温州市政府（分散）采购

招 标 文 件

（电子投标）

项目编号：xczc202403002

项目名称：瓯海区路灯设施节能改造项目（合同能源管理服务）

采购方式：公开招标

采购人：温州市瓯海区综合行政执法局

采购代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙)

二〇二四年三月

# 目    录

目    录	1

第一部分   招标公告	3

第二部分   投标供应商须知	6

投标供应商须知前附表	6

一、 说   明	8

二、 采购文件	8

三、 投标文件的编制	8

四、 投标文件的递交	11

五、 开标和评标	11

六、 中标和合同	13

第三部分  合同主要条款	16

第四部分  附   件	26

第五部分  招标内容及要求	42

第六部分  评标原则及方法	59

▲备注：采购文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性要求或者条款；带有下划线或深色底纹的内容，为采购文件的着重提醒内容，请投标供应商审慎阅读。

# 第一部分   招标公告

项目概况

瓯海区路灯设施节能改造项目（合同能源管理服务）招标项目的潜在投标供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2024年4月9日 09 点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：xczc202403002

项目名称：瓯海区路灯设施节能改造项目（合同能源管理服务）

预算金额：32400000元

最高限价：投标报价（投标供应商享有的节能收益金分成比率）不得高于90%

采购需求：

标项一

标项名称：瓯海区路灯设施节能改造项目（合同能源管理服务）

数量：1项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：瓯海区路灯设施节能改造，具体详见采购文件第五部分。

备注：无。

合同履约期限：详见采购文件第五部分。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：公告发布之日至投标截止时间止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：（1）线上获取（潜在供应商登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。

售价：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年4月9日09:30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线递交

五、响应文件开启

开启时间：2024年4月9日09:30（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   2.  投标说明：

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。（2）投标供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标供应商抓紧时间办理。(3)投标供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12/25/2547.html）。

3.  其他事项：详见采购文件。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市瓯海区综合行政执法局

地    址：温州市瓯海中心区2号楼

项目联系人（询问）：蔡先生

项目联系方式（询问）：0577-88597935

质疑联系人：项先生

质疑联系方式：0577-88598202

2.采购代理机构信息

名    称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地    址：温州市鹿城区车站大道大诚商厦5-702

传    真：0577-88370255

项目联系人（询问）：郑凯挺

项目联系方式（询问）：13634235000/0577-88370285

质疑联系人：金奇云

质疑联系方式：0577-88370285

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：温州市瓯海区财政局财政监督局

地   址：温州市瓯海区娄桥行政中心区府1号楼639

联系人：徐先生

监督投诉电话：0577-88522238

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分   投标供应商须知

## 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瓯海区路灯设施节能改造项目（合同能源管理服务） |
| 2 | 招标内容 | 瓯海区路灯设施节能改造项目的改造内容包括（1）5600盏路灯进行LED光源更换，（2）配电箱中安装远程控制终端并接入温州市智慧照明控制平台实现智能化管理等，具体详见采购文件第五部分。 |
| 3 | 服务期限 | 10年。 |
| 4 | 预算金额 | ▲本项目采购预算：￥32400000元。 |
| 5 | 投标供应商资质格要求 | 见招标公告。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | (不接受 (接受 |
| 7 | 踏勘现场 | □组织 (不组织 |
| 8 | 投标预备会 | □召开 (不召开 |
| 9 | 分包 | □允许 (不允许 |
| 10 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 12 | 递交投标文件地点 | 见招标公告 |
| 13 | 开标时间和地点 | 见招标公告 |
| 14 | 投标文件形式及组成 | （1）投标文件分电子投标文件和备份投标文件两类。 （2）投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件组成。 |
| 15 | 开评标程序 | 待开标→投标文件在线解密→代理机构或采购人在线资格性审查→评标委员会在线评审→系统公开商务技术响应文件评审结果→系统公开报价情况→评标委员会对报价情况进行评审→系统公布评审结果 说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 16 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人或以上单数，除采购人代表外的专家将在政采云的评标专家库中随机抽取产生。 |
| 17 | 履约担保 | 不要求 |
| 18 | 投标文件无效标条款 | 详见采购文件第12页，第7点。 |
| 19 | 供应商信用信息查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：投标文件递交截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝； 4.不良信用记录指：“信用中国”被列入严重失信主体名单；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 20 | 小微企业有关政策 | 一、根据【关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）】的相关规定： 1.对于非专门面向中小企业采购的项目，在评审时对小型和微型企业报价给予6%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。 3.中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 二、根据财库[2017]141号的相关规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件相关规定）。 三、根据财库[2014]68号的相关规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 上述三点内容详见附件相关规定。 四、本项目相关情况及执行的政策： 1.本项目 是 （“是”或者“非”）专门面向中小企业的采购项目。 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准属于 其他未列明行业 行业。 3.本项目对小型和微型企业提供的服务的价格：不予扣除参与评审。 |
| 21 | 核心产品 | 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。本项目不适用。 |
| 22 | 进口产品 | 进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。本项目不适用。 |

## 一、 说   明

1.   本次招标是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）及浙江省市等有关政府采购的规范性文件组织和实施。

2. ▲合格投标供应商资格要求

见招标公告。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件四）。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 采购文件

1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   采购文件的澄清或者修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标供应商在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2. ▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。

3.1  电子投标文件：投标供应商根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件关联定位、加密并递交。

3.2  备份投标文件：投标供应商在政采云平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（发送到1589009783@qq.com）。电子投标文件按“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”上传。

4.   投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件和备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

5.   投标文件的构成：

5.1  投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件三部分组成：

5.1.1资格响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 1.1 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 附件四-1、附件四-2 |
| 1.2 | 投标供应商企业法人有效营业执照副本和税务登记证（多证合一的，提供相应的证件） |  |
| 1.3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 附件四-3 |
| 1.4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 附件四-4 |
| 1.5 | 无重大违法记录声明书 | 附件四-5 |
| 1.6 | 中小企业声明函等证明材料 | 附件1 |
| 说明：以上所需的各种证书、证件、证明、执照须提供原件扫描件加盖电子公章。 |

5.1.2商务技术响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件五 |
| 3 | 技术方案部分（根据评分细则自拟） |  |
| 4 | 资信部分（根据评分细则自拟） |  |
| 4.1 | 同类项目业绩 | 附件六 |
| 4.2 | 根据采购文件中的技术评分细则需要提供的文件和资料 |  |
| 5 | 投标供应商认为需要提供的其他相关资料 |  |
| 说明：以上所需的各种证书、证件、证明、执照须提供原件扫描件加盖电子公章。 |

5.1.3报价要求响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 分项报价表及分析说明表 | 附件二-1 |

5.2  投标文件格式

投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写，编写目录和页码，分别写入资格响应文件、商务技术响应文件和报价要求响应文件中。

6. ▲投标报价

6.1  投标报价包括：按照合同规定的范围内提供全部服务所需要的费用(包含人工、材料、产品、设备、设施、运输费、税费、管理费、保险、利润、代理服务费等一切与完成项目施工有关的所有费用)、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。

6.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表内容填写投标报价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

6.3▲本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

6.4▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

6.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

6.6▲投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

6.7  最低报价不能作为中标的保证。

7.   投标有效期

7.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，也可以接受延期要求。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

8.   投标文件的签署和规定

8.1  投标供应商应根据采购文件的规定对投标文件进行电子盖章及签署。

## 四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

投标文件必须在采购文件规定的投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2.   投标文件的补充、修改和撤回

投标供应商在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.   评标前准备

3.1  投标文件签收及解密：由采购代理机构开始签收并开始解密投标文件。

3.2  投标文件解密：投标文件递交截止时间后，投标供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。投标文件未按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.3  投标文件解密结束。投标供应商在线解密投标文件完毕后，由采购代理机构结束解密投标文件。

3.4  投标文件解密结束，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：1589009783@qq.com；

4    开标评标

4.1  资格性审查

采购人或采购代理机构依据法律、法规和采购文件的规定，对各投标文件中的资格证明在线进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

4.2  符合性审查

评标委员会依据法律、法规和采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.3  投标文件评审

评标委员会根据采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价，并按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分，并提交评审报告。

5.   投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2  投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.   投标价格修正

评标委员会对各投标供应商的投标报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5点的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

7. ▲评标委员会认定投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）资信响应文件或商务技术响应文件中出现投标报价的；

（6）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（7）资格审查文件不符合采购文件要求的；

（8）仅提交备份投标文件的；

（9）法律、法规和采购文件中规定的其它无效情形的。

8.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

8．  推荐中标候选人

8.1  本次招标由评标委员会推荐1名中标候选人。

8.2  评标委员会依据投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，按得分排序推荐为该项目中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的由抓阄决定先后顺序）。

9.   投标截止时间止及评审期间，如该项目出现有效投标供应商＜3家时，该项目废标，并重新组织招标。

10.  评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

11.  未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 中标和合同

1.   确定中标人

1.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

1.2  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

1.3  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.   中标公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

3.   中标通知书

3.1  在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。

3.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

4.   签订合同

4.1  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.5  拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4.6  合同一式四份，采购人和中标人各二份。中标人在采购合同签订后应及时提交一份投标文件正式版的扫描件（PDF格式）供代理单位备案用。

5.   履约保证金：不要求

6.   合同履行时更改采购数量的权力

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.   质疑与投诉

7.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。本条中所规定的应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

7.2  采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

7.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7.4  采购人监管部门：温州市瓯海区财政局财政监督局（0577-88522238）。

8.   采购代理服务费。

8.1  本次采购代理服务费   伍万元整   ，由中标投标供应商在领取中标（成交）通知书时支付给采购代理机构，采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

8.2  采购代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：兴业银行股份有限公司温州鹿城支行

开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

开户帐号：355 860 100 1000 51218

# 第三部分  合同主要条款

（本合同文本只提供参考，实际签订以双方协商为准）

| 甲方 （ ） | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
| 乙方 （ ） | 单位名称 |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |

鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就瓯海区路灯设施节能改造项目（合同能源管理服务）（以下简称 “本项目”）进行改造，并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第1节  术语和定义

双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

  - 合同能源管理：节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

  - 能耗基准：由用能单位和节能服务公司共同确认的，用能单位或用能设备、环节在实施合同能源管理项目前某一时间段内的能源消耗状况。

1.3施工期：为甲方与乙方签订合同至LED路灯灯具、单灯控制模块安装完成、监控中心智能化设备提升改造、经整体验收合格并投入使用为止。

1.4项目节能服务期：指施工期第一阶段施工内容完成，并经验收合格开始为期10年的节能服务合作期。节能收益金的支付必须是施工完成，经整体验收合格后才能支付。

1.5项目合同期:指甲方与乙方签订合同至项目节能服务合同期结束。

第2节  项目期限

2.1本项目合同期限为      ，自      始，至      。

（根据项目方案填写）

2.2本项目的施工期为      ，自      始，至      。

（根据项目方案填写）

2.3本项目的节能服务期的起始日为    ，效益分享期为    ，分享比率为    。

（根据项目方案填写）

第3节  项目方案要求和合同能源管理的实施流程

3.1甲乙双方应当按照本合同所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。

3.2项目方案一经甲方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同第7节的规定修改之外，不得修改。

3.3乙方应当依照第2.2条规定的时间依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。

3.4 乙方所提供的方案需要经实际现场实装确认，在签订协议后最长20个工作日内，乙方提供的方案仍不能满足招标文件条件规定的要求，则甲方有权利中止本合约。

3.5合同能源管理的实施流程：

（1）能源计量

本工程满足本招标文件要求的前提下，以改造前传统光源（包括镇流器）消耗量为基准能耗，同时改造后测定LED路灯消耗量，作为实际使用能耗，节能量=基准能耗-实际使用能耗。

（2)节能改造方案设计

在能源审计的基础上，提供节能改造方案的设计，包括项目实施方案和改造后节能效益的分析及预测，初步掌握节能改造的效果，由设计单位提供，费用列入EMC合同总额当中，由乙方支付。

（3)能源管理合同的的签署

在能源审计和改造方案设计的基础上，进行节能改造。节能改造服务合同期内，进行效益分享；待合同期满，进行产权转移，设备和以后的节能效益全部移交给甲方。

（4)项目投资

节能改造项目的实施阶段由乙方根据项目设计负责原材料和设备的采购、运输装卸、安装、调试及安全施工等一切相关工作。

（5)施工、设备采购、安装及调试

根据合同，项目的施工由乙方负责。甲方为施工提供必要的便利条件。乙方提供“综合型”的服务，既提供设计、施工、安装调试等软服务，也提供节能设备及系统等实物。作为服务的一部分，这些节能设备及所形成的系统也由乙方投资采购。

（6)人员培训、设备运行、保养及维护

在完成设备安装和调试后即进入试运行阶段。乙方负责培训甲方的相关人员，以确保能够正确操作及保养、维护改造中所提供的先进的节能设备和系统。在合同期内，由于设备或系统本身原因而造成的损坏，乙方负责维护，并承担有关的费用。

（7）项目验收

乙方根据本项目招投标要求，由乙方中标确定的施工企业到现场进行安装、调试，并经第三方检测机构检测合格。乙方向甲方提出申请后。甲方根据国家及地方的相关道路照明规范要求组织验收。路灯的验收分阶段验收、整体验收两种方式；同时为确保项目质量，项目施工期间甲方有权对项目进行不定期技术性验收（甲方以书面形式告知乙方）。

(8)节能及效益监测、保证

双方共同按照能源管理合同的规定，由甲方招标确定的第三方检测机构对节能效益、光照参数进行实际检测，作为双方效益分享的依据。

第4节  节能效益分享方式

4.1效益分享期内项目节能率预计为      ，预计的节能效益为      。该前述预计的指标可按照项目方案和方法予以调整。

4.2效益分享期内，乙方分享    %的项目节能效益。

4.3双方应当按照第三方机构对项目节能量进行测量和确认。

4.4节能效益由甲方按照第4.2条的规定分期支付乙方，具体支付方式如下：

(1) 项目整体验收合格当月开始按合约规定的方式开始节能效益支付。

(2)项目整体验收合格当月起，甲方根据合同要求，按照第三方机构出具的节能量审核报告连同《节能检测报告》按季支付乙方应得节能收益分享款项。

(3)本项目合同能源管理节能改造的分期款项的支付，在节能效益分享的基础上，也同时考虑节能效益分享期的运行质量。由甲方和第三方检测机构出具的《节能检测报告》作为支付乙方节能收益金的的主要依据。

(4)次季度首月内，乙方根据有效的服务考核文件向甲方发出书面上季度的效益分享款的付款要求，注明付款的金额、方式等。甲方应在财政部门资金划拨到位后七个工作日内支付款项。

(5)乙方凭以下文件申请支付款项:

1）合同；

2）中标人开具的正式发票；

3）采购人审核签署的《节能检测报告》。

4.5如双方对任何一期节能效益的部分存在争议，该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益的分享和相应款项的支付。

第5节  甲方的义务

5.1 如根据相关的法律法规，或者是基于任何有管辖权的第三方的要求，本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该等许可、同意或者是批准，并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或者是批准。

5.2 甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供节能项目设计和实施所必须的资料和数据，并确保其真实、准确、完整。

5.3 提供节能项目实施所必要的协助，如合理调整生产、设备试运行等。

5.4 根据相关规定，指派具有资质的操作人员参加培训。

5.5 甲方应根据合同附件的相关规定，及时协助乙方完成项目的试运行和验收，并提供确认安装完成和试运行正常的验收文件。

5.6 甲方应根据项目合同的规定对设备进行操作、维护和保养。在合同有效期内，对设备运行、维修和保养定期作出记录并妥善保存10年。甲方应根据乙方的合理要求及时向其提供该等记录。

5.7 甲方应当根据项目方案的规定，为乙方或者乙方聘请的第三方进行项目的建设、维护、运营及检测、修理项目设施和设备提供合理的协助，保证乙方或者乙方聘请的第三方可合理地接近与本项目有关的设施和设备。

5.8 节能服务期内如设备发生故障、损坏和丢失，甲方应在得知此情况后及时书面通知乙方，配合乙方对设备进行更换、维修和监管。

5.9 甲方协助乙方保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求。

5.10 甲方协助乙方保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状况良好。

5.11 甲方应当按照本合同的规定，向乙方支付款项。

5.12 甲方应当将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求提前告知乙方。

5.13 甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。

5.14 其他：                    。

第6节 乙方的义务

6.1 乙方应当按照规定的技术标准和要求以及本合同的规定，通过经甲方批准的第三方按时完成本项目的方案设计、建设、运营以及维护。

6.2 乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定和要求，并听从甲方合理的现场指挥。

6.3 乙方应当依照合同的相关规定，对甲方指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

6.4 乙方应当根据相应的法律法规的要求，申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意。

6.5 乙方安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的特有的施工、管理要求。

6.6 在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备的更换。

6.7 乙方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。

6.8 乙方应配合甲方招标引入的第三方机构开展节能量测量和验证。

6.9乙方应配合甲方招标引入的项目机构的项目监理工作。

6.10工程开工后至节能改造服务期满，本项目范围内所有路灯的开关灯权限归甲方所有；乙方不得以任何理由干扰甲方正常开关灯。

6.11 乙方应做好路灯设施保护性拆除，运至甲方指定地点，交由甲方处理；并承担由此产生的相关费用。

6.12 合同签订后施工进场前，乙方应妥善安排施工用地、办公用房及其他必要设施，并承担由此产生的相关费用。

6.13 本项目路灯灯具、单灯控制模块、智能化设备在节能服务期内的材料备品、智能化设备通讯费均由乙方负责。

6.15 乙方应自行解决灯具存放场地，并负责保管替换下来的原有灯具，保管期至改造竣工后三个月，原有灯具归甲方所有，并由甲方负责处理。

6.16 乙方须配合业主单位出具一份《配电箱其他用电设备接入情况调查报告》

6.17其他：

第7节 项目的更改

7.1如在施工期间乙方提出建设性意见有助本项目提高施工进度、施工质量、获得经济效益等，从而导致原有项目方案需要修改，在征得甲方同意后，乙方可对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，由此产生的费用由乙方承担。

7.2在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核并经甲方同意，所有的改造费用由乙方承担。

7.3 附件《瓯海区管养范围路灯设施统计表》中除灯具之外的设施安装位置的调整，乙方应服从按照甲方指定的地点进行安装，安装费用不得额外增加。

第8节 所有权和风险分担

8.1在本合同到期并且甲方根据合同支付方式付清之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方。本合同履行完毕之后，乙方应保证该项目财产正常运行，项目财产所有权将无偿移交给甲方。

8.2节能服务期满乙方无偿将项目财产及项目所有必需的资料移交给甲方。

8.3 在本合同期间，项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险由 乙 方承担。

第9节 违约责任

9.1因甲方责任造成乙方损失，将选择以下（3）方式由甲方承担相应的违约赔偿：

(1)按照以下标准延长节能效益分享的时间：

(2)按照以下标准增加乙方节能效益分享的比率：

(3)经财政部门审定后，甲方直接进行赔偿；

9.2 本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。

9.3 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

9.4奖罚机制

（一）甲方每年组织1次功耗检测和1次照明质量检测，由第三方检测机构负责，照明质量和功耗必须满足合同要求：

1、节电率奖罚办法

在本次招标及合同中按如下条款执行：

50%≤节电率，按实际节电率计算节约电费；

若第一次检测节电率小于50%，按实际节电率计算节约电费；若第二次检测节能率小于50%，按实际节电率的50%计算节约电费；第三次检测节电率仍小于50%，停止支付节能收益金，甲方有权解除合同。

2、照明质量处罚办法

1）灯具故障率方面：乙方保证改造后的LED节能灯具季返修率不大于1%，检查中凡发现改造后的LED灯具季返修率大于1%的，每季度对乙方处以当季度节电收益的5%作为罚款。同时甲方暂缓支付乙方的当季分享款，直至问题整改合格为止。乙方须如实对故障的灯具进行登记在册，内容包括灯具地点、数量等，若乙方有异议可当场在考核小组在场的情况下，进行检测确认。由甲方、乙方、路灯维养企业组成考核小组，对乙方承担的LED路灯改造各项工作每月进行抽查、监督、考核。考核小组每月定期或不定期就合同执行情况进行检查考核，抽查路灯数量不少于改造总盏数的10%，检查线路随机（或抽签）确定。考核的结果，按以下条款处理：

2）照度和亮度方面：乙方负责路灯改造后的单一路段道路照度（亮度）合格率应达到90%以上（以第三方检测为依据）；否则，扣减当季节该路段节电收益，并暂缓支付乙方的当季分享款，两次检测不合格甲方有权解除合同。

3）施工现场应达到市级安全文明标化工地标准，未达标的按瓯海区本地相关规定予扣罚人民币拾万元整，如被市级相关行政部门处罚、警告的，每发生一次扣罚人民币伍万元整。若工程质量不合格，路灯抽检不合格，每发生一次扣罚人民币伍万元整。扣罚金额在支付节电收益时扣除。

（二）乙方应按下面的时间节点前推进项目的进度。

进度延误处罚办法：

乙方应根据合同内规定的完成时间完成该项目。每延期一天扣人民币10000元整。

9.5节能服务公司人员到位违约

如乙方变更项目负责人的，应在5个日历天内以书面形式报甲方批准同意后方可变更，每变更一次扣除当季度节电收益的3%；未经批准擅自变更的每次扣除当季度节电收益的10%，影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

9.6除天气、洪涝、甲方要求及其他不可抗力原因，乙方项目负责人每月应到岗天数均为20天，每缺一天，扣款10000元；乙方其他人员每月到岗天数均为22天，每缺一天，每人扣款3000元，直到甲方有权解除合同。具体以项目负责人及相关人员签到和甲方随机抽查为依据。

9.7乙方提供的维修备品迟滞无法满足路灯养护单位养护维修需要及其他因乙方原因影响日常灯具养护维修的，每发现一次扣除当季度节电收益的3%。

9.8如果乙方违反其他义务，甲方有权对由此造成的损失将选择以下（3）方式要求乙方承担相应的违约赔偿。

(1)按照以下标准降低乙方节能效益分享的比率：             ；

(2)按照以下标准缩短乙方节能效益分享的时间：             ；

(3)乙方直接赔偿损失；

第10节 不可抗力

10.1本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于：

(1)雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染。

(2)任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。但不得包括一方资金短缺的事实。

10.2如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

10.3受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

10.4在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

10.5如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达30个日历日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。

10.6在乙方未按照合同规定的竣工验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，费用由乙方承担。在节能服务合同期内，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由政府进行补偿。

第11节 合同解除

11.1本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

11.2当本合同的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同：

(1) 一方进入破产程序；

(2) 一方的控股股东或者是实际控制人发生变化，而且该变化将严重影响到该方履行本合同下主要义务的能力；

(3) 一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后30个日历天内未得到纠正。

11.3当本合同的乙方发生以下任一情况时，甲方有权解除本合同：

（1)施工组织安排不合理、项目实施人员不到位造成项目工期延误；

（2)发现乙方人员两次到位率不足80%的；

（3）发现乙方将本项目转让给第三方的；

（4）经第三方检测后，节电率检测连续两次不合格，且经整改后第三次检测仍无法达到招标文件与投标文件中规定要求；

（5）经第三方检测后，光照检测两次检测不合格且经整改后仍无法达到招标文件与投标文件中规定要求；

（6）单灯控制模块与原有监控系统不兼容，且整改时间超过30日的；

（7）不满足招标文件、投标文件中的规定和要求。

11.4本合同解除后，本项目应当终止实施，除非双方另行规定处理，否则项目财产自动归甲方所有，所造成的任何费用由乙方承担。

第12节  保险

12.1 乙方应以甲方和乙方的共同名义向双方同意的保险人投保建设工程一切险，费用由乙方承担。

12.2乙方应当在整个合同期间为其雇佣的全部人员缴纳工伤保险费，并投保人身意外伤害险，缴纳保险费用。

12.3本项目第三者责任险由乙方自进入项目实施现场至项目安装调试完成为止。

12.4乙方应为其进场的设备、材料办理保险。

12.5当保险事故发生时，乙方应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

第13节 人身和财产损害和赔偿

13.1如果在履行本合同的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（“侵权方”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当为此负责，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

13.2受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

第14节 保密条款

本项目双方确定因履行本合同应遵守的保密义务应当符合国家有关法律法规内容。

第15节 争议的解决

15.1 若双方对第三方检测的结果存在争议，可由双方共同委托其他第三方检测机构进行检测，检测费用由过错一方支付。

15.2 凡因履行本合同引起的或与本合同相关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向温州市瓯海区人民法院提起诉讼。

15.3因乙方原因引发诉讼的，甲方因此支出的律师费、诉讼费、公证费、保全费等由乙方承担。

第16节 知识产权

16.1乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权和其他知识产权的起诉。

16.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

第17节 合同的生效及其他

17.1本合同下的通知应当用专人递交、挂号信、快递、电报、电传、传真的方式发送至本合同开头所列的地址。如该通知以口头发出，则应在3个工作日内以书面方式向对方确认。如一方联系地址改变，则应当尽快以书面通知对方，否则寄送原地址，视为送达。本合同中所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。

17.2本合同的修改应采取书面方式。

17.3本合同自双方盖章及签字之日起生效。合同一式 10份，具有同等法律效力，双方各执5份。

17.4本合同由双方授权代表于      年   月  日在     签订。

甲方（盖章）                       乙方（盖章）

授权代表签字：                     授权代表签字：

通讯地址：                         通讯地址：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

开户行：                           开户行：

一、合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）本合同专用条款及附件；

（5）本合同通用条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）招标文件；

（10）经采购人批准的施工组织设计；

（11）合同履行过程中经双方确认的会议纪要；

（12）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。

# 第四部分  附   件

## 附件一 投标函

投 标 函

致：温州市瓯海区综合行政执法局

根据贵方为                             项目（项目编号：       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）     作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别加密上传：

（一）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的“资格响应文件”；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的“商务技术响应文件”；

（三）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的“报价要求响应文件”；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（五）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

投标供应商代表（签字或盖章）：

日期

## 附件二 投标报价一览表

## 投标报价一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（投标供应商享有的节能收益金分成比率） | 项目总负责人姓名及电话 | 节能服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓯海区路灯设施节能改造项目（合同能源管理服务） | 小写： % |  | 10年 |  |
| 投标报价：大写： |

说明：1、投标报价（节能收益金分成比率）是指投标供应商享有的分成比率。

- 政府采购预算3240万元。

- ▲不提供此表格将按投标无效处理。

- ▲投标报价（投标供应商享有的节能收益金分成比率）不得高于90%，否则按无效处理。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月    日

## 附件二-1 分项报价表及分析说明表

分项报价表及分析说明表

| 序号 | 费用名称 | 价格构成 | 有关说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路LED 路灯成本 |  |  |
| 2 | 路灯更换安装费 |  |  |
| 3 | 配电箱远程控制终端成本 |  |  |
| 4 | 配电箱远程控制终端安装费 |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |
| 总价 |  |

注：1、结合附件《瓯海区管养范围路灯设施统计表》的内容要求进行细化归类分项报价。

2、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加，应包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用及应交纳的税金等详细列出。投标供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包等所涉及的一切费用。

3、本表作为评审及今后实施所需投资的分析与参考。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

## 附件四 资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复制件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市瓯海区综合行政执法局：

本人       （姓名）系          （投标供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名：

身份证号码：

职务：

附：授权代表身份证明

授权代表身份证复制件 （粘贴处）

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （投标供应商）  承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方     （投标供应商）   承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

（5）无重大违法记录声明书

温州市瓯海区综合行政执法局：

我公司参与                          （项目名称、项目编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形），符合《政府采购法》规定的供应商基本资格条件。若贵单位在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录并处于违法处罚期的，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

## 附件五 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明或提供偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

## 附件六 同类项目业绩

同类项目业绩

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）的同类项目业绩（提供合同复制件并加盖单位公章）

投标供应商全称（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

## 附件七 政府采购政策功能相关说明

（1）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.   文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（5）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2.   享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.   享受小微企业政策优惠应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4.   享受监狱企业政策优惠应提供以下证明材料：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.   享受残疾人福利性单位政策优惠应提供以下证明材料：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）  的（项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号： 	     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：      年    月     日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第五部分  招标内容及要求

## 一、投标供应商须知的补充

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 2 | 投标供应商的替代方案 | 不允许 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

## 二、招标项目概况

（一）项目背景

推动公共设施节能改造，是践行绿色低碳、推动节能降耗、提升服务水平的发展大事、民生要事，浙江省人民政府办公厅于2014年12月发布了《推广应用半导体照明产品的意见》的文件，鼓励使用LED照明产品对公共照明领域进行分期分批改造。温州市人民政府办公室也于2015年7月发布了《温州市推广应用半导体照明产品实施方案》的通知。《实施方案》要求2015年起用3年时间，全市推广LED照明产品50万盏以上，实现年节能量约5万吨标准煤。确保到2017年，道路、隧道等户外公共领域LED照明改造率达到60%以上。根据上级鼓励采用合同能源管理模式实施LED照明节能改造工程的相关要求，瓯海区综合行政执法局在前期深入研究、借鉴市级节能改造案例经验、充分调研排摸的基础上，拟采用合同能源管理模式对我区现有5600盏高能耗钠灯实施节能改造，项目采用合同能源管理（EMC）模式，期限10年。

（二）项目概况

瓯海区路灯设施节能改造项目的改造内容包括（1）5600盏路灯进行LED光源及灯具更换（具体以实际改造数量为准）（2）208台配电箱中安装远程控制终端并接入温州市智慧照明控制平台实现智能化管理（具体以实际安装数量为准）。采用合同能源管理（EMC）方式，利用LED照明产品实施节能减排改造，改造前总功率约1514.16千瓦，实际以甲方委托的第三方检测单位检测值为准。除隧道灯常规照明灯外，其他路灯（包括隧道加强照明灯）每天路灯亮灯时间约11小时，投标时也以11小时作为投标基准时间，不得变更；隧道灯常规照明按24个小时计算，不得变更）。具体改造内容见附件《瓯海区管养范围路灯设施统计表》。

（三）建设目标

整体改善和提升区城市道路路面照明质量，方便人们的生产和生活；并实现瓯海区路灯综合节电率达到50%以上；提升道路照明品质；增装路灯配电箱远程控制终端并入城区智慧照明管理平台，提升路灯管理智能化和精细化管理水平。

（四）项目主要内容

本项目主要内容：

1、进行路灯灯具（灯头部分）更换，光源更换为LED，原有传统光源灯具将不得继续利用，本项目唯一接受LED光源；

2、路灯配电箱增装远程控制终端，接入温州市智慧照明控制平台实现智能化管理；

3、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、保险、配合节能检测、计量确认、安全和保证等一整套的节能服务；

4、合同期内免费提供灯具质保、灯具更换所需的备品备件；

5、妥善处理更换下来的传统路灯，运至灯具保管地点；

6、在完成设备安装和调试后即进入试运行阶段。乙方负责培训甲方的相关人员，以确保能够正确操作及保养、维护改造中所提供的先进的节能设备和系统。在合同期内，由于设备或系统本身原因而造成的损坏，乙方负责维护，并承担有关的费用。

7、以及项目范围内为确保路灯正常运行而进行的其他合同内的作业。

除完成以上内容外，中标人还需接受监理、节能评估检测机构的监督管理。

项目节能服务合同期满后，中标人需将本项目的全部设施无偿移交给采购人，并将竣工资料移交给项目用户归档，项目范围内的全部设施归项目采购人所有，中标人不再收取任何费用。中标人将根据合同规定方式获得投资回报。不再参与项目的节约电费的分成。

（五）项目服务期

本项目服务期包含以下时期：

1、施工期：指中标人与采购人签订合同至节能改造完成并竣工验收合格止，期限为三个月。

2、项目节能服务期：指节能改造完成并竣工验收合格开始为期10年的节能服务合作期。

3、项目合同期:指中标人与采购人签订合同至项目节能服务合同期结束。

## 三、改造详细内容及相关数据

1、主要规范标准

①《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

②《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）；

③灯具国家标准 GB7000.1-2015《灯具 第 1 部分:一般要求与试验》；

④其他国家和省有关规范标准。

2、照明设计参数要求本项目根据各条道路的使用功能、等级、车道宽度、树木遮光情况等分别确定道路照明方案，要求改造后 LED 灯色温：3700K≤色温≤4300K；机动车交通道路照明值标准，详见表 1-3。

表1-3  机动车交通道路照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面亮度 | 路面照度 | 眩光限制 TI（%） 最大初始值 | 环境比 SR 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度 Lav（cd/m2） 维持值 | 总均匀度 Uo 最小值 | 纵向均匀度 UL 最小值 | 平均照度 Eav（lx） 维持值 | 均匀度 UE 最小值 |  |  |
| Ⅰ | 快速路、主干路 | 1.5/2.0 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅱ | 次干路 | 1.0/1.5 | 0.4 | 0.5 | 15/20 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅲ | 支路 | 0.5/0.75 | 0.4 | —— | 8/10 | 0.3 | 15 | —— |

表1-4  交会区照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度 Eav(lx)，维持值 | 照度均匀度 UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |
| 次干路与次干路交会 | 20/30 |  |  |
| 次干路与支路交会 |  |  |  |
| 支路与支路交会 | 15/20 |  |  |

表1-5  人行及非机动车道照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面平均照度 Eh，av (lx) 维持值 | 路面最小照度 E h，min(lx) 维持值 | 最小垂直照度 E v，min（lx） 维持值 | 最小半柱面照度 E sc,min（lx） 维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业步行街；市中心或商业区行人流量高的道路；机动车与行人混合使用、与城市机动车道路连接的居住区出入道路 | 15 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 流量较高的道路 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 流量中等的道路 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | 流量较低的道路 | 5 | 1 | 1.5 | 1 |

表1-6  人行及非机动车道照明眩光限值

| 级别 | 最大光强Imax（cd/1000lm） |
| --- | --- |
|  | ≥70° | ≥80° | ≥90° | >95° |
| 1 | 500 | 100 | 10 | ＜1 |
| 2 | --- | 100 | 20 | --- |
| 3 | --- | 150 | 30 | --- |
| 4 | --- | 200 | 50 | --- |

3、路灯竣工验收标准

本项目技术验收按照《灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》（GB7000.203-2013）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）相关细节进行，整体验收按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）执行。如工程未达到验收标准，投标供应商应根据采购人及相关政府部门的意见进行限期整改，直至本项目工程通过竣工验收。

- 基本验收标准

竣工验收时采购人委托第三方检测机构检测改造路段，检测标准根据国家相应标准，同时要求节能率达到50%以上，并由第三方机构出具《路灯节能改造工程节能量检测报告》、《道路照度质量测试报告》等相关报告。如未能达到50%以上的节能率，采购人有权单方提出终止合同。

②特殊情况验收标准

因原有设计限制，改造路段中存在灯杆间距超过45米或灯杆高度不足的情况，对此特殊情况的路灯，改造时要求适当提高LED灯功率（不考虑单灯节能率50%及以上的要求）。对于提高功率后路灯照度等参数仍旧无法达到《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）和《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）的规定，则必须要求照度大于改造前的10%以上。

4、改造数量统计表：

LED路灯节能改造设施量、配电箱远程控制终端明细详见附件《瓯海区管养范围路灯设施统计表》。

5、改造前设施能耗及亮灯时间

改造前路灯具体功率见附件（《瓯海区管养范围路灯设施统计表》），

（1）若清单中功率与实际不一致，以实际为准；若因日常维修造成个别或小部分光源与该区域道路的大部分光源不一致时，以大部分光源规格为准。

（2）全年平均亮灯时间4015个小时，一年之中每天路灯亮灯时间折合成平均值约为11小时，除隧道照明常规照明灯外，本招标文件其他路灯（包括隧道的加强照明灯）的亮灯时间均以11小时进行计算，不得变更；隧道灯常规照明灯按24个小时计算。

## 四、项目基本要求

1、投标供应商所提供的所有货物必须是全新的、技术成熟的、性能可靠稳定的。要求为2024年1月1日以后生产的产品。

2、投标供应商供货时提供包括但不限于满足货物使用和维护的技术文件。

3、投标供应商交货时提供原出厂产品合格证、产品说明书、产品质量保证书和产品检测报告，投标供应商提供的产品检测报告需涵盖本招标文件所要求的技术参数。

4、灯具使用环境

（1）安装场所：户外

（2）海拔：低于500米

（3）环境温度：-5℃～+65℃

（4）气候条件：海洋性气候、盐雾腐蚀

（5）相对湿度：90%(20℃)

（6）电源：单相交流220V、50HZ；波动范围：电压±20%、频率±2%。

## 五、项目技术要求

（一）项目所选用LED路灯，在设计、制造和检验方面应符合下列标准：

1.CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》；

2.CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》；

3.GB7000.1-2007《灯具 第一部分：一般安全要求与试验》；

4.GB7000.5-2005《道路与街路照明灯具安全要求》；

5.GB17625.1-2003 《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》；

6.GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；

7.GB/T18595-2001《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》；

8.GB/T24827-2009 《道路和街路照明灯具性能要求》；

9.GB/T24907-2010《道路照明用LED灯性能要求》；

10.GB/T14549--93《电能质量公用电网谐波》；

11.《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832-2015）

12．其它国家、地方标准规范；

13. 采购人提出的要求及有关基础资料。

（二）LED路灯技术基本要求

本项目所选用的LED灯具须达到下列要求：

| 序号 | 名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 芯片 | 为了保障散热分散均匀性，LED光源采用单颗1-5W功率型LED封装方式，不可采用多芯片集成大功率COB封装方式；LED芯片采用高光效优质LED芯片，并采用低热阻、散热良好、低应力、耐高温、抗高压的封装及高折射率、抗劣化的封装材料，保证功率型LED工作的稳定性、可靠性及高效性。为保证可靠性，需采用CREE、OSRAM、Lumileds、日亚、三星等国际一流品牌芯片。 |
|  | 整灯光效 | 整灯灯具光效应≥150Lm/W |
|  | 色温 | 灯具的色温采用4000K（允许偏差±300K），色品容差：＜5SDCM。 |
|  | LED灯具芯片结温 | LED灯具正常点亮状态下芯片结温小于85℃@25℃ |
|  | 光通量 | 满足20000小时的光通维持率≥99%；50000小时的光通维持率≥98%。 |
|  | 显色指数 | 显色指数Ra≥70，以确保照明舒适性及显色效果 |
|  | 配光 | 为截光或半截光类型，应根据道路横断面及路灯布置情况，设计符合道路照明规范的配光，配光技术参数满足CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》要求。 |
|  | 功率因数 | LED灯具功率因素≥0.95 |
|  | 安全性能 | 符合GB7000.5（GB7000.1）要求 |
|  | 防护等级 | 灯具的防护等级应≥IP65或以上 |
|  | 防触电保护型式 | ClassⅠ或以上 |
|  | 电磁兼容 | 灯具的谐波电流应符合《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1中关于照明设备的规定。灯具的无线电骚扰应符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743的规定 |
|  | 电源 | LED灯具的驱动电源通过CCC认证；为保证驱动电源稳定可靠，需采用茂硕、英飞特、飞利浦等知名品牌电源；驱动电源的防护等级≥IP67；驱动电源自带0-10V/PWM调光线，可外接智能控制器进行控制；驱动电源内置防雷装置性能不低于线-线±5KV，线-地±10KV；驱动电源具有控制电路异常、过温、短路、过压等保护措施；控制装置采用恒流驱动电源，安装在灯体电器腔中，该恒流电路应保证LED击穿短路等异常情况下能安全运行，并且电流稳定；驱动电源采用宽电压范围，最少在AC120～305V范围内能够满功率正常工作，保证寿命及亮度不受电压波动影响。 |
|  | 模组 | 模组需通过CQC认证，采用硅胶圈密封，防护等级不应低于IP66；模组对外界机械碰撞的防护等级≥IK08；通过1000H中性盐雾测试（NaCI浓度5%，试验时间：喷雾1000H）；防腐等级需达到WF2；通过GB/T 2423.3-2016标准进行恒定湿热双95测试1000小时。为保证光学稳定性，LED模块的透镜使用螺钉固定（不能使用其他方式固定） |
|  | 灯体 | 灯具外壳采用整体高压铸铝一体成型，保证结构强度；灯体表面粉末喷涂处理，色泽均匀，无气泡、无裂缝、无杂质；表面涂有超强耐候抗盐雾腐蚀涂层，必须紧紧的粘附在基础材料上，具有良好的耐气候性能，防腐等级达到WF2；颜色根据采购人要求提供，灯体必须有防脱落构件。 |
|  | 灯罩 | 灯具的灯罩采用耐高温PC或钢化玻璃，透明度、强度需达到有关规定要求（采用灯罩和透镜一体化设计的无此要求）。 |
|  | 透镜（或反射器） | 配光透镜与LED模块的灯罩采用一体化设计，采用优质PC光学级透镜，通过1000H抗UV测试。 |
| 17. | 散热 | 散热器采用高导热的铝合金挤压成型，导热、散热性能良好。 |
| 18. | 机械性能 | 灯具的各部份均应有足够的强度和刚度，能满足相应荷载的要求，所有紧固件采用304及以上不锈钢材质等高强度耐腐蚀材料。 |
| 19. | 外观、安装及维护要求 | 外观应选择抗强风流线型外观设计;采用卡扣式设计，可一体式免工具上开盖，便于快速更换 LED 模块和驱动电源。灯具颜色采用黑色。 |
| 20. | 品牌标识和系统设备的设计、制造及铭牌、标志 | 每盏灯上须有且不限于下列清晰且牢固的标志：制造商名称或注册商标、产品名称、型号、工作电压和频率、标称功率、 色温。灯具须有包装盒或包装箱，并在其上注明（且不限于）制造商名称、产品名称和型号。供货运输需保证不产生因碰撞、振动而产生变形、脱焊、塑层脱落等问题。 |
| 21. | 质量标准 | 设计和制造符合EN60598或GB7000.5（GB7000.1） |
| 22. | 其他要求 | 1.道路照明指标在节能合同服务期内必须满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）和《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832—2015）的要求，道路照明系统的电压、电流、功率因素须符合《电能质量公用电网谐波》（GB/T14549--93）等国家电力设计的标准要求。 2.路灯安装型式的选择 LED路灯灯具仰角采用可调式或固定式，应与原灯具安装方式相匹配。 3.其他要求： （1）在安装灯具时，在路灯灯杆检修门盖安装接线板，接线板上设置熔断保护器、单灯控制模块。 （2）灯杆与灯具间的供电线路应在灯具内有明确的火、零、地线接线端子，灯杆、灯具内供电线路中间不得有接头。 |

（三）、其他技术要求

1、道路照明指标在节能合同服务期内必须满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）和《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832—2015）的要求，道路照明系统的电压、电流、功率因素须符合《电能质量公用电网谐波》（GB/T14549--93）等国家电力设计的标准要求。

2、路灯安装型式的选择

LED路灯灯具仰角采用可调式或固定式，应与原灯具安装方式相匹配。

3、其他要求：

灯杆与灯具间的供电线路应在灯具内有明确的火、零、地线接线端子，灯杆、灯具内供电线路中间不得有接头。

（四）、终端控制器技术要求

照明远程监控终端是一款多功能远程监控产品，可对照明终端的信息数据实时采集、监控和报警。该产品可内置配电箱内。▲投标供应商承诺所投的远程控制终端可接入温州市智慧照明控制平台实现智能化统一管理。

1.产品功能

- 具有很强的兼容性、可扩充性。

- 支持4G通信。

- 完善的数据采集。采集的数据可分为智能量和非智能量。智能量例如采集配电箱内的电表度数等，非智能量例如开关灯状态、电流、电压等。

- 自检。本设备具有完善的自检能力，在发生故障时，能自动向监控中心报告以便及时维护，遇到严重故障则自动重新启动。

- 远程维护。可以采用便携机经过通讯网络远程连接到控制器，实现故障诊断、复杂参数配置和调整，可以远程复位整个系统。

- 具有220V交流供电系统。路灯箱控制器可以从交流电A相取电，为整个系统提供工作电源。

- 具有12V直流供电系统。设备可以通过内部锂电池(12V，0.8Ah)取电, 为整个系统提供工作电源。

- 完善的蓄电池充电电路，具有过充、过放电保护。以12V、0.8Ah的锂电池为例，在锂电池耗尽电的情况下充2小时可以将蓄电池充满。充满电后的蓄电池可供设备正常工作2个小时以上。

- 隔离通讯口。支持USB接口、红外接口、RS-232接口、2路RS-485通讯接口,RJ45接口，与主板隔离，确保强干扰工业现场情况下的正常工作。

- 开关量输入输出功能。具有8路输出(DO)和16路输入(DI)功能。具有可扩展功能。

- 采样功能。具有6路电压、21路电流采集功能。

- 集中控制器能够通过外接交互终端在监控现场方便查询和控制；各个模块均支持带电更换，更换时可以不影响系统正常工作，现场维护不需要进行整体拆机，方便维护。设备需带LCD液晶显示屏及操作键盘，主屏为点阵160*160分辨率以上的显示屏，至少显示7行*10汉字/行，可本地操作，包括设置参数、控制开关输出，当前运行采集数据以及终端工作参数数据等，以方便工作人员在通讯中断情况下无需携带笔记本电脑等设备即可完成现场数据设置操作。

- 设备工作电源为三相供电，缺任意两相集中控制器均仍旧可以用市电工作,集中控制器具有电源相位自动检测切换功能

- 集中控制器设有蓄电池，具有断电运行功能，能在供电线路断电时及时保存监控终端运行的数据和报警，使有关部门在第一时间获知并抢修，停电后能保存相关数据1年。

- 具有良好的电磁兼容性和抗干扰能力。

- 参数断电保护

- 可脱机单独运行

2.技术指标

- 电源：额定电压AC220V，允许±20％波动

- 环境温度：--25℃～+65℃

- 电流测量范围：0~5A

- 电流测量精度：1％

- 电压测量范围：0-260VAC

- 电压测量精度：1％

- 额定功率：不大于5W

- 时钟精度：优于2秒/月

- 通讯接口：RS232×1，RS485×1传输速率不小于2400bit/s

- 体积：满足现场路灯实际现状要求

- 平均故障间隔时间（MTBF）不小于20000h

## 六、平台接入规范说明

6.1系统兼容性

温州市现有照明智能管理控制平台具备智能路灯控制管理功能，避免重复投资，本项目只需要路灯配电箱中增装照明远程监控终端，并且系统可适应路灯管理部门未来节能改造升级，可直接实现远程控制开关灯功能，避免二次改造，新实施的各个子系统都需要接入温州市原有照明管理系统平台。

6.2协议标准化

统一各种灯光控制终端设备的通讯协议规范，实现与监控中心的实时通讯。

中标后，由业主提供《温州主站与集中器通讯协议》，中标单位须按协议内容进行改造。

## 七、项目服务及报价要求

1、中标人必须为采购人提供项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、配合第三方检测单位检测、项目监理单位开展监理工作、计量确认和保证等一整套的节能服务解决方案。

2、中标人应根据现场实际情况勘察进行方案设计（包括改造前道路照明数据、改造后道路模拟照明文件、拟采用的LED灯具参数、灯杆灯臂受力模拟方案、基础的强度和安全性核算等），把设计方案报送采购人，采购人组织专家审核同意后实施。审核意见并不免除中标人对项目质量所负的完全责任，中标人须对灯具安装的安全性负责。

3、本项目涉及改造的所有灯具原则上全部更换，不得在现有灯具基础上进行改造，除非采购人要求。如需技改，费用由中标人负责支付。

4、中标单位进行施工前，把施工方案报送监理、采购人审核同意后实施。审核意见并不免除中标人对项目质量所负的完全责任，中标人须对安装施工的安全负责。中标人须自行办理施工开挖、占道等手续。

5、项目竣工验收后，中标人应按每一型号LED路灯1%-2%的比例免费提供备品备件交给采购人指定的维护单位（以下简称维护单位）。维护单位维修后把坏灯定期返还中标人，中标人应同时把相同数量的好灯送给维护单位，以保持各型号产品的备品备件数量充足。中标人对更换工作应予以现场指导，维护单位的维护工作并不免除中标人对巡灯、亮灯率和灯具质量的责任。

6、投标供应商的投资额为完成招标文件及合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括人工、设备、管理、维护、安装、道路开挖、绿化补偿费、绿地占用费、调试、税金、保险、包干预备费、政策性文件规定及招标文件、合同包含的所有风险（包括施工期间物价上涨、政策性调整等因素）、责任等各项应有的费用。

7、本项目施工期需更换灯具、其他设备及提供备品的所有费用（包含人工、材料、产品、设备、设施、运输费、税费、管理费、保险、利润、代理服务费等一切与完成项目施工有关的所有费用）均应由中标人承担，投标时，应考虑到项目总投资额内。

8、在节能改造服务期间，当中标人因光衰、节能不达标（但不限于）等产品质量、设计原因更换LED路灯时，更换工作及费用由中标人负责。

9、项目改造的施工所涉及的交通安全管理费由中标人负责。交通安全管理费包含路口标志标牌、公告、交通管制费及其他一切相关的交通安全费用；

10、本项目节能改造合同期内的节约电费计量、光照质量测试等由采购人招标或自行委托引入的第三方检测单位检测。项目竣工、设施移交涉及的灯具检测、道路照明质量等项目竣工验收、设施移交所必须检测费用由中标人支付，不属于本项目第三方检测单位的工作内容。本项目除由第三方检测机构检测的内容外，其他所有检测发生的费用由中标人负责。

11、本项目改造范围内的路灯灯具在节能服务期内可能会因道路改扩建、城中村改造而需要拆除，拆除造成灯具无法运用于安装现场的，该灯具产生的节能收益金不受影响。若本项目范围内的灯具在施工期内拆除的，由中标人回收处置，该灯具不纳入节能服务期内中标人节能收益金计量。

12、考虑到城区路灯的电缆、灯杆、基础等不属于改造范围的路灯设施仍由原路灯养护单位养护，为了避免出现项目改造后城区路灯设施养护维修的二次勘验、二次维修、推诿扯皮等影响路灯养护维修效率的情况发生，本项目改造范围内的LED灯具在项目竣工验收后，中标人应按合同要求提供备品备件，由采购人按程序委托路灯养护单位养护，路灯养护单位负责节能服务合同期内的灯具更换，其养护费由用中标人承担。

13、节能改造服务期内，中标人需免费提供备品备件，备品备件费用应考虑进项目总投资额内，采购人不再另行核算支付。

## 八、货物质量要求

1、中标人应提供全新的原厂原装货物和完善服务。

2、货物质量指标达到相应的生产标准及技术要求。货物须经中国政府批准在中国境内销售。

3、确定中标人后，运至现场的每批次灯具由项目监理单位随机抽取2套灯具，送检第三方检测单位检测，检测费由中标人支付，检测符合投标文件中技术要求后，交由采购人封样，方可使用；若检测不合格，该批次路灯灯具不得安装于现场，已安装于现场的必须在7个日历天内拆除。

4、中标人应按合同要求以及适用法律法规进行任务通知书指定区域道路照明改造的设计工作，选择相应设计资质单位进行设计，并承担相应费用。

5、应向采购人递交的设计方案应经审核通过后方可施工。

6、施工改造过程中，采购人有权对已使用或即将安装的路灯进行抽检（非采购人招标引入的第三方检测机构的工作内容），与样品进行比对；若品牌不一致、参数不能满足投标文件和招标文件要求的，该批次路灯灯具不得安装于现场，已安装于现场的必须在7个日历天内拆除。

7、中标人在改造过程中，需根据LED灯具的重量、体积等参数，结合原有的灯杆、挑臂进行综合模拟测试，出具改用LED灯具后路灯整体无安全隐患的承诺函，并承担相应责任。

8、不允许更改中标人承诺的灯具品牌及型号。

9、节能改造服务期内，在国家LED路灯新标准未出台之前，合同所涉及到的LED路灯节能产品的性能参数不能低于中标人产品在投标过程中检测报告的数据；如有参数上的差异，取更优参数为准。

10、投标供应商应提供承诺函，承诺投入使用的LED灯具技术参数不低于投标时提供的检测报告的参数。

## 九、改造施工及验收

中标人应按合同要求以及适用法律法规进行本节能项目改造的初步设计工作，提交设计方案（包括改造前道路照明数据、改造后道路模拟照明资料等）、给采购人审查批复。其后，

中标人根据本项目招投标要求，由中标人确定的施工企业到现场进行安装、调试，同时须负责办理所有涉及（但不限于）占用道路、修剪绿化等相关市政设施的手续，并经第三方检测机构检测合格后，由中标人向采购人提出申请后。中标人根据国家及地方的相关道路照明规范要求组织验收。

## 十、节能服务合同期内的维修及备件

1、项目竣工验收后，开始进入节能服务合同期，备品备件由应在总投资额中予以充分考虑，同时应免费提供实际安装数量多于1-2%的备品备件给采购人或采购人指定的单位负责维护管理，采购人或采购人指定的维护管理单位负责节能服务期内灯具的更换。

2、节能服务期内，中标人需按合同要求对采购人指定人员进行维护操作培训。

3、节能服务期内，中标人应按合同要求保证备品备件必需的库存量，免费提供给采购人，并根据维护的实际需要，随时增加，应确保路灯维管单位10年服务期内有足够充裕备品备件。

4、拆卸下来的故障产品或配件，路灯维护管理单位将移交归还中标人。

## 十一、保修期内容

在节能服务合同期结束后，中标人需将本项目的全部设施无偿移交给采购人。并办理相关移交手续。

## 十二、技术培训

中标人应派合格的专业技术人员到采购人指定的地点对采购人及路灯维护单位的技术人员、维修操作人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至使用及维护单位的技术人员能熟练独立工作。

## 十三、能源审计与节能评估、工程监理

采购人每年组织1次功耗检测和1次照明质量检测，由第三方检测单位负责，照明质量必须满足合同要求。检测分光照参数检测和节电检测，光照参数检测每年度检测一次，对不同路段的灯杆抽样1%；节电检测每年度检测一次，对不同规格的光源抽样2%。

在项目节能改造施工期及合作期中的第三方监测机构、工程监理单位的选择由采购人确定，且费用由采购人支付。具体的检测及节能电费的计量与支付在确定中标人后由采购人提供具体办法。

## 十四、当期节省电费计算

路灯用电与景观照明、交通信号灯、公交站台等合用电表，路灯移交、道路改建、城中村改造等造成路灯数量增减，路灯节约电费无法从电表准确计量。同时，我市路灯电价采用峰谷电价，电价计量复杂，也不利于节能服务合同期的电费理论计量。

为方便计量和及时支付费用，按路灯节能改造前后的灯具总功率计算节省电量。

合同期间路灯电价实行固定电价，为0.7614元/千瓦时。

电价按照《国网浙江省电力有限公司关于2024年1月代理工商业用户购电价格的公告》一般工商业用电（单一制）1-10（20）千伏0.7614元/Kwh计算。

当期节省电费=0.7614×当期节省电量。

路灯节能改造节省电费计量办法

为完善路灯节能改造合同能源管理模式，明确该模式中节省电费计量办法，特制定以下办法：

一、节省电量的计量办法

按照科学合理，具有可操作性的原则，针对路灯节能改造项目中采用的LED 路灯技术，研究制定本办法。

（一） 针对LED 路灯的节省电量计量办法：

1、定义每季的节电量（W）

项目竣工后由业主单位组织验收。验收通过的改造项目，其改造前后单位时间耗电量的差值，即为节电功率P，若每季路灯的亮灯时间为t小时（根据业主单位的亮灯时刻表或操作记录计算），则每季节电量：

W = P×t

2、节省电量的计算过程

为使计量方法科学并具有可操作性，采用单灯统计的方式计量节电功率。具体计算过程为：

（1）在改造前，针对不同类型的传统路灯，抽样并通过统计得出原路灯的实际功率E1i值；

（2）在改造后，LED 灯具（同型号）中选取若干个统计样本，通过样本灯具统计分析，得出LED 路灯实际功率E2i；

（3）则每盏改造的LED 路灯，其节省功率（Pi）为

Pi=Eli-E2i

（4）针对该项目中LED路灯的总节省功率（P）为

P=∑Pi=∑（Eli-E2i）

（5）则每季的节电量（W）为：

W = P×t

3、改造前后灯具的实际功率值E1i，E2i的确定方式

（1）E1i值的确定。

由业主单位牵头，组织第三方检测机构，按照一定比例，现场测试获取数据统计每类传统路灯的E1i值。

（2）E2i值的确定。

节能改造后，由业主单位牵头，组织第三方检测机构和节能服务公司，按照2%的比例进行抽样，现场测试获取数据统计每个型号LED路灯的E2i值（同期检查照明指标是否符合要求）。在节能服务合同期内，E2i值每一个年度组织测试修正一次（同期检查照明指标是否符合要求）并作为其后节省电量计算依据。

二、节省电费（Y）的计算

节省电费按照季为周期计算，计算方法如下：

Y=W×M

W：LED 路灯每季的节电量；

M：电价，合同期内固定为0.7614元/千瓦时。

## 十五、节省电费的支付

1、费用在合同期内每3个月支付一次。

2、改造完成竣工验收后，每季（3个月）末，第三方检测机构所检测的《瓯海区路灯设施节能改造项目（合同能源管理服务）》节能量认定报告，作为采购人支付中标人节能收效金的凭证之一，每3个月支付一次。

3、区财政部门核定后将每3个月节省电费拨付至中标人账户。

4、最后6个月费用经项目审计确定需支付的费用，该笔费用在项目完成移交后，财政部门资金下达后，一次性支付。

## 十六、原有传统灯具及路灯设施处理

中标人将拆除的原有灯具、灯挑、管线等路灯设施转运至甲方指定的地点并负责值守看护，由采购人负责处理，费用上交地方财政。路灯设施拆除、运输、值守看护的费用由中标人承担。拆除的设施若被盗、遗失，采购人将从中标方的节能收益金中得到补偿。

## 十七、财政奖励资金的办理

中标人可按有关政策向国家、省、市的有关部门申请合同能源管理财政奖励资金等经费，采购人与中标人按节能收益金的比率进行分成。

## 十八、交付使用时间

采购人和中标供应商双方签订合同后三个月内完成供货、安装、调试并投入使用。

## 十九、奖罚机制

（一）采购人每年组织1次功耗检测和1次照明质量检测，由第三方检测机构负责，照明质量和功耗必须满足合同要求：

1、节电率奖罚办法

在本次招标及合同中按如下条款执行：

50%≤节电率，按实际节电率计算节约电费；

若第一次检测节电率小于50%，按实际节电率计算节约电费；若第二次检测节能率小于50%，按实际节电率的50%计算节约电费；第三次检测节电率仍小于50%，停止支付节能收益金，甲方有权解除合同。

2、照明质量处罚办法

1）灯具故障率方面：中标人保证改造后的LED节能灯具季返修率不大于1%，检查中凡发现改造后的LED灯具季返修率大于1%的，每季度对中标人处以当季度节电收益的5%作为罚款。同时采购人暂缓支付投标供应商的当季分享款，直至问题整改合格为止。路灯养护企业须如实对故障的灯具进行登记在册，内容包括灯具地点、数量等，若中标人有异议可当场在考核小组在场的情况下，进行检测确认。由采购人、中标人、路灯维养企业组成考核小组，对中标人承担的LED路灯改造各项工作每月进行抽查、监督、考核。考核小组每月定期或不定期就合同执行情况进行检查考核，抽查路灯数量不少于改造总盏数的10%，检查线路随机（或抽签）确定。考核的结果，按以下条款处理：

2）照度和亮度方面：中标人负责路灯改造后的单一路段道路照度（亮度）合格率应达到90%以上（以第三方检测为依据）；否则，扣减当季节该路段节电收益，并暂缓支付中标人的当季分享款，两次检测不合格采购人有权解除合同。

3）施工现场应达到市级安全文明标化工地标准，未达标的按瓯海区本地相关规定予扣罚人民币拾万元整，如被市级相关行政部门处罚、警告的，每发生一次扣罚人民币伍万元整。若工程质量不合格，路灯抽检不合格，每发生一次扣罚人民币伍万元整。扣罚金额在支付节电收益时扣除。

（二）中标人应按下面的时间节点前推进项目的进度。

进度延误处罚办法：

中标人应根据合同内规定的完成时间完成该项目。每延期一天扣人民币10000元整。

（三）项目验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，费用由中标人承担。在中标人已按照合同规定的地点交货、验收的施工期内和节能服务合同期内，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由政府进行补偿。

## 二十、项目样品的要求

- 投标供应商须提供2套样品，LED路灯样品分别为替代高压钠灯400W和250W的灯具样品，第一中标候选人的2种样品由采购人封存，作为日后检测抽查比对。

- 灯具样品请贴上具有项目信息和投标供应商信息的标识，主要内容如下：

项目编号：

项目名称：

样品名称、品牌及型号：

投标单位名称（盖公章）：

投标单位联系人：          电话：

- 投标灯具样品应在投标截止时间前送达（接收地址：温州市瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼)4楼开标区，接收人：郑凯挺  电话：13634235000），否则不予接收。未按招标文件要求提供样品或未及时提供样品的，相关评分项按0分处理。

- 灯具样品应与拟投入本项目使用的灯具一致，符合投标人投标文件中响应的相应技术参数要求。中标人的投标灯具样品将由采购人封存，项目供货安装时按样品验货。因样品与实际供货产品不一致引起的一切责任由中标人承担。

- 第一中标候选供应商的2套样品灯具由采购人保存，其他投标供应商应于当天前取回样品，采购人不再承担样品保管责任。如在此时间后，样品遗失，后果由投标供应商自行承担。

## 二十一、注意事项

1、中标人不得将项目整体转包给任何单位和个人。否则，业主单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2、投标供应商若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

3、投标供应商使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标供应商使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标供应商必须列表将明显的差异详细说明。

4、投标供应商所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应是列出具体内容。如果投标供应商只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

5、各评分项中，需按技术参数进行评分的，应依据与样品灯具同一型号产品的检测数据进行打分。

## 二十二、相关计费风险提示

1、本项目改造的路灯中，节能改造的路灯在附件《瓯海区管养范围路灯设施统计表》中列示，因采购人可能存在路灯设施新移交、路灯设施拆除、提供的设施量存在误差等因素，实际数量和改造数量可能与表中存在误差，请投标供应商对上述因素给予考虑。

2、附件《瓯海区管养范围路灯设施统计表》中的道路的宽度、灯杆高度、路灯间距等参数可能与实际有误差，投标供应商若想获取准确数据，请自行踏勘确定。

3、附件《瓯海区管养范围路灯设施统计表》中的路灯光源功率、光源类型可能与实际有误差，请投标供应商对风险因素给予考虑。

4、投标供应商须考虑以上相关风险，如中标，不能以此作为不执行中标人责任、义务的免责条款。

# 第六部分  评标原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量，节约投资，最大限度的保护采购人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对未中标供应商，评委会不作任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将按无效标处理。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、采购人或代理机构对各投标供应商的投标资格进行审查；然后由评标委员会对合格投标供应商的技术标和商务标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、如有投标供应商投标报价超出采购预算，其投标文件作无效标处理。若所有投标供应商投标报价均超出采购预算，且采购人无法支付的，本项目做废标处理，重新组织采购工作。

3、电子投标文件内容制作不清晰，导致评标委员会无法认定的，后果由投标供应商自行承担。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商和次高的投标供应商作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术分80分，商务分20分。

五、评分细则

⑴、技术部分的评定（80分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，由评标委员会成员各自评定打分(保留一位小数）并记实名。如评分项分值不得超过上限。评标委员会成员对各投标供应商的各项评分合计值的算术平均值为该投标供应商技术标得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商业绩（1分） | 1 | 2021年1月1日至投标截止时间,投标供应商每提供一个道路功能性照明节能改造项目的业绩得1分，最高得1分。 注： （1）须提供项目合同或中标通知书的关键页（能证明项目双方、项目建设内容、规模、盖章页等），如项目合同或中标通知书无项目建设内容和规模等的应提供业主证明；证明材料可为扫描件加盖公章，缺少或未提供证明材料的业绩不予认可； （2）以上证明材料可为扫描件加盖投标供应商公章；未提供或缺少证明材料的业绩不予认可。 （3）本项目的路灯是指功能性照明，提供景观性照明的业绩视为无效。 |
| 投标供应商 实力（14分） | 5 | 1.投标供应商通过质量管理体系认证（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015）、环境管理体系认证（GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001-2020/ISO45001:2018）、社会责任管理体系（GB/T 39604-2020/SA 8000-2014）、信息安全管理体系（GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013）认证等情况每满足一项得1分，最高得5分。 注：投标文件中附有效期内证书原件的扫描件或电子证书并提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（查询网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，未提供或证书不清晰不得分。 |
|  | 3 | 2.投标供应商符合“RB/T302-2016《合同能源管理服务认证要求》”并已取得合同能源管理服务认证证书（证书覆盖范围：绿色照明改造）的，服务等级评价为AAAAA的得3分；服务等级评价为AAAA的得1分；其余不得分，本项最高得3分； 注：投标文件中附有效期内证书原件的扫描件或电子证书并提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（查询网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，未提供或证书不清晰不得分。 |
|  | 2 | 3.投标供应商是高新技术企业的得2分，是科技型企业的得1分，本项不重复计分，最多得2分。 注：投标文件中附有效期内证书原件的扫描件，未提供或证书不清晰不得分。 |
|  | 4 | 4.投标供应商是专精特新中小企业的得2分；是照明或节能相关行业国家标准起草单位的得2分，最高得4分。 注：投标文件中附有效期内证书原件的扫描件或电子证书；国家标准起草单位需提供国家市场监督管理总局全国标准信息公共服务平台（查询网址：https://std.samr.gov.cn/）查询截图，未提供或证书不清晰不得分。 |
| 投标供应商 施工期间项目部人员配置（8分） | 3 | 1.投标供应商拟派项目负责人同时具有注册在投标供应商单位的机电工程贰级及以上和市政公用工程贰级及以上建造师执业资格，且同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书的得3分。 注：投标文件中提供人员技术职称证书、投标截止时间止近三个内社保证明等，扫描件加盖公章，未提供不得分； |
|  | 5 | 2.投标供应商拟派项目部管理人员，除项目负责人外项目部其他管理人员具备工程师及以上职称的得2分，最多得5分。 注：投标文件中提供人员技术职称证书、投标截止时间止近三个内社保证明等，扫描件加盖公章，未提供不得分； |
| 投标产品技术指标的先进性 （24分） | 3 | 1.本项目投标的LED路灯产品获得中国质量认证中心出具的 CQC证书 ，认证电源采用宽电压 ，范围为100-240V；Ta：60℃；且通过认证的防护等级为IP66，同一款灯具满足其中两项指标得1分，全部满足的得3分，投标人提供证书复印件及官网截图证明，未提供不得分。 注：投标文件中附有效期内证书原件的扫描件或电子证书并提供中国质量认证中心官网(查询网址：https://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/)查询截图，未提供或证书不清晰不得分。 |
|  | 3 | 2.本项目投标LED的路灯产品在满足色温4000k±100K（选用同类光源的色品容差不应大于3SDCM），显色指数≥70时，灯具整灯光效情况： 整体光效情况≥150流明/瓦得3分，140≤整体光效情况＜150流明/瓦得2分；130≤整体光效情况＜140流明/瓦得1分，整灯光效＜130流明/瓦的不得分。 注：投标供应商提供国家权威机构出具的检测报告扫描件得满分，提供非国家级且有相应检测资质（检测报告封面应有CMA及CNAS认证标识）的第三方检测单位出具的检测报告扫描件得50%分，未提供不得分。 |
|  | 2 | 3.本项目投标LED的路灯产品20000小时光通量维持率≥99%，50000小时光通量维持率≥98%。 注：投标供应商提供国家权威机构出具的检测报告扫描件得2分，提供非国家级且有相应检测资质（检测报告封面应有CMA及CNAS认证标识）的第三方检测单位出具的检测报告扫描件得1分，未提供不得分。 |
|  | 3 | 4.本项目投标LED的路灯产品通过结温试验检测标准：CALT 001-2014 LED灯具结温的测量方法，在环境温度25℃条件下：结温≤37℃的，得3分；结温≤40℃，得2分；结温≤45℃，得1分；结温＞45℃不得分。 注：投标供应商提供国家权威机构出具的检测报告扫描件得满分，提供非国家级且有相应检测资质（检测报告封面应有CMA及CNAS认证标识）的第三方检测单位出具的检测报告扫描件得50%分，未提供不得分。 |
|  | 2 | 5.本项目投标LED的路灯产品防护等级能达到IP67。 注：投标供应商提供国家权威机构出具的检测报告扫描件得2分，提供非国家级且有相应检测资质（检测报告封面应有CMA及CNAS认证标识）的第三方检测单位出具的检测报告扫描件得1分，未提供不得分。 |
|  | 4 | 6.本项目投标LED的路灯产品按GB/T 16422.3-2022、GB/T 9468-2008和GB/T 7922-2008检验依据老化测试3000H，灯具光通维持率不低于97%，色坐标偏差不大于0.001。 注：投标供应商提供国家权威机构出具的检测报告扫描件得4分，提供非国家级且有相应检测资质（检测报告封面应有CMA及CNAS认证标识）的第三方检测单位出具的检测报告扫描件得2分，未提供不得分。 |
|  | 2 | 7.本项目投标LED的路灯产品通过风力测试报告检测依据：GB7000.1-2015灯具第1部分:一般要求与试验、GB7000.203-2013灯具第2-3部分:特殊要求道路与街路照明灯具，可抗风速62m/s的台风。 注：投标供应商提供国家权威机构出具的检测报告扫描件得2分，提供非国家级且有相应检测资质（检测报告封面应有CMA及CNAS认证标识）的第三方检测单位出具的检测报告扫描件得1分，未提供不得分。 |
|  | 2 | 8.本项目投标LED的路灯产品使用模组盐雾试验，符合《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》GB/T2423.17，试验时间大于等于1000h。 注：投标供应商提供国家权威机构出具的检测报告扫描件得2分，提供非国家级且有相应检测资质（检测报告封面应有CMA及CNAS认证标识）的第三方检测单位出具的检测报告扫描件得1分，未提供不得分。 |
|  | 3 | 9.本项目投标LED的路灯产品根据拟选用驱动电源、光源芯片品牌知名度、市场占有率、技术实力等比较酌情给分，优秀得3分，良好得2分、一般得1分。 注：提供驱动电源厂家、光源芯片厂家就本项目的授权，同个厂家允许授权多家投标供应商，未提供不得分。 投标供应商中标后实际供货安装产品应完全满足投标产品品牌及技术参数，因产品负偏离引起的一切责任均由投标供应商承担。 |
|  |  | 说明: 1.第2-8项的检测报告至少针对本次投标所需LED路灯产品中的同一系列的某一款，提供与本项目投标无关灯具的检测报告的不得分。国家权威机构出具的检测报告须由国家灯具质量检验检测中心、国家电光源质量检验检测中心、国家半导体光源产品质量检验检测中心任一家出具，检测报告封面应有CMA及CNAS认证标识，否则不予认可。扫描件加盖投标供应商公章，未提供不得分。 2.提供LED灯具制造商就本项目的唯一授权书，即LED灯具制造商仅能授权一家投标供应商参与本次投标（投标供应商与LED灯具制造商为同一供应商的，应予以书面说明并加盖公章）。▲未能提供LED灯具制造商针对本项目的唯一授权书或多家授权的，投标文件按否决投标处理。 3.投标供应商中标后实际供货安装产品应完全满足投标响应的产品品牌、技术参数，因产品负偏离引起的一切责任均由投标供应商承担。 |
| 投标灯具制造商的实力 （14分） | 4 | 1.本项目所投LED灯具制造商通过质量管理体系认证（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015）、环境管理体系认证（GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001-2020/ISO45001:2018）、LED灯具企业具有由中国合格评定国家认可委员会认证的CNAS实验室认可证书，每有一项得1分，最高得4分。 注：以上体系认证在投标文件中附有效期内证书原件的扫描件或电子证书并提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（查询网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，CNAS实验室认可证书需提供证明文件扫描件，未提供或证书不清晰不得分。 |
|  | 3 | 2.本项目所投灯具制造商获得由中华人民共和国国务院颁发的半导体照明技术国家科技进步奖，一等奖3分、二等奖2分、三等奖1分；由中华人民共和国部委颁发的半导体照明技术国家科技进步奖，一等奖2分、二等奖1分、三等奖0.5分。 注：本项只计一个奖项得分，多次获奖不可累加，最高得3分。 投标文件中提供证明扫描件并加盖公章，未提供不得分。 |
|  | 3 | 3.投标供应商或授权LED灯具制造商是获得由中华人民共和国工业和信息化部颁发的“国家绿色工厂”得3分。 注：投标文件中提供证明文件扫描件，未提供或证书不清晰不得分。 |
|  | 4 | 4.所投LED灯具制造商是参与GB/T 33720-2017《LED照明产品光通量衰减加速试验方法》、GB/T35255-2017《LED公共照明智能系统接口应用层通信协议》、GB/T 31832-2015《LED城市道路照明应用技术要求》、GB/T 31348-2014《节能量测量和验证技术要求照明系统》起草或参编单位的,每满足一项得1分，最高得4分。 注：投标文件中提供上述资料证明文件扫描件及国家市场监督管理总局全国标准信息公共服务平台（查询网址：https://std.samr.gov.cn/）查询截图，未提供或证明文件不清晰不得分。 |
| 灯具样品现场评估 （4分） | 4 | 投标供应商提供替换原400W钠灯、250w钠灯的LED道路灯灯具样品各一盏： 根据灯具造型、散热处理技术、灯具造型美观程度、散热处理技术优劣、结构、强度和安全性优劣、 灯具是否设有防脱落装置、灯壳整体是否有毛刺等情况。 灯具安全防护性能：灯具主体为高压铝合金，灯具的强度和安全性，灯体部分不得有塑质材料。 以上内容请专家根据现场样品进行酌情评分。造型美观、产品性能优异得4分，造型较美观、产品性能较优异得2分，造型不美观、产品性能差得1分，不提供不得分。 |
| 项目实施方案 （10分） | 10 | 投标供应商对瓯海区路灯现状编制如下方案：了解情况和改造方案、硬件设备、供货保障方案、质量保证方案、重要活动保障方案、移交方案、应急预案、安装替换方案、安全文明施工方案、施工进度保障方案；LED路灯产品灯具制造是专项生产能力、研发实力、技术优势、生产设备工艺进行综合评价打分。 注：评委根据方案的完整性、规范性、实操性、所投灯具先进性等进行酌情打分。 1.方案内容完整，方案科学合理，切实可行的,灯具先进性高的得10分; 2.方案内容基本完整，有一定针对性，实施基本可行，灯具先进性较高的得 7分； 3.方案内容不完整，有一定缺陷，灯具先进性一般的得3分; 4.未提供不得分。 |
| 智慧照明远程控制终端接入方案 （3分） | 3 | 对投标供应商提供的智慧照明远程终端的配置、信号传输和技术参数进行评分： 注：评委根据方案的完整性、规范性、实操性、所投智慧照明远程终端先进性等进行酌情打分。 1.方案内容完整，方案科学合理，切实可行，终端控制器易接入温州智慧照明控制平台的得3分; 2.方案内容基本完整，有一定针对性，实施基本可行，终端控制器较易接入温州智慧照明控制平台的2分； 3.方案内容不完整，有一定缺陷，终端控制器不易接入温州智慧照明控制平台的 1分; 4.未提供不得分。 注：投标供应商中标后实际供货安装产品应完全满足投标产品品牌及技术参数，因产品负偏离引起的一切责任均由投标供应商承担。 |
| 服务承诺 （2分） | 2 | 评价投标供应商拟派项目团队成员的综合情况，包括人员结构、工作经验、专业水平、岗位设置、技术资格、近三个月社保证明材料；服务期内的维修供货服务承诺及质量保证措施比较，有实质性或可操作性的运营服务安排的酌情加分，智能化设备可接入温州市智慧照明控制平台，不能实现投标供应商承诺的处理方式承诺等。服务方案完全满足本项目需求得2分，服务方案大部分满足本项目需求得1分、服务方案少部分满足本项目需求得0.5分，不提供不得分。 |

商务评分（20分）：

2.1评标基准价

满足采购文件要求且评标价格最低的投标报价为评标基准价。

1）有效投标供应商的评标价等于评标基准价时，其商务报价评分值为满分20分；

2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标供应商投标报价）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位）

（价格权值为20%）

3、有效投标供应商的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标供应商依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。如综合得分相同，评标报价低的单位排序优先。综合得分及报价都相同则抽签确定。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，本次采购失败，重新组织采购工作。

七、 中标结果公告

中标投标供应商确定后，中标公告在“政采云”平台上发布，在采购结果公示期结束后，采购人将向中标投标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标投标供应商具有同等法律效力。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购单位备查。

附件

政府采购活动现场确认声明书

温州市瓯海区综合行政执法局：

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

本人经由                       （单位）负责人          （姓名）合法授权瓯海区路灯设施节能改造项目（合同能源管理服务）（项目编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

附件：《瓯海区管养范围路灯设施统计表》

| 序号 | 道路名称 （起止位置） | 道路灯 | 道路灯 | 中杆灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （单挑） | （双挑） | （15-20米） |
|  |  | 基数（杆） | 光源规格(W) | 基数（杆） | 光源规格(W) | 基数（杆） | 盏数 | 光源规格(W) |
| 1 | 瞿任路 | 21 | 250W |  |  |  |  |  |
| 2 | 凤南路（东方路-双凤路） | 31 | 250W |  |  |  |  |  |
| 3 | 学府北路（温瑞大道-景观大道转盘） | 158 | 250W |  |  | 7 | 34 | 4*400W-6 10*400W-1 |
| 4 | 帆海西路(温瑞大道-学府北路） | 60 | 250W |  |  |  |  |  |
| 5 | 龙霞北路（瓯海大道-温州大道） |  |  | 115 | 2*250W | 6 | 17 | 3*400W-5 2*400W-1 |
| 6 | 蛟凤路(瓯海大道-月乐西街) | 32 | 250W |  |  |  |  |  |
| 7 | 泽汇路 |  | 250W | 54 | 2*250W |  |  |  |
| 8 | 渊渟路 | 48 | 250W |  |  |  |  |  |
| 9 | 农业开发区 | 40 | 250W |  |  |  |  |  |
| 10 | 六虹桥路 | 94 | 250W | 33 | 2*250W | 4 | 16 | 4*400W |
| 11 | 南湖路（温瑞大道-104国道） |  |  | 135 | 2*250W | 19 | 59 | 3*400W-17 4*400W-2 |
| 12 | 宁波路 | 271 | 250W | 130 | 2*250W | 26 | 95 | 3*400W-9 4*400W-17 |
| 13 | 福州路 | 13 | 150W |  |  | 33 | 117 | 3*400W-15 4*400W-18 |
| 14 | 今汇路 | 75 | 250W | 74 | 2*250W+1*150W | 2 | 8 | 4*400W |
| 15 | 上汇路 | 47 | 250W |  |  | 1 | 4 | 4*400W |
| 16 | 104国道仙岩段 |  |  | 57 | 2*250W | 5 | 14 | 2*400W-1 3*400W-4 |
| 17 | 高桐路（福州路-马桥菜场） | 81 | 250W |  |  |  |  |  |
| 18 | 景观大道 | 47 | 150W | 46 | 250W+150W |  |  |  |
| 19 | 园区北路 | 15 | 250W |  |  |  |  |  |
| 20 | 园区西路 | 100 | 250W |  |  |  |  |  |
| 21 | 园区东路 | 71 | 250W |  |  |  |  |  |
| 22 | 中心北路 |  |  | 31 | 250W+150W |  |  |  |
| 23 | 中心西路 |  |  | 90 | 250W+150W |  |  |  |
| 24 | 中心东路 |  |  | 40 | 250W+150W |  |  |  |
| 25 | 求真路 | 17 | 250W |  |  |  |  |  |
| 26 | 中心南路 | 26 | 60W庭院+4球 |  |  |  |  |  |
| 27 | 求知路 |  |  | 25 | 250W+150W |  |  |  |
| 28 | 求是路 | 23 | 250W |  |  |  |  |  |
| 29 | 梅泉大街 | 24 | 250W |  |  |  |  |  |
| 30 | 朝阳大街 |  |  | 75 | 2*250W | 12 | 48 | 4*400W |
| 31 | 大连路（福州路-宁波路） |  |  | 27 | 2*250W |  |  |  |
| 32 | 104国道南堡段(月乐西街) |  |  | 132 | 2*250W | 10 | 28 | 2*400W-2 3*400W-8 |
| 33 | 仙竹路（104国道-温瑞大道） | 41 | 250W-7 150W-34 |  |  |  |  |  |
| 34 | 仙竹路（温瑞大道-景区） | 64 | 250W |  |  | 8 | 32 | 4*400W |
| 35 | 国鼎路 | 20 | 250W | 14 | 2*250W | 3 | 9 | 3*400W |
| 36 | 浦北路 | 72 | 250W |  |  |  |  |  |
| 37 | 平天路 | 42 | 250W |  |  |  |  |  |
| 38 | 景屿路 | 66 | 250W |  |  |  | 4 | 4*400W |
| 39 | 娄东大街 | 88 | 2*250W双光源 |  |  | 2 | 8 | 4*400W |
| 40 | 古岸路 |  |  | 57 | 2*250W |  |  |  |
| 41 | 玕屿路（上河乡路） |  |  | 98 | 2*250W |  |  |  |
| 42 | 香樟路（洲洋路） | 22 | 250W |  |  |  |  |  |
| 43 | 云飞路 | 41 | 250W |  |  | 1 | 4 | 4*400W |
| 开发区-娄桥片区 | 森茂路 | 31 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 集贤路 | 43 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 耀华路 | 15 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 电新路 | 16 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 继红路 | 17 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 豪新路 | 20 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 集光路 | 12 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 区间C路 | 3 | 100W |  |  |  |  |  |
| 开发区-三溪片区 | 富豪路 | 21 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 富貴路 | 12 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 康宏东路 | 14 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 西北新路 | 6 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 富泉路 | 13 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 富阳北路 | 37 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 瓯景路 | 14 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 新宁路 | 6 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 新棣路 | 8 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 西五路 | 9 | 100W |  |  |  |  |  |
|  | 西四路 | 4 | 100W |  |  |  |  |  |
|  | 河南二路 | 14 | 100W |  |  |  |  |  |
|  | 新雅路 | 11 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 新星路 | 11 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 康宁路 | 90 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 康达路 | 17 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 康宏西路 | 21 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 官庄路 | 25 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 康安路 | 14 | 100W |  |  |  |  |  |
|  | 康隆路 | 10 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 康民路 | 4 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 富阳南路 | 30 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 康祥路 | 17 | 150W |  |  |  |  |  |
| 开发区-梧白片 | 电镀基地 | 108 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 高新工业园 |  |  | 22 | 2*250W |  |  |  |
|  | 大鹏路 | 24 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 北纬一路 | 26 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 北纬二路 | 38 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 北纬三路 | 15 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 北纬四路 | 9 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 北纬五路 | 7 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 南纬一路 | 17 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 西经一路 | 21 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 西经二路 | 32 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 东经一路 | 23 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 东经二路 | 19 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 西经三路 | 15 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 绿柳路 | 14 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 柠檬路 | 14 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 蛟凤北路 | 71 | 400W |  |  |  |  |  |
|  | 红梅路 | 32 | 400W |  |  |  |  |  |
|  | 大榕路 | 26 | 400W |  |  |  |  |  |
|  | 翠柏路 | 26 | 250W |  |  |  |  |  |
|  | 青松路 | 12 | 400W |  |  |  |  |  |
|  | 凤坊路 | 29 | 150W |  |  |  |  |  |
|  | 凤南路 | 38 | 100W |  |  |  |  |  |
|  | 横河一路 | 7 | 100W |  |  |  |  |  |
|  | 横河二路 | 18 | 100W |  |  |  |  |  |
|  | 横河三路 | 9 | 100W |  |  |  |  |  |
|  | 呈祥路 | 23 | 100W |  |  |  |  |  |

| 道路名称 | 配电箱统计 |
| --- | --- |
| 泽雅大道 | 1 |
| 瓯湖线 | 1 |
| 景德西路 | 1 |
| 温瞿西路 | 1 |
| 景德西路 | 2 |
| 温瞿东路 | 5 |
| 景德路 | 2 |
| 景德东路 | 1 |
| 繁盛路 | 2 |
| 豪达路 | 2 |
| 三溪路 | 4 |
| 瞿任路 | 2 |
| 会昌路 | 3 |
| 银河路 | 1 |
| 延川路 | 1 |
| 信达街 | 2 |
| 中心路 | 2 |
| 巨龙路 | 2 |
| 瓯海大道 | 3 |
| 农业开发区 | 1 |
| 福州路 | 4 |
| 高桐路 | 1 |
| 连云港路 | 2 |
| 宁波路 | 9 |
| 吹台路 | 3 |
| 通站路 | 2 |
| 今汇路 | 3 |
| 中汇路 | 3 |
| 大连路 | 2 |
| 秀浦路 | 3 |
| 娄东大街 | 4 |
| 翠微大道 | 1 |
| 六虹桥路 | 4 |
| 上河乡路 | 2 |
| 古岸路 | 3 |
| 沉木桥路 | 3 |
| 永庆街 | 5 |
| 西山西路 | 2 |
| 西山东路 | 3 |
| 西山南路 | 1 |
| 囯鼎路 | 2 |
| 牛山西路 | 1 |
| 牛山路 | 2 |
| 牛山南路 | 1 |
| 月乐西街 | 2 |
| 104国道 | 9 |
| 南湖路 | 4 |
| 龙霞南路 | 4 |
| 泽汇路 | 1 |
| 霞坊路 | 1 |
| 学府北路 | 2 |
| 帆海西路 | 2 |
| 中兴大道 | 3 |
| 三垟大道 | 1 |
| 汤家桥南路 | 1 |
| 三友路 | 1 |
| 东垟东路 | 1 |
| 月乐东街 | 1 |
| 经八路 | 1 |
| 经九路 | 1 |
| 铁道南路 | 1 |
| 梅泉大街 | 3 |
| 园区西路 | 3 |
| 中心南路 | 1 |
| 景观大道 | 1 |
| 中心西路 | 2 |
| 中心北路 | 2 |
| 下沈北路 | 5 |
| 园区北路 | 1 |
| 下沈南路 | 9 |
| 仙竹路 | 4 |
| 繁荣路 | 3 |
| 浦北路 | 1 |
| 南汇路 | 1 |
| 古汇路 | 1 |
| 上汇路 | 1 |
| 洲洋路 | 1 |
| 永泰路 | 2 |
| 横蕉路 | 1 |
| 横南路 | 1 |
| 桐汇路 | 1 |
| 景屿路 | 4 |
| 国鼎路 | 1 |
| 水杉路 | 1 |
| 康健路 | 2 |
| 平天路 | 1 |
| 信远路 | 1 |
| 青河街 | 1 |
| 仁汇路 | 2 |
| 东园街 | 2 |
| 商汇路 | 1 |
| 大海路 | 1 |
| 高昂路 | 1 |
| 创新路 | 1 |
| 高尚路 | 1 |
| 香提路 | 1 |
| 西堡路 | 1 |
| 呈祥路 | 1 |