永嘉县公共资源交易中心 政府采购招标文件 （分散委托） 项目名称：2020年度第二期农村饮水安全工程在线监测设备采购 采购编号：F-GB202012250493 采 购 人：永嘉县水利局 代理机构：温州隆源项目管理有限公司 二○二○年十二月

目    录

温州隆源项目管理有限公司关于2020年度第二期农村饮水安全工程在线监测设备采购的公开招标公告2

政府采购政策功能相关说明	5

第一部分投标人须知	9

一、说明	9

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	13

五、开标和评标	14

六、授予合同	18

第二部分合同主要条款	20

第三部分附件	25

第四部分招标内容及要求	43

第五部分评标原则及方法	74

注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

# 温州隆源项目管理有限公司关于2020年度第二期农村饮水安全工程在线监测设备采购的公开招标公告

项目概况 2020年度第二期农村饮水安全工程在线监测设备采购招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；获取（下载）招标文件，并于 2021年1月21日9:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：F-GB202012250493

项目名称：2020年度第二期农村饮水安全工程在线监测设备采购

预算金额（元）：5245981

最高限价（元）：5245981

采购需求：

标项一:

标项名称: 2020年度第二期农村饮水安全工程在线监测设备采购

数量: 1批32个点。预算金额（元）: 5245981 , 最高限价（元）：5245981

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：永嘉县农村饮用水在线监测项目二期，具体招标内容及要求详见招标文件相关部分。

备注：永财采确临[2020]2763号，本项目最高限价：5245981元。

合同履约期限：1年。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标；（3）非联合体。

- 获取招标文件

时间：发布公告之日起至2021年 1 月21日9：30 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件；

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年 1  月 21日  9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

开标时间：2021年 1月21 日 9 :30

开标地点（网址）：在政府采购云平台（https://http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上开启投标文件

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

（一）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    （二）其他事项：

其他事项 1.1 采购项目需要落实的政府采购政策： 本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。 1.2 采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 1.3 未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑，其投标文件将被拒绝；通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。 1.4 在线投标响应（电子投标）说明： 1）本项目采用政府采购电子化交易； 2）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）； 3）投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）； 4）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://http://zfcg.czt.zj.gov.cn//），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频； 5）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190； 1.5 开标时间后30分钟内，投标人须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件（线上）。 1.6 中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://http://zfcg.czt.zj.gov.cn//）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry（供应商注册页面）；1.7本项目对《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知（浙财采监【2020】3号）》文件优化政府采购金融服务的精神予以公开告知。

2． 本项目自行踏勘现场，现场地点为永嘉县。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。疫情期间出入管理严格，需要提前一天报备出入人员。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人：永嘉县水利局

地址：永嘉县人民政府大院内

联系人：郑工  电话：(0577) 57992619

2、招标代理机构：温州隆源项目管理有限公司

地址：浙江省永嘉县上塘建设大厦十五楼1515室

联系人：刘先生

传真：0577-66971397     联系电话：13758733834

3、监督部门：永嘉县财政局    联系人：胡先生       联系电话：0577-67230257

# 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，1至4款缺一不可，第5、6款按实际情况提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料）

（2）《小微企业声明函》（原件，格式见附件）

（3）上一年度的财务审计报告（复印件）

（4）社保部门出具的投标截止日近3个月的参保全员名单

（5）投标货物情况表（原件，格式见附件）

（6）若供应商提供是其他小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业制造的货物，其他小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业也须按要求提供相关证明材料。

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中,不提供的不享受价格折扣）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。

（3）监狱企业企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件）；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企，业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

7. 公示说明

1）如中标，将在中标公示中将供应商申明的中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业声明函予以公示，接受社会监督；

2）供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能产品 、环境标志产品扶持政策说明

投标人投标产品属于节能产品或环境标志产品，给予适当加分。

- 节能产品应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受加分）：

（1）投标产品属于节能产品政府采购品目清单内的，提供品目清单核对，以《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号为准；

（2）《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内认证机构出具的有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖公章）

- 环境标志产品应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受加分）：

（1）投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单内的，提供品目清单核对，以《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号为准；

（2）《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）

# 政府采购金融服务相关信息告知函

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据浙江省财政厅印发《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知（浙财采监【2020】3号）》文件的精神，现将政府采购金融服务相关信息予以告知。

各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

- 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标人要求以招标公告表对投标人资格条件要求的表述为准。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 投标人信用查询

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行资料核验。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与本次政府采购活动。

2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。

4）联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录(此款适用于接受联合体投标的项目)。

5）信用信息截止时点为投标文件递交截止日当天。

- 二、 招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以以书面形式（包括信函、传真、下同）向招标人提出质疑，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标人解释为准。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期十五天前，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人及采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

3.2招标文件如有补充更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。投标人须自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 投标人法律责任

  - ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成

  - 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（1）资格文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件； |  |
| 2 | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 |  |
| 3 | 财务状况报告、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)； | 附件五 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函； |  |
| 6 | 声明书（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）； |  |
| 7 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |  |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标函 | 附件一 |
| 2） | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3） | 资信证明文件（本部分为技术资信评分内容，投标人根据自身实际情况提供） |  |
| 4） | 项目案例业绩 | 附件六 |
| a | 业绩证明材料 |  |
| 5) | 项目组成员情况 | 附件七 |
| a | 项目负责人资历表 |  |
| b | 项目组人员配置一览表 |  |
| 6) | 实施方案 |  |
| a | 包括但不限于：1、项目理解及重难点分析；2、施工技术力量及人力资源；3、质量控制及保障措施；4、实施进度控制；5、施工安全保障；6、项目安装调试。（结合打分项内容提供相应的响应文件） |  |
| 7) | 设备清单 |  |
| a | 设备详细参数及信息 |  |
| 8） | 售后服务能力 |  |
| 9) | 小、微企业（或监狱企业、残疾人福利单位）（如有，按招标文件规定要求提供，否则不予认可） | 附件八 |
| 10) | 结合招标文件评分细则投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

说明：

- 投标人可根据招标文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标人可在投标文件中对招标文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于招标文件中提出的相应技术要求，并使招标人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（3） 报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 开标一览表 | 附件二 |
| 2） | 投标分项报价表 | 附件三（1） |
| 3） | 投标产品数量、价格表 | 附件三（2） |
| 4） | 产品配置及主要技术参数 | 附件三（3） |

  - 电子投标文件形式

- 投标文件为电子投标文件。投标文件均由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

- “电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs；

- “备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。；

- 电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。目前CA签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商先打印纸质文件并由法定代表人或授权代表签字后，再上传PDF格式文件。电子签章操作指南详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

  - 备份投标文件

- 投标人在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标文件递交截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱199639557@qq.com。传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管；

- 当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密且投标人递交了“备份投标文件”时，投标人可提供加密密码，由招标代理机构对压缩文件进行解压后，将备份投标文件为依据上传至政采云系统。 当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

- 供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致；

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

  - ▲投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

  - ▲投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效响应处理。

  - ▲本项目要求投标人提供的联系方式（手机号码、联系邮箱、联系地址），均以法定代表人声明书或法定代表人授权委托书上注明的联系方式为准，投标人必须保障其联系方式保持畅通。否则由此造成的后果均有投标人自行承担。

- 投标报价

  - 投标报价是指中标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给中标人所有的合同价款，包括但不限于人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、服装、管理费用、税费、利润、代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

  - 投标人必须按第三部分附件的开标一览表、投标分项报价表（统一格式）的内容填写服投标报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 招标人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

  - 招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 投标人所报的投标总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含投标总价调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 本项目实行网上投标。供应商应准备电子投标文件投标文件：电子投标文件按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成。

  - ▲投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效响应处理。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

  - ▲投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件；

  - 仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

  - 未在规定时间解密，或者，解密失败且经异常处理政采云系统仍未能识别的；

  - 以纸质形式提交的；

- 五、 开标和评标

- 评标委员会

招标人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 按招标文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。

  - 电子招投标开标及评审程序

- 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

- 在系统上公开资格和商务技术评审结果；

- 在系统上公开报价开标情况；

- 评标委员会对报价情况进行评审；

- 在系统上公布评审结果。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

  - 电子响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱199639557@qq.com。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

1)	资格性审查。

- 依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

- 在资格审查过程中，若对供应商的资格审查文件有疑问，采购组织机构将在系统上向供应商发起询标函

2)	符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，并在“政采云系统-符合性评审”中录入供应商的符合性审查情况。

3）▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 电子投标文件未按规定进行CA签章；

- 投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 经评标委员会认定投标人串通投标的；

- 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标期间合理的时间内不能证明其报价合理性的；

- 授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

- 规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

  - “报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件中上传的价格和系统中报价一览表里填写的价格不一致的，以供应商上传的报价文件为准；投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

- 如供应商为小微企业或监狱企业，享受政策支持的，则采购机构将在政采云系统-政策价格认定中对其进行修正（未按规定递交相关证明材料或经磋商小组认定其不具备享受政策支持资格的，不予修正）

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - ▲本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

- 投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

- 因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- 评审期间，出现有效投标人不足3家的，本次招标按流（废）标处理，重新组织招标。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“截止时间”内登录政采云系统（路径：用户中心—项目采购—询标澄清）根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - 各投标人应代表须在电脑前及时在线关注评审动态，并确保其在联系方式无误且保持畅通，因投标人自身原因没有及时关注评审动态或其联系方式错误或无法接通，导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。

  - 若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱（▲必须由指定预留邮箱发送，否则澄清邮件不予认可）传送至代理机构邮箱199639557@qq.com。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 本次招标由评标委员会推荐中标候选人。

  - 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，综合得分最高的投标人推荐为中标候选人（综合得分相同的，按商务分由高到底顺序排列。综合得分且商务分相同的，由评标委员会随机抽取决定排名顺序。）

  - 中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价中标。

  - 中标人在中标后提供纸质投标文件一式两份，电子投标文件（PDF格式）一份，作为备案存档资料邮寄至代理公司。

- 可中止电子交易活动的情形

▲采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

- 评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 结果公示

  - 评标委员会推荐的中标候选人经招标人确认后在浙江政府采购网上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。中标公告期限为1个工作日，公示期结束后，招标人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

  - 中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

  - 在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

  - ▲中标投标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本扫描件报招标代理机构备案。

- 履约保证金

  - 中标人签订合同时向招标人提交履约保证金，履约保证金的形式可以为银行转账或保函（金融机构、担保机构出具）。

  - 履约保证金用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金自合同签订之日起至完成合同内容之日止有效。有效期满后，招标人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

- 采购代理服务费

（1）本次招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号规定的货物务类标准的收取，由中标人在领取中标（成交）通知书之前将该代理服务费用支付给温州隆源项目管理有限公司。

（2）招标代理服务费可以是现金、转账。

（3）账号信息

开户银行：中国工商银行永嘉上塘支行

开户名称：温州隆源项目管理有限公司

开户帐号：1203074609000077440

# 第二部分   合同主要条款

说明：如甲乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：         金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商负责   年 月  日前完成交货，   年 月  日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

按招标文件要求

第十条：货款的支付

按招标文件要求

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于1年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                     供应商：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

第三部分   附件

附件一

投 标 函

永嘉县水利局：

温州隆源项目管理有限公司：

根据贵方为项目       （招标编号：     ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

  - 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；

  - 我方在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：               ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）；

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

  - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字或盖章）

日    期

附件二

开标一览表

单位：人民币元

| 序号 | 招标项目名称 |  | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年度第二期农村饮水安全工程在线监测设备采购 |  |  |
| 投标报价 |  | 大写： 小写（￥）： |  |

说明：1、《开标一览表》中“投标报价”应与与附件三《投标分项报价表》中“投标总价”相一致。

2、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三（1）

投标分项报价表

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 （元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

说明：1、此表内投标合计总价应与附件二中“开标一览表”投标报价相一致。

2、▲不提供“投标分项报价表”的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

3、▲如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）           ：

日期：

附件三（2）

投标产品数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件三（3）

产品配置及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件四

技术规格、商务条款偏离表

投标人名称：                                          招标编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应招标文件内容。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

资格审查料

（1-1）法定代表人声明书

永嘉县水利局：

温州隆源项目管理有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，由我本人全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（1-2）法定代表人授权书

永嘉县水利局：

温州隆源项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1-1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1-2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

说明：1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

（3）财务状况报告、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)

财务状况报告说明：

投标人财务状况报告允许采用财务报告、或资信证明、或投标担保函方式提供（可以选择其中一种）。

1、投标人提供财务报告的，应符合下列规定：

1.1提供上一年度的年度财务报告或该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

1.2企业提供的财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）。

1.3事业单位提供的财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）。

1.4社会团体提供的财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。

2、投标人提供资信证明的

2.1非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：提供投标人开户（基本存款账户）许可证复印件及开户银行出具的资信证明复印件。

2.2自然人适用：提供个人账户的开户银行出具的资信证明复印件。

3、投标人提供投标担保函的

3.1提供由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件。

3.2“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

3.3投标担保函担保金额不得少于本项目采购预算。

依法缴纳税收证明材料说明：

1.依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（按照投标截止时间推算）中任一月份的依法缴纳税收的证明材料（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

依法缴纳社会保障资金证明材料说明：

1.依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（按照投标截止时间推算）中任一月份的依法缴纳社会保障资金的证明材料（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要依法缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

（4） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

永嘉县水利局：

温州隆源项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

永嘉县水利局：

温州隆源项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（6）声明书

永嘉县水利局：

温州隆源项目管理有限公司：

我方 （投标人全称）声明本项目投标时若发生我单位和其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与投标的，将自动放弃投标或中标资格。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7）投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）

附件六

项目案例业绩

| 项目名称 | 金额 | 使用单位全称 | 使用单位联系人电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

2. 投标人不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明材料将视为无业绩。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件七

项目组成员情况

（1）项目组成员汇总表（包括后期维护人员名单）

| 姓 名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职责 | 职务和技术职称 | 专业工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须附职称资格证书以及评分内容条件所要求的其他相关证书的复印件。

（2）项目负责人资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |
| 职称 |  | 为投标人服务时间（年） |  |  |  |  | 在本项目中拟任职务 |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．近年来主要工作业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）       ：

日期：  年   月  日

附件八

- 中小企业声明函

【不属于中小企业单位的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

（2）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

（3）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：         ）（项目编号：         ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年    月   日

（4）投标货物情况表

| 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业投标且提供其它小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业制造的产品。 （ ）小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业投标且提供中型、大型企业制造的货物。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如供应商提供其他企业制造的货物清单，并在以下表格内明细罗列：（本企业制造的货物无须罗列） |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
| 其它小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的“产品名称”、“品牌”、“型号、规格”、“金额”等信息应与《分项报价表》的内的信息相一致。

- 2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

- 3. 请供应商正确填写本表。如果填写不完整或有误，不再享受扶持政策优惠。

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件九

节能产品、环境标志产品

- 节能产品应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受加分）：

（1）投标产品属于节能产品政府采购品目清单内的，提供品目清单核对，以《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号为准；

（2）《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内认证机构出具的有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖公章）

- 环境标志产品应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受加分）：

（1）投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单内的，提供品目清单核对，以《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号为准；

（2）《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）

附件十

政府采购活动现场确认声明书

永嘉县水利局：

温州隆源项目管理有限公司：

本人经由                       （单位）负责人          （姓名）合法授权2020年度第二期农村饮水安全工程在线监测设备采购（编号F-GB2020    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

第四部分   招标内容及要求

一、项目背景

2019年3月浙江省水利厅办公室发布了〔2019〕3号文件《浙江省农村饮用水达标提标建设与管理指导意见（试行）》，文件中明确提出按照《浙江省农村供水工程运行管理规程》实行标准化管理，努力推进农村供水工程“数字化”。

为响应“全面推行水利工程标准化管理”以及“农村饮用水达标提标行动”中提出的推进工程信息化管理的要求，实现工程管理信息化和精细化，提高工程管理效率，结合永嘉县农村饮用水工程的建设现状，建设农村饮用水安全巩固提升工程信息化系统。

通过物联网系统的建设，在提升永嘉县县农村饮用水工程管理自动化、信息化水平的基础上，提高饮用水工程安全保障水平、监管水平和制水管理水平，实现工程信息化管理。

二、建设原则

本方案按以下原则进行设计：

1.	先进性与适用性

系统的技术性能和质量指标达到国内领先水平，技术上适度超前，能在一定时期内保持先进水平，并能保持较长的生命周期；同时系统面向各种管理层次，用户可以舒适、安全、快捷地进行系统的操作和控制。

2.	经济性与实用性

充分考虑用户实际需求和信息技术的发展趋势，根据用户现场环境，设计了永嘉县农村供水工程信息化改造方案。通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，节约工程投资，同时保证系统功能完整，并经济实用。

3.	可靠性

系统的设计具有较高的可靠性，有着完善的灾备方案。在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能。

4. 开放性

以现有成熟的设备和技术措施进行面向本工程的设计，同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势，采用标准、统一的数据架构实现数据共享。

5.	可扩充性

系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。硬件、软件均根据今后该工程的实际要求可以方便地扩展系统功能，以满足今后的发展。

三、建设内容

永嘉县农村饮用水在线监测一期建设站点23个，结合永嘉县农村饮用水工程的建设现状，结合一期建设经验，本次二期项目旨在一期基础上增设站点32个。系统需按照统一管理，统一标准建设原则。通过二期系统的建设，进一步提升永嘉县农村饮用水工程管理自动化、信息化水平，同时提高饮用水工程安全保障水平、监管水平和制水管理水平，实现农饮水巩固提升信息化管理。

二期建设主要内容包括：水质在线检测系统、农饮水视频监测系统、网络链路、数据采集与上传对接。

## （一）农村饮用水供水站名单（二期）

| 序号 | 乡镇 | 供水规模大于1000人项目 | 供水人口 | 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城街道 | 金竹垟村 | 1052 | 膜处理 |
| 2 | 东城街道 | 大溪村 | 1200 | 膜处理 |
| 3 | 沙头镇 | 花坦7村供水站 | 6261 | 常规处理 |
| 4 | 沙头镇 | 珠岸村 | 2800 | 膜处理 |
| 5 | 桥下镇 | 朱坑村 | 1468 | 膜处理 |
| 6 | 桥下镇 | 西村村 | 1936 | 膜处理 |
| 7 | 桥下镇 | 南村村 | 1380 | 膜处理 |
| 8 | 桥下镇 | 东村村 | 2072 | 膜处理 |
| 9 | 桥下镇 | 梅坑村 | 2600 | 膜处理 |
| 10 | 桥下镇 | 郑山村 | 1760 | 膜处理 |
| 11 | 金溪镇 | 湖庄村 | 2270 | 膜处理 |
| 12 | 金溪镇 | 茶一村 | 1709 | 膜处理 |
| 13 | 金溪镇 | 瓯渠联村供水站 | 6462 | 常规处理 |
| 14 | 金溪镇 | 红岩漈村 | 1981 | 膜处理 |
| 15 | 岩坦镇 | 张溪联村供水站 | 4450 | 膜处理 |
| 16 | 岩坦镇 | 南岸村 | 1300 | 膜处理 |
| 17 | 岩坦镇 | 潘坑村 | 1800 | 膜处理 |
| 18 | 岩坦镇 | 白岩村 | 1500 | 膜处理 |
| 19 | 岩坦镇 | 佳溪村 | 1700 | 膜处理 |
| 20 | 溪下乡 | 麻茶村 | 1130 | 膜处理 |
| 21 | 碧莲镇 | 应坑村 | 2600 | 膜处理 |
| 22 | 碧莲镇 | 汤店村 | 1660 | 膜处理 |
| 23 | 碧莲镇 | 大岙村 | 2482 | 常规处理 |
| 24 | 巽宅镇 | 山霞村 | 1500 | 常规处理 |
| 25 | 巽宅镇 | 柴皮村 | 1410 | 膜处理 |
| 26 | 岩头镇 | 上泛村 | 1250 | 膜处理 |
| 27 | 岩头镇 | 水西村 | 1402 | 膜处理 |
| 28 | 岩头镇 | 杏岙村 | 1868 | 膜处理 |
| 29 | 枫林镇 | 田寮村 | 1286 | 膜处理 |
| 30 | 鹤盛镇 | 西源联村供水站 | 7235 | 常规处理 |
| 31 | 鹤盛镇 | 罗川村 | 1000 | 膜处理 |
| 32 | 云岭乡 | 云岭联村供水站 | 7454 | 常规处理 |

## 水质监测系统

### 1.需求分析

对永嘉县32个农村饮用水供水站的水质监测进行数据采集，为建立水质监测管理提供数据来源。建设内容主要包含：浊度、PH值、流量、余氯等。

### 2.建设方案

取水式在线监测：在供水工程出厂水管取水，通过导管、减压阀与流量阀等设备后将水引至水质监测箱中，传感器通过监测导管内水体的指标，将指标数据传输至多参数监测显示仪表上，监测箱通过四角膨胀螺丝挂装。

设备安装完成后，对工作人员进行设备清洁维护培训，提供维护标准指导书。

## 视频监控系统

### 1. 需求分析

需要对农村饮用水供水站和设备的情况进行远程自动监视，对工程现场状况进行定期巡视及安全保卫。系统能对监视场景进行录像，移动报警等，便于事故分析。并可通过运营商建设专线网络将图像信息传输至上级管理机构。

### 2. 建设方案

新建视频系统须接入一期平台，前端摄像机采用兼容ONVIF协议或GB/T28181协议的200W高清星光摄像机，通过专线将现场画面传输至集控平台。同时，视频监视数据存储硬盘内，保存时间为一个月，以供资料调阅和查询。

## 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、农饮水视频监测系统（32个标准站点） |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 详见技术要求 | 台 | 64 |
| 2 | 硬盘录像机 | 详见技术要求 | 台 | 32 |
| 3 | 交换机 | 详见技术要求 | 台 | 32 |
| 4 | 显示器 | 22寸监控显示器 | 台 | 32 |
| 5 | 综合视频管理平台接入 | 本次需要将新建的64路视频接入到视频综合平台，与一期平台融合。 | 路 | 64 |
| 6 | 显示器壁挂支架 | 显示器上墙安装 | 套 | 32 |
| 7 | 壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/ | 台 | 64 |
| 8 | 设备机柜 | 6U | 个 | 32 |
| 9 | 监控线缆 | 超五类非屏蔽网线，线材使用量供应商需自行计算，采购方不再追加预算 | 米 | 2720 |
| 10 | 监控电缆 | RVV2*1.0，线材使用量供应商需自行计算，采购方不再追加预算 | 米 | 2112 |
| 11 | PVC管 | 管材使用量供应商需自行计算，采购方不再追加预算 | 米 | 2560 |
| 12 | 辅材 | 插线板、管材配件、网络配件等使用量供应商需自行计算，采购方不再追加预算 | 批 | 32 |
| 13 | 安装调试 | 将设备安装于32个标准站点，并与一期平台无缝对接 | 批 | 1 |
| 二、水质在线检测系统（32个标准站点），原厂质保1年 |  |  |  |  |
| 1 | 五参数自动分析仪-出水浊度分析 | 详见技术要求 | 套 | 32 |
| 2 | 五参数自动分析仪-余氯分析仪 | 详见技术要求 | 套 | 32 |
| 3 | 五参数自动分析仪-PH分析仪 | 详见技术要求 | 套 | 32 |
| 4 | 取样泵 | 详见技术要求 | 套 | 32 |
| 5 | 流量计 | 详见技术要求，提供DN100的报价，最终按照现场出水管要求配置，按实际交付数量结算。含法兰、螺栓。 | 套 | 21 |
|  |  | 详见技术要求，提供DN125的报价，最终按照现场出水管要求配置，按实际交付数量结算。含法兰、螺栓。 | 套 | 8 |
|  |  | 详见技术要求，提供DN150的报价，最终按照现场出水管要求配置，按实际交付数量结算。含法兰、螺栓。 | 套 | 8 |
|  |  | 详见技术要求，提供DN200的报价，最终按照现场出水管要求配置，按实际交付数量结算。含法兰、螺栓。 | 套 | 9 |
|  |  | 详见技术要求，提供DN250的报价，最终按照现场出水管要求配置，按实际交付数量结算。含法兰、螺栓。 | 套 | 2 |
|  |  | 详见技术要求，提供DN300的报价，最终按照现场出水管要求配置，按实际交付数量结算。含法兰、螺栓。 | 套 | 7 |
| 6 | 控制系统及采集上传单元 | 详见技术要求 | 套 | 32 |
| 7 | 控制系统及采集数据传输安全网关升级 | 详见技术要求 | 项 | 1 |
| 8 | 展示台 | 根据各个站点场地情况设计定制，最终按实际交付数量结算。 | 套 | 32 |
| 9 | 设备安装及系统集成 | 包含设备搬运、安装、调试、服务器数据联调。相关用电由采购人引至站点。中标服务商需把所有站点数据统一采集到一期平台，并配合运维公司技术服务人员联合调试。要求数据稳定，波动少，误差须在运维公司允许范围内。 ★本次项目所涉及的在线监测设备需与一期平台无缝对接，投标时需提供技术证明材料。 | 套 | 32 |
|  |  | 流量计安装，含一期23个站点流量计安装 | 套 | 55 |
| 10 | 耗材 | 1、余氯试剂按照1年用量配置，投标时提供详细的数量、型号、容量报价； 2、浊度标液按照1年用量配置，投标时提供详细的数量、型号、容量报价； 3、PH电解液、校准液按照1年用量配置，投标时提供详细的数量、型号、容量报价。 | 套 | 32 |
| 11 | UPS供电 | 1000伏安 | 套 | 32 |
| 12 | 基础配套工程 | 详见配置清单 | 批 | 32 |
| 四、网络链路 |  |  |  |  |
| 1 | 前端设备接入链路年费用 | 20M地区内MPLS VPN专网链路。★要求与1期同一VPN专网。 该单价为1年报价，采购人与中标商签订三年合同，按年支付费用。 | 条/1年 | 33 |
| 2 | 长距离补网费用 | 针对偏远山区，未覆盖网络资源的，需单独补网 | 批 | 1 |
| 3 | 聚合链路升级（视频） | 提升地区内MPLS VPN专网聚合链路带宽100M。★要求与1期同一VPN专网。 该单价为1年报价，采购人与中标商签订三年合同，按年支付费用。 | 条/1年 | 1 |

## 详细技术要求

## 高清网络摄像机

| 技术指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 类型 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 |
| 最低照度彩色 | ★0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（需提供公安部检测报告复印件予以证明） |
| 快门时间 | 快门 1/3秒至1/100,000秒 |
| 镜头视角 | 镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选) |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 模式 | 日夜转换模式 ICR红外滤片式 |
| 降噪功能 | 数字降噪 3D数字降噪 |
| 信噪比 | 信噪比不小于59dB |
| 宽动态 | 需具大于105dB宽动态 |
| 50Hz | 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
| 三路码流 | ROI支持三码流分别设置1个固定区域 |
|  | ★需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。（需提供公安部检测报告复印件予以证明） |
| 智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测 |
| 侦测 | 物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 |
| 智能编码功能 | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 |
| 通讯接口 | 1 个RJ45 10M/100M、自适应以太网口 |
| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小：95%(无凝结) |
| 电源供应 | 此次采用POE供电 |
| 功耗 | 6.5W MAX |
| 红外照射距离最远可达 | 50米 |
| 防护等级 | IP67 |
| 其他要求 | 为保障设备兼容性、维护和系统配置统一性，投标产品需与一期设备产品保持一致。 |

## 硬盘录像机

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供不少于4路H.265、H.264混合接入 |
| 2 | 80M接入/80M存储/80M转发 |
| 3 | Smart2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |
| 4 | ★支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出（以公安部检测报告为准） |
| 5 | ★支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准） 可设置9/8/6/4/1等多种预览模式（以公安部检测报告为准） |
| 6 | 支持1个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘（以公安部检测报告为准），本次配置硬盘4TB。 |
| 7 | 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖（以公安部检测报告为准） |
| 8 | 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活（以公安部检测报告为准） |
| 9 | 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲（以公安部检测报告为准） |
| 10 | 支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现（以公安部检测报告为准） |
| 11 | 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改（以公安部检测报告为准） |
| 12 | 为保障设备兼容性、维护和系统配置统一性，投标产品需与一期设备产品保持一致。 |

## 交换机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口 | 16个百兆网络电口 |
| 2 | 特性 | 1~8口支持IEEE 802.3at/af PoE供电 1~8口支持250米远距离传输 所有RJ45端口均采用4kV防雷设计 支持端口自动翻转 存储转发交换模式 支持MAC地址自动学习和老化 智能缓存优化 支持壁挂和桌面两种安装方式 |
| 3 | 服务 | 为保障售后统一，要求需与硬盘录像机同品牌。 |

## 五参数自动分析仪-出厂水浊度分析

| 序号 | 指标项 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 用于自来水厂和工业水处理过程、出厂水的浊度测量、显示和传输； |
| 2 | ★测量原理 | 光源为近红外650nm（EPA）或850nm（ISO）的激光，测量样品中悬浮物颗粒产生的散射光；与入射光束呈90°的散射光，通过锥形反射镜后360°环绕样品 ，最终被检测器检测到； |
| 3 | 量程 | ISO：0 至 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU；0 至250 EBC； |
| 4 | 准确度 | 0 至 40 NTU 读数的±2% 或±0.01 NTU（取较大值）；根据 Formazin 主要标准，在 25 ℃下，40 至 1000 NTU 时，读数的±10%； |
| 5 | 分辨率 | 0.0001 NTU/ FNU/ TE/F/ FTU/ EBC； |
| 6 | ★重复性 | 0.001 NTU或读数的1%（取较大值），在25℃ （>0.025 NTU 量程）； |
| 7 | 响应时间 | 在 100 mL/min 时，T90 < 30 秒； |
| 8 | 样品流量 | 100 至 1000 mL/min；最佳流速：200 至500 mL/min； |
| 9 | 样品压力 | 2至40℃最大 6 bar (87 psi)；40℃至60℃最大 3 bar (43.5 psi)； |
| 10 | 认证 | 符合 CE 标准；US FDA 检索号：1420493-xxx 依据激光公告第 50 条，本产品符合IEC/EN 60825-1 和 21 CFR 1040.10； |
| 11 | 安装方式 | 壁挂式； |
| 12 | 功能 | 具有自诊断功能和自清洗功能； |
| 控制器技术参数： |  |  |
| 1 | 显示 | 图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读； |
| 2 | 显示屏分辨率 | 160×240像素； |
| 3 | 显示屏尺寸 | 48×68mm； |
| 4 | 安全等级 | 两个密码保护； |
| 5 | ★探头输入 | 单通道或双通道； |
| 6 | ★输出 | 两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能； |
| 7 | 工作环境 | -20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝； |
| 8 | 存储环境 | -20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝； |
| 9 | 继电器 | 四个SPDT （C型）触头，1200W，5 A，250Vac； |
| 10 | ★数据存储 | 有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上； |
| 11 | 外壳防护等级 | NEMA4X/IP66； |
| 12 | ★电源 | 100~240VAC±10%，50/60Hz；24Vdc -15%， + 20%； |
| 13 | 通讯协议 | 可选MODBUS RS232/RS485、Profibus DPV1、Hart协议； |
| 14 | 电子认证 | EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2； |
| 15 | 安装方式 | 壁挂/面板/夹管式安装； |
| 16 | 外壳材质 | 聚碳酸酯，铝质（镀粉末）； |
| 17 | 控制器尺寸 | 144×144×181mm； |
| 18 | 控制器重量 | 1.70kg。 |
| 19 | ★其他要求 | 为保障设备兼容性、耗材配置、维护和系统配置统一性，投标产品需与一期设备产品同品牌。 |

## 五参数自动分析仪-余氯分析仪

| 序号 | 指标项 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★测量原理 | DPD比色法，可准确测量余氯或总氯含量； (2)利用内置曲线校正 |
| 2 | 测量范围 | 0～5mg/L的余氯或总氯； |
| 3 | 准确度 | 读数的±5%或0.035mg/L Cl2； |
| 4 | ★精度 | 读数的±5%或0.005mg/L Cl2； |
| 5 | ★检测限 | 0.035mg/L； |
| 6 | 测量时间 | 2.5分钟； |
| 7 | 样品流量 | 200~500 mL/min； |
| 8 | 样品压力范围 | 0.01～0.5Mpa； |
| 9 | 进样尺寸 | 1/4-inch OD 聚乙烯管（快接头）；出样尺寸：1/2-inch ID 软管； |
| 10 | 显示 | LCD液晶屏； |
| 11 | 输出 | 4～20mA，继电器； |
| 12 | 通讯协议 | (可选AquaTrend网络接口（Lonworks）； |
| 13 | 操作环境 | 5～40℃，0～90％相对湿度； |
| 14 | 电源 | 100～230VAC，50/60Hz； |
| 15 | 认证 | CE，UL1262 ETL，CSA22.2，No.142； |
| 16 | 防护等级 | IP62，室内安装； |
| 17 | 仪器安装方式 | 壁挂/面板/夹管式安装。 |
| 18 | ★其他要求 | 为保障设备兼容性、耗材配置、维护和系统配置统一性，投标产品需与一期设备产品同品牌。 |

## 五参数自动分析仪-PH分析仪

| 序号 | 指标项 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式 | 饱和KCl补给式电极 |
| 2 | 电极形式 | 可更换电极头（电极头/液接头） |
| 3 | 温度补偿电阻 | Pt1000 |
| 4 | 电极导线 | 耐热PVC |
| 5 | 接液部材质 | 氟树脂、环氧树脂、玻璃、陶瓷、钛、PPS树脂 |
| 6 | pH测量范围 | 0~14pH |
| 7 | 使用温度 | (-5~80摄氏度) |
| 8 | 使用压力 | 0~0.2Mpa |
| 9 | 介质电导率 | 100µs/cm以上 |
| 10 | 电极电缆长度 | 5米/10米 |
| 11 | ★显示 | 图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读； |
| 12 | 显示屏分辨率 | 160×240像素 |
| 13 | 显示屏尺寸 | 48×68毫米 |
| 14 | 安全等级 | 两个密码保护 |
| 15 | ★探头输入 | 单通道 |
| 16 | ★输出 | 两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能 |
| 17 | 工作环境 | (-20~60℃)，0~95%相对湿度、无冷凝 |
| 18 | 存储环境 | (-20~70℃)，0~95%相对湿度、无冷凝 |
| 19 | 继电器 | 四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac |
| 20 | ★数据存储 | 有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上 |
| 21 | 外壳防护等级 | NEMA4X/IP66 |
| 22 | ★电源 | 100~240VAC±10%，50/60Hz；24Vdc -15%，+20%； |
| 23 | 通讯协议 | 可选MODBUS、Profibus DPV1、Hart协议 |
| 24 | 电子认证 | EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN |
| 25 | ★其他要求 | 设备需与一期设备无缝兼容，可相互替换兼容使用 |

## 取样泵

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源频率 | 220V、50Hz |
| 2 | 额定功率 | 根据现场情况配置 |
| 3 | 最大扬程 | ≥30米 |
| 4 | 吸程 | 8m |
| 5 | 最大流量 | ≥2.0m³/h |
| 6 | 其他 | 自动款 |
|  |  | 因每个站点存在差异，中标服务商需根据实际情况配置合理参数的取样泵。 |

## 流量计

| 序号 | 指标项 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行标准及检定依据 | JB/T9248-1999、JJG1033-2007 |
| 2 | 测量介质 | 水、酸、碱、海水等强腐蚀或含有杂质的导电液体 |
| 3 | 介质导电率 | ≥20uS/cm |
| 4 | 公称通径 | DN100-DN300mm，最终按照现场出水管要求配置，按实际交付数量结算。 |
| 5 | 衬里材料 | 聚氯丁橡胶、聚四氟乙烯、聚氨酯橡胶、F46、PFA |
| 6 | 电极材料 | 含钼不锈钢，哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂依合金、碳化钨 |
| 7 | 公称压力 | 0.6MPa-42MPa |
| 8 | 精度等级 | 0.2级、0.5级、1.0级 |
| 9 | 流速范围 | 0.1m/s-15m/s |
| 10 | 输出 | 4~20mA |
| 11 | 环境温度 | 传感器-25℃～+60℃ 转换器-10℃～+60℃ |
| 12 | 相对温度 | 5%-95% |
| 13 | 其他要求 | 包含法兰及螺栓，接入控制系统及上传单元 |

## 控制系统及采集上传单元

| 序号 | 指标项 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络支持 | 系统支持运营商的GSM/GPRS/CDMA通信平台或有线传输 |
| 2 | 供电电压： | DC9-27V |
| 3 | 通信方式： | GSM短消息（SMS），GPRS。 |
| 4 | 液晶显示 | 16 * 4液晶显示 |
| 5 | 处理芯片 | 采用高速低功耗ARM处理芯片 |
| 6 | 模拟量采集 | 12路12位模拟量采集，输入阻抗250欧姆，标准4~20mA(1~5VDC)输入，也可在20mA范围内任意输入，量程和零点可任意设置。 |
| 7 | 开关量 | 8路脉冲量/开关量输入，脉冲量与开关量输入通过软件设置 |
| 8 | 扩展性 | 提供扩展板接口，可以和数据采集扩展板链接 |
| 9 | 报警功能 | 1个独立的RS232口，1个独立的RS485口，可作设置参数和仪表数据直读用，如流量计数据直读(流量计必须提供标 准RS232/485接口和读取数据的协议)。 |
| 10 | 报警功能 | 改变开关量状态报警（如上升沿报警和下降沿报警），模拟量上下限报警（如供水管网压力报警），流 量报警（如瞬时流量过大和过小报警），并以短信和电话的形式通知负责人，同时可设置4个报警电话号码和2个IP( 域名)地址 |
| 11 | 数据定时保存 | 时间间隔可设置(1分钟~1天)，最多可保存一年的历史数据，用户可以模糊查询有效期内的历史数据 |
| 12 | 其他 | 可与上位机(PC机)实现数据交换,设置参数和查看数据 |
| 13 | 安装调试 | 控制器与采集上传单元的输入输出口应满足实际控制需求，合理测算统计选型。 |
| 14 | ★其他要求 | 为保障设备兼容性、维护和系统配置统一性，投标产品需与一期设备产品同品牌。 |

## 控制系统及采集数据传输安全网关升级

| 项目 | 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件要求 | 升级要求 | ★本次将控制系统及采集数据传输安全网关升级为双机热备系统，升级设备具体要求如下，设备可通过序列号查询到最终用户为永嘉县水利局。 |
|  | 硬件平台 | ★产品采用多核并行处理架构，提供中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、中国软件评测中心、国家版权局之中任意一家机构出具的关于“多核并行安全操作系统”的证书或测试报告。 |
|  |  | ★可与一期设备进行配置同步，保证升级替换平滑过度，同时招标安全网关设备支持与现有安全网关做双机部署； |
|  | 硬件规格 | 规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G minisata SSD，电源：单电源，接口：千兆电口≥6个，千兆光口SFP≥2个 |
| 性能要求 | 性能要求 | 网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥400M，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥2万。 |
| 基础网络特性 | 链路探测 | 具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 路由功能 | 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 |
|  | VPN | IPSec VPN支持智能选路功能，保障业务的高可靠性。 |
| 访问控制 | 地域访问控制 | ★支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。（需提供产品功能截图证明） |
| 应用控制 | 应用识别 | 产品内置应用特征识别库，支持不少于3000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 |
|  | 流量控制 | ★具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 |
|  | 入侵防御 | 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。（需提供产品功能截图证明） |
|  |  | 具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。（需提供产品功能截图证明） |
| 产品联动 | 网端云联动 | ★具备网端云协同联动功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。 |
| 安全策略管理 | 策略生命周期管理 | 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 |
| 安全运维管理 | 资产识别 | 支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 集中管理 | 产品支持接入集中管理平台实现多设备的统一管理，集中管理平台支持硬件和云端两种部署方式。 |
| 资质要求 | 产品资质 | 所投产品的生产厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证，提供证书复印件。 |
|  |  | ★要求所投产品在IDC在2018年集成类防火墙(UTM)市场占有率排名前三，提供有效证明材料。 |
|  | 厂商资质 | ★要求所投产品连续5年入围Gartner企业级防火墙魔力象限，提供有效证明材料。 |
|  |  | ★要求所投产品的生产厂商具有中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、国家版权局、中国软件评测中心之中任意一家机构出具关于“未知威胁检测”的证书或测试报告，提供证书复印件或测试报告复印件。 |

## 基础配套工程

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC-U管 | 1280 | 米 | ￠20 |
| 2 | PVC-直通 | 256 | 个 | ￠20 |
| 3 | PVC-弯头 | 320 | 个 | ￠20 |
| 4 | PVC-三通 | 256 | 个 | ￠20 |
| 5 | PVC-U球阀 | 192 | 个 | ￠20 |
| 6 | PVC-外丝直通 | 128 | 个 | ￠20 |
| 7 | PVC-内丝直通 | 96 | 个 | ￠20 |
| 8 | 卡扣 | 32 | 包 | ￠20 |
| 9 | PVC-U管 | 1024 | 米 | ￠32 |
| 10 | PVC-直通 | 192 | 个 | ￠32 |
| 11 | PVC-弯头 | 192 | 个 | ￠32 |
| 12 | PVC-三通 | 256 | 个 | ￠32 |
| 13 | PVC-大小头 | 192 | 个 | ￠32 |
| 14 | 卡扣 | 32 | 包 | ￠32 |
| 15 | PVC-活口转接头 | 128 | 个 | ￠32 |
| 16 | PVC-转换头 | 128 | 个 | ￠32转￠20 |
| 17 | 取样泵支架 | 32 | 付 | 现场定制 |
| 18 | 浪涌保护器 | 32 | 个 | 40KA |
| 19 | 双皮空开 | 192 | 个 | 参考品牌:正泰、德力西、施耐德 |
| 20 | 电源适配器 | 32 | 个 | 12V/1.3A |
| 21 | 配电柜 | 32 | 只 | 定制 |
| 22 | 流通池 | 32 | 台 | 定制 |
| 23 | 双芯屏蔽线 | 640 | 米 | RVVSP 2*0.5 |
| 24 | 串口线 | 32 | 条 |  |
| 25 | HDMI串口线 | 32 | 条 | 5米及其以上 |
| 26 | PVC-U胶水 | 32 | 瓶 |  |
| 27 | 生料带 | 64 | 圈 |  |
| 此数量为安装32个站点所需的预估数量，PVC-U、PVC管材、球阀要求为国内知名品牌（参考品牌：伟星、德塑、联塑），中标后提供检测报告，中标供应商需根据现场情况提供，费用不再另外增加。 |  |  |  |  |

四、商务条款

1、免费质保期

1.1.所有设备提供原厂商至少1年（技术要求中另有规定的除外）7*24小时免费上门维修服务，系统软件提供1年免费版本升级服务和技术支持服务（若有部分设备或软件原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）；同时应承诺对所有设备负责终身维修；在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.2.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，6小时内派技术人员到现场维修。

1.4.中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

2、付款方式：

根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）及《永嘉县财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》（永财采监〔2020〕47号）本项目执行预付款政策，具体预付金额由中标单位与采购人协商，并在合同中明确；

1. 在合同签订时中标供应商应提供合同总金额2%的履约保证金（验收合格后退还）；在合同签订后先支付合同总金额的30%作为预付款，待设备到货并完成安装后，支付实际已经完成项目总金额的80%，待产品安装完毕并通过最终验收合格后30个工作日内付至合同总金额的98%，剩余2%为质量保证金，质保期结束后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、交货要求：

3.1 交货要求

（1） 中标供应商在合同规定的地点负责组织将货物按期运抵采购人的工作现场，提单日期为交货日期。货物的运输和保险及中国政府根据现行税法向中标供应商征收的与履行本合同有关的一切税费均由中标供应商承担；

（2） 中标供应商应以单机成套形式交货；

（3） 货物随箱应附有下列资料：

详细装箱单；

产品合格证及检验记录；

▽ 安装操作与维修说明书及其他技术文档。

（4） 中标供应商提交的硬件产品应包括原厂商提供的一年免费上门保修服务的证明(清单中有特别指定的以指定的为准)。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用；

3.2 软件产品

（1） 保证提供的所有软件产品为当前最新正版软件；

（2） 保证所提供的所有软件产品从安装验收后开始给予一年时间的免费维护、技术支持和免费版本升级服务；

（3） 所提供的所有软件产品都具有完整的技术资料与介质。

3.3 备品备件

（1） 为保证设备持续运行，中标供应商应保证相关设备备品备件的长期供应；

（2） 中标方应承诺对今后系统扩充、升级以及维修所需要的备品备件给予不高于投标文件中承诺的优惠价格。

4、安装调试及检验

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.中标供应商交付的货物必须是全新的无缺馅的；

4.6.中标供应商应按照招标文件规定的技术要求和范围提供有关货物，并提供主要设备及产品的质量检验证明文件；

4.7.中标供应商提供的货物运抵现场后，由中标供应商、采购人(或监理)及系统集成商有关人员同时在场进行现场开箱检验，检验无误后，货物移交给采购人；

4.8.中标供应商应承诺，将负责投标设备与其他供应商提供的设备协同工作的连接调试工作，并提供相配套附件，连接调试成功是验收合格的必要条件之一，调试费用已包括在投标价格之内；

4.9.中标供应商和采购人有关人员同时在场进行现场安装调试，安装调试后设备的各种性能和参数应满足招标文件规定的技术要求，验收合格后，填具验收合格报告单，该验收报告单作为正式交付用户使用的必须文件之一，也是作为采购人付款的必须文件之一；

4.10.除原厂商提供安装调试的设备之外，凡是由原厂商授权中标供应商提供安装调试服务的设备，如果在实际实施过程中，由于中标供应商的技术能力所限，提供的安装调试不能满足采购人的要求，则采购人有权指定其他具有相关能力的公司进行安装调试，所需费用应不低于设备总价的3%，并由中标供应商支付。

5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因供应商质量问题等导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

6．完工期

*供应商必须承诺在合同签订后60个日历天内全部供货并安装调试验收合格。

7、培训

7.1 中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训，并且所有培训都必须是免费的（包括交通费、食宿费、培训费等）；

7.2 培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

五、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护；

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第五部分   评标原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标办法

本次采购采用综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术文件70分，报价文件（报价）30分。

四、评分细则

1、技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 |  | 分值（分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商资信 |  | 0-6 | 1. 具备由中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的信息技术服务运营维护标准符合性证书（ITSS)且在有效期内的，得2.5分，否则不得分（认可投标人所属法人的资质）； 2.投标人具备ISO9001企业质量体系认证证书，得0.5分； 3.投标人具备ISO14001企业环境管理体系认证证书，得0.5分； 4.投标人具备GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含：带宽租赁服务），得1分； 5.投标人具备ISO20000信息技术服务管理体系证书，得0.5分； 6.投标人具备ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证证书（认证范围包含：带宽租赁服务），得1分。 （每个证书需在在有效期内，未提供的不得分） |
| 2 | 2017年至今同类项目业绩 |  | 0-2 | 根据投标供应商2017年1月1日以来同类业绩：每个得1分，最多2分。（注：以提供合同书为准，否则不得分。） |
| 3 | 项目组人员实力 |  | 0-12 | 1. 项目负责人持有PMP证书、华为认证体系中的HCIE证书、浙江省人力资源和社会保障厅颁发的一级建造师（通信与广电工程）证书及浙江省人力资源和社会保障厅颁发的信息系统项目管理师（高级）证书，每具备一项证书得1分，最多得4分，没有证书不得分； 2. 项目组技术总监同时持有信息系统审计与控制协会颁发的CISA证书、国际信息系统安全认证机构颁发的CISSP (ISC)²认证证书、国际信息系统审计协会颁发的CDPSE认证证书的人员，每具备一项证书得1分，最多得3分，没有证书不得分； 3. 项目组成员中有持有的CCIE证书的，得1分； 4. 项目组成员中有持有数据库MySQL OCP证书的，得1分； 5. 项目组成员中有持有EXIN或ISEB机构颁发ITIL证书的，得1分； 6. 项目组成员中有持有人社厅颁发的信息安全工程师中级及以上证书的，得1分。 7. 项目组成员中有持有人社厅颁发的软件设计工程师中级及以上证书的人员，得1分。 以上人员需提供近三个月社保证明与证明材料，否得不得分。 |
| 4 | 投标产品配置及技术参数 |  | 0-11 | 根据投标供应商提供的产品系统技术指标响应表、相关检测报告，针对投标产品整体性能的符合性、先进性的情况由评标委员会打分，打★项技术指标不满足项扣2分，扣完为止；非打★项技术指标不满足项扣1分，扣完为止。 （注：技术参数须提供相关技术说明书或官网截图或参数说明等材料；设备指标要求中所要求提供的检测报告、相关证书及证明材料，是评分的佐证，不可或缺，否则将认定为不满足招标要求，每缺一项，按不满足处理) 。 |
| 5 | 在线监测仪表技术参数配置情况 |  | 0-21 | 1、投标人所投产品须在连续运行无故障3年以上，并出具业主安全证明。每提供1份得1分(合同用户出具证明，加盖用户公章，同一业主提供多份证明资料视为一份)，最高得3分； 2、考虑后期维护成本、维护频率及使用寿命，浊度仪检测光源为激光光源（在检测原理中体现）的得3分，其他光源得1分； 3、浊度仪分辨率达到0.0001 NTU的得3分，达不到的不得分； 4、余氯仪、浊度仪带自动诊断功能，实时显示报警信息，提高运维效率，得2分； 5、浊度仪带原厂自动清洗装置，得1分； 6、余氯分析仪光源形式为LED光源，得2分； 7、PH电极为充液式，可人工补加电解液得2分， PH无需拆除电引线，可直接更换检测电极，后续使用成本低，得2分，本项总共为4分； 8、控制器有2个数据记录仪，记录数据能以XML的格式被下载到SD卡上，易于数据采集，应对突发情况数据记录的得3分。 |
| 6 | 投标产品品牌情况比较 |  | 0-3 | 根据投标人所投分析仪器的品牌知名度、市场占有率、使用满意度等情况由评标委员进行综合评分。A档3－2分，B档2-1分，C档1-0分 |
| 7 | 项目实施方案 （12分） | 实施方案 | 0-5 | 1、能清楚描述永嘉县农村饮用水在线监测的信息化建设现状和实施方案，能清晰描述在线监测网络拓扑结构情况的，得0-3分； 2、能清晰描述本次农村饮用水在线监测信息化建设系统设备的安装调试、数据采集与上传、大屏可视化展示等实施方案情况的0-2分。 |
|  |  | 平台对接 | 0-4 | 为了确保在线水质监测数据采集与上传到平台的稳定性，所投设备需和中心原有平台实现无缝对接，需提供本次在线监测仪表、数据采集与上传单元、控制系统及采集数据传输安全网关无缝对接技术证明材料，根据对接方案由评标委员酌情打分，A档4-3分，B档3-1分，C档1-0分。 |
|  |  | 光纤链路 | 0-3 | 投标人具备支撑项目整体运行的自有光纤链路资源，具有《基础电信业务经营许可证》得3分，采购第三方光纤链路资源得1分，没有不得分。（需提供复印件加盖投标人公章，未提供的不得分） |
| 8 | 售后服务保障 |  | 0-3 | 根据售后服务方案（包括售后服务承诺、响应时间、响应程度、服务网点分布、维护期内外的后续技术支持等）合理性、完整性、服务能力情况。由评标委员综合评定打分，A档3-2分，B档2-1分，C档1-0分。 |

注：涉及到证明材料文件或原件证书的，投标文件中以扫描件为准，并清晰可见，否则不予认可。

2、商务评分（30分）：

满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价。

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标人投标总价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）

3）▲符合招标文件规定的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利单位），给予其产品价格6%的扣除，用扣除后的价格（即价格的 94% ）参与评审。

4）▲如投标人报价超过采购最高限价，其投标文件作无效标处理。

5）所有投标人商务报价均超采购预算，采购人无法支付的,重新组织招标。

6）▲本项目采购最高限价为5245981元。

3、 有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，综合得分最高的投标人推荐为标候选人。（综合得分相同的，按商务分由高到低顺序排列。综合得分且商务分相同，由评标委员会随机抽签决定排名顺序。）

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，本次招标失败，重新组织招标。

七、确定中标人

评标结束后，招标人将在浙江政府采购网上公示中标结果。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。