文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装 采购编号：WCCG-2021-11 采 购 人：文成县教育局 联 系 人：徐苏红 联系电话：0577-59010198 代理机构：文成县公共资源交易中心 联 系 人：胡慧初 联系电话：0577-59005066 传 真：0577-59005077 二○二一年八月

招标文件目录

关于2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装项目公开招标公告	2

第一部分投标邀请函	6

第二部分    招标内容及要求	9

一、采购总说明	9

二、采购内容及技术要求：	9

第三部分   供应商须知	20

一、说明	20

二、招标文件	22

三、投标文件	22

四、投标文件的递交	27

五、开标和评标	27

六、授予合同	31

第四部分政府采购政策功能相关说明	33

第五部分、合同格式	36

第六部分    附件—投标文件格式	41

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	41

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	42

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函	43

附件四 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函	44

附件六 开标一览表	46

附件七（一） 货物数量、价格表	47

附件八 投标函	50

附件九 法定代表人授权书	51

附件十 法定代表人诚信投标承诺书	52

附件十一业绩	53

附件十二（一）商务偏离表	54

附件十二（二）技术偏离表	54

附件十三产品配置数量及主要技术参数	55

附件十四项目总负责人资格情况表	56

附件十五项目组人员一览表	57

附件十八单位风量耗功率计算表	60

附件十九实物样品递交委托书	61

附件二十实物样品递交清单	62

附件二十一关于授权采购人（文成县教育局）调取查询型式检验报告原件的授权书....... 63

附：  评标定标办法	64

六、信贷政策	69

关于2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装项目公开招标公告

项目概况 2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装项目招标项目的潜在投标人应在政采云获取（下载）招标文件，并于2021年8月25日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WCCG-2021-11

项目名称：2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装项目

预算金额（元）：5929000

最高限价（元）：5899000

采购需求：

标项一:

标项名称:2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装

数量:1批

预算金额（元）:5929000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装

备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标供应商须为新风机制造商；

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至2021年8月25日09：30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年8月25日  09:30（北京时间）

投标地点（网址）：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）

开标时间：2021年8月25日  09:30

开标地点（网址）：文成县公共资源交易中心一楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（一）获取招标文件步骤： 1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2、地点：政采云平台； 3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）； 4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：4.1.法定代表人授权书（复印件加盖公章）；4.2.有效的工商营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）（复印件加盖公章）；4.3.投标供应商须为新风机制造商；4.4.提交文成县政府采购供应商报名登记表1张（加盖公章；可在文成县公共资源交易中心网站下载http://ggjy.wencheng.gov.cn/wccms/）； 5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（二）在线投标响应（电子投标）说明 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：文成县教育局

地址：文成县大峃镇大峃街429号1幢

项目联系人（询问）：徐苏红

项目联系方式（询问）：0577-59010198

质疑联系人：徐苏红

质疑联系方式：0577-59010198

2.采购代理机构信息

名称：文成县公共资源交易中心

地址：浙江省文成县大峃镇西门街50号政府采购科2楼206室；

传真：0577-59005077

项目联系人（询问）：胡慧初

项目联系方式（询问）：0577-59005066

质疑联系人：周海霞

质疑联系方式：0577-59005067

3.同级政府采购监督管理部门

名称：文成县财政局政府采购监管科

地址：文成县财政局大峃镇伯温路

传真：0577-67833147

联系人：周琦

监督投诉电话：0577-67833147           
    若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装 |
| 2 | 项目编号 | WCCG-2021-11 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | 589.9000万元人民币； |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：文成县教育局 地址：文成县大峃镇大峃街429号1幢 联 系 人：徐苏红 联系电话：0577-59010198 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：文成县公共资源交易中心 地址：浙江省文成县大峃镇西门街50号政府采购科2楼206室； 项目负责人：胡慧初 电话：0577-59005066 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：投标供应商须为新风机制造商； |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。投标文件的须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标样品 | □不需要 需要 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后3个工作日内中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
| 23 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 24 | 投标截止时间 投标地点 | 2021年8月25日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 25 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2021年8月25日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 26 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 27 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 30 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2021年8月16日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 34 | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 36 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及技术要求

（一）项目概要

▲1、本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收（含检验检测）、培训、质保期内的售后服务等。投标报价应包括设备价格、配合费、运费、安装、调试费、备品备件、附属材料（包括独立连接电源线、插座、管道、过梁器、风帽、穿墙开孔、封堵修复等一切费用）、税收、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。投标人根据现场踏勘，充分考虑新风机的安装效果和美观的前提下，涉及教室外墙为各类玻璃、干挂石材、瓷砖、涂料等破坏修复的费用列入投标报价，不再单独计算。其中过滤滤芯模块、风机模块、交换芯体模块、智能控制模块、其他等模块的报价须单独列项并计入总价。投标报价应是唯一的，招标采购单位将拒绝有选择的报价。

2、带“▲”条款为实质性条款，投标人须提供《采购需求实质性内容响应表》（格式自拟），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

（二）2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装项目技术要求

1、安装学校清单预算

| 序号 | 安装学校 | 教室数 | 新风机设备预算（万元） | 7年维护保养费用预算（万元） | 总预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成中学 | 89 | 121.98 | 87.22 | 209.2 |
| 2 | 武阳书院 | 27 | 36.99 | 26.46 | 63.45 |
| 3 | 实验中学 | 24 | 32.88 | 23.52 | 56.4 |
| 4 | 实验二中 | 24 | 32.88 | 23.52 | 56.4 |
| 5 | 巨屿学校 | 12 | 16.44 | 11.76 | 28.2 |
| 6 | 珊溪中学 | 21 | 28.77 | 20.58 | 49.35 |
| 7 | 玉壶中学 | 9 | 12.33 | 8.82 | 21.15 |
| 8 | 黄坦中学 | 17 | 23.29 | 16.66 | 39.95 |
| 9 | 百丈漈学校 | 8 | 10.96 | 7.84 | 18.8 |
| 10 | 南田中学 | 20 | 27.4 | 19.6 | 47 |
| 合计 |  | 251 | 343.8700 | 246.0300 | 589.9000 |
| ▲投标报价超出任一分项的采购预算作无效标处理。 |  |  |  |  |  |

（三）单体双向流新风机技术参数及要求

(1)吊装式单体双向流新风机技术参数及要求

| 整机要求 | 1、▲整机至少包含壳体及保温、一进一出空气管口、各级过滤模块、全热交换模块、风机（含电机）及控制模块。整机质量≤100千克。 2、电压/频率：220V/50Hz。 3、▲所投产品整机具有在有效期内的CCC认证证书【品名：通风扇（新风机）、“管道式换气扇（新风机）等体现新风机的整机3C认证】。 4、▲提供招标文件规定的整机型式检验报告。 |
| --- | --- |
| 机身材料 | ▲机身材质应采用整机外壳抗酸碱金属材质，壳体厚度≥1.0mm,防水防腐；内部设有阻燃性隔音棉，消音减噪，保温隔热材料无毒无异味。 |
| 安装方式 | 主机宜在教室外侧的走廊顶部吊装式安装，主机水平长度（不含法兰口）≤1700mm、水平宽度≤1200mm、垂直厚度≤350mm（满足相同的风量条件下，尺寸宜小为佳）。 |
| 新风模式 | 1、▲整机采用双向流（新风和回风）设置模式，内部应采用双电机，须采用直流无刷变频电机，可自动调节风量及风速，提供电机在有效期内的CCC认证证书或可以查询的自我声明编号。 2、新风机出口全压≥75Pa时，▲额定新风量≥500m³/h（一个教室配2台新风机，总新风量≥1000m³/h），以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 3、整机有效换气率≥90%，以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 |
| 热交换芯体 | 1、新风机内置全热交换芯体。全热交换芯体环保耐用具有透湿率高、▲可水洗（非纸质）、气密性好、抗撕裂、耐老化、防霉变，无凝露水外滴等特点。热交换芯体须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 2、▲交换效率：全热交换装置制冷工况焓效率≥55%；制热工况焓效率≥60%。以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 |
| 能耗与噪音 | 1、新风单位风量耗功率≤0.45W/（m³/h），按输入功率/额定新风量计算。以提供招标文件规定的整机型式检验报告中的输入功率和额定新风量数据计算为准。 2、▲新风主机最高速档运行噪音值≤50dB（A），以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 |
| 过滤模块 | 1、机器室外进风侧应至少具备粗效、中效及以上过滤模块；采用无二次污染的物理过滤方式；室内回风侧应具备粗效过滤模块。 2、整机新风PM2.5过滤效率应达到95%以上，提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 3、过滤模块须提供招标文件规定的型式检验报告。 4、新风机内部各功能模块布局合理，各滤芯模块应可快速更换，便于拆卸和维修。 |
| 风管与风帽要求 | 1、室内新风口宜设置2-3个和室内回风口1-2个，科学合理，整体美观。 2、风管及保温材料防火性能应满足现行的《建筑设计防火规范》的要求，风管在风机的进出风口加减震减噪,风管隔音且不产生二次噪音,内壁光滑，降低风阻，得风率高。 3、进出风管采用直径≤200mm的圆形风管（承重大梁下的风管宜采用扁方形风管连接），能降低风噪，防火阻燃，环保无毒，有效抗菌并抑制管道内部细菌滋生。 4、抗细菌性能试验，其抗细菌率≥99%；抗霉菌性能试验，其长霉等级≥0级，应提供风管的检测报告（风管生产企业提供的检测报告也予以认可）。 5、要求风帽材质整体采用304型不锈钢制作。 |
| 抗菌与空气质量 | 新风机具备净化杀菌消毒模块，对新风机内部过滤模块及新风具备消毒杀菌功能。安全环保，使用过程中，释放的有毒有害因素应符合国家标准。消毒杀菌模块提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 |
| 控制系统 | 1.室内数据获取与显示：具备实时获取与显示联网指示、温度、湿度、PM2.5、二氧化碳浓度、时间、档位、过滤模块寿命（具备过滤模块更换智能提醒功能）等数据及各项功能设置（投标时提供控制系统网站或网址链接，账号及密码）。 2、控制：按键屏+wifi联网移动终端远程控制。每个教室要求配备1个室内液晶显示控制器。新风量、回风量可采用手动与自动智能方式控制。可以根据室内空气质量监测数据二氧化碳浓度和PM2.5 浓度自动控制新风系统运行状态。 3、新风机智能化数据端口必须无偿向学校和第三方开放，方便与空调等其他设备形成集成化管控，以便实现校园数据平台的互联互通。 |
| 设计要求 | 供应商须针对一间普通教室【长9.3米，宽7.2米，层高3.65米，教室顶部有十字梁，横梁（垂直于走廊）粱下净高3.1米，顺粱粱下净高3.35米】的普通教室气流组织形式设计，对管道、风口进行设计布局并出具设计图（含室内外的三维效果图）。 教室外侧走廊顶部安装有桥架管线。【桥架自身尺寸宽0.2米，厚0.11米，离地高3.1米，离顶高0.45米，离墙0.3米，窗户顶部主梁离顶0.7米】 此设计仅为一个参考标准教室的案例，合同执行中各学校教室具体尺寸、情况按现场实际。 |

说明：上表仅为新风机主要技术参数的要求，未注明的技术参数由供应商根据本项目特点自行进行产品设计，并提供技术说明或提供相关检测报告等证明材料。

（2）壁挂式单体双向流新风机技术参数及要求

| 整机要求 | 1、▲整机包含壳体及保温、一进一出空气管口、各级过滤模块、全热交换模块、风机（含电机）及控制模块。整机质量≤100千克。 2、电压/频率：220V/50Hz。 3、▲所投产品整机具有在有效期内的CCC认证证书【品名：通风扇（新风机）、“管道式换气扇（新风机）等体现新风机的整机3C认证】。 4、▲提供招标文件规定的整机型式检验报告。 |
| --- | --- |
| 机身材料 | ▲机身材质应采用整机外壳抗酸碱金属材质，壳体厚度≥1.0mm,防水防腐；内部设有阻燃性隔音棉，消音减噪，保温隔热材料无毒无异味。 |
| 安装方式 | 主机宜在教室内壁挂安装，水平长度≤1500mm、上下宽度≤550mm、设备厚度≤350mm（满足相同的风量条件下，尺寸宜小为佳）。 |
| 新风模式 | 1、▲整机采用双向流（新风和回风）设置模式，内部应采用双电机，须采用直流无刷变频电机，可自动调节风量及风速，提供电机在有效期内的CCC认证证书或可以查询的自我声明编号。 2、▲单台新风机额定新风量≥500m³/h（一个教室配2台新风机，总新风量≥1000m³/h），以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 3、整机有效换气率≥90%，以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 |
| 热交换芯体 | 1、新风机内置全热交换芯体。全热交换芯体环保耐用具有透湿率高、▲可水洗（非纸质）、气密性好、抗撕裂、耐老化、防霉变，无凝露水外滴等特点。热交换芯体提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 2、▲交换效率：全热交换装置制冷工况焓效率≥55%；制热工况焓效率≥60%。以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 |
| 能耗与噪音 | 1、新风单位风量耗功率≤0.45W（m³/h），按输入功率/额定新风量计算。以提供招标文件规定的整机型式检验报告中的输入功率和额定新风量数据计算为准。 2、▲新风主机最高速档运行噪音值≤45dB（A），以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 |
| 过滤模块 | 1、机器进风侧应至少具备粗效、中效及以上过滤模块；采用无二次污染的物理过滤方式；回风侧应具备粗效过滤模块。 2、▲整机新风PM2.5过滤效率应达到95%以上，以提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告为准。 3、过滤模块须提供招标文件规定的型式检验报告。 4、新风机内部各功能模块布局合理，各滤芯模块应可快速更换，便于拆卸和维修。 |
| 风管与风帽要求 | 1、室内风管科学合理，整体美观。 2、要求风帽材质整体采用304型不锈钢制作。 |
| 抗菌与空气质量 | 新风机具备净化杀菌消毒模块，对新风机内部过滤模块及新风具备消毒杀菌功能。安全环保，使用过程中，释放的有毒有害因素应符合国家标准。消毒杀菌模块提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 |
| 控制系统 | 1、室内数据获取与显示：具备实时获取与显示联网指示、温度、湿度、室内PM2.5、二氧化碳浓度、时间、档位、过滤模块寿命（具备过滤模块更换智能提醒功能）、数据及各项功能设置等（投标时提供系统网站或网址链接，账号及密码）。 2、控制：按键屏+wifi联网移动终端远程控制。每个教室要求配备1个室内液晶显示控制器。新风量、回风量可采用手动与自动智能方式控制。可以根据室内空气质量监测数据二氧化碳和PM2.5 浓度自动控制新风系统运行状态。 3、新风机智能化数据端口必须无偿向使用方和第三方开放，方便与空调等其他设备形成集成化管控，以便实现校园数据平台的互联互通。 |
| 设计要求 | 供应商须针对一间普通教室【长9.3米，宽7.2米，层高3.65米，教室顶部有十字梁，横梁（垂直于走廊）粱下净高3.1米，顺粱粱下净高3.35米】的普通教室气流组织形式设计，对管道、风口进行设计布局并出具设计图（含室内外的三维效果图）。 教室外侧走廊顶部安装有桥架管线。【桥架自身尺寸宽0.2米，厚0.11米，离地高3.1米，离顶高0.45米，离墙0.3米，窗户顶部主梁离顶0.7米】 此设计仅为一个参考标准教室的案例，合同执行中各学校教室具体尺寸、情况按现场实际。 |

说明：上表参数仅为对新风机主要技术参数的要求，未注明的技术参数由供应商根据本项目特点自行进行产品设计，并提供技术说明或相关检测报告等证明材料。

备注：根据学校实际情况安装吊装式、壁挂式，所有安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。

## （四）提供相关证书（报告）材料的要求

（1）整机证书（报告）要求

1、整机应具有在有效期内的CCC认证证书。

  - 在投标文件中提供有效期内的CCC认证证书原件扫描件，非“整机”或证书不在有效期范围的作无效标处理。

  - 投标人提供在“全国认证认可信息公共服务平台”上查询CCC认证证书的截图。其中：证书编号、申请人、制造商、生产厂、产品名称、型号/规格、产品标准、发证日期、有效期等信息应与CCC认证证书一致，不一致作无效标处理。

2、投标时提供由“中华人民共和国国家版权局”颁发的与所投新风控制系统匹配的《计算机软件著作权登记证书》证书扫描件。

2.1、《计算机软件著作权登记证书》其“首次发表日期”为“未发表”则无效。

2.2、如《计算机软件著作权登记证书》的“著作权人”非投标品牌厂家，其软件著作权的转让合同必须经“中华人民共和国国家版权局”登记并提供《国家版权局统一监制登记备案证书》原件扫描件，投标品牌厂家购买或委托“著作权人”开发的合同扫描件。

2.3、投标人提供在“中国版权保护中心”官网查询“登记公告”截图。其中：软件名称、著作权人、登记号、首次发表日期、登记日期应与提供的证书信息全部一致。

2.4、投标人应确保学校能正常使用系统（不应存在侵权等行为）并无条件解决软件的升级及连续使用等所有问题。

（2）产品性能证书（检测报告）要求：

1、▲整机型式检验报告：投标人须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的所投单台新风机整机型式检验报告原件扫描件。报告应于2018年1月1日以后根据“《空气-空气能量回收装置》（GB/T21087）”标准检测；检验项目包括但不限于：“外观检查”、“启动与运转”、“风量”、 “静压损失”、 “出口全压”、“输入功率”、“内部漏风率”、“外部漏风率”、“有效换气率”、“交换效率”、“凝露”、“噪声”、“电气强度”、“绝缘电阻试验”、 “淋水绝缘电阻”、“电机绕组温升”、“泄漏电流”、“接地电阻”、“湿热试验”、“标志”、“包装”。

检测报告及检测单位资质能力可在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询；检测过程应按照整机进行试验，除试验方法有规定外，不得采取任何特殊处理措施；检测报告内容中应包含有送检样机的型号、外观（照片）、产品尺寸、额定功率、额定风量（新风量）、内部模块等相关参数，应与所投产品一致；并在整机型式检验报告中对机型内部各功能模块的“名称”进行定性描述，并标注相应的参数值。各投标人及投标品牌提供的检测数据应确保真实性，如存在造假行为将依法追究责任。

▲检测报告数据：额定风量（新风量）＜500m³/h的作无效标处理；最高档风速下的噪音值吊顶式＞50dB(A)、壁挂式＞45dB(A)的作无效标处理。

2、各级过滤模块的检测报告：投标人须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的型式检验报告原件扫描件（检测报告内的产品描述必须与所投机型采用的滤芯模块一致）。

3、热交换芯体、净化杀菌消毒模块的检测报告：投标人须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告原件扫描件（检测报告内的产品描述必须与所投机型采用的模块一致）。

4、针对模块、部件的检测报告，如在整机型式检测报告中体现模块、部件性能的，可以不单独提供模块、部件的检测报告。

（3）本章节涉及的证书、检测报告，采购人在评标结束后对其真实性进行核查，如发现弄虚作假的，取消其中标及中标候选人资格，并上报政府采购监管部门，以提供虚假资料谋求中标论处。

（4）产品功能要求：投标时提供有效证明材料能逐一详细说明、解释要求的内容，未能提供证明材料或者材料提供不齐的不得分。

1、新风机具有智能化的在线监测系统，使用移动设备通过本地配置即可接入互联网，将数据传送至云端服务器。学校管理人员可通过电脑、手机等设备实时查看二氧化碳、PM2.5等参数，通过网络传输给指定人员。

2、单台新风机通过液晶控制器及远程控制，并在液晶控制器上显示开关机状态、风量、温度、湿度、PM2.5、二氧化碳浓度、滤网更换提示等信息。

3、智能模块可自动监测室内空气质量，自动调节风速和风量。

## （五）样品要求及证书、检验报告原件

1、投标供应商在2021年8月25日09:30至投标截止时间前将样品和证书、检验报告原件送至文成县第二实验中学，地址：文成县大峃镇大峃街566号。在递交实物样品同时递交“实物样品递交委托书”、“实物样品递交清单”，否则采购代理机构有权拒收，未提供样品或提供样品不全将导致对其不利的评定。中标供应商的样品当场封存最终验收时进行比对，待验收后退还中标供应商。

样品提供如下：

| 名称 | 样品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装项目 | 壁挂式单体双向流新风机（含控制面板） | 1台 |
|  | 吊装式单体双向流新风机（含控制面板） | 1台 |
|  | 风管 | 1段 |
|  | 过梁器 | 1个 |
|  | 风口 | 1个 |
|  | 风帽 | 1个 |
| 样品上须贴有供应商名称,样品种类\数量、样式尺寸。 |  |  |

2、新风机样品须包含完整的投标机型各个模块。新风机样机柜门方便打开，内部结构直观可视。评审现场可能将样品进行破坏性的实验及评审，故对投标样品的完整程度不做保证，采购人将不予以补偿，各投标供应商应充分考虑其投标报价风险。投标供应商须同意采购人或其指定的检测机构对其样品进行通电试验，样品如有损坏的投标供应商自行承担。评标结束后，中标供应商样品留存在采购人或其指定的检测机构处进行检测，同时作为验收的依据之一，未中标单位的样品由投标供应商自行搬运退回。

3、▲递交样品的同时须提供整机3C认证证书原件、整机型式检验报告原件和关于授权采购人调取查询型式检验报告原件的授权书原件，未提供原件或原件提供不全的按无效投标处理。关于授权采购人调取查询型式检验报告原件的授权书（格式见附件二十一）是指投标供应商授权采购人可以向型式检验报告出具单位(检测机构)调取型式检验报告原件，以防止投标供应商弄虚作假。投标供应商提供虚假检测报告及相关证书的，采购人将按提供虚假资料谋取中标上报相关部门处理。以上原件资料须密封包装，密封袋上注明“原件资料”并加盖投标供应商公章。评审时，评标委员会根据投标供应商提供的相关证书原件、检验报告原件与投标供应商投标文件中提供的相关证书、检验报告进行核对，不一致的，按无效投标处理。

4、疫情期间，递交样品的人员，须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常，不符合上述要求的人员，不得进入递交样品现场，因此原因无法进入现场造成未及时办理业务的不利后果，由其自行负责。符合上述要求的投标供应商人员进入现场，将样品送至指定地点后，建议马上离场不要在现场逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。

## （六）安装要求

安装单位须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，安装施工允许分包，中标后须提供安装单位资质证书交采购人备案。负责提供施工安装的各岗位施工人员应符合相应的资格条件，持证上岗，并购买安全生产责任保险。

1、安装前须在各教室内采用不干胶标明新风机和风口的具体位置，经学校现场查勘同意后予以开孔安装，不得在主体结构处开孔（墙面开孔前应与学校或建筑设计单位确认）。安装禁止承重梁打（钻）孔。

2、开孔时须现场保护，须将内外墙清洗干净、墙面及玻璃等经修复后恢复原样，不得遗留灰尘、建筑垃圾等。

3、外墙如需开孔一定要留有坡度（向室外倾斜不少于2度），保证安装风管的时候坡向室外，防止雨水倒流。

4、风管和孔壁间距使用聚氨酯泡沫等材料作填充密封，内外墙管端部及管罩用防水密封膏。

5、新风主机可根据学校要求主机外壳喷涂与走廊（或教室）颜色协调的油漆，根据现场实际情况调整风口距离和布局，教室内二氧化碳、PM2.5、温度、湿度等测量仪器的探头须安装在合适的高度和位置。

6、室外风口安装位置应考虑外立面整体效果，可根据学校要求风帽喷涂与外墙颜色一致的油漆，具有防虫、防雨等功能。

7、管道的安装应做到横平、竖直、稳固、无松动，转弯处保证一定的斜度（不可直角转弯安装），减少管道风噪和风阻，管道内部清洁无杂物。

8、室内外的风口根据场地特定布置，避免造成新风、回风短路。风道与风管安装须符合《新风净化系统施工安装服务规范》（T/CAQI 65-2019），同一教室内部风口的安装高度一致、排列整齐。

9、风口与风管的连接应严密、牢固，边框与建筑饰面贴实。

10、新风机电源应连接独立供电系统，如教室内无预留独立电源，由中标人在各楼层配电箱中接出，电源线应绝缘良好，不得裸露在外面，单个教室内的新风主机电源应有独立的控制装置。

11、供应商所派施工、维护维修人员须按安全规范施工，本项目合同执行期间如发生安全事故，由中标供应商负全责，采购人或学校不承担责任。

## （七）项目实施要求

1、▲本项目整体所有学校须在2021年9 月30日之前安装调试合格，并达到使用要求。

2、投标方中标后，每校指定一间教室作为样板间，安装新风设备的样板间需在3天内建设完毕，由采购人确认合格后签订合同。

3、供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物上门送货至采购人指定地点后拆箱，暑假期间负责安装调试，正常运行后交用户单位验收。

## （八）质量标准要求

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权，涉及侵权的行为由投标供应商自行负全责；

3、送货地址：文成县教育局有关直属学校。

## （九）▲验收要求

1、产品抽检。到货后随机抽取1-2台，进行破坏性试验和有关检测，费用由中标供应商支付。

2、施工质量验收。竣工验收抽检教室总量不应低于总教室数量的2%，验收参照《新风净化系统施工质量验收规范》（T/CAQI 25-2017）相关规定执行，由采购人委托有国家级资质验收单位进行验收，费用由中标方支付。

3、教室空气质量抽检。教室本底空气质量由供应商自己检测确认，对改造提升后的“温馨教室”进行空气质量监测和抽检，抽检教室总量不应低于总教室数量的2%，由国家级资质验收单位进行验收，费用由中标方支付。根据《中小学教室空气质量测试方法》（T/CAQI26-2017）测试方法，正常上课情况下，教室空气质量应满足《中小学教室空气质量规范》（T/CAQI27-2017）一级浓度限值标准。

## （十）▲售后服务要求

1、售后服务按国家和我省相关规定以及生产厂家或投标人的承诺执行，并提供上门服务，中标供应商须在合同签订后15日历天内在文成县设置服务机构。售后服务允许分包，服务机构可以是自设或书面授权委托文成当地的服务机构进行运行维护服务，中标供应商须以书面盖章形式递交售后服务机构情况说明（含服务办公场所、联系人、人员配置）至采购人处。

2、质保期：单体式新风机产品自验收合格使用之日起7年（含维护保养），在质保期内提供售后现场技术服务。在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、质保期内的维护、维修费用（包括配件、更换全热交换芯体、更换净化杀菌模块等）全部由中标方负责，质保期后的维护、维修酌情以成本价收费，投标产品生产厂家应保证质保期内备品备件供应。

4、在质保期内提供过滤模块更换以及维护的费用已包含在投标报价中。质保期内投标人应做好包括但不限于以下工作：

4.1、清洗及更换：室外风帽进出风口清洁周期不少于4次/年，过滤模块更换周期不少于1次/学期，更换时间为学期开学前；热交换芯体每年清洗一次，如经过清洗维护后风量与焓效率不达标的，必须免费更换（请供应商注意报价风险）；各功能模块在清洗及更换后，不得影响其过滤效果及风量。更换的过滤模块须交还学校处置（公司不得回收）。

4.2、根据学校使用要求应增加清洗、更换与维护频率，确保学校的教室内空气质量符合规范要求。

4.3、质保期内，所投品牌厂家与委托的质保运维公司负连带责任，如委托的质保运维公司无法履约，则由所投品牌公司负责本项目所有合同内的全部工作。

5、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。

6、在质保期内供方不得以任何理由影响用户的正常使用。

7、安装调试后，对学校设备相关管理人员进行现场培训，直至熟练使用。

8、采购人根据招标文件制定相应的售后服务考核标准。中标供应商质保期内清洗及更换周期、相关服务未能达到招标文件规定或中标供应商投标承诺，采购人或学校根据年度考核结果给予质保维护保养费用扣罚，其中：

8.1、清洗及更换周期不符合招标文件规定的，每学校每次扣罚2万元质保维护保养费；

8.2、质保期内技术支持故障响应相关要求未达到的，每学校每次扣罚2千元质保维护保养费；

8.3、每学校每年度两次相关服务未能达到招标文件规定或中标供应商投标时更好的承诺时，采购人有权扣罚中标供应商该学校的质保维护保养费用，并在售后服务考核标准给予进一步处罚。

## （十一）▲付款方式

1、设备及安装部分付款方式：中标人在签订合同后3个工作日内，提供设备及安装部分金额5%的履约保证金至采购人指定账户，全部施工结束，安装调试之后，根据施工质量验收合格报告、教室空气质量抽检合格报告，采购人支付剩余100%（设备及安装部分），同时无息退还履约保证金，中标人必须按国家有关财税规定开具发票。

2、7年质保维护保养部分付款方式：质保期内的维护保养部分费用由采购人划拨至相关学校，由相关学校按质保年数计算出的维护保养部分费用的年度平均值，按年度支付（先做后付）。

3、质保期内须完成全部新风机的滤芯更换、清洗以及维护，故障维修。采购人及相关学校每年根据售后服务考核标准及结果，凭各学校确认单，按年度进行支付，中标人必须按国家有关财税规定开具发票。

4、当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应无条件根据实际使用量供货。最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，安装数量以最终验收数量为准。

## （十二）工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关配件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试；

3、完成各项检验、测试工作、改造工作，并配合采购人完成验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺；

7、管道管件及安装辅材；

8、此项目必须进行全过程监理，确定监理单位，监理费用包含在投标总报价之中。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部货物和服务进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、对于本次采购，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前一款规定处理。本项目核心产品为新风机。

- 本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、知识产权

9.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

9.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

9.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

9.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

▲12、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、本次预算589.9000万元人民币；超出采购预算的报价将作无效报价处理。

14、安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

15、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件第十二条规定，本项目招标文件明确采购的标的所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商选用的产品制造商均为行业（工业）所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，行业（工业）小微企业划型认定标准为从业人员少于300人或营业收入少于2000万人民币，供应商须对照标准根据产品制造商真实情况提供《中小企业声明函》。

根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

16、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

17、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网、文成县公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下2-10项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 资格文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标供应商的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件加盖公章） |
| 3 | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） |
| 8 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 9 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 10 | 供应商特定资格条件证明（投标供应商须为新风机制造商；） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件六） |
| 2 | 货物数量及详细价格表（附件七（一）） |
| 3 | 质保期后二年内货物零件、易损件、备品备件报价表（附件七（二）） |
| 4 | 1、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格6%的折扣须提供以下证明材料： 《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件1） 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 3、残疾人福利性单位声明函（格式见招标文件第五部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 如供应商企业属于以上多种性质的，仅享受一次，不重复享受扶持政策。 |
| 5 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件八）（ 统一格式、不得更改） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件九），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十） |
| 4 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 自2018年1月1日（合同签订时间为准）以来，投标人具有类似的新风系统业绩，（以上提供完整合同扫描件与合同发票扫描件）（附件十一，如有则提供）（备注:业绩评分按评分细则要求提供资料） |
| 11 | 商务偏离表（附件十二（一））、技术偏离表（附件十二（二）） |
| 12 | 产品配置及主要技术参数（附件十三）；与货物数量价格表对应）▲。相关的架构结构图。 |
| 13 | 项目总负责人资格情况表（附件十四）； |
| 14 | 项目组人员一览表（附件十五） |
| 15 | 节能环保产品声明函（附件十六，如有则提供）、节能环保产品清单（附件十七，如有则提供） |
| 16 | 单位风量耗功率计算表（附件十八） |
| 17 | 实物样品递交委托书（附件十九） |
| 18 | 实物样品递交清单（附件二十） |
| 19 | 关于授权采购人（文成县教育局）调取查询型式检验报告原件的授权书（附件二十一） |
| 20 | 相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、入网证书、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供） |
| 21 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 22 | 场地证明； |
| 23 | 测试验收方案 |
| 24 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 25 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 26 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

- 5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）针对本项目投入人员或设备不符合招标文件要求的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、文成县公共资源交易网http://ztb.yueqing.gov.cn公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、合同签订后3个工作日内需向采购人提供合同总价5％的履约保证金递交至采购人账户：

单位名称：  （中标后3个工作日内由采购人提供）

开户银行：  （中标后3个工作日内由采购人提供）

银行账号：  （中标后3个工作日内由采购人提供）

4.2、履约保证金自提交之日起至合同结束前有效。履约保证金在合同结束后15个工作日内无息退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格（6%）折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格6%折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……。
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

▲本项目整体所有学校须在2021年9月30日之前安装调试合格，并达到使用要求。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金和货款的支付

1、设备及安装部分付款方式：中标人在签订合同后3个工作日内，提供设备及安装部分金额5%的履约保证金至采购人指定账户，全部施工结束，安装调试之后，根据施工质量验收合格报告、教室空气质量抽检合格报告，采购人支付剩余100%（设备及安装部分），同时无息退还履约保证金，中标人必须按国家有关财税规定开具发票。

2、7年质保维护保养部分付款方式：质保期内的维护保养部分费用由采购人划拨至相关学校，由相关学校按质保年数计算出的维护保养部分费用的年度平均值，按年度支付（先做后付）。

3、质保期内须完成全部新风机的滤芯更换、清洗以及维护，故障维修。采购人及相关学校每年根据售后服务考核标准及结果，凭各学校确认单，按年度进行支付，中标人必须按国家有关财税规定开具发票。

4、当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应无条件根据实际使用量供货。最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，安装数量以最终验收数量为准。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套货物的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于   年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款8000元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                          供应商：（印章）

全权代表:（签字）                         全权代表:（签字）

地址：                                    地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

- 第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

文成县教育局

文成县公共资源交易中心：

我方（供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

文成县教育局

文成县公共资源交易中心：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

文成县教育局

文成县公共资源交易中心：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装 |
| --- | --- |
| 招标编号 | WCCG-2021-11 |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件五

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

文成县教育局

文成县公共资源交易中心：

我方郑重承诺，我方此次参加2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价文件格式

附件六

开标一览表

供应商名称：               招标编号：                  报价单位：人民币元

| 项目名称 |  | 投标价（元人民币） |
| --- | --- | --- |
| 2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装 | ①新风机设备总价 | 大写： 小写： |
|  | ②7年维护保养费 | 大写： 小写： |
|  | ①+②本项目的投标总报价 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

- 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、▲序号“②”7年维护保养费不得低于序号“①+②”投标总报价的40%，否则作无效标处理。

3、▲投标报价超出任一分项的采购预算作无效标处理。

附件七（一）

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 产品名称/内容 | 品牌、型号 | 产地 | 制造商名称 | 数量 单位 |  | 单价 （含税） | 合计价格 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 吊装式双向流新风机 |  |  |  | 250台 |  |  |  |
|  | 壁挂式双向流新风机 |  |  |  | 252台 |  |  |  |
|  | 单个教室开槽打孔及管道、风口、布线、传感器等安装材料及施工（含人工机械） |  |  | 含 |  |  |  |  |
|  | 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
|  | 验收、调试费、检测验收等费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
|  | 培训费、技术服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
|  | 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 二 | 所有教室设备、安装合计总价 |  |  | 1、教室总间数：251 间 2、所有教室设备、安装合计总价： 元 |  |  |  |  |
| 三 | 所有教室7年维护保养费（含维修，耗材部件更换、人工、机械） ▲不得低于 “四”投标总报价的40%。 |  |  | 元 |  | 占投标总报价的比例 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % |  |  |
| 四 | 投标总报价（二+三） |  |  | 元 |  |  |  |  |

▲说明：1、不提供此表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的投标总报价应与附件一“开标一览表”投标总报价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。表格可以延续或增加。

4、教室开槽打孔及管道、风口、布线等安装材料及施工（含人工机械）采用总价包干方式计入总价，供应商须自行承担报价风险，中标后不得以任何理由变更报价。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

6、特别说明：本项目采用打包招标一个标项方式进行招标。吊装式与壁挂式新风机数量为投标数量比例，待确定中标供应商后由学校根据实际场地需要最终确定采用吊装式或者壁挂式安装。本项目实际安装新风机总量不变，但采用吊装式或者壁挂式安装比例可能发生变化（如发生安装方式变更调整的情况，按投标单价调整合同价，供应商须无条件接受）。同时供应商须充分考虑成本、风险因素，合理报价，自负风险。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七（二）

货物零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全热换热芯体 |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 |  |  |  |  |
| 3 | 中效过滤器 |  |  |  |  |
| 4 | 高效过滤器 |  |  |  |  |
| 5 | 全热交换芯体 |  |  |  |  |

供应商盖章：

本表为质保期满后供货物使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

三、商务技术文件格式

附件八

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、我方承诺在合同生效后按招标文件要求交货、完工并通过采购人组织的验收；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件九

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件十

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件十一 自2018年1月1日（合同签订时间为准）以来，投标人具有类似的新风系统业绩

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十二（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十二（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三

产品配置数量及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           货物名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十四

- 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十五

- 项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十六

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十七

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十八

单位风量耗功率计算表

| 序号 | 输入功率 | 额定新风量 | 单位风量耗功率 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十九

实物样品递交委托书

文成县教育局

文成县公共资源交易中心：

我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托（递交样品代表姓名）  为我公司参与2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装项目投标递交样品代表。

递交样品代表：           性别 ：          年龄：

手机号码：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴递交样品代表身份证复印件或影印件

说明：该委托书张递交样品时使用，须加盖投标供应商单位鲜章而非电子签章，递交样品时须携带原件。

附件二十

实物样品递交清单

文成县教育局

文成县公共资源交易中心：

我单位参与2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装项目，并提供如下样品：

| 序号 | 样品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |

说明：1、本表随样品递交时一并提供；

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件二十一

关于授权采购人（文成县教育局）调取查询型式检验报告原件的授权书

XXXX检测机构：

我单位参与2021年民生实事“温馨教室”新风设备及安装项目政府采购招投标，现无条件授权采购人（文成县教育局）可以调取我单位投标品牌型号（品牌：      型号：         ）新风机型式检验报告原件。

请予协助为盼。

投标供应商（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一、商务报价评分

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去中标机会。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

- 3、技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人认证及研发实力情况 | 6分 | 投标人具有企业质量体系认证证书、企业环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，商品售后服务评价体系售后服务认证证书（经评价服务能力达到五星级及以上），每个证书得1分，共计4分。 |
|  |  |  | 与投标产品相关的发明专利（不含实用新型及外观设计等专利，专利须在保护期内），每项发明专利得0.5分，最高得2分； 提供中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》的扫描件、相关专利使用说明和承诺，加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
| 2 | 投标产品技术参数（提供的检测报告须符合招标文件规定） | 23分 | 风量：额定风量500m³/h为基准不得分，每增加50m³/h的加1分，本项最高得6分。以提供的投标产品“整机型式检测报告”额定风量数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  |  | 功耗：新风单位风量耗功率0.45W/（m³/h）为基准不得分，每降低0.01W/（m³/h）得0.5分，本项最高得3分，根据提供的投标产品“整机型式检测报告”数据计算，并在投标文件中提供计算结果（附计算表格），不提供的不得分。 |
|  |  |  | 整机PM2.5过滤效率：95%的为基准不得分，每增加1个百分点加0.5分，本项最高得2分，增加尾数不足1个百分点的不计分。以提供的投标产品 “检测报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  |  | 全热交换芯体制冷工况焓效率（额定风量），55%为基准不得分，每增加1个百分点加0.3分，本项最高得3分，增加尾数不足1个百分点的不计分。以提供的投标产品“整机型式检测报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  |  | 全热交换芯体制热工况焓效率（额定风量），60%为基准不得分，每增加1个百分点加0.3分，本项最高得3分，增加尾数不足1个百分点的不计分。以提供的投标产品“整机型式检测报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  |  | 整机有效换气率90%的为基准不得分，每增加1%得0.2分，本项最高得1分，增加尾数不足1个百分点的不计分。以“整机型式检测报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  |  | 1、吊装式新风机：整机噪声（检测报告中必须明确在最高档的风速下进行）50dB（A）为基准不得分，每降低1 dB（A）加0.25分，本项最高得2.5分，降低分贝尾数不足1 dB（A）的不计分。以提供的投标产品“整机型式检测报告”数据为准，不提供的不得分。 2、壁挂式新风机：整机噪声（检测报告中必须明确在最高档的风速下进行）45dB（A）为基准不得分，每降低0.5dB（A）加0.25分，本项最高得2.5分，降低分贝尾数不足0.5 dB（A）的不计分。以提供的投标产品“整机型式检测报告”数据为准，不提供的不得分。 |
| 3 | 投标产品配置 | 15分 | 电机3分：根据投标产品所配电机的品牌、性能、材料、工艺等因素评分，0-3分。相关性能需提供电机相关检测报告。 |
|  |  |  | 热交换芯体3分：根据热交换芯体材质、技术特点评分，0-3分；需提供热交换芯体相关检测报告。 |
|  |  |  | 过滤模块3分: 1、具有三级及以上过滤的得1分。 2、具有亚高效过滤的得1分，具有高效过滤的得2分，本小项不重复计分，最高2分。 根据投标产品检测报告给分，不提供检测报告的不得分。 |
|  |  |  | 净化杀菌消毒模块2分：具有净化杀菌消毒模块得2分，如“负离子”、“光触媒”、“紫外线杀菌灯”等（提供投标产品净化杀菌消毒模块的检测报告给分，不提供检测报告的不得分）。 |
|  |  |  | 控制系统4分： 1、根据控制系统相关功能评分，0-2分。 2、投标人自主研发控制系统软件，并取得软件著作权的得2分；投标人购买或委托“著作权人”开发的得1分（提供招标文件规定的相关证明材料扫描件加盖公章，否则不得分）。 |
| 4 | 投标样品评价 | 10分 | 投标人应提交成品新风机与风管、风帽、过梁器等样品，样机柜门方便打开，样机具备通电开机运行条件，具体要求详见样品提交说明。 （1）根据整机机身材质、工艺水平、整机结构，内部功能模块布局、维修维护便利等方面因素评分（0-5分）。 整机选材精良、工艺先进、结构牢固、布局合理、维保方便，3-5分； 整机选材较好、工艺较先进、结构较牢固、布局较合理、维保较方便，1-3分； 整机选材、工艺、结构、布局一般，0-1分。 （2）根据过滤模块、传感器、控制面板、风管、过梁器、风帽等材质、外观、处理工艺等因素评价（0-5分）。 材料环保、工艺先进、外形美观，3-5分； 材料较环保、工艺较先进、外形较美观，1-3分； 材料、工艺、外形一般，0-1分。 未提供样品，本项不得分。 |
| 5 | 设计方案 | 5分 | 根据供应商提供教室新风管道整体设计方案的科学性、合理性、美观度进行评价（0-5分）；（须考虑安装布线布管与现有管线桥架衔接） 设计科学合理、简洁美观，3-5分 设计相对合理、具有一定的美观度，1-3分 设计一般，美观度欠佳，0-1分 |
| 6 | 安装及售后服务方案评价 | 7分 | 1、根据本项目落实生产计划、货物配送、施工安装等制定的实施方案（时间节点、人员安排），由评审小组评分0-2分。 2、根据质保期内的服务维修维护方案，“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、维护方式、技术培训等）的科学性、完整性、可行性，由评审小组评分0-5分。 方案科学合理、操作性强，3-5分； 方案相对合理，1-3分； 方案一般，0-1分。 |
| 7 | 投标供应商业绩 | 3分 | 自2018年1月1日（合同签订时间为准）以来，投标人具有类似的新风系统业绩，每个案例得0.5分，最高得1分。 （以上提供完整合同扫描件与合同发票扫描件，合同金额须与发票金额一致，并加盖投标人公章，未提供或金额不符合的不得分） |
|  |  |  | 自2018年1月1日以来，所投标品牌产品具有CMA国家计量认证检测机构对其单体式新风机在类似项目（项目已竣工验收合格后）运行效果的检测报告。检测内容须注明新风机品牌型号，至少包含PM2.5、二氧化碳浓度等参数指标，提供一个检测报告（检测结论：合格）得1分，最高得2分，提供检测报告扫描件加盖投标人公章，不提供的不得分。 |
| 8 | 政策功能分 | 1分 | 1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十六 《节能环保产品声明函》、附件十七《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |

二、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会参考得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次参考为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：                项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 | 投标人认证及研发实力情况 | 详见技术文件第几页 |  |
| 2 | 投标产品技术参数（提供的检测报告须符合招标文件规定） | 详见技术文件第几页 |  |
| 3 | 投标产品配置 | 详见技术文件第几页 |  |
| 4 | 投标样品评价 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 设计方案 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 安装及售后服务方案评价 |  | 详见技术文件第几页 |
| 7 | 投标供应商业绩 |  | 详见技术文件第几页 |
| 8 | 政策功能分 |  | 详见技术文件第几页 |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

六、信贷政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |