瑞安市云周街道卫生服务中心数据中心信息系统集成服务

磋

商

文

件

项 目  编 号：RXCG2024016

采 购  方 式：竞争性磋商

采   购   人：瑞安市云周街道卫生服务中心

采购代理机构：浙江瑞欣工程项目管理有限公司

二○二四年四月

目  录

第一部分 采购公告	1

第二部分 供应商须知	5

一、总则	7

二、磋商文件的构成、澄清、修改	11

三、响应	12

四、解密与开启响应文件、资格审查与信用信息查询	15

五、评审	16

六、成 交	17

七、合同授予	18

八、电子交易活动的中止	19

九、验收	20

第三部分 采购需求	22

第四部分 评审办法	53

第五部分 拟签订的合同文本	61

第六部分 应提交的有关格式范例	68

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	86

附件	88

其他附表：	98

# 第一部分 采购公告

项目概况

瑞安市云周街道卫生服务中心数据中心信息系统集成服务采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）磋商文件，并于2024年4月28日09点00分（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：RXCG2024016

项目名称：瑞安市云周街道卫生服务中心数据中心信息系统集成服务

预算金额（元）：2998200

最高限价（元）：2998200

采购需求：

标项名称：瑞安市云周街道卫生服务中心数据中心信息系统集成服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：2998200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 瑞安市云周街道卫生服务中心数据中心信息系统集成服务（详见磋商文件第三部分）。

合同履约期限：详见磋商文件第三部分。

本项目接受联合体投标：(是，(否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）；

- 本项目的特定资格条件：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至磋商响应文件提交截止时间前，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2024年4月28日09点00分（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开启时间：2024年4月28日09点00分（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。详见磋商文件第二部分采购项目需落实的政府采购政策。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 磋商文件公告期限与采购公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取磋商文件，认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的磋商文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取磋商文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市云周街道卫生服务中心

地    址：瑞安市云周街道

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：13566158566

质疑联系人： 孙先生

质疑联系方式：0577-66605188

2.采购代理机构信息

名    称：浙江瑞欣工程项目管理有限公司

地    址： 瑞安市瑞安经济开发区起步区安阳南路228号

项目联系人（询问）：林凯

项目联系方式（询问）：13600682508

质疑联系人：张晓月

质疑联系方式：13967780033

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局政府采购监管科

地    址： 瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真：0577-65822153

联 系 人 ： 蔡先生

监督投诉电话： 0577-65827567

# 第二部分 供应商须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市云周街道卫生服务中心数据中心信息系统集成服务 |
| 2 | 项目编号 | RXCG2024016 |
| 3 | 采购方式及评审方法 | 竞争性磋商；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：2998200元 最高限价：2998200元 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 (预留份额专门面向中小企业采购 (部分预留份额项目面向中小企业采购 (未预留份额专门面向中小企业采购 |
| 6 | 项目属性 | (A货物类，单一产品或核心产品为： 。 (B服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：瑞安市云周街道卫生服务中心数据中心信息系统集成服务；属于软件和信息技术服务业 。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | (本项目不允许采购进口产品。 (可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | ( 不允许分包。 ( 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | (不接受 (接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | (不需要 (需要,本项目合同金额的 1 % 。 |
| 13 | 预付款 | (预付款为本项目采购合同金额的40％； (本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 / ％。 (本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 (成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 磋商有效期 | 提交响应文件截止之日起90日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | (A不组织。 ☐B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 |
| 17 | 提交响应文件 截止时间及 开标时间 | 2024年4月28日09点00分（北京时间） |
| 18 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 19 | 备注 | 成交供应商在领取成交通知书时提供全套纸质磋商响应文件一正三副（含最后报价明细表）。 |

# 一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、磋商与评审、成交、合同授予、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指是指响应采购、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.8 供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其响应无效。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其响应无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、磋商文件的构成、澄清、修改

5．磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括下列文件及附件：

5.1.1采购公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评审办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于磋商截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

6.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

# 三、响应

7. 磋商文件的获取

详见采购公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 响应文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如有）；

11.1.5联合协议：（如有）；

11.2 商务技术文件：

11.2.1响应函；

11.2.2法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

授权委托书（如有）；

11.2.3分包意向协议（如有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评审标准相应的商务技术资料

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7磋商标的清单；

11.2.8供货详细清单；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.10供应商认为需要提供的其它文件和资料；

11.3报价文件：

11.3.1第（）轮开标一览表（报价表）；

11.3.2报价明细表

11.3.3供应商认为需要提供的其它报价说明文件和资料；

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料加盖供应商公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12. 响应文件的编制

12.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 磋商报价

13.1供应商提供的货物和服务价格应该用人民币报价。磋商价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。磋商报价应包括购买货物、服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

13.2根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

13.3首次报价不公开。

13.4采购代理机构开启新一轮报价，供应商在报价时限内在线提交最后报价，若供应商在报价截止时间前未按要求提交最后报价的，视作响应无效。

13.5最后一轮报价时，其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例调整。

13.6供应商在报价文件上传的价格和电子交易平台里填写的金额不一致时，以供应商上传的报价文件为准，对供应商的报价进行修正。

14.响应文件的签署、盖章

14.1响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

14.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在磋商截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14.3磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

15. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

15.1 供应商应当在磋商截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

15.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在磋商截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

15.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商截止期。

15.4供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

16.响应文件的无效处理

属于磋商文件无效标规定的情形的，响应无效。

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

17.2响应文件合格投递后，自磋商截止日期起，在磋商有效期内有效。

17.3在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

17.4本政府采购项目不允许转包。

17.5备份响应文件（本项目无需提供）。

# 四、解密与开启响应文件、资格审查与信用信息查询

18.解密与开启响应文件

18.1采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

18.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

18.4解密结束后，代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按其他附表格式），通过电子交易平台提交并电子签章。

19.资格审查

19.1磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格进行审查。

19.2▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

19.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格供应商不足3家的，不得评审。

19.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

19.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

19.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接收资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评审

21.磋商小组

21.1磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3（含）人以上单数，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

21.2磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）进行资格性审查、符合性审查；

（2）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单或根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

21.3评审纪律：

（1）磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）磋商小组成员不得私下接触联系供应商，不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

（6）磋商小组成员不得征询采购人对供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及供应商商业秘密的信息。

（8）评审结束后，各磋商小组成员应将全部资料整理上交采购代理单位，严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

21.4磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评审办法。

21.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与磋商过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

# 六、成 交

22. 确定成交供应商

22.1采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

22.2采购人在收到评审报告后5个工作日内未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23. 成交通知书与成交结果公告

23.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出成交通知书。

23.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准、成交公告期限以及磋商小组名单等。成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

23.3采购结果公告期限为1个工作日。

- 代理服务费

经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费按肆万元收取。采购代理服务费不在报价中单列（各磋商供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

# 七、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

26.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

27.履约保证金和预付款

27.1履约保证金拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

# 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书或验收纪要等书面资料的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。验收方成员应当在验收书上签字或参与验收会议并签到，依此承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。验收结束后，应当出具验收书或验收纪要等书面资料，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

一、概述

- 此份磋商内容及技术要求书是磋商文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，磋商供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购服务进行磋商报价。

- 现场踏勘：各磋商供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

- 磋商供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

- 本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

- 在投标之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期磋商供应商不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

二、采购内容

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网核心交换机 | 1、 交换容量≥47Tbps，包转发率≥10065Mpps（官网X/Y形式以最小值为准)，提供官网截图证明及其链接） 3、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 4、符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤4U，设备深度≤600mm。 5、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计6，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个；提供官网截图和链接证明。 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 7、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。 8、支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 9、 支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 10、支持SNMP v1/v2c/v3、Telnet、RMON、SSH；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 ★11、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 12、单台配置主控引擎2块、电源模块2块、万兆光口32个、40G QSFP+光口4个、40G堆叠线缆1条，所有端口非路由引擎或交换网板自带的接口。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 外网核心交换机 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1260Mpps。； 支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2。支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道，提供官网截图证明及其链接。 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件，实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动，提供第三方测试报告。 支持静态路由，RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+，IS-ISv4，IS-ISv6。 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms。 支持CPU保护功能。 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图证明及其链接。 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 防火墙 | 1、基础性能：标准1U机架设备,至少配置6个千兆电口、8个千兆光插槽；冗余电源，防火墙吞吐不低于4.5G，并发连接不低于150万，每秒新建连接不低于2万；为保障本项目设备系统运行的可靠性与稳定性，要求支持芯片硬件加速技术，实现硬件资源充分利用，保障设备处理效率，提供第三方证明材料； 2、可靠性：系统出现崩溃之后，可下载救援修复程序进行扫描，获得设备软件系统被破坏的情况以及当前硬件设备的诊断信息。根据信息，如果防火墙系统能够被修复，崩溃设备上的救援修复程序可自动执行修复方法。提供第三方具有对应检测资质的权威机构出具的相关证明。 3、网络特性：支持静态路由、PBR与多播路由，并支持ECMP、WCMP等路由均衡方式，能够根据预设探测条件实现动态的链路切换；支持RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议；支持ISL与802.1Q的TRUNK链路封装和解封，并支持VLAN-VPN功能；至少内置6个ISP服务商路由，提高多链路接入时的出站访问效率。 4、网络安全：支持网络应用自学习并且能够根据自学习结果生成相关安全策略；要求具有防止共享上网，提供第三方证明材料； 5、高可用性：要求具有心跳接口物理备份及二级心跳接口功能；提供截图证明。 6、应用识别：支持P2P（下载、音频、视频）、即时通讯、语音电话、网上银行、电子商务、财经软件、网络游戏、社交网络、网页应用（视频、音频、网盘、web邮箱等等）、远程控制、数据库等多种类型主流应用识别和控制。 7、信息泄露防护：支持通过关键字实现对流出防火墙的http、ftp、smtp、pop3、dns等协议数据进行过滤，如网页内容、外发邮件主题及正文等； ★8、稳定性：为保障设备系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV标准。提供相关证明材料。 9、入侵防御：规则库包括溢出攻击类、 RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、其它类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类11大类攻击类型，规则数量大于5500条，并支持自定义攻击检测规则；为适应不同网络及应用环境，引擎检测模式可选择智能检测或深度检测，数据处理模式可选择应用优先或安全优先，并能够在丢弃报文时发送tcp reset命令。 10、上网行为管理：支持加密流量识别，如HTTPS流量、BT加密流量、迅雷加密流量、网络视频加密流量等等；支持基于邮件地址黑白名单、实时黑名单、反向DNS、灰名单方式的反垃圾邮件功能；采用基于访问控制策略的一体化带宽管理模式，能够针对用户、用户组、IP、MAC、时间、应用等进行带宽管理，并且支持共享策略、独享策略、访问控制独享策略等多种带宽策略类型； 11、为便于服务工具的项目实施安装以及服务功能的成功使用，至少满足《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》(T/CITIF001-2019)CS4级或更高）。提供相关证明材料。 ★12、产品具有自主原创的安全能力，获得第三方具有对应测评资质的权威测评机构颁发的信息技术产品自主原创测评证书。提供相关证明材料。 13、要求供应商或设备厂商具有必须保证信息系统运行维护服务质量，获得第三方具有对应测评资质的权威机构颁发的信息技术服务运行维护标准符合性证书运行维护二级及以上能力。提供相关证明材料。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 网闸 | 1、基础性能：标准2U设备，内外端机双侧液晶屏；内端机接口配置不低于4个10/100/1000Base-T接口（含1个管理口），至少含1个扩展槽位；外端机接口配置不低于4个10/100/1000Base-T接口（含1个HA口），至少含1个扩展槽位；网络吞吐量不低于300Mbps，并发连接数不低于4万为保障本项目设备系统运行的可靠性与稳定性； 2、文件传输：支持50种以上文件类型特征识别，非扩展名过滤，包括可执行文件、文本文件、压缩文件、图片文件、多媒体文件等，支持上下行方向过滤单独控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 3、文件同步：支持基于文件大小和文件修改时间的同步策略，可手动指定上下限阈值。支持基于MD5的文件完整性校验。 ★4、数据库同步：支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步。提供截图证明。 5、模块引擎：内置HTTP安全模块，支持URL过滤引擎、内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎、网页过滤引擎安全防护及单独启停控制；内置FTP安全模块，支持内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎安全防护及单独启停控制；内置数据库安全模块，支持内容过滤引擎，能够对数据库用户名、命令、关键字等内容进行管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式。提供截图证明。 ★6、稳定性：为保障设备系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV标准。提供相关证明材料。 7、自定义访问：支持自定义的TCP、UDP协议的数据访问功能，用户自定义应用无需对自定义协议软件进行二次修改开发。 用户认证：提供本地认证功能和第三方认证服务器认证功能。支持认证页面的门户配置，支持认证用户的界面保活，可手动设置保活时间。 8、系统管理：管理端通过独立的管理口与网闸内端机相连，策略统一从内端机下发，不允许采用外端机上的任何网络接口进行管理。 9、日志审计：支持日志审计功能，包括管理日志、系统日志、策略日志、同步日志和应用行为日志。支持日志记录查询、删除、导出，日志记录可导出文本文件和数据库文件两种格式。 ★10、安全保障：为保障本项目系统运行的安全性，要求供应商或设备厂商获得第三方具有对应测评资质的权威认证机构颁发的 IT产品信息安全认证证书（EAL4+），提供相关证明材料。 11、产品经过厂家专业安全开发并投入市场，是能够提供稳定且安全的产品，具备安全开发能力，要求供应商或设备厂商获得获得第三方具有对应测评资质的权威机构颁发的符合信息安全服务资质安全开发类二级（计划跟踪级）（A类）及以上能力。提供相关证明材料。 12、可针对项目实际情况进行安全风险、项目风险、技术风险进行综合评估并给予相应处理方式及建设能力，要求供应商或设备厂商至少满足《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》(T/CITIF001-2019)CS4级或更高），提供相关证明材料。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 等保一体机 | 1、基础性能：标准机架式2U服务器,CPU不低于Intel Silver 4310*2颗,配置不低于DDR4内存128G，后置SSD系统盘*2块（RAID1），960GB SSD固态硬盘，3.5寸 4TB 7200转 SATA硬盘*2， 4个千兆电口，2个万兆光口（含多模光模块），集成IPMI管理模块，前置12个3.5"热插拔SAS/SATA盘位，冗余电源。包含等保一体机合规基础套餐包：含软件管理平台，安全组件需配置 EDR（20 windows PC授权）、数据库审计、日志审计（20授权）、堡垒机（20授权）。 2、安装部署：支持在底层平台通过一键初始化方式自动部署云安全管理平台和终端威胁防御系统。提供相关证明材料。 3、安全能力：支持提供虚拟化下一代防火墙、虚拟化堡垒机、虚拟化日志审计、虚拟化数据库审计、虚拟化网络审计、虚拟化基线核查、虚拟化Web应用防火墙、虚拟化负载均衡、虚拟化终端威胁防御（EDR）、虚拟化VPN、虚拟化漏洞扫描安全产品的能力；等保一体机内所有虚拟化安全产品皆为云安全管理平台安全厂商自研。 4、等保自评：支持对等保二级系统、等保三级系统进行合规性评估，能够根据检测项满足程度給出整改建议；支持统计待处理不合规项数、合规项数、不合规项数等信息。 5、SAAS化安全服务：支持在管理平台页面展示SAAS化EDR模块授权信息、可视化方式显示EDR服务Agent总数、agent在线数、agent离线数等信息。提供相关证明材料。 6、资源监控：支持显示平台资源信息，如宿主机运行状态、CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率； 支持显示申请的实例状态、实时流速、网络总流量、CPU温度等信息，并用可视化图表的方式展示CPU、内存、磁盘占用趋势，网络总流入流出速率趋势；支持显示安全实例运行状态，可查看安全实例详细信息，如（cpu/内存/磁盘信息、历史流量/流量趋势信息、网络接口信息等）。 7、主机风险分析：支持以可视化的形式对主机风险进行分析，分析维度包括不限于全网主机风险态势、对外攻击主机排行、失陷主机排行、中毒主机排行、病毒类型排行、病毒排行、漏洞排行、主机漏洞排行、风险主机详情等信息。 8、合规风险分析：支持以可视化的形式对主机合规进行分析，分析维度包括不限于不合规类型统计、不合规主机排行、不合规主机详细信息等信息。 9、攻击风险分析：支持以可视化形式对攻击风险进行分析，分析维度包括不限于全网攻击趋势、入侵防御事件排行、病毒攻击事件排行、web攻击事件排行、DDOS攻击事件排行、APT攻击事件排行等信息，支持攻击关系可视化拓扑展示，以拓扑关系图的形式展示攻击主机主机和被攻击主机之间的关系。 10、潜在威胁分析：支持实时监测日志中包含的关键事件信息和日志产生的频率，从频繁发生的事件日志中发现潜在的危害事件，并产生潜在危害告警日志。可根据不同的事件场景灵活配置监测的事件相关信息、监测时间窗口、监测阀值和告警日志内容。 11、存储管理：支持查看磁盘使用情况显示磁盘节点信息、磁盘使用情况以及操作日志、告警日志、审计数据所占磁盘空间大小；支持以磁盘利用率、数据类型、时间等条件设置磁盘清理规则，定期清理磁盘空间。 12、网络拓扑：支持查看平台内部网络拓扑图并且支持拓扑图自动调整；支持以集群模式方式查看跨服务器之间网络连接信息。 13、云运维审计：支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录、剪贴板和鼠标点击行为记录；支持运维命令审批、阻断；支持定期改密，密码采用信封加密后自动外发至指定邮箱或者FTP服务器。提供截图证明。 14、云日志审计：支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态；支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集；支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数；支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件；支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息。提供截图证明。 15、云数据库审计：支持SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、Teradata、HANA、Hive、Hbase、ES（elaticsearch）、Redis、浪潮KDB、MongoDB等数据库系统；支持不少于20000条SQL错误码，错误码至少体现SQL错误码、出错信息、出错原因、解决办法等内容；以图形化展示正常SQL与慢SQL占比情况、TOP10慢SQL的详细分析：TOP排名信息、事件ID、数据库名、目的ip、协议类型、源ip、sql响应时间、操作类型、具体sql语句等要素；支持Syslog、SNMP、Avro等方式外发日志；支持会话回放功能,并至少支持0.5倍速、1倍速、1.5倍速、2倍速、4倍速五级播放速度调节；支持手动、自动方式的磁盘清理，可根据剩余空间、保存时限等条件灵活设置，磁盘空间占用情况的检查频率可灵活设置：10min、30min、1h、3h、6h、24h等时长。提供截图证明。 ★16、满足《CSA CSTR云计算安全技术标准要求》和《CSA CCM 云控制矩阵》框架集成的云安全能力成熟度模型，即CS-CMMI。提供相关证明材料。 ★17、产品经过厂家专业安全开发并投入市场，是能够提供稳定且安全的产品，具备安全开发能力，要求供应商或设备厂商获得获得第三方具有对应测评资质的权威机构颁发的符合信息安全服务资质安全开发类二级（计划跟踪级）（A类）及以上能力。提供相关证明材料。 ★18、可针对项目实际情况进行安全风险、项目风险、技术风险进行综合评估并给予相应处理方式及建设能力，要求供应商或设备厂商至少满足《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》(T/CITIF001-2019)CS4级或更高），提供相关证明材料。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 终端安全管理系统（EDR） | 1、硬件要求：10个Windows PC客户端防病毒功能授权。防病毒的病毒查杀支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。客户端系统支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10。 2、工作模式：客户端安装支持本地安装、WEB安装、离线安装、命令行安装；客户端具备至少一个检测点，用于捕获事件，并构造事件的事件上下文发送给过滤引擎；安全对象数据库，用于存储关键对象的信息；过滤引擎，用于维护策略集合， 并根据策略集合对检测点传入的事件上下文进行过滤处理，返回过滤结果；客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到20M，有效节省PC/Server资源。提供截图证明。 3、部门管理：支持部门架构的导入，包含部门规则、部门与IP规则、LDAP规则导入，并可根据IP规则一键整理。 4、任务下发：支持即时/定时实现客户端病毒查杀，支持下发关机、重启、升级、病毒查杀、重新连接、漏洞扫描、漏洞修复、显示消息、分发设置等操作，并对以上操作配置详情，客户端执行情况跟踪，实现管理中心对客户端的任务状况监控。 5、补丁管理：可以展示全网补丁情况，包括补丁编号、补丁类型、操作系统、下载状态等，支持补丁忽略功能。 6、安全防护策略：支持定制安全防护策略：包括病毒防御（病毒查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控、白名单）；系统防御（浏览器保护、软件安装拦截、系统加固）；网络防御（黑客入侵拦截、IP协议控制、恶意网站拦截、IP黑名单）；合规管控（文档检测、文档跟踪、USB存储、设备监控、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控）；其他设置（心跳配置、管理员配置、升级配置、补丁配置、弹窗配置、通信管理中心）。提供截图证明。 7、动态认证：支持动态认证，根据终端用户的IP、计算机名、部门等条件设置终端动态认证策略，配置动态认证策略可以在用户登录系统时进行口令认证，确保终端用户间的安全访问。支持一键启用、一键禁用、一键重置口令。 8、微隔离：支持不同终端组、不同IP、不同服务之间的安全隔离和访问控制，规范内部网络不同对象的访问行为。支持协议包括但不限于TCP、UDP、TCP/UDP、ICMP、IGMP、GGP、PUP、IDP、ND、ESP、AH、RDP、GRE、SKIP、RAW 9、终端杀毒：为保障用户终端运行安全，可支持针对非法恶意文件、恶意软件等针对终端内核以及终端操作系统层面的网络层恶意软件检测能力。提供第三方权威机构检验报告证明。 10、虚拟沙盒：支持基于虚拟沙盒的高效的本地反病毒引擎， 实现极高的本地查杀能力。支持本地查杀缓存，提高查杀速度。 11、压缩文件查杀：支持对压缩文件内的恶意文件扫描，包括但不限于对Arj、bzip2、Lzh、Tar、Zip等压缩文件格式类型查杀防护；支持扫描压缩文件大小设定、不扫描指定扩展名文件，提高扫描效率，降低资源占用。 12、Webshell检测：支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量大于100000。 13、系统加固：对系统关键位置进行防护，阻止无文本攻击、流氓、广告程序对系统的恶意篡改等行为。从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。 14、勒索病毒诱捕：设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截。 15、文档检测：支持文档检测功能，针对终端存储的word、pdf、ppt、Excel、rtf、txt等文档的名称、内容进行包含关键字检查，对含有指定关键字的文档进行禁止发送、禁止拷贝等管控，消息提醒的同时将文档违规信息上报管理平台。 16、统计分析：支持统计分析客户端上报的威胁日志，主要包含终端概况信息、版本信息、全网风险趋势、全网安全事件统计、全网合规管控趋势，病毒防御类型分布统计、系统防御类型排行统计、网络防御排行统计、漏洞修复终端排行统计，全网合规管控事件统计。支持分钟级数据查看。 ★17、安全保障：为保障本项目系统运行的安全性，要求供应商或设备厂商获得第三方具有对应测评资质的权威机构颁发的 IT产品信息安全认证证书（EAL3+），提供相关证明材料。 ★18、产品经过厂家专业安全开发并投入市场，是能够提供稳定且安全的产品，具备安全开发能力，要求供应商或设备厂商获得第三方具有对应测评资质的权威机构颁发的符合信息安全服务资质安全开发类二级（计划跟踪级）（A类）及以上能力。提供相关证明材料。 ★19、为便于服务工具的项目实施安装以及服务功能的成功使用，要求供应商或设备厂商具有较强信息系统建设及服务能力评估能力，可针对项目实际情况进行安全风险、项目风险、技术风险进行综合评估并给予相应处理方式及建设能力，至少满足《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》(T/CITIF001-2019)CS4级或更高）。提供相关证明材料。 | 套 | 8 |  |
| 7 | 等保测评 | 供应商需具体或委托第三方具有对应测评资质机构对此系统进行二级等保测评，并协助用户完成此系统的二级等保测评。 | 项 | 1 |  |
| 2、系统名称：时钟系统 |
| 1 | 时钟管理系统 | 1、搜索网络内的终端设备，包括NTP标准时间授时服务器，数码时钟等，并按不同类别分类并显示在不同的表格中。2、实时查询数码时钟、点阵显示屏等终端设备的工作状态、网络通信状态及授时状态、尺寸、显示颜色、供电状态、授时服务器IP地址和终端设备网络参数（网关、IP、子网掩码），开关机、倒计时、授时方式、亮度、时区、温度和湿度等信息； 实时查询NTP标准时间授时服务器时间源工作状态、卫星信息，信号强度，硬件参数等；3、实时查询电铃控制器终端设备的工作状态、网络通信状态及授时状态、授时服务器IP地址和终端设备网络参数（网关、IP、子网掩码），时区及开关状态等信息；4、实时查询电铃控制器终端设备的打铃时间信息；5、单一或批量配置时钟授时服务器地址、终端网络参数（网关、IP、子网掩码，此功能只允许单一配置）、开关机时间、考试倒计时、时区及授时周期等；6、单一或批量配置点阵电子显示屏的显示内容，开启时间，显示次数；7、单一或批量配置NTP标准时间授时服务器的工作方式（单机、冗余）、选择时间源（CDMA、GPS/北斗），授时网络参数（IP、子网掩码、网关），作为二级NTP授时服务器时，配置上级NTP授时服务器的授时IP等8、定时查询终端设备（NTP授时服务器、数码时钟、点阵显示屏，电铃控制器）的工作状态，故障报警；9、数据库存储，记录终端设备（NTP授时服务器、数码时钟、点阵显示屏，电铃控制器）工作状态，硬件参数及配置参数； | 台 | 1 |  |
| 2 | NTP授时服务器 | 1、自动接收上游时间，GPS/北斗授时源；2、2个独立IP地址的10/100M自适应以太网接口；3、VFD显示屏，显示时钟源信息、信号强度、时间、日期及数据有效性；4、高效Linux系统，高性能工业级主板，防震、无硬盘和风扇设计，稳定可靠，MTBF>80000小时；5、客户端支持WINDOWS9X、WINDOWS NT/2000/XP/2003、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX等操作系统和CISCO的路由器及交换机等；6、1路PPS输出，一路差分B码输出，一路TTL B码输出，这几种输出控制都需要通过浏览器远程配置使用；7、内置温补晶振，在无时间源的状态下，一年内时间误差不低于1秒钟；8、管理端口：10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45用于管理；9、符合 RFC2030（Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4），能向网络上的终端提供时间查询服务；10、支持NTP v1，v2，v3，v4、SNTP(RFC 2010)、MD5 、Authentication（RFC 1321）在无卫星信号情况下，自动获取一级母钟时间更新系统时间；11、网络时间同步精度：TCP/IP网络上的NTP：1-10ms；12、用户容量：20000个；13、NTP请求量：1000次/秒；14、环境要求：工作温度：0～＋50℃；15、电源电压：220V±15％；16、电源频率：50Hz±5%；17、19” 1U机箱。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 中心母钟 | 1、GPS/北斗授时源；2、VFD显示屏，显示时钟源信息、信号强度、时间、日期及数据有效性；3、高效Linux系统，高性能工业级主板，防震、无硬盘和风扇设计，稳定可靠，MTBF>80000小时；4、客户端支持WINDOWS9X、WINDOWS NT/2000/XP/2003、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX等操作系统；5、 输出RS232、RS485、PPS、10MHZ；6、内置温补晶振；7、16路RS-485授时接口，支持modbus协议；8、内置webServer，默认IP：192.168.1.108，登录密码：654321;9、具有故障告警功能。并将故障告警信号送至时钟系统网管设备；10、标准计时精度：≤± 1S/年；11、自身计时精度：≤±0.001S/天；12、同步误差：≤1~10ms；13、环境要求：工作温度：0～＋50℃；14、电源电压：220V±15％；15、电源频率：50Hz±5%；16.19-1U机箱。 | 台 | 2 |  |
| 4 | GPS/北斗天线 | 1、尺寸：Φ114mm x 116mm；2、信号方向:半球形向上；3、阻抗：50 Ohm；4、电压驻波比应满足：1.5:1；5、带宽应满足： <±5 MHz；阻抗应满足：<50 ohm；6、最高增益应满足：＞3dBic ，基于7×7cm 地平面 % Volum ；7、增益范围应满足：＞-4dBic ，-90°＜0＜+90°，over 75 ；8、工作温度-40C ～ +85C；9、SMA接口，具备防水、防腐、避雷，防护标准≥IP65；10、信号传输距离≥1200米；11、MTBF：8万小时 。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 避雷器 | 1、电气性能: 特性阻抗: 50Ω；2、频率范围： DC-2.5GHz， 额定直流击穿电压: 90V±20%， 接触电阻:内导体:≤1.5mΩ;外导体≤1mΩ， 绝缘电阻: ≥5000 MΩ， 介质耐压: 1500V， 电压驻波比：≤1.2， 插入损耗：≤0.2dB；3、工作环境:温度范围：-55~155℃；相对湿度：+40℃时达95%；防水要求：否 | 套 | 2 |  |
| 6 | 综合时码分配器 | 1、标准输出接口数量1个10BaseT/100BaseT（RJ45），16个标准RS-485接口；2、以太网络接口负载驱动能力 负载子钟数量无限制；推荐同时在线客户端数量500，超过500后同步周期变长，对同步精度有所影响。；3、RS485单接口负载驱动能力每个RS485输出接口可负载不少于100个子钟；；4、以太网传输距离取决于交换机承载网络；；5、RS485传输距离1200米；；6、以太网接口规范IEEE802.3标准，协议为TCP/IP，支持子钟同步(同步精度为0~10ms)，和监控状态查询；7、RS485接口规范TIA/EIA-485-A标准，协议为串行码透明协议；8、环境温度0～＋50℃；；9、相对湿度15％～95%；；10、供电电源AC220V±15%，50HZ±5%；；11、MTBF≥8万小时 | 台 | 1 |  |
| 3、系统名称：机房装修 |
| 3.1子系统名称：吊顶装璜工程 |  |
| 1 | 天棚喷刷涂料 | 黑色防尘乳胶漆： 1、防尘乳胶漆2度 2、板底基层处理 | m2 | 62 |  |
| 2 | 金属铝质吸音天花 | 1、天花板采用吊顶方式，要求选用的吊顶板具有良好的吸声性能，无有害气体释放。吊顶龙骨坚固持久，抗腐蚀不变形，空调风机、新风机运转时不出现明显振动。 2、 基材采用铝合金板,材质达到GB3880标准,主要规格 600×600mm,完成厚度为0.8mm；板折边高度为22mm； | m2 | 62 |  |
| 3 | 吊顶轻钢主龙骨 | 3000*50*1.0mm吊顶轻钢主龙骨 | m2 | 62 |  |
| 4 | 吊顶铝边角 | L20*20mm吊顶铝边角 | m | 32 |  |
| 3.2子系统名称：墙柱面工程 |  |
| 1 | 墙面平整 | 墙面拆除、平整处理。 | m2 | 82 |  |
| 2 | 机房专用彩钢板 | 1、表面材料：国家品牌热熔镀锌钢板SGCC(双面热熔镀锌60g/㎡)T≥0.5㎜烨辉烤漆钢板；具有良好的抗氧化性能和焊接性能。 2、涂装工艺：采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强。 3、漆膜性能： 1)涂层：金属面夹芯板使用酵酸氨基涂料；涂层厚度≥25UM 2)铅笔硬度：H≥2（标准：Q/320115GML02-2007） 3)涂装色差：△E≤1.5(标准：Q/320115GML02-2007) 4)光泽度：60°镜面反射率偏差≤+2 5)附着力：100/100（划格法1mm间隔） 6)耐水性：自来水40℃*96小时浸渍无异常 7)耐酸性：1%盐酸20℃*48小时浸渍无异常 8)耐碱性：5%NaOH溶液40℃*24小时浸渍无异常 9)耐溶剂性：棉纱布浸渍C6H4(CH3)2后在漆膜表面来回擦拭10次无异常 4、背衬材料：T=12mm品牌（SAINT-GOBAIN）纸面石膏板；满足防火、隔声、保温及强度需求。 5、墙板链接：采用特殊U型连接边配合H型卡件固定；在大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度。 6、抗静电要求：表面电阻率：106---108Ω/㎡（特殊抗静电喷涂） | m2 | 82 |  |
| 3 | 墙面轻钢主龙骨 | 3000*75*1.0mm轻钢主龙骨 | m2 | 82 |  |
| 4 | 彩钢板内隔音保温 | 彩钢板内保温、50mm 厚阻燃防火岩棉,A 级耐火 | m2 | 82 |  |
| 5 | 墙面拆封 | 门洞、窗拆封 | 项 | 1 |  |
| 3.3子系统名称：地面工程 |  |
| 1 | 防静电地板（硫酸钙） | 600x600x35MM，硫酸钙材质钢制防静电地板 | m2 | 62 |  |
| 2 | 进门踏步 | 进门踏步，槽钢支架。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 地板收边不锈钢压条 | 50*5 | 米 | 15 |  |
| 4 | 地板钢质边支架安装 | 40*4*2.5角铁，红丹防锈漆二度 | 米 | 40 |  |
| 5 | 地面找平、防尘防静电处理 | 1、20厚水泥砂浆找平层 2、防静电涂料 3、地面清洁处理 | m2 | 62 |  |
| 6 | 不锈钢踢脚线 | 1、h=80mm高,1MM厚拉丝不锈钢踢脚线，含折边 2、木龙骨,九夹板基层 3、木龙骨刷防火涂料3遍,板材刷防火涂料3遍 | m | 30 |  |
| 3.4子系统名称：门窗工程 |  |
| 1 | 甲级钢质防火双开门 | 甲级防火门:FM1522,1500*2200，选用消防审批部门认可的产品；根据相关规范要求装闭门器、执手锁、合页等五金配件，防火板饰面 | 樘 | 1 |  |
| 2 | 甲级钢质防火单开门 | 甲级防火门:FM1522,900*2200，选用消防审批部门认可的产品；根据相关规范要求装闭门器、执手锁、合页等五金配件，防火板饰面 | 樘 | 2 |  |
| 3 | 窗户密闭 |  | 批 | 1 |  |
| 3.5子系统名称：其他 |  |
| 1 | 地板吸盘 | 双爪 | 只 | 1 |  |
| 2 | 简易鞋套机 | 简易鞋套机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 设备底座（精密空调、机柜、配电柜、UPS等） | 8#镀锌槽钢根据设备尺寸制作 | 个 | 14 |  |
| 4 | 精密空调防水围堰 | 砖块砌筑80mm高，内刷防水涂料，贴20mm厚保温棉，贴铝膜 | 个 | 6 |  |
| 5 | 空调给、排水管 | 空调给、排水管PPRΦ25、PPRΦ50等 | 项 | 4 |  |
| 6 | 防护工程 | 隐蔽+密闭+简要防护工程 | 项 | 1 |  |
| 7 | 垃圾清运 | 机房清洁及垃圾清运 | 项 | 1 |  |
| 4、系统名称：机房配电系统工程 |
| 4.1子系统名称：照明系统 |  |
| 1 | 照明灯具 | LED灯、600*600，中空型材灯盘，表面喷塑 | 套 | 10 |  |
| 2 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯:1x3W(LED)，门框上0.2m安装 | 套 | 2 |  |
| 3 | 双联开关 | 双联单控暗开关:~250V 10A，H=1.3m(指距架空地板)，含底盒 | 个 | 5 |  |
| 4 | 照明电缆 | WDZ-BYJ3*2.5套管制作安装 | m | 100 |  |
| 5 | 管路 | JDG20管含配件 | m | 100 |  |
| 4.2子系统名称：插座系统 |  |
| 1 | 插座 | 单相二极加三极暗插座:~250V 10A，H=0.3m(指距架空地板) | 个 | 6 |  |
| 2 | 插座配电电缆 | WDZ-BYJ3*2.5套管制作安装 | 米 | 200 |  |
| 3 | 管路 | JDG20管含配件 | m | 200 |  |
| 4.3子系统名称：配电材料 |  |
| 1 | 总进线电缆 | 电缆ZR-YJV 4*95+1*50mm2 | 米 | 20 |  |
| 2 | ATS到配电柜 | 电缆（ZR-YJV 4*25+1*16mm2），网格桥架内敷设,含电缆头、穿墙套管制作安装、防火堵洞等 | 米 | 20 |  |
| 3 | ATS到UPS（1/2） | 电缆（ZR-YJV 4*70+1*35mm2），网格桥架内敷设,含电缆头、穿墙套管制作安装、防火堵洞等 | 米 | 20 |  |
| 4 | UPS到UPS输出柜（1/2） | 电缆（ZR-YJV 4*70+1*35mm2），网格桥架内敷设,含电缆头、穿墙套管制作安装、防火堵洞等 | 米 | 20 |  |
| 5 | 市电柜到26KW精密空调 | 电缆ZR-YJV 5X6mm2，铝合金上走线桥架内敷设,含电缆头、穿墙套管制作安装、防火堵洞等 | 米 | 60 |  |
| 6 | 市电柜到13KW精密空调 | 电缆ZR-YJV 5X6mm2，铝合金上走线桥架内敷设,含电缆头、穿墙套管制作安装、防火堵洞等 | 米 | 10 |  |
| 7 | 市电柜到8KW精密空调 | 电缆ZR-YJV 5X4mm2，铝合金上走线桥架内敷设,含电缆头、穿墙套管制作安装、防火堵洞等 | 米 | 20 |  |
| 4.4子系统名称：其他 |  |
| 1 | 网格桥架 （强电下走线） | 304不锈钢材质，200*100mm（包含各种安装选配件） | 米 | 15 |  |
| 2 | 网格桥架 （强电下走线） | 304不锈钢材质，100*50mm（包含各种安装选配件） | 米 | 3 |  |
| 3 | 弱电铝合金桥架（机柜顶） | 304不锈钢材质，300*100mm（包含各种安装选配件） | 米 | 20 |  |
| 4 | 金属软管 | 25，外有塑套 | 米 | 250 |  |
| 5 | 配件 | 铜鼻子、扎带、电工胶带、防火封堵材料等 | 批 | 1 |  |
| 5、系统名称：机房静电释放、防雷接地系统 |
| 1 | 机房等电位直流静电释放铜网 | 40*4mm铜排、地板下、隔墙内、天花内等电位连接网，含安装绝缘端子、ZRBVR6、10、16mm2等各种接地线 | m | 40 |  |
| 2 | 联合接地连接电缆 | BVR 50mm2、铜铁转换件等 | m | 60 |  |
| 3 | 2级、3级防雷器 | 2级、3级防雷器 | 批 | 1 |  |
| 6、系统名称：机房新风及灾后排风系统 |
| 1 | 吊卧式新风机 | YD-1500，风量1500m3/h，过滤效率1um95%，余压150Pa，亚高效过滤，定时开关机，自带断电自启动功能，可分时段控制。弹簧减震器及支架 | 台 | 1 |  |
| 2 | 70度新风电动防火阀 | 500*320MM DC24V 常开 | 个 | 2 |  |
| 3 | 外墙防雨百叶风口 | 500*320MM 铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 4 | 双层百叶风口 | 300*300MM 铝合金材质 | 个 | 2 |  |
| 5 | 风机控制箱 | 风机厂家配套，H=+1.3m | 台 | 1 |  |
| 6 | 主机房灾后排气风机 | PY-3.5，风量4300-5950m3/h，余压425-315Pa，功率1100W。弹簧减震器及支架 | 台 | 1 |  |
| 7 | 排烟电动防火阀 | 500*320MM DC24V 常开 | 台 | 2 |  |
| 8 | 外墙防雨百叶风口 | 500*320MM 铝合金材质 | 个 | 1 |  |
| 9 | 控制箱 | KZPY3 控制排烟风机启停 | 个 | 1 |  |
| 10 | 通风管道 | 矩形风管制安装，厚度δ=0.5/0.6/0.75mm，咬口，周长2000mm以下，风管、管件、法兰、法兰加固框、零件、支吊架制作安装、除锈刷油，穿越机房处采用不燃材料封堵 | m | 15 |  |
| 7、系统名称：机房气体消防系统 |
| 7.1子系统名称：柜式七氟丙烷灭火装置部分 |  |
| 1 | 柜式灭火装置 | 柜式灭火装置;GQQ90/2.5KX型柜式装置、含柜体 | 套 | 1 |  |
| 2 | 药剂 | 纯度，%（V/V）：≥99.6；水份，≤%：0.001；酸度（以HF）计，≤%：0.0001；蒸发残留物，%：≤0.01；悬浮物或沉淀物：不可见；HFC-227ea | ㎏ | 50 |  |
| 7.2子系统名称：火灾自动报警及联动控制系统部分 |  |
| 1 | 气体灭火控制器 | 液晶屏规格：240×160点，可同屏显示150个汉字信息（2） 控制器容量：a. 最大容量为242个地址编码点b. 可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器c. 30个直接手动操作总线制控制点d. 配置6路直接控制点 | 台 | 2 |  |
| 2 | 感烟探测器 | 内置带A/D转换的八位单片计算机，具备强大的分析、判断能力，通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线 | 只 | 2 |  |
| 3 | 泄压口 | 400x400泄压口 | 套 | 1 |  |
| 4 | 灭火系统标识牌 |  | 块 | 1 |  |
| 5 | 感温探测器 | 采用带A/D转换的单片机，实时采样处理数据、并能保存14个历史数据，曲线显示跟踪现场情况；（3）地址编码由电子编码器直接写入 | 只 | 2 |  |
| 6 | 底座 | DZ-02 | 只 | 1 |  |
| 7 | 放气指示灯 | GST-LD-8317 | 只 | 1 |  |
| 8 | 声光报警器 | 具有两种报警模式（模式Ⅰ、模式Ⅱ），可用于区分预警状态和火警状态。 | 只 | 1 |  |
| 9 | 紧急启停按钮 | 编码方式：电子编码方式，编码范围可在21~30之间任意设定；常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻小于等于100M欧姆；启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 | 只 | 1 |  |
| 10 | 配线 | NH-BV-3x2.5mm2信号线，穿管或桥架内敷设。 | 米 | 100 |  |
| 11 | 线管 | JDG20管含配件 | 米 | 40 |  |
| 8、系统名称：模块化数据中心建设 |
| 8.1子系统名称：封闭通道系统 |  |
| 1 | 模块化柜体 | 1.柜体模块化拼装结构，标准19英寸，颜色为RAL9005(黑色细沙)。 2. 规格尺寸：≥600*1200*2000(mm）宽*深*高； 3. 柜体采用优质冷轧SPCC冷轧钢板，材料厚度：角规/底安装梁≥2.0mm，框架/横梁/理线板≥1.5mm，其它≥1.2mm。 4. ★表面涂层厚度平均厚度大于100um，提供具备带CMA、CNAS标识的第三方权威机构检验报告； 5．柜体表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)，表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。表面喷塑硬度不少于2H,附着力不低于O级国际标准，符合ROHS标准； 6. 前门单开高密度网孔门，后门双开高密度网孔门，正面无铰链外露，门体两侧银色镶边，开有全篇幅通风网孔。 7．★为保证机房设备的有效散热，网孔门通孔率需不小于80%。提供具备带CMA、CNAS标识的第三方权威机构检验报告 8. 柜体后部设有垂直理线板，用于强弱电走线及PDU安装，保证PDU插孔面不挡19英寸设备安装孔位。设接地铜条安装位，支持不同高度的接地铜条安装，不影响主设备安装及使用。 9. ★按照YD/T1819-2016《通信设备用综合集装架》、YD/T2319-2020《数据设备用网络机柜》的要求，机柜静态承重为3000kg，提供具备带CMA、CNAS标识的第三方权威机构检验报告。 10.冷通道通道入口高度大于2米；冷通道整体各组件的金属部件之间均导通接地，实现可靠的电气连接，接地电阻小于0.05Ω；柜体前后高密度网孔门，网孔门开孔率大于73%；翻转天窗开启最高点不高于2.6米，提供第三方权威机构检验报告。 | 台 | 9 |  |
| 2 | 双列封闭冷通道基础组件 | 适用于双列模块化机柜搭建1200mm宽冷通道，设有自动平开移门、人脸刷卡门禁、21.5寸显示大屏、智能电源控制模块以及相关组装配件； | 套 | 1 |  |
| 3 | 双列封闭冷通道功能组件 | 适用于双列模块化机柜搭建1200mm宽冷通道，设有双列封闭冷通道配套所需的天窗、通道照明、背景照明模块及相关组装配件； | 套 | 5 |  |
| 4 |  | 适用于双列模块化机柜搭建1200mm宽冷通道，设有双列封闭冷通道配套所需的天窗、通道照明、背景照明模块及相关组装配件； | 套 | 2 |  |
| 5 | 顶部线槽 | 规格：适用于600宽机柜顶部线槽； 颜色：RAL9005黑色细沙； 材质：优质冷轧钢板； 配置：用于柜顶的强弱电走线，M型结构； | 块 | 20 |  |
| 6 |  | 规格：适用于300mm宽行级空调的顶部走线槽； 颜色：RAL9005黑色细沙； 材质：优质冷轧钢板； 配置：用于柜顶的强弱电走线，M型结构； | 块 | 8 |  |
| 7 | 12侧板 | 规格：用于1200mm深.2000mm高模块化柜体的侧板 颜色：RAL9005黑色细沙； 材质：优质冷轧钢板，SPCC=1.2mm； 配置：相邻柜体的安全隔离，形成独立管理空间；分段式结构； | 套 | 3 |  |
| 8 | 跨通道桥架 | 规格：用于1.2m双列通道的跨通道走线桥架； 颜色：RAL9005黑色细沙； 材质：优质冷轧钢板，SPCC=2.0mm； 配置：用于双列通道跨通道柜顶的强弱电走线、理线； | 套 | 2 |  |
| 9 | A10A托盘 | 489mm宽*750mm深，SPCC=1.2mm，承重120公斤 | 块 | 45 |  |
| 10 | 1U塑料盲板 | 19吋安装，1U免工具安装盲板，ABS材质 | 块 | 100 |  |
| 11 | 1U毛刷盲板 | 19吋安装，1U带毛刷盲板，后部具有理线功能 | 块 | 100 |  |
| 12 | 10A托架 | 750mm深，SPCC=1.5mm，承重45公斤 | 对 | 45 |  |
| 13 | LED门楣屏组件 | 规格：适用于1200mm宽双列冷通道移门,LED屏内容可编辑， 自带温湿度显示功能； | 套 | 2 |  |
| 14 | 三色照明组件 | 适用于模块化冷通道标准背景照明升级为LED RGB三色背景照明灯，支持动环告警变色； | 套 | 16 |  |
| 15 | 冷池照明智能灯控组件 | 规格：适用于模块化冷通道冷池照明，通道两端设有感应模块，实现人来灯亮，人走灯灭； | 项 | 1 |  |
| 16 | 43寸触摸屏移门组件 | 规格：适用于标准冷通道移门,升级为43寸显示屏组件（FE43G20）； | 项 | 1 |  |
| 8.2子系统名称：制冷系统 |  |
| 1 | 风冷行间级精密空调 | 1．基本要求：机组满足在室外温度-20/-40（需增加低温组件）～45℃正常运行，每天运行24小时，365天连续运行制冷。 2．压缩机：应采用谷轮、三菱等同级别及以上品牌的全封闭变频涡旋压缩机，压缩机可根据实际负荷进行无级变速调节，制冷量可在大范围内快速变化。采用R410A环保制冷剂。 3．油分离器：机组必须配置油分离器，保证机组可靠回油。 4．风机系统：(1)室内风机应配置无级调速风机，必须使用直联式风机，不得采用皮带传动型风机，以防止采用皮带传动造成皮带松动和粉尘的污染，风机数量应不少于5个；(2)室外风机应采用无级调速冷凝风机，必须满足能够根据冷凝器压力自动无级调节风机转速，达到节能降耗的效果。 5．空气过滤器：空气过滤器须采用大面积高容量低风阻多褶板式初效过滤器，过滤器形状为“W”褶皱型，过滤器面积与表冷器面积应相同，以达到最长维护周期。过滤器必须安装于机组内部，空气过滤器应便于更换。过滤器应保证机房的洁净度达到《数据中心设计规范》（GB50174—2017）标准：每升空气中大于或等于0.5μM的尘粒数，应少于18000粒，满足G3~G4金属框架标准。 6．加热器：应采用PTC电加热，最高表面温度不超过250℃，安全无明火，有过热保护功能。 7．加湿器：采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗须小于50W，具备显著的节能效果，带加湿器设备加湿量不小于1.5kg/h。 8．节流装置：节流装置应采用卡乐、丹佛斯等同级别及以上品牌的电子膨胀阀，可以更精确的控制蒸发器内制冷剂过热度，稳定的控制蒸发压力和蒸发量，保持较高的冷量输出。 9．室外机：(1)室外机组提供冷凝风扇无级变速驱动器，无级变速驱动器能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度；(2)室外机组支持兼容水平安装和垂直安装。 10．群控功能：(1)必须满足远程监控功能，具备RS485或以太网接口通信接口，支持Modbus通讯协议； (2)系统应具备至少32台机组联动控制功能。通过机组内的控制器，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组工作时间基本相同。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。空调都应有相同的完整的电脑控制系统，不允许同一场地中，某一台带有完整的可以进行监控的主板，而其他机组的控制系统没有监控功能，仅能串联在这台主机上，通过这台主机进行远程监控。 11．控制器以及显示功能：(1)每台空调机组均应设有自动控制系统，采用先进的模糊逻辑控制或PID调解技术，能按机房要求的温度、湿度自动调解与控制机组的运行。系统可提供本地和远端两种控制模式；(2)风冷行级精密空调必须配置不小于7英寸触摸彩色液晶屏；具有温湿度曲线显示功能及多级密码保护功能；机组需配滤网堵塞报警开关；每台精密空调必须配2个或以上的送风温度传感器，2个或以上的回风温度传感器，1个独立的温湿度传感器；(3)机组必须具备防凝露模式，能够保证机组正常运行时不出现凝露的现象。要求在进入该模式后触摸屏上有显示“防凝露”状态。 12．电气性能：(1)精密空调机组的电气性能必须符合IEC标准； 来电自启动功能，具备延时启动功能，避免因来电闪断影响设备稳定性，或因多台设备同时开机导致前端供电开关因浪涌导致“跳闸”。空调机组的输入电源因故障恢复正常后，启动后空调机组设置的参数须与停机前的设置保持一致。 13．★行级精密空调机组产品应采用风冷的冷却方式，制冷消耗功率≤7900W，能效比≥3.42，提供第三方权威机构检测报告。 14．★行间级空调室内机、室外机因考虑噪声污染，依据 GB/T 19413-2010 标准要求室内机噪声不超过65db，室外机噪声不超过62db，提供第三方权威机构检测报告。 15．要求投标产品为高效节能产品，按照国家相关测试标准，提供国家质量认证中心出具的CQC节能认证证书； 16．要求投标产品为质量稳定产品，需提供全国质量检验稳定合格证书； | 套 | 4 |  |
| 2 | 基站空调 | 基站式精密空调，室内机采用上前送风，制冷量7.6KW，显冷量6.9KW；风量≥2400m³/h，采用铜管套冲缝型亲水铝翘片式“/”型蒸发器盘管；高效可靠的压缩机，加热加湿，配备可编程液晶显示器，RS485通信接口，R410A(未冲)、风帽一体；常温型（-20℃）； | 套 | 1 |  |
| 3 | 基站空调 | 基站式精密空调，室内机采用上前送风，制冷量12.6KW，显冷量11.3KW；风量≥3800m³/h，采用铜管套冲缝型亲水铝翘片式“/”型蒸发器盘管；高效可靠的压缩机，加热加湿，整体机组采用380V/50Hz供电，配备可编程液晶显示器，RS485通信接口，R410A(未冲)、风帽一体；常温型（-20℃）； | 套 | 1 |  |
| 4 | 空调辅材 | 包含30米内铜管、保温管、制冷剂，详见制冷系统工程辅材 | 套 | 6 |  |

| 8.3子系统名称：供配电系统 |  |
| --- | --- |
| 1 | ATS市电UPS配电柜 | 1个 双电源自动切换开关（ATS）250A/4P； 配备ATS消防脱扣。 6路 精密空调空开 63A/3P（市电）； 2路 UPS输入空开 160A/3P（至UPS主机）； 2路 UPS输出空开 160A/3P ； 2个 UPS手动旁路维修 160A/4P ； 2路 UPS输出空开100A/3P（至精密配电柜）； 6路 插座、照明、备用空开 16A/1P； (市电） 4路 新排风、备用空开 32A/3P；（市电） 8路 插座、照明、备用空开 16A/1P； (U电） 4路 新排风、备用空开 32A/3P；（U电） 配置B级防雷模块，配备智能仪表，指示灯及电流互感器 采用专业电气柜,柜体尺寸（宽*深*高）：800*400*2000 | 台 | 1 |  |
| 2 | 精密配电柜 | 双路进线：双路输入 100A/3P，单柜最大输出 30 路 32A/1P； 配备 10 寸彩色人机界面，有良好的可视性和操作； 支持主路及支路的检测、告警等功能，配置C级防雷模块；柜体外观与封闭通道柜体保持一致， 柜体尺寸为：600*1200*2000（宽 * 深 * 高） | 台 | 1 |  |
| 3 | 高频塔式UPS | 80KVA\72KW，三进三出，直流电压：±192VDC～±240VDC ( 可选），输入功率因数≥ 0.99，输出功率因数：0.9，通讯接口RS485。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 铅酸电池 | 铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 100Ah | 节 | 80 |  |
| 5 | 电池箱 | 可容纳40节100AH电池；空箱含70 mm²电池线 | 台 | 2 |  |
| 6 | 电池空开箱 | 适配DC250A空开的空开箱；含直流空开 | 台 | 2 |  |
| 7 | 竖装PDU | 32A接线盒输入，输出14*10A国标孔（五孔），4*16A国标孔，共18位，带指示灯、无插头无线，黑色铝壳，竖安装 1．产品外壳采用特有的双燕尾槽设计结构，可更好的防止插座模块、功能模块在运输途中因受外力而造成模块内陷。 2．标识要求：PDU两插座之间用间隔板分开，且每位插空有对应的阿拉伯数字标号； 3．PDU 内部采用整根铜条作为主母线，铜条截面积≧4mm2，材质应为紫铜或磷青铜； 4．插座模块选材要求：所有插座模块、功能模块全部采用PC/ABS塑胶材料，热变型温度高达120℃以上，阻燃特性符合UL94-V0标准。有效的避免了因插座引起火灾事故的发生； 5．插座内部铜片材质要求：所有插座的插套组件全部采用独具良好弹性、耐磨性、抗磁性、耐蚀性的磷青铜材料，铜片选材为0.6mm厚度，精细加工，整体冲压成型，高可靠接触，单极拔插寿命试验均在5000次以上，安全耐用无松动和打火现象，保证输出高可靠的电气导通性和连接性； 6．通电指示灯要求：采用耐压性好、抗冲击LED电源指示灯； 7．插座内部结构要求： (1)输入电缆线必须用固线装置与外壳固定压紧,确保用标准规定的外力拉拔电缆线时不会引起PDU内部端子连接和电缆线材的位移及松动； (2)输入电缆与内部连线之间的固定及转接装置，长期在70℃高温及额定电流冲击下均不易燃烧、熔化、爆裂；应使用紧固性良好的环形接线端子方式与接线盒固定，接触面积应达到载流量的要求。 ★8．PDU通电1小时后，端子温升小于20K；为防止插头脱出插座，插座插销力不小于8N；应具备过载保护功能，并提供具有CMA和CNAS标识的同系列产品第三方检验报告； | 条 | 18 |  |
| 8 | 电缆 | 电池到UPS电缆 | 米 | 20 |  |
| 9 | 电缆 | PDU电缆 | 米 | 100 |  |
| 10 | 辅材 | 接线端子、扎带、标签等 | 批 | 1 |  |
| 8.4子系统名称：动力环境检测系统 |  |
| 1 | 动环集中监控中心软件 | 1．系统平台基于Linux操作系统，采用基于消息队列的微服务架构，实现全异步通信模式设计，各个服务模块间零耦合，通过消息来实现通信与流程驱动，易于日常维护和升级；采用时序数据存储采集数据。 2．系统平台应采用WebSocket和HTML5技术，主动推送各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数至WEB浏览器；支持机房实时数据、实时告警数据等以动态方式集中展示，支持主动推送监测数据至集中监控系统。 3．系统平台支持用户权限管理、菜单和动环设备组态管理，支持新设备的组态添加，报警参数设置管理；支持历史数据查询,可自定义时间段展示全部历史数据曲线； 4．具备系统管理和工程配置，支持产品配置、模块配置、页面组态配置、动力环境参数设置、同步管理，提供Modbus协议配置、数据显示项配置、告警规则配置，提供各配置项的网页管理界面； ★5．软件支持通过MQTT、HTTP、TCP/IP、SNMP协议进行采集设备、中心云端和管理终端联动，并提供第三方测评报告。 6．系统平台提供多种报警方式，告警信息可通过显示屏、声光、短信、电话、语音、邮件等多种方式通知用户； ★7．系统平台应符合GB/T2500.51-2006要求中在不低于10条环境关键信息报警信息准确率≥99.9%，并提供第三方测评报告。 8．系统支持北向接口，供第三方系统对接采集的动环数据；支持开放SNMP、HTTPrestful接口协议； 9．支持远程集中管理，监控数据可断点续传，可远程同步配置信息，动环系统具备自身健康检测功能，可检测动环软件模块和动环设备的健康状态。产品安全性需满足GB/T 20984-2007信息安全风险评估规范，并提供第三方测试报告； 10．动环监控主机，19英寸标准机架式安装，Ubuntu OS 操作系统，提供远程管理，满足多套温湿度、水浸监控、烟感、空调、配电、UPS设备的监控管理；支持远程网页实时数据查看、历史数据查询、系统参数设置管理等。支持与工业触摸屏设备对接，实现在本地实时查看温湿度、水浸、烟感、空调、配电、UPS、门禁监控、视频监控、蓄电池等设备的实时监控数据。 ★11．为保证动环监控主机在复杂工作下正常工作，动环监控主机应在磁场强度100A/m下，进行不少于5次正、负极性脉冲实验，脉冲之间的时间间隔应不少于10s，动环监控主机脉冲磁场抗扰度在规范极限值内性能正常，提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测报告； 12．为保证动环监控主机在复杂工作下正常工作，动环监控主机应低温-25℃，高温70℃，测试时间不低于24h情况下，监控主机整体外观无明显变化，功能正常，提供第三方权威机构检测报告。 13．支持配备21.5英寸及以上触摸屏，提供本地屏端管理实时监控； 14．为了满足国产化需求，监控软件需提供信创软件适配报告； | 套 | 1 |  |
| 2 | 视频监控系统软件模块 | 接入视频监控设备，对多路视频监控图像实时查看。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 蓄电池系统软件模块 | 远程查看蓄电池组，电池的电流、电压等相关参数。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 多媒体报警软件模块 | 根据设备的所有告警项提供对应的语音报警，与动环报警内容一致。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 定时报平安软件模块 | 提供汇总指定周期内的告警信息并推送提示消息。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 背景灯告警模块 | 可根据不同动环告警等级改变三色灯颜色，最多支持六种告警颜色，可设置无告警时三色灯默认颜色。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 电子门楣软件模块 | 可编辑门楣显示信息并显示温湿度测点数据。 | 个 | 1 |  |
| 8 | 2.5D显示模块 | 首页2.5D图片形式展示机房监控界面图片根据数据机房楼层3D建模定制生成 | 个 | 1 |  |
| 9 | 动环监控主机 | 主机大小：外形尺寸437*371*42.8mm CPU硬件：基于RK3399 六核、主频1.8GHz的CPU，存储器具有4G内存，16G Flash。 操作系统：嵌入式系统。 工作温度：-10℃~60℃ 工作湿度：5%RH~95%RH（无凝结） 动环运行状态灯：LED灯 SIM卡槽：支持4G三网通 电源输入：AC100V~120V/AC200V~240V/ 10A电源输入 电源输出： 2路DC12V/2A电源输出。 RS485：对外提供12V直流电源，限流0.5A，分别独立8个RS485串口 RS232：RJ45接口，分别独立4个RS232串口 DI口：对外提供12V直流电源，限流0.5A，开关量输入,RJ45接口，共8个 DO口:2EDG接口，第三组对外提供12V直流电源，限流0.5A。继电器输出，共4个，第四口为内部控制。 Network:2路10/100M 以太网独立接口 配置物联网通信模块和物联网SIM卡，支持以4G方式接入物联网专网。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 声光报警器 | 系统一旦检测到参数值越限、设备故障等可通过本地声光报警提醒管理人员及时处理。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 多媒体报警器 | 提供声光与语音播报报警，工作电压DC12V-24V，输出：RS485。 | 个 | 1 |  |
| 12 | 数显温湿度传感器 | 供电电源：12VDC；显示：数码显示参数值，自检显示；测湿范围：0-100% RH，精度：±3%RH（25℃时）；测温范围：-20℃～60℃，精度：±0.5℃（全量程内）；输出：RS485；工作环境：-20℃～60℃，0-100% RH； | 个 | 4 |  |
| 13 | 光电烟感探测器 | 工作电压：DC 12V；静态电流：≤8mA；报警电流：≤35mA；工作温度：-10℃～50℃；环境温度：≤95%RH；安装方式：吸顶；输出：常开/常闭；传感器类型：红外光电管；灵敏度等级：符合（GB4715-93）4.22火灾灵敏程度试验标准；尺寸：φ112×41mm | 个 | 2 |  |
| 14 | 背景灯告警装置 | 可根据不同动环告警等级改变三色灯颜色，最多支持六种告警颜色，可设置无告警时三色灯默认颜色。配套使用 | 个 | 1 |  |
| 15 | 非定位式漏水控制器 | 灵敏度可调，遇到极少水即可报警；输出形式：干接点；短路时阻抗＜50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA；告警：负载不超过最大值，否则会导致适配器的损坏。漏水绳长定制。 | 套 | 6 |  |
| 16 | 3.5M漏水绳 | 长度3.5；探测密度：全线程；螺旋体直径：6-8mm；传感线间距：6-10mm。 | 根 | 6 |  |
| 17 | 蓄电池采集主机 | 提供蓄电池在线监控功能，配套霍尔电流传感器、直流电压变送器和单体电池采集模块使用支持最多 4 组，共 80 节蓄电池监控； 通信接口：上行接口：1路LAN，1路RS484；下行接口：4路SNS总线，共8个RJ485 电源：供电电压：DC150-330V或DC100-240V；保护形式：ZOV+PPTC+TVS；防雷保护：4KV/2KA(8/20uS电流波） 工作环境：温度：-40°C ~ 85°C；湿度：5% ~95%（无凝结） 外观尺寸：481mm（L）*244mm（W）*44.5mm（H） | 个 | 1 |  |
| 18 | 蓄电池采集模块 | 适用于 12V 蓄电池在线监控；测量单体蓄电池电压、内阻和温度，与直流电压变送器、霍尔电流传感器和蓄电池组监控主机配套使用 技术参数： 工作电压：5-18V DC，通信端口：RS485；保护形式：保险丝；过流保护：1A；电压采集范围5-18V DC；电压精度：±0.1%(FS)@25℃ 温度量程：-10~99.9℃；温度精度：±1℃；内阻量程：100~65535μΩ；内阻重复精度：±(2%+30μΩ )@25℃；尺寸：75mm(L)*46mm(W)*23.4mm(H)；工作环境：温度：-40~85℃ ；湿度：5%~95%（无凝结） | 个 | 80 |  |
| 19 | GA墙柜 | 用于放蓄电池监控主机6u | 个 | 1 |  |
| 20 | 霍尔电流传感器 | 适用于蓄电池在线监控，测量蓄电池组电流；与蓄电池组监控主机、直流电压变送器和单体电池采集模块配套使用 技术参数： 通信端口：RS485；工作电压： 9-16V DC ；工作电流： ≤100mA@12V DC ；过流/过压保护： 18V/200mA ；保护形式： PPTC+TVS ；防雷保护： 600W；电流量程： ±600A DC；电流精度： ±1%(FS)@25℃；工作温度： -40~85℃；工作湿度： 5%~95%（无凝结）；绝缘强度：1500V；孔径：35mm | 个 | 2 |  |
| 21 | 直流电压变送器 | 适用于蓄电池在线监控；测量蓄电池组电压，可与蓄电池组监控主机、霍尔电流传感器、单体电池采集模块配套使用 技术参数： 通信端口：RS485；工作电压：9-16V DC；工作电流：≤200mA@12V DC；过压/过流保护：18V/200mA；保护形式：PPTC+TVS ；防雷保护：600W；电压量程：0-700V DC；电压精度：±0.5%（FS）@25℃；绝缘强度：1500V；工作温度：-40~85℃；工作湿度：5%~95%（无凝结） | 个 | 2 |  |
| 22 | 200W红外半球 | 200万1/2.7”CMOS ICR 红外阵列网络摄像机；最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps,1个内置麦克风，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。IP66防尘防水，红外照射距离最远30米。 | 个 | 2 |  |
| 23 | 网络硬盘录像机 | • 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入；• 支持8路1080P解码，解码性能强劲；• 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；• 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出；• 支持2个SATA接口，最大支持满配8T硬盘• 内置8个PoE网口，支持IPC直连供电和出图；• 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）；语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）；硬盘管理：盘位：2个SATA接口；单盘容量：最大支持8TB；POE接口：8；POE标准：IEEE 802.3af/at；POE输出功率：≤120W 一般规范：功耗（不含硬盘）：≤15W(未启用PoE)；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：5%~95% 相对湿度，无冷凝 | 个 | 1 |  |
| 24 | 硬盘 | 录像存储硬盘，容量4T | 个 | 1 |  |
| 25 | 千兆8口交换机 | 用于动环监控主机、触屏一体机、硬盘录像机、门禁控制系统的联网，千兆8网口 | 台 | 1 |  |
| 26 | 10A托架 | 用户动环监控主机、服务器、硬盘录像机的安装支撑 | 个 | 2 |  |
| 27 | 动环安装辅材 | 安装辅材（六类非屏网线1箱、六类非屏水晶头1盒及配套小零部件） | 套 | 1 |  |
| 8.5子系统名称：机房预端接布线系统 |  |
| 1 | MPO预端接光配线架 | MPO预端接光配线架，空框，4组.1U，可装96芯 | 个 | 10 |  |
| 2 | MPO/LC预端接模块 | MPO/LC预端接模块、多模12芯、OM3，LSZH. | 个 | 16 |  |
| 3 | MPO/MPO预端接延长线 | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、5米，LSZH | 条 | 1 |  |
|  |  | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、7米，LSZH | 条 | 1 |  |
|  |  | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、8米，LSZH | 条 | 2 |  |
|  |  | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、9米，LSZH | 条 | 2 |  |
|  |  | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、11米，LSZH | 条 | 1 |  |
|  |  | MPO/MPO预端接延长线、多模12芯、OM3、12米，LSZH | 条 | 1 |  |
| 4 | 双工LC光纤跳线 | 双工LC光纤跳线,室内多模OM3,3米，LSZH | 条 | 96 |  |
| 5 | UTP六类4对非屏蔽低烟无卤电缆 LSZH 紫色 | UTP六类4对非屏蔽低烟无卤电缆 LSZH 紫色 305/盘 | 盘 | 8 |  |
| 6 | 24位模块式六类非屏蔽插座配线架 | 24位模块式六类非屏蔽插座配线架 | 个 | 16 |  |
| 7 | UTP Cat.6跳线 | UTP Cat.6跳线,2米，LSZH | 条 | 384 |  |
| 8.6子系统名称：资产管理系统 |  |
| 1 | U位资产管理系统 | 本系统须具备完善的资产管理功能，通过采用信息化的技术手段对数据中心机架设施类资产进行全面、全生命周期的管理，提供统一的资产监管界面及业务管理工具，实现高效、科学地进行资产台账及维护管理工作。具体要求如下： （1）本系统须具备统一的资产监管门户页面，展示各类资产统计数据，包括但不限于各类资产数量统计和资产管理业务活动统计，须展示占比、变化趋势等分析图表。 （2）本系统须具备资产台账管理功能，支持全局的设备查找定位，对数据中心的所有设备，可根据模糊条件进行设备检索，实现快速定位相应资产，查看资产全面信息。查询条件须包括但不限于：编号、名称、分类、位置、资产状态等字段。资产全面信息须包括基本信息、资产可视化展示、操作履历等。 （3）基本信息应全面、详细、完整，包括但不限于以下字段：名称、编号、类型分类、空间位置、描述、状态、所属信息、品牌、型号、厂商、使用年限、功率、重量、接口数量等。应支持二维码查看。 （4）资产可视化展示界面应可清晰呈现资产在数据中心中的具体位置，场地设施须细化到机房层面，机架设备须细化到U位层面。(提供功能界面截图） （5）操作履历须完整呈现该资产的所有操作履历，且除最高管理员外无人可删除此信息。(提供功能界面截图） （6）本系统须支持资产数据批量录入和导出，支持一键导入/导出。 （7）本系统须支持二维码和条形码资产标签设计、管理等功能，须可设计标签尺寸规格、条码布局、条码边距、字号、配置内容等信息。 （8）本系统须具备完善的全生命周期管理功能，应对资产入库、上/下架、上/下电、迁移、维修、报废处置等业务环节进行信息化、流程化管理。 （9）本系统须具备资产盘点功能。系统须支持自定义盘点计划，并在相应时间范围内自动生成盘点任务，并将任务发给制定的执行人，盘点完成后系统应自动生成报告。盘点计划、盘点任务、盘点报告均须提供管理列表进行管理，应具备增删改查功能。 ★（10）本系统须支持机房U位、额定功率使用情况分析功能。能够从机房视角，查看机房各个机柜的U位及额定功率的可用数和已用数，机房总容量和已用容量，并根据利用率进行分析和可视化展现。从机柜视角，可以查看该机柜具体的U位使用情况。系统应支持分析容量变化和历史趋势情况。(提供功能界面截图） （11）本系统须支持与资产智能硬件协同，共同实现资产管理线上线下统一管理。系统须实现资产U位级定位和管理，实现U位资产状态实时监控，实现资产一键盘点，实现资产违规操作报警等功能。(提供功能界面截图） | 套 | 1 |  |
| 2 | U位资产管理三维可视化模块 | 具备直观的资产三维可视化功能，采用先进HTML5技术，可视化支持编辑IT可以随时进行修改编辑，方便灵活。三维可视化支持基于现场实际机柜布局、设备报表数据及设备模型库，实现机房资产设备的虚拟仿真，形成的场景可与机房实际情况基本保持一致。可清晰呈现设备资产在数据中心中的具体位置，场地设施细化到机房层面，机架设备细化到U位层面，支持资产查询、搜索、定位功能。支持机房温湿度数据、温度云图三维可视化展示。支持容量分析数据可视化。 | 套 | 1 |  |
| 3 | U位资产管理移动端模块 | 具备多维度设备查询，用户可根据自身权限查找设备，便捷用户可以快速、准确的查看设备的资产信息。 支持APP实时及历史告警事件的详细信息查看及各类操作，具备多维度告警事件筛选功能。 | 套 | 1 |  |
| 4 | U位资产检测条（42U） | 适用于42U标准机架，含1个主控器、1条42U资产定位检测条，含15个二合一资产电子标签。 资产检测设备须适用于业内主流机柜生产厂家产品，关键组件须满足以下尺寸要求：资产检测条宽度≤16mm，资产标签直径≤18mm。 | 条 | 9 |  |
| 5 | U位智能数据采集器 | 标准1U机架式安装，采用嵌入式系统、采集器具备8个RS485、2个以太网口（10/100M Base-T）；采用AC220V@10A电源输入； | 台 | 1 |  |
| 6 | 超五类非屏蔽跳线 | UTP超五类非屏蔽网络跳线(多股)PVC 3米，用于资产检测条互相连接 | 条 | 15 |  |
| 7 | 手持移动终端 | 支持二维码/条码、采用Android6.0以上操作系统、配备高清大屏操作简便 | 台 | 1 |  |
| 8 | 服务器 | 内存:32GB，硬盘:标准1U机架式2路服务器，CPU:2颗1.9GHz6核；内存:32GB，硬盘SAS600G*2，双电源;操作系统:CentOs7.4以上 | 台 | 1 |  |
| 9 | 安装辅材 | 安装辅材（六类非屏网线1箱、六类非屏水晶头1盒及配套小零部件） | 套 | 1 |  |
| 8.7子系统名称：IT信息设备综合运维管理平台 |  |
| 1 | 综合运维管理平台 | 平台架构：平台必须采用全中文界面、B/S架构设计；支持Windows、Linux、国产化麒麟操作系统三种平台运行，可自带数据库，同时支持Oracle数据库、神州通用数据库；系统支持在XEN或EXI虚拟化环境独立部署，不需要其它任何硬件或软件资源，应满足国产化要求。 ★总体要求：系统平台支持本地系统认证和ldap认证;支持单点登陆和用户不同系统用户同步；支持首页工作台可定制布局 ；支持第三方系统页签的嵌入（提供功能截图证明）。 部署要求：支持部署在windows系统、linux系统、国产化麒麟操作系统和国产化数据库神通数据库。 支持投影：支持大屏投影,用户可定制投影页面,并支持自动播轮询播放投影页面功能;（提供功能截图证明）。 接口开发：提供安全设备日志数据接口，包含：堡垒机、杀毒软件、日志审计、防入侵等；短信平台接口。 ★拓扑管理：拓扑视图具备回收站还原功能,对已删除的设备恢复还原至拓扑视图;（提供功能截图证明）；拓扑视图线路支持流量方向动态显示,方向指针快慢可根据线路数据量大小；（提供功能截图证明）。 网络管理：支持满足SNMP V1/V2/V3方式的路由器、交换机、安全设备、负载均衡等设备，都能实现性能指标采集和预警；支持CPU利用率、内存利用率、端口状态、端口出入流量、出入错误帧速、广播出入帧速、Ping延时和丢包等指标；支持网络设备硬件信息，如风扇、电源、温度等状态的监控；支持对网络设备各个接口流量的分析,支持在设备面板上查询可用端口和不可用端口；支持对网络设备ping\telnet\ssh\web管理等操作。 ★支持设备面板管理：设备面板支持显示端口状态,端口状态必须包括UP状态、协议DOWN状态和管理DOWN三种状态,并且通过不同颜色表示当前端口状态（提供功能截图证明）。 IP地址管理：定期扫描网络形成实时表，实时表包含终端的IP地址、MAC地址、上联设备、上联端口，可对新接入的IP地址、MAC地址进行告警，可对IP、MAC地址变动进行告警。 数据库管理：系统提供数据库监控功能对数据库进行管理，保证数据库的安全，优化数据库的性能。支持对运行在主机设备上的Oracle、Oracle RAC、DB2、Informix、Sybase、SQLServer、MySQL、PostgreSQL、神州通用、Cache、达梦等各种数据库的运行状态和性能数据进行统一有效的管理。 中间件管理：能够支持市场上各类主流中间件的信息监测，包括有Weblogic、 WebSphere AS、WebSphere Portal Server、Sun JES AS、JBoss AS、Tomcat、Resin、TongWeb、Nginx、Apache、IIS、Tuxedo、Websphere MQ、Oracle AS、CICS 7、TongLINK/Q、SharePoint、ICE、Lotus Domino、Exchange、IBM Directory Server、Sun JES Directory Server、Windows Active Directory Server等中间件及应用。 存储管理：系统必须支持对Nas存储的监控管理，提供对主流厂商存储设备的监控。包括：IBM DS磁盘阵列、IBM NetAPP磁盘阵列、EMC VNX/UNX/CX/NS磁盘阵列、HP MSA磁盘阵列、HP 3PAR磁盘阵列、日立HDS磁盘阵列、华为OceanStor磁盘阵列、浪潮AS磁盘阵列、Synology(群晖) NAS、富士通磁盘阵列、海康威视DS磁盘阵列等存储设备。 系统要自动监控磁盘阵列磁盘、存储卷、控制器运行状态等信息，及时了解磁盘阵列的性能状态、运行状态、故障组件列表、IO间隔时间、缓存命中次数、缓存命中时间、缓存命中率、传输字节数、传输速率、累计空闲时间等运行曲线，实时展现存储设备的性能状态。 虚拟化管理：支持对主流虚拟化资源的监控管理，系统必须能够支持虚拟化设备的监控管理，包括VMWare ESX/VCenter、Xen、FusionComputeSite等，支持自动发现宿主机下的虚拟机，支持对虚拟化平台的Cluster集群、主机、数据存储、虚拟主机等资源监控管理。提供对资源池中CPU、内存和存储的分配使用、预防、回收等指标的实时监控。支持自动发现宿主机、虚拟机、虚拟存储等的变化，当新增虚拟机、删除虚拟机等情况时，新增的虚拟机自动加入监控，删除的虚拟机自动进行删除。 告警管理：告警管理应包括告警视图，告警策略设置。对网络提供告警监控，出现故障后能及时通过短信等方式进行通告，并能提供告警分析、统计报告，为运维人员提供主动式的故障解决方式。支持运维人员自己编写的脚本程序，实现自动获取设备故障时的设备快照和对已知问题的故障自动修复。告警策略可复制。 ★提供多种告警方式，支持声光报警、短信网关、告警客户端。告警接收人可以以群组方式配置；系统平台必须内置短信告警模板和邮件告警模板可供用户引用,同时用户可自定义模板内容。（提供功能截图证明） 地域和权限管理：通过立体化多维化的地域和权限管理，构建智能化的权限和视图管理，并保证高效管理和严密权限相结合。同时，系统建立独立的用户中心，方便运维。 日志管理：支持syslog的管理采集和监控告警；支持通过SNMPtrap方式采集设备日志并执行告警策略；系统平台必须记录本系统用户操作日志,对本系统用户操作日志可进行自动备份；支持对所有资源日志的存储、查询、统计、分析和告警并支持对日志数据进行定制开发。 报表统计分析：对所监控资源含网络设备、应用服务、存储、虚拟机可以进行分类报表，也可以统一报表，在一张报表对系统中所管理的所有资源数据进行统一呈现，可以根据需求定制需要展现的各类资源。系统应具有提供性能报告、告警统计报告、TOPN报告、可用性报表、趋势报告、分析报告、综合报告等功能报表。报表管理还应具有查询功能，可针对资源和指标进行定制报表的展现，并可定制视图。 知识管理：支持通过云端更新知识库或者离线下载更新。（提供功能截图证明） | 套 | 1 |  |

注：上述所列的参数如指向某个品牌或型号仅为参考，是为了对拟投标的项目的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。如磋商供应商有不满足的指标，需如实说明，发现有虚假应标行为的将被否决，并承担相应责任。磋商小组认为其他技术指标存在重大负偏离，也将可能做无效投标处理。

三、 商务要求：

（一）项目建设工期

建设工期：合同生效之日起30日历天内完成，并进入试运行期。

- 报价要求

本标项为总价包干合同，投标报价是履行合同的最终价格，应包括本次项目所涉及的所有系统建设、软件开发、调试、系统集成、验收配合、验收费用（含专家费）、平台对接费用、第三方检测（若有）、培训、免费维护服务、税金、人工、管理、利润等一切成本及费用。如因成交供应商的响应文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现磋商文件中所涉及的功能要求，成交供应商需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

- 履约担保

合同签订后7个工作日内，成交供应商以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式向采购人缴纳合同金额1%的履约担保。通过验收合格后无息退还。

（1）采用支票、汇票、本票形式提交的，应当从成交供应商基本户转出。

（2）采用保函形式提交履约保证金的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

②如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

## 付款方式

1、预付款：

合同签订具备实施条件且收到预付款担保后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的50%作为预付款；

（1）预付款的扣回：

从支付相应项目第一期进度款开始，全额扣回。

（2）预付款担保：

①提交预付款担保的期限：成交供应商在采购人支付预付款前提供预付款担保。

②预付款担保的形式为：采用银行保函的形式。保函为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

2、进度款：

（1）项目完工后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的90%（同时扣回预付款）；

（2）待项目试运行验收合格后7个工作日内，采购人向成交供应商支付剩余10%的合同金额。

（注：1、根据浙财采监[2022]3号文件，在签订合同时，磋商供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。2、对于满足合同约定支付条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同金额，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。）

- 服务要求

- 质保期：

整体项目自验收合格之日起提供 3 年的质保期，如在本磋商文件或磋商供应商响应文件中有更长质保期则按时间长的执行，切实保障系统的正常运行，在维护期内所产生的相关费用由成交供应商承担。

2、售后服务要求

（1）提供完整的文档资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档。

（2）提供使用帮助文档和数据库结构文档。

（3）应用支持：通过电话、电子邮件以及其他方式提供7×24小时的应用支持服务，包括使用咨询、系统管理协助、应用政策建议。

（4）故障响应及修复：提供快捷、周到、规范的服务，在接到维修及技术服务要求后应在30分钟之内体做出响应，如用户需要在1小时之内派出原厂或专业工程师维修人员到现场维修。若未在规定时间内响应的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由成交供应商承担。

（5）所有进场服务人员服从采购人的领导和管理，包括制定工作制度、监督工作制度的执行质量、分配和调整工作资源等。

（6）培训要求:供应商技术培训及相关系统的基础培训，内容包括软件安装调试及初始化、使用等的基本操作培训。供应商须制定出详细完整的培训方案，包括培训的具体内容、培训方式（现场培训或集中培训）、人数、日程安排、资料、培训费等；应能使采购人相关人员独立操作、维护、管理，确保系统能正常安全运行，若未达到采购人要求的，成交供应商应无条件培训至采购人满意为止。

3、保密要求

（1）在项目开发过程和系统运行过程中，供应商对所获得的、有关采购人或属于采购人的秘密信息，未经采购人同意，不得泄露给任何第三方。

（2）任何一方为本项目需要，向任何人透露有关资料或信息且认为是其秘密信息，应事先予以注明。

（3）上述秘密信息，供应商只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用。

（4）供应商应遵循采购人各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除。

4、知识产权

成交供应商必须确保本系统所使用的开发平台及相关软硬件等产品均为合法获得，对因此而且可能引发的相关法律责任，由成交供应商自行承担。本系统相关知识产权为采购人所有，成交供应商必须提供本系统全部相关文档，成交供应商须预留必要的二次开发接口，采购人有权在此基础上进行必要的二次开发和整合。采购人在今后的业务发展中，需要进行系统迁移，成交供应商应在服务期提供完善的技术支持。

5、供应商所投系统软件的技术性能、功能、质量维护期等应在响应文件中明确，对磋商文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

6、本项目建设过程中，供应商应充分考虑所提供解决方案的可行性和合理性，并保证项目落地实施，供应商负责承担实现功能所需的全部费用。

7、供应商应本着认真负责的态度做好投标的整体技术方案并提出开发、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

8、供应商应允许采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作。

9、产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

10、技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。

11、凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

12、本项目禁止转包，一经发现，采购人有权取消其成交资格或单方面终止合同，同时追究成成交供应商违法责任，并将情况上报相关主管部门。

# 第四部分   评审办法

评审办法前附表

| 序号 | 评审标准 | 主观分/客观分 | 权重 | 响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、供应商具有质量管理体系认证证书（认证范围包括：智能化工程技术服务及计算机信息系统集成服务）的得1分； 2、供应商具有环境管理体系认证证书（认证范围包括：智能化工程技术服务及计算机信息系统集成服务）的得1分； 3、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（智能化工程技术服务及计算机信息系统集成服务）的得1分； (注：有效性认定：须提供以上证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章），并在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。） | 客观分 | 3分 | 综合实力 |
| 2 | 根据磋商供应商2020年1月1日以来（以合同签订时间或中标（成交）通知书时间为准）智能化（含机房）类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得1分； 注：1、业绩证明材料：合同或中标（成交）通知书。 2、以上证明材料扫描件加盖CA电子签章或（公章）。 | 客观分 | 1分 | 业绩 |
| 3 | 拟派项目负责人具有二级建造师（机电专业）得1分，一级建造师（机电专业）得2分。此项最高得2分； 拟派项目技术负责人具有中级工程师职称得1分，高级工程师职称得2分；具有网络安全架构师（中级）得1分，网络安全架构师（高级）得2分；具有网络与信息安全管理员职业技能等级三级得1分，二级及以上得2分；具有安全生产考核合格证书得2分。此项最高得8分； 拟派项目组成员中具有中级及以上网络工程师的得0.5分；具有设备安装质量员、资料员、材料员每提供1种证书得0.5分。此项最高得2分。 注：上述全部人员均需提供相关证书扫描件及投标截止时间前近3个月社保缴纳证明，如公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，证书及证明资料均提供扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），否则不得分。 | 客观分 | 12分 | 拟派项目团队人员情况 |
| 4 | 根据提供产品技术指标与磋商文件要求的响应程度，完全满足磋商文件要求得26分，未能按要求提供的检测报告或相关证明材料，按负偏离认定；带“★”的为重要参数每项负偏离扣1分，不带“★”的为一般参数功能，每项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现，不得分。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。 | 客观分 | 26分 | 投标产品技术符合情况 |
| 5 | 根据针对本项目专项实施方案，由评委进行打分， 方案全面、合理可行，具有针对性的，得8分； 方案基本全面、合理可行，具有针对性的，得6分； 方案一般的得3分； 4、不合理或未提供的不得分。 | 主观分 | 8分 | 项目实施 方案 |
|  | 根据针对本项目的安全、文明、环境保护措施的方案，由评委进行打分， 方案全面、合理，具有针对性的，得8分； 方案基本全面、合理，具有针对性的，得6分； 方案一般的得3分； 4、不合理或未提供的不得分。 | 主观分 | 8分 |  |
|  | 根据供应商提供的供货安装方案、项目验收方案，由评委进行打分， 方案全面、合理，具有针对性的，得6分； 方案基本全面、合理，具有针对性的，得4分； 方案一般，针对性一般的得2分； 不合理或未提供的不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
|  | 根据供应商提供的项目进度安排，由评委进行打分， 1、科学合理、完全满足施工需要的，得6分； 2、基本满足施工需要的，得4分； 3、存在不足的，得2分； 4、不合理或未提供的不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| 6 | 根据供应商给出的培训承诺和培训方案的合理性和是否科学，由评委进行打分， 科学合理性高的，得6分； 基本科学合理的，得4分； 科学合理性差的，得2分； 不合理或未提供的不得分。 | 主观分 | 6分 | 培训方案 |
| 7 | 供应商应提出升级、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。 方案全面、合理，具有针对性的得6分； 方案基本全面、合理，具有针对性的得4分； 方案一般，针对性一般的得2分； 不合理或未提供的不得分。 | 主观分 | 6分 | 售后服务 |
|  | 根据供应商售后网点配置情况、售后服务标准，故障响应修复时间、方式及保障措施： 方案全面、合理，具有针对性的得6分； 方案基本全面、合理，具有针对性的得4分； 方案一般，针对性一般的得2分； 不合理或未提供的不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| 、 | 整体质保期（保修期）不少于3年，每增加1年得1分，最高得2分。 注：须提供质保承诺书并加盖CA电子签章或供应商公章，否则不得分。 | 主观分 | 2分 |  |
| 8 | 磋商供应商有效最后报价的最低价作为磋商基准价，其最低报价为满分；计算公式［磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）*10分］。 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | / | 10分 | 报价评审 |

*备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

## 一、评审方法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

1.2供应商评审综合得分=商务分、技术分+价格分

1.3商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

## 二、评审标准

2. 评审标准：见评审办法前附表。

## 三、评审程序

3.1符合性审查。磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对通过资格性审查供应商的响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.2磋商

3.2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通过政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过政府采购云平台提交磋商记录，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。

3.2.5供应商的磋商记录无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zjrx1588@163.com）提交。

3.3最后报价

3.3.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.3.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.3.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.4比较与评价。磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.5综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.6汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.7报价评审。

3.7.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.7.1.1响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.7.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.7.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价;

3.7.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.7.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.7.1规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律法规经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.7.2磋商报价不是固定价的，响应无效。

3.7.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应无效。

3.7.4实质响应的供应商未在规定时间内按要求提交最后报价的。

3.7.5响应文件报价出现前后不一致的，且不按照磋商文件规定修正的；

3.7.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.7.7对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.8排序与推荐。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。出现并列第一名时由采购人确认成交供应商或采购人授权磋商小组按抽签方式确认成交供应商。

3.9编写评审报告。磋商小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果，按照评审得分由高到低推荐成交候选供应商（成交候选供应商应包括所有合格供应商），并编写评审报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 四、评审中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

4.2.1供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

4.2.6最后报价具有选择性的;

4.2.7报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

4.2.13 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

4.3.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4.3.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.3.6法律、法规或规章规定的其他串通行为。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 拟签订的合同文本

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律及法规的规定并严格遵循瑞安市云周街道卫生服务中心数据中心信息系统集成服务磋商文件、补充文件和乙方的响应文件、澄清文件内容及服务承诺的要求，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。

一、甲方责任

1、甲方提出项目建设任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目建设方案进行适当修改的权利。

2、甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

3、甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

4、甲方对乙方向甲方提供的内部资料予以保密，且不向任何第三方泄露乙方的商业机密和技术机密。

二、乙方责任

1、乙方应根据项目磋商文件的要求细化项目建设需求，并根据响应文件中的方案进行项目建设，负责项目的具体实施工作。

2、乙方根据磋商文件的基本技术要求与甲方共同确定项目所需的系统软件、硬件的数量及规格要求。乙方在系统上线试运行前需要完成系统的第三方测试，并提交测试报告。

3、乙方保证按合同规定时间完工，并在工程结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对工程项目进行验收。

4、未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方提供相关服务。

5、乙方保证乙方设计开发的软件系统仅用于本项目及系统内部使用，涉及系统外对第三方软件使用、转让时，甲乙双方协商解决。

三、项目建设工期：合同生效之日起30日历天内完成，并进入试运行期。

四、设备的到货、安装和调试

1、安装调试时间：乙方在合同签订后规定时间内完成设备供货、安装、调试和验收工作，并确保设备的正常运行。

2、所供设备在现场进行到货验收时,乙方必须派员参加并与甲方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，乙方立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。设备的存放点由甲方负责提供（费用由乙方承担），但乙方应预先提出设备的保管存放要求。

3、安装范围包括设备本身及软件系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。安装过程中甲方将对安装质量进行监督。

4、安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员与甲方一起进行设备的调试及试运行，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，乙方负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与甲方，以便甲方提前作好准备，确保整个项目顺利进行。乙方必须在安装结束前将测试和调试方法交与甲方，并经其同意后方可执行。

五、验收

1、乙方应负责在项目用户验收前将系统的全部相关的各阶段开发文档，以及有关产品维护手册、技术文件、资料文档汇集成册交付甲方。在文档齐全后方可组织验收。

2、对整个项目的验收包括检查整个系统是否实现了甲方所要求的功能，是否与甲方提出的解决方案中既定目标功能完全一致。

3、乙方将依据项目总体设计目标和甲方的解决方案，随工程进展提出分阶段验收规范，作为工程分阶段验收的最后依据。

4、乙方必须根据系统总体设计方案提出验收细则和验收文档清单，甲方将根据验收方案逐一进行验收。

5、若因乙方产品质量或技术问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

六、售后服务

1、质保期：整体项目自验收合格之日起提供    年的质保期，内容包括但不限于软/硬件维护、版本升级、链路使用、故障排除、性能调优、技术咨询及第三方系统对接集成等，切实保障系统的正常运行，在维护期内所产生的相关费用由供应商承担。

2、售后服务要求

（1）提供完整的文档资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档。

（2）提供使用帮助文档和数据库结构文档。

（3）应用支持：通过电话、电子邮件以及其他方式提供7×24小时的应用支持服务，包括使用咨询、系统管理协助、应用政策建议。

（4）故障响应及修复：提供快捷、周到、规范的服务，在接到维修及技术服务要求后应在30分钟之内体做出响应，如用户需要在1小时之内派出原厂或专业工程师维修人员到现场维修。若未在规定时间内响应的，甲方可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由乙方承担。

（5）所有进场服务人员服从甲方的领导和管理，包括制定工作制度、监督工作制度的执行质量、分配和调整工作资源等。

（6）培训要求:乙方技术培训及相关系统的基础培训，内容包括软件安装调试及初始化、使用等的基本操作培训。乙方须制定出详细完整的培训方案，包括培训的具体内容、培训方式（现场培训或集中培训）、人数、日程安排、资料、培训费等；应能使甲方相关人员独立操作、维护、管理，确保系统能正常安全运行，若未达到甲方要求的，乙方应无条件培训至甲方满意为止。

七、合同金额

1、合同总金额为：￥             ；人民币大写：                     元整；

2、详细价格清单

| 名称 | 说明 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 质量维 护期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 | （大写）： （小写）： |

- 合同金额支付

1、履约担保

合同签订后7个工作日内，乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式向采购人缴纳合同金额1%的履约担保。通过验收合格后无息退还。

（1）采用支票、汇票、本票形式提交的，应当从中标供应商基本户转出。

（2）采用保函形式提交的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

②如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

2、付款方式

（1）预付款：合同签订具备实施条件且收到预付担保后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的50%作为预付款；

1）预付款的扣回：从支付相应项目第一期进度款开始，全额扣回。

2）预付款担保：

①提交预付款担保的期限：乙方在甲方支付预付款7个工作日前提供预付款担保。

②预付款担保的形式为：采用采用银行保函形式。保函为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

（2）进度款：

1）项目完工后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的90%（同时扣回预付款）；

2）待项目试运行验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余10%的合同金额。

（注：1、根据浙财采监[2022]3号文件执行,在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。2、对于满足合同约定支付条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同金额，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。）

九、违约责任

1、在履行合同的过程中，如果乙方遇到将不能按照合同规定的时间完成系统实施和提供服务时，应该及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收到误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

2、除了合同条款第十条的情况外，除非延期是根据合同条款九中第1项的规定取得甲方的同意而不收取误期赔偿费之外，因乙方原因，拖延一天工期，乙方须向甲方支付10000元/天，如延期超过30天的，甲方有权终止合同，且有权没收乙方履约担保，由此产生的一切损失乙方承担。

十、合同终止

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部终止合同。对于部分终止的合同，违约方除应承担第九条规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

1、违约终止合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或系统产品，达到合同所规定的建设需求和服务；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2、因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

十一、不可抗力

1、本合同规定的不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争和严重的风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害，以及政策性等不由双方控制的，也包括双方同意的其他不可抗力事件。

2、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。

3、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面方式或电报、传真通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可以考虑解除合同。

十二、知识产权

1、乙方必须确保本系统所使用的开发平台及相关软硬件等产品均为合法获得，对因此而且可能引发的相关法律责任，由乙方自行承担。本系统相关知识产权为甲方所有，乙方必须提供本系统全部相关文档；

2、乙方须预留必要的二次开发接口，甲方有权在此基础上进行必要的二次开发和整合。甲方在今后的业务发展中，需要进行系统迁移，乙方应在服务期提供完善的技术支持。

十三、项目保密

1、在项目开发过程和系统运行过程中，乙方对所获得的、有关甲方或属于甲方的秘密信息，未经甲方同意，不得泄露给任何第三方。

2、任何一方为本项目需要，向任何人透露有关资料或信息且认为是其秘密信息，应事先予以注明。

3、上述秘密信息，乙方只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用。

4、乙方应遵循甲方各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除。

十四、争议及纠纷

因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：（在对应方式打√）

1、双方协商解决（  ）

2、提请仲裁委员会仲裁（  ）

3、向合同签署所在地有管辖权的人民法院起诉（  ）

十五、合同的生效和终止

1、本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，甲乙双方签字日期，即为本合同生效日期。双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

2、本合同的采购货物最终质保期届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未处理的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

十六、其他约定

1、本项目磋商文件以及响应文件、澄清函是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

2、本合同一式    份。甲乙双方各执   份。

| 甲方（盖公章）： | 乙方（盖公章）： |
| --- | --- |
| 法人或授权人（签字） | 法定或授权人（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |

注：1、对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

2、本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

目录

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明…（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求……………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求……………………………………………………（页码）

（5）联合协议(如有） …………………………………………………………（页码）

一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明

（联合体响应的，联合体各方均需提供）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

瑞安市云周街道卫生服务中心、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

我方参与瑞安市云周街道卫生服务中心数据中心信息系统集成服务【项目编号：RXCG2024016】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以磋商截止时间为准）。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

## 商务技术文件部分

目录

（1）响应函…………………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……………（页码）

（3）分包意向协议（如有）……………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………………………（页码）

（5）评审标准相应的商务技术资料…………………………………………………………（页码）

（6）磋商标的清单………………………………………………………………………………（页码）

（7）供货详细清单………………………………………………………………………………（页码）

（8）商务技术偏离表……………………………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………（页码）

## （10）供应商认为需要提供的其它文件和资料………………………………………………（页码）

## 一、响应函

瑞安市云周街道卫生服务中心、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

（磋商供应商全称）   授权    （授权代表名称）        为本公司授权代表，参加贵方组织的                   （项目编号:           ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

2.1提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的磋商报价以最后一轮报价为准；

    - 保证遵守竞争性磋商的磋商文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的服务合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

    - 本磋商自磋商截止时间之日起90日历天有效。

    - 与本磋商有关的正式通讯地址为：

邮编：              电话：              传真：                   。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

## 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

## 法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供

## 三、分包意向协议（如果有）

[成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

## 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的磋商有效期不少于磋商文件中载明的磋商有效期。 | 响应函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |
| ... | ... | ... | ... |

注：按本格式和要求提供

## 五、评审标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第四部分评审办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

供应商2020年1月1日以来类似项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 业绩证明材料：合同或者中标（成交）通知书。

- 业绩认定时间：以合同签订时间或中标（成交）通知书时间为准。

3.提供的证明材料复印件或扫描件加盖CA电子签章（公章）。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事专业年限 |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 主要业绩说明 |  |

注：上述全部人员均需提供相关证书扫描件及投标截止时间前近3个月社保缴纳证明，如公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，证书及证明资料均提供扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），否则不得分。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

本项目人员配备情况表

| 姓名 | 拟从事本项目岗位 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 常驻服务地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位成交，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

注：上述全部人员均需提供相关证书扫描件及投标截止时间前近3个月社保缴纳证明，如公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，证书及证明资料均提供扫描件（或复印件）并加盖CA电子签章（或公章），否则不得分。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

六、商务技术偏离表

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应磋商文件的全部要求

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：   年   月   日

七、磋商标的清单

（服务类）

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按要求提供

八、供货详细清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 品牌 生产厂商 | 详细配置说明 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：可自行增加

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：   年   月   日

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

瑞安市云周街道卫生服务中心、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目采购要求参加磋商。在这次投标过程中和中标/成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标/成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

## 报价文件部分

目录

- 第（）轮开标一览表（报价表）……………………………………………（页码）

- 报价明细表……………………………………………………………………（页码）

- 供应商认为需要提供的其它报价说明文件和资料…………………………（页码）

一、第（）轮开标一览表（报价表）

瑞安市云周街道卫生服务中心、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 瑞安市云周街道卫生服务中心数据中心信息系统集成服务 |  |

注：

1.本次采购项目最高限价为2998200元，超过限价作无效标处理。

2.磋商响应报价，应包括完成本项目服务需求涉及的全部费用。

3.此表投标报价应与“报价明细表”中合计总价一致。

4.此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应磋商文件。

供应商名称（电子签名/公章）：

日      期：    年   月   日

## 二、报价明细表

项目名称：                             项目编号：           （单位：人民币元）

| 序号 | 标的名称 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （项目名称） |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 | 小写： 大写： |

注：

1. 不提供报价明细表将视为没有实质性响应磋商文件；

2. 此表的“合计总价”应与“开标一览表（报价表）”投标报价相一致；

3. 此表，应包括完成本项目服务需求涉及的全部费用。

供应商名称（电子签名/公章）：

日      期：    年   月   日

# 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款

1.1在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

1.2▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

1.3▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

1.4▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.5▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.6▲本承诺函必须提供---《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》

1.7▲供应商需按表格要求填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效---第（）轮开标一览表（报价表）、报价明细表。

- 无效标条款

2.1关于响应无效：▲有下列情况之一的，响应无效：

2.1.1供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

2.1.2响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

2.1.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

2.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

2.1.5响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

2.1.6最后报价具有选择性的;

2.1.7报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;

2.1.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

2.1.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

2.1.10供应商提供虚假材料投标的；

2.1.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

2.1.12供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

2.1.13响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

2.1.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

2.2关于串通投标：▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

2.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

2.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

2.2.6法律、法规或规章规定的其他串通行为。

# 附件

## 附件1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名/公章）：

日  期：

## 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件4：中小企业划型标准

## 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名/公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 附件6：联合协议（服务类）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评审标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（服务类）

（中标/成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标/成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

# 其他附表：

## 政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与            （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现          供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商全称：                  （盖公章）

供应商代表签名：

日期：        年       月      日

## 政府采购履约验收书

# （参考模板）

| 一、验收方案 |
| --- |
| （一）项目基本情况 |
| 采购人名称 |  | 供应商名称 |  |
| 项目名称 |  | 合同编号 |  |
| 合同签订时间 |  | 合同规定验收时间 |  |
| 项目类型 | □货物/□服务 | 合同金额 |  |
| （二）验收方式与方法 |
| 验收组织方式 | □自行组织/□委托代理 | 代理机构名称 |  |
| 验收方式 | □一般验收程序/□简易验收程序 | 选择简易验收理由 |  |
| 验收方法 | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 | 选择非一次性验收理由 |  |
| 大型或复杂项目 | □是/□否 | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |
|  | 参与验收检测机构名称 |  |  | 参与验收供应商名称 |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 | □是/□否 | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |
|  | 参与验收服务对象 |  |  | 使用单位名称 |  |
| （三）验收人员组成 |
| 验收小组总人数 |  | 专业技术人员人数 |  | 实际使用人人数（如有） |  | 其他验收人员数量 |  |
| 验收人员姓名 | 工作单位 | 职 称（专业） | 联系方式 | 备注 |
| （四）验收主要指标和标准 |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 单价 | 金 额 |
| 二、验收情况 |
| 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |
| 第三方参考情况说明 | 评价对象 | 评价结果 | 理由 | 签字 |
|  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |
|  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |
|  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |
|  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |
| 服务类验收内容及结果 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |
|  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |
| 三、验收结论 |
| 存在问题和改进意见 |  |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |