磋商文件

| 项 目 名 称： | 瑞安市观音寺石塔、八卦桥（含河西桥）及浙南石棚墓葬群安防改造提升工程 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | ZJJSCG202506008 |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 瑞安市文物保护管理所 |
| 采购代理机构： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |

二〇二五年六月

目  录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 磋商供应商须知	4

一、总则	7

二、磋商文件的构成、澄清、修改	11

三、投标	11

四、开标、资格审查与信用信息查询	16

五、评标	17

六、定 标	19

第三部分 采购需求	1

第四部分 评标办法	15

第五部分 拟签订的合同文本	24

第六部分 应提交的有关格式范例	61

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	72

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

瑞安市观音寺石塔、八卦桥（含河西桥）及浙南石棚墓葬群安防改造提升工程招标项目的潜在磋商供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）磋商文件，并于2025年7月7日9点0分0秒（北京时间）前递交（上传）磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJSCG202506008

项目名称：瑞安市观音寺石塔、八卦桥（含河西桥）及浙南石棚墓葬群安防改造提升工程

预算金额（元）：833874

最高限价（元）：833874

采购需求：

- 数量：1

- 预算金额（元）：833874

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：瑞安市观音寺石塔、八卦桥（含河西桥）及浙南石棚墓葬群安防改造提升工程，包括视频监控系统、入侵报警系统、智慧广播系统、综合管路设计、机房工程等（具体详见磋商文件相关部分）。

备注：

合同履行期限：详见磋商文件。

本项目（ 否 ）接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格条件：①具备住房和城乡建设部核发的建筑智能化系统工程总承包壹级或省住房和城乡建设厅核发的电子与智能化工程专业承包壹级资质，且具有一定的文物建筑安全防护工程施工经验；②项目负责人需具备[注册建造师机电工程二级](含)以上资格；③具备有效的安全生产许可证。

三、获取磋商文件

时间：/至2025年7月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点

提交磋商响应文件截止时间： 2025年7月7日09点00分 （北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年7月7日 09点00分

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 采购文件公告期限与招标公告公告期限一致。

注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市文物保护管理所

地    址：浙江省瑞安市道院前街5号

传    真： /

项目联系人（询问）：林女士

项目联系方式（询问）：0577-65623453

质疑联系人：戴先生

质疑联系方式：0577-65867060

2.采购代理机构信息

名    称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

传    真： /

项目联系人（询问）：金儒豪

项目联系方式（询问）：0577-66807765、15888411506

质疑联系人：潘东祥

质疑联系方式：0577-66807765、13868893722

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州）

地    址： 温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

联 系 人 ： 李老师、王老师

监督投诉电话： 0577-88501561，0577-85501562

- 第二部分 磋商供应商须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市观音寺石塔、八卦桥（含河西桥）及浙南石棚墓葬群安防改造提升工程 |
| 2 | 项目编号 | ZJJSCG202506008 |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 竞争性磋商；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：833874； 最高限价：833874； |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于： 预留份额专门面向中小企业采购 部分预留份额项目面向中小企业采购 未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 /（10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 /（4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 ¨B服务类。 þC工程类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 瑞安市观音寺石塔、八卦桥（含河西桥）及浙南石棚墓葬群安防改造提升工程；属于 建筑业 行业。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | 不允许分包。 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | 不需要 需要,本项目合同金额的 1 % 。 |
| 13 | 预付款 | 预付款为本项目采购合同金额的 40 ％； 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止之日起 60 日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： / |
| 17 | 提交磋商响应文件截止时间及 开标时间 | 2025年7月7日09点00分（北京时间） |
| 18 | 特别说明 | 中标（成交）后，成交供应商需提供纸质响应文件一式叁份 |
| 19 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总则

- 适用范围

本磋商文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “磋商供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

  - 磋商供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“磋商供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。磋商供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

- 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，磋商供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，磋商供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 可享受中小企业扶持政策的磋商供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

- 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 询问、质疑、投诉

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、磋商文件的构成、澄清、修改

- 磋商文件的构成

  - 磋商文件包括下列文件及附件：

- 竞争性磋商公告；

- 磋商供应商须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- 磋商文件的澄清、修改

  - 已获取磋商文件的潜在磋商供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在磋商供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的潜在磋商供应商，并对其具有约束力；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。磋商供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、投标

- 磋商文件的获取

详见竞争性磋商公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在磋商供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在磋商供应商按第二部分磋商供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

不提供

- 磋商响应文件的语言

磋商响应文件及磋商供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 磋商响应文件的组成

  - 资格文件：

- 提供有效的营业执照

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 中小企业声明函；

- 本项目的特定资格要求；

- 联合协议（如有）。

  - 商务技术文件：

- 投标函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

  - 报价文件：

- 开标一览表（报价表）；

- 已标价工程量清单（格式见《浙江省建设工程计价规则》(2018版)）

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价； |
| 2 | 编制说明； |
| 3 | 投标报价费用表； |
| 4 | 单位（专业）工程投标报价费用表； |
| 5 | 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表； |
| 6 | 综合单价计算表； |
| 7 | 综合单价工料机分析表(投标文件中暂不提供，中标后按业主要求提供)； |
| 8 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表； |
| 9 | 其他项目清单与计价汇总表； |
| 10 | 暂列金额明细表； |
| 11 | 材料（工程设备）暂估单价调整表； |
| 12 | 专业工程暂估价表； |
| 13 | 专业技术措施暂估表 |
| 14 | 计日工表； |
| 15 | 总承包服务费计价表； |
| 16 | 主要工日一览表； |
| 17 | 主要材料和工程设备一览表； |
| 18 | 主要机械台班一览表； |

- 磋商响应文件的编制

  - 磋商响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各磋商供应商在编制磋商响应文件时请按照磋商文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 磋商供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。磋商供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的价格应该用人民币投标。投标报价为磋商供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

  - 最后一轮报价时，各项报价均按比例调整。每一轮报价需在规定时间内提交，否则视为放弃该轮报价，以上一轮报价为准。

  - 首次报价不公开。

  - 除非合同中另有规定，磋商供应商在投标总价中均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费及检验试验费等所有费用。

  - 报价采用方式：采用工程量清单报价，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

  - 参考造价编制依据：

- 根据《浙江省建设工程计价规则》(2018版)，《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)，《浙江省安装工程预算定额》(2018版)与有关造价政策的规定，经审定本工程取费标准参照如下：

| 序号 | 项目名称 | 智能化费率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工组织措施费 |  |  |
| 其中 | 1、安全文明施工基本费 | 6.13~7.49 |  |
|  | 2、标化工地增加费 | / |  |
|  | 3、提前竣工增加费 | / |  |
|  | 4、二次搬运费 | 0.08~0.44 |  |
|  | 5、冬雨季施工增加费 | 0.06~0.20 |  |
|  | 6、行车、行人干扰增加费 | / |  |
|  | 7、其他施工组织措施费 | / |  |
| 二 | 企业管理费 | 16.29~27.15 |  |
| 三 | 利润 | 7.80~13.00 |  |
| 四 | 规费 | 30.63 |  |
| 五 | 税金（不可竞争费用） | 9 |  |

- 税金作为不可竞争性费用不得变动；

- 安全文明施工费费率不得低于磋商文件规定的费率下限；

- 规费费率不得低于标准费率的30%；

- 本工程适用一般计税办法计税。

  - 本清单提供品牌要求并不是唯一标准，磋商供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由磋商小组确定，假如磋商小组认定磋商供应商提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。磋商供应商未在响应文件中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。

  - 投标报价说明

- 工程量清单投标报价应根据磋商文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、磋商供应商自身情况，依据企业定额和市场价格信息，或参照本省颁布的“计价依据”以及工程量清单指引进行编制。

- 各磋商供应商应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入投标报价，包干风险应包括下列因素：

- 本标文考虑的工程费率(除不可竞争性费用外)仅供参考，各磋商供应商可根据自身实力和本工程的实际情况，若须增加，在包干风险费用中自行列支计入综合单价。

- 施工期间所发生的施工技术措施费和施工组织措施费以一项为单位的施工单位自行测定综合报价，一次性包干，今后不予调整；其他按相应规定执行。

- 除暂定价材料外，其他材料将采用一次性包干，由各磋商供应商根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用。

- 人工、机械等可能存在的政策性调整所需增加的费用；

- 报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。

- 由于城市管理、交通管理及根据本工程现场的实际条件等原因所增加支出的运输增加的费用。

- 由于停电、停水工期将不予顺延，费用也不予增加。

- 其他在本标文中没有包含，但实际可能发生及磋商供应商认为应当计列的一切费用，均属包干风险费用应计的内容，今后除本标文规定允许调整的内容按规定调整外，一次性包干。

- 暂定价材料单价或综合单价的由采购人确定准于计取的费用磋商供应商认为不足的或可能发生的其他费用，磋商供应商应予以考虑。暂定价格的材料由采购人确定供应商和单价的，成交供应商无条件接受并予以配合并进行质量验收。暂定价材料价格、采管费及安装损耗由磋商供应商自行测算后计入综合单价。

- 磋商供应商的投标单价在合同实施期间不因市场定额、政府文件调整等的变化而变化，今后除暂定价材料按采购人确认的价格调整外，均不予调整（注：审计部门有权对暂定材料价格审查调整）。

- 采购人需要更改设计错误，成交供应商无条件接受，不得以此理由提出工期索赔，并按修改后的施工图进行施工和按本磋商文件规定计取费用。

- 磋商响应文件的签署、盖章

  - 磋商响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。磋商供应商的磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 磋商文件对磋商响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 磋商响应文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。投标截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到磋商响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长磋商响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与磋商供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

  - 磋商供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 磋商响应文件的无效处理

属于磋商文件无效标规定的情形的，投标无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起60天。磋商供应商的磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 磋商响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知磋商供应商延长投标有效期。▲磋商供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其磋商响应文件，磋商供应商拒绝延长的，其投标无效。

  - 本政府采购项目不允许转包。

- 备份磋商响应文件

  - 供应商准备“电子加密响应文件”在线上传递交一份。供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求制作。“备份响应文件”：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：jinruhao@qq.com）。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有磋商供应商均应当准时在线参加。磋商供应商不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有磋商响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，磋商供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

  - 磋商响应文件未按时解密，视为磋商响应文件撤回。

  - 响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：jinruhao@qq.com；

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构将依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商供应商的资格进行审查。

  - ▲磋商供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的磋商供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格磋商供应商不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的磋商供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他磋商供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询磋商供应商接收资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的磋商供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 磋商小组

  - 磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 3（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对磋商响应文件进行比较和评价；

- 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

- 磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- 与磋商供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 磋商小组成员不得私下接触联系磋商供应商，不得接受或参加磋商供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

- 保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

- 磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

- 磋商小组成员不得征询采购人对磋商供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定磋商供应商的要求。

- 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及磋商供应商商业秘密的信息。

- 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向磋商供应商或其他单位提供。

  - 磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各磋商供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的磋商供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的磋商供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评标办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定标

- 确定成交供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

- 成交通知书与成交结果公告

  - 自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出成交通知书。

  - 成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、成交公告期限以及评审专家名单等。

  - 采购结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同主要条款详见第X部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

  - 成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

  - 履约保证金拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

  - 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他磋商供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的磋商供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 代理服务费

  - 招标代理服务费：成交供应商须向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定收取，不足10000元的按10000元收取；代理服务费不在报价中单列，请报价人在报价时予以考虑。

附表一：

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

- 第三部分   采购需求

（一）概述

- 每个磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- ▲现场踏勘：各磋商供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次磋商所需的现场资料及数据，磋商人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 磋商供应商需按磋商文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足磋商文件中提出的相关要求。

- 在报价之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

- 磋商供应商须对磋商文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。

（二）采购内容

- 工程概况：

1、工程名称：瑞安市观音寺石塔、八卦桥（含河西桥）及浙南石棚墓葬群安防改造提升工程

2、工程内容：

2.1本次系统设计内容主要包括：1、视频监控系统；2、入侵报警系统；3、智慧广播系统；4、综合管路；5、集中监控平台；6、陈旧设备拆除。

2.2通过以上系统建设，以实现如下功能：1、出入口及通道的监控防范；2、周界和文物建筑重点部位的报警及监控防范；3、针对报警快速响应处理；4、保证系统取证的内容；5、记录系统登录操作人员资料、时间、操作指令、布撤防记录等重要信息；6、日常监控状态图像及同步录像资料。并实现联动功能：1、报警的音响与灯光指示；2、计算机报警平面及部位显示；

详见工程量清单及图纸（另册）。

3、承包方式：包工包料

4、质量标准：合格

5、工    期：120日历天。

- 技术标准和要求：

- 说明：

- 本节涉及所有的技术参数及要求，须结合招标人提供的施工图纸和工程量清单内容相应项目选用。数量以工程清单为准，风险由投标人综合考虑。如后期采购人因设计图纸变更，涉及到工程量的增多或减少，中标供应商需无条件配合。

- 售后服务

- 1.所有投标设备均须提供二年及以上质保期。

- 2.投标供应商须提供经调试、试运行、验收合格后，质保期按招标文件标内说明执行。(投标供应商可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

- 3.安装调试并经验收合格后不少于二年免费质保期（免费上门服务），终身维修（质保期外，中标单位收取相应成本费），要求2小时内响应、8小时内上门、24小时内修复。在此期间，投标供应商应免费处理发生的各类故障，并进行正常保养。同时，成交供应商必须有可靠的服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

- 4.投标供应商提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，招标人可以无条件退货，造成的损失由成交供应商承担。

- 系统要求： 建成后的系统需接入相关主管部门安全平台。本项目为文物保护单位，项目安装调试完成后，必须通过由省级文物主管部门组织的验收评审；

- 主要设备技术参数：

| 序号 | 名称 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 星光智能网络摄像机 | 1.400万 1/1.8" 星光智能筒型网络摄像机 2.◆支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，每种智能周界事件可设置4个警戒区域；并独立布撤防，布撤防时间可单独设置（7*24h），联动方式单独设置。（提供公安部检测报告复印件） 3.具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 4.设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 5.内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能。 6.宽动态: 120 dB 7.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx 8.焦距&视场角: 2.7~13.5mm，水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~18.9°，对角视场角：122.6°~38.7° 9.补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光 10.补光距离: 暖白光：最远可达30 m；红外光：最远可达50 m 11.红外波长范围: 850 nm 12.◆具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部检测报告复印件） 13.最大图像尺寸: 2560 × 1440 14.供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2，Class 4 15.防护: IP67 |
| 2 | 火光检测摄像机 | 1.双光谱筒型摄像机 2.热成像像素256 × 152，像元大小12um， 3.支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 4.支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 5.支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 6.热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤10mK 7.支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器 8.可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 9.可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 10.可见光补光功能：红外补光最远可达30米 11.◆可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息（提供公安部检测报告复印件） 12.人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）≥70m，车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）≥210m，火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）≥42m，吸烟检测最远报警距离≥10.5m 13.电源输入：12 VDC ± 25%，PoE (802.3af, class 3) |
| 3 | 全彩全景枪球智能一体机 | 1.拼接全景枪球一体机 2.由全景摄像机和细节摄像机组成，可输出全景和细节两路视频图像 3.支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍、人数统计 4.全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80° 5.人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张 6.具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 7.◆支持对镜头前盖玻璃加热，有效除雾（提供公安部检测报告复印件） 8.支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景照射距离最远可达30 m 9.传感器类型：【全景】1/2.5" Progressive Scan CMOS；【细节】1/2.8＂ Progressive Scan CMOS 10.最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0, AGC ON），0 Lux with light；【细节】彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 11.焦距：【全景】2.8 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 12.SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持512 GB） 13.供电方式：DC36V±25% 14.防护：IP66；抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
| 4 | 警戒摄像机 | 1.智能筒型摄像机 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，事件模式 3.支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 4.◆支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。（提供公安部检测报告复印件） 5.宽动态：支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 6.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 7.支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL 8.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1% 9.支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 10.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级 11.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 12.补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 13.红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m 14.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 15.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护,PoE：802.3at，Type 2，Class 4 16.防护：IP67 |
| 5 | 室外型监听器 | 1.模拟拾音器 2.采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 3.自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量 4.拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块 5.支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源 6.◆拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。（提供公安部检测报告复印件） 7.麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦 8.拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。 9.灵敏度: -32 dB 10.输出信号幅度: 2.5 Vpp 11.信噪比: 90 dB 12.频率响应: 20 Hz~20 kHz 13.音频传输距离: ≥500 m 14.接口类型: LINE OUT 15.输出阻抗: 600Ω 16.电源电压: DC12V |
| 6 | 监控内存卡 | 1.TLC晶元，擦写次数3000次 2.标称容量128GB 3.带品牌丝印，彩包 4.Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）; 5.工作温度：-25 ℃～85 ℃ 6.存储温度：-40 ℃～85 ℃ |
|  | 球机支架 | 1.金属壁装支架 2.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 3.支架带出线孔，安装更加美观 4.摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 5.摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 6.材质：铝合金 7.重量：最大承受重量为2KG 8.角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° |
|  | 枪机支架 | 1.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 2.带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 3.采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠 4.颜色：白 5.材质：铝合金 6.角度：水平：360° |
| 7 | 平台服务器 | 1.配置≥1颗X86架构五代处理器，单处理器物理核心数≥12核，主频≥2.2GHz，处理器采用LGA封装 2.配置≥64GB DDR5 内存，支持≥8个内存插槽，最大可支持1TB内存容量 3.配置≥1T 10K 2.5寸 SAS硬盘 4.默认支持≥8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸+2个2.5寸热插拔硬盘" 5.可选配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 6.配置≥2个千兆RJ45电口；可选配置扩展10G、25G等网口 7.支持≥4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 8.配置热插拔白金1+1冗余电源 9.所投设备符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35万小时 |
| 8 | 防火墙 | - 性能参数：网络层吞吐量≥2G，应用层吞吐量≥800M，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥3万。 2、硬件参数：规格：桌面型，内存大小≥4G，硬盘容量≥64GSSD，电源：适配器，接口：支持不低于6千兆电口+2千兆光口SFP。 3、产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能。 4、支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 5、具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 6、具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。 7、支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 8、支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 9、产品内置应用特征识别库，支持不少于9000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 10、具备基于国家/地区的流量管理功能。 11、支持产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 12、支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括PingofDeath、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 13、支持勒索病毒检测与防御功能 14、◆产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过10000种特征规则。（需提供产品功能截图证明） 15、具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 16、◆具备网端云协同联动功能。（需提供产品功能截图证明） 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维 17、支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 18、支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； 19、支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 1、性能参数：网络层吞吐量≥4G，HTTP应用层吞吐量（IPS）≥500M，HTTP新建连接数≥6万，HTTP并发连接数≥150万。 硬件参数：规格≥1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口：支持不低于8千兆电口+2千兆光口SFP。 2、部署方式：支持路由模式、透明网桥部署、旁路部署、单臂部署以及混合部署等多种方式； 3、网络特性：支持802.1Q VLAN Trunk、access接口类型，VLAN三层接口和子接口；支持链路聚合功能，可将多条物理链路聚合成一条带宽更高的逻辑链路使用； 4、路由支持：支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能； 5、基础功能：访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式，支持长连接功能并可以配置连接时长；访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 6、应用识别与流量控制：支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、地域、认证用户、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制； 7、URL过滤：内置海量URL分类库，包含非法及不良网站、成人内容、网上购物、微博论坛等分类，实现全面高效的不良网站过滤。 8、内容安全防护：支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤；支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件异常账号检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤；支持针对HTTP、FTP协议内容检测与病毒查杀； 9、DoS/DDoS攻击防护：支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等DoS/DDoS攻击防护；支持IP地址扫描和端口扫描防护；支持Land、Smurf、WinNuke、Tear Drop、IP数据块分片传输、超大ICMP数据攻击等攻击基于数据包攻击防护；支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况； 10、入侵防护功能：设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；；支持同访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 11、僵尸主机检测：设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在60万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址； 12、安全可视化：支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持在同一个界面对全网所有服务器的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护，支持对所有已被入侵和受控的设备进行风险检测与分析，针对风险可以实现快速响应与处置；支持手动评估功能，自动展示最终的风险；支持基于攻击阶段图的方式来匹配并展示当前用户遭受到攻击的具体所处状态，并详细给出针对性处理建议，便于用户快速响应安全问题； 13、安全集中管理：支持安全设备的集中管理，包括配置统一下发，规则库统一更新，安全日志实时上报与展示等功能； 14、系统管理：支持安全策略一体化配置，通过一条策略快速实现不同安全功能的配置，简化策略配置工作； 15、日志管理：安全日志根据日志类型可存储在产品内置数据中心、外置数据中心、Syslog日志服务器、安全感知系统多种方式； |
| 9 | 智慧安防管理平台 | 1.本次系统建设要求提供一套管理平台统一管理智能监控、视频监控、广播管理等应用。实现系统的智能化应用及统一集成化管理。 2.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配； 3.支持用户安全管理，可绑定用户MAC地址及IP，支持用户自行修改用户密码，支持管理员重置密码； 4.支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除； 5.支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、识别事件、消防事件、热成像事件、分析事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等； 6.支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定 7.支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 8.支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 9.支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果； 10.支持将带对讲通道的视频监控点位作为广播点位，并可实现分区广播、实时广播、定时广播、文件播放、紧急广播 11.支持B/S架构WEB应用、广播C/S客户端、广播移动APP客户端、广播寻呼话筒客户端应用 12.支持广播点位单点/批量调节音量 |
| 10 | 200路网络NVR | 1.4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 2.◆支持最大接入带宽1200Mbps，最大存储带宽1200Mbps，最大转发带宽1200Mbps（提供公安部检测报告复印件） 3.可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘 4.HDMI1和HDMI2支持同时4K异源输出 5.设备由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作 6.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置 7.切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片 8.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 9.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 10.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 11.◆支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（提供公安部检测报告复印件） |
| 11 | 硬盘 | 1.标称容量：8TB 2.外形规格：3.5-inch 3.接口类型：SATA 4.刻录技术：CMR 5.转速：5400RPM 6.缓存：256MB 7.最大读取速度：215MB/s 8.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 9.平均读写功率（W）：5.3W 10.加载/卸载周期：600,000 11.MTBF：1,000,000 12.年负荷（TB/年）：180TB 13.工作状态温度(°C)：0-65℃ |
| 12 | 浪涌保护器 | 二合一防雷器 |
| 13 | 不锈钢立杆 | 3.5米 带立杆基座 |
| 14 | 室外防水监控箱 | 304不锈钢室外防水监控箱，含基础 |
| 15 | 8口工业千兆交换机 | 1、8个10/100/1000自适应RJ45端口，2个千兆SFP光口 2、二层网管型交换机 支持二层网管功能： 支持web网管（中英文）、端口配置、光口支持千百兆光模块、端口镜像、DDM功能、端口统计、MAC地址查询、端口汇聚、vlan配置、QOS、生成树、ERPS、LLDP、IP MAC绑定、telnet 、SSH 、https、IGMP组播、静态组播MAC、GMRP、Dos攻击防御、端口电源流量告警、风暴抑制、mac地址绑定、SNMPV1/V2、Mac地址学习限制、非法访问控制web、SNTP、日志管理等 3、支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件 4、宽温支持-40℃～75℃ 工作环境 5、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳，导轨式安装 6、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电 7、浪涌冲击抗干扰度4KV 8、◆6kv端口防雷、4kv电源防雷（需提供产品功能截图证明） 9、◆支持9k巨帧传输（提供公安部检测报告复印件） |
| 17 | 20M链路 | 20M，3年 |
| 18 | 200M链路 | 200M，3年 |
| 19 | 3年电费 | 3年 |
| 20 | 网络音柱 | 1.30W网络音柱 2.采用网络音频解码、高性能D类功放及扬声器三合一，中低音和高音分频设计 3.采用双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份 4.◆支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯（提供公安部检测报告复印件） 5.支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放 6.支持实时和定时任务播放，支持本地保存60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 7.支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 8.集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码 9.支持DC24V/POE等多种供电方式，可根据供电方式需要选择不同的设备版本。定制型号支持，标配不支持 10.设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 11.支持网络广播及本地输入混音、优先级可配置 12.支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放 |
| 21 | 网络寻呼话筒 | 1.7寸网络寻呼话筒 2.前面板7寸彩色IPS触摸屏，分辨率≥1024×600 3.支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件 4.可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择 5.1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5 mm输入 6.1路本地扬声器输出，1路3.5 mm输出 7.设备支持通过账号及密码登录设备 8.支持参数配置、账号管理、系统维护等操作 9.支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话 |
| 23 | 水文监测枪球 | 1.枪球一体机设备，内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，其中全景内置不少于1个镜头，细节内置1个镜头 2.全景通道视频图像分辨率不小于2688 × 1520，细节通道视频图像分辨率不小于2688 × 1520 3.支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 4.支持GB35114A级安全加密 5.设备具备布控接力跟踪功能、遮挡跟踪功能、车辆布控跟踪功能 6.设备支持掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机动车占用非机动车道抓拍。 7.传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 8.最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with Lght；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR； 9.焦距：【全景】4mm；【细节】5.9~147.5 mm，25倍光学变倍 10.支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调（提供公安部检测报告复印件） 11.补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外250米 12.IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 13.支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍 14.支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离≥200m |
| 24 | 雷达水位传感器 | 1.雷达流量计 2.采用多普勒雷达测速原理，对水流的表面流速进行探测，全天候全天时工作 3.通过非接触方式准确测量水体的流速和水位 4.◆水位测量准确度：在0~10.0m测量范围内，准确度等级≥1级（提供权威机构检测报告复印件） 5.测速频率：24GHz,测速范围：0.03～20m/s,测速精度：±0.01m/s ；±1%FS 6.雷达测流速波束角：12° 7.测距频率：24-26GHz,测距范围：45m,测距精度：±1mm,测距分辨率：1mm 8.雷达测水位波束角：10° 9.姿态角智能感知及补偿：俯仰角、横滚角精度±0.5°；分辨率±0.1° |
| 25 | 物联网网关 | 1.物联遥测终端 2.北向协议：符合水文监测数据通讯规约SL651-2014协议 3.南向协议：ModbusRTU、ModbusTCP 4.4G通讯：支持4G上传 5.RS485传感器接入能力：每个接口8个传感器，整机支持16个传感器。 6.视频接入：4路H.264、H.265格式高清码流接入 7.数据处理：传感器数据OSD 叠加到视频画面，传感器报警联动 IPC 通道抓图、录像 8.雨量传感器接入：4路DI可接雨量传感器 9.Modbus导表配置：支持Modbus 协议（以配置文件形式）导入导出 10.开关量输入≥4路 11.开关量输出≥2路 12.网络接口：5个J45 10M/100M 自适应以太网口（4+1设计，可配置2个网络段） 13.存储接口：1个MSATA接口，标配无硬盘，支持最大2T MSATA接口固态硬盘 |
| 26 | 倾斜检测摄像机 | 1.视觉形变监测仪 2.通过视频监测目标体上安装的靶标位移，测量出被测物水平与垂直的双向位移，并将数据实时上传至云平台 3.视频分辨率：2448*2048，帧率：23.5fps，焦距：75mm定焦 4.检测距离：1-400m，检测精度：0.2mm@50m，检测频率：1Hz 5.4G通讯：设备内置4G卡 6.通信方式：4G，出厂内置SIM卡 7.SD卡扩展：最大支持512GB，出厂内置128GB SD卡 8.工作温度和湿度：-40°C~+85°C，95%无冷凝 9.防护等级：IP65 |
| 27 | 平台基础服务 | 1.提供云平台账号，并提供及平台基础能力，包括视频监控、权限分配、用户管理、设备管理、角色管理、配置管理等运营管理及运营维护功能 2.提供手机APP应用，可在手机APP上完成预警接收、告警事件查看、流量充值、设备配置等功能 3.支持微信小程序功能，巡检人员可通过微信小程序进行预警的查看和处理 4.监测预警一张图支持监测点的监测点状态显示、监测数据展示、异常事件预警等功能，并支持监测点视频监控，提供云台控制、语音对讲、录像查看等功能 5.支持通过中国地质环境检测院协议等协议接入视频位移监测球、GNSS、有靶视频位移监测一体机、拉线裂缝计、倾角加速度计、雨量计、突然含水率计、渗压计、量水堰计、工业听诊设备等监测设备 6.支持微信小程序功能，巡检人员可通过微信小程序进行预警的查看和处理 |
| 28 | 监测设备接入 |  |
| 29 | 安全监测一张图 |  |
| 30 | 普通视频设备接入 |  |
| 31 | 有线震动传感器 | 1.传感器探测范围：挖掘半径大于 40 米，支持探测距离调节。 2.入侵类型：集成智能算法，可区分上报人员入侵、车辆入侵、挖掘入侵等入侵报警类型； 3.◆探测器埋于地下20cm处，人员入侵探测能力：≤100米（提供公安部检测报告复印件） 4.探测器埋于地下20cm处车辆入侵探测能力：≤200米 5.探测器埋于地下20cm处挖掘入侵探测能力：≤100米 6.报警功能： 掉线报警、防拆报警 7.报警响应时间：≤2s； 8.工作温度：-40℃~85℃； |
| 32 | 智能控制器 | 1.对前端传感器进行组网管理、设备参数管理，对报警事件进行分析处理，并上报平台； 2.◆支持远程固件升级，更新算法（提供公安部检测报告复印件） 3.支持远程采集探测器侧震动数据 4.管理能力：支持16个探测器挂载，通讯距离不小于1km（可扩展64探头挂载）； 5.通讯加密：支持通讯数据加密保护，提供高安全传输通道； 6.保护功能：支持输入输出短路、过压、过流保护等功能； 7.防护等级：IP68； |
| 33 | 微型智能机房机柜 | - 机柜尺寸（宽*深*高）：600mm*1200mm*2000mm，前门钢化玻璃单开门；标配2对L型托架，线缆管理套件，盲板套件； 2)机柜主体结构应为钢结构框架，封闭侧需采用玻璃门结构设计，满足主设备的散热需求； 3)侧板需能快速拆卸，满足带侧板并柜需求，以杜绝机柜间的气流扰动； 4)单个机柜设备静态载荷：≥1800Kg，机柜防护等级不小于IP20。 (二）UPS技术要求 1）UPS为3KVA在线式智能UPS。产品需采用纯在线式，双变换UPS产品。 2）产品需采IGBT整流技术及最新的全数字DSP控制技术。 3）显示面板为LCD，能根据不同安装方式的操作进行调整。 4）产品输出功率不低于0.8。 5）UPS需具备分级下电功能，即过载时先关闭次要负载以消除过载，保证重要负载供电质量，断电时提前关闭次要负载，延长重要负载的备电时间。 6）遥测监控：UPS具有USB接口，可现场通过该接口监控UPS/市电等。配备SNMP卡槽，可以通过Internet远程进行UPS的监控，SNMP卡配备端口可以接入温湿度传感器，进行温湿度的信号接入。 7）UPS配电带故障录波、旁路操作监护功能（提供详细的功能架构方案文件） UPS具备除尘功能，可减少维护频率次数 （三）监控单元 1）监控服务器主机一台，含监控平台软件，可实现对微模块内UPS、空调、温湿度、门状态、应急风扇等功能监控； 2）可满足远程监控，通过Web界面，查看系统运行信息、告警信息，进行参数配置； 3）提供SNMP协议，支持数据查询和告警上报，可接入第三方网管，集团统一监控； 4）10寸彩色触摸屏，现场安装于空调柜，不占用动力柜玻璃门位置； 5）温度传感器：每机柜配置2个，安装于机柜前、后部； 6）环境量采集器：配置1个，可采集机柜内温湿度、柜门状态等变量，通过Modbus RS485上传动环主机； 7）声光报警器：红白-RJ45接口； 8）门状态传感器：机柜前后门各配置一个； 9）氛围灯预警系统一套：含红蓝双色灯带控制盒及红蓝双色智能控制氛围灯。 （四）配电技术要求 1）配电单元采用机架式安装总输入空开容量单相220V/32A，应标配智能电表，应能监测市电主路电流、电压等； 2）含一台UPS输入输出配电、提供外部维修旁路、UPS输出支路配电、含模块内空调配电、标配C级防雷模块，带防雷空开；内置24V直流电源模块； 3）竖直安装；单相16A总输入，带接线盒；输出≥12位10A国标三扁插座+≥4位16A国标三扁插座。 4）配电模块采用可视化设计 （五）机架式空调要求： 1）提供CMA和CNAS认证的检验机构出具的检验报告和节能产品认证; 2）总冷量≥4.2KW，显冷量≥4.1KW，风量：≥950m3/h，加热量：≥1kW，显热比≥0.97，能效比 ≥3.6。 3）单系统设计，采用电子膨胀阀，压缩机类型：变频压缩机，品牌要求三菱或美芝； 4）机组采用后回风，顶面、侧面共三面送风，整机尺寸440×950×280mm。 5）控制器采用4.3寸彩色液晶触摸屏显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示。 6）机组标配电子可调速且节能的EC风机，送风量(m3/h)≥950，机组送风余压20～200 Pa现场可调节； 7）温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 8）机组选用 “/”型大面积蒸发器，并须采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率； 9）精密空调报警记录储存量不少于500条； 10）控制程序需提供“回风温度控制”与“送风温度控制”两种选择控制逻辑，以实现节能； 11）机房专用空调系统应采用环保制冷剂R410a； 12）控制系统应具有多级密码保护功能；室内机电箱采用可抽拉结构，方便维护。 13）含铜管、内外机支架、保温棉、排水等安装。 |
| 34 | 蓄电池 | 1、12V/100AH免维护铅酸蓄电池。长寿命设计，25℃浮充状态下设计寿命≥12年。 2、当环境温度在-20～+65℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求； 3、外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰； 4、气密性：蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 5、防酸雾性能：蓄电池的气体复合率在99%以上，在正常工作中，每1h通电电量析出的酸雾量应不大于0.025mg； 6、热失控敏感性：冲电后的蓄电池以2.45V/CELL的恒压连续充电168H，蓄电池温升T≦25℃，每24H内浮充电流的增长率△I≦50%。 7、防漏液技术：产品须重点严防电解液渗漏，从根本上杜绝蓄电池漏液事故发生。 |
| 35 | 电池柜 | 组合式电池箱，含电池间16方连接线，含电池到主机连接线 |
| 36 | UPS电源，内置蓄电池1kVA UPS | 本项目要求UPS电源为单进单出在线式产品，容量1KVA，内置2节12V 7AH免维护铅酸蓄电池。 性能要求: 1.输入电压范围：输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小:单相:176V--276V。 2.输入功率因数：输入电压与频率为额定值，输出为额定非线性负载时，输入功率因数应为: 100%非线性负载≥0.999；50%非线性负载≥0.996；30%非线性负载≥0.991。（提供CNAS或CMA标志认证的检验报告证明）。 3.输出有功功率应与额定容量相等。 4.输出电流峰值系数：3。 5.过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的 125%时,机器正常工作时间应不小于10.1min。 6.安全要求：接触电流和保护导体电流，UPS的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应不大于1.17mA。在保护导体大电流通路上，保护导体的截面积不应小于12mm².在靠近设备的一次电源连接端处,应设置标有警告语或类似词语的标牌，即“大接触电流，在接通电源之前必须先接地”。 7. 高温工作试验：输出稳压精度，输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为 UPS 上、下限值时，其稳压精度应为:¦S¦<1%。 8. 高温工作试验：输出频率，在电池逆变工作状态下，输出为额定阻性负载，输出频率应不宽于(50)Hz。 9. 高温工作试验：输出波形失真度，输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为正常工作、额定阻性负载≤1.3%；电池逆变工作、额定阻性负载≤1.3%；正常工作、额定非线性负载≤2.1%；电池逆变工作、额定非线性负载≤1.8%。 10.振动试验：试验后 UPS 不应有机械损坏，紧固件不应松动，通电后应能正常工作。 11.充电电流：标机充电电流为1A。长机充电电流默认5A，可设置最大12A。 12. 标配RS232接口，可选配SNMP网络监控卡。 |

- 付款方式：①合同签订以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%（含安全文明施工费）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）②工程完工且收到发票后，7个工作日支付至工程价款的85%。③验收通过并办理结算收到发票后7个工作日内支付至审定后结算价款的100%。④发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。

- 工程量清单及图纸：另册

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | 主观分/客观分 | - 权重 | - 磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磋商供应商2022年1月1日以来的同类项目业绩：每提供1个业绩得0.5分，最高得1分。（注：业绩有效性认定：同时提供项目合同扫描件、中标通知书以及省文物局验收通过的批复文件扫描件，否则不得分，若合同或批复文件中无法体现文物保护安防项目性质的，必须提供原合同甲方出具的证明材料，否则不予认可。） | - 客观分 | 1 |  |
|  | 根据磋商供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证，提供相关材料扫描件并加盖投标单位公章。每具备一个得1分，最高得5分； 注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。 | - 客观分 | - 5 |  |
|  | 1、项目技术负责人具备高级工程师资格的，得1分，具有文物安防工程业绩的得0.5分； 2、供应商拟投入本项目的项目团队成员具有高级工程师1人得0.5分，最高得2.5分； 3、供应商拟投入本项目的项目团队成员具有高处作业证的得1分，没有不得分。 注：投标文件中提供相证书及供应商为其缴纳的社保证明复印件，未按要求提供证明材料的不得分。 | 客观分 | 5 |  |
|  | 针对本次文物保护工程存在的问题和施工的难点、要点等问题进行调查剖析，针对性的提出克服难点和要点技术措施，进行评分： - 1、描述全面、合理，具有针对性的，得4分； - 2、描述一般，针对性一般的，得3分； - 3、描述简单，针对性较弱的，得1分； - 4、未提供的，不得分。 | - 主观分 | - 4 |  |
|  | 根据磋商供应商提供的对项目情况的现状分析进行打分： 1、对工程现场以及现场安防设施和隐患描述全面、准确，并提供隐患的解决方案，得5分； 2、对工程现场以及现状隐患有所了解，但不是很全面的，得3分； 3、对工程现场以及现状隐患描述简单或存在缺漏的，得1分； 3、无具体现场描述的或描述完全错误的，不得分。 | 主观分 | 5 |  |
|  | 磋商供应商根据自身安防项目施工经验，结合全国重点文物保护单位安防工程的要求、本项目情况编制本项目技术方案。根据技术方案对本项目文物古建筑情况的熟悉程度，体现文物保护的一级风险防范等级相关要求，内容完整、合理、安全、切实可行等进行评议： 1）描述全面、合理，具有针对性的，符合项目实际5分； 2）描述一般，针对性一般的，得3分； 3）描述简单，针对性较弱的，得1分； 4）未提供的，不得分。 | 主观分 | 5 |  |
|  | 磋商供应商提供所投产品技术指标响应表、技术规格书及产品管网截图等，针对投标产品整体性能的符合性、先进性与采购文件要求的满足程度，其中标◆项为重要参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。需提供相应佐证材料，否则视为负偏离。 | 客观分 | 16 |  |
|  | 根据磋商供应商针对本次项目提供的合理化建议析进行评分： 1、建议合理、符合项目实际的得4分； 2、建议欠合理、符合项目实际情况一般的2分； 3、建议不合理、不符合项目实际情况的得1分； 4、未提供合理化建议的本项不得分。 | 主观分 | 4 |  |
|  | 根据磋商供应商针对本次文物保护工程施工工艺的符合性、先进性、科学性、稳定性、可靠性，进行评分： 1、描述全面、科学，可靠性强的，得5分； 2、描述基本全面、科学，可靠性一般的，得3分； 3、描述简单或存在缺漏的，得1分； 4、未提供本项不得分。 | 主观分 | 5 |  |
|  | 根据施工进度表或工期网络计划（总进度计划编制是否合理，是否符合工程实际）进行评分： 1、描述全面、合理，针对性强的，得4分； 2、描述基本全面、合理，针对性一般的，得2分； 3、描述简单或存在缺漏的，得1分； 4、未提供本项不得分。 | 主观分 | 4 |  |
|  | 根据磋商供应商提供的针对本次文物保护工程施工质量保证措施的完整性、详细程度、合理性进行评分： 1、描述全面、合理，针对性强的，得4分； 2、描述基本全面、合理，针对性一般的，得2分； 3、描述简单或存在缺漏的，得1分； 4、未提供本项不得分。 | 主观分 | 4 |  |
|  | 根据磋商供应商提供的针对本次文物保护工程安全文明生产以及文物本体风貌整体保证体系措施的完整性、详细程度、合理性进行评分： 1、描述全面、合理，针对性强的，得4分； 2、描述基本全面、合理，针对性一般的，得2分； 3、描述简单或存在缺漏的，得1分； 4、未提供本项不得分。 | 主观分 | 4 |  |
|  | 根据磋商供应商针对项目通过相关文物部门专项验收方案的内容及流程熟悉程度等情况进行评分： 1、方案内容明确、对专项验收的内容及流程熟悉得得4分； 2、方案内容不够明确，对专项验收的内容及流程熟悉程度不够详得3分； 3、方案内容不明确，对专项验收的内容及流程不熟悉程度的得1分； 4、未提供文保单位项目省文物局专项验收方案的得0分。 | 主观分 | 4 |  |
|  | 根据磋商供应商提供售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修服务标准，故障响应修复时间方式等售后服务情况，进行评分： 1、描述全面、合理，针对性强的，得3分； 2、描述基本全面、合理，针对性一般的，得2分； 3、描述简单或存在缺漏的，得0分； | 主观分 | 3 |  |
|  | 1、所投产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》并提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的节能标志产品认证机构（中国质量认证中心或电能（北京）认证中心有限公司或方圆标志认证集团有限公司）出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书复印件并加盖磋商供应商单位公章的，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。 2、所投产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的环境标志产品认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公司或中标合信（北京）认证有限公司或中环协（北京）认证有限公司或天津华诚认证有限公司）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖磋商供应商单位公章的，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。 | 客观分 | 1 |  |
|  | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  | - 30 | - / |

*备注：磋商供应商编制磋商响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的评标方法。

- 评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。

磋商小组应当对符合资格的磋商供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，投标无效。

- 磋商评审。

- 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商。磋商的顺序，按供应商解密响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 比较与评价。

磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。

磋商小组各成员应当独立对每个磋商供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 报价评审。

- 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 磋商响应文件中开标一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照3.5.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经磋商供应商确认后产生约束力。

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

- 投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

- 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，由采购人随机抽取方式确定排序。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人。

多家磋商供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按一家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人。

3.6编写评标报告。磋商小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商，并编写评标报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 磋商供应商澄清、说明或者补正。

- 对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要磋商供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和磋商供应商通过电子交易平台交换数据电文，磋商供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予磋商供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，磋商供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- 磋商小组在详细评审时，发现因磋商供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对投标报价不作调整。

凡磋商文件要求或工程造价组成应计算的费用而磋商供应商未报，且响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审范围内有效磋商供应商中该项最高综合单价后计算税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计算税金。

- 投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

- 磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（磋商供应商未提供有效的资格文件的，视为磋商供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 磋商响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 磋商供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 磋商供应商提供虚假材料投标的；

- 磋商供应商有恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争行为、损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益情形的；

- 磋商供应商仅提交备份磋商响应文件，没有在电子交易平台传输递交磋商响应文件的，投标无效；

## 磋商响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为磋商供应商串通投标，其投标无效：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

- 不同磋商供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.3.7不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

4.3.8上传的电子响应文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应供应商的电子印章的；

4.3.9不同供应商的响应文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.3.10不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有磋商供应商。

- 修改磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照4.6..1-4.6..4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

## 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①磋商文件、②磋商文件的澄清、修改、补充文件、③经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议，如 “履约过程中经发承包双方确认的会议纪要”等 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                                 。

资质类别和等级：                                       。

联系电话：                                     。

电子信箱：                                                                 。

通信地址：                                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                     。

资质类别和等级：                                     。

联系电话：                                       。

电子信箱：                                         。

通信地址：                                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：详见总平 。

1.1.3.9 永久占地包括：详见总平   。

1.1.3.10 临时占地包括：详见总平  。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：①使用现行已公布的法律和法规  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。

发包人提供国外标准、规范的份数：  无  。

发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）磋商函及其附录；（4）已标价工程量清单或预算书；（5）除磋商函及附录和已标价工程量清单或预算书外的磋商响应文件；（6）专用合同条款及其附件；（7）通用合同条款；（8）合同履行过程中经双方确认的会议纪要；（9）技术标准和要求；（10）施工组织设计；（11）图纸；（12）磋商响应文件及其补充文件。

注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前  。

发包人向承包人提供图纸的数量：合同生效后，提供两套图纸  。

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表  。

承包人提供的文件的期限为：开工后7天内  。

承包人提供的文件的数量为：一式五份  。

承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子文件  。

发包人审批承包人文件的期限：收到施工组织设计（施工方案）和施工进度计划后14天内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸，供发包人、监理及有关人员进行工程检查时使用  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   。

发包人指定的接收人为：       。

承包人接收文件的地点：       。

承包人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点：       。

监理人指定的接收人为：       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 由发包人现场指定     。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人现场指定  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包人同意，不得擅自给第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包人同意，不得擅自给第三方  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人自理并包括在投标总价内  。

1.13工程量清单项目和工程量及单价的修正

一、工程量清单项目和工程量调整

1 采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目应予调整:

（1）发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

（2）工程变更引起新增或减少清单项目；

（3）施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

2 采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整:

（1）发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差（即分部分项工程量清单项目数量差异绝对值≥3%或分部分项工程量清单项目差异部分造价绝对值≥1%投标造价）；

（2）工程变更引起的工程量的增减。

3 清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

二、综合单价调整

因第一条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

1 已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按本条第3款处理。

2 已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

（1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

（2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

（3）如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按本条第3款重新计算综合单价。

3 已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

（1）依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率=（1-中标价/（最高限价/90%））×100%

以上公式中的中标价及预算价扣除暂列金额、暂估价。

（2）承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

（3）如当前试行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

三、投标综合单价异常的处理

1 投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

（1）投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

（2）虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上。

（3）其他异常情况。

2 综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

（1）工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按上一条第3款重新确定综合单价，计算合价；

（2）工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按上一条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

四、措施项目调整。因本项第一条的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。

1 采用综合单价计价的措施项目，按第二条规定计价；

2 采用以“项”计价的技术措施项目，一次性包干，今后不做调整。

3 施工组织措施项目按合同约定的费率内容调整相关措施费用。

五、其他项目费调整

1 施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算；

2 计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算；

3 暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： 

身份证号：

职    务： 

联系电话：   

电子信箱： 

通信地址： 

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等；对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责承包人上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期15天前向承包人移交施工现场  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程前期工作已完成，具备施工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：施工现场用水、电已通，移交承包人保管使用，由承包人自行申报接入经监理人批准的位置并承担相关费用，水电费用由承包人支付  。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程现状已经满足，承包人需对现场进行平整回填，费用自理，施工现场周围道路畅通，承包人应遵守当地交通管理限制通行的有关规定 。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后至工程开工前7天内  。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：业主委托施工单位办理与本工程相关手续及审批许可等，业主予以积极配合并提供相关资料 。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式，于开工前10天内办理交接手续  。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天  。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担  。

（9）双方发包人应做的其他工作： 无  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。

发包人是否提供支付担保：无  。

发包人提供支付担保的形式：无  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、整个工程的竣工图纸，提供过程性验收确认单，材料跟踪单等。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人在工程（包括本次招标范围内的所有工程）竣工验收合格后1个月内向发包人提交完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后1个月内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份  。

（6）承包人应履行的其他义务：

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无  。

2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供的工程施工进度（投资）计划表后续按业主要求。

3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及养护的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任  。

4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：本工程施工期间，承包人需为现场管理人员提供办公用房2间，并承担由此发生的水电费用；办公用房房间应进行满足办公条件的室内装修，并配置相应的办公和会议桌椅、空调、电话等设施，接通水、电、通讯等管线。施工期间，承包人应保证所有用房及其设施的完好使用和通讯正常，以上费用均已含在合同价中  。

5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行解决并办理相关审批手续，费用已包含在总价中。承包人办理有困难时，发包人尽量协助办理（发包人不承担因此增加的相关费用）。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准  。

6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责所有成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担  。

7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，工期不顺延。如在施工工程中由于施工不当造成损失的，此损失部分由承包人自费予以修复  。

8）施工场地清洁卫生的要求：及时做好施工场的清洁卫生，符合文明施工，环境卫生管理，不得污染环境和影响周边的居民生活，承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理有关手续，费用由承包人承担。

9）双方约定承包人应做的其他工作：自觉处理好与周边群众和睦相处  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  

身份证号：

建造师执业资格等级： 

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：  

电子信箱：

通信地址：       

承包人对项目经理的授权范围如下：（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受委托签署有关合同；（3）指挥生产项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；（6）企业法定代表人授予的其他管理权利  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不影响施工进度的情况下，每月到位天数不少于24日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按项目经理未到位处理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天罚以违约金1000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按合同金额的2%。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后15天内  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包单位确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于被更换的人员且必须经发包人同意及建设主管部门审批。

3.3.6项目经理不得更换（特殊原因除外）。存在下列情形之一的除外：

①因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任的；

②被责令停止执业、羁押或判刑的；

③因特殊原因无法继续履行合同责任和义务的；

④因职责履行不佳，建设单位提出更换的。

符合以上第①、②、③项情形确需更换的，由承包人提出书面申请，征得发包人同意，经行政监督部门审核，报市公共资源交易管委办备案，方可办理更换手续，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，更换的人员的名单在市公共资源交易网上予以公布。

以上第①、②项情形，按2万元收取违约金；第③、④项情形，按1万元收取违约金，承包人擅自更换项目负责人的，按按4万元收取违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程。

主体结构、关键性工作的范围：

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

其他关于分包的约定：   /

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供

- 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：成交供应商须向采购人缴纳合同总价1％金额的履约保证金。(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等)

- 采用保函形式提交履约保证金的，应满足以下几个条件：

1）为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

2）保函期限：自合同生效之日起至采购人签发或应签发工程接收证书之日止。

3）如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：照发包人与监理人签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程价款的审核等）  。

关于监理人的监理权限：执行《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的总监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作  。

取得发包人批准才能行使的职权：（1）变更设计；（2）超清单范围的计量；（3）增加工程费用的施工方案；（4）工期延长；（5）索赔事项；（6）开、停工令；（7）其他发包人认为需要批准才能行使的职权。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：如需提供办公场所、生活场所等基本设施，所发生的费用由承包人承担  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：

职    务：

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

电子信箱：  

通信地址：  

关于监理人的其他约定：

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  无  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无  。

关于工程奖项的约定：无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽或中间验收，承包单位进行自检合格后，书面报告监理人，承包单位准备验收记录，验收合格后，监理人签字；验收不合格的，承包单位在限定的时间内修改，重新验收  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是现行《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）关于本工程的一切安全责任均由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人必须与发包人签订《治安责任承包协议书》，做好工地的治安保卫工作，服从发包人的治安管理。如出现打群架现象，发包人有权视情节严重程度每次处以10000-20000元人民币的违约金  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  无。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款 ，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（瑞建发[2011]45号）文件。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：参照温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件。

6.1.7 关于创标化工地增加费支付时间和支付依据的约定：工程通过竣工验收合格后，以建设行政主管部门的认可文件为支付依据。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前10天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期7天前  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式，于开工前7天内办理交接手续  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同履行中发生重大设计变更而影响施工进度、非承包人过失引起的或由于发包人原因造成工期延误的情况，工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除不可抗力情况、发包人和监理人原因及招标文件约定的情况外，工期一般不顺延，工期延误按合同工期每延误一天支付违约金1000元整。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金限额为合同价款的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：温州气象台发布的以天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上 。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.2提前竣工的奖励：不奖励。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1承包人采购材料设备的约定：

（1）提供生产许可证、出厂合格证、质量检验证书、准用证并符合规范要求。

（2）规格、型号、色彩必须符合该工程的设计要求  。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监理人要求提供 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担  。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担  。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按监理人指示进行现场工艺试验  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更应由发包人委托原设计人修改，其他任何单位不得擅自修改，并经监理、发包人代表签证，由发包人报审图单位审批后实施，重大变更尚需报规划建设部门备案  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按本招标文件专用合同条款第1.13款执行  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    否

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：根据招标文件及招标补充文件、投标须知中约定  。

风险费用的计算方法：  由承包人在报价中自行考虑  。

风险范围以外合同价格的调整方法：设计变更、工程联系单变更、工程量清单项目漏项及工程量差异所产生的实际工程量按合同规定调整  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：    /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /    。

双方约定合同价款调整按下列方法进行：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的40%（含安全文明施工费）。

预付款支付期限：合同签订以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%（含安全文明施工费）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）（具体拨付时间视财政资金到位情况为准）。

预付款扣回的方式：在支付第一期工程进度款时一次性扣回预付款（含安全文明施工费），如不足抵扣的，则在下期工程款支付时扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：承包人应在发包人支付预付款前向发包人提供预付款担保，在本工程竣工之日止，应保证银行保函持续有效 。

预付款担保的形式为：承包人需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）（具体拨付时间视财政资金到位情况为准）。

预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经发包人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）如因卖方未及时提供预付款担保，导致买方无法支付预付款，不影响卖方履行合同义务，卖方不得以此拖延或不履行合同义务。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件              。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人每月20日前提交已完成合格工程量的月报表，作为工程价款支付的依据 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月进度支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：各形象进度完成后提交已完工程量的报表，作为工程价款支付的依据。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行

- 发包人支付进度款的期限：①合同签订以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%（含安全文明施工费）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）②工程完工且收到发票后，7个工作日支付至工程价款的85%。③验收通过并办理结算收到发票后7个工作日内支付至审定后结算价款的100%。④发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按通用条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按通用条款执行                      。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人           承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用条款执行

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    30天                                          。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：     60天                                   。

竣工付款申请单应包括的内容：     按通用条款执行                             。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     60天                                   。

发包人完成竣工付款的期限： 依法依规完成本工程最终审计工作30天内            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    六份                                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：     30天                                   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    30天       。

（2）发包人完成支付的期限：     30天                                        。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月                                             。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      否     。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                                           。

（2） /%的工程款；

（3）其他方式:         /                                                    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /                                                  。

关于质量保证金的补充约定：                        /                         。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：保修期执行相关规定

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  1天（24小时内）               。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /                                                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行      。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款执行      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行                     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   由发包人承担责任           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   按通用条款执行          。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：             按照第20条〔争议解决〕                                         。

（7）其他：           /                                                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、若工程质量验收达不到合同中约定的质量标准，承包人必须无条件返工到合同约定的质量标准，返工后仍未达到合同约定的质量标准的将没收合同价款的3%。工期延误由承包人承担。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行                          。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行                            。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行                            。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /         。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行                                 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：        按通用条款执行                。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行                     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /             。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                                      。

选定争议评审员的期限：       /                                              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /                                     。

其他事项的约定：                 /                                          。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        /                                         。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2) 种方式解决：

（1）向                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  瑞安市  人民法院起诉

- 21其他约定：

- 21.1所有设备均须提供二年及以上质保期。

- 21.2承包人提供经调试、试运行、验收合格后，质保期按招标文件标内说明执行。(承包人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

- 21.3安装调试并经验收合格后不少于二年免费质保期（免费上门服务），终身维修（质保期外，中标单位收取相应成本费），要求2小时内响应、8小时内上门、24小时内修复。在此期间，承包人应免费处理发生的各类故障，并进行正常保养。同时，承包人必须有可靠的服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

- 21.4承包人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，发包人可以无条件退货，造成的损失由成交供应商承担。

22.未尽事宜，双方协商解决。

附件目录

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：建设工程廉政责任书

附件13：农民工工资承诺书

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设 规模 | 建筑面积(m2) | 结构 形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和土建、安装及附属工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为        年；

3．装修工程为    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   年；

5．供热与供冷系统为           个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

7．其他项目保修期限约定如下：

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、保修责任

1．属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程保修责任事项：保修期执行相关规定。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：

地址：                                   地址：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

邮政编码：                               邮政编码：

附件4：主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 (kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与               （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:  支付担保格式

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与          （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月   日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的   %，数额最高不超过人民币元（大写：      ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件12：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

附件13：

农民工工资承诺书

（业主名称）        ：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包                 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我公司将严格按照温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他款分账管理的通知（温住建发[2018]4号）的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!

承诺单位：(盖章)

法人代表：(签字)

日期：      年    月    日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（4）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

磋商供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务、工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

三、本项目的特定资格要求

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

商务技术文件部分

- 目录

（1）磋商函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 一、磋商函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起     日，本磋商响应文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的磋商响应文件包括以下内容：

- 资格文件：

- 承诺函；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 本项目的特定资格要求；

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料。

- 商务技术文件：

- 磋商函；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 符合性审查资料；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务技术偏离表；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

- 报价文件

- 首轮报价一览表；

- 报价；

- 已标价工程量清单。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

磋商供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（磋商供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：磋商供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

- 1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

- 2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商供应商参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （磋商供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 磋商响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的磋商响应文件的组成部分 | 见磋商响应文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见磋商响应文件 ## 第 页 |
| 3 | 磋商响应文件中承诺的投标有效期不少于磋商文件中载明的投标有效期。 | 磋商函 | 见磋商响应文件第 页 |
| 4 | 磋商响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见磋商响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

- 四、评标标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第四部分评标办法前附表中“磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 五、商务技术偏离表

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 磋商响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

磋商供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，磋商供应商响应磋商文件的全部要求

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

- 目录

（1）首轮报价一览表………………………………………………………（页码）

（2）报价……………………………………………………………………（页码）

（3）已标价工程量清单……………………………………………………（页码）

一、首轮报价一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们，本磋商响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下首轮报价一览表的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

首轮报价一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 项目负责人 | 工期 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 报价（小写） |  |  |  |  |
| 报价（大写） |  |  |  |  |

注：

1、▲磋商供应商需按本表格式填写，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受磋商供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；采购内容未包含在《首轮报价一览表》名称栏中，磋商供应商不能作出合理解释的，视为磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

二、报价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（盖电子签章）

法定代表人

或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：        年       月      日

- 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款：

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

- ▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

- ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

- ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 无效标条款

- 响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

- 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

- 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

- 响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

## 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 上传的电子响应文件若出现使用本项目其他响应供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应供应商的电子印章的；

- 不同供应商的响应文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

- 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分磋商供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④磋商供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：联合协议（工程类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者磋商供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个磋商供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（工程类）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者磋商供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（磋商供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（磋商供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（磋商供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

磋商供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有磋商供应商名称，本单位□与其他所有磋商供应商之间均不存在利害关系  □与            （磋商供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现          磋商供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

磋商供应商全称：                  （盖公章）

磋商供应商代表签名：

日期：        年       月      日

## 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 |  |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 |  |  |  |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 |  |  | 施工质量 |  | 施工人员 配备情况 |  | 施工设备 配备情况 |  | 安全文明标准 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |
| 第三方机构 情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 签 字 | 经办人： 专家： 验收小组负责人： 验收小组成员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理机构意见 |  |  |  | 申购单位意见 |  |  |  | 采购单位意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （申购单位公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.“代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。