乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：乐清市第五人民医院迁扩建工程 智能化信息系统 招标编号：CG201904A07 采 购 人：乐清市第五人民医院 联 系 人：潘智才 联系电话：137 0677 9527 采购机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 二O一九年

招标文件目录

第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）	4

第二部分  招标内容及要求	8

第三部分  投标供应商须知	172

第四部分  政府采购政策功能相关说明	186

第五部分  合同格式（参考格式）	191

第六部分  附件—投标文件格式	196

一、商务报价标部分格式	196

投标设备数量、价格表	197

随机备品备件、专用工具清单	198

产品零件、易损件、备品备件报价表	199

二、资信技术标部分格式	200

投  标  函	201

法定代表人授权书	202

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函	203

法定代表人诚信投标承诺书	204

投标供应商2014年以来类似项目业绩	205

产品数量、配置及主要技术参数	206

偏离表	207

节能环保产品声明函	207

节能（环保）产品清单	209

（一）投标项目负责人一般情况表	210

（二）投标项目技术负责人一般情况表	211

（三）项目管理人员配备情况表	211

履行农民工工资支付保障制度承诺书	213

第七部分  评标定标办法	214

本招标文件中带 “▲” 符号且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

### 乐清市公共资源交易中心关于乐清市第五人民医院迁扩建工程智能化信息系统公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，乐清市公共资源交易中心受乐清市第五人民医院委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：CG201904A07

二、采购组织类型：政府集中采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐清市第五人民医院迁扩建工程智能化信息系统 | 1 | 项 | 1300万元人民币 | 1299.3万元人民币 | 包含综合布线、信息网络、视频监控等多个系统，具体见招标文件。 |

四、投标供应商资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格；

2、投标供应商须具有建筑智能化工程设计与施工一体化资质壹级资质或电子与智能化工程专业承包资质贰级或以上资质，资质证书在有效期内；

3、投标供应商具有安全生产许可证，证书在有效期内；

4、本项目拒绝联合体参与投标；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件获取方式：

各供应商自行在浙江政府采购网或温州市公共资源交易网-乐清市分网下载招标文件。本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、温州市公共资源交易网-乐清市分网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

六、投标截止时间：2019年7月12日　上午9:30

七、投标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

八、开标时间：2019年7月12日　上午9:30

九、开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

十、投标保证金：无

十一、其他事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、供应商如对招标文件有异议的，应于招标文件提供期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网http：//www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十二、采购人或其委托采购机构联系方式：

采购人：乐清市第五人民医院

联 系 人：潘智才

联系电话：137 0677 9527

采购机构名称：乐清市公共资源交易中心

地点：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

联系人：张女士

联系电话：0577-61882630

传真：0577-61882627

同级政府采购监督部门：乐清市财政局

地址：乐清市城东街道伯乐东路501号

联系人：陈先生

联系电话：0577-57571330

### 第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市第五人民医院迁扩建工程智能化信息系统 |
| 2 | 项目编号 | CG201904A07 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算及最高限价 | 采购预算：1300万元人民币；最高限价：1299.3万元人民币。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市第五人民医院 联 系 人：潘智才 联系电话：137 0677 9527 |
| 7 | 采购机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格； 2、投标供应商须具有建筑智能化工程设计与施工一体化资质壹级资质或电子与智能化工程专业承包资质贰级或以上资质，资质证书在有效期内； 3、投标供应商具有安全生产许可证，证书在有效期内； 4、本项目拒绝联合体参与投标； 5、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本1份，副本6份；另提供演示光盘或U盘一个（或各一个）。 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。投标文件的副本可以是复印件。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供合同总价5%的履约保证金至采购人指定账户。 |
| 22 | 招标文件发售时间及获取方式 | 自行在浙江政府采购网或温州市公共资源交易网-乐清市分网下载招标文件。 |
| 23 | 投标截止时间 | 2019年7月12日上午09:30分截止(北京时间)。 |
| 24 | 投标文件递交时间及地点 | 2019年7月12日上午08:30～09:30分 ； 投标文件递交地点：乐清市公共资源交易中心开标室 |
| 25 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2019年7月12日上午09:30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心开标室 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。 |
| 26 | 开标程序 | （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （2）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （3）开标顺序：根据投标供应商送达投标文件的先后顺序；先开启技术资信部分投标文件，技术资信部分评审结束后，再开启商务报价部分投标文件； （4）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。 说明：投标供应商法定代表人或授权代表未参加商务报价开标会议或未签字确认的，不影响开标、评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 27 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 28 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 29 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 30 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 31 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 32 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 33 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2019年7月3日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 34 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

### 第二部分  招标内容及要求

一、项目概况

本项目乐清市第五人民医院迁扩建工程智能化工程位于乐清市大荆镇东里村，东至大荆船山，南至肖包周工业区，西靠大荆规划二环路，北至冯村工业区。总用地59.00亩，总建筑面积32330㎡。规划二级甲等综合性医院，床位350张，楼层为12层。

整个智能化系统在本次乐清市第五人民医院的建设中占据重要位置，需要建设整体功能合理、稳定、优化、集成的智能化系统，借助先进的智能化系统，以信息通信网络为依托，以智能化管理为重点，将各种先进手段有机的结合起来，实现现代化的信息采集、储存、分析、处理及安全防范技术的“立体化”建设，有效整合资源。使各子系统和设备始终处于有条不紊、协同一致、高效有序状态下运行，致力于创造一个高效、舒适、温馨而安全的工作环境。

医院信息化建设主要体现在医疗、办公、会议功能需求及数据管理和控制方面，信息化服务对象主要是医院办公人员、上级领导及就诊人员等，因此医院的信息化设计主要包括高清数字监控、网络通信、多媒体会议、信息发布、一卡通、楼宇自动化控制、机房工程等。通过智能化建设以满足日常医疗办公会议需求，以及对外更直观的展现医院数字化应用水平。

二、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、本项目采用的技术标准和规范

《智能建筑设计标准》GB/T 50314－2015

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《建筑设计防火规范》GB50016-2012

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311－2007

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312－2007

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116－2013

《安全防范工程技术规范》GB50384-2004

《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

其他国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

5、规范的获得由投标供应商自行解决。

6、在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，中标供应商应遵照执行。

7、本次招标包括：综合布线系统、信息网络系统、安全防范系统、一卡通系统、楼宇自动化控制系统、能量计量系统、信息引导及发布系统、电子会议及公共广播系统、医用呼叫对讲系统、智慧建筑综合管理系统、机房工程、综合管路系统等子系统，各系统主要设备材料的选型及技术指标要求见《采购内容及技术要求》。

三、采购内容及技术要求

| 1、综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | （一）内网布线系统 |  |  |  |
| 2 | 1、工作区 |  |  |  |
| 3 | 模块(模块箱） | 1、六类非屏蔽网络模块 符合符合工程美学的现代设计； 采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 性能向下兼容五类、超五类产品； 介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：最小200MΩ 接触阻抗：1MΩ 温度范围：-40～70℃ 传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级 AS/NZS 3080:2003 E级 模块连接器： RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层 IDC连接器： 可卡接22～26AWG规格导体 导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL 94V-0，塑料 耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 个 | 1449 |
| 4 | 信息插座 | 1、86型单孔面板 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口和双口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 个 | 481 |
| 5 | 信息插座 | 1、86型双孔面板 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口和双口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 个 | 561 |
| 6 | 跳线 | 1、六类4对非屏蔽跳线 3米 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45确保优异性能； 标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线和RJ45网络水晶头设计生产而成； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； 可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 条 | 1244 |
| 7 | 模块(模块箱） | 1、六类屏蔽网络模块 传输性能参数满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568－B.2-10标准； 采用锌合金外壳，全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI； 通过金针、端子和印刷电路的连续阻抗分析，实现最佳阻抗匹配关系； 金针整体50μm镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命； 特有的斜45度免工具方式设计，可隔离每个线对的相对位置，保持线对开绞距离，使施工后的性能更稳定，端接更牢固，施工更容易； 特有线缆保护盖打线结构，使对绞线对退扭和分开芯线更容易，施工更快捷；可防止灰尘和保持线缆卡接牢固，减轻线缆弯曲时的应力变形对传输性能的影响； 采用优质阻燃聚碳酸脂材料，符合UL94V-0防火标准； 免工具安装，性能向下兼容五类、超五类产品； 模块连接器 RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7； 材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层； IDC连接器 IDC连接器：可卡接22~26AWG规格导体； 导体绝缘层直径：0.70～1.40mm； 材料：镀镍磷青铜； IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL 94V-0，塑料。 | 个 | 36 |
| 8 | 2、水平区 |  |  |  |
| 9 | 双绞线缆 | 1、六类4对非屏蔽双绞线 采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为兰色； 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 阻抗：100欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38欧姆/100米 不平衡电阻：≤5% 最大电容：≤5.6nF/100m 不平衡电容：73.2pF/100米 额定传输速率：65% ISO/IEC-11801 E级 EN-50173 E级 TIA/EIA-568B.2-1E级 10兆以太网 100兆快速以太网 千兆位以太网 令牌环网 依赖双绞线介质传输模式 100Mbps铜缆分布数据接口 ATM155、ATM622或更高带宽视频 导体直径：23AWG，0.57±0.005mm实芯裸铜导线 外皮直径：6.3±0.2mm | m | 85095 |
| 10 | 双绞线缆 | 1、六类4对屏蔽双绞线 100欧姆四线对屏蔽双绞线，采用规格23AWG单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，屏蔽层采用铝箔和聚脂薄膜，外皮材料采用阻燃热塑型材料。在线对之间采用十字分割架结构技术，可保持线对之间精确的平衡对称性以及线缆的品质；使得线缆更好地实现屏蔽六类信道传输； 六类屏蔽双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)，欧洲规范(EN)和澳洲规范的要求； 电气特性超过最新六类(Cat.6) 国际规范的要求。 直流回路电阻：14.9欧姆/100米 静电电容：46pF/米 1KHz 不平衡电容：100pF/100米 额定传输速率：65% 导体直径：23AWG 外皮直径(mm)：6.8 屏蔽层：聚脂铝薄膜 重量(kg/kft)：13.9 最小弯曲半径(mm)：60 最大张力(kg)：10 外皮：PVC 工作温度：-20～60℃ | m | 2440 |
| 11 | 3、垂直区 |  |  |  |
| 12 | 光缆 | 1、8芯单模室内光缆,LSZH， 符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为黄色，易于施工区分； 4、6、8、12芯规格供选择。 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 | m | 4500 |
| 13 | 4、管理间 |  |  |  |
| 14 | 光缆终端盒 | 1、光纤终端盒/配线架（不含适配器） 光纤配线架是一款高级、紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 开创性的设计能确保安装、移动以及未来的变更时，均非常灵活； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U高度、19英寸宽度； 空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 配线架后端设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 框架材料选用高级钢板； 备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 在光缆进入配线架侧的背板上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 从技术上充分考虑光纤的安全性、储存和合理端接； 66mm的前端空间用于跳线的管理和保护； 安装、检查、测试都非常方便。 | 个 | 15 |
| 15 | 配线架 | 1、1HU, 金属理线架 理线架现代美观大方； 配合网络配线架使用； 两者风格相得益彰,统一和谐; 1U高度，19”规格； 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 跳线安装拆卸简单方便； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 规格尺寸(W x D x H)：482mm x 68mm x 42.5mm (1U) | 个 | 91 |
| 16 | 光纤盒 | 1、LC / PC, 单模, 双工耦合器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型 | 个 | 120 |
| 17 | 布放尾纤 | 1、尾纤LC, 单模, 0.9mm, 1米 光纤尾纤是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 根 | 240 |
| 18 | 跳线 | 1、LC-LC双工，2.0mm, 单模，3米跳线 光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 条 | 120 |
| 19 | 配线架 | 1、六类非屏蔽24口配线架 24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准； 内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架； 采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 配线架24个端口带有透明标识系统，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地； 配线架的24个端口均带有透明标识系统，采用向内翻转结构，方便更换标识条； 配线架的后理线支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压。 | 个 | 76 |
| 20 | 配线架 | 1、六类屏蔽24口配线架 配线架全金属外壳，框架双层设计结构具有屏蔽层接地端子和导线，电缆屏蔽层接地卡设计，不仅使电缆屏蔽层可靠接地，还能舒缓线缆拉力，保持线对端接触点； 与配线架框架一体的理线盘结构，提供合理的线缆路由管理，舒缓线缆拉力，让施工后的系统更稳定，理线更清晰美观； 专用电缆屏蔽层接地固定装置，保证电缆快速、可靠的接地， 金针50μm镀金，绝缘位移气密式卡接技术，触点永不氧化； 整体屏蔽外罩，使配线架360度全屏蔽，有效防止外部电磁干扰，全钢板外框结构，保证产品的更高机械强度和屏蔽性能。 配线架框架特点 可直接安装于标准19寸机柜中，屏蔽层可以自动接地； 前侧信息端口上备有可写标签，便于标识与管理； 后侧具有线缆管理功能； 提供1U 24口规格，也可订购其它信息端口规格，符合UL 94V-0阻燃性标准。 电气特性 介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：最小200MΩ 接触阻抗：1MΩ 温度范围：-40～70℃ 传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级 AS/NZS 3080:2003 E级 模块连接器： RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层 IDC连接器： 可卡接22～26AWG规格导体 导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜； | 个 | 2 |
| 21 | 跳线 | 1、六类4对非屏蔽跳线 2米， 标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45确保优异性能； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合IEC防火标准； 导线间有PE绝缘层； 可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 条 | 1414 |
| 22 | 机柜、机架 | 1、机柜(42U) P46642 机柜框架为拼装式结构，前门为带条形通风孔边框，5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为分段六角通风孔钢板门。材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深厚度1.0 mm（600以上深厚度1.2 mm），角规深度方向可前后调整，前门弹力锁，后门小圆锁静态负载≤1000KG，前、后门最大开启角度＞180度，防护等级：IP20，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 600x600x2055 | 台 | 15 |
| 23 | 5、设备间 |  |  |  |
| 24 | 光缆终端盒 | 1、光纤终端盒/配线架（不含适配器） 光纤配线架是一款高级、紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 开创性的设计能确保安装、移动以及未来的变更时，均非常灵活； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U高度、19英寸宽度； 空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 配线架后端设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 框架材料选用高级钢板； 备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 在光缆进入配线架侧的背板上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 从技术上充分考虑光纤的安全性、储存和合理端接； 66mm的前端空间用于跳线的管理和保护； 安装、检查、测试都非常方便。 | 个 | 15 |
| 25 | 配线架 | 1、1HU, 金属理线架 理线架现代美观大方； 配合网络配线架使用； 两者风格相得益彰,统一和谐; 1U高度，19”规格； 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 跳线安装拆卸简单方便； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 规格尺寸(W x D x H)：482mm x 68mm x 42.5mm (1U) | 个 | 11 |
| 26 | 光纤盒 | 1、LC / PC, 单模, 双工耦合器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型 | 个 | 124 |
| 27 | 布放尾纤 | 1、尾纤LC, 单模, 0.9mm, 1米 光纤尾纤是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 根 | 248 |
| 28 | 跳线 | 1、LC-LC双工，2.0mm, 单模，3米跳线 光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 条 | 124 |
| 29 | 配线架 | 1、六类非屏蔽24口配线架 24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准； 内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架； 采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 配线架24个端口带有透明标识系统，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地； 配线架的24个端口均带有透明标识系统，采用向内翻转结构，方便更换标识条； 配线架的后理线支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压。 | 个 | 2 |
| 30 | 机柜、机架 | 1、通信机房机柜(42U) 机柜框架为拼装式结构,前门为高密度六角通风孔带折单开门，后门为高密度六角通风带折单开门。材料为优质SPCC 冷轧钢板，其中角规厚度2.0 ㎜，框架厚度1.2 ㎜ 600 深侧板厚度1.0 ㎜ （600 以上深侧板厚度1.2 ㎜）,角规深度方向可前后调整,前后门弹力锁,静态负载≤1000KG,通风率＞70%,前、后门最大开启角度＞180 度,防护等级：IP20,两块侧板可拆卸，带锁侧板，配舒适型塑料拉手。预留各种走线通道,风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便,机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求,机柜表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； | 台 | 3 |
| 31 | （二）外网布线系统 |  |  |  |
| 32 | 1、工作区 |  |  |  |
| 33 | 模块(模块箱） | 1、六类非屏蔽网络模块 符合符合工程美学的现代设计； 采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 性能向下兼容五类、超五类产品； 介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：最小200MΩ 接触阻抗：1MΩ 温度范围：-40～70℃ 传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级 AS/NZS 3080:2003 E级 模块连接器： RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层 IDC连接器： 可卡接22～26AWG规格导体 导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL 94V-0，塑料 耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 个 | 658 |
| 34 | 信息插座 | 1、86型单孔面板 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口和双口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 个 | 206 |
| 35 | 信息插座 | 1、86型双孔面板 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口和双口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 个 | 167 |
| 36 | 跳线 | 1、六类4对非屏蔽跳线 3米 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45确保优异性能； 标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线和RJ45网络水晶头设计生产而成； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； | 条 | 361 |
| 37 | 信息插座 | 1、地插 应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上，尤其在大开间的房间，如会议、机房、开放式办公室等场所。通过转接板可按数据、语音等模块。有铜、铝、不锈钢三种金属材质可选，材料坚固一体成型具有防渗、防尘构造。符合UL认证标准、FCC Part67标准。 外型尺寸符合国家标准； 嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框 ； 根据需求打开方式分别设计了弹起式与开启式； 在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 通用接入方式，使用更方便。 | 个 | 2 |
| 38 | 模块(模块箱） | 1、六类屏蔽网络模块 传输性能参数满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568－B.2-10标准； 采用锌合金外壳，全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI； 通过金针、端子和印刷电路的连续阻抗分析，实现最佳阻抗匹配关系； 金针整体50μm镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命； 特有的斜45度免工具方式设计，可隔离每个线对的相对位置，保持线对开绞距离，使施工后的性能更稳定，端接更牢固，施工更容易； 特有线缆保护盖打线结构，使对绞线对退扭和分开芯线更容易，施工更快捷；可防止灰尘和保持线缆卡接牢固，减轻线缆弯曲时的应力变形对传输性能的影响； 采用优质阻燃聚碳酸脂材料，符合UL94V-0防火标准； 免工具安装，性能向下兼容五类、超五类产品； 模块连接器 RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7； 材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层； IDC连接器 IDC连接器：可卡接22~26AWG规格导体； 导体绝缘层直径：0.70～1.40mm； 材料：镀镍磷青铜； IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL 94V-0，塑料。 | 个 | 4 |
| 39 | 2、水平区 |  |  |  |
| 40 | 双绞线缆 | 1、六类4对非屏蔽双绞线 采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料，颜色为绿色； 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径； LSZH：代表“低烟无卤”，低烟无卤素材料可满足安全环保的要求。 阻抗：100欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38欧姆/100米 不平衡电阻：≤5% 最大电容：≤5.6nF/100m 不平衡电容：73.2pF/100米 额定传输速率：65% ISO/IEC-11801 E级 EN-50173 E级 TIA/EIA-568B.2-1E级 10兆以太网 100兆快速以太网 千兆位以太网 令牌环网 依赖双绞线介质传输模式 100Mbps铜缆分布数据接口 ATM155、ATM622或更高带宽视频 导体直径：23AWG，0.57±0.005mm实芯裸铜导线 外皮直径：6.3±0.2mm | m | 47580 |
| 41 | 3、垂直区 |  |  |  |
| 42 | 光缆 | 1、8芯单模室内光缆,LSZH， 符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为黄色，易于施工区分； 4、6、8、12芯规格供选择。 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5～3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm 零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km) 截止波长：1150≤?c≤1330nm 模长直径 (MFD)：1310nm 9.3±0.4ìm 光纤翘曲特性参数R：4.0 m | m | 2300 |
| 43 | 大对数电缆 | 1、三类25对双绞线 100欧姆25线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体规格为26AWG，每芯带有彩色护套，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好地实现语音系统信道传输。 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)，欧洲规范(EN)和澳洲规范的要求。电气特性超过TIA/EIA-568C Cat.3规范的要求。 适用于大楼垂直主干子系统语音部分。 阻抗：100欧姆+/-20 静电电容，Max：17.1nf / 每千英尺 直流电阻，Max：8.83欧姆 / 每100米 线对不平衡直流电阻，Max：5% 最大电容：53.6nF/100m 传播延迟偏差：45纳秒/100米 额定传输速率：65% 导体直径：26AWG 重量(kg/kft)：69.0(25PR) 最小弯曲半径：O.D. X 6~8 最大张力(kg)：2.5Kg/线对 绝缘层：高密度聚乙烯/低烟无卤型材料可选，厚度0.2mm 外护套：PVC/ LSZH可选，厚度0.6mm 防火等级：CMR，LSZH，CM可选。 外皮厚度：0.92mm 工作温度：-25~75℃ 包装：轴包装 | m | 4575 |
| 44 | 4、管理间 |  |  |  |
| 45 | 光缆终端盒 | 1、光纤终端盒/配线架（不含适配器） 光纤配线架是一款高级、紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 开创性的设计能确保安装、移动以及未来的变更时，均非常灵活； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U高度、19英寸宽度； 空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 配线架后端设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 框架材料选用高级钢板； 备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 在光缆进入配线架侧的背板上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 从技术上充分考虑光纤的安全性、储存和合理端接； 66mm的前端空间用于跳线的管理和保护； 安装、检查、测试都非常方便。 | 个 | 15 |
| 46 | 配线架 | 1、1HU, 金属理线架 理线架现代美观大方； 配合网络配线架使用； 两者风格相得益彰,统一和谐; 1U高度，19”规格； 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 跳线安装拆卸简单方便； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 规格尺寸(W x D x H)：482mm x 68mm x 42.5mm (1U) | 个 | 94 |
| 47 | 光纤盒 | 1、LC / PC, 单模, 双工耦合器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型 | 个 | 60 |
| 48 | 布放尾纤 | 1、尾纤LC, 单模, 0.9mm, 1米 光纤尾纤是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 根 | 120 |
| 49 | 跳线 | 1、LC-LC双工，2.0mm, 单模，3米跳线 光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 条 | 60 |
| 50 | 配线架 | 1、110型100对，机架式跳线架，1HU， 110型配线架分为有无腿型和有腿型； 无腿型适合安装在机柜、机架中； 110型配线架分50、100对和200对多种规格； 110连接端子是110型配线架不可分割的组成部分，端子有4对和5对两种规格可选择； 110型100对配线架套件含20个四对端子、4个五对端子和2个标签条； 110型100对配线架需要和110背板组装在一起，方可安装在19英寸机柜、机架上； 机架中的110型配线架可自由组合成100对、200对等百的倍数。 110型配线架采用阻燃PVC，材质符合 UL 94V-0 阻燃性标准； 配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理； 110型配线架符合TIA/EIA-568C超五类连接件的性能要求； 采用5对打线工具端接，节省安装时间； 适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 个 | 38 |
| 51 | 跳线 | 1、RJ45到110，1对鸭嘴跳线 3米 110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软、易弯曲不易折断； 110型插头分为1对、2对和4对插头三种规格； 110型插头无需专用工具即可制做成型跳线； 110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，也可用于语音和数据转换； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 性能向下兼容三类、五类系统； 外护套：PVC/ LSZH可选； 防火等级：CMR，LSZH，CM可选。 ISO/IEC-11801 D级 EN-50173 D级 TIA/EIA-568B.2-1D级 | 条 | 430 |
| 52 | 配线架 | 1、六类非屏蔽24口配线架 24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准； 内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架； 采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 配线架24个端口带有透明标识系统，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地； 配线架的24个端口均带有透明标识系统，采用向内翻转结构，方便更换标识条； 配线架的后理线支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压。 | 个 | 42 |
| 53 | 跳线 | 1、六类4对非屏蔽跳线 2米 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45确保优异性能； 标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线和RJ45网络水晶头设计生产而成； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； | 条 | 361 |
| 54 | 5、设备间 |  |  |  |
| 55 | 光缆终端盒 | 1、光纤终端盒/配线架（不含适配器） 光纤配线架是一款高级、紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 开创性的设计能确保安装、移动以及未来的变更时，均非常灵活； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U高度、19英寸宽度； 空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 配线架后端设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 框架材料选用高级钢板； 备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 在光缆进入配线架侧的背板上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 从技术上充分考虑光纤的安全性、储存和合理端接； 66mm的前端空间用于跳线的管理和保护； 安装、检查、测试都非常方便。 | 个 | 8 |
| 56 | 配线架 | 1、1HU, 金属理线架 理线架现代美观大方； 配合网络配线架使用； 两者风格相得益彰,统一和谐; 1U高度，19”规格； 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 跳线安装拆卸简单方便； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 规格尺寸(W x D x H)：482mm x 68mm x 42.5mm (1U) | 个 | 14 |
| 57 | 光纤盒 | 1、LC / PC, 单模, 双工耦合器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型 | 个 | 64 |
| 58 | 布放尾纤 | 1、尾纤LC, 单模, 0.9mm, 1米 光纤尾纤是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 根 | 128 |
| 59 | 跳线 | 1、LC-LC双工，2.0mm, 单模，3米跳线 光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 条 | 64 |
| 60 | 配线架 | 1、110型100对，机架式跳线架，1HU， 110型配线架分为有无腿型和有腿型； 无腿型适合安装在机柜、机架中； 110型配线架分50、100对和200对多种规格； 110连接端子是110型配线架不可分割的组成部分，端子有4对和5对两种规格可选择； 110型100对配线架套件含20个四对端子、4个五对端子和2个标签条； 110型100对配线架需要和110背板组装在一起，方可安装在19英寸机柜、机架上； 机架中的110型配线架可自由组合成100对、200对等百的倍数。 110型配线架采用阻燃PVC，材质符合 UL 94V-0 阻燃性标准； 配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理； 110型配线架符合TIA/EIA-568C超五类连接件的性能要求； 采用5对打线工具端接，节省安装时间； 适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 个 | 21 |
| 61 | （三）设备网布线系统 |  |  |  |
| 62 | 1、工作区 |  |  |  |
| 63 | 模块(模块箱） | 1、六类非屏蔽网络模块 符合符合工程美学的现代设计； 采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 性能向下兼容五类、超五类产品； 介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：最小200MΩ 接触阻抗：1MΩ 温度范围：-40～70℃ 传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级 AS/NZS 3080:2003 E级 模块连接器： RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层 IDC连接器： 可卡接22～26AWG规格导体 导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL 94V-0，塑料 耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 个 | 12 |
| 64 | 信息插座 | 1、86型双孔面板 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口和双口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 个 | 6 |
| 65 | RJ45水晶头 | 1、六类 UTP 4对标准RJ45插头 | 盒 | 5 |
| 66 | 跳线 | 1、六类4对非屏蔽跳线 3米 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45确保优异性能； 标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线和RJ45网络水晶头设计生产而成； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； 可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 条 | 30 |
| 67 | 2、水平区 |  |  |  |
| 68 | 双绞线缆 | 1、六类4对非屏蔽双绞线 采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为兰色； 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 阻抗：100欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38欧姆/100米 不平衡电阻：≤5% 最大电容：≤5.6nF/100m 不平衡电容：73.2pF/100米 额定传输速率：65% ISO/IEC-11801 E级 EN-50173 E级 TIA/EIA-568B.2-1E级 10兆以太网 100兆快速以太网 千兆位以太网 令牌环网 依赖双绞线介质传输模式 100Mbps铜缆分布数据接口 ATM155、ATM622或更高带宽视频 导体直径：23AWG，0.57±0.005mm实芯裸铜导线 外皮直径：6.3±0.2mm | m | 19825 |
| 69 | 3、垂直区 |  |  |  |
| 70 | 光缆 | 1、8芯单模室内光缆,LSZH， 符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为黄色，易于施工区分； 4、6、8、12芯规格供选择。 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 | m | 1500 |
| 71 | 4、管理间 |  |  |  |
| 72 | 光缆终端盒 | 1、光纤终端盒/配线架（不含适配器） 光纤配线架是一款高级、紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 开创性的设计能确保安装、移动以及未来的变更时，均非常灵活； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U高度、19英寸宽度； 空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 配线架后端设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 框架材料选用高级钢板； 备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 在光缆进入配线架侧的背板上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 从技术上充分考虑光纤的安全性、储存和合理端接； 66mm的前端空间用于跳线的管理和保护； 安装、检查、测试都非常方便。 | 个 | 11 |
| 73 | 配线架 | 1、1HU, 金属理线架 理线架现代美观大方； 配合网络配线架使用； 两者风格相得益彰,统一和谐; 1U高度，19”规格； 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 跳线安装拆卸简单方便； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 规格尺寸(W x D x H)：482mm x 68mm x 42.5mm (1U) | 个 | 13 |
| 74 | 光纤盒 | 1、LC / PC, 单模, 双工耦合器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型 | 个 | 88 |
| 75 | 布放尾纤 | 1、尾纤LC, 单模, 0.9mm, 1米 光纤尾纤是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 根 | 88 |
| 76 | 跳线 | 1、LC-LC双工，2.0mm, 单模，3米跳线 光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 条 | 11 |
| 77 | 配线架 | 1、六类非屏蔽24口配线架 24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准； 内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架； 采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 配线架24个端口带有透明标识系统，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地； 配线架的24个端口均带有透明标识系统，采用向内翻转结构，方便更换标识条； 配线架的后理线支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压。 | 个 | 22 |
| 78 | 跳线 | 1、六类4对非屏蔽跳线 2米 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45确保优异性能； 标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线和RJ45网络水晶头设计生产而成； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； 可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 条 | 30 |
| 79 | 机柜、机架 | 1、机箱(22U) 前门钢化玻璃门，材料为优质SPCC 冷轧钢板，其中角规厚度1.5 ㎜（12U 以上），角规厚度1.2 ㎜（12U 以下）侧板厚度1.0 mm，其他主要部件厚度1.2 ㎜，最大静态负载60KG，两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理600×600×769。 | 台 | 8 |
| 80 | 机柜、机架 | 1、机箱(12U) 前门钢化玻璃门，材料为优质SPCC 冷轧钢板，其中角规厚度1.5 ㎜（12U 以上），角规厚度1.2 ㎜（12U 以下）侧板厚度1.0 mm，其他主要部件厚度1.2 ㎜，最大静态负载60KG，两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理600×600×635。 | 台 | 3 |
| 81 | 5、设备间 |  |  |  |
| 82 | 光缆终端盒 | 1、光纤终端盒/配线架（不含适配器） 光纤配线架是一款高级、紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 开创性的设计能确保安装、移动以及未来的变更时，均非常灵活； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U高度、19英寸宽度； 空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 配线架后端设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 框架材料选用高级钢板； 备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 在光缆进入配线架侧的背板上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 从技术上充分考虑光纤的安全性、储存和合理端接； 66mm的前端空间用于跳线的管理和保护； 安装、检查、测试都非常方便。 | 个 | 5 |
| 83 | 配线架 | 1、1HU, 金属理线架 理线架现代美观大方； 配合网络配线架使用； 两者风格相得益彰,统一和谐; 1U高度，19”规格； 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 跳线安装拆卸简单方便； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 规格尺寸(W x D x H)：482mm x 68mm x 42.5mm (1U) | 个 | 4 |
| 84 | 光纤盒 | 1、LC / PC, 单模, 双工耦合器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型 | 个 | 88 |
| 85 | 布放尾纤 | 1、尾纤LC, 单模, 0.9mm, 1米 光纤尾纤是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 根 | 88 |
| 86 | 跳线 | 1、LC-LC双工，2.0mm, 单模，3米跳线 光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 条 | 11 |
| 87 | （四）有线电视网络系统 |  |  |  |
| 88 | 模块(模块箱） | 1、超五类非屏蔽网络模块 符合ANSI/TIA/EIA 568A-5的要求； 色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 材料：磷铜、镍、金、PVC； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 安全标准：UL1863规范； 性能向下兼容五类产品； 介电强度：1000V 60HZ/1分钟 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：最小10MΩ 接触电阻：2MΩ 温度范围：-40～70℃ 传输性能：超过ISO/IEC 1801 D+标准 ANSI TIA/EIA-568A-5标准 模块连接器 RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层 IDC连接器：可卡接22～24AWG规格导体 导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 IDC主体和覆盖材料：塑料，防火，符合UL 94V-0 耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 个 | 264 |
| 89 | 信息插座 | 1、86型单孔面板 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口和双口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 个 | 264 |
| 90 | 跳线 | 1、超五类4对非屏蔽跳线3米 Cat.5e非屏蔽跳线性能经过独立实验室的检测，保证各项性能指标超越ANSI/TIA/EIA 568A-5、ISO/IEC 11801、EN50173-1的要求，是满足超五类工程的信道要求的最佳选择。 两端非屏蔽镀金RJ45水晶头； 非屏蔽跳线采用多芯非屏蔽多股双绞线设计生产而成； 可用在布线系统中工作区设备间、楼层配线间等部分； 聚氯乙烯外套，符合UL CM防火标准； 颜色：兰色、黄色，易于辨认，其它颜色也可订购； 多种长度可供选择，满足多种灵活应用； 有护套保护的水晶头确保性能稳定； 每条成型跳线单独包装； 每条成型跳线通过严格测试。 | 条 | 264 |
| 91 | 双绞线缆 | 1、超五类4对非屏蔽双绞线 超五类100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，规格24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好的实现非屏蔽超五类永久链路和信道传输； 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)，欧洲规范(EN)和澳洲规范的要求；电气特性超过最新Cat.5e国际规范的要求。 阻抗：100欧姆+/-15 静电电容，Max：17.1nf / 每千英尺 直流电阻，Max：28.6欧姆 / 每千英尺 线对不平衡直流电阻，Max：5% 不平衡电容，Max(线对与地)：330pf / 100米 额定传输速率：65% 导体直径：24AWG 外被直径(mm)：5.0 重量(kg/kft)：10.5 最小弯曲半径：O.D. X 4～6 最大张力(kg)：10.0 外皮：PVC/LSZH 工作温度：-25～75℃ | m | 15860 |
| 92 | 光缆 | 1、8芯单模室内光缆,LSZH， 符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为黄色，易于施工区分； 4、6、8、12芯规格供选择。 光纤类别：9/125 芯核直径(ìm)：9.3±0.4 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.275±0.015 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km 色散系数：1285~1340nm -3.5～3.5ps/(nm.km) 1550nm ≤18ps/(nm.km) 零色散波长范围：1302~1324nm 零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km) 截止波长：1150≤?c≤1330nm 模长直径 (MFD)：1310nm 9.3±0.4ìm 光纤翘曲特性参数R：4.0 m | m | 1200 |
| 93 | 光缆终端盒 | 1、光纤终端盒/配线架（不含适配器） 光纤配线架是一款高级、紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 开创性的设计能确保安装、移动以及未来的变更时，均非常灵活； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U高度、19英寸宽度； 空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 配线架后端设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 框架材料选用高级钢板； 备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 在光缆进入配线架侧的背板上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 从技术上充分考虑光纤的安全性、储存和合理端接； 66mm的前端空间用于跳线的管理和保护； 安装、检查、测试都非常方便。 | 个 | 14 |
| 94 | 配线架 | 1、1HU, 金属理线架 理线架现代美观大方； 配合网络配线架使用； 两者风格相得益彰,统一和谐; 1U高度，19”规格； 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 跳线安装拆卸简单方便； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 规格尺寸(W x D x H)：482mm x 68mm x 42.5mm (1U) | 个 | 14 |
| 95 | 光纤盒 | 1、LC / PC, 单模, 双工耦合器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型 | 个 | 96 |
| 96 | 布放尾纤 | 1、尾纤LC, 单模, 0.9mm, 1米 光纤尾纤是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 根 | 192 |
| 97 | 跳线 | 1、LC-LC双工，2.0mm, 单模，3米跳线 光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 条 | 96 |
| 98 | （五）电梯五方对讲 |  |  |  |
| 99 | 专用线缆 | 1、通信总线 RVVP6*1.0 | m | 1000 |
| 2、信息网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| 100 | （一）计算机网络 |  |  |  |
| 101 | 1、核心交换机 |  |  |  |
| 102 | 交换机 | 1、业务槽交换机 2、总体设备要求： 1）交换容量≥60Tbps,包转发率≥6000Mpps 2）主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥10; 3)支持M+N电源冗余（AC和DC均支持）,可配置电源≥2个; 4)支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台 5）提供工信部入网证书 | 台 | 2 |
| 103 | 接口卡 | 1、交换引擎 ，主控处理单元 | 台 | 4 |
| 104 | 接口卡 | 1、交换网板 ，交换网单元 | 台 | 2 |
| 105 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、 交流电源模块 | 台 | 4 |
| 106 | 交换机 | 1、业务卡48万兆光口板 | 台 | 2 |
| 107 | 交换机 | 1、业务卡48个千兆电口 | 台 | 2 |
| 108 | 专用线缆 | 1、SFP+-10G-高速电缆-3m | 根 | 2 |
| 109 | 模块(模块箱） | 1、SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 44 |
| 110 | 2、汇聚交换机 |  |  |  |
| 111 | 交换机 | 1、交换机 1）交换容量≥19Tbps,包转发率≥2800Mpps 2）主控引擎≥2，业务槽位数≥6; 3)支持M+N电源冗余（AC和DC均支持）,可配置电源≥2个; 4)支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台 5）提供工信部入网证书 | 台 | 2 |
| 112 | 接口卡 | 1、交换引擎 ，主控处理单元 | 台 | 4 |
| 113 | 模块(模块箱） | 1、交流电源模块 | 个 | 4 |
| 114 | 交换机 | 1、业务卡48万兆光口板 | 台 | 2 |
| 115 | 交换机 | 1、业务卡48个千兆电口 | 台 | 2 |
| 116 | 模块(模块箱） | 1、SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 14 |
| 117 | 3、住院综合楼接入交换机 |  |  |  |
| 118 | 交换机 | 1、48口千兆交换机 交换容量≥330 Gbps 端口类型：千兆电口≥48个，万兆SFP+口≥4个 虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 提供工信部入网证 | 台 | 20 |
| 119 | 交换机 | 1、24口千兆POE交换机 交换容量≥330 Gbps 端口类型：千兆电口≥24个，万兆SFP+口≥4个 POE功能：支持802.3at、802.3af（POE+），POE供电功率≥360W 虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 提供工信部入网证 | 台 | 12 |
| 120 | 模块(模块箱） | 1、SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 20 |
| 121 | 专用线缆 | 1、高速堆叠电缆-1.2m | 根 | 20 |
| 122 | 4、门诊接入交换机 |  |  |  |
| 123 | 交换机 | 1、48口千兆交换机 交换容量≥330 Gbps 端口类型：千兆电口≥48个，万兆SFP+口≥4个 虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 提供工信部入网证 | 台 | 15 |
| 124 | 交换机 | 1、24口千兆POE交换机 交换容量≥330 Gbps 端口类型：千兆电口≥24个，万兆SFP+口≥4个 POE功能：支持802.3at、802.3af（POE+），POE供电功率≥360W 虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 提供工信部入网证 | 台 | 7 |
| 125 | 模块(模块箱） | 1、SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 36 |
| 126 | 专用线缆 | 1、高速堆叠电缆-1.2m | 根 | 17 |
| 127 | 5、有线电视接入交换机 |  |  |  |
| 128 | 交换机 | 1、48口千兆交换机 交换容量≥330 Gbps 端口类型：千兆电口≥48个，万兆SFP+口≥4个 虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 提供工信部入网证 | 台 | 3 |
| 129 | 模块(模块箱） | 1、SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 7 |
| 130 | 专用线缆 | 1、千兆堆叠线缆 SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 根 | 3 |
| 131 | 专用线缆 | 1、高速堆叠电缆-1.2m | 根 | 2 |
| 132 | 6、网管平台 |  |  |  |
| 133 | 网络管理系统设备 | 1、管理平台 支持分权分域管理。 管理安全: 管理软件前后台采用https协议，数据传输加密；涉及密码等敏感信息采用加密存储方式，防止泄露; 性能管理: 支持基于任务的性能监控，长期监控网络性能,支持历史性能的比较查看;拓扑管理: 网管日常运维以拓扑为中心，在拓扑界面上能够提供方便、快捷的操作及多方位的网络拓扑信息呈现,支持拓扑界面自定义图标大小、样式，突出显示核心设备,支持拓扑界面自定义链路粗细，标记监控重点链路,支持拓扑界面链路诊断，方便快捷定位链路质量问题;网络质量监控:当网络质量出现问题时，动态的调整任务周期以获得更详细的网络质量数据,多任务数据可直接进行对比查看。本次设计要求至少提供100个网络设备管理权限，150个WLAN业务管理权限。 | 套 | 1 |
| 134 | 网络管理系统设备 | 1、网络设备管理License-每管理100设备 | 套 | 1 |
| 3、安全防范系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| 135 | （一）视频监控系统 |  |  |  |
| 136 | 1、前端部分 |  |  |  |
| 137 | 监控摄像设备 | 1、室内日夜型标清彩色半球网络摄像机 (2.8-12mm)(国内标配) 具有200W像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。镜头：2.8-12mm，支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能。 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.0002lx，最低照度黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@60fps，第二码流最大704x576@50fps，第三码流最大1920x1080@50fps，第四码流最大1920x1080@50fps，第五码流最大1920x1080@ 50fps。 图像传输延时≤80ms。 信噪比不小于65dB，红外补光距离不小于110米。 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项 具有背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、感兴趣区域、SVC等功能。 具有人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能 具有白天和夜晚两种光圈模式，并可使样机根据当前场景能自动在白天及夜晚模式下切换，在保证其他参数不变情况下，白天模式样机可加深景深，夜晚模式可增加画面亮度 支持在50%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面 支持本地SD卡存储，支持存储卡损坏程度显示；支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 支持IK10防护等级 支持DC12V/AC24V/POE供电，电源电压在DC8V~48V或AC10V~36 V范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 台 | 211 |
| 138 | 监控摄像设备 | 1、室内日夜型标清彩色固定网络摄像机(含护罩及支架) (2.8-12mm)(国内标配) 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最大分辨率1920x1080。 最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@50fps，第二码流最大704x576@50fps，第三码流最大1920x1080 @50fps、第四码流最大1920x1080@50fps，第五码流最大1920x1080 @50fps。 图像传输延时≤100ms。 信噪比不小于65dB，红外夜视距离不小于180米。 在IE浏览器下，具有自动聚焦、自动光圈、强光抑制、数字降噪、宽动态、亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项。 支持在50%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 具有白天和夜晚两种光圈模式，并可使样机根据当前场景能自动在白天及夜晚模式下切换，在保证其他参数不变情况下，白天模式样机可加深景深，夜晚模式可增加画面亮度。 支持摄像机与客户端之间进行语音对讲，可实现双向语音对讲。 支持IP67防护等级。 具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出、1个CVBS接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个复位键，需支持G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、MP2L2、AAC和PCM音频编码。 支持本地SD卡存储，支持存储卡损坏程度显示；支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作。 支持AC24V/DC12V供电，电源电压在AC24V±30%或DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V或AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端支持6kV峰值电压。 | 台 | 55 |
| 139 | 监控摄像设备 | 1、电梯专用摄像机(2.8MM)(国内标配) 采用200万逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿。 支持同轴高清输出和标清CVBS模拟输出(复用1路BNC接口)，可由拨码相互切换(默认HDTVI输出)。 低照度,0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR。 支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控。 支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置。 支持智能SMART IR功能,有效防止近距离红外过曝问题。 支持RS485功能,配合楼层传感器，可显示所在楼层（-7楼~98楼）。 工程设计先进,三轴旋转,可靠性高。 防暴等级IK07。 支持同轴视控功能。 | 台 | 12 |
| 140 | 播控设备安装、调试 | 1、电梯楼层信号叠加主机 楼层显示器 | 台 | 10 |
| 141 | 视频传输设备 | 1、网络视频编码器(4口) 1U小机箱，1080P五合一XVR产品。 4路模拟（HDTVI/CVBS/AHD/CVI）视频输入，4路音频输入。 默认2路IPC（最大600W），支持模数互转(禁用模拟增加网络)，最大支持6路IPC。 1个HDMI输出，1个VGA输出，1路RCA音频输出。 1个SATA盘位；1个10M/100M网卡；4路报警输入；1路报警输出；2个USB接口。 模拟通道支持1080P编码，H.265和smart265编码。 模拟通道支持2路智能侦测（越界、区域入侵）。 | 台 | 7 |
| 142 | 背景音乐系统设备 | 1、拾音器 拾音范围 10-100平方米 音频传输距离 3000 米 防水等级 重量 110g 工作环境温度 -25℃～70℃ | 台 | 41 |
| 143 | 监控摄像设备 | 1、室外彩色一体化快球摄像机(含护罩及支架) 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合。 支持不低于25倍光学变倍 红外距离不小于1000米 支持同时输出不少于4路分辨率1920×1080高清图像 球机支持算法透雾和光学透雾，透雾模式可设置为自动、手动、关闭，透雾等级可设置为高、中、低；当设置为自动模式时，球机检测到雾浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换 设备垂直旋转范围应达到 -45°~90° 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 支持噪声过滤设置，并有麦克风音量和扬声器音量设置选项 视频编码方式支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG；并可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile，支持smart265功能 支持图像防抖 支持2048个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于1024条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于64个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能 支持红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 具有三种滤光片，滤光片透过率不小于95%，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像 支持网关ARP绑定 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于98% 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99% 支持开启限位功能，设备只能在限制的位置间移动 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃ 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 3 |
| 144 | 监控摄像设备 | 1、电视监控室外日夜型彩色固定摄像机(含护罩及支架摄像设备） (2.8-12mm)(国内标配) 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最大分辨率1920x1080。 最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@50fps，第二码流最大704x576@50fps，第三码流最大1920x1080 @50fps、第四码流最大1920x1080@50fps，第五码流最大1920x1080 @50fps。 图像传输延时≤100ms。 信噪比不小于65dB，红外夜视距离不小于180米。 在IE浏览器下，具有自动聚焦、自动光圈、强光抑制、数字降噪、宽动态、亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项。 支持在50%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 具有白天和夜晚两种光圈模式，并可使样机根据当前场景能自动在白天及夜晚模式下切换，在保证其他参数不变情况下，白天模式样机可加深景深，夜晚模式可增加画面亮度。 支持摄像机与客户端之间进行语音对讲，可实现双向语音对讲。 支持IP67防护等级。 具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出、1个CVBS接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个复位键，需支持G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、MP2L2、AAC和PCM音频编码。 支持本地SD卡存储，支持存储卡损坏程度显示；支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作。 支持AC24V/DC12V供电，电源电压在AC24V±30%或DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V或AC24V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端支持6kV峰值电压。 | 台 | 37 |
| 145 | 接线箱 | 1、安防箱(室内型)400*600*200。 | 个 | 8 |
| 146 | 接线箱 | 1、安防箱(室外防水型)400*800*300。含基础 | 个 | 3 |
| 147 | 2、视频监控中心 |  |  |  |
| 148 | 显示设备 | 监视器46寸拼接单元 LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1； 亮度不低于600cd/m2，对比度不低于4500:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度等级≥11级 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件； LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元防护等级IP6X。 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 12 |
| 149 | 拼接墙支架、配件 | 1、拼接墙支架、配件 46寸模块化框架 分配器、跳线、电源等;拼接墙配件(如分配器)、铝合金型材和设备系统中配套的VGA/视频/RS-232/网络线等线缆(不含前端输入线缆)、及电源排插等;VGA/视频/RS-232/网络线等线材。 | 套 | 1 |
| 150 | 盘、箱、柜 | 1、操作台 4工位（定制） | 台 | 1 |
| 151 | 机柜、机架 | 1、安防机柜 机柜框架为拼装式结构，前门为带条形通风孔边框，5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为分段六角通风孔钢板门。材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深厚度1.0 mm（600以上深厚度1.2 mm），角规深度方向可前后调整，前门弹力锁，后门小圆锁静态负载≤1000KG，前、后门最大开启角度＞180度，防护等级：IP20，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 600x600x2055 | 台 | 2 |
| 152 | 网络管理系统设备 | 1、网络视频综合平台 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽。 本项目提供2块6路HDMI输出卡，2块4路输入卡。 设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，4路RS232接口，1路RS485接口。支持报警手动消除功能。 设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、CVBS（单板至少32路）、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。备产品支持输出分辨率为4096×2160、1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768； 设备支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 设备的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；图像切换时间＜20ms。 支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 | 套 | 1 |
| 153 | 视频控制设备 | 1、主控键盘 10.2寸电容屏，1024x600分辨率，4维操纵杆，分体设计，2个USB接口，2个1080PHDMI接口，支持一路H.265解码 Android操作系统，分辨率要求：1280*720； 支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览； 支持MPEG4/H.264/标准网络视频流解码 支持G711标准音频 支持1/4/9/16等画面分割切换 最大支持4路1080P同时本地解码显示 支持PELCO等主流球机协议 两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户；支持添加设备数量≥8000。 支持有线和无线Wifi网络连接。 | 台 | 1 |
| 154 | 网络服务器 | 1、网络存储服务器及流媒体服务器 E3-1220 V5(4核3.0GHz)×1/8GB DDR4×2/1TB SATA×1/1GbE×2/导轨/1U 电源：350W金牌电源 机箱尺寸：44.2mm(高)×438mm(宽)×506mm(深) 重量：16KG | 台 | 1 |
| 155 | 服务器 | 1、中心管理服务器 （含服务器） 综合安防管理平台是整个安防系统的核心和中枢系统，本次系统建设要求提供一套安防管理平台统一管理视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、综合管控等应用。实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理。系统功能要求如下： 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配； 最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户； 支持用户权限管理，支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台； 支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式； 支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复； 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等； 支持软件包（组件包、构架包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活。 | 台 | 1 |
| 156 | 存储设备 | 1、网络存储系统 48盘位专业存储设备； 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统。 具有2个千兆RJ45网络接口，支持扩展8个千兆RJ45网络接口，或支持扩展4个万兆光口； 设备可对硬盘进行加密和解密 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能; 能接入并存储总码流不超过2800Mbps的1400路1280×720格式的视频图像；同时转发总码流不超过2800Mbps的1400路1280×720格式的视频图像；同时回放总码流不超过600 Mbps的300路1280×720格式的视频图像; 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问； 可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 可实时获取硬件模块的工作状态信息。包括模块温度、风扇转速、电源状态、内存使用率、CPU使用率、网络实时流量等。 | 台 | 2 |
| 157 | 组件（卡件） | 1、SATA接口硬盘 ST4000NM0035 4T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 | 个 | 96 |
| 158 | 监控摄像设备 | 1、人数统计摄像机(2.0mm) 1/3”CMOS双目智能客流统计网络摄像机，支持双镜头立体成像。 可通过浏览器配置客流统计功能参数，具备高度过滤功能。数据统计周期可配置。 可对画面中进入和离开人数进行统计，客流统计准确率不小于99%。 支持本地SD卡存储，最大支持128G，图像几何位置失真需≤5%。 可将进入和离开人数存储在设备内部存储器，并生成日报表、周报表、月报表、年报表，并支持导出为excel格式文件保存。 支持DC12V与POE供电，且能在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 摄像机能够在-10~40摄氏度环境下稳定工作。 | 台 | 1 |
| 159 | 监控摄像设备 | 1、人脸识别摄像机(3.8-16mm) 摄像机内置靶面尺寸不小于1/1.8"。 镜头:3.8-16mm，支持变焦镜头、自动调节光圈及ABF按键一键聚焦功能。 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@60fps，子码流最大704x480@60fps，第三码流最大1920x1080 @60fps，第四码流最大704x480@60fps，第五码流最大1920x1080 @60fps。 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms。 支持单人人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 信噪比不小于60dB。 宽动态不小于106dB。 具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 具有音频异常侦测、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、人脸区域自动曝光等功能。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片。 支持车牌识别，白天识别率》99%，晚上》97%。 支持识别不少于3600种车辆子品牌。 支持人脸属性识别功能，可支持年龄、性别、戴眼镜、表情、眉毛、肤色等多种属性识别。 支持人脸遮挡功能检查，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边脸、戴口罩、戴口罩侧脸等遮挡方式人脸。 支持人员特征统计功能，支持按照检测到的人脸人数、性别、年龄段、表情方式进行统计，能生成日报表、周报表、三天的报表。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 具有2路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。 具有1个RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1个内置麦克风、1个RS485接口、1个SD卡插槽、1个硬件恢复默认按键、1个ABF按键。 支持256G SD卡。 支持AC24V/DC12V/POE供电， 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 台 | 1 |
| 160 | 网络管理系统设备 | 1、云信息终端 (立柜安卓) 液晶面板尺寸 43寸 显示参数 1080×1920@60Hz，≥400cd/m2 CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz 存储参数：内存1G,内置SD卡32G 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选 接口：VGA IN×1,HDMI IN×1,AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,RS232×1,USB2.0×1,USB3.0×1,SD×1 毛重：75.4KG 投标产品显示效果出众，具有良好的亮度一致性和色彩一致性，灰度等级≥16级，漏光度≤0.2cd/m2，且具备抗强光干扰功能，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95KLux能正常工作。 | 套 | 1 |
| 161 | 网络管理系统设备 | 1、信息发布平台 智能云信息发布系统平台软件包含显示终端接入的授权许可 推荐配置：芯片：baytrail J1900 2.4GHz，内存4G DDR3L,内置硬盘3T 【素材类型】：支持节目素材的上传，上传过程用进度条和百分比显示；素材类型包括：图片、音频、视频、动画、PDF，微软Excel、微软PPT、微软Word、网页、星期、时间、日期和天气 【素材管理】：支持本地素材上传到服务器，通过进度条和百分比显示上传素材过程；素材管理包括以下操作：共享、下载、修改、移动、复制、重命名、删除、取消共享；支持文件夹层级的管理；支持大图模式和列表模式进行查看；支持素材的在线预览、素材信息显示、文件搜索；支持素材按日期、名称和大小排序 【节目管理】：创建节目、节目操作、节目查询；新增、删除、启用、禁用、查看、修改、复制，保存为模板 【终端管理】：终端设备查询、终端信息显示、终端设备操作、终端屏幕截图、终端版本管理 【综合设置】：业务配置、辖区管理、部门管理、角色管理、用户管理、日志管理、分辨率管理 【报表统计】终端上线率统计、素材播放统计、素材下载统计、终端播放总览、终端异常记录 | 套 | 1 |
| 162 | 分析柜、室 | 1、智能分析系统 （32路） 支持32路1080P H.264（或者10路1080P H.265）视频接入，CPU：E3-1225 V5，内存：2*8GB DDR4，出厂配置： 1块3.5寸 1TB SATA硬盘 支持穿越警戒线、进入区域、离开区域、物品遗弃、物品搬移功能。 支持智能服务器对智能报警事件录像存储功能。可对触发智能规则的报警时间进行录像存储，并可设置报警预录和延录时间。 支持视频质量诊断功能，支持对分析的每一路实时视频进行视频质量诊断，诊断内容包括信号丢失，场景变更，视频剧变和视频遮挡。 支持通过Web客户端对穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域滞留、物品遗留等智能规则配置功能。 具备网口、VGA、USB接口。 提供软件著作权登记证书。 | 台 | 1 |
| 163 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVV护套软线敷设 RVV2*1.0 | m | 1000 |
| 164 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVVP护套屏蔽软线敷设 RVVP2*1.0 | m | 1000 |
| 165 | 射频同轴电缆 | 1、管、暗槽内穿放射频传输电缆 SYV75-5 | m | 1000 |
| 166 | 3、ICU视频监控系统 |  |  |  |
| 167 | 监视器 | 22寸液晶监视器 显示尺寸：22″，背光类型：LED，物理分辨率：1920x1080；接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1； 亮度不低于300cd/m2，对比度不低于1000:1，图像显示清晰度不低于1000TVL，亮度鉴别等级≥11级。 监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 168 | 录像设备 | 1、8路网络硬盘录像机 采用嵌入式Linux系统全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； 支持冗余录像和假日录像； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大16路4CIF实时同步回放及多路同步倒放； 支持标签定义、查询、回放录像文件； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持2个SATA接口，1个语音对讲输入， 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，8个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个USB 3.0接口； 支持1个UIM卡插槽，1个SMA天线接口，支持4G全网通。 支持自动和手动两种拨号方式，自动模式下，支持8个时间段拨号计划配置； 支持自动下线功能，下线时间段内设备无操作主动下线，节约无线流量； 支持手机白名单功能，白名单用户可通过短信和呼叫方式来控制设备上线、下线； 支持Ehome推模式协议对接平台，实现远程预览、回放、配置等功能； 支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 台 | 1 |
| 169 | 组件（卡件） | 1、SATA接口硬盘 WD40PURX-专供 4T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 | 个 | 2 |
| 170 | 监控摄像设备 | 1、室内彩色一体机快球摄像机 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合。 支持不低于25倍光学变倍 红外距离不小于1000米 支持同时输出不少于4路分辨率1920×1080高清图像 球机支持算法透雾和光学透雾，透雾模式可设置为自动、手动、关闭，透雾等级可设置为高、中、低；当设置为自动模式时，球机检测到雾浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换 设备垂直旋转范围应达到 -45°~90° 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 支持噪声过滤设置，并有麦克风音量和扬声器音量设置选项 视频编码方式支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG；并可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile，支持smart265功能 支持图像防抖 支持2048个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于1024条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于64个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能 支持红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 具有三种滤光片，滤光片透过率不小于95%，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像 支持网关ARP绑定 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于98% 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99% 支持开启限位功能，设备只能在限制的位置间移动 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃ 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 2 |
| 171 | 监控摄像设备 | 1、日夜型标清彩色固定摄像机 (2.8-12mm) 摄像机内置靶面尺寸为1/3"，集成一体化安装支架。 镜头 2.8-12mm，最大分辨率1920x1080。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流最大704x576@25fps、第三码流1920x1080 @30fps。 图像传输延时≤100ms。 信噪比不小于58dB。 具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 支持IP67防护等级。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。。 具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口；支持本地SD卡存储，最大支持128G。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端支持6kV峰值电压。 | 台 | 2 |
| 172 | 视频控制设备 | 1、控制键盘 10.2寸电容屏，1024x600分辨率，4维操纵杆，分体设计，2个USB接口，2个1080PHDMI接口，支持一路265解码 Android操作系统，分辨率要求：1280*720； 支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览； 支持MPEG4/H.264/标准网络视频流解码 支持G711标准音频 支持1/4/9/16等画面分割切换 最大支持4路1080P同时本地解码显示 支持PELCO等主流球机协议 两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户；支持添加设备数量≥8000。 支持有线和无线Wifi网络连接。 | 台 | 1 |
| 173 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、电源 AC24V/3A。 定制 | 台 | 1 |
| 174 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、电源 DC12V/6A。 定制 | 台 | 1 |
| 175 | 接线箱 | 1、接线箱400*300*200;壁厚参照国标要求。定制 | 个 | 1 |
| 176 | 4、手术中心视频监控系统 |  |  |  |
| 177 | 监视器 | 22寸液晶监视器 显示尺寸：22″，背光类型：LED，物理分辨率：1920x1080；接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1； 亮度不低于300cd/m2，对比度不低于1000:1，图像显示清晰度不低于1000TVL，亮度鉴别等级≥11级。 监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 178 | 录像设备 | 1、8路网络硬盘录像机 采用嵌入式Linux系统全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； 支持冗余录像和假日录像； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大16路4CIF实时同步回放及多路同步倒放； 支持标签定义、查询、回放录像文件； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持2个SATA接口，1个语音对讲输入， 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，8个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个USB 3.0接口； 支持1个UIM卡插槽，1个SMA天线接口，支持4G全网通。 支持自动和手动两种拨号方式，自动模式下，支持8个时间段拨号计划配置； 支持自动下线功能，下线时间段内设备无操作主动下线，节约无线流量； 支持手机白名单功能，白名单用户可通过短信和呼叫方式来控制设备上线、下线； 支持Ehome推模式协议对接平台，实现远程预览、回放、配置等功能； 支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 台 | 1 |
| 179 | 组件（卡件） | 1、SATA接口硬盘 WD40PURX-专供 4T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 | 个 | 2 |
| 180 | 监控摄像设备 | 1、室内彩色半球摄像机 (4.0mm) 具有200W像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能。 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080@25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.0003lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。 设备采用金属外壳，并下置藏线盒。 当透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象。 具有背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、感兴趣区域、SVC等功能。 在同一客户端上，可同时开启22个视频窗口进行画面预览。 具有区域聚焦、区域曝光、人脸检测、场景自适应等功能。 支持IP67防护等级 同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 台 | 6 |
| 181 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、电源 DC12V/6A。 定制 | 台 | 1 |
| 182 | 机柜、机架 | 1、机柜(15U) P26615 钢化玻璃前门,门条和三段六角网孔后门,SPCC优质冷扎钢板制作,最大载重达800KG(带支架),600×600×800。 | 台 | 1 |
| 183 | （二）防盗报警系统 |  |  |  |
| 184 | 火灾报警系统控制主机 | 1、防盗报警主机 支持本地8路防区+总线扩展248路防区，共计256路防区报警输入 。 支持4路本地防区报警输出，可扩展至256路。 支持两条总线，每条可达2400M（RVV2*1.5mm2），支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性。 支持8个子系统和一个公共子系统。 支持定时布撤防，每天8个时段。 支持8000条报警事件记录，2000条操作事件和1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志。 支持AC220V电源供电,主辅电源可自动切换。 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm。 | 台 | 1 |
| 185 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | 1、报警打印机 打印机。支持实时打印报警信息的设备。 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 186 | 软件 | 1、中心管理软件 iVMS-8700-AIS 与视频监控系统、门禁系统统一管理 | 套 | 1 |
| 187 | 控制设备 | - 管理电脑 T4900 主流配置 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 188 | 模块(模块箱） | 1、二防区输入模块 二个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用Mbus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口 | 个 | 1 |
| 189 | 模块(模块箱） | 1、八防区输入模块 DS-19M08-ZS 通讯接口 MBUS总线 波特率 支持9600 地址 7位拨码开关设置地址，可用地址0~127。第8位拨码开关设置探测器的两态/四态检测方式 防区扩展数 8路 最大级联数 31 最大传输距离 2400m 电缆类型 1mm2 工作环境 工作温度：-10℃－＋55℃，工作湿度：10%－90%RH | 个 | 1 |
| 190 | 视频控制设备 | 1、LCD键盘 LCD键盘，0~9数字键和9个功能键，支持对报警机进行布撤防参数设置 | 台 | 1 |
| 191 | 入侵探测设备 | 1、吸顶式被动红外探测器 支持红外探测方式 支持探测距离6m,探测角度360° 支持0.3 ~ 3m/s探测速度 支持6500Lux抗白光等级 支持常闭报警输出 支持防拆开关 支持5、10、30s可选的报警延时功能 支持抗EMI、RFI干扰 支持吸顶的安装方式 支持2.5~3.6m的安装高度 支持工作温度范围-10°C~50°C的环境下工作 | 套 | 16 |
| 192 | 入侵报警中心显示设备 | 1、手动报警按钮 工作电压（V/DC) ≤250 工作电流(mA) ≤300 触点模式(NC\NO) 常开/常闭 | 套 | 65 |
| 193 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、电源 12V\7.5A。 定制 | 台 | 1 |
| 194 | 入侵报警中心显示设备 | 1、警号警灯 额定工作电压(V) DC12V 工作电压（V) 9-15V 工作电流(MA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥108±3dB/30CM 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 套 | 1 |
| 195 | （三）电子巡更系统 |  |  |  |
| 196 | 抄表采集系统安装 | 1、数据采集器 超级抗摔,完全防水,防电击;无需按键、接触,自动探测读卡;无线高速上传数据(每秒30条巡更记录);电池可用2年;可在-40℃低温工作;可记录存储30719条记录。 | 个 | 4 |
| 197 | 人员卡 | 1、人员卡 非接触式EM ID卡。 | 套 | 4 |
| 198 | 消防报警电话插孔(电话) | 1、通讯器 通过USB线直接上传数据到电脑;提供无线传输方式,让巡更巡检器设计达到完全无接口,防止破坏。4个LED指示灯,助于识别数据传输状态。同一通讯座型号可配用于多类巡更巡检产品。全塑压制,可靠性高,外型高档。高通讯速度,每秒可传30条纪录。 | 个 | 1 |
| 199 | 信息点卡 | 1、信息点卡 非接触式EM ID卡,可埋入墙内。 | 套 | 50 |
| 200 | 软件 | 1、巡更软件 单机版 主机完成全部的巡更机管理及巡更数据核查。 | 套 | 1 |
| 201 | 控制设备 | - 管理电脑 T4900 主流配置 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 202 | 事件本 | 1、事件本 记录巡逻路线上所发生的事件;内置事件专用射频卡;可在巡更软件中设置射频卡定义。 | 套 | 1 |
| 203 | 标示牌 | 1、标示牌 用于辨识已安装的巡更巡检点 夜间自动发光。 | 套 | 50 |
| 4、一卡通系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| 204 | （一）门禁控制系统 |  |  |  |
| 205 | 出入口目标识别设备 | 1、读卡器 读卡频率：13.56MHz 卡片识别距离：3~8CM 按键方式：物理按键，支持不少于连续6500次的按动，并不产生故障和输入失效现象。 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：打螺钉、壁挂安装，无需暗盒 工作环境：室内/室外 具有防水设计，防水等级：IP65。 外型尺寸:123mm(高)x88mm（宽）x21mm（厚）。 | 台 | 188 |
| 206 | 出入口执行机构设备 | 1、单门磁力锁 380KG静态直线拉力 可自行设定12VDC 或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 铝外壳采用高强度合金材料 双重锁体绝缘处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 | 台 | 145 |
| 207 | 出入口执行机构设备 | 1、双门磁力锁 380KG静态直线拉力 可自行设定12VDC 或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 铝外壳采用高强度合金材料 双重锁体绝缘处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 | 台 | 43 |
| 208 | 出入口执行机构设备 | 1、开门按钮 塑料面板；最大耐电流1.25A，电压250V；常开；适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm；重量：0.07kg； | 台 | 188 |
| 209 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、锁用电源 DC12V 6A。 EPR-75-12 | 台 | 188 |
| 210 | 控制器 | 1、单门网络控制器 处理器：32位处理器 管控门数：1门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） | 台 | 5 |
| 211 | 控制器 | 1、双门网络控制器 处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） | 台 | 11 |
| 212 | 控制器 | 1、四门网络控制器 具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 具有应急响应功能，可应急开启和应急复位，具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 具有在线升级功能，具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。 具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 | 台 | 42 |
| 213 | 家居控制设备安装 | 1、可视对讲门口机 金属边框及钢化玻璃面板，电容触摸屏按键设计 信息发布功能，10寸高清显示屏，分辨率1024*600，可显示物业发布的文字、图片. 监控功能，采用200W高清监控级摄像头，具有120度超广角镜头，高清1080P画质，可作为安防监控点7*24全天候预览、录像 人脸识别开门功能，采用海康最新的深度学习算法，同时具备人脸防假功能，可实现住户通过人脸精准快速识别开门进出 二维码功能，门口机可通过摄像机识别二维码识别，匹配后开锁 对讲功能，支持与室内机或中心管理机之间双向对讲 门禁功能，可直接控制电锁，实现门禁管理 报警功能，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能 电梯联动功能，可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能 红外白光自动补光，设备采用视频检测，可自动判断现场光照情况开启补光功能。 单机操作功能，可本地发卡、录入指纹及人脸信息，实现免平台、免中心管理 副机管理，同单元每台主机可最多接8台副机 具有防尘、防水（IP55）设计，适应室外恶劣环 维护方便，支持中心远程升级、本地U盘升级，批量刷机 | 台 | 2 |
| 214 | 家居控制设备安装 | 1、可视对讲室内机 DH-VTH1660CH 1)10寸彩色TFT LCD，电容式触摸屏；2）1路10/100Mbps自适应以太网；3）8路有线报警防区；4）支持SNMP网管；5）户户通话；6）信息发布，信息查询；7)免打扰设置；8）报警情景模式和布撤防设置；9）多门口机；10）梯控功能；11）内置4GBTF卡 | 台 | 2 |
| 215 | 软件 | 1、门禁管理软件 1. 远程控制：在管理中心可通过系统软件远程控制门锁的开、关，并能实时监控门禁的开关情况； 2. 远程设置：在管理中心可通过管理软件随时更改门禁工作状态和运行参数； 3. 统计管理：对门禁进出人员流量，进出时间，身份类别等进行统计，了解出入状况； 4. 查询管理：通过一个条件或多个条件相组合的方式，查询进出人员资料。 5. 系统管理：以授权方式任意设置管理系统权限，更改操作人员管理级别，对系统进行全局布置 6. 首卡开门功能：每个门都有8个首卡开门时间段，当设置为启动首卡开门功能时，如果在时间段范围内有人刷卡后，门在这个时间段内保持常开状态，过了这个时间段，门自动关闭。刷卡时间不在时间段范围内时，正常刷卡开门，延时关闭 7. 多卡开门功能：当某门启动多卡开门功能时，需设置卡数量，如设置2张卡组合开门； 8、支持数量250000人 | 套 | 1 |
| 216 | 停车场管理设备 | 1、发卡器 符合ISO14443、ISO7816标准。 读卡频率：13.56MHz，125KHz。 支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号。 设备支持一个USB2.0接口免驱。 设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 工作温度满足-20℃~+60℃。 外形尺寸：117mm×67.5mm×14.3mm。 | 台 | 1 |
| 217 | 控制设备 | - 管理电脑 T4900 主流配置 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 218 | 软件 | 1、一卡通综合管理软件 与视频监控系统、防盗报警系统、停车场管理系统实现统一平台管理。 | 套 | 1 |
| 219 | 双绞线缆 | 1、六类4对非屏蔽双绞线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2,通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽,单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m,额定传输速率(NVP)：68%,导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）23AWG,电缆外径：6.3±0.3mm,通过DELTA、ETL、FCC、TLC/U、TTL、REACH、ROHS认证。 | m | 81 |
| 220 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVV护套软线敷设 RVV2*1.0 | m | 15000 |
| 221 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVVP护套屏蔽软线敷设 RVVP2*1.0 | m | 7200 |
| 222 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVV护套软线敷设 RVV4*1.0 | m | 7500 |
| 223 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVVP护套屏蔽软线敷设 RVVSP2*1.0 | m | 700 |
| 224 | （二）考勤消费系统 |  |  |  |
| 225 | 出入口控制设备 | 1、考勤机 主机外观造型应轻薄时尚，按键应采用蓝光显示触摸式按键设计。 主机应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名。 主机支持Mifare卡识别，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容。 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口，以确保主机具有强大的项目适应性、控制性及拓展能力，故产品应具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；认证方式：刷卡、二维码、刷卡/二维码、刷卡/二维码+密码、刷卡/二维码+密码+人脸检测、二维码+人脸检测；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡和双向刷卡开门。 主机具有IP防冲突功能，当IP冲突后，具有报警提示。 主机及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。 发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 主机具有手动和自动校时功能。 主机应具有应急开启的方法。 主机软件应具有看门狗检测功能。 主机应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出。 主机应支持在线升级功能；支持本地U盘升级功能。 主机具备防拆功能。 主机根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可 | 台 | 6 |
| 226 | 消费机 | 1、消费机 数码管和液晶双重显示，操作方便，显示直观。 符合ISO14443-A标准，可识别13.56Mhz的Mifare卡读卡时间小于0.5S。 通讯方式TCP/IP。 设备支持在线式消费。 存储容量最大5万条消费数据。 黑白名单管理数量最大可超过10万条，默认为10240条。 工作电压DC12V，消耗功率<5W。 支持桌面式安装。 | 套 | 4 |
| 227 | 停车场管理设备 | 1、发卡器 符合ISO14443、ISO7816标准。 读卡频率：13.56MHz，125KHz。 支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号。 设备支持一个USB2.0接口免驱。 设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 工作温度满足-20℃~+60℃。 外形尺寸：117mm×67.5mm×14.3mm。 | 台 | 1 |
| 228 | 软件 | 1、考勤管理软件 最大支持考勤人数：支持1000人。 | 套 | 1 |
| 229 | 软件 | 1、考勤管理软件 最大支持考勤人数：支持1000人。 | 套 | 1 |
| 230 | 控制设备 | - 管理电脑 T4900 主流配置 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 231 | （三）停车场管理系统 |  |  |  |
| 232 | 1、入口设备 |  |  |  |
| 233 | 停车场管理设备 | 1、标准道闸 4米直杆，左向，中速3秒道闸,100*50夹头，椭圆杆带胶条 | 台 | 2 |
| 234 | 停车场管理设备 | 1、高灵敏度车辆检测器 温度稳定性高 环境漂移自动补偿功能 多级雷击保护功能 线圈故障自动侦测功能 可配合道闸实现防砸车和车走关闸功能 工作频率 20KHz至170KHz 反应时间 100毫秒 存在时间 无限存在 灵敏度 三级可调 线圈电感量 50uH至1000uH(最佳100uH至300uH) 线圈连接线 最长20米，每米至少双绞20次 工作电压 220V±10% 额定功率 4.5W 工作温度 -20°C至+65°C 存储温度 -40°C至+85°C 外观尺寸 78*40*108mm(长*宽*高) | 台 | 4 |
| 235 | 停车场管理设备 | 1、高清车牌识别一体机 高200万CMOS，2.7-12mm变焦镜头 图片分辨率1920*1080或1600*1200 支持前端识别、视频录像 集成2颗LED灯珠，亮度可调 一体化设计，内置智能化算法 支持视频、线圈等多种触发抓拍方式 内置车牌、车标、车身颜色识别等功能 手动变焦镜头 集成LED补光灯，支持亮度调节 内置黑白名单功能，可实现对道闸的控制 双码流输出，双快门技术，实现视频与图片同时完美输出 支持TF卡存储，IP66 免费提供SDK，支持二次开发 黑白名单功能 最大支持10000条黑白名单车辆，可直接联动道闸输出 图像防篡改功能 支持，视频/图片具备水印及校验功能 工作电源 AC100V-240V清车牌识别一体机 DH-ITC215-PU1B | 台 | 2 |
| 236 | 监控摄像设备 | 1、频闪灯 光线集中，发光效率高 支持光控功能 不含有害金属铅、汞，绿色环保 灯体设计新颖别致，安装简单 平均功率 15W 输入电压 170Vac～264Vac 光源类型 首尔 中心照度 18lx@20m,40度 均匀度 0.4 光通量 900lm 显色指数 >70 光源波长 400～780nm 发光角度 40度 色温 6500k(其他色温可定制) 最佳投射距离 10~25米 控制方式 支持光控 外壳材质 金属铝 外壳防尘防水等级 IP66 | 台 | 2 |
| 237 | 2、出口设备 |  |  |  |
| 238 | 停车场管理设备 | 1、标准道闸 DH-IPMECD-104CBL 4米直杆，左向，中速3秒道闸,100*50夹头，椭圆杆带胶条 | 台 | 2 |
| 239 | 停车场管理设备 | 1、高灵敏度车辆检测器 温度稳定性高 环境漂移自动补偿功能 多级雷击保护功能 线圈故障自动侦测功能 可配合道闸实现防砸车和车走关闸功能 工作频率 20KHz至170KHz 反应时间 100毫秒 存在时间 无限存在 灵敏度 三级可调 线圈电感量 50uH至1000uH(最佳100uH至300uH) 线圈连接线 最长20米，每米至少双绞20次 工作电压 220V±10% 额定功率 4.5W 工作温度 -20°C至+65°C 存储温度 -40°C至+85°C 外观尺寸 78*40*108mm(长*宽*高) | 台 | 4 |
| 240 | 停车场管理设备 | 1、高清车牌识别一体机 高200万CMOS，2.7-12mm变焦镜头 图片分辨率1920*1080或1600*1200 支持前端识别、视频录像 集成2颗LED灯珠，亮度可调 一体化设计，内置智能化算法 支持视频、线圈等多种触发抓拍方式 内置车牌、车标、车身颜色识别等功能 手动变焦镜头 集成LED补光灯，支持亮度调节 内置黑白名单功能，可实现对道闸的控制 双码流输出，双快门技术，实现视频与图片同时完美输出 支持TF卡存储，IP66 免费提供SDK，支持二次开发 黑白名单功能 最大支持10000条黑白名单车辆，可直接联动道闸输出 图像防篡改功能 支持，视频/图片具备水印及校验功能 工作电源 AC100V-240V清车牌识别一体机 DH-ITC215-PU1B | 台 | 2 |
| 241 | 监控摄像设备 | 1、频闪灯 光线集中，发光效率高 支持光控功能 不含有害金属铅、汞，绿色环保 灯体设计新颖别致，安装简单 平均功率 15W 输入电压 170Vac～264Vac 光源类型 首尔 中心照度 18lx@20m,40度 均匀度 0.4 光通量 900lm 显色指数 >70 光源波长 400～780nm 发光角度 40度 色温 6500k(其他色温可定制) 最佳投射距离 10~25米 控制方式 支持光控 外壳材质 金属铝 外壳防尘防水等级 IP66 | 台 | 2 |
| 242 | 3、收费处设备 |  |  |  |
| 243 | 停车场管理设备 | 1、一卡通计费器 支持IC卡(Mifare卡)发卡 免驱动安装，即插即用 USB供电和通讯，工作电流3cm 发卡成功有LED指示灯和蜂鸣器提示 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 台 | 1 |
| 244 | 软件 | 1、车牌识别管理软件 软硬件一体化设计，linux系统。 车牌矫正功能，支持对场内车辆进行车牌矫正与异常处理。 支持相机透传485协议，直接可控制余位屏和收费屏的显示。 支持场区配置向导，通过向导式配置完成场区绑定与收费规则设置。 单台服务器应支持不少于1000路的摄像头管理能力，并支持分布式扩容。 支持全天录像、按日期录像、按星期录像、按任意有效时间段对场区监控录像。。 支持对停车场内部摄像头进行录像存储，支持单路回放、多路回放，最大支持36路同步回放。 客户端具备对出入口设备进行实时监控，并能对出入口闸机进行开启控制。 客户端应能对访客、外部车辆、出门记录进行登记。 支持显示相关设备的实时报警信息，支持报警列表显示已处理和未处理记录。 能对在场车辆的车牌进行核对、修改。对在场异常车辆进行清理告。 | 套 | 3 |
| 245 | 收费岗亭 | 1、收费岗亭 彩钢板定制 | 套 | 2 |
| 246 | 4、电气配线 |  |  |  |
| 247 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVV护套软线敷设 RVV3*1.5 | m | 157 |
| 248 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVVP护套屏蔽软线敷设 RVVP2*1.0 | m | 1000 |
| 249 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVVP护套屏蔽软线敷设 RVVP4*1.0 | m | 850 |
| 250 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVV护套软线敷设 RVV2*1.5 | m | 578 |
| 251 | 配线 | 1、管内穿线 BV-1.0 | m | 800 |
| 252 | 配线 | 1、管内穿线 WDZN-BYJ-4 | m | 756 |
| 253 | 双绞线缆 | 1、六类4对非屏蔽双绞线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2,通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽,单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m,额定传输速率(NVP)：68%,导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）23AWG,电缆外径：6.3±0.3mm,通过DELTA、ETL、FCC、TLC/U、TTL、REACH、ROHS认证。 | m | 1268 |
| 5、楼宇自动化控制系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| 254 | （一）监控中心 |  |  |  |
| 255 | 控制设备 | - 管理电脑 I5 4570 3.2G\4G内存\1T硬盘\1G独显\20寸液晶 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 256 | 停车场管理设备 | - 针式宽行打印机 双向逻辑查找 \打印宽度 136列（在10cpi下）\打印针数 24针\打印头寿命：4亿次/针\中文超高速220字符/秒，高速146字符/秒，信函质量73字符/秒，中文（7.5cpi）：超高速247字符/秒，高速164字符/秒，信函质量82字符/秒，英文（10cpi）：超高速440字符/秒，高速330字符/秒，信函质量110字符/秒 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 257 | 软件 | 1、BAS软件 定制 BACnet高级工作站软件，基于纯（C/S）架构楼宇控制系统，支持Windows全系列操作系统。支持无限点，不得受监控点数的限制，即当系统扩容时。软件必须具有系统级的备份与恢复机制，以保障在系统崩溃或系统维修后能迅速重建整个软件系统。采用简体中文界面，界面友好符合多视窗、图形化要求，图形切换流程通俗易懂，便于操作。软件提供点的显示和命令、历史数据的采集、图形、趋势曲线记录、报表软件、故障类别报警、节能软件、报警软件。软件按不同的监控设备（系统）及建筑分区分别组成相应的操作界面。支持移动终端故障查询。 | 套 | 1 |
| 258 | 服务器 | 1、8口RS-422/485串口服务器 支持4个独立的RS-422或RS-485串口/2 Ethernet Port | 台 | 1 |
| 259 | （二）DDC及箱体 |  |  |  |
| 260 | 控制器 | 1、全局控制器 BACnet楼宇控制器，不低于四核处理器，1G内存。可自由编程网络控制器，具有以太网接口和两条BACnet MS/TP接口，支持BACnet IP、BACnet Ethernet和BACnet MS/TP协议，每条BACnet MS/TP总线可连接64个DDC控制器，内置时间排程、报警、趋势记录、能源记录BACnet对象。 | 台 | 2 |
| 261 | 控制器 | 1、全局控制器扩展卡 扩展ACM控制器，增加两条BACnet MS/TP总线。 | 台 | 2 |
| 262 | 控制器 | 1、全局控制器授权 驱动授权使ACM可以连接32个控制器 | 台 | 1 |
| 263 | 控制器 | 1、全局控制器授权 驱动授权使ACM可以连接64个控制器 | 台 | 1 |
| 264 | 控制器 | 1、全局控制器授权 驱动授权使ACM可以通过Modbus RTU连接Modbus设备 | 台 | 1 |
| 265 | 控制器 | 1、可编程DDC控制器 BACnet应用控制器，自由编程可独立工作。断电程序不丢失。5个通用输入，支持热敏电阻、干触点、4-20mA、0-10VDC标准输入信号；5个开关量输出。 | 台 | 13 |
| 266 | 控制器 | 1、可编程DDC控制器 BACnet应用控制器，自由编程可独立工作。断电程序不丢失。6个通用输入，支持热敏电阻、干触点、4-20mA、0-10VDC标准输入信号；6个开关量输出。 | 台 | 2 |
| 267 | 控制器 | 1、可编程DDC控制器 BACnet应用控制器，自由编程可独立工作。断电程序不丢失。8个通用输入，支持热敏电阻、干触点、4-20mA、0-10V等；5个开关量输出；3个模拟输出，模拟量输出支持0-10VDC或者4-20mA标准信号，每个通道自定义。 | 台 | 3 |
| 268 | 控制器 | 1、可编程DDC控制器 BACnet应用控制器，自由编程可独立工作。断电程序不丢失。16个通用输入，支持热敏电阻、干触点、4-20mA、0-10V等。 | 台 | 25 |
| 269 | 控制器 | 1、可编程DDC控制器 BACnet应用控制器，自由编程可独立工作。断电程序不丢失。4个通用输入，支持热敏电阻、干触点、4-20mA、0-10V等；4个开关量输出；4个模拟输出，模拟量输出支持0-10VDC或者4-20mA标准信号，每个通道自定义。 | 台 | 17 |
| 270 | 插箱、机柜 | 1、B型成套控制柜 含空开、线槽、变压器等，箱体尺寸：600*500*200（mm） | 台 | 14 |
| 271 | 插箱、机柜 | 1、C型成套控制柜 含空开、线槽、变压器等，箱体尺寸：800*600*200（mm） | 台 | 8 |
| 272 | 插箱、机柜 | 1、D型成套控制柜 含空开、线槽、变压器等，箱体尺寸：1000*800*200（mm） | 台 | 2 |
| 273 | （三）末端设备 |  |  |  |
| 274 | 传感器 | 1、一氧化碳传感器 测量范围0～100ppm,精度±5%,2-10V或4～20mA信号输出。24VDC,四线制,环境温度：10-50℃。 | 支 | 2 |
| 275 | 传感器 | 1、二氧化碳传感器 供电电源：24Vdc，0-10V输出，测量范围0~2000ppm，测量精度±(50PPM+5%reading) | 支 | 26 |
| 276 | 传感器 | 1、液位开关 液位开关用于监测液位的高低变化。输出方式: 开关量信号输出。防护等级: IP67。水位开关5米 | 支 | 17 |
| 277 | 传感器 | 1、室外光亮传感器 室外型,测量范围0~20000lux(可选1000、2000、4000、8000、20000不同量程),精度±5%,4~20mA信号输出,防护等级IP65。工作温度-25-70℃。 | 支 | 1 |
| 278 | 传感器 | 1、室外温湿度传感器 温度测量范围-40~60℃,相对湿度：5%-95%RH；精度：温度5-50℃,±1.2K；湿度：30%-70%为±3%,10%-90%其他范围：±5%。0-10V信号输出 | 支 | 1 |
| 279 | 传感器 | 1、风管温度传感器 测量范围：-30~110℃,NTC信号输出。测量范围-10℃ ~ +40℃时,精度：±0.43 ℃。 | 支 | 44 |
| 280 | 传感器 | 1、压差开关 压力测量范围：50～500pa；使用寿命100万次 | 支 | 44 |
| 281 | 电动调节阀执行机构 | 1、开关型风门执行器 开关型风阀执行器 电源：24VAC/VDC，扭矩：10NM，浮点控制，功率2W。旋转范围：95°±3° | 个 | 44 |
| 282 | 电动调节阀执行机构 | 1、电动调节阀（DN40）VG240B+AGP123 二通球阀，PN25，DN40，Kv25，模拟调节，24Vac | 个 | 44 |
| 283 | （四)线缆 |  |  |  |
| 284 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVV护套软线敷设 RVV2*1.0 | m | 20000 |
| 285 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVVP护套屏蔽软线敷设 RVVP2*1.0 | m | 3000 |
| 286 | 专用线缆 | 1、双股胶质软线RVB、RVS敷设 RVSP4*1.0 | m | 500 |
| 287 | 配线 | 1、管内穿线 BV-2.5 | m | 1000 |
| 288 | 配线 | 1、管内穿线 BVR-2.5 | m | 500 |
| 289 | 双绞线缆 | 1、六类4对非屏蔽双绞线 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2,通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽,单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m,额定传输速率(NVP)：68%,导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）23AWG,电缆外径：6.3±0.3mm,工作温度：-20℃～+60℃,最小弯曲半径：10倍电缆外径。 | m | 800 |
| 6、能量计量系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| 290 | （一)管理中心 |  |  |  |
| 291 | 软件 | 1、管理平台软件 区域用能监测与警报；设备状态监测与控制；计费管理；通过预留数据接口，可扩展计费和控制等功能；实时采集功能；远程监测功能；数据查询功能；分时段计费功能；欠费控制（远程关断）功能；数据异常报警功能；数据交换功能；图形化状态显示界面 | 套 | 1 |
| 292 | 控制设备 | - 管理电脑 T4900 主流配置 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 293 | 系统打印机 | - 打印机 黑白激光打印机黑白打印速度:达到16ppm ，最高分辨率:600x600dpi(图像增强可达1200x1200dpi) ，最大打印幅面:A4 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 套 | 1 |
| 294 | （二）计量系统(水) |  |  |  |
| 295 | 抄表采集系统安装 | 1、采集网管 能对直读式智能水电表进行分组管理通信，并为水表提供工作电源,工作电源：AC220V±10%，50±1HZ；输出电源：DC24V/2A；功耗：≤15W；上行通信方式：1路RS485，1路RJ45；下行通讯：4路RS485,1路M-BUS通信速率：9600bps；最大通信距离：400米； | 个 | 3 |
| 296 | 多表远传设备安装 | 1、水表 定制 脉冲(f)=8.1*流量 (Q)-62L/min=10.2(脉冲数)士10% 10L/min=75(脉冲数)士10% 输出电压(输入DCEV):高电平5V以上,低电平0.5V以下。适合水压:0.02mpa-1mpa;耐水压:封闭各孔,加1.75mpa水压试验1分钟,无渗漏和变形现象。接口尺寸:外缧纹G1/2,内缧纹G1/2;寿命:大于10年 水温:4℃～95℃; | 个 | 133 |
| 297 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、电源 24V/2A。 定制 | 台 | 3 |
| 298 | （三）计量系统(能量、电) |  |  |  |
| 299 | 多表远传设备安装 | 1、能量表 能量分辨率0.000001MWh；精度等级2级；压力损失≤18KPa(常用流量）；工作压力≤4.0MPa(特殊要求需定制)；冷，热两用；防护等级：流量计IP65；远传暖表应具有监测和计量供水温度、回水温度、温差、瞬时流量、累积流量等参数及柱状能耗分析图的功能，应符合国家CJ128-2007热量表标准；四线制配对温度传感器配对精度优于0.1度，标配导线长度5米；有数据远传功能，具有RS-485标准串行电气接口，采用Modbus标准开放协议或符合《热量表》CJ128-2007的相关规定。功率：小于10W；工作环境：5℃~60℃，5℃~95%RH（不洁露） | 个 | 23 |
| 300 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、电源 24V/20A。 定制 | 台 | 2 |
| 301 | 多表远传设备安装 | 1、网络氧气表接口 定制 带双485通信接口,防雷电保护,工作电源:220Vac±15%;功耗小于5W。 | 个 | 1 |
| 302 | 多表远传设备安装 | 1、网络电度表 定制 带双485通信接口,防雷电保护,工作电源:220Vac±15%;功耗小于5W。 | 个 | 33 |
| 7、信息引导及发布系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| 303 | （一）系统服务器 |  |  |  |
| 304 | 服务器 | 1、门诊导引及发布系统服务器 Intel双核2.5Ghz/8G内存/1TB硬盘/Win2008操作系统 | 台 | 2 |
| 305 | 服务器 | 1、排队叫号系统接口服务器 Intel双核2.5Ghz/8G内存/1TB硬盘/Win2008操作系统 | 台 | 1 |
| 306 | （二）门诊导引及发布系统软件 |  |  |  |
| 307 | 输液系统服务软件 | 针对输液区座位呼叫信息响应，并指定到不同座位，可在屏幕显示座位号。 | 套 | 1 |
| 308 | 输液台管理软件 | 管理缴费输液患者药品信息，分配座椅，分配输液台，输液服务等作用。 | 套 | 1 |
| 309 | 显示客户端授权模块 | 针对叫号区域，进行授权播放，一个护理区域一个。 | 套 | 5 |
| 310 | 信息发布系统终端播放端 | 终端播放软件（每个终端播放机一套） | 套 | 62 |
| 311 | 排队系统管理软件 | 用于解决医院综合门诊分诊导引排队叫号功能的系统平台。综合门诊一般包括内科、外科、眼科、妇产科、皮肤科、特需门诊、耳鼻喉科。各科室门诊通过一级、二级的一体机设备显示当前的患者就诊信息，有效引导患者进行就诊，主要显示内容有：分诊队列内容和分诊叫号内容。诊室门口提示诊室叫号显示内容，候诊区显示屏有文字以及语音的提示功能，护士站需要配置分诊台管理软件，方便护士进行患者的复诊、调号、插队、绿色通道、过号处理、叫号状态查询等操作，各诊室需要根据实际需求安装虚拟叫号器，方便医生进行叫号操作。系统功能包括分诊台管理、医生工作站管理、排队队列管理、叫号策略管理等功能模块。 | 套 | 1 |
| 312 | 护士分诊台管理软件 | 安装在护士分诊台电脑，用于一级分诊调号，手动叫号等功能。支持自动、手动分诊。功能包括：可查看当前诊区的每个队列叫号情况；支持按单个队列方式列表显示排队信息；支持按医生/诊位方式列表显示排队信息；支持列表显示时的状态筛选；支持刷就诊卡、扫描条码检索患者，通过手动输入患者的挂号序号、患者姓名查找患者；支持为患者指派医生或诊室；支持已叫号患者重置为“初诊等候”、“过号等候”、“复诊等候”就诊状态，重新进入候诊排队队列；支持手动为特殊患者设置“优先”状态（优先状态下的患者处于叫号第一优先级）；支持过号患者惩罚机制（首个过号患者调整至当前呼叫顺位后的N位）；支持过号患者与初诊患者间隔呼叫；支持预留号功能（重新生成排队序号时，预留排队序号给某些特殊患者）；支持叫号（可呼叫患者到固定的区域，如：请xx患者到分诊台处等）；支持未分队列的患者报道和转诊；支持手动更新同步患者数据；支持手动录入患者数据；支持打印排队序号（重新生成的排队序号、his挂号产生的排队序号）；支持医生与排队队列的排班设置；90秒自动刷新分诊台，支持手动即时刷新分诊台； | 套 | 9 |
| 313 | 虚拟叫号器软件 | 安装在医生工作站内，用于医生自主叫号，一个工作站一个。功能包括：呼叫分为顺呼模式、选叫模式；支持顺序呼叫、重新呼叫；支持诊结、过号的功能；支持暂停就诊功能；支持查看当前医生/诊位呼叫情况（候诊人数、已就诊人数、过号人数、正在就诊的患者信息）；支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；支持有新患者时，在PC通知区域弹出消息框提示；支持悬浮窗自动隐藏；支持列表查看候诊患者的相关信息（选叫模式）；支持弃号操作（选叫模式）；医技科室支持多项检查情况下锁定该患者信息，诊结时提示是否释放锁定或者诊结全部，支持显示患者检查项。（选叫模式）； | 套 | 65 |
| 314 | 门诊HIS系统接口软件 | 分诊导引系统数据接口可根据实际项目具体需求，提供定制开发服务，技术实现上，系统遵循标准HL7接口，支持视图、Web service、DLL调用、Socket消息集成等方式实现与HIS的数据交换。 | 套 | 1 |
| 315 | 语音客户端显示模块 | 1、采用TTS语音搜索引擎； 2、具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放； 3、支持叫号语音音量网络远程调节； 4、语音清晰、流畅、无噪音，可达到广播级效果； 5、支持多语音语音库，可识别中文、英文、粤语、藏语等语音。 | 套 | 1 |
| 316 | 软件 | 1、多媒体综合业务显示系统 管理采用B/S架构，集中控制将视频、图片、滚动字幕通过网络平台传输到显示终端，可与叫号系统集成于同一平台。(提供软件截图证明）；支持远程查看终端运行状态、远程游览当前设备播放内容、远程调节系统音量、远程开关机设定等功能（提供软件截图证明）；具有交互式查询、会议模块管理、LED发布管理等功能模块，提供软件截图证明。 | 套 | 1 |
| 317 | （三）导引及发布系统主要显示屏 |  |  |  |
| 318 | 显示设备 | 1、55寸一体机 屏幕规格 55" 屏幕类型 工业屏 分辨率 1920*1080P 可视角度 全视角 操作系统 Android6.0 类型 嵌入式 CPU 64位ARM Cortex A17 主频 1.8GHz 核心 四核 内存 2GB 闪储 EMMC5.0， 容量8GB 存储容量 16GB 通讯接口 RJ45 USB3.0 端口：1 个 1080P，SXGA@75Hz 解码能力 H265 decoding 视频格式支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、VOB、TS、PS、DAT、H.264、ASF、WMV、RMVB、MOV、DIVX、XVID、FLV 音频解码支持 MP3、MPA、WAV、AAC、PCM 图片支持 BMP、JPEG、GIF、PNG 字幕格式 TEXT、HTML 喇叭 内置双立体声喇叭 功率（整机） 115W 工作电压 220V~ 60Hz 工作时间 内置RTC电子英时钟，支持网络远程、定时开关机 远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能 内置显示客户端软件，提供软著复印件 提供3C证书 | 台 | 12 |
| 319 | 显示设备 | 1、19寸一体机 屏幕规格 18.5" 屏幕类型 工业屏 分辨率 1366*768 可视角度 全视角 主板 A64主板 操作系统 Android6.0 类型 嵌入式 CPU 64位ARM Cortex A17 主频 1.8GHz 核心 四核 内存 2GB 闪储 EMMC5.0， 容量8GB 存储容量 16GB 通讯接口 RJ45 USB3.0 端口：1 个 视频输出 HDMI out 解码能力 H265 decoding 视频格式支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、VOB、TS、PS、DAT、H.264、ASF、WMV、RMVB、MOV、DIVX、XVID、FLV 音频解码支持 MP3、MPA、WAV、AAC、PCM 图片支持 BMP、JPEG、GIF、PNG 字幕格式 TEXT、HTML 喇叭 内置双立体声喇叭 功率（整机） 25W 工作电压 220V~ 60Hz 工作时间 内置RTC电子英时钟，支持网络远程、定时开关机 远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能 内置显示客户端软件，提供软著复印件 提供3C证书 | 台 | 40 |
| 320 | 显示设备 | 1、32寸一体机 屏幕规格 32" 屏幕类型 工业屏 分辨率 1920*1080P 可视角度 全视角 主板 MS828主板 操作系统 Android6.0 类型 嵌入式 CPU 64位ARM Cortex A17 主频 1.8GHz 核心 四核 内存 2GB 闪储 EMMC5.0， 容量8GB 存储容量 16GB 通讯接口 RJ45 USB3.0 端口：1 个 视频输出 支持4KHDMI output VGA-in：1 个，1080P，SXGA@75Hz 解码能力 H265 decoding 视频格式支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、VOB、TS、PS、DAT、H.264、ASF、WMV、RMVB、MOV、DIVX、XVID、FLV 音频解码支持 MP3、MPA、WAV、AAC、PCM 图片支持 BMP、JPEG、GIF、PNG 字幕格式 TEXT、HTML 喇叭 内置双立体声喇叭 功率（整机） 50W 工作电压 220V~ 60Hz 工作时间 内置RTC电子英时钟，支持网络远程、定时开关机 远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能 内置显示客户端软件，提供软著复印件 提供3C证书 | 台 | 20 |
| 321 | 显示设备 | 1、信息发布终端 操作系统 Android6.0 类型 嵌入式 CPU 64位ARM Cortex A53 主频 1.8GHz 核心 四核 内存 2GB 存储 容量 16GB 通讯接口 RJ45 USB3.0 端口：1 个 视频输出 支持4KHDMI output VGA-in：1 个，1080P，SXGA@75Hz 解码能力 H265 decoding 视频格式支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、VOB、TS、PS、DAT、H.264、ASF、WMV、RMVB、MOV、DIVX、XVID、FLV 音频解码支持 MP3、MPA、WAV、AAC、PCM 图片支持 BMP、JPEG、GIF、PNG 字幕格式 TEXT、HTML 内置显示客户端软 | 台 | 3 |
| 322 | 显示设备 | 1、智能自助服务终端 落地摆放，支持触摸，支持磁条卡，支持条形码扫描，液晶尺寸22寸，屏显比例16：9，分辨率1920×1080，背光类型LED，裸机尺寸宽600mm×高1420mm×厚360mm，整机净重24kg，整机毛重25.5kg，整机额定功率≤60W，待机功率≤1W，工作电压220V，隐蔽式喇叭，图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV ▲投标时提供3C证书及节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 323 | 手持PDA | 1、手持PDA 处理器：4核ARM Cortex A7 1.5GHZ; 操作系统：Android4.4 4.1寸液晶屏，分辨率720*1280 黄光电容屏，多点触摸。 内置RFID\扫描头 | 只 | 2 |
| 324 | 背景音乐系统设备 | 1、叫号接收器 通讯频率：315MHz 配置呼叫器：可以配置1000个呼叫器 | 台 | 1 |
| 325 | 背景音乐系统设备 | 1、单键呼叫器 产品大小：65*65*17MM 颜 色：木纹 产品重量：0.03kg 产品特征：语音报号呼叫器 电池电压：12V | 台 | 65 |
| 326 | （四）拼接屏显示系统 |  |  |  |
| 327 | 软件 | 1、拼接远程控制软件 定制 | 套 | 1 |
| 328 | 软件 | 1、拼接处理器控制软件 定制 | 套 | 1 |
| 329 | 显示设备 | 1、46寸超窄边液晶显示器 UTS-46 分辨率:1366*768;可视角度(水平/垂直):178/178;拼缝:6.7mm。 | 台 | 20 |
| 330 | 显示设备 | 1、多屏图像拼接处理器 ZJXL-20D-04V 4路视频输入,20路DVI输出;全面支持图像的任意切换、单屏显示、窗口任意组合显示、窗口跨屏移动、全屏显示、漫游、画中画、叠加、缩放等高端显示功能; | 台 | 1 |
| 331 | 无缝拼接4*5支架 | 1、无缝拼接4*5支架 定制 | 套 | 1 |
| 332 | 背景音乐系统设备 | 1、120W混音功放 120W/100V定压功放;3个话筒输入,3个辅助信号输入,具备高低音量调节,频率响应:20-20KHz。 | 台 | 1 |
| 333 | 扩声系统设备 | 1、室内铝体音柱(50W) 额定输入 100V:50W,频宽 75Hz~20KHz,灵敏度(1W/1m额定输出) 93dB, 覆盖角度186度*46度,6个100mm动态全频域喇叭;符合EN60065标准。长宽深:1029*128*132mm。 | 台 | 2 |
| 334 | （五）护士台分诊电脑、号票打印机、辅材 |  |  |  |
| 335 | 控制设备 | - 护士台分诊电脑 定制 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 9 |
| 336 | 扩声系统设备 | 1、扩音功放 定制 根据实际情况每个诊区护士站或药房窗口一台功放 | 台 | 9 |
| 337 | 扩声系统设备 | 1、吸顶喇叭 定制 根据实际情况一台功放配置两个喇叭 | 台 | 13 |
| 338 | 系统打印机 | - 条码打印机 打印方式 热敏 分辨率 1024×600dpi 最高打印速度(mm/s) 127mm/s 显示装置 9" TN液晶屏 电源电压(V) DC 24V，2A ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 套 | 1 |
| 339 | 平台扫描枪 | 1、平台扫描枪 扫描方式 激光扫描 扫描角度 转角360°，仰角60°，偏角60° 打印对比度 最小35%反射差 产品尺寸 105*102*150mm | 只 | 1 |
| 340 | 工业计算机外部设备 | - 号票打印机 定制 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 5 |
| 8、电子会议及公共广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| 341 | （一）电子会议系统 |  |  |  |
| 342 | 背景音乐系统设备 | 1、数字会议系统主机 1.数字音频传输技术。 2.系统话筒容量4096台， 线路支持“热插拔”。 3.会议单元输出接口（共4路）,输出回路指示灯.当回路正常时LED 灯闪烁，回路断开时LED 灯熄灭。 4.四种话筒管理模式: FIFO/NORMAL/ VOICE(声控)/APPLY。 5.发言人数限制（1/2/4/8）和发言时间限制功能。 6.会议控制主机与计算机使用 TCP/IP协议，通过以太网接口连接计算机，从而可以进行远程控制。 7.具有RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪,支持PELCO-D，VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 8.消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息。 9.可输出22通道的模拟音频信号，供红外同传系统或录音使用。 10.具有光纤接口，长距离传输音质无衰减功能，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室。 11.具有电源控制接口，支持电源时序器控制。 12.支持表决、签到、同传、电子桌面等功能，支持IC卡签到。 13.自带复位按键，支持一键复位至出厂状态。 | 台 | 1 |
| 343 | 背景音乐系统设备 | 1、数字会议系统主席机 1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。 2.具有发言计时和定时发言功能。 3.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4.内部具有反馈抑制功能。 5.具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 7.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 8.带4.3英寸TFT真彩屏触控界面，操作简洁明了、人性化使用机器功能。 9.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响。 10.支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能。脱离PC电脑也可实现数据统计实现。 11.单元具有自动编ID功能、可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 12.签到、表决功能采用界面按键方式，非实体按键方式。 13.具备服务申请功能。 14.支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 | 台 | 1 |
| 344 | 背景音乐系统设备 | 1、数字会议系统代表机 1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。 2.具有发言计时和定时发言功能。 3.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4.内部具有反馈抑制功能。 5.具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 7.主席话筒单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 8.带4.3英寸TFT真彩屏触控界面，操作简洁明了、人性化使用机器功能。 9.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响。 10.支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能。脱离PC电脑也可实现数据统计实现。 11.单元具有自动编ID功能、可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 12.签到、表决功能采用界面按键方式，非实体按键方式。 13.具备服务申请功能：与会者可根据实际需求向后台发送“茶水申请”、“纸和笔申请”、“人工服务申请”。 14.支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 | 台 | 6 |
| 345 | 专用线缆 | 1、数字会议延长电缆 会议主机到发言单元的延长线（10米） | 根 | 1 |
| 346 | 背景音乐系统设备 | 1、无线手持话筒 1.采用EIA国际标准规格的金属1/2宽1U高机箱，可以直接安装到机架上。 2.采用UHF超高频段真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 3.提供有640-665M Hz 和740-765MHz 两段各100个频率。单通道真分集接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 4.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 5.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态。 6.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能。 7.接收天线后置分离式设计，双天线真分集自动选讯接收及音码、杂讯锁定双重静音电路，接收距离远，不易掉线。 8.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度以避免杂音干扰。 9.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，理想状态最大可达到200米左右。 10.系统包括有一台主机+一个无线手持话筒 | 台 | 1 |
| 347 | 扩声系统设备 | 1、DVD播放机 搭载了DivX HD技术，支持多种主流高清视频格式，凭借DivX HD强大的高清流媒体处理技术，只需将存数高清视频移动存设备于USB2.0接口连接，即可实现720p-1080p全高清画质的播放效果 | 台 | 1 |
| 348 | 扩声系统设备 | 1、8路专业调音台 1.输入通道：单声道8路，立体声2组，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：1组立体声主输出、2路编组输出、2组辅助输出、1组立体声监听输出、1组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出； 3.频率响应：20～20KHz±0.5dB； 4通道串音：≤-90dB @ 20KHz； 5.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB； 6.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz； 7.内置21种DSP效果器，面板按键可选择； 8.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和音乐录音； 9.内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目； 10.电源供应及功耗：220V/50Hz,<60W； | 台 | 1 |
| 349 | 扩声系统设备 | 1、VAG音视频矩阵 1.支持8路音视频信号输入，4路音视频信号输出； 2.视频宽带高度350MHz(-3dB)满载； 3.提供多组预设保存选项，具有掉电记忆功能； 4. LCD实时显示切换操作状态，配合面板操作键盘，可查询当前输入\输入通道连通状态。 5.具有RS232通信功能； 6.支持快速切换操作，操作更加简易快捷； 7.独立的VGA输入、输出端子，采用DB15母接口，支持各种RGB、VGA信号源； 8.音频输入、输出接口采用5位3.8mm凤凰接口； 9.支持视频信号类型有：RGBHV，RGBS，RGsB，RsGsBs高清晰度电视(HDTV)，成分视频，s-video，复合视频(信号)； 10.信号长距离传输失真补偿技术； 11.电源电压： 100VAC~240VAC, 50/60Hz； | 台 | 1 |
| 350 | 扩声系统设备 | 1、双通道专业功放 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； 3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用； 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率:立体声/并联8Ω:200W*2、立体声/并联4Ω:300W*2、桥接8Ω:600W； 6.信噪比:≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)； 7.分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%； 8.供电:~ 220V(50/60Hz)。 | 台 | 1 |
| 351 | 扩声系统设备 | 1、6.5寸二分频天花喇叭 产品描述 1.采用6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元； 2.自带塑胶后壳箱体，前面板精确设计的倒相孔，增加低频响应力度，铁质网罩内贴防尘网棉； 3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4.简易快捷的安装方式。 适用范围与TS专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端会议扩声系统，适用于高档会议室及高端背景音乐扩声。 技术参数 1.额定功率：100W 2.阻抗：8Ω 3.灵敏度(1W/1M)：92dB 4.频率响应(-10dB)：60-20KHz 5.喇叭单元：6.5" x 1 1.5" x 1 6.安装开孔尺寸：250mm 7.尺寸：280 x 190mm 8.重量：3.2Kg | 台 | 6 |
| 352 | 视频系统设备 | 1、3800流明投影机 投影技术：LCD；显示芯片：3×0.63英寸芯片；亮度：3800流明；对比度：3000:1；标准分辨率XGA：（1024*768）；扫描频率水平：14-93KHz；垂直：47-93Hz；光源类型：超高压汞灯；灯泡功率：210W；灯泡寿命正常模式：3000小时，经济模式：5000小时；变焦比：1.6倍；投影比：1.40:1-2.27:1；投影尺寸：30-300英寸；梯形校正：手动，自动：±30度；电脑兼容性最大显示分辨率：UXGA1600x1200像素，fV：60Hz；视频兼容性Video（Composite），15k（480/60i，575/50i），DTV（480/60p，575/50p，720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p）；输入接口输入A：1×迷你D-sub15芯（RGB/YPBPR）；输入B：1×迷你D-sub15芯（RGB）；输入C：1×HDMI（HDCP支持）；视频输入：1×针插孔；S视频输入：1×4芯迷你插孔；输出接口监视器输出：1×迷你D-sub15针（雌接口）；1×RS-232C；1×D-sub9芯（雄接口）；控制接口1×RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX；1×USB；1×Type-A，Type-B。 | 台 | 1 |
| 353 | 视频系统设备 | 100寸电动投影幕 幕布材质：玻珠；幕布基材：软幕；安装方式：壁挂式；打开方式：电动方式；对角线：100英寸；幕布比例：4:3；幕面尺寸：2.03*1.53m | 台 | 1 |
| 354 | 播控设备安装、调试 | 1、电源滤波时序控制器 输入电源：AC220V/50Hz；电源控制：单相40A；输出：12通道万用插座，AC220V/10A；直接控制：钥匙；外部控制：DC5-24V控制电平，短路干接点多台连接。采用降低传导噪声的DF1专用滤波器，抑制电源开关噪声、抑制连续或间隙性脉冲干扰，适合低阻抗负载场合。符合欧洲CISPR，美国FCC规范； | 台 | 1 |
| 355 | 信息插座 | 1、多媒体地埋插 定制 VGA视频接口，立体声音频接口 | 个 | 2 |
| 356 | 投影机安装吊架 | 1、投影机安装吊架 定制 | 套 | 1 |
| 357 | 配线 | 1、音箱线 2*1.5mm2优质无氧铜线 | m | 60 |
| 358 | 配线 | 1、音频信号线 2*0.3mm2优质无氧铜线 | m | 80 |
| 359 | 专用线缆 | 1、VGA视频线 VGA3+6 定制 | m | 30 |
| 360 | 接插件、零配件安装附件等 | 1、接插件、零配件安装附件等 定制 | 批 | 1 |
| 361 | （二）公共广播系统 |  |  |  |
| 362 | 背景音乐系统设备 | 1、双卡座 类型: 双卡双录磁带录音机；适用磁带: 普通、铬带及金属带；倒带时间: 60分钟磁带110秒；输入口: 1对立体声莲花口，2个大两芯话筒口；输出口: 1对立体声莲花口；功耗: 15W；体积: 435毫米×138毫米×284毫米；重量: 4.8公斤；抖晃率: <0.06％；频响范围: 最大25-19000Hz；信噪比: 最大79dB | 台 | 1 |
| 363 | 背景音乐系统设备 | 1、CD机 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 364 | 背景音乐系统设备 | 1、调谐器 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 365 | 背景音乐系统设备 | 1、前级放大器 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 366 | 背景音乐系统设备 | 1、网络化广播主机 1.工业级工控机机箱设计，专用主板设计。 2.具有15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏。 3.支持1路短路触发开机接口，用于定时驱动开机运行。 4.支持4×USB接口、2×PS/2接口、 6×串口接口、1×并口、1×千兆网口。 5.配置不低于2G DDR3内存、128G SSD固态硬盘。 6.搭配windows server 2008软件操作系统平台。 | 台 | 1 |
| 367 | 自动寻呼终端设备 | 1、网络化智能寻呼站 1.话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能。 2.显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播。 3.可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 4.内置1路网络硬件音频解码模块。 5.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 6.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能。 7.支持通过话筒广播呼叫功能，网络延时时间低于30毫秒。 8.信噪比≥60dB 9.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。 10.自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 11.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 12.具有1路音频线路输出，可外接功率放大器 13.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 14.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 15.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 16.频率响应范围100Hz～16KHz。 | 架 | 1 |
| 368 | 抄表采集系统安装 | 1、消防采集 1.设备机柜式设计，1U高度。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 4.支持16路消防短路输入接口。 5.支持通过面板一键取消任务。 | 个 | 1 |
| 369 | 软件 | 1、远程控制软件 1、基于Windows普通计算机平台数字客户端软件。 2、支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3、支持客户端软件远程手动节目播放，管理会话。 4、支持实时显示广播终端工作状态及任务音量。 | 套 | 1 |
| 370 | 控制设备 | 1、网络化广播服务器 I5/4G/500G/19" | 台 | 1 |
| 371 | 扩声系统设备 | 1、4路音频输出终端 1.设备采用标准19英寸机架设计。 2.内置4路网络硬件音频解码模块。 3.支持4路线路输入，4路音频输出接口、可独立调节输出音量。 4.支高低音调节电位器控制。 5.具有4路独立的三线制报警强切功能接口。 6.具有4路独立电源输出和2路公共电源输出，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 7.支持4路网络硬件音频解码模块具有独立电源开关管理 8.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 9.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 10.信噪比≥60dB | 台 | 4 |
| 372 | 扩声系统设备 | 1、合并式功放(60W) 1.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入； 2.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）； 3.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4.Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 7.额定输出功率:60W | 台 | 4 |
| 373 | 扩声系统设备 | 1、合并式功放(120W) 1.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入； 2.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）； 3.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4.Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 7.额定输出功率:120W | 台 | 12 |
| 374 | 控制开关 | 1、消防强切开关 1.控制方式:定压式 2.输入功率:6W 3.信号输入:70～100V 4.信号输出:0～100V 5.输出连接:定压喇叭 6.频率响应:80Hz-16KHz 7.衰减方式:变压器 8.音控级别:十一档 | 个 | 16 |
| 375 | 背景音乐系统设备 | 1、强切开关变压器（60W） 根据后端消防喇叭合计功率选配 | 台 | 4 |
| 376 | 背景音乐系统设备 | 1、强切开关变压器（120W） 根据后端消防喇叭合计功率选配 | 台 | 12 |
| 377 | 播控设备安装、调试 | 1、时序电源控制器 MP9823S 公共广播系统电源管理设备之首选；按顺序开启/关闭多达16路受控设备电源；通过定时器作自动/人工控制；插座总容量达4.5KVA；可接受电脑远程控制 | 台 | 1 |
| 378 | 机柜、机架 | 1、1.8米机柜 尺寸(HxWxL)：1850x535x485mm；内部尺寸：38U；颜色：黑色 | 台 | 1 |
| 9、医用呼叫对讲系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| 379 | 显示设备 | 1、护士站主机 操作系统：Android 6.0、显示单元：10寸液晶屏、触摸屏：电容触控屏、语音：标准话机听筒、分辨率：1024*768、整机功率：小于25W、接口：网络：RJ45、PSTN：RJ12 护士站主机应具有服务记录查询页面，可清晰显示通话患者的姓名、床号、通话时长、受理或未受理状态、呼叫发生时间等。 护士站主机显示患者输液状态，输液即将完成时，护士站主机显示提示信息。护士站主机可通过护理等级、空床、已入住、性别、床号等条件对管辖病区信息进行筛选，方便护士查看。护士站主机可对预设文字信息进行选择广播，广播形式应为语音和文字显示相结合的形式。 | 台 | 8 |
| 380 | 控制器 | 1、网络中控器 配置12V1A电源适配器，支持1路门灯、2路卫生间、3个床头呼叫终端，适用于7寸床头呼叫终端配套使用，外观尺寸：160 mm X 80 mm X 15 mm；通讯接口全部为RJ45。 | 台 | 95 |
| 381 | 控制设备 | - 管理电脑 T4900 主流配置 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 382 | 软件 | 1、护理通讯管理软件 医护患者对讲基本功能模块、包含基础对讲、增援、管理 | 套 | 1 |
| 383 | 显示设备 | 1、双面显示屏 双面4屏结构：4片 16寸液晶屏、显示控制板：1GB DDR3L内存， DDR64位，四核AEM Cortex A53，1.3GHZ处理器类型，显示分辨率：1366*768 网络：100Mbps、内置mini两口交换机、音频：Line-out，内置8欧5瓦音箱，也支持外接吸顶音箱系统、整机功率：50W | 台 | 11 |
| 384 | 按钮 | 1、防水报警按钮 采用标准86盒结构设计，方便安装内部电路板做三防漆处理，具备防潮功能，满足卫生间、浴室使用需求、配备明亮的大红按键以及独立按键拉绳，方便患者在不同状态下呼叫、集成LED灯，待机状态下常亮，便于日常维护检修、 设备内集成蜂鸣器，在进行呼叫时蜂鸣器同步蜂鸣以提醒呼叫状态成功、86*86*40mm标准86盒规格尺寸 | 个 | 95 |
| 385 | 输入设备 | 1、病床分机 7英寸多点触控 IPS显示屏，1024*600分辨率，处理器类型 64位，四核AEM Cortex A53，1.3GHZ，10/100M 以太网---外接设备，1个 Ｍicro USB接口支持OTG功能（接U盘、连电脑、充电），支持usb无线网卡，支持MP4 avi mpg1/2/3 mkv flv mov wmv 视频格式,存储8GB，1GB DDR3L内存，电源输入24V POE 整机外形尺寸：208*107*15（mm）；患者可以通过触摸呼叫终端，查询自己住院费用，分时间显示费用明细。投标人提供系统截图；可通过床头呼叫终端进行签名，签名后的入院须知可在护士站导出并打印。投标人提供系统截图；可通过呼叫终端输入工号和密码，登录至护士操作页面，护士可通过触摸床头呼叫终端自动测试出滴速，设置患者输液量，进行输液倒计时，即将完成输液时进行提醒。病床呼叫终端具有消息推送功能，患者的治疗内容可定时提示。 | 台 | 207 |
| 386 | 医疗专用灯 | 1、LED三色门灯 | 套 | 95 |
| 10、智慧建筑综合管理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| 387 | 软件 | 1、数据集成管理软件平台 定制 具有系统监测和系统管理的功能；具有权限管理、用户管理、日志管理功能；采取分级权限管理登入、针对不同的用户可以查看不同的功能内容；支持操作记录在日志中自动保存；支持错误信息、操作信息和基本信息等事件查询；有系统配置功能，支持用户配置调整，可以灵活运用软件进行配置，方便进行二次开发； 支持文字列表和图形对设备信息进行全部或者部分有选择的进行展示。含智能客户端套件 、 视频监控系统集成模块 、楼宇自动化控制系统集成模块、能量计量系统集成模块 | 套 | 1 |
| 388 | 软件 | 1、建筑运行维护分析系统 定制 运维质量管理数据模块：通过饼图、柱状图等对运维数据、分析、比较、统计；提供、日报修总量统计；设备运行、故障分析、报维修、工单分析；PC运维管理模块：PC管理端具有故障申报、派单、验收、记录查看等功能，能够和建筑集成系统相连动的功能，可以实时查看设备情况、报警信息、报警记录。 | 套 | 1 |
| 389 | 软件 | 1、设备信息管理项目 定制 设备接口开发配置界面，支持标准通讯协议配置；设备信息管理界面，展示设备的供货信息、维修方联系方式、设备寿命周期、设备维修记录等信息，设备信息管理可制作资产信息二维码，可保存、打印；设备管理，集中展示各系统设备运行状态、故障状态。 | 套 | 1 |
| 390 | 软件 | 1、图形平面制图项目 定制 系统能够通过电子地图的形式显示各个子系统、设备及各楼层信息，使用者操作界面简单、友好。图形化全中文操作界面，支持PNG、JPG、BMP等2D和3D的图形图像并且能够将对应格式导入。 | 套 | 1 |
| 391 | 软件 | 1、设备智能巡检及分析项目 定制 设备巡检管理界面，确定巡检设备的周期时间表、参数、预警设置；设备管理维修界面，显示设备检修计划和历史，链接到 设备信息管理；系统具有报警系统，能够对实时、历史的报警和事件进行显示、存储、查询等操作，并能够及时通知操作人员，帮助用户进行故障监控和决策制定；实现对设备故障进行故障分析统计。提供专题的数据分析，为医院策略管理提供辅助。 | 套 | 1 |
| 392 | 软件 | 1、微信运维管理模块 定制 配套微信端软件，通过微信公众号实现PC端的故障报修、派单、受理、转单、验收、故障记录等功能。 微信端能够进行设备巡检操作，根据设备的巡检计划内容查看巡检标准项目信息，人员根据巡检标准信息进行巡检，并且在巡检记录中做出此次巡检正常异常。 | 套 | 1 |
| 11、机房工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| 393 | （一）十一层信息中心主机房 |  |  |  |
| 394 | 1、机房装饰 |  |  |  |
| 395 | 防静电活动地板 | 1、全钢防静电地板 600*600*35mm，地板安装高度为300mm，包含地板钢制支架、横梁等辅材 2、地面防尘、防潮处理防尘涂料，二遍成活 3、黄沙+水泥抹平处理 | m2 | 118 |
| 396 | 静电地板收边条 | 1、静电地板收边条 4#角钢制作，并刷防锈漆 | m | 87 |
| 397 | 防静电踢脚线 | 1、不锈钢踢脚线 SU304不锈钢 | m2 | 8.7 |
| 398 | 台阶 | 1、4#角钢制作，并刷防锈漆，含不锈钢收边条 | 项 | 2 |
| 399 | 地板吸盘 | 1、地板吸盘 单抓 | 个 | 2 |
| 400 | 吊顶天棚 | 1、铝合金天花600*600*0.8mm,方形微孔天花，白色，含主龙骨、吊杆 | m2 | 118 |
| 401 | 天棚喷刷涂料 | 1、顶面抹平、防尘漆涂刷 防尘涂料，二遍成活 | m2 | 118 |
| 402 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面乳胶漆 白色，环保型，三遍成活 | m2 | 120 |
| 403 | 金属隔断 | 1、墙面彩钢板（中心机房、UPS机房） 单面彩钢板，钢板厚度不小于0.5，背面贴12mm石膏板，基层采用75系列轻钢龙骨，内填岩棉 | m2 | 171 |
| 404 | 钢质防火门 | 1、钢制防火门，双开门 1500*2200mm，含五金件 | 樘 | 1 |
| 405 | 钢质防火门 | 1、钢制防火门，单开门 900*2200mm，含五金件 | 樘 | 1 |
| 406 | 钢质防火门 | 1、防火玻璃门，单开门 900*2200mm，含五金件 | 樘 | 3 |
| 407 | 机房空调排水设施 | 1、机房空调排水设施 50PVC管，档水堰 100*100 | 套 | 1 |
| 408 | 机柜钢制底座 | 1、机柜钢制底座 8#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 套 | 20 |
| 409 | 空调钢制底座 | 1、空调钢制底座 8#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 套 | 20 |
| 410 | 电池钢制底座 | 1、电池钢制底座 8#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 套 | 20 |
| 411 | 自动换鞋机 | 1、自动换鞋机 含鞋套2000双 | 台 | 1 |
| 412 | 2、配电、照明 |  |  |  |
| 413 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-4*120+70 | m | 100 |
| 414 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-5*10 | m | 60 |
| 415 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-5*6 | m | 15 |
| 416 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-3*6 | m | 600 |
| 417 | 配线 | 1、管内穿照明线 ZRBV-2.5 | m | 400 |
| 418 | 配线 | 1、管内穿照明线 ZR-BVR-2.5 | m | 200 |
| 419 | 荧光灯 | 1、嵌入式节能格栅灯盘 600*600,3*18W | 套 | 28 |
| 420 | 装饰灯 | 1、安全出口指示灯 高亮度长寿命LED发光管，功率5W | 套 | 6 |
| 421 | 照明开关 | 1、三联单控板把开关 | 个 | 5 |
| 422 | 接线盒 | 1、86型底盒 国标 | 个 | 100 |
| 423 | 插座 | 1、市电、二、三级插座 10A，五孔 | 个 | 10 |
| 424 | 插座 | 1、三级插座 16A，三孔 | 个 | 2 |
| 425 | 桥架 | 1、槽式桥架 300*100(含支架及配件) | m | 20 |
| 426 | 桥架 | 1、槽式桥架 200*100(含支架及配件) | m | 20 |
| 427 | 桥架 | 1、网格式上走线桥架 300*100(含支架及配件) | m | 20 |
| 428 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配钢管 JDG20 | m | 100 |
| 429 | 配件 | 1、配件（配套） | 套 | 1 |
| 430 | 3、防雷接地 |  |  |  |
| 431 | 接地母线 | 1、户内接地母线敷设 铜排30*3 | m | 250 |
| 432 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、接地端子箱 | 台 | 1 |
| 433 | 配线 | 1、接地线 BVR-50 | m | 50 |
| 434 | 配线 | 1、接地线 BVR-16 | m | 50 |
| 435 | 配线 | 1、接地线 BVR-6 | m | 200 |
| 436 | 其他附件 | 1、接线端子制作等 | 批 | 1 |
| 437 | 4、机房综合布线 |  |  |  |
| 438 | 配线架 | 1、六类非屏蔽24口配线架 24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准； 内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架； 采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 配线架24个端口带有透明标识系统，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地； 配线架的24个端口均带有透明标识系统，采用向内翻转结构，方便更换标识条； 配线架的后理线支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压。 | 个 | 34 |
| 439 | 双绞线缆 | 1、六类4对非屏蔽双绞线 六类系列电缆确定了一个新性能评价指标，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为兰色； 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 阻抗：100欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38欧姆/100米 不平衡电阻：≤5% 最大电容：≤5.6nF/100m 不平衡电容：73.2pF/100米 额定传输速率：65% ISO/IEC-11801 E级 EN-50173 E级 TIA/EIA-568B.2-1E级 10兆以太网 100兆快速以太网 千兆位以太网 令牌环网 依赖双绞线介质传输模式 100Mbps铜缆分布数据接口 ATM155、ATM622或更高带宽视频 导体直径：23AWG，0.57±0.005mm实芯裸铜导线 外皮直径：6.3±0.2mm | m | 4575 |
| 440 | 跳线 | 1、六类4对非屏蔽跳线 2米 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45确保优异性能； 标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线和RJ45网络水晶头设计生产而成； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； 可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 条 | 50 |
| 441 | 光缆终端盒 | 1、光纤终端盒/配线架（不含适配器） 光纤配线架是一款高级、紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 开创性的设计能确保安装、移动以及未来的变更时，均非常灵活； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U高度、19英寸宽度； 空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 配线架后端设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 框架材料选用高级钢板； 备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 在光缆进入配线架侧的背板上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 从技术上充分考虑光纤的安全性、储存和合理端接； 66mm的前端空间用于跳线的管理和保护； 安装、检查、测试都非常方便。 | 个 | 24 |
| 442 | 光纤盒 | 1、LC-LC双芯多模光纤耦合器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型 | 个 | 540 |
| 443 | 跳线 | 1、LC多模光纤尾纤（1.5米） 光纤尾纤是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 条 | 540 |
| 444 | 跳线 | 1、双芯多模LC-LC光纤跳线（3米） 光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 条 | 50 |
| 445 | 光缆 | 1、12芯万兆多模光纤 12芯 OM3 符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 850nm波长下支持10Gb/s应用，长度到达150米； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为橙色，易于施工区分； 4、6、8、12芯规格供选择； 光纤类别(ìm) ：50/125 芯核直径(ìm)：50±2.5 芯核不圆度 (%)：≤6% 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<1.5 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.200±0.015 在850nm情况下提供带宽大于500MHz/千米； 在1300nm情况下提供带宽大于1500MHz/千米； 在850nm情况下衰减为小于2.5dB/千米； 在1300nm情况下衰减为小于0.7dB/千米。 | m | 200 |
| 446 | 信息插座 | 1、86型双孔面板 面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。 86型面板，可以垂直安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口和双口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择； 所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料， UL 94V-0 防火等级； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 个 | 4 |
| 447 | 模块(模块箱） | 1、六类非屏蔽网络模块 符合符合工程美学的现代设计； 采用引线框技术，性能大大优于六类标准的要求； 色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 带圆口设计的透明IDC防尘盖，有利于线缆固定； 性能向下兼容五类、超五类产品； 介电强度：1000V 60HZ/1分钟； 额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：最小200MΩ 接触阻抗：1MΩ 温度范围：-40～70℃ 传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级 AS/NZS 3080:2003 E级 模块连接器： RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7 材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层 IDC连接器： 可卡接22～26AWG规格导体 导体绝缘层直径：0.70～1.40mm 材料：镀镍磷青铜 IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL 94V-0，塑料 耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 个 | 8 |
| 448 | 配线架 | 1、1HU, 金属理线架 理线架现代美观大方； 配合网络配线架使用； 两者风格相得益彰,统一和谐; 1U高度，19”规格； 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 跳线安装拆卸简单方便； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 规格尺寸(W x D x H)：482mm x 68mm x 42.5mm (1U) | 个 | 58 |
| 449 | 机柜、机架 | 1、机柜 600*600*2000，含PDU配电单元2个 | 台 | 3 |
| 450 | 辅材 | 1、辅材定制 | 套 | 1 |
| 451 | 5、机柜、冷通道封闭 |  |  |  |
| 452 | 机柜、机架 | 1、服务器机柜 1、机柜尺寸：600mm宽*1200mm深*2000mm高。 2、机柜采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 3、机柜表面喷涂喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 4、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 5、机柜在长期承重情况下各部件不变形弯曲，整体静载重量1800KG。 6、机柜采用四个万向滚轮，搬运方便，支持过坡角度≤10° 7、前单开门，后双开门，开启角度为120°，通孔率≥70%。 8、满足ROHS环保标准。 | 台 | 20 |
| 453 | IT机柜侧板 | 1、IT机柜侧板 | 块 | 6 |
| 454 | IT机柜附件 | 1、IT机柜附件 每个机柜包含束线圈、假面板、轻载导轨、理线架、机柜底板。 | 套 | 20 |
| 455 | 机柜、机架 | 1、机柜PDU.32A 1、32A输入：20路10A+2路16A，国标接口，一个机柜配置2个 | 台 | 40 |
| 456 | 微模块端门 | 1、微模块端门 定制 双开推拉门，门板由不小于1.3mm铝型材折弯而成，中间镶嵌钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于98%，厚度不低于5mm，透光率不小于90％ | 只 | 2 |
| 457 | 微模块控制天窗 | 1、微模块控制天窗 定制 控制天窗用于600mm宽机柜，采用高强度A级优质碳素冷轧钢板1.5mm | 个 | 2 |
| 458 | 微模块天窗 | 1、微模块天窗 600宽天窗，采用铝型材外框+钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于75%，厚度不低于5mm，透光率不小于90％ | 个 | 9 |
| 459 | 微模块窄天窗 | 1、微模块窄天窗 300宽天窗，采用铝型材外框+钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于75%，厚度不低于5mm，透光率不小于90％ | 个 | 2 |
| 460 | 微模块线槽 | 1、微模块线槽 用于600mm宽机柜顶部，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成，采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm | 批 | 1 |
| 461 | 微模块线槽 | 1、微模块窄线槽 用于300mm宽机柜顶部，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成，采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm | 只 | 4 |
| 462 | 微模块密封板 | 1、微模块密封板 下封板-前后封板-用于600mm宽机柜 | 个 | 8 |
| 463 | 一体化机柜补框 | 1、一体化机柜补框 100mm深围框-适用于1100mm深柜体补齐到1200mm深场景 | 个 | 2 |
| 464 | 空调适配框 | 1、空调适配框 300mm宽空调适配框-适用于300mm宽空柜位补齐场景 | 个 | 1 |
| 465 | 安装辅材 | 1、安装辅材 PAD安装底座、安装指南及附件、辅料包 | 批 | 1 |
| 466 | 6、精密空调 |  |  |  |
| 467 | 空调器 | 1、行级精密空调 2、主要技术性能：总冷量≥25KW，显冷量≥25KW，风量≥5000m3/h。电源形式：380VAC，安装于机柜列间，为节约空间优先选择半柜宽度空调，尺寸为：300mm宽*1100mm深*2000mm高，可通过附件与1200mm深机柜补齐深度。 4、功能：其中2台带加热加湿功能，加湿量≥1.5kg/h 5、室内风机：EC风机，数量≥6个，冷量可在20%-100%之间调节； 6、控制器：≥7寸LCD触摸真彩屏，支持RS485及FE接口，支持Modbus及SNMP协议，历史告警记录≥500条，应配置6KV防雷器。 7、功能：应具有低载除湿功能，可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险 8、温度控制精度：±1℃，温度变化率<±5℃/小时；湿度控制范围： 20%～80% RH；湿度控制精度：±5%RH。 9、精密空调系统应标配采用R410A制冷剂，环保高效。 10、具备联动与群控功能，群控应采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。 11、认证要求：产品获得CE， RoHS，CQC节能认证。 12、机组采用无级调速的EC直流无刷式全封闭涡旋压缩机，可根据负载动态调节转速，冷量可在20%-100%之间调节。 13、为了整个机房系统的技术及服务稳定性，建议关键部件：UPS、机柜、冷通道、配电系统、精密空调、动环监控为同一品牌。 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 3 |
| 468 | 空调器 | 1、空调室外机 材料要求：室外机框架应采用采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺结构， 具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境； 电源形式：380-415V/3/50,380-415V/3/60,440-480V/3/60； 温度：-40℃—﹢55℃； ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 3 |
| 469 | 尾框 | 1、尾框-适配1100mm机柜 定制 | 套 | 3 |
| 470 | 制冷剂 | 1、环保制冷剂 R410A | 罐 | 3 |
| 471 | 7、UPS供电系统 |  |  |  |
| 472 | 机柜、机架 | 1、一体化UPS配电柜 125K 2、为产品高度集成统一，优先考虑总体功能为：一个标准机柜尺寸内600mm宽*1100mm深*2000mm高集成UPS系统、UPS输入开关、UPS输出开关、维修旁路开关、IT配电、空调配电及照明配电于单一柜体内。 3、UPS容量配置75KVA，单功率模块的额定输出功率：20kVA-50kVA，最大可扩容到125KVA，系统,效率＞95%，输入电压范围：138--485VAC，输出功率因数1； 4、配电回路：市电输入不少于双路 ATS，空调回路不少于8路，照明回路不少于3路，机柜回路不少于48路； 5、显示：采用7英寸触摸式彩屏,界面友好，可显示UPS、配电回路状态信息。 6、模块化UPS，DSP数字控制，功率模块、支持在线热插拔，集中旁路控制模块。 7、低载高效，40%负载效率可达95%以上。市电模式下，UPS的效率不小于96%；ECO模式下，UPS系统效率≥99%。 8、为电池匹配性更高，支持电池节数32-40节偶数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能； | 台 | 1 |
| 473 | 模块(模块箱） | 1、UPS功率模块 25K 单模块功率≥25kVA | 个 | 3 |
| 474 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、电池（后备2小时）12V100AH 额定电压 (V)：12 (6 个单格) 浮充设计寿命 (20 °C) ：12 年 额定容量 (25 °C)：10小时率(10A,1.80Vpc) 10 0 A h 重量：30.0 kg 电池内阻：约0.004 Ω ( 充满电，25°C) 最大充电电流：25A 最大放电电流 (5S)：800 A 短路电流：2600 A 自放电：< 2.5% 每月 ( 20°C) 使用温度范围：放电: -20~60°C，充电：-20~60 °C，存储： -20~45 °C 池壳材料：ABS (可选用V0级阻燃池壳) | 个 | 160 |
| 475 | 电池连线 | 1、电池连线配套 | 条 | 160 |
| 476 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、电池柜 40节柜 | 台 | 4 |
| 477 | 接线箱 | 1、开关箱配套 | 个 | 8 |
| 478 | 安装辅材 | 1、安装辅材UPS与电池连接线、铜鼻子等 | 项 | 2 |
| 479 | 8、机房动力及环境监控 |  |  |  |
| 480 | 控制器 | 1、智能控制器 基本功能：提供整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP 实时查看设备信息，移动运维。 硬件参数：支持2路WAN接口，2路LAN接口，10/100M通讯速率。4路RS485接口，提供12V DC电源。支持6路AI/DI接口，可连接烟感、水浸及温度等传感器，提供12V DC电源。支持2路干接点扩展接口，支持2路有源DO接口，支持无线通讯，满足IEEE802.15.4标准。支持3G通讯，提供一个SIM卡插槽。支持1个Micro-SD卡接入； | 台 | 1 |
| 481 | 信息插座 | 1、智能ETH插座 为设备及传感器提供POE接口 | 个 | 4 |
| 482 | 显示屏PAD | 1、显示屏PAD 不小于9.6寸，安装微模块通道门边，支持移动运维，含WIFI组件 | 台 | 1 |
| 483 | 监控摄像设备 | 1、彩色高清半球摄像机 200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机(f=2.8-12mm,FE,DC/AC/POE,IR 30m,IP66,IK10) | 台 | 1 |
| 484 | SD卡 | 1、SD卡 SDSDQAE-032G Micro SD Card-MLC-Class 10-15mm*11mm*1mm-32GB | 个 | 1 |
| 485 | 出入口控制设备 | 1、通道门禁系统 定制 指纹/密码/刷卡三合一门禁系统 | 台 | 2 |
| 486 | 传感器 | 1、区域水浸传感器 区域水浸传感器,非定位式，支持感应绳最长50米 | 支 | 2 |
| 487 | 水浸传感器检测绳 | 1、水浸传感器检测绳5m | 条 | 2 |
| 488 | 照明执行器 | 1、照明执行器 交流执行器，为通道灯提供直流电源 | 只 | 1 |
| 489 | 普通灯具 | 1、通道照明灯具 LED灯，白色，带护罩一体式灯带，单个功率不小于12W | 套 | 16 |
| 490 | 入侵探测设备 | 1、天窗执行器 2、天窗执行器，为天窗锁提供电源。 3、天窗执行器是模块化数据中心密闭通道翻转天窗的控制部件，可通过消防告警的联动信息或上位机的控制信息，控制通道的翻转天窗。天窗执行器具备告警记录功能，支持电子标签，支持RF_Z组网功能。投标人应配合第三方消防施工单位进行执行器联动调试。 | 套 | 1 |
| 491 | 小电器 | 1、天窗电磁锁 12VDC供电，拉力不小于8kg | 个 | 5 |
| 492 | 传感器 | 1、多功能传感器 功能：集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器功能。温度：–40℃～80℃，精度 ≤ ±0.5℃（0～50℃）。湿度：0～100% RH，精度 ≤ ±5% RH（25℃，20%RH～80%RH）。红外监测范围0～120°，有效距离8m。烟雾检测符合Ul217号标准，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟感探测器可报警 接口：提供1路POE接口，支持IEEE802.3AT标准，支持2个RS485接口，Modbus协议，支持12V DC电源输出； | 支 | 2 |
| 493 | 声光报警器 | 1、蜂鸣器 声光报警器，安装于通道门外顶部门盒 | 个 | 1 |
| 494 | 辅材 | 1、辅材 信号线、接插件等 | 项 | 1 |
| 495 | 服务器 | 1、服务器 2U机架式； 1*E5-2609 v3 CPU，6核，1.9GHz； 8GB内存； 2*600G SAS 2.5"硬盘； 4个千兆GE网口。 | 台 | 1 |
| 496 | 交换机 | 1、交换机 24个10/100Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo,PoE+,含2个500W交流电源 | 台 | 1 |
| 497 | 抄表采集系统安装 | 1、智能采集单元 提供LCD操作界面，实现本地参数查询、设置与控制。 提供工作状态指示灯和告警指示灯、提供北向FE通信接口、当前告警与历史告警记录功能。 配置RS485扩展卡或AI/DI扩展卡，提供对南向RS485接口的UPS、精密空调、配电柜等智能设备，电阻式温度传感器、电流型传感器、干接点等设备的接入。 统一的传感器供电能力，设备可提供DC12V供电能力，为传感器、声光报警器等设备统一供电，不需额外的电源。 | 个 | 1 |
| 498 | 传输设备 | 1、短信猫 基于GSM 网络和GPRS 网络传输数据 | 个 | 1 |
| 499 | 出入口控制设备 | 1、房间门门禁系统 指纹/密码/刷卡三合一门禁系统，主机房3门，备机房1门 | 台 | 4 |
| 500 | 软件 | 1、动环管理系统基本软件 2、B/S架构，基于中文Linux操作系统。 3、视图功能：系统提供组态工具，根据机房实际布局进行3D视图设计并支持用户自定义更改；提供机房配电拓扑设计功能，可通过自定义设计，构建机房的配电系统图；系统具备关键设备（如UPS、空调等）的展示视图。 4、告警功能：系统任意界面上须始终显示告警数量统计信息，如出现告警，能够迅速点击进入告警展示界面。通过告警信息，能够迅速定位到告警设备位置，在机房布局图中能够自动高亮显示告警设备。系统支持至少4级告警等级。系统支持告警设置，可以由用户自定义每一条阈值告警的上下限。系统提供短信告警、邮件告警功能。 5、权限及安全管理：系统支持三级以上权限级别，不同操作权限和不同管理权限的用户登陆系统后，仅显示其权限范围内的相关界面。系统须具备足够的安全措施，用户密码策略须足够复杂，且用户密码需能够设置有效期，密码到期前须能够提醒用户进行修改。为保证系统安全，当登陆用户在一段时间内没有操作时，web客户端将自动注销。 6、报表管理：系统提供预定义的报表模板，用户能根据模板自定义报表任务。报表的展示方式包含曲线图、柱状图、饼图等不同的图形，方便直观了解报表信息。报表能够通过E-mail方式进行推送，也可通过系统直接进行报表打印和导出为PDF文件。系统须支持报表的自定义生成和自动推送。报表系统提供用户信息配置功能，在生成的报表中显示用户LOGO。 7、系统要求支持不少于1000个智能节点（对应设备通讯地址）的监控和管理。 | 套 | 1 |
| 501 | 模块(模块箱） | 1、移动APP运维 提供移动APP移动运维管理模块 | 个 | 1 |
| 502 | 安装辅材 | 1、安装辅材、管线 | 项 | 1 |
| 503 | 9、新风暖通系统 |  |  |  |
| 504 | 空调器 | 1、商用柜式空调 制冷量不小于7KW，来电自启动，含铜管组件 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 505 | 碳钢通风管道 | 1、铁皮风管制作 300*200（含支架刷油） | m2 | 40 |
| 506 | 碳钢阀门 | 1、电子防火阀300*200 | 个 | 2 |
| 507 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、风口 250*250 | 个 | 6 |
| 508 | 轴流通风机 | 1、新风机 400m3/h | 台 | 1 |
| 509 | 轴流通风机 | 1、灾后排风机 1500m3/h | 台 | 1 |
| 510 | 安装辅材 | 1、安装辅材 软接等安装辅材 | 批 | 1 |
| 511 | 10、消防系统 |  |  |  |
| 512 | 柜式七氟丙烷装置 | 1、柜式七氟丙烷装置 GQQ70/2.5SF 内置70L钢瓶1个 | 套 | 4 |
| 513 | 药剂 | 1、七氟丙烷药剂 HFC-277ea | kg | 200 |
| 514 | 泄压口 | 1、泄压口 xyk-1 | 套 | 2 |
| 515 | 灭火系统标识牌 | 1、灭火系统标识牌 | 块 | 4 |
| 516 | 紧急启停按钮标牌 | 1、紧急启停按钮标牌 | 块 | 1 |
| 517 | 配电箱 | 1、智能电源箱 12V12AH | 台 | 1 |
| 518 | 火灾报警系统控制主机 | 1、气体灭火控制盘 | 台 | 1 |
| 519 | 按钮 | 1、紧急启停按钮 | 个 | 1 |
| 520 | 声光报警器 | 1、声光报警器 | 个 | 4 |
| 521 | 点型探测器 | 1、感烟探测器（含底座） | 个 | 6 |
| 522 | 点型探测器 | 1、感温探测器（含底座） | 个 | 6 |
| 523 | 放气指示灯 | 1、放气指示灯 | 个 | 4 |
| 524 | 模块(模块箱） | 1、控制模块 | 个 | 1 |
| 525 | 辅材 | 1、辅材、电线及线管 | 批 | 1 |
| 526 | （二）二层信息中心备机房 |  |  |  |
| 527 | 1、机房装饰 |  |  |  |
| 528 | 防静电活动地板 | 1、全钢防静电地板 600*600*35mm，地板安装高度为300mm，包含地板钢制支架、横梁等辅材 2、地面防尘、防潮处理防尘涂料，二遍 3、黄沙+水泥抹平处理 | m2 | 40 |
| 529 | 静电地板收边条 | 1、静电地板收边条 4#角钢制作，并刷防锈漆 | m | 24 |
| 530 | 防静电踢脚线 | 1、不锈钢踢脚线 SU304不锈钢 | m2 | 2.4 |
| 531 | 台阶 | 1、4#角钢制作，并刷防锈漆，含不锈钢收边条 | 项 | 1 |
| 532 | 地板吸盘 | 1、地板吸盘 单抓 | 个 | 1 |
| 533 | 吊顶天棚 | 1、铝合金天花600*600*0.8mm,方形微孔天花，白色，含主龙骨、吊杆 | m2 | 40 |
| 534 | 天棚喷刷涂料 | 1、顶面抹平、防尘漆涂刷 防尘涂料，二遍成活 | m2 | 40 |
| 535 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面乳胶漆 白色，环保型，三遍成活 | m2 | 96 |
| 536 | 钢质防火门 | 1、钢制防火门，双开门 1500*2200mm，含五金件 | 樘 | 1 |
| 537 | 机房空调排水设施 | 1、机房空调排水设施 50PVC管，档水堰100*100 | 套 | 1 |
| 538 | 机柜钢制底座 | 1、机柜钢制底座 8#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 套 | 8 |
| 539 | 电池钢制底座 | 1、电池钢制底座 8#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 套 | 2 |
| 540 | 2、配电、照明 |  |  |  |
| 541 | 配电箱 | 1、市电配电箱双市电切换柜，具体详见配电系统图 | 台 | 1 |
| 542 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-4*35+16 | m | 115 |
| 543 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-3*6 | m | 140 |
| 544 | 配线 | 1、管内穿照明线 ZRBV-2.5 | m | 200 |
| 545 | 配线 | 1、管内穿照明线 ZR-BVR-2.5 | m | 100 |
| 546 | 荧光灯 | 1、嵌入式节能格栅灯盘 600*600,3*18W | 套 | 8 |
| 547 | 装饰灯 | 1、安全出口指示灯 高亮度长寿命LED发光管，功率5W | 套 | 1 |
| 548 | 照明开关 | 1、三联单控板把开关 | 个 | 1 |
| 549 | 接线盒 | 1、86型底盒 国标 | 个 | 50 |
| 550 | 插座 | 1、市电、二、三级插座 10A，五孔 | 个 | 1 |
| 551 | 桥架 | 1、槽式桥架 200*100(含支架及配件) | m | 40 |
| 552 | 桥架 | 1、网格式上走线桥架 200*100(含支架及配件) | m | 20 |
| 553 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配钢管 JDG20 | m | 50 |
| 554 | 配件 | 1、配件 | 套 | 1 |
| 555 | 3、防雷接地 |  |  |  |
| 556 | 接地母线 | 1、户内接地母线敷设 铜排30*3 | m | 60 |
| 557 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、接地端子箱 | 台 | 1 |
| 558 | 配线 | 1、接地线 BVR-50 | m | 50 |
| 559 | 配线 | 1、接地线 BVR-16 | m | 50 |
| 560 | 配线 | 1、接地线 BVR-6 | m | 100 |
| 561 | 其他附件 | 1、接线端子制作等 | 批 | 1 |
| 562 | 4、机房综合布线 |  |  |  |
| 563 | 配线架 | 1、六类非屏蔽24口配线架 24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568标准； 内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架； 采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 配线架24个端口带有透明标识系统，较大的端口编码码标识易于快速识别插座； 网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地； 配线架的24个端口均带有透明标识系统，采用向内翻转结构，方便更换标识条； 配线架的后理线支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压。 | 个 | 12 |
| 564 | 双绞线缆 | 1、六类4对非屏蔽双绞线 六类系列电缆确定了一个新性能评价指标，采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为兰色； 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 阻抗：100欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38欧姆/100米 不平衡电阻：≤5% 最大电容：≤5.6nF/100m 不平衡电容：73.2pF/100米 额定传输速率：65% ISO/IEC-11801 E级 EN-50173 E级 TIA/EIA-568B.2-1E级 10兆以太网 100兆快速以太网 千兆位以太网 令牌环网 依赖双绞线介质传输模式 100Mbps铜缆分布数据接口 ATM155、ATM622或更高带宽视频 导体直径：23AWG，0.57±0.005mm实芯裸铜导线 外皮直径：6.3±0.2mm | m | 1525 |
| 565 | 跳线 | 1、六类4对非屏蔽跳线 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准； 特别设计的RJ45确保优异性能； 标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线和RJ45网络水晶头设计生产而成； RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 可用在工作区、设备、配线间等部分； 支持千兆网络应用； 符合UL CMR防火标准； 导线间有PE绝缘层； 外护套为PVC绝缘材料； 可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 条 | 20 |
| 566 | 光缆终端盒 | 1、光纤终端盒/配线架（不含适配器） 光纤配线架是一款高级、紧凑型的满足光纤端接解决方案的产品； 配线架内可容纳多达48芯尾纤的熔接； 活动式面盖，保证安装、检查、测试均非常方便； 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 开创性的设计能确保安装、移动以及未来的变更时，均非常灵活； 设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤耦合器，以满足不同功能和性能的要求。 1U高度、19英寸宽度； 空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 单模、多模两种光纤均适用； 配线架后端设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)； 框架材料选用高级钢板； 备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部； 在光缆进入配线架侧的背板上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出； 从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间； 从技术上充分考虑光纤的安全性、储存和合理端接； 66mm的前端空间用于跳线的管理和保护； 安装、检查、测试都非常方便。 | 个 | 8 |
| 567 | 光纤盒 | 1、LC-LC双芯多模光纤耦合器 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 典型插入损耗为-0.3db； 可使用通用工具，便于安装； 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点b； 适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型 | 个 | 168 |
| 568 | 跳线 | 1、LC多模光纤尾纤（1.5米） 光纤尾纤是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 条 | 168 |
| 569 | 跳线 | 1、双芯多模LC-LC光纤跳线（3米） 光纤跳线是一种光纤连接小型化的产品； 符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准； 在配线架／箱中使用，可以大大节省安装空间； 具有极小的插入损耗； 提供高密度的连接方式； 具有合理的成本投资； 符合国际标准对SFP的要求； 提供多种规格和长度的跳线； 接头类型包括ST、SC、FC、LC、MTRJ等。 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB | 条 | 20 |
| 570 | 光缆 | 1、12芯万兆多模光纤 符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 850nm波长下支持10Gb/s应用，长度到达150米； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮备有阻燃型和低烟无卤型，供不同场合使用； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为橙色，易于施工区分； 4、6、8、12芯规格供选择； 光纤类别(ìm) ：50/125 芯核直径(ìm)：50±2.5 芯核不圆度 (%)：≤6% 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<1.5 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.200±0.015 在850nm情况下提供带宽大于500MHz/千米； 在1300nm情况下提供带宽大于1500MHz/千米； 在850nm情况下衰减为小于2.5dB/千米； 在1300nm情况下衰减为小于0.7dB/千米。 | m | 60 |
| 571 | 配线架 | 1、1HU, 金属理线架 理线架现代美观大方； 配合网络配线架使用； 两者风格相得益彰,统一和谐; 1U高度，19”规格； 应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 建议每两个1U配线架或1U网络设备之间安装； 独特的夹接方式，可简单快速安装到机柜或机架中； 滑槽封闭式结构金属材质； 最多可安装管理多达五十条跳线； 跳线安装拆卸简单方便； 更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 规格尺寸(W x D x H)：482mm x 68mm x 42.5mm (1U) | 个 | 1 |
| 572 | 辅材 | 1、辅材定制 | 套 | 1 |
| 573 | 5、新风暖通系统 |  |  |  |
| 574 | 空调器 | 1、商用柜式空调 制冷量不小于7KW，来电自启动，含铜管组件 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 575 | 碳钢通风管道 | 1、铁皮风管制作 300*200（含支架刷油） | m2 | 40 |
| 576 | 碳钢阀门 | 1、电子防火阀300*200 | 个 | 2 |
| 577 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、风口 250*250 | 个 | 2 |
| 578 | 轴流通风机 | 1、新风机 250m3/h | 台 | 1 |
| 579 | 轴流通风机 | 1、灾后排风机 1000m3/h | 台 | 1 |
| 580 | 安装辅材 | 1、安装辅材软接等安装辅材 | 批 | 1 |
| 581 | 6、消防系统 |  |  |  |
| 582 | 柜式七氟丙烷装置 | 1、柜式七氟丙烷装置 GQQ70/2.5SF 内置70L钢瓶1个 | 套 | 1 |
| 583 | 药剂 | 1、七氟丙烷药剂 HFC-277ea | kg | 68 |
| 584 | 泄压口 | 1、泄压口 xyk-1 | 套 | 1 |
| 585 | 灭火系统标识牌 | 1、灭火系统标识牌 | 块 | 1 |
| 586 | 紧急启停按钮标牌 | 1、紧急启停按钮标牌 | 块 | 1 |
| 587 | 配电箱 | 1、智能电源箱 12V12AH | 台 | 1 |
| 588 | 火灾报警系统控制主机 | 1、气体灭火控制盘 | 台 | 1 |
| 589 | 按钮 | 1、紧急启停按钮 | 个 | 1 |
| 590 | 声光报警器 | 1、声光报警器 | 个 | 1 |
| 591 | 点型探测器 | 1、感烟探测器（含底座） | 个 | 2 |
| 592 | 点型探测器 | 1、感温探测器（含底座） | 个 | 2 |
| 593 | 放气指示灯 | 1、放气指示灯 | 个 | 1 |
| 594 | 模块(模块箱） | 1、控制模块 | 个 | 1 |
| 595 | 辅材 | 1、辅材电线及线管 | 批 | 1 |
| 596 | 7、微模块机房 |  |  |  |
| 597 | A、机柜 |  |  |  |
| 598 | 机柜 | 静载承受能力≥1500KG，提供机柜承载测试报告；前门双层玻璃，后门双开网孔；宽×深×高：600*1350*2000（含250mm通道）；含侧板、假面板、理线环、冷通道组件等辅材 | 只 | 4 |
| 599 | 机柜PDU | 每个机柜配置单路PDU，采用竖立全柜配置，机柜配电排最大输入电流不低于32A，机柜配电排输出配电规格不少于20*C13+2*C19输出。 | 只 | 8 |
| 600 | B、一体化综合柜 |  |  |  |
| 601 | 综合柜机框 | 静载承受能力≥1500KG，提供机柜承载测试报告；前门双层玻璃，后门双开网孔；宽×深×高：600*1350*2000（含250mm通道）； 精密配电开关、UPS主机、机架式空调、监控主机集成在综合柜内； | 只 | 1 |
| 602 | 配电单元 | 总输入：100A功率端子；UPS输入：D63A/3P MCB；UPS输出：C63A/3P MCB；UPS旁路：C63A/3P MCB；空调配电：3×C40A/1P MCB；IT配电：14×C40A/1P MCB。 | 套 | 1 |
| 603 | UPS单元 | 主机：20KVA机架式UPS，UPS输出功率因数≥0.9，效率≥95%， | 套 | 1 |
| 604 | 制冷单元 | 尺寸：486mm×442mm×800mm,机架式精密空调，单台制冷量≥10KW；精密空调采用直流变频压缩机，EC风机，环保制冷剂R410A；空调内外机接口采用螺纹连接，避免现场动火焊接。 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 套 | 2 |
| 605 | 智能管理单元 | 配置一套一体化动环监控系统，机柜须自带大屏显示，大屏尺寸≥9.6寸：含烟感、环境温湿度感应器、区域水浸传感器等，提供本地和远程访问监控软硬件。含配套辅材。系统自带短信报警功能，自带无线功能，配置手机APP方式管理功能。 | 套 | 1 |
| 606 | 安装辅材 | 管线 | 批 | 1 |
| 607 | C、空调部件 |  |  |  |
| 608 | 空调部件 | 空调上走管管路组件_5/8"(气管)&3/8"(液管)x3.5M_(含工程辅料) | 套 | 1 |
| 609 | 空调部件 | 冷通道导风罩 | 个 | 2 |
| 610 | 空调配件 | 5/8"(气管)&3/8"(液管),含弯头、保温层、电源线、信号线等辅材 | 米 | 60 |
| 611 | 制冷剂 | R410A | 罐 | 1 |
| 612 | 保温管 | 内径16mm 壁厚20mm，长度2米，适用于铜管φ12.7 | 米 | 6 |
| 613 | 保温管 | 内径13mm 壁厚15mm，长度2米，适用于铜管φ9.5 | 米 | 6 |
| 614 | D、UPS后备电池 |  |  |  |
| 615 | 电池（后备1小时） | 12V100AH，免维护铅酸蓄电池,单电池纯重量不低于28kg。 | 节 | 40 |
| 616 | 电池连线 | 配套 | 根 | 40 |
| 617 | 电池柜 | 20节柜 | 个 | 2 |
| 618 | 开关箱 | 配套 | 台 | 1 |
| 619 | 安装辅材 | UPS与电池连接线、铜鼻子等 | 项 | 1 |
| 620 | （三）监控室 |  |  |  |
| 621 | 1、装修装饰系统 |  |  |  |
| 622 | 吊顶天棚 | 1、方形铝合金微孔天棚安装 600*600*0.8 2、轻钢龙骨吊顶平面（U38型） 3、压边条 L型 4、吊顶区域防尘防静电处理 三遍 | m2 | 63 |
| 623 | 防静电活动地板 | 1、全钢防静电地板 600*600*35mm，包含地板钢制支架、横梁等辅材 2、地面防尘、防潮处理防尘涂料，三遍 3、防火保温橡塑板 厚20mm，贴反光膜 | m2 | 63 |
| 624 | 地板出线口 | 1、地板出线口 100mm | 个 | 63 |
| 625 | 防静电踢脚线 | 1、不锈钢踢脚线 SU304不锈钢 | m2 | 3.5 |
| 626 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面乳胶漆 白色，环保型，三遍成活 | m2 | 86 |
| 627 | 钢质防火门 | 1、钢制防火门，双开门 1500*2200mm，含五金件 | 樘 | 1 |
| 628 | 地板吸盘 | 1、地板吸盘 单抓 | 个 | 1 |
| 629 | 其它附材 | 1、其它附材 | 批 | 1 |
| 630 | 2、机房供配电系统 |  |  |  |
| 631 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、UPS主机 UPS功率20KVA,输入功率因数可达到0.99;输入电压400V ± 20%,(在-35%条件下可带70%负载,-45%可选);输入频率50/60Hz ± 10%;逆变器过载125%,2分钟,逆变器过载150%,10秒;、自动旁路:额定输出电压±15%(发电机供电可设置从10%至20%);输出电压范围:380V±1%;整机效率(在线):高达93%;经济模式下的效率:高达98%; | 台 | 1 |
| 632 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、电池（后备2小时）12V100AH，免维护铅酸蓄电池,额定电压 (V)：12 (6 个单格) 浮充设计寿命 (20 °C) ：12 年 额定容量 (25 °C)：10小时率(10A,1.80Vpc) 10 0 A h 重量：30.0 kg 电池内阻：约0.004 Ω ( 充满电，25°C) 最大充电电流：25A 最大放电电流 (5S)：800 A 短路电流：2600 A 自放电：< 2.5% 每月 ( 20°C) 使用温度范围：放电: -20~60°C，充电：-20~60 °C，存储： -20~45 °C 池壳材料：ABS (可选用V0级阻燃池壳) | 台 | 40 |
| 633 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、电池柜 A40 | 台 | 1 |
| 634 | 配电箱 | 1、UPS输出配电箱 包含箱体、空开等元器件 | 台 | 1 |
| 635 | 插座 | 1、二、三级插座 10A，五孔 | 个 | 10 |
| 636 | 插座 | 1、工业连接器 220V/16A-3P | 个 | 6 |
| 637 | 荧光灯 | 1、铝格栅灯具(嵌入式) 3*18W，600*600，电子式无眩光 | 套 | 8 |
| 638 | 装饰灯 | 1、应急疏散标志灯 | 套 | 1 |
| 639 | 照明开关 | 1、双位单控开关86型 | 个 | 1 |
| 640 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 ZRYJV-4*16+1*10 | m | 40 |
| 641 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVV护套软线敷设 ZRVV-3*4 | m | 300 |
| 642 | 专用线缆 | 1、铜芯聚氯乙烯RVV护套软线敷设 ZRVV-3*2.5 | m | 500 |
| 643 | 附材 | 1、附材 供配电系统所用 | 项 | 1 |
| 644 | 3、空调系统 |  |  |  |
| 645 | 空调器 | 1、5匹柜机空调 ▲投标时提供节能产品认证证书复印件 | 台 | 1 |
| 646 | 空调附件安装 | 1、空调附件安装 配套铜管等 | 套 | 1 |
| 647 | 4、防雷接地系统 |  |  |  |
| 648 | 避雷器 | 1、三相电源避雷器 最大持续运行电压Uc：385VAC SPD试验类别：T2 标称放电电流值In：20kA 最大放电电流Imax:40kA 电压保护水平Up：2.0kV 电压保护水平Up（In-5kA）：1.2kV 适用电网：220/380VAC(50HZ) | 组 | 1 |
| 649 | 插座 | 1、电源防雷插座 最大持续运行电压Uc：275VAC SPD试验类别：T2 标称放电电流In:5kA 最大放电电流Imax：10kA 电压保护水平Up（L-PE/N-PE/L-N）：1.5kV/0.6kV/1.0kV 适用电网：220VAC（50Hz） | 个 | 8 |
| 650 | 避雷器 | 1、室外安防箱UPS电源防雷器 主要技术参数:标称工作电压:220V/50HZ;最大持续运行电压Uc:385V;标称放电电流(8/20μS。 | 组 | 3 |
| 651 | 避雷器 | 1、室外摄像机二合一网络防雷器 电源部分 额定工作电压Un:24VAC 最大运行电压Uc：30VAC 额定工作电流In：1A 标称放电电流值Isc[1.2/50μs，8/20μs][对称/非对称(PE)]：125A/5kA 电压保护水平Up[对称/非对称(PE)]: 60V/1.0kV 接口形式：卡线式 网络视频部分 额定工作电压Un:5V 最大持续运行电压Uc：6V 额定工作电流In:200mA 标称放电电流值Isc[1.2/50μs，8/20μs]对称/非对称(PE)：20A/3kA 电压保护水平Up[对称/非对称(PE)]: 20V/100V 工作频率：≤125MHz 插入损耗：≤0.5dB 接口形式：Rj45 | 组 | 39 |
| 652 | 避雷器 | 1、报警信号防雷器 额定工作电压Un：12V 最大持续运行耐压Uc：25V 额定工作电流ln：300mA SPD实验类别：C2 标称放电电流值Isc(8/20μs)：对称/非对称（PE）1KA/5kA 电压保护水平Up：对称/非对称（PE） 24V/0.6kV 工作频率：≤10MHz 插入损耗：≤0.5dB | 组 | 1 |
| 653 | 避雷器 | 1、广播信号防雷器 最大持续运行电压Uc 140VDC SPD试验类别 T2 标称放电电流In 10kA 最大放电电流Imax 20kA 电压保护水平Up 0.6kV 适用电网 110VDC | 组 | 1 |
| 654 | 避雷器 | 1、室外车辆控制器消防信号防雷器 标称工作电压Un:24V;最大持续运行电压Uc:30V;防护等级:IP20。 | 组 | 1 |
| 655 | 避雷器 | 1、余位显示屏信号防雷器 标称工作电压Un:24V;最大持续运行电压Uc:30V;防护等级:IP20。 | 组 | 2 |
| 656 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、接地端子箱 | 台 | 1 |
| 657 | 配线 | 1、接地线 BVR-50 | m | 10 |
| 658 | 配线 | 1、直流地接地引下线 BVR35 | m | 10 |
| 659 | 接地母线 | 1、户内接地母线敷设 铜排30*3 | m | 18 |
| 660 | 配线 | 1、接地线 BVR-6 | m | 50 |
| 661 | 配线 | 1、接地线 BVR-25 | m | 35 |
| 12、综合管路系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| 662 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配电线管 KBG20 | m | 18500 |
| 663 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配电线管 KBG25 | m | 29800 |
| 664 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配电线管 KBG32 | m | 730 |
| 665 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配电线管 KBG40 | m | 138 |
| 666 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配钢管 SC20 | m | 2300 |
| 667 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配钢管 SC25 | m | 2500 |
| 668 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配钢管 SC32 | m | 420 |
| 669 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架400*200(含支架及配件) | m | 200 |
| 670 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架300*100(含支架及配件) | m | 950 |
| 671 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架200*100(含支架及配件) | m | 1150 |
| 672 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架150*75(含支架及配件) | m | 300 |
| 673 | 接线箱 | 1、过路箱 600*800*220 | 个 | 4 |
| 674 | 配管 | 1、塑料电线管地埋敷设 PE50 | m | 2300 |
| 675 | 配管 | 1、塑料电线管地埋敷设 PE32 | m | 1150 |
| 676 | 配管 | 1、塑料电线管地埋敷设 PE100 | m | 1500 |
| 677 | 配管 | 1、镀锌钢管地埋敷设 SC65 | m | 60 |
| 678 | 配管 | 1、镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 30 |
| 679 | 套管 | 1、刚性防水套管制作安装 DN80mm以内 | 个 | 7 |
| 680 | 套管 | 1、刚性防水套管制作安装 DN50mm以内 | 个 | 26 |
| 681 | 管道包封 | 1、通信管道混凝土包封 800*800 | m | 280 |
| 682 | 管道包封 | 1、通信管道混凝土包封 500*800 | m | 350 |
| 683 | 电缆沟、地沟 | 1、电缆沟挖填 一般土沟 | m3 | 395 |
| 684 | 人(手)孔砲筑 | 1、室外手井600*600*900 | 个 | 18 |
| 685 | 人(手)孔砲筑 | 1、室外手井830*930*1000 | 个 | 12 |
| 686 | 人(手)孔砲筑 | 1、室外手井1220*920*1100 | 个 | 5 |

说明：1、本次采购，供应商以本清单为依据进行投标报价。本项目安装所需的线缆及其它材料与附件采用包干方式，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。若是没有重要功能改变，则采购人不再为本项目追加任何投资。

2、▲本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

3、当中标供应商提供的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且中标价不予调整。

4、中标供应商在签订合同时需提供招标文件要求的相关产品原厂商质保函。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款（如供应商不能取得售后服务承诺函原件，则该项目的结算方式调整为：▲在合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，经工程结算审核后一个月内付至结算总价的95%（含工程预付款）并无息退还履约保证金，结算总价剩余5%转为质保金，待质保期满后无质量问题的十四天内一次性无息退还。）

四、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，质保期均为三年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

付款方式见合同条款第九条。

3、培训

3.1、中标供应商有义务对采购人设备的正常使用和维护提供必要的培训。

3.2、培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

4、安装调试

4.1、送货安装地点：按采购人要求。

4.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、合同验收

5.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

5.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

5.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

▲6、完工期

▲配合土建及装修进度。

▲7、投标供应商针对本项目的人员配备要求（项目组人员不得兼职）：

▲7.1、项目负责人一名，要求具有机电工程注册建造师壹级资格，并具有B类证书；证书均在有效期内，复印件加盖公章。

▲投标供应商拟任项目负责人已经在其现所在单位中标或承建的工程建设项目中担任项目负责人的，如隐瞒上述事实参加投标的，其投标无效或取消其中标资格。有以下情况之一的除外：

（一）合同工程通过验收的；

（二）工程合同已解除的；

（三）项目负责人已变更的；

（四）因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120日历天（含），经建设单位同意的。

▲7.2、项目技术负责人一名，要求具有电子与智能化工程相关专业中级或以上职称；证书均在有效期内，复印件加盖公章；

▲7.3、其余人员根据相关法律规定及项目具体需要进行配备，专职安全生产管理人员不少于1人，并具有C类证书；证书均在有效期内，复印件加盖公章；

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、系统软硬件升级，整个系统的集成，各个相关单位的接入；完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

### 第三部分  投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分投标文件，技术资信部分投标文件评审无效的投标供应商不进入商务报价评审。要求投标供应商技术资信部分的投标文件（含信用、质量体系保证等资信与服务）中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、本项目，采购最高限价为1299.3万元，如果某个（些）供应商投标价超出采购预算或最高限价的，则拒绝接受该供应商投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。中标供应商须负责本次采购的相关软硬件设备与采购人原有设备的集成工作，该项费用包含在投标总价中。

11、采购人提供的图纸仅供各投标供应商参考，图纸参数与招标文件不一致的以招标文件为准。

12、▲本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、本项目投标时须提供演示，演示内容采用视频资料（光盘或U盘）播放的方式，不需要供应商现场讲解演示。供应商投标时提供的演示视频资料（光盘或U盘）要求附在技术资信标中一起密封递交。评标时，供应商所提供的视频资料（光盘或U盘）出现无法正常读取、播出等情况，相关责任由投标供应商自行承担。中标供应商提供的视频资料（光盘或U盘）作为采购人验收依据之一。

14、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网、温州市公共资源交易网-乐清市分网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 投标设备数量、价格表（附件二） |
| 3 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件三） |
| 4 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（附件四） |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-7项投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容。） |  |
| 1 | 投标函（附件五） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件六） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件七） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商特定资格条件证明：投标供应商须具有建筑智能化工程设计与施工一体化资质壹级或以上资质或电子与智能化工程专业承包资质贰级或以上资质，资质证书在有效期内；（证书复印件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商具有安全生产许可证，证书在有效期内（证书复印件加盖公章） |
| 7 | 根据乐政发[2009]45号文件，要求提供《履行农民工工资支付保障制度承诺书》（附件十五） |
| 8 | 投标供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（复印件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 10 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 11 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 12 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 13 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 14 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 15 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 16 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 17 | 投标供应商2014年以来类似项目业绩（附件九） |
| 18 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）； 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 19 | 演示视频资料（光盘或U盘） |
| 20 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 技术部分（▲序号1-4项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |  |
| 1 | 供应商针对本项目实施方案包含各子系统具体设计方案 |
| 2 | 针对本项目拟派人员（附件十四） |
| 3 | 偏离表（附件十一） |
| 4 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 5 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 6 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖公章）； |
| 7 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 8 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 9 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。） |
| 10 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 11 | 培训计划 |
| 12 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，投标供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。按照招标文件中《投标设备数量、价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务及培训费

h. 总承包服务费：总承包服务费包括总包管理费和总包配合费，是指总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，发包人要求总承包单位对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务。本工程总承包服务费总包单位已在施工总承包投标时进行报价，本次智能化投标单位无需考虑总承包服务费。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、同意延长有效期的投标供应商不得修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标供应商负责。

7.2、投标文件须由投标供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标供应商应写全称。

7.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式七份，其中正本一份，副本六份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

7.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

8、投标文件的修改和撤回

8.1、投标供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有投标供应商公章。

9.3、投标供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册且分别密封，并分别注明“商务报价部分投标文件”、“技术资信部分投标文件”。密封包装上应盖有投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、投标供应商名称、“开标时启封”字样。

1.2、投标供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接受，由此引起的后果由投标供应商自行承担。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须招标文件规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有投标供应商。在这种情况下，投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、包装与密封符合招标文件要求。

3.3、投标文件递交到指定的投标地点。

3.4、投标供应商法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定由本人亲自递交，并签字签到。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购机构按招标文件规定的时间、地点开标。

1.2、投标供应商的法定代表人或其授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、开标时，投标供应商法定代表人授权代表出席采购会议的须出示法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人身份证原件；法定代表人直接作为投标代表出席采购会议的必须出示营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人的身份证原件。开标时如果投标供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

1.4、开标

1）首先当众开启各投标供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表身份证原件、法定代表人授权书原件。

为方便投标供应商投标，投标供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信部分投标文件后再进行审查，但对于其技术资信部分投标文件的启封，采购人及采购机构不承担任何责任。

2）对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

3）由评标委员会对各投标供应商资信及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。

4）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标供应商授权代表参加。投标供应商授权代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对商务报价标开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商商务报价部分投标文件的密封情况，确认无误后开启各投标供应商的商务报价部分投标文件，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商授权代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，退回给投标供应商。

（5）开商务报价部分投标文件时，指定专人作好记录，存档备查。

5）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件五） |
| --- | --- |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件六） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件七） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商特定资格条件证明：投标供应商须具有建筑智能化工程设计与施工一体化资质壹级或以上资质或电子与智能化工程专业承包资质贰级或以上资质，资质证书在有效期内（证书复印件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商具有安全生产许可证，证书在有效期内（证书复印件加盖公章） |
| 7 | 根据乐政发[2009]45号文件，要求提供《履行农民工工资支付保障制度承诺书》（附件十五） |
| 说明：本表所列内容，投标供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信标评审。投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容。） |  |

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）；

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算或最高限价，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2、投标供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

六、授予合同

1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、温州市公共资源交易网-乐清市分网（www.yqztb.gov.cn）公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在签订合同前需向采购人提供合同总价5%的履约保证金。

4.2、履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

### 第四部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

### 第五部分  合同格式（参考格式）

编号  ：

甲方：乐清市第五人民医院（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

配合土建及装修进度。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

乙方在合同签订前向甲方提供合同总金额5%的履约保证金，如乙方未在规定的时间内提交履约保证金，则甲方可以拒签合同或选择备选供应商为中标供应商；履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

第九条：货款的支付

在合同签订后15个工作日内支付合同金额15%作为预付款。经采购人、监理确认签证后，每月12日前支付上月已完工程量的80%的工程款（不含工程预付款）；当工程款支付至合同总价款的85％（含工程预付款）时停止支付，待工程交工验收合格后14天内付至合同总价款的90％；经工程结算审核后一个月内付至结算总价的97.5%（含工程预付款）；结算总价的2.5%作为质保金，竣工验收合格满一年后，支付质保金的50%；质保期期满后，剩余质保金于十四天内支付（保修期内不计利息）

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于     个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

4、乙方人员

（1）乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内。

（2）乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。

（3） 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

（4）乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：乙方确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经业主同意及建设主管部门审批，同时按更换人次进行罚款。更换项目负责人按3万元/人次罚款，更换技术负责人按1万元/人次罚款，更换其他人员按0.5万元/人次罚款。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：从开工至竣工之日止，项目班组全部成员都应到岗就位。由监理工程师负责对项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员等进行考勤：要求项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员等人员到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），如达不到80％，项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币1000元，技术负责人、质量员、安全员、施工员等人员每缺勤1天处以违约金人民币500元（在当期应付工程款中予以扣除）；项目管理人员未经业主及建设主管部门同意，不得随意更换，项目负责人等项目管理能力，技术水平若达不到项目要求的，业主有权要求承包单位更换人员，承包单位应积极配合，及时更换不合格人员，否则业主有权终止合同，并由承包单位承担违约责任。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同在收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

### 第六部分  附件—投标文件格式

### 一、商务报价标部分格式

附件一

开标一览表

项目名称：                                              招标编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市第五人民医院迁扩建工程智能化信息系统 | 大写： 小写： |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、安装费、规费、系统调试费、人工费、技术培训费、验收费、总包配合费等。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

### 投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 货物名称 | 品牌、型号规格 | 产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 总包配合费 |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2、此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

### 随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

### 产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 二、资信技术标部分格式

附件五

### 投  标  函

乐清市第五人民医院

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本六份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方工期承诺配合土建装修进度。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

### 法定代表人授权书

乐清市第五人民医院

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件七

### 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件八

### 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

### 投标供应商2014年以来类似项目业绩

（要求提供合同复印件，不允许只提供此表）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件十

### 产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

附件十一

### 偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

投标供应商盖章：

附件十二

### 节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十三

### 节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

附件十四

### （一）投标项目负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： 项目负责人执业资格等级证书（机电工程专业一级建造师）（附证书复印件）： 项目负责人 “B类证书” （附证书复印件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

### （二）投标项目技术负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目技术负责人姓名： 身份证号码： 工作单位： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称（附证书复印件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

### （三）项目管理人员配备情况表

投标供应商（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 职称 | 上岗证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员均已列入本表； 2、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附上述人员证书复印件（如招标文件要求须提供相应职称证书的，则提供职称证书复印件）（如已提供专职安全员“C类证书”的可不提供安全员岗位证书）。

附件十五

### 履行农民工工资支付保障制度承诺书

采购人：

为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：

1.自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、建设行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》规定，在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金。或办理《工资支付保障金保函》。

2.本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监督机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意市劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资保障金账户中划拨，用于支付拖欠的农民工工资。

3.工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的农民工工资后，本企业保证在7天内向工资支付保障金户头追加等额保障金。

4.本企业在本市范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资保障金退还手续。

5.同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。

如违反上述承诺，同意按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》和有关规定处理。

本承诺书一式五份，承诺企业、发包人、劳动保障行政主管部门、规划建设行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。

投标供应商盖章：

日 期：     年    月    日

### 第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：当众开启各投标供应商的技术资信部分投标文件。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

第三步：由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

第四步：开启通过技术资信部分评审的投标供应商商务报价部分投标文件，公布各投标供应商的商务报价，由评委统一进行商务报价部分得分计算。

第五步：评标委员会根据有效投标供应商综合得分由高到低的顺序进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）。

第六步：由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

四、评分细则

一、商务报价评分   30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二、技术、服务、资信综合评分 70分

| 评定项目 |  | 分值 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 供应商资信情况 |  | 0-5分 | 1、具有CMMI 3及以上软件认证证书，得1分；其余不得分。 2、具有省级及以上主管部门颁发的“重合同、守信用” AAA级企业证书的得1分；其余不得分。 3、具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27000信息安全管理体系认证的每个得0.6分，最高得3分。 注：提供证书复印件，否则不得分。 |
| - 针对本项目的具体技术方案 |  | 0-10分 | 根据投标供应商对原设计的理解、整个智能化系统方案的总体论述以及对各系统技术要点及功能简要阐述等进行综合比较分档计分： A档6-10分，B档3-6分，C档0-3分。 |
| - 针对本项目具体实施方案 |  | 0-10分 | 1、根据针对本项目的具体实施方案（施工进度计划，质量控制方案，安全、文明施工，与总包、机电安装、室内装修及供应商的配合与协调、相关的保证措施等）进行综合比较分档计分： A档6-10分，B档3-6分，C档0-3分。 |
| - 对本工程的合理化建议 |  | 0-5分 | 根据投标供应商对本工程的合理化建议进行综合比较分档计分： A档3.4-5分，B档1.7-3.4分，C档0-1.7分。 |
| - 投标产品技术参数 | 综合布线、信息网络系统 | 0-6分 | 根据所投产品的品牌、产品成熟度先进性、技术参数响应程度、智能化管理亮点、产品技术资料证明文件等进行综合比较分档计分 A档4-6分，B档2-4分，C档0-2分。 |
|  | 安全防范、一卡通系统 | 0-4分 | 根据所投产品的品牌、产品成熟度、技术参数响应程度、产品技术资料证明文件等进行综合比较分档计分： A档2.8-4分，B档1.4-2.8分，C档0-1.4分。 |
|  | 公共广播、电子会议系统 | 0-3分 | 根据所投产品的品牌、产品成熟度、技术参数响应程度、产品技术资料证明文件等进行综合比较分档计分： A档2-3分，B档1-2分，C档0-1分。 |
|  | 楼宇自动化控制、能量计量系统 | 0-4分 | 根据所投产品的品牌、产品成熟度、技术参数响应程度、产品技术资料证明文件等进行综合比较分档计分： A档2.8-4分，B档1.4-2.8分，C档0-1.4分。 |
|  | 信息引导及发布、医用呼叫对讲系统 | 0-4分 | 根据所投产品的品牌、产品成熟度、技术参数响应程度、产品技术资料证明文件等进行综合比较分档计分： A档2.8-4分，B档1.4-2.8分，C档0-1.4分。 |
|  | 智慧建筑综合管理系统、机房工程及其他 | 0-6分 | 根据所投产品的品牌、产品成熟度、技术参数响应程度、产品技术资料证明文件等进行综合比较分档计分： A档4-6分，B档2-4分，C档0-2分。 |
| - 软件演示 |  | 0-3分 | 一、演示内容包括（演示内容不全的在C档计分）： - 系统能够通过用户管理根据需求创建不同的用户名，并且设立不同的密码，同时也可以根据权限管理配置用户的权限内容。 2. 系统能够通过日志管理对错误信息、操作信息和基本信息等查询。 3.系统能够通过设备管理查看设备基础信息内容（设备的供货信息、维修方联系方式、设备寿命周期、设备维修记录），可以根据用户筛选条件进行分类显示； 4.系统能够对实时、历史报警信息和事件进行集中显示，定期存储，以便后期查询。 5.系统能够通过文字列表、图形方式对视频监控系统、楼宇自动化控制系统和能量计量系统展示。 6.系统能够通过饼图、柱状图等图形方式对运维数据进行分析、比较和统计。 7.系统能够在PC端制定不同的巡检标准项目信息，并制定巡检计划。 8. 系统能够安排人员按照制定的计划进行巡检，完成巡检任务后PC端和微信端能够填写巡检记录。 9. 系统能够在巡检发现异常时，进行故障报修，填写故障信息内容或是拍摄故障照片。 10.系统能够在PC端和微信端进行故障报修、派单、受理、转单、验收、故障记录等功能。 二、具体要求（不符合以下要求的，在C档计分）： - 投标供应商提供视频资料光盘或U盘播放，不进行现场演示，仅提供静态页面、PPT的不得分，时长控制在10分钟以内。 - 演示内容不能只有简单图片或功能截图，要求能完整表现系统具体操作，并在软件实际应用案例的基础上进行录制。 - 要求在投标文件中提供软件需具备软件著作权证书（要求能明确体现为运维软件）、软件测评报告、软件产品供应商租用云服务器的管理界面截图及具备运维功能的微信公众号或手机app的截图。 由评委根据以上内容及演示效果进行综合比较分档计分： A档2-3分，B档1-2分，C档0-1分。 注：若投标软件产品已应用于实际用户案例（需提供合同复印件；若合同无法体现的，则还需提供业主证明）并且演示视频是在该案例中进行实操录制的，在B档及以上打分。 |
| - 供应商售后服务评价 |  | 0-6分 | 根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施，备品备件提供情况、信息技术服务能力、运维软件服务能力）等进行综合比较分档计分： A档4-6分，B档2-4分，C档0-2分。 |
| - 非政府强制采购产品节能环保 |  | 0-3分 | 根据供应商有效期之内的节能产品认证证书情况综合比较分档计分：（1.5-0分）， 根据供应商有效期之内的环境标志产品认证证书情况综合比较分档计分：（1.5-0分）； 自行提供证明材料并列明清单，未提供证明材料或不能清楚辨析的内容不予计分。 |
| - 投标文件制作质量 |  | 0-1分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。 |

三、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=技术资信部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。