乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市柳市中学迁扩建工程智能化工程 招标编号：CG202005A08 采 购 人：乐清市柳市中学 联 系 人：王老师 联系电话：0577-62724174 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 二○二○年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “、*、” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市柳市中学迁扩建工程智能化工程公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，乐清市公共资源交易中心受乐清市柳市中学委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。本项目经采购单位负责人同意，启动本项目的采购。

一、招标项目编号：CG202005A08

二、采购组织类型：政府集中采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐清市柳市中学迁扩建工程智能化工程 | 1 | 批 | ¥672.5万元 | 具体内容见招标文件。 |

四、投标供应商资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格；

2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、投标供应商具有建筑智能化工程设计与施工一体化贰级（含）以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，资质证书在有效期内；

4、投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6、本项目拒绝联合体参与投标；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件获取方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台；

3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）。

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标截止时间：2020年7月10日　上午9：30

七、投标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心（本项目采用在线投标方式，投标供应商无需前往投标现场。）

八、开标时间：2020年7月10日　上午9：30

九、开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

十、投标保证金：无

十一、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

十二、其他事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、供应商如对招标文件有异议的，应于招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

6、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

7、本项目质疑受理人员、联系方式：

采购人：倪老师          联系电话：0577-62722587

采购代理机构：王女士    联系电话：0577-61882628

十三、联系方式：

采购人：乐清市柳市中学

联系人：王老师

联系电话：0577-62724174

采购代理机构名称：乐清市公共资源交易中心

地点：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

联系人：张女士

联系电话：0577-61882630

传真：0577-61882627

同级政府采购监督部门：乐清市财政局

地址：乐清市城东街道伯乐东路501号

联系人：陈先生

联系电话：0577-57571330

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市柳市中学迁扩建工程智能化工程 |
| 2 | 项目编号 | CG202005A08 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | ¥672.5万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市柳市中学 联系人:王老师 联系电话：0577-62724174 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格； 2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 ； 3、投标供应商具有建筑智能化工程设计与施工一体化贰级（含）以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，资质证书在有效期内； 4、投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）； 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 6、本项目拒绝联合体参与投标； 7、法律、行政法规规定的其他条件 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2020年7月10日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：乐清市公共资源交易中心（本项目采用在线投标方式，投标供应商无需前往投标现场。） |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2020年7月10日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2020年7月3日必须以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

设计遵循标准：

《智能建筑设计标准》 GB50314-2015

《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016

《安全防范工程技术规范》 GB50348-2018

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007

《入侵报警系统工程设计规范》 GB50394-2007

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-2011

《出入口控制系统工程设计规范》 GB50396-2007

《建筑物防雷技术规范》 GB50057-2010

《公共广播技术规范》 GB50526-2010

《教育建筑电气设计规范》 JGJ310-2013

《数据中心设计规范》 GB50174-2017

《中小学校设计规范》 GB50099-2011

《厅堂扩声系统设计规范》 GB50371-2006

《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94

乐清市柳市中学拆扩建工程相关智能化图纸

其他国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

以上所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行系统的设计，并提供与之相应的技术标准。

二、项目简介

本工程位于浙江省于乐清市柳市地区翁象路和柳中东路附近。本工程总用地面积10.88万平方米，总建筑面积6.24万平方米，包括教学综合体（含教学楼、科学实验楼、教学办公用房、报告厅、图书馆等）、风雨操场、学生宿舍、教师宿舍、食堂等。机动车停车位110个,非机动车停车位1512个。

本次招标包括：综合布线系统、计算机网络系统、安全防范系统、校园广播及背景音乐系统、报告厅音视频舞台灯光系统、多媒体教学系统、信息发布系统、停车场管理及一卡通系统、机房工程及能耗监测系统，各系统主要设备材料的选型及技术指标要求见《采购内容及技术要求》。

- 采购内容及技术要求

| 序号 | 采购内容 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类数据模块 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/ TIA-568-C.2； 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道； 3.带寻址功能的信息插座模块，LED灯前置，发光后显而易见； 4.使用常规测试仪（ FLUKE、通断测试仪等）均可寻址定位； 5.180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上面； 6.IDC 采用45度自锁式结构交叉设计； 7.IDC材料：磷青铜,金针：磷青铜表面镀金,防尘盖：透明PC材料； 8.插头与插座插合次数：≥1000次,导线端接次数：≥250次； 9.最高传输频率：250MHz； 10.产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的永久链路和信道六节点； 11.产品符合REACH法规要求。 | 个 | 994 |
| 2 | 双口面板（含底盒） | 1.面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式； 2.组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露； 3.风格统一的双口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入； 4.带有标识纸和标识盖，方便维护和使用； 5.产品符合REACH法规； | 个 | 497 |
| 4 | LC-LC光纤跳线 | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2.依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准； 3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好； 4.重复性，互换性，光学特性稳定； 5.各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择； 6.单芯光缆护套外径：3mm； 7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB,回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）,重复性≥1000次。 | 根 | 33 |
| 5 | LC尾纤（含熔接） | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2.单芯光缆护套外径：3mm； 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB,回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）,重复性≥1000次。 | 根 | 404 |
| 6 | 光纤配线架（含LC双工适配器） | 光纤配线架： 1.标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.安装方式：19″机架式安装； 3.通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个；4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸； 5.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 6.端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U； 7.表面处理：静电喷塑； 8.材料：优质冷扎钢板； 9.表面颜色：黑色。 LC双工适配器： 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2.材料：氧化锆陶瓷套管； 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 4.重复性：≥1000次； 5.互换性：≤0.2dB。 | 架 | 33 |
| 7 | 理线架 | 1.标准19”机架式安装； 2.SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 3.高度：1U； 4.上下各12口理线槽； 5.厚度：1.0/1.2MM 。 | 架 | 142 |
| 8 | 12U机柜 | 1.容量：12U； 2.材料为优质SPCC冷轧钢板； 3.机柜框架为整体焊接式结构； 4.预配挂墙安装板，机柜安装方便，从内部用螺丝锁紧，防止盗走或意外撞落； 5.前门钢化玻璃门，开启角度：＞180度； 6.两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装； 7.角规深度方向可前后调整； 8.最大静态负载：60KG； 9.防护等级：IP20； 10.机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 11.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃时），海拔高度：＜1000m。 | 台 | 2 |
| 9 | 22U机柜 | 1.容量： 22U； 2.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜； 3.机柜采用拼装结构，结构稳固，走线美观，可散件包装节省运输成本； 4.前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为单开无孔钢板门，开启角度：＞180度； 5.两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道； 6.前门长柄锁，后门小圆锁； 7.角规深度方向可前后调整； 8.静态负载：800KG ； 9.防护等级：IP20； 10.风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 11.机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； 12.机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 13.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃时），海拔高度：＜1000m。 | 台 | 22 |
| 10 | 42U服务器机柜（1200*800） | 1.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜； 2.机柜采用拼装结构，结构稳固，走线美观，可散件包装节省运输成本； 3.前门为单开网孔门，后门为单开网孔门，通风率：80%，开启角度：＞180度； 4.两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道； 5.前后门弹力锁； 6.角规深度方向可前后调整； 7.静态负载：1000KG ； 8.防护等级：IP20； 9.风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 10.机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； 11.机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 12.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃时），海拔高度：＜1000m。 | 台 | 5 |
| 11 | 4芯室外单模光纤 | 1.标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3.光纤规格：B1.3； 4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0； 5.光纤芯数：4芯； 6.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色； 7.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N； 8.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D。 | 米 | 3200 |
| 12 | 6芯室内单模光纤 | 1.标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.光纤类型：B1.3； 3.衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6； 4.光纤芯数：6芯； 5.紧包：LSZH，0.9mm； 6.护套：LSZH黄色； 7.允许拉伸力：长期：130N，短期：440N； 8.允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm； 9.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D。 | 米 | 1500 |
| 13 | 12芯室外单模光纤 | 1.标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3.光纤规格：B1.3； 4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0； 5.光纤芯数：12芯； 6.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色； 7.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N； 8.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D。 | 米 | 1300 |
| 14 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，ZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道； 3.通过标准最高传输频率250MHz测试； 4.额定传输速率(NVP)：68%； 5.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 6.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对。 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 8.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm。 | 米 | 90000 |
| 综合管路 |  |  |  |  |
| 1 | 水平桥架200*100 | 镀锌水平桥架200*100，国标，含配件 | 米 | 1300 |
| 2 | 水平桥架150*75 | 镀锌水平桥架150*75，国标，含配件 | 米 | 100 |
| 3 | 水平桥架150*100 | 镀锌水平桥架150*100，国标，含配件 | 米 | 2000 |
| 4 | 水平桥架300*100 | 镀锌水平桥架300*100，国标，含配件 | 米 | 850 |
| 5 | 垂直桥架50*50 | 镀锌垂直桥架50*50，国标，含配件 | 米 | 400 |
| 6 | 垂直桥架150*100 | 镀锌垂直桥架150*100，国标，含配件 | 米 | 50 |
| 7 | 垂直桥架200*100 | 镀锌垂直桥架200*100，国标，含配件 | 米 | 250 |
| 8 | 垂直桥架300*150 | 镀锌垂直桥架300*150，国标，含配件 | 米 | 150 |
| 9 | 埋地钢管 SC50 | 埋地钢管 SC50，国标，含配件 | 米 | 7500 |
| 10 | 埋地钢管 SC100 | 埋地钢管 SC100，国标，含配件 | 米 | 5400 |
| 11 | 1#手孔（含井盖） | 含开挖回填砌井 | 座 | 38 |
| 12 | 2#手孔（含井盖） | 含开挖回填砌井 | 座 | 13 |
| 13 | 3#手孔（含井盖） | 含开挖回填砌井 | 座 | 1 |
| 14 | 防火封堵及防火套管 | 配套 | 批 | 1 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、产品架构：采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直，提供实物正反面图片； 2、设备性能要求：交换容量 ≥250Tbps，整机包转发能力 ≥72000Mpps，提供官网截图证明； 3、主控槽位≥2个，业务槽位≥10个，交换网板槽位≥3个，提供官网截图或材料证明； 4、接口要求：支持Fcoe接口、支持POE+，支持万兆光口、万兆电口、40G端口、100G端口扩展，单槽位100G端口密度≥16个，单槽位能够同时能够提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48个，提供官网截图证明； 5、有线无线一体化：支持交换机内置AC功能，提供权威测试报告；支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能； 6、虚拟化：支持多虚一技术，虚拟化（N:1）要求N≥2；支持一虚多技术，虚拟化（1:N）要求N≥4；支持VxLAN网关功能；以上提供权威测试报告； 7、安全能力：支持负载均衡、应用控制网关等安全插卡，提供官网截图证明； 8、入网证：提供工信部入网证书； 9、提供原厂三年维保。 | 台 | 1 |
|  |  | 1400W 可热插拔模块化电源 | 台 | 2 |
|  |  | 主控引擎模块 | 台 | 2 |
|  |  | 24端口千兆以太网电接口+20端口千兆以太网光接口+4端口万兆以太网光接口模块 | 套 | 1 |
|  |  | 48端口万兆以太网光接口模块 | 套 | 1 |
| 2 | 光模块 | - SFP+万兆模块（1310nm，10km，LC）； 2.提供原厂三年维保； 3.与核心交换机同一品牌。 | 个 | 44 |
| 3 | 24口交换机 | - 主机固化≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个万兆光端口，可用端口≥28个； 2. 背板带宽≥336Gbps，包转发≥95Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图及链接证明； 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 6、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能，提供软件功能截图； 7、入网证：提供工信部入网证书； 8、提供原厂三年维保； 9、与核心交换机同一品牌。 | 台 | 7 |
| 4 | 48口交换机 | - 主机固化≥48个10/100/1000BASE-T端口，≥4个万兆光端口，可用端口≥52个； 2. 背板带宽≥336Gbps，包转发≥130Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图及链接证明； 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 6. 入网证：提供工信部入网证书； 7.提供原厂三年维保； 8.与核心交换机同一品牌。 | 台 | 24 |
| 5 | 24口POE交换机 | 1.主机固化≥24个10/100/1000BASE-T端口（24个端口均支持POE供电功能），≥4个万兆光口； 2. 背板带宽≥336Gbps，包转发≥95Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 3. PoE供电：整机交流供电能力≥378W； 4、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 5、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图及链接证明； 6、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 7.入网证：提供工信部入网证书； 8.提供原厂三年维保； 9.与核心交换机同一品牌。 | 台 | 19 |
| 6 | 无线AP | 1.支持802.11ac wave2协议并能够向下兼容，内置天线，支持双频四流； 2.整机速率≥1267Mbps，提供官网截图证明； 3.接口设计：≥3个10/100/1000Mbps(RJ45) ，提供2个接口支持物联网扩展，提供官网截图及链接； 4、物联网扩展：支持POE out，支持BLE、RFID、Zigbee等多种物联网链式扩展，单AP最多支持20个物联网模块扩展，提供第三方检测报告证明材料； 5.冗余供电：双网口支持POE冗余供电，单端口供电失败后，设备依然可以正常工作，提供第三方检测报告证明材料； 6. 性能要求：整机接入用户数≥120个，同时点播1M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿，提供第三方检测报告证明材料； 7.入网证：提供工信部入网证书； 8.WIFI联盟证书：为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书； 9.兼容乐清市教育局无线控制器管理，可被统一纳管； 10.提供原厂三年维保； 11.与核心交换机同一品牌。 | 台 | 125 |
| 7 | 堆叠线缆 | 1.SFP+电缆0.65m； 2.提供原厂三年维保； 3.与核心交换机同一品牌。 | 根 | 57 |
| 三、安全防范系统 |  |  |  |  |
| 1 | 警戒枪机 | 1.采用200万像素； 2.设备靶面尺寸不小于1/1.8英寸，1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路内置扬声器、内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，1个SD卡插槽，1个硬件恢复默认按钮、1个 RS-232接口； 3.镜头焦距按照项目选择； 4.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5； 5.灰度等级不小于11级（RJ45输出）； 6.信噪比不小于62dB（RJ45输出）； 7.可通过5个IE浏览器同时浏览主码流1920×1080（25fps）、子码流704×576（25fps）、第三码流1920×1080（25fps）的视频图像； 8.可识别距样机150m处的人体轮廓； 9.样机可最多设置10组布防时间，在布防时间内开启智能行为分析功能；当智能行为分析功能设置为绊线入侵或区域入侵时：可选择对人、非机动车、机动车进行检测；可对人员及机动车辆的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测；可对目标大小（像素值）范围进行设置，使样机只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行检测；样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标框选跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出、声光报警、白光灯闪烁等多种报警触发方式； 10.人车分类及精准检测，同时联动声光报警，内置 21 种报警语音，支持语音定制，支持远程喊话，支持按不同时间、不同智能规则、不同语音任意搭配，采用多人依次循环通行进行试验。试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，样机的客流量统计结果应不小于99人次； 11.可将视频图像存储至SD卡、FTP、NAS或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持256GB SD卡； 12.在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面； 13.当供电电压低于8.4V或高于19V时，样机可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音；（提供第三方检测报告证明材料） 14.在同一个客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览； 15.样机应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作； 16.支持温度范围：-45℃~70℃，湿度范围（40±2）℃、RH(93+2-3%)； 17.设备辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级B的规定外壳防护等级IP67。 | 台 | 29 |
| 2 | 枪机 | 1.具有200W像素； 2.1/1.8英寸 CMOS传感器； 3.镜头毫米数：3.6mm/6.0mm/8.0mm/12.0mm可选； 4.在1920x1080 25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL； 5.支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像； 6.最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx； 7.支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile； 8.支持三码流技术，三码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps； 9.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 10.在1920x1080 @30fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤85ms； 11.支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2； 12.信噪比不小于60dB； 13.宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于130； 14.红外补光距离不小于150米； 15.支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览； 16.支持IP地址获取和IP地址搜索功能。（提供第三方检测报告证明材料） 17.支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像； 18.支持智能后检索的开启或关闭； 19.具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 20.具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行、攀高检测、离岗检测等智能行为分析功能； 21.具有背光补偿、强光抑制、自动增益、透雾、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理等功能； 22.摄像机能够在-45~75摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 23.不低于IP67、IK10防尘防水等级； 24.具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个RESET按键； 25.支持DC12V供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作； | 台 | 41 |
| 3 | 半球 | 1.采用星光级超低照度200万； 2.采用1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3.采用焦段：2.8mm、3.6mm、8mm； 4.具备1路100/1000M以太网接口（RJ45）、1路MIC、1个硬件恢复默认按钮； 5.支持IP地址搜索和IP地址获取；（提供第三方检测报告证明材料） 6.在IE浏览器，具备数字降噪、强光抑制、电子快门功能检验功能、背光补偿、白平衡功能； 7.在1280x960 @30fps下，码率设定为2Mbps，清晰度不小于1100TVL； 8.灰度等级不小于11级； 9.信噪比检验不小于58dB； 10.动态范围不小于100dB； 11.最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx； 12.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 13.支持50m红外距离； 14.支持智能行为分析功能检验，支持区域入侵、拌线入侵、物品遗留、物品消失、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、监控区域内出现人脸； 15.支持故障报警功能检验； 16.支持远程管理功能检查，可通过IE浏览器对样机进行升级和重启； 17.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 18.支持IP67防护等级。 | 台 | 471 |
| 4 | 球机 | 1.200万像素；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；支持23倍率，16倍数字变倍； 2.焦距：5.0mm～115mm（23倍）； 3.支持AR标签功能，可通过客户端软件在预览画面添加定点标签，区域标签，矢量表标签以及方向标签；当点击相应标签时，可在当前预览画面中联动弹出关联预览画面，实现画中画功能，关联预览画面大小可调 ； 4.支持摄像机内置movidius2450型GPU芯片； 5.支持3种滤光片自动切换，支持白天、夜晚、有雾的情况下成像； 6.设备接口：1个RJ45、1个RS485、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1路CVBS、1个SD卡槽； 7.支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示； 8.红外开启可以识别1200m处的人体轮廓；（提供第三方检测报告证明材料） 9.电源具备较好的环境适应性，电源电压在AC24V±50%范围内变化时，设备应能正常工作；（提供第三方检测报告证明材料） 10.11. 支持宽动态不低于106dB，且综合得分135分 ； 11.照度适应范围不小于145dB； 12.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 13.支持最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览， 支持128条巡航路径，每条巡航可以添加128个预置点;支持一键巡航功能； 14.支持128条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟， 支持在监视画面上设置48块遮盖区域,可设置多边形、不同的颜色，每个场景最多支持8块； 15.支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数进入和离开统计、温度显示等信息，具有45行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置；（提供第三方检测报告证明材料） 16.支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置 ； 17.支持可视域信息上传功能，即可响应平台下发的指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位，其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化； 18.具备BDS定位和GPS定位，设备具备GPS定位功能，参与定位的卫星数量为10颗，水平定位精度北斗不大于3.67m，GPS水平定位不大于0.402米，，热启动定位时间不大于3秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。设备可通过电子罗盘在监视画面上叠加样机镜头当前指向方位和角度； 19.车辆捕获率白天不小于98.3%，车辆捕获率晚上不小于93.3%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99%，同时可在视频图像上叠加监视点编号、监测点信息、摄像机编号、抓拍时间、车牌号码、车标信息、车辆类型、场景名称、场景编号等信息； 20.支持车结构化数据识别功能，能同时支持以下车辆特征自动识别；车脾、车牌颜色、车身颜色、车型、车标、车系、车速、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、驾驶人抽烟状态、驾驶人打电话状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、主驾驶人脸抠图、副驾驶人脸抠图、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件，共19项特征提取。（提供第三方检测报告证明材料） | 台 | 9 |
| 5 | 二合一防雷器 | 1.电源部分：额定工作电压：12VAC，标称放电电流In（8/20）μs：5KA； 2.网络部分：额定工作电压：5V，最大持续运行电压：6V，传输速率1000Mbps，标称放电电流In（8/20）μs：3KA； 3.插入损耗：＜0.5dB，额定工作电流：0.3A，76mm宽铝合金属外壳。 | 台 | 51 |
| 6 | 枪机支架 | 配套 | 个 | 70 |
| 7 | 球机支架 | 配套 | 个 | 9 |
| 8 | 光模块 | - SFP-GE单模模块（1310nm，10km，LC）； 2.提供原厂三年维保； 3.与核心交换机同一品牌。 | 个 | 70 |
| 9 | 24口交换机 | - 主机固化≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个千兆光端口，可用端口≥28个； 2. 背板带宽≥336Gbps，包转发≥50Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图及链接证明； 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 6.入网证：提供工信部入网证书； 7.提供原厂三年维保； 8.与核心交换机同一品牌。 | 台 | 22 |
| 10 | 48口交换机 | - 主机固化≥48个10/100/1000BASE-T端口，≥4个千兆光端口，可用端口≥52个； 2. 背板带宽≥336Gbps，包转发≥85Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图及链接证明； 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 6.入网证：提供工信部入网证书； 7.提供原厂三年维保； 8.与核心交换机同一品牌。 | 台 | 7 |
| 11 | 16口交换机 | 1.主机固化≥16个10/100/1000BASE-T端口，≥4个千兆光端口，可用端口≥20个，提供官网截图证明 2.背板带宽≥336Gbps，包转发≥30Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准，提供官网截图证明 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图及链接证明 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng 6、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能，提供软件功能截图 7.提供原厂商三年质保函 | 台 | 7 |
| 12 | 堆叠线缆 | 1.SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块）； 2.提供原厂三年维保； 3.与核心交换机同一品牌。 | 根 | 1 |
| 13 | 光纤配线架（含LC双工适配器） | 光纤配线架： 1.标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.安装方式：19″机架式安装； 3.通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个；4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸； 4.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 5.端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U； 6.表面处理：静电喷塑； 7.材料：优质冷扎钢板； 8.表面颜色：黑色。 LC双工适配器： 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2.材料：氧化锆陶瓷套管； 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； 4.重复性：≥1000次； 5.互换性：≤0.2dB； 6.LC双工适配器。 | 架 | 36 |
| 14 | 室内安防箱 | 定制 | 个 | 28 |
| 15 | 室外安防箱 | 定制 | 个 | 6 |
| 16 | 室外摄像机立杆 3.5米（含基础） | 3.5米不锈钢立杆，含立杆基础 | 根 | 11 |
| 17 | 单路视频解码器 | - 采用1U机架式设计，便于机柜的安装和固定； - 至少具备HDMI和VGA两种输出接口，且支持同时输出； - HDMI接口支持4K（3840*2160）的高清视频显示输出； - 支持1路音频输入1路音频输出，1个标准232接口，2个USB接口，1个485接口； - 支持MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC视频解码； - 输出口支持1/4/9/16/25/36/64分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色选择功能； - 支持RTSP、ONVIF等协议接入前端设备； - 支持任意开窗、漫游，最大支持64路开窗；（提供第三方检测报告证明材料） - H.264/H.265视频解码均支持3路4000X3000@25fps、4路3840X2160@30fps、8路2560X1920@25fps、6路3072X2048@25fps、12路2048X1536@25fps、16路1920X1080@30fps、64路704X576@30fps网络视频解码； - 支持鱼眼图像矫正功能，具有顶装、壁装和地装3中显示模式，可用多分割画面显示局部图像； - 支持图像切换时保留最后一帧图像至下一个图像显示，中间无黑屏闪屏； - 支持保存16组电视墙预案，并支持预案轮巡，轮巡间隔可设； - 支持异常提示功能检查，当通过解码器访问远程设备时，出现异常情况，可自动提示，提示包括：密码不正确、账号不存在、账号已登录、账号已被锁定、账号被列为黑名单、资源不足系统忙、找不到网络主机、其他网络错误等； （提供第三方检测报告证明材料） - 支持对前端智能设备的码流进行解码显示，当前端智能设备发生各种报警行为时，可在屏幕上进行提示； - 支持抓取网络数据并存储在U盘中，并支持将选定的解码通道视频存储在U盘中； - 具备直连和转发两种取流方式； - 具有3C认证证书。 | 台 | 3 |
| 18 | 8盘位32路硬盘录像机 | - 采用嵌入式Linux系统； - 32路8盘位网络硬盘录像机； - 最大支持32路网络高清信号接入，最大接入带宽320Mbps； - 当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录，预录报警触发前最大30S视(音)频； - 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘； - 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60和JBOD模式，并具有一键RAID5功能； - 支持12M/8M/5M/3M/1080P/1.3M/720P视频输出； - 支持4K分辨率码流接入并解码输出； - 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件； - 支持2路VGA输出，2路HDMI输出； - 支持16路1080P或4路4K视频解码显示，可同时正放或倒放16路H.265编码，1080P格式的视频图像； - 支持通过浏览器或客户端，以CSV文档的形式，导入导出远程设备配置。CSV文档允许用户编辑；（提供第三方检测报告证明材料） - 支持1个外置eSATA接口，≥3个外置USB 接口； - 支持2个千兆以太网口，并支持网络容错、双网域应用等工作模式 ，支持16路报警输入，6路报警输出接口； - 支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输和存储； - 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改，在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置；（提供第三方检测报告证明材料） - 支持录像切片回放功能实现录像的快速查找，通过录像切片回放可以按时间进度将一段长录像分成4/8/16小份，然后进行多画面同时回放，迅速定位目标，极大地节省录像查找时间； - 支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动； - 支持N+M集群管理, 当设备环境中包含多台NVR时，NVR可配置为集群工作，工作组的任意多台设备出现故障，备用组按算法选举最高优先级的设备无缝替换故障设备，恢复正常后，替换设备的视频数据可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； - 支持智能回放功能，支持人脸检测等智能事件的录像回放，可按照通道、开始时间和结束时间选择； | 台 | 1 |
| 19 | 4路视频解码器 | - 采用1U机箱，保证机柜空间的利用率； - 提供4路HDMI输出，2路BNC视频输出，2路BNC音频输出； - 奇数HDMI输出口支持同时输出分辨率为3840*2160图像，连接分辨率3840*2160的显示终端，支持自定义输出分辨率设置； - 支持两路HDMI同时输入4K@30fps视频，且支持将输入视频通过输出接口输出；（提供第三方检测报告证明材料） - 支持从视频输入到输出图像延时 < 90ms； - 支持将输入的视频图像对应的音频信号在任意输出口输出； - 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM、G711.a、G711.u、AAC音频解码，支持音视频复合流解码； - H.264/H.265视频解码均支持2路8192X4320,、6路4000X3000、10路3840X2160、18路2560X1920、24路2560X1440、28路2048X1536、36路1920X1080、80路1280X720、144路704X576网络视频实时解码； （提供第三方检测报告证明材料） - 每个输出口同时支持1/4/6/8/9/16/25/36和MXN（≤36）分割显示； - 支持1X1，1X2，1X3，1X4，4X1，3X1，2X1，2X2融合屏方式，每个融合屏支持1/4/6/8/9/16/25/36和MXN（≤36）分割显示； - 支持将电视墙背景设置成蓝色或黑色，支持屏号叠加； - 支持通过解码器实现显示终端的开关控制； - 通讯接口支持≥1个232接口，≥1个USB接口，≥1个485接口； - 支持网络数据抓包、录像和日志文件，并下载到本地电脑； - 通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；单机可同时支持多个抓屏任务； - 支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源同时发送至各个屏幕显示，时差≤5Ous； - 具有3C认证证书； | 台 | 1 |
| 20 | 视频综合管理平台 | 1.采用Linux操作系统部署； 2.支持客户端功能合并至文件夹功能； 3.支持设备搜索工具网络发现受测平台； 4.支持以浮动窗方式，实时展示CPU、网络和报警状态以及报警数目； 5.支持接收中心平台录像存储异常报警，包括磁盘高负荷、磁盘异常、获取码流失败、无磁盘等异常报警并支持记录查询； 6.支持登录密码、支持https协议； 7.支持将手机客户端与指定手机设备进行绑定，限制同一用户在未绑定的其他手机设备上登录平台操作； 8.支持系统备份还原和自动备份数据，系统异常时自动启用备份数据进行还原，数据库异地备份； 9.支持用户长时间不操作时自动关闭视频以节省带宽，用户有操作时立即恢复视频； 10.支持在实时预览界面一键分享给其他用户、一键开启中心存储录像、一键添加录像标签、一键切换回放界面等操作； 11.支持手机扫描二维码打开视频； 12.支持设备树上展示视频快照； 13.支持自定义组织结构业务树，可生成100种以上组织结构树，可任意调整通道等节点的排列顺序，同时根据用户分配不同业务树的访问权限； 14.支持真三维地图接入，支持键盘机鼠标方式进行地图场景漫游控制，三维地图上进行视频预览、回放操作； 15.支持应急指挥功能，支持在客户端电子地图上搜索并标识出报警点，可打开附近路口图像视频；支持WEB端根据案件特征手动录入应急预案；支持客户端录入报警事件信息，包括标题、案由、事件内容，并可上传相关图片、视频和案件文档；支持在客户端根据案发时间、地点、报案人信息查询按键信息，按键类型及报表型式显示； 16.支持车辆信息管理，可根据车牌查询车辆经过卡口点位形成车辆轨迹，支持车辆布控设置，如接收到已布控车辆信息有违停、超速等事件则触发报警联动录像、邮件、短信、视频弹窗、上墙；超速可联动LED屏显示超速车牌、车速信息； 17.支持门禁管理； 18.支持多功能报警立柱； 19.支持运维统计，支持监测、统计及展示CPU使用率、风扇转速、主板温度、磁盘状态和网卡工作状态； 20.支持录像回放、中心录像补录、视频增强、视频上墙管理、云台控制、设备管理、权限管理、角色管理、实时预览等功能 21.支持智能分析，支持通过人脸服务器接收并统计人脸服务器上传的分析结果，抓拍人脸照片支持图形化展示，支持人员布控，识别到待定人脸可触发报警； 22.支持透明厨房功能：支持录入人员信息、工作职责、工种类别、健康状况、员工体温等数据，支持录入供应商资质证书文字及图片文件上传；支持录入视频来源信息，按购进时间、产品名称、供货单位、所属厨房等条件查询； 23.支持公告信息功能； 24.性能：多址模式：800Mbps接入带宽，800Mbps转发带宽，800Mbps存储能力；绑定模式：1600Mbps接入带宽，1600Mbps转发带宽，1600Mbps存储能力； 25.支持课表录像功能； 26.支持宿舍信息管理，支持添加宿舍楼、楼层、寝室以及学生信息，支持学生刷卡统计；支持刷卡联动摄像机抓图； 27.支持电子巡考：支持设置考场录像计划，支持考场违纪记录功能。 | 台 | 1 |
| 21 | 24盘位磁盘阵列 | - 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； - 具有2个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口； - 支持14T、16T氦气硬盘接入 可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； - 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；（提供第三方检测报告证明材料） - 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； - 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID； - 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； - 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器； - 支持通过浏览器对设备中的硬盘进行固件升级； - 设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖； - 只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时，在黑名单中的IP地址所对应的设备或平台不能对本机进行校时； - 支持N+M集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； - 支持https协议进行访问，提高视频传输的安全性； 支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等并产生日志； - 支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。用户访问存储设备的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储设备；当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像；（提供第三方检测报告证明材料） - 系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户； - 可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）； - 可对用户操作样机过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输；样机可支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输；（提供第三方检测报告证明材料） - 样机可支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；样机可支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储； - 可通过IE浏览器，火狐浏览器，谷歌浏览器对单个或多个样机或样机内的磁盘进行定位，并可设置时间；支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示； - 支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理； | 台 | 1 |
| 22 | 64盘位磁盘阵列 | - 64盘位4U专业存储设备； - 采用linux操作系统，≥64位四核处理器，≥8G内存，可扩展至16G； - ≥2个千兆数据网口，≥1个千兆管理网口，可扩展4个千兆网口或者2个万兆光口，可分别设置不同的IP地址，并具有负载均衡、容错模式、链路聚合功能模式； - ≥2个Mini SAS接口，≥1个eSata/USB复用接口，≥1个USB3.0接口，≥1个RS485接口，≥1个RS232接口； - 64盘位设计，最大支持10T硬盘，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； - ≥4个电源模块，≥4个风扇模块，≥1个控制模块，所有模块都支持热插拔或更换； - 支持同时进行2048Mbps视（音）频码流存储，2048Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps； - 可支持不低于500MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； - 可支持对多个磁盘分时上电；（提供第三方检测报告证明材料） - 支持接入H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式的视频流，并对主、辅码流同时录像，并支持转换成标准的PS流输出； - 支持Raid0、Raid1、Raid50、Raid60、、Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备，支持Raid即建即用，支持逻辑卷的动态在线扩展，支持监控级和企业级硬盘创建RAID； - 在不增加任何外外围服务器硬件的情况上,可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署； - 支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份； - 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后15min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中； - 当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； - 支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps；（提供第三方检测报告证明材料） - 只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时； - 支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响； - 支持一键配置IPSAN、视频流直存、图片直存三种模式； - 支持报警预录功能，能预录报警前20分钟的视频录像； - 支持N+M集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； - 支持录像切片功能，支持对一段录像进行切片分割，并在多个窗口将各录像切片同时回放； - 可实时获取硬件模块的工作状态信息。包括模块温度、风扇转速、电源状态、内存使用率、CPU使用率、网络实时流量等； - 可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作。 | 台 | 1 |
| 23 | 4T监控硬盘 | 4000G；5900RPM；64M；SATA | 块 | 83 |
| 24 | 视频连接线 HDMI | HDMI 15米 | 条 | 17 |
| 25 | 球机控制键盘 | 1.≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥4路报警输入、≥4路报警输出，≥2个USB、≥1个HDMI； 2.≥10.2英寸触摸屏，分辨率≥1280*800，≥3个触控按钮； 3.WIFI功能检查：具有WIFI连接功能； 4.键盘与主机之间支持蓝牙或有线USB方式连接； 5.配置实体按键键盘模块≥32个物理按键；键盘模块支持电池单独供电； 6.支持自动搜索设备、IP；支持单个或批量手动添加设备；支持手动设置硬盘录像机等设备，并添加通道数量；支持手动设置设备名称、通道编号；支持录像、抓图； 7.支持同时预览≥16路1080P图像； 8.支持4路HDMI输出，支持1/4/9/16画面分割图像输出； 9.能通过触摸屏和按键实现对云台转动、变倍、变焦、光圈、雨刷、灯光等控制； 10.支持接入并控制DVR、NVR、解码器等设备；具有平台接入设置选项；具有电视墙配置、电视墙切换、预案新建、预案切换等功能设置选型； 11.支持对H.264、H.264H、H.264B、H.265、MJPEG等编码格式的视频进行解码； 12.支持管理≥30000台设备； 13.可使用U盘进行设备升级及导入/导出配置文件； 14.稳定性要求在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障。 | 台 | 1 |
| 26 | 2联操作台 | 定制 | 套 | 1 |
| 27 | 42U机柜 | 1.42U； 2.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜； 3.机柜采用拼装结构，结构稳固，走线美观，可散件包装节省运输成本； 4.前门为单开网孔门，后门为单开网孔门，通风率：80%，开启角度：＞180度； 5.两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道； 6.前后门弹力锁； 7.角规深度方向可前后调整； 8.静态负载：1000KG ； 9.防护等级：IP20； 10)风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 11.机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； 12.机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 13.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃时），海拔高度：＜1000m。 | 台 | 1 |
| 28 | LC-LC光纤跳线 | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2.依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准； 3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好； 4.重复性，互换性，光学特性稳定； 5.各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择； 6.单芯光缆护套外径：3mm； 7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB,回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）,重复性≥1000次； | 条 | 36 |
| 29 | LC尾纤（含熔接） | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2.单芯光缆护套外径：3mm； 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB,回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）,重复性≥1000次。 | 根 | 400 |
| 30 | 4芯室外单模光纤 | 1.标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3.光纤规格：B1.3； 4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0； 5.光纤芯数：4芯； 6.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色； 7.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N； 8.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D。 | 米 | 4602 |
| 31 | 8芯室外单模光纤 | 1.标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3.光纤规格：B1.3； 4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0； 5.光纤芯数：8芯； 6.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色； 7.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N； 8.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D。 | 米 | 860 |
| 32 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，ZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道； 3.通过标准最高传输频率250MHz测试； 4.额定传输速率(NVP)：68%； 5.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 6.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 8.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm； | 米 | 37000 |
| 四、校园广播及背景音乐系统 |  |  |  |  |
| 教学楼一层广播室 |  |  |  |  |
| 1 | 数字化IP网络广播控制主机 | - 采用工业级工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持1080P分辨率；服务器要求运载windows server 2008操作系统； 2、具备双千兆网络接口，满足高性能网络数据交换，可同时传输上百套节目源； 3、具备抽拉键盘、触控鼠标面板、分体式左右键设计，以便操作；支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行； - 配置不低于Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 双核的处理器，内存配置不低于双通道8G DDR3，采用固态硬盘容量不低于256G； 5、设备支持1xPS/2接口；7x串口；1xVGA；1xHDMI；1xDP；8xUSB；2x2路音频输入输出接口，可满足信号及控制需求。（提供设备接口照片佐证）； 6、系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV；系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB，失真度：1KHz<0.5%； 7、自带钥匙式电源开关，用于控制主机开/关机；内置DVD光驱，支持WAV、WMA、MP3、DVD等格式； 8、设备自带一键触发全区紧急报警按钮，标配PTT麦克风，可独立音量调节，可配置一键紧急广播或一键业务咨询功能，一键广播优先于外置AUX与后板话筒输入。 9、自带8路AUX外置音频输入和2路话筒输入，每一路均自带独立音量调节，输入音源可实现为混音采集输入。集成23个音频输入接口，包括16个莲花接口输入，3个MIC接口输入，4个3.5mm接口输入；6个音频输出接口，包括4个莲花接口输出，2个3.5mm接口输出；3个网口。（提供设备接口照片佐证） 10、自带4路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。同时兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源，可设置无限制的有效时间段设置，与智能电源输出的有效时间段同步。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播系统软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，支撑系统内广播终端的运行，广播终端基本参数配置，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能； 2.管理节目库资源，为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 3.支持高达1000个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式布署与服务器集群； 4.支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放； 5.支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理； 6.支持安保巡更签到管理，支持附属终端管理功能，支持会议调度功能，支持任务重入智能识别功能，几何倍数降低码率； 7.支持节目定时离线播放任务，支持远程手动、智能控制终端电源。 8.支持手机WIFI点播，支持任意选择播放终端； 9.支持播音室文本广播，语音选择调节语速功能； 10.支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持自定义心跳数据，支持上下线提醒、支持气泡弹窗提醒； 11.软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）； 12.支持任意单体、分组的呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，支持远程无线遥控器，并支持智能组合按键，支持远程音量调节、播放、选曲功能； 13.支持定时任务、定时打铃方案，导出、修改后再导入功能。支持定时打铃方案自动切换功能； 14.支持自动搜索IP终端地址功能，支持对终端进行远程固件升级功能； 15.支持时段值班，中心终端托管到指定终端功能，支持自动生成系统信息报表输出； 16.支持系统免登陆、注销的自启动功能，不影响定时打铃等功能运行，支持后台录音，支持远程存储，支持智能任务识别启动录音； 17.支持数字音频智能识别，支持自动重编码，支持破损文件识别，专业播音室管理软件，支持临时任务保存与编辑再调用； 18.支持自定义终端分区快捷键操作，支持最多5种或以上任务音量； 19.支持网络话筒接通呼叫转移功能； 20.支持系统参数、打铃方案数据备份/恢复功能； 21.支持虚拟终端接入，支持便携移动客户端操作； 22.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警混音； 23.支持统一管理终端登陆密码，并支持授权范围管理、10级优先级管理，并支持轻松自动授权； 24.支持任务管理、会话管理、硬件管理、用户管理、授权管理、媒体管理、网络自适应管理； 25.支持全系列日志查询、过滤、检索、输出，终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警、遥控、拆除； 26.采用标准的选配安装模块，软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件和电话广播软件等组成；支持客户自定义选择安装，实现最大程度的降低系统资源占用，提高系统运行效率，是行业内安装最灵活的广播软件； 27.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性； 28.Windows服务模式，支持Win98～Win8.1等系统平台，内置7大系统服务，并支持系统看门狗； 29.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 套 | 1 |
| 3 | 调音台 | - 专业调音台设计，具有真彩液晶屏显示, 图文菜单结合操作； 2.音频输入、音频输出通道三段均衡，音量使用推子调节,手感极佳； 3.4路话筒/线路输入，话筒输入接口带48V幻想电源，可直接给幻想话筒供电； 4.4路立体声/8路单声道线路输入，输入立体声信号，当只有左声道输入时则变成单声道； 5.具有2路不平衡和2路平衡主输出； 6.低噪音设计的外置电源适配器； 7.自带高保真MP3播放器，可播放384KB/S码率的MP3音频格式文件。可将SD卡里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 8.网络故障自我诊断，网络及服务状态显示； 9.1路网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 10.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构； 11.持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度； | 台 | 1 |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | - 采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能； 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听； 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器； 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒； 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口； 8.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 9.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV； | 个 | 8 |
| 5 | IP音频采集器 | - 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能； 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能； 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式； 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式； | 台 | 1 |
| 6 | 采集器 | - 标准机柜式设计，高档拉丝铝合金面板，网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP、UDP； 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计； 3.支持16路消防短路信号输入接口； 4.面板支持一键取消任务； 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能； 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M； 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度； 8.短路接口：工业标准压线接线端子； | 台 | 4 |
| 7 | IP网络音箱 | - 设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱； 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 5.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式； | 个 | 1 |
| 8 | 智能控制主机 | - 标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W； 2.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口； 3.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备； 4.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座； 5.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天； 6.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； 7.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源； | 个 | 1 |
| 9 | 24口交换机 | 1.主机固化≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个千兆光端口，可用端口≥28个； 2. 背板带宽≥336Gbps，包转发≥50Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图及链接证明； 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 6.入网证：提供工信部入网证书； 7.提供原厂三年维保； 8.与核心交换机同一品牌。 | 台 | 5 |
| 10 | 48口交换机 | 1.主机固化≥48个10/100/1000BASE-T端口，≥4个千兆光端口，可用端口≥52个； 2. 背板带宽≥336Gbps，包转发≥85Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图及链接证明； 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 6.入网证：提供工信部入网证书； 7.提供原厂三年维保； 8.与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 11 | 标准机柜 | 1. 42U； 2.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜； 3.机柜采用拼装结构，结构稳固，走线美观，可散件包装节省运输成本； 4.前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为单开无孔钢板门，开启角度：＞180度； 5.两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道； 6.前门长柄锁，后门小圆锁； 7.角规深度方向可前后调整； 8.静态负载：800KG ； 9.防护等级：IP20； 10.风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 11.机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； 12.机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 13.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃时），海拔高度：＜1000m。 | 个 | 1 |
| 教学楼弱电间A |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | - 设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； - 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 2 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关。 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W。 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz； EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 2 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 26 |
| 4 | IP网络音箱 | - 设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱； 4.设备具有1路100V定压信号备份输入，网络异常的状态下，切换到备份通道； 5.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 6.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式； 需提供中国国家强制性产品认证3C证书扫描件（并附官网查询截图佐证）。 | 套 | 16 |
| 5 | RVV2*1.0广播线 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 400 |
| 6 | RVS2*2.5广播线 | 1.标准：JB/T8734.3； 2.型号：RVS； 3.额定电压：300/300V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 6.包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 7.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 800 |
| 7 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，ZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道； 3.通过标准最高传输频率250MHz测试； 4.额定传输速率(NVP)：68%； 5.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 6.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 8.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm； | 米 | 1520 |
| 8 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 教学楼弱电间B |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关； 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 1 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 21 |
| 4 | IP网络音箱 | - 设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱； 4.设备具有1路100V定压信号备份输入，网络异常的状态下，切换到备份通道； 5.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 6.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式； 需提供中国国家强制性产品认证3C证书扫描件（并附官网查询截图佐证）。 | 套 | 16 |
| 5 | RVV2*1.0广播线 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改)； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 400 |
| 6 | RVS2*2.5广播线 | 1.标准：JB/T8734.3； 2.型号：RVS； 3.额定电压：300/300V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 6.包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 7.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 800 |
| 7 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，ZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道； 3.通过标准最高传输频率250MHz测试； 4.额定传输速率(NVP)：68%； 5.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 6.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 8.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm。 | 米 | 1520 |
| 8 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 教学楼弱电间C |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 2 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关； 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 2 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 20 |
| 4 | IP网络音箱 | - 设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱； 4.设备具有1路100V定压信号备份输入，网络异常的状态下，切换到备份通道； 5.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 6.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式； 7.需提供中国国家强制性产品认证3C证书扫描件（并附官网查询截图佐证）。 | 套 | 16 |
| 5 | 草地音箱 | - 额定功率(100V)：12.5W,25W； 2．额定功率(70V)：6.5W,12.5W； 3．频率响应：200-6KHz； 4．灵敏度≥90dB； 5．喇叭单元≥5； 6.防护等级：IP66； | 个 | 2 |
| 6 | RVV2*1.0广播线 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 400 |
| 7 | RVS2*2.5广播线 | 1.标准：JB/T8734.3； 2.型号：RVS； 3.额定电压：300/300V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 6.包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 7.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 800 |
| 8 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，ZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道； 3.通过标准最高传输频率250MHz测试； 4.额定传输速率(NVP)：68%； 5.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 6.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 8.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm。 | 米 | 1520 |
| 9 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 教学楼弱电间D |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关； 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 1 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 26 |
| 4 | IP网络音箱 | - 设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱； 4.设备具有1路100V定压信号备份输入，网络异常的状态下，切换到备份通道； 5.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道；（中标后提供实物演示或功能演示视频供评标查证，要求终端设备断电或断网情况下主备切换过程声音无停顿、不掉字） 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式； 8需提供中国国家强制性产品认证3C证书扫描件（并附官网查询截图佐证）； | 套 | 28 |
| 5 | RVS2*2.5广播线 | 1.标准：JB/T8734.3； 2.型号：RVS； 3.额定电压：300/300V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 6.包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 7.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 800 |
| 6 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，ZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道； 3.通过标准最高传输频率250MHz测试； 4.额定传输速率(NVP)：68%； 5.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 6.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 8.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm； | 米 | 3000 |
| 7 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 教学楼弱电间E |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | - 设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 2 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关； 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 2 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 20 |
| 4 | IP网络音箱 | - 设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱； 4.设备具有1路100V定压信号备份输入，网络异常的状态下，切换到备份通道； 5.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 6.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式； 7.需提供中国国家强制性产品认证3C证书扫描件（并附官网查询截图佐证）。 | 套 | 12 |
| 5 | 草地音箱 | - 额定功率(100V)：12.5W,25W； 2．额定功率(70V)：6.5W,12.5W； 3．频率响应：200-6KHz； 4．灵敏度≥90dB； 5．喇叭单元≥5； 6.防护等级：IP66； | 个 | 7 |
| 6 | RVV2*1.0广播线 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 450 |
| 7 | RVS2*2.5广播线 | 1.标准：JB/T8734.3； 2.型号：RVS； 3.额定电压：300/300V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 6.包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 7.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 1200 |
| 8 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，ZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道； 3.通过标准最高传输频率250MHz测试； 4.额定传输速率(NVP)：68%； 5.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 6.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 8.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm； | 米 | 2800 |
| 9 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 1#宿舍楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关； 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 1 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 18 |
| 5 | 草地音箱 | - 额定功率(100V)：12.5W,25W； 2．额定功率(70V)：6.5W,12.5W； 3．频率响应：200-6KHz； 4．灵敏度≥90dB； 5．喇叭单元≥5； 6.防护等级：IP66； | 个 | 2 |
| 6 | RVV2*1.0广播线 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 900 |
| 7 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 2#宿舍楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关； 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 1 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 18 |
| 5 | 草地音箱 | - 额定功率(100V)：12.5W,25W； 2．额定功率(70V)：6.5W,12.5W； 3．频率响应：200-6KHz； 4．灵敏度≥90dB； 5．喇叭单元≥5； 6.防护等级：IP66； | 个 | 2 |
| 6 | RVV2*1.0广播线 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改)； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 900 |
| 7 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 3#宿舍楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关； 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 1 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 18 |
| 4 | RVV2*1.0广播线 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 800 |
| 5 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 4#宿舍楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关。 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 1 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 18 |
| 4 | RVV2*1.0广播线 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 800 |
| 5 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 5#宿舍楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关； 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 1 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 24 |
| 4 | RVV2*1.0广播线 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 800 |
| 5 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 6#宿舍楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关； 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 1 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 18 |
| 4 | 草地音箱 | - 额定功率(100V)：12.5W,25W； 2．额定功率(70V)：6.5W,12.5W； 3．频率响应：200-6KHz； 4．灵敏度≥90dB； 5．喇叭单元≥5； 6.防护等级：IP66； | 个 | 3 |
| 5 | RVV2*1.0广播线 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 800 |
| 6 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 7#宿舍楼 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关； 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 1 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 18 |
| 4 | RVV2*1.0广播线 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 800 |
| 5 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 食堂 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 4 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关； 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 4 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 28 |
| 4 | RVV2*1.0广播线 | 11.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 400 |
| 5 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 风雨操场 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证） | 台 | 4 |
| 2 | 分区合并式功放 | - 采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米； 2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块； 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目； 4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能； 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音； 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关； 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒； 8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节； 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放； 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率120W；每个分区单独最大可输出25W； 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz； | 台 | 4 |
| 3 | 天花喇叭 | - 额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5.喇叭单元：4.5"×1； | 个 | 15 |
| 4 | 草地音箱 | - 额定功率(100V)：12.5W,25W； 2．额定功率(70V)：6.5W,12.5W； 3．频率响应：200-6KHz； 4．灵敏度≥90dB； 5．喇叭单元≥5； 6.防护等级：IP66； | 个 | 2 |
| 5 | RVV2*1.0广播线 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 800 |
| 6 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 室外操场 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB； 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口； 5.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%； 8.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω； 9.支持定压100V输入；支持多分区输出端子，后台或分控端的管理员可进行独立控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：130Hz～18KHz 3.功率：300W 4.灵敏度：104dB 5.覆盖角度：（H）50°（V）50° 6.高音：ф44钛膜高音×2 7.低音：12寸中低音×1 | 只 | 8 |
| 3 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制； 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用； 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W； 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%； | 只 | 4 |
| 4 | 音频处理器 | - 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu； 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播； 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能；支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下； | 台 | 1 |
| 5 | 话筒 | - 指向性：心形指向性； 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa； 3.频率响应：20-18KHz； 4.输出阻抗：75Ω； 5.灵敏度：-40dB±2dB； 6.动态范围：109dB,1KH； 7.供电电压：DC3V/幻象48V； | 台 | 2 |
| 6 | 无线话筒 | - 终端主机采用标准机柜式设计；采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 2.提供共600个信道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离； 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；主机具有LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。 4.主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口； 5.无线话筒频率范围：640-690MHz、740-790MHz、807-830MHz；无线话筒使用距离可达200米； | 只 | 2 |
| 7 | 天线分配器 | - 可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能； 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz； | 套 | 1 |
| 8 | 话筒天线 | - 宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB； 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W； | 台 | 1 |
| 9 | 调音台 | 功能特点： 1.大型专业调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听； 2.提供10路Mic输入接口兼容8路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源； 3.提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备； 4.提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出； 5.提供1组主混音断点插入、8个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）； 6.具有15个60mm行程的高精密碳膜推子； 7.内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐； 8.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音； 9.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果； 10.提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯； 11.支持7段图示均衡推子调节； 技术参数： 1.麦克风输入：10路（10个卡侬接口）； 2.线路输入：8路单插单声道/立体声自动切换混合接口； 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入； 4.输出通路：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出； 5.INSERT：1组主混音断点插入、8个断点插入； 6.USB接口：接U盘播放音乐； 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果； 8.USB声卡端口：支持电脑录音/播放，通过CH13/14通道回放； 9.幻象电源：+48V带开关； 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB； 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted； 12.灵敏度：+21dB~-30dB； 13.信噪比：<-100dBr A-weighted； 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz； 15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz； 16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小； 17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz； 18.额定功率：30W； | 台 | 1 |
| 10 | 调谐器 | 产品用途 1.机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机； 2.为广播系统提供音源。 产品特点 1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 4.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 5.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 6.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 7.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 技术参数 1.电源：～220V / 50Hz； 2.电源功耗：30W； | 台 | 1 |
| 11 | 电源时序器 | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭； 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz； 2.额定输出电流：30A； 3.可控制电源：8路； 4.每路动作延时时间：1秒； 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A； 6.单路额定输出电源：10A； | 个 | 2 |
| 12 | 标准机柜 | - 容量： 42U； 2.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜； 3.机柜采用拼装结构，结构稳固，走线美观，可散件包装节省运输成本； 4.前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为单开无孔钢板门，开启角度：＞180度； 5.两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道； 6.前门长柄锁，后门小圆锁； 7.角规深度方向可前后调整； 8.静态负载：800KG ； 9.防护等级：IP20； 10.风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 11.机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； 12.机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 13.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃时），海拔高度：＜1000m。 | 个 | 1 |
| 13 | 音箱立杆 | 配套 | 根 | 4 |
| 14 | 主席台防水箱 | 含8*卡农接口，防水 | 个 | 1 |
| 15 | RVS2*2.5广播线 | 1.标准：JB/T8734.3； 2.型号：RVS； 3.额定电压：300/300V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 6.包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改)； 7.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 650 |
| 16 | 其它辅助材料 | 线缆、扩声辅材等 | 批 | 1 |
| 五、报告厅音视频舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 线阵音箱 | - 音箱类型为二分频线性阵列全频音箱，低频扬声器：10" x 2，功率≥600W(AES)，标称阻抗：8Ω； 2.频率范围：65Hz-20KHz，灵敏度≥102dB (1M/1W )； 3.高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器*1，水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°； | 组 | 3 |
| 2 | 配件 | 包含：葫芦架1套。 | 副 | 3 |
| 3 | 配件 | 包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 | 副 | 3 |
| 4 | 专业音箱（含支架） | - 阻抗：8Ω； 2.频响：50Hz~20KHz； 3.额定功率：350W； 4.灵敏度：99dB/W/M； 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°； 6.高音：1.7"压缩高音单元×1； 7.低音：12"低音×1； | 只 | 2 |
| 5 | 专业音箱 | - 阻抗：8Ω； 2.频响：50Hz-20KHz； 3.额定功率：400W； 4.灵敏度：99dB/W/M； 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°； 6.高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1； | 只 | 4 |
| 6 | 专业音箱 | - 阻抗：8Ω； 2.频响：65Hz~20KHz； 3.额定功率：150W； 4.灵敏度：95dB/W/M； 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°； 6.高音：3"锥形高音单元×2； 7.低音：8"低音×1； | 只 | 4 |
| 7 | 专业功放 | - 工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计； 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3.智能控制强制散热设计，连接座：XLR 、TRS接口； 4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2，立体声/并联4Ω×2：1350W×2，立体声/并联2Ω×2：2000W×2，桥接8Ω：2600W，桥接4Ω：4000W； 6.多种模式：立体声、桥接、并行； 7.充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质，可让演员发挥淋漓尽致； 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； 9.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用； 需提供中国国家强制性产品认证3C证书扫描件（并附官网查询截图佐证）。 | 台 | 6 |
| 8 | 专业功放 | - 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制； 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W； 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%； | 台 | 1 |
| 9 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制； 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W； 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%； | 台 | 2 |
| 10 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制； 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W； 4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。(提供第三方检测报告证明材料) 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%； | 台 | 2 |
| 11 | 音频处理器 | - 数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu； 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景； 6.配置2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，16路发送，16路接收通道，可实现网络音频扩展； 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下； | 台 | 2 |
| 12 | 无线手持话筒 | 1.采用EIA国际标准规格的金属1/2宽1U高机箱，可以直接安装到机架上； 2.采用UHF超高频段真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 3.提供有640-665M Hz 和740-765MHz 两段各100个频率。单通道真分集接收，有效避免断频现象和延长接收距离； 4.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 5.LCD显示视窗，频道、频率、RF信号强度、天线选讯动作、AF音频输出强度、扫频动态； 6.具有红外线频率自动同步锁定发射器频率ACT功能； 7.接收天线后置分离式设计，双天线真分集自动选讯接收及音码、杂讯锁定双重静音电路，接收距离远，不易掉线； 8.内部调节SQ可以调高接收灵敏度以增加接收距离或调低灵敏度以避免杂音干扰； 9.接收机可外接定向增益天线系统，用于增加接收距离及稳定的接收效果，理想状态最大可达到200米左右； 10.系统包括有一台主机+一个无线手持话筒； | 只 | 4 |
| 13 | 天线分配器 | - 可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能； 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz； | 台 | 1 |
| 14 | 调音台 | - 支持≥24路Mic输入接口兼容24路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源； 2.支持≥2组立体主输出、≥8路编组+辅助输出、≥1组立体监听输出、≥1路耳机监听输出； 3.采用32-bit浮点 DSP处理器，24bit/48Khz数模/模数转换； 4.支持1个7英寸IPS触屏，支持1024×600分辨率；具备13个100mm行程的高精密电动推子； 5.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡； 6.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新； 7.支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控； 8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景； 9.支持自动混音功能、RTA功能、Talkback功能；具有12种效果处理器； 10.频率响应：22Hz~22KHz at 0dBu±1.5dB；失真度：<0.01% at 0dBu 1KHz；最大输入电平：+20dBu±0.5dBu；麦克风输入增益：0dBu-50dBu；麦克风输入信噪比：111dB；最大输入电平：+20dBu±0.5dBu；均衡器：21Hz-19.2KHz +/-24dB； | 台 | 1 |
| 15 | 有源音箱 | - 有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗； 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节； 3.支持100V广播输入接口，优先于本地广播； 4.具有输出过载、过压、短路保护； 5.信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%； | 只 | 2 |
| 16 | 耳机 | - 自带1.5米长的连线,3.5mm 双声道插头； 2．灵敏度 ：90dB ； 3．信噪比：> 80dB ； 4．失真度 ：< 0.1dB ； 5．阻抗 ：32Ω； 6．频率响应：60Hz – 8KHz ； 7．指向性：心型； | 副 | 1 |
| 17 | 效果器 | - 支持5.1声道DTS、DOLBY解码，7.1声道卡拉OK功能； 2.支持对话筒增加偶次谐波，支持声场定位功能，动态120dB； 3.可完美解决包房共振问题、前导向音箱低频不足的问题、D类功放导致的低频不足的问题，最大程度解决包房话筒啸叫问题。 4.支持7段话筒移频反馈功能。支持每只音箱都可单独调节分频点延时，并增加了低频延时，可调低频松软度； 5.支持A、B两组话筒单独调试，2路话筒可单独调节音量，话筒、音乐均可单独调试； 6.支持个性化设置功能，可限制最大音量、开机启动音量、开机次数与密码锁保护； 7.信噪比：SNR MIC≥99dB，MUSIC ≥99dB，总谐波失真+噪声：THD+N MIC<0.01%，MUSIC<0.01%，最大输入电平：MIC 150mVrms，MUSIC 1.5Vrms； 8.动态范围：MIC>96dB，MUSIC>100dB，噪声：MIC<35uVrms，MUSIC<150uVrms； 9.输入接口：MIC：2路有线话筒，MUSIC：2组莲花（AUX），输出接口：8个卡侬口（主输出、侧环绕、后环绕、中置和超低）、1个SPDIF 光纤； 10.均衡调节（均衡类型可自定义）：Input输入：话筒独立15段、音乐15段、混响回声各7段，Output输出：10段PEQ x 8个通道； | 台 | 1 |
| 18 | 电源时序器 | - 支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器； 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。； | 个 | 3 |
| 视频部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩屏 | - 结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；管芯封装： 金线封装。投标时提供封装厂证明文件。显示屏净尺寸：（10176mm*4416mm）*1 2、室内 P3全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等. 3、模组尺寸：192mm*192mm ，模组分辨率64点×64点； 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5、工作电压：采用节能型4.5V电源 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素点间距：≤3mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130° 8、物理密度：≥111111点/㎡ 9、刷新频率：≥3840Hz； 10、最大对比度：≥5200：1 11、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 12、色度均匀性 ：≤0.006，亮度均匀性 ：≥96% 13、色温：3000K-18000K具有可调整性 14、灰度级数：大于或等于16bit 15、平均无故障时间：≥10000小时 16、平整度：任意相邻像素间≤0.2mm； 17、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 18、最大功耗：≤490W /㎡，平均功耗≤170W/㎡ 19、采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低 20、生产厂商通过3C，CE,ROHS，FCC认证，（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章） 22、因LED显示屏是电子产品，必须通过国家:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； 产品抗干扰等级为Class A级 23、 为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级 25、为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。 28、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）。 29、为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须在国家级检测中心，通过高低温循环实验，低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验 （4大类）。 30、生产厂商具有安全生产标准化证书，具有GJB9001B-2009国家军工管理体系证书。 31、为了产品安全可靠，所投LED显示屏制造商获得国家机构联合认定为的：国家级认定企业技术中心。 | 平方 | 44.93 |
| 2 | 发送卡 | 1、支持一路DVI视频信号输入； 2、4个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接； 3、支持音频输入，通过网线同步传输； 4、单卡带载260万像素点，长宽比可任意设定，最宽4000，最高2000； 5、 支持一路光感探头接入口，支持发送卡自动调节亮度； 6、支持USB接口控制，可级联多台进行统一控制； 7、支持存储备份数据功能，可实现一键修复，更换接收卡时无需重新配置参数； 8、支持低亮高灰； 9、支持电源接反保护功能； 10、采用独立的电源供电系统，稳定性更强。 | 套 | 6 |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 2、单卡最大支持128×768像素带载。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持一键回读所有配置文件信息。 8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 10、程序升级支持断电保护功能。 12、支持电源反接保护。 13、支持色彩还原技术，使人显示屏颜色更真实。 14、支持任意倍频技术，有效消除手机拍摄时出现的扫描线。 | 张 | 54 |
| 4 | 播放软件 | 1、支持8K超高清视频硬件解码，降低电脑CPU占用率； 2、可同时播放72个视频/图片输出至屏幕显示； 3、具有编辑渲染/丢帧渲染等渲染方式；支持软解/硬解解码方式，输出图像帧率1-60Hz任意调整； 4、支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象； 5、无线视控，完美实现LED工程移动端交互，兼容各类手机平板 6、解码能力：视频格式支持mp4,avi,mkv,flv,mov,wmv,asf,mpeg,mpg,tp,ts,m2ts,vob,rmvb,rm,ram,divx,evo,ogm,m1v,m4v,mpe,3gp,webm等； 7、音频格式支持mp3,mp2,mpa,aac,ogg,wav,wma,ape,ac3,flac,m1a,m2a,m4a,ra,dts,dtshdjpg,jpeg,bmp,png,gif,tif,tiff,ico等，图片格式支持JPG/JPEG，BMP，PNG，GIF，TIFF等； 8、支持网络流媒体/网页/office等多种文件播放管理；Word/PPT实现自动翻页滚动播放； 9、支持字幕/图文/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种小工具； 10、支持DVI/HDMI/SDI/VGA/USB等多格式信号采集播放； 11、支持图像的分割重组，完成不同角度的拼接显示； 12、支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转/镜像显示； 13、支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式； 14、支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量； 15、支持场景画面的淡入淡出无缝切换无黑屏花屏闪屏等不良现象； 16、支持素材可独立播放预览，确保播放无失误； 17、支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理； 18、具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得； 19、支持一键锁定，防止误操作； 20、支持串口控制和UDP协议下的远程指令控制； 21、支持与视频拼接处理器的联动控制，实现场景统一切换； 22、可同时添加本地媒体3路4K标准分辨率视频同时流畅播放，且在此基础上可无限图层叠加同时播放； 23、支持Ipad等移动端控制，全面监视和管理屏幕播放。 | 套 | 1 |
| 5 | 视频处理器 | 1、纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行。 2、混合式可插拔板卡设计，输入输出卡槽可进行转换，具有灵活多变的扩展性能。 3、可自定义输入接口种类：最高支持90路输入，支持DVI、HDMI、VGA、4K-HDMI 、CVBS、SDI等接口，最大输入分辨率可达3840×2160；最高支持90路DVI输出。8路HDMI输入（标清6路，4K2路），4路DVI输出。 4、支持RS232(RJ11)控制端口与RJ45以太网控制端口；支持局域网控制。 5、可选电源热备份：采用抽插式电源结构设计，可配备多个电源模块，任意一个电源出现问题，显示系统依旧照常工作，并可随时更换电源。 6、多画面漫游/叠加：可在单个输出口上最多同时显示输出68个视频窗口；可通过客户端软件对显示的视频窗口进行叠加、漫游、添加和删除操作（提供第三方检测报告证明材料） 7、支持画面缩放/裁剪功能：可通过客户端软件对输出的视频图像进行缩放、裁剪操作。 8、支持高帧率处理：内部运算处理采用60HZ高帧率模式，保障动态画面流畅显示。 9、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 10、支持VGA相位校正：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。 11、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 12、支持输出亮度调节：实时、快捷进行屏体整体显示效果调整。 13、支持场景调用功能：可通过客户端软件对不同的预设参数保存为场景，并可一键调用，场景数量不少于200个，可自定义设置场景名称。 14、OSD图文叠加功能：可通过客户端软件在视频图像上叠加文字或图片，可设置字体大小和叠加位置。可提供公安部检验报告复印件并加盖生产商公章。 15、移动端控制：可通过手机APP软件设置输出视频图像的亮度、显示模式等参数。提供第三方检测报告证明材料。 16、分组屏功能：最多支持8个分组屏幕进行管理，分组屏幕之间相互独立。 | 套 | 1 |
| 6 | 智能配电柜 | 50KW远程控制功能 1）高温、烟雾、入侵等异常时、手机一直震动，直到认为解除 2）发E-MAIL，发短信，看电参数（电流、电压、功率因素、功率等） 3）烟雾、高温度断电，远程加密、控屏 4）可以手机控制、IPAD控制、电脑控制 5）屏体可手动、远程一键启动、关闭 6）可以网线、无线4G兼容控制 7）手动、远程一体，没有距离限制 8）分步顺时针上电、分步逆时针断电功能，20路输出 9）控制模块FPGA大规模集成组成，提高工作稳定性 10）可以地图定位电箱或控制人分布位置 11）异常时可以短信推送5人，5人手机号可以当场添加 12）异常时可以E-mail给指定邮箱 13）有人开门电箱门时，手机报警提示 14）能设置空调开启温度值、关闭温度值，可以显示模块内部温度。 | 套 | 1 |
| 7 | 显示屏支架及装饰包边 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求： 抗震7级； 5、包边：不锈钢包边； | 平方 | 45 |
| 8 | 多功能卡 | 1、支持RS232串口通信。 2、支持千兆网口通信。 3、支持8路电源开关控制。 4、支持多次自动开关继电器。 5、支持接4路光探头。 6、支持亮度自动调节。 7、支持温度，湿度检测。 8、支持音频输出。 9、具有定时功能，可以替代定时器和延时器。 10、支持故障报警功能。 11、支持多卡级联统一控制。 | 张 | 1 |
| 9 | 会标屏 | 室内显示屏14800mm*608mm 像素点间距4.75mm；像素密度44321点/m2 ；像素点组成1R1G；屏体架空，钢结构焊接框架，不锈钢包边，后盖密封。 | 平方米 | 9 |
| 9 | 通讯线缆及辅材 | 超六类网线及国标电缆线，电路必须带接地线。 | 批 | 1 |
| 手拉手会议发言 |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，同时支持WIFI会议系统和全数字会议系统具有WIFI网络接口，可以直接连接无线AP，也可以通过连接网络交换机扩充无线 AP数量，提供更大的无线覆盖范围，采用5GHz的通信频段，四种话筒管理模式: FIFO/NORMAL/ VOICE(声控)/APPLY。 2. 采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 3. 主机自带触屏控制 4.3寸TFT触控彩屏，自带录音 USB口，具有MP3录音功能，主机自带1路ALARM消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全；。 4. 超大系统容量，系统最大支持 4096台会议单元，其中无线会议单元最多支持300台，系统最大能同时开 8个话筒，其中无线最大支持同时开 6个话筒。 5. 支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 6. 主机自带DELEGATES 共4路话筒接口用于连接会议发言单元；主机自带1路功放输出功能；1路CAMERA摄像头485/422 通讯接口；主机自带1路控制COM口；提供主机单页彩页接口图片（投标文件提供复印件加盖公章）；支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 7. 支持RCA、卡侬头音频输入和输出，采用3针XLR平衡式音频线路，提高系统抗干扰能力。 | 台 | 1 |
| 2 | 全彩桌牌话筒一体机 | 1、桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，长距离输对音质不会有任何影响。 2、具有≥7英寸电容触摸彩屏，支持中英文界面显示，支持茶水服务功能，支持短消息通讯功能。 3、具有≥8.8英寸全彩色全视角电子铭牌，可显示发言人名、职位及公司名称信息，支持自由布置铭牌布局、支持自定义任意颜色和字体显示，支持本地修改铭牌信息或PC软件修改铭牌信息。（提供修改铭牌信息界面功能截图） 3、采用四核ARM A7架构处理器、搭载安卓系统；支持查看会议信息，由PC软件统一下发会议主题信息，可在话筒主页面预览。 4、遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。 5、具有3.5mm 双声道输出插座，可做录音及连接耳机用。 6、支持同声传译功能，具有63+1路同声传译功能。 7、支持声控功能，通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 8、支持签到功能、多种模式表决功能，通过PC软件或主席机设置并发起，签到、表决功能采用界面按键方式，非实体按键方式。 | 台 | 1 |
| 3 | 会议代表单元 | - 桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。 4.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，可通过带屏或带“3”号键的主席单元同意申请，或者通过PC软件同意；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 7.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 | 台 | 7 |
| 4 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 根 | 1 |
| 舞台灯光 |  |  |  |  |
| 1 | 影视灯 | 1.电源输入：AC100~240V 50-60Hz。 2.信号输入/输出：3P-XLR输入/输出，DMX512信号。 3.电源消耗功率：250W。 4.LED光源：COB200W LED 3200K。 5.DMX通道：3 DMX通道。 6.控制：LCD显示屏。 7.光束角度：12-36度可调。 8.防水等级：IP20。 9.工作环境温度：-20°～40°。 | 台 | 18 |
| 2 | 效果灯 | 1.额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz 功率：200W 2.光源：18×10W LED(4IN1)/平均寿命：50000H；RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.色温校正：3200K～7200K线性调节；发光角度可调节。 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)；频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 5.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 6.控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式；声控灵敏度：65-130dB；工作环境：-20℃~40℃。 7.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行；铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 8.通道：4/8通道(二种通道模式可选) 9.灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT 10.防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20 | 台 | 72 |
| 3 | 影视灯 | 1.电源输入：AC110-240V/50-60Hz 300W。 2.光源：2835/0.5W LED暖白+冷白；光源寿命：十万小时；色温：3200-6500K可调，CRI≥95，TLCI≥95；调光：16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光；暖白+冷白2种颜色可混。 3.控制信号：DMX控制。 4.控制模式：DMX信号控制或手动按键控制 可单独色温手动调选；通道模式：2通道、6通道，2种通道模式可选择。 5.带RDM功能/通过DMX数据线升级软件。 6.环境湿度：﹣25℃-40℃。 | 台 | 16 |
| 4 | 配件 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载。 3.过载与短路双重保护高分断空气开关。 4.A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能。 5.用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 | 台 | 3 |
| 5 | 配件 | 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入输出光电隔离。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 7.电源：AC100~240V/50-60Hz。 | 台 | 3 |
| 6 | 控台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出；最大控制96台电脑灯或96路调光。 2.内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 3.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库；带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 4.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景，每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个，节目录制功能，最多可储存100个节目。 5.有内置时间码和外置MIDI触发功能，实现一键声光同步的炫丽灯光秀；场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程，可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 6.素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷；可储存120个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步，可同时输出和运行12个重演场景，具有高级编组功能。 7.带12根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容，支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能；关机或者突发断电等情况数据可记忆保持；U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 8.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能，具有预编程功能，离线事先编程，支持立即黑场、场景互锁，预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 9.电源：AC 100 -240V / 50-60Hz。 | 台 | 1 |
| 7 | 灯勾，保险链 | 配套 | 套 | 106 |
| 舞台机械 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光吊杆 | 定制 | 套 | 4 |
| 2 | 面光吊杆 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 横侧条吊杆 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 固定侧光吊杆 | φ48焊管，钢丝绳悬挂，满足需求 | 套 | 2 |
| 5 | 栅顶钢结构 | 20#工字钢，12#槽钢，预埋件锚栓简易结构，满足需求 | 项 | 1 |
| 附件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 标准机柜 | 1.容量： 42U 2.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜ 3.机柜采用拼装结构，结构稳固，走线美观，可散件包装节省运输成本 4.前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为单开无孔钢板门，开启角度：＞180度 5.两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道 6.前门长柄锁，后门小圆锁 7.角规深度方向可前后调整 8.静态负载：800KG 9.防护等级：IP20 10.风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 11.机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求 12.机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 13.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃时），海拔高度：＜1000m | 个 | 3 |
| 2 | 其它辅助材料 | 扩声辅材、大屏辅材、灯光机械辅材等 | 批 | 1 |
| 六、多媒体教学系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体插座 | 额定电压：250V，额定电流：10A，孔位：四位开关 | 个 | 88 |
| 2 | 投影机 | 投影技术：3 LCD 标准亮度：≥5600流明（根据ISO21118标准） LCD尺寸：0.64英寸 标准分辨率：1920×1200 灯泡：≤330W 标准模式下灯泡寿命≥4000小时（节能模式下灯泡寿命≥8000小时） 对比度：≥15000：1 镜头：投射比：1.2~2.0，光学变焦：1.6，光学镜头位移：垂直 0~55%，水平 ±15%； 端口： D-SUB15针输入×1；D-SUB15针输入出×1；HDMI×2；HDBaseT×1；RCA音频×1；RCA视频×1；音频输入3.5mm×1；音频输出3.5mm×1；控制串口RS232×1；A型USB×1，B型USB×1；RJ45网络接口×1。 内置扬声器：≥20W 功耗（标准）： ≤431W，最低待机功耗： ≤0.5W 重量：≤4.8KG 功能： 多种节能模式 冲突风冷技术 颜色增强模式 白平衡调整 内置DICOM SIM模式，配合医疗演示 无缝切换功能 支持NEC NaViSet网管软件，可同时管控多达3000台投影机 通过VGA线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件） 具有U盘直读功能 网络控制功能 垂直/水平梯形校正，四点校正，枕型校正，几何校正（免费提供中文版软件） 机身标识、遥控器及菜单为中文 壁色校正功能，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影 密码防盗功能 自动开机功能 | 台 | 2 |
| 3 | 幕布 | 幕布类型：电动幕； 幕布材质：玻珠； 对角线：150英寸； 幕布比例：4:3； 其他性能：可配选红外遥控，卷动锁紧系统； 幕布基材：软幕； 安装方式：壁挂式。 | 台 | 2 |
| 七、信息发布系统 |  |  |  |  |
| 室外操场P4全彩LED |  |  |  |  |
| 1 | 操场室外LED | - 结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：双立柱。管芯封装：金线封装，投标时提供封装厂证明。 2、P4户外全彩屏-1R1G1B-灯珠为：SMD1921，基色为SMD全彩； 3、模组尺寸：256mm*128mm，模组分辨率64点*32点，箱体尺寸768mm*768mm； 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能； 5、工作电压：过支持5V/4.5VDC能正常工作； 6、工作环境：能满足—25℃ ~ 80℃ 正常工作； 7、像素点间距：4mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥140° ； 8、物理密度： 62500点/㎡； 9、刷新频率：≥3840Hz； 10、灰度/颜色：大于或等于14bit； 11、校正后白平衡亮度：≥5400cd/m2； 12、色度均匀性：≤0.005，亮度均匀性：≥96%； 13、最大对比度：≥5500：1； 14、色温：1000K-9500K具有可调整性 15、平均无故障时间：≥10000小时； 16、平整度：≤0.3mm； 17、防水箱体； 18、 为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级； 19、为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测； 20、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，40/30dB-A(符合NR-10及以上标准级别）； 21、为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须在国家级检测中心，通过高低温循环实验，低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验 （4大类）； | 平方米 | 19.66 |
| 2 | 接收卡 | 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 2、单卡最大支持128×768像素带载。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持一键回读所有配置文件信息。 8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 10、程序升级支持断电保护功能。 12、支持电源反接保护。 13、支持色彩还原技术，使人显示屏颜色更真实。 14、支持任意倍频技术，有效消除手机拍摄时出现的扫描线。 | 张 | 32 |
| 3 | 视频处理器 | 1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏。 2、支持以下输入信号接口： DVI-D（24+1）×1，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率；HDMI（A Type）×1，兼容HDMI1.3及以下版本，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率；VGA (D-Sub)×1，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA）；CVBS (BNC)×1，NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器；Audio 1/8" TRS音频×2。 3、支持以下输出信号接口： LAN(RJ45)×2，整机最大支持分辨率为131万像素，支持自定义分辨率，最宽3840像素，最高1536像素；Audio 1/4" TRS音频 ×1。 4、支持USB(TYPE B)，UART(RJ45)控制端口； 5、自带U盘播放器功能，直接插上U盘，自动播放U盘的视频或图片 。 支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 6、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。 7、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 8、支持切换特效：信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切的切换特效；支持音视频同步切换。 9、设备可以一键恢复接收卡，更换接收卡不用重新调试。 10、设备采用独家研发的嵌入式技术，集成发送卡于一体，无线再配备外置发送卡。 11、设备可以通过接收卡一键恢复，更换设备不用重新调试。 12、支持硬件调屏，无需计算机，可直接使用箱体文件进行屏幕配置，快速点亮屏幕； 13、设备通过3C认证、FCC认证、CE认证、ROSH认证。 | 台 | 1 |
| 4 | 播放器软件 | 支持：多窗口显示,区域分割排版,支持云端远程传输1.作为新一代显示控制系统，无需电脑即可控制大屏，使用更方便、更节省成本； 2.采用嵌入式操作系统，体积小巧、安全、可靠，采用工业级元器件，适应性更高； 3.作为一种全新的控制系统应用模式，支持从 U 盘到 4G 多种通信连接方式，在广告屏、 展示屏、门头屏、会议屏、车载屏等领域具有显著优势。 4.节目排程 ：支持多节目顺序播放，支持节目定时设置，支持窗口任意层叠 5.视频格式： AVI,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV 等常见格式 6.音频：MPEG-1 Layer III，AAC 等图片格式：支持 bmp、jpg、png, gif 动图等 7.文字格式： 支持 txt，rtf，word，ppt，excel 等 文本显示 单行文本，静态文本，多行文本等 8.画面分割：最多2个视频窗口、多个图文、滚动字幕、滚动图片、LOGO、日期时间星期、不同区域显示 不同内容。 10.OSD 支持： 支持 32bit 真彩 OSD，能显示在任意位置，支持视频/图文混合，能在视频上叠加 半透明等效果 RTC 实时时钟： 实时时钟显示和管理。 11.CPU：4 核CUP，支持 4K 视频，以及快速运行速度 终端管理和自动控制。 12.支持跨网段跨区域传输。 13.集群式管理，对每台设备进行单独设置名称，方便识别。 14.对单台设备可以设置密码。 15.对设备可以实现一键发送所有或者按需发送。 16.如果电脑故障资料丢失，可在另外的电脑上安装软件，读取设备上的原资料。 17.一套软件可实现对所有信息发布屏和LED显示屏进行管理和内容推送。 18.操作界面简单，使用方法多样。 19.支持多屏同播： 局域网内多个屏，可以同时播出同一画面，达到整齐同步的效果！ 支持wifi！ 20.支持拼接: 现在高密屏越来越常见，针对较大的画面，可以多个盒子拼接输出较大画面。 支持旋转拼接，支持任意布局，搭建更美造型。 21.支持屏幕旋转：竖屏或菱形屏 ，助您完成更多设计造型 22.全新画面引擎，走字平稳而流畅，支持条屏200字以上的超长文字走字。 色彩还原准确：相比上一代，色彩的锐利度、平滑性均有较大改进，图片中的文字更清晰的呈现 | 套 | 1 |
| 5 | 发送系统 | - 支持：文字,图片,视频播放,支持音频视频输出接口 输出网口： 千兆 1000M，输出信号到接收卡，带载面积（65 万点）； 2.音频输出： 支持 1/8″ (3.5mm)TRS 插头输出； 3.USB 接口： USB2.0*2 个，可外接存储（U 盘或者SD 卡，最大 1T）或者通讯设备(WIFI, 3G/4G) ； 4.HDMI 输出： 可连接外部显示设备，如DVI 发送卡、液晶显示器、电视等，带载面积（1920*1080）； 5、WiFi：天线、 内置WiFi，支持无线网络。 | 台 | 1 |
| 6 | 混凝土基础 | 基础200*150*200*2 标号：C25 （含地笼及垃圾清理） | m³ | 12 |
| 7 | 显示屏支架及装饰包边 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求： 抗震7级；抗台12级以上； 5、包边：不锈钢包边；彩钢隔热板后盖； 6.275mm镀锌圆管双立柱壁厚度大于5mm。 | 平方米 | 21 |
| 8 | 通讯线缆及辅材 | 超六类网线及国标电缆线，电路必须带接地线。 | 批 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 30KW定时功能 配电柜内装有空气漏保开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等，,定时上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能。 需提供CCC认证、 防护等级：IP65证明 | 台 | 1 |
| 10 | 工程附件 | 配套 | 批 | 1 |
| 食堂室内P4.75双基色LED |  |  |  |  |
| 1 | 食堂室内LED（6m*0.45m，P4.75，双基色） | 1.室内双基色LED显示屏 2.点距4.75mm 3.显示尺寸≥6080mm*456mm 4.含网口异步控制系统及边框 | 套 | 5 |
| 2 | 食堂室内LED（2.4m*0.45m，P4.75，双基色） | 1.室内双基色LED显示屏 2.点距4.75mm 3.显示尺寸≥2432mm*456mm 4.含网口异步控制系统及边框 | 套 | 1 |
| 3 | 显示屏支架及装饰包边 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求： 抗震7级；抗台12级以上 5、包边：不锈钢包边；彩钢隔热板后盖 6.275mm镀锌圆管双立柱壁厚度大于5mm。 | 平方米 | 16 |
| 4 | 通讯线缆及辅材 | 超六类网线及国标电缆线，电路必须带接地线。 | 批 | 2 |
| 5 | 配电箱 | 30KW定时功能 配电柜内装有空气漏保开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等，,定时上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能。 需提供CCC认证、防护等级：IP65证明 | 台 | 1 |
| 6 | 工程附件 | 配套 | 批 | 1 |
| 宿舍楼室外双基色LED |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍室内LED（2m*1.2m，双基色） | - LED管芯：封装尺寸：≤3.5mm*3.5mm，由1R1G组成，深黑色雾面哑光工艺 2.屏幕显示尺寸：≥2240mm*1280mm 3.满屏分辨率：≥224*128 4.像素结构：屏幕选用室内双基色LED显示屏 5.像素间距：≤10mm 6.像素密度：≥10000点/m2 7.像素失控率：≤0.00001 8.含网口控制系统一套 9.含正泰时控1只 | 套 | 7 |
| 2 | 显示屏支架及装饰包边 | - 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、包边：304不锈钢包边 | 平方米 | 17 |
| 3 | 通讯线缆及辅材 | 超六类网线及国标电缆线，电路必须带接地线。 | 批 | 1 |
| 4 | 工程附件 | 配套 | 批 | 1 |
| 电子班牌系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，ZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道 3.通过标准最高传输频率250MHz测试 4.额定传输速率(NVP)：68% 5.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm | 米 | 4400 |
| 八、停车场管理及一卡通系统 |  |  |  |  |
| 停车场管理 |  |  |  |  |
| 1 | 入口控制机 | 1.4米直杆，右向，中速3秒道闸，100*50夹头（主推），椭圆杆带胶条； 2.使用温度环境：-35℃-80℃； 3.升降时间：1.5-6秒可选； 4.杆件材料：高强度铝合金； 5.通讯协议：RS485接口或地感检测保护装置。 | 台 | 1 |
| 2 | 出口控制机 | 1.4米直杆，右向，中速3秒道闸，100*50夹头（主推），椭圆杆带胶条； 2.使用温度环境：-35℃-80℃； 3.升降时间：1.5-6秒可选； 4.杆件材料：高强度铝合金； 5.通讯协议：RS485接口或地感检测保护装置； | 台 | 1 |
| 3 | 余位显示屏 | 1.双行4字语音屏，滚动显示； 2.支持高保真真人语音播放； 3.网络通信； 4.内置开关电源。 | 台 | 1 |
| 4 | 停车场专用摄像机 | 1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2.车辆检测：车辆捕获率≥99%； 3.车辆识别：支持车型、车系、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别； 4.车牌识别率≥99%； 5.视频结构化：支持； 6.网络接口：1个，10/100M以太网口（RJ-45）； 7.RS-232接口：1个（调试串口）； 8.I/O接口：2路，光耦输入（开关量），可用于车检器等信号输入； 9.报警输出：2路（MOS管，Max 12V,300mA ）； 10.电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1A电流输出； 11.工作温度： -30℃~65℃； 12.工作湿度：10%～90%（无凝结）； 13.外壳材料：金属+塑料； 14.防护等级：IP54； 15.镜头：标配6mm定焦镜头； 16.帧率25fps；（提供第三方检测报告证明材料） 17.通过客户端自动搜索IP，直接连入以太网络； 18.提供图像网络传输功能，支持IE浏览器、客户端软件等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息； 19.需通过身份认证后才能访问选定的网络摄像机； 20. 支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别，并支持录像智能帧回放功能；（提供第三方检测报告证明材料） 21. 支持强光抑制功能 ；（提供第三方检测报告证明材料） 22.支持图像OSD信息显示，信息包括通日期、时间、自定义信息，可配置字体大小，图片上的信息至少应包括违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、图像取证设备编号、防伪信息等内容； 23.支持IO触发抓拍，支持视频触发抓拍（包括无牌车），支持行驶方向判定； 24.RS485/232接口可支持透传功能 ； 25.支持10000条黑白名单，抓拍时报警，可联动道闸 。 | 台 | 2 |
| 5 | 摄像机立杆 | 配套 | 套 | 2 |
| 6 | 地感线圈 | 配套 | 套 | 2 |
| 7 | 数字车辆检测器 | 1.≥1路，停车场专用； 2.工作频率：20KHz-170KHz； 3.反应时间：≤100毫秒； 4.温度稳定性高，环境漂移自动补偿功能，多级雷击保护功能，线圈故障自动侦测功能，可配合道闸实现防砸车和车走关闸功能。 | 套 | 2 |
| 8 | 补光灯 | 配套 | 个 | 2 |
| 9 | 安全岛 | 定制 | 座 | 1 |
| 10 | 岗亭 | 定制 | 座 | 1 |
| 11 | 停车场管理软件 | 支持停车场管理（岗亭管理、车位管理、子母车场管理、岗亭无人值守、脱机管理） 支持车辆管理（车类管理，车型管理，车辆详情，进出车管理） 支持设备管理（摄像机信息管理，道闸信息管理，显示屏信息管理，语音播报） 支持计费管理， 支持智能报表（缴费总报表，僵尸车查询，车辆进出报表，场内车辆报表，历史车辆报表，收费明细报表） 支持系统管理， 支持停车费支付（现金支付，手机支付） 支持设备状态显示 | 套 | 1 |
| 12 | 8口交换机 | - 主机固化≥8个10/100/1000BASE-T端口，≥2个千兆光端口，可用端口≥10个，提供官网截图证明； 2. 背板带宽≥336Gbps，包转发≥25Mpps（若存在双指标，以官网最小值为准），提供官网截图证明； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图及链接证明； 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 6、管理工具配置：为方便运维，要求集成或配置智能运维软件,标配500个网络设备授权，提供软件功能截图； 7、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能，提供软件功能截图； 8.入网证：提供工信部入网证书； 9.提供原厂三年维保； 10.与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 13 | 对讲主机 | 采用10寸电容触摸屏；1024×600；支持全双工，双向对讲；全指向麦克风、听筒拾音器、鹅颈麦；支持听筒与免提两种方式接听；支持回声抑制和数字降噪；4路；1路；1路；机械按键（免提、开锁），电容式触摸屏技术；塑料；无需安装，支架0～45°可调；DC 24V；待机≤4W；工作≤8W（电源输出不工作时）；-10℃～+55℃；345mm×224.6mm×28mm； | 台 | 1 |
| 14 | 对讲分机 | 嵌入式LINUX操作系统；支持数字降噪，强光抑制；全双工，双向可视对讲；内置全指向麦克风，拾音距离5米；内置5W优质喇叭、支持3.5mm音频插口外接有源音箱；支持回声抑制和数字降噪；2路，开关量；2路，干接点；1路；3G/4G全网通(模块选配）；6mm磨砂铝板；支持；电源需另配；工作≤10W； -30℃~+60℃、10~95%RH | 台 | 2 |
| 15 | 4芯室外单模光纤 | 1.标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3.光纤规格：B1.3； 4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0； 5.光纤芯数：4芯； 6.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色； 7.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N； 8.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm； 9.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D.。 | 米 | 550 |
| 16 | LC尾纤（含熔接） | 11.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3； 2.单芯光缆护套外径：3mm； 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB,回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）,重复性≥1000次。 | 根 | 8 |
| 17 | 光纤收发器 | 1.产品支持IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3d,IEEE 802.3x, IEEE 802.3Q协议； 2.具有全双工/半双工自动协商功能； 3.一个10/100/1000M RJ45电口，一个1.25G SC光口； 4.工作波长：单模：1310nm 1550nm；多模:850nm 1310nm； 5.电源适配器（可选）：外置:5V 2A；内置：DC-48V, AC110-250V/50Hz； 6.工作温度：-20℃~+65℃，相对湿度：5%~90%无冷凝。 | 对 | 1 |
| 18 | 电源线 RVV-2*1.0 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 60 |
| 19 | 电源线 RVV-3*1.0 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 60 |
| 20 | 电源线 RVV-3*2.5 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 60 |
| 21 | 电源线 RVVSP-2*1.0 | 1.型号：RVVPS； 2.额定电压：300/300V； 3.导体工作温度：≤70℃； 4.导体：GB/T3956第五种导体； 5.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 6.屏蔽：软圆铜线缠绕屏蔽（双层、反向（先左后右）均匀缠绕），施加屏蔽前绕包薄膜带子； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 9.敷设温度：0℃~50℃。 | 米 | 40 |
| 22 | 电源线 RVV-8*0.5 | 1.标准：GB/T5023.5； 2.型号：60227 IEC 53(RVV)； 3.额定电压：300/500V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改)； 9.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 60 |
| 23 | 信号线 RVVP-8*0.5 | 1.标准：JB/T8734.5； 2.型号：RVVP； 3.额定电压：300/300V； 4.导体工作温度：≤70℃； 5.导体：GB/T3956第五种导体； 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式； 7.屏蔽：软圆铜线缠绕屏蔽（双层、反向（先左后右）均匀缠绕），施加屏蔽前绕包薄膜带子； 8.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式； 9.包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) ； 10.敷设温度：0℃~50℃； | 米 | 10 |
| 24 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，ZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道； 3.通过标准最高传输频率250MHz测试； 4.额定传输速率(NVP)：68%； 5.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 6.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 8.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm； | 米 | 60 |
| 一卡通管理 |  |  |  |  |
| 一卡通管理中心 |  |  |  |  |
| 1 | 一卡通平台管理系统 | 软件平台包含：支撑平台、一卡通管理中心、监管中心、卡务中心、结算财务中心、分析中心管据中心、通用收费、一卡通门户网站、水控管理系统、考勤管理系统、门禁管理系统、支付宝支付、虚拟卡扫码支付。 模块平台软件： 1、不捆绑密钥，不捆绑卡片，不捆绑机具，不捆绑应用； 2、采用ISO 8583格式，为各类网关提供密码验证服务、为WEB Service提供首次确认服务（包括移动智能终端）、对各类需要授信的系统提供授信验证、为各类应用系统提供许可验证服务等，通信动态加密：全面参照ISO 8583协议实现通信，系统设置设备通信网关、代理服务网关及前置服务网关，以支持现场终端设备、其他系统应用及银行和运营商等提供的服务。数据异常报警：全网监控中心实时监控设备运行和平台运行。在发生设备异常报警时可通过手机短信、邮箱等方式推送报警信息；当平台重要数据出现异常也会有报警提示。多重安全审计：平台提供操作员、商户、持卡人员等的登录日志、操作日志，提供全面记录卡机交易过程、终端设备与平台通信过程、交易流水入库过程等的系统运行日志，并对各类事件进行关联分析； 3、支持微信、支付宝等第三方支付，自动对账 ，支持指纹、虹膜、人脸特征等生物识别 ，系统缺省提供一套较完整的报表，支持用户根据自己的需求自定义报表，并提供一些报表进行数据分析， 支持包括Oracle、Sql Server、MySql等多种数据库引擎，WebService、Xml、中间库、Dll、Ocx等API接口 ，支持Mifare1(S50、S70) 、CPU、RF-SIM/RF-UIM、SIM/UIM-PASS、NFC、金融IC卡等 ， 有形卡和人体生物特征统一 电子现金钱包（支持8个钱包）和电子账户钱包统一 ，校内使用和校外使用统一（网银、微信支付、支付宝、市民卡钱包、翼支付等运营商钱包）； 4、共享数据中心构建包括基础数据、业务支撑数据及管理决策数据的数据中心交换平台，该平台基于ODI和OGG等数据交换工具，实现同构或异构数据库之间的数据交换，满足数据交换的实时性及稳定性，并提供流程可视化、交换过程图形化的友好界面； 5、监控对象 服务器：所有可接入服务器，不限于数据库服务器、应用服务器、通讯服务器等 终端机具：POS机、控制器、圈存机、触摸屏、设备网关等 网络设备：交换机、路由器、防火墙、集线器、网桥、网络接口、网关、无线接入点等 应用服务：网站、系统服务、伺服服务等 监控内容 服务器：CPU、内存、存储、线程、句柄、部署的服务状态及占用资源、请求响应、网络状态、日志记录运行、使用情况进行监控 终端机具：运行资源、签到、签退、交易记录、网络通断、名单同步、消息推送、请求响应、交易挂账情况等情况进行监控 网络设备：资源使用、运行状态、日志记录等进行监控 应用服务：签到访问、并发处理、请求类型、日志记录、服务状态、占用资源、在线状态等进行监控。 | 套 | 1 |
| 2 | 系统授权卡 | 系统授权卡 | 张 | 1 |
| 3 | 第三方转账支付接口 | 针对性开发，平台接入了中国银行等30家主要银行及支付宝/微信支付/翼支付的支付接口，同时可对接移动/联通/电信/支付宝/网易/腾讯及众多厂商的产品与服务，在实现校园卡在线服务的同时，提供专门定制化的话费充值/宽带充值/虚拟产品销售/B2C支付/网购代收。 | 套 | 1 |
| 消费管理系统（含食堂/超市/小卖部/医务室等） |  |  |  |  |
| 1 | 液晶多媒体消费机 | 32位Cortex-A8核心处理器，Linux操作系统，内存512M，闪存512MNand Flash,前屏7英寸TFT电容触摸彩屏显示，后屏3.5英寸TFT彩屏显示，密码键盘为触摸按键，操作员键盘为机械按键，内置扫码腔体，支持卡片类型M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS，通讯接口支持RS-485，TCP/IP，可选GRRS，CDMA、4G全网通、Wifi，支持RS-485，TCP/IP，串口，U盘、TF卡升级，支持按金额、单价、份数、菜号、次数等多种方式结算，支持POE供电，支持中英文双语界面及多媒体语音切换，内置锂电池，供电时间>4小时。断电数据保存10年，支持扫码，扫描角度：±60° ，±40°，360°（左右、前后、转动），解码类型：一维码：UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN10、ISB13、EAN-8、39码、128码交叉25码，二维码：QR码。提供第三方检测报告证明材料。 | 台 | 35 |
| 2 | 控制器 | 采用Cortex-A8以上处理芯片，带Linux操作系统，按照工控设备的要求进行设计和制造，确保通讯控制器能在较恶劣的环境中稳定运行；具有8路RS485通道，8路通道同时可用，每路通道最多可以连接32台终端，终端通讯速率最大可达10Mbps传输速率；自带LCD显示，实时显示控制器的工作状态；交易流水100万笔（双备份）；每路通道均配备了独立的工作状态指示灯，可以查看通信情况，内置WEB服务器，可在WEB端设置各类参数，标准19英寸机架式尺寸，支持标准机柜安装。提供第三方检测报告证明材料。 | 台 | 1 |
| 3 | 感应卡 | 非接触式CPU卡； CCITT标准,兼容Mifare标准 | 张 | 2000 |
| 4 | 读卡器 | 采用ARM嵌入式32位高速微处理器； 支持Mifare S50、S70卡、CPU卡、手机卡；支持国家建设部、教育部、中国人行等权威部门认证的PSAM/ISAM卡，双色LED，蜂鸣器； 符合GB 4208 IP20的规定，符合EMC Directive： 89/336/EEC。提供第三方检测报告证明材料。 | 台 | 1 |
| 5 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，ZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道 3.通过标准最高传输频率250MHz测试 4.额定传输速率(NVP)：68% 5.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 7.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8.护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm | 米 | 2500 |
| 6 | 电源线 | 1.标准：GB/T5023.5 2.型号：60227 IEC 53(RVV) 3.额定电压：300/500V 4.导体工作温度：≤70℃ 5.导体：GB/T3956第五种导体 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 9.敷设温度：0℃~50℃ | 米 | 2500 |
| 水控管理系统(联网流量控制） |  |  |  |  |
| 1 | 水控管理系统软件 | 智慧一卡通控水管理系统，提供管理水控终端机、水价、流量计等相应功能。支持脱网控水和联网控水：脱网控水用采集卡即可提取累计消费金额，无需复杂联网，减少施工量；联网控水可使用主钱包交易，采集每笔交易明细，当IC卡丢失时不会对持卡人造成损失。 控水机独有节水设计：采用读卡和开关双重方式控水，插卡后按下开始键出水，拿走卡或按下停止键停止出水，设备在没有读到卡或没有按键操作情况下30分钟进入低功耗睡眠状态，读卡或按键后自动启动。 支持计时和计量多种收费方式：采用计时方式时，可以对费率进行灵活设置，符合各种要求；配合流量表，可以采用计量方式扣费，更加科学、公平、合理。 支持主钱包和小钱包方式：对于联网交易，可以使用主钱包或小钱包；提供多种钱包转账方式，如自助终端、专用钱包转账机等。供应商需提供软件著作权登记证书及软件产品登记证书。 | 台 | 1 |
| 2 | 水控控制器 | 采用Cortex-A8以上处理芯片，带Linux操作系统，按照工控设备的要求进行设计和制造，确保通讯控制器能在较恶劣的环境中稳定运行；具有8路RS485通道，8路通道同时可用，每路通道最多可以连接32台终端，终端通讯速率最大可达10Mbps传输速率；自带LCD显示，实时显示控制器的工作状态；交易流水100万笔（双备份）；每路通道均配备了独立的工作状态指示灯，可以查看通信情况 标准19英寸机架式尺寸，支持标准机柜安装。 | 台 | 4 |
| 3 | 水控机 | 基于ARM Cortex-M3,32位MCU；同时支持各种类型的非接触式射频卡，包括Mifare1(S50、 S70）射频IC卡、CPU、NFC卡、SIM/UIM-PASS卡等；支持在线自动升级终端程序； 支持多钱包应用，可以追扣，水控可以独立闭环钱包； 支持补助圈存：持卡人刷卡实时领取补助；支持钱包按指定日期余额复位；存储30万名单，2000笔交易记录；交易记录实时上传，平台设置的参数，实时生效；可以设置计费方式：计时和计量，按商户、身份设置费率；可以设置计费模式，支持预收和实收两种模式；支持脱机工作和联机工作，脱机自动变联机，下载参数和上传记录，联不上网，自动变脱机；防水等级IPX6。提供第三方检测报告证明材料。 | 台 | 360 |
| 4 | 流量计 | 口径:20.长130Lmm,宽B75MM,高H80MM,连接螺纹:G1B,重量KG:0.77. | 个 | 360 |
| 5 | 电动阀 | 口径:DN15,介质压力;0.1Mpa,阀体形式:截至阀,介质温度:-20℃<t<100℃,防护等级:IP67.可选电压:DC5V/12V/24V,额定电压:DC5V/B3.输入功率:MAX3W,工作电流:200mA | 个 | 360 |
| 6 | 电源线 RVV-2*2.0 | 1.标准：GB/T5023.5 2.型号：60227 IEC 53(RVV) 3.额定电压：300/500V 4.导体工作温度：≤70℃ 5.导体：GB/T3956第五种导体 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 9.敷设温度：0℃~50℃ | 米 | 1200 |
| 7 | 电源线 RVVP-2*1.0 | 1.标准：JB/T8734.5 2.型号：RVVP 3.额定电压：300/300V 4.导体工作温度：≤70℃ 5.导体：GB/T3956第五种导体 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7.屏蔽：软圆铜线缠绕屏蔽（双层、反向（先左后右）均匀缠绕），施加屏蔽前绕包薄膜带子 8.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 9.包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 10.敷设温度：0℃~50℃ | 米 | 2100 |
| 8 | 电源线 RVV-3*0.5 | 1.标准：GB/T5023.5 2.型号：60227 IEC 53(RVV) 3.额定电压：300/500V 4.导体工作温度：≤70℃ 5.导体：GB/T3956第五种导体 6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8.长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 9.敷设温度：0℃~50℃ | 米 | 12200 |
| 9 | 机箱及配件 | 定制 | 个 | 8 |
| 考勤管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 考勤管理系统软件 | 智慧一卡通考勤管理系统，提供考勤设备管理、排班管理、用户考勤记录查询，用户考勤统计等功能。正常出勤管理：自动统计迟到早退等情况，提供迟到早退次数及时间长度的统计。 异常出勤管理：提供病假、事假、产假、丧假、婚假、探亲假、护理假、年休、补休、停工、出差、外勤、工伤、旷工、中途外出等异常出勤管理功能。 加班管理：提供登记加班、连班加班、不刷卡加班等功能，自动统计平时加班、周休加班、节假日加班的时间长度。 提供完善的考勤报表：考勤汇总详情表（如迟到、早退、旷工、请假、出差、外出、平时加班、周休加班、节假日加班、应出勤、实际出勤、出勤率等）、出勤图略表（用符号形象表示每人当月每一天出勤情况）、 考勤日报表、月报表、异常报表、加班详情表（统计每个人每天加班的时间长度，从几点开始到几点结束）、原始考勤记录表等。 | 套 | 1 |
| 2 | 考勤机 | 32位ARM芯片，支持各种类型的非接触式射频卡，包括Mifare1 (S50、S70)射频IC卡、CPU卡、RF-SIM/RF-UIM卡、 SIM/UIM-PASS卡，卡片容量10万张，支持TCP/IP可选CDMA/GPRS/WiFi，卡片资料和考勤记录存储在Flash中，可保存10年不丢失。键盘4x4，128x64dots高亮LCD，中文菜单，阻燃ABS+PC材料，碳灰色。 | 台 | 2 |
| 3 | 人脸识别考勤机 | 1.8G双核+1.5G A53四核+GPU核心处理器，安卓7.1操作系统内存2G DDR4标准可扩展为4G DDR4内存，FLASH8G EMMC标准16G EMMC(可扩)双目高清摄像头，支持人脸识别,支持红外和RGB双摄输出，通讯接口，支持TCP/IP、RS-485、韦根、RS232，WIFI及BLE蓝牙，干节点信号输出，U盘升级固件程序、数据下载、记录采集，支持卡片类型M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS。内置扫码分辨率640*480最小解析度7mil识读距离QR:1~10CM扫描角度：倾角±55°转动360°工作环境：温度：-10℃～55℃湿度：15%RH～95%RH，支持真人语音提示，功耗：≤ 15W，断电数据保存10年。 | 台 | 12 |
| 门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单门禁控制器 | 采用32位ARM芯片和嵌入式操作系统；支持10M/100M自适应；可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信；可设置7种假日类型，64个假日；四种时段组类型，每类型最多32组； 支持多卡认证，最多≥8张卡；可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等；支持远程开门，远程继电器响应；可通过TCP/IP实现在线升级；USB接口，可传输参数和升级程序；支持同卡延时和开门延时。控制门数≥2门，连接韦根读卡器≥4个，连接485读卡器≥4个，门磁信号≥2个，出门按钮信号≥2个，开门继电器≥2个，报警继电器≥4个，防撬开关≥1个，卡片容量≥10万张。提供第三方检测报告证明材料。 | 套 | 1 |
| 2 | 读卡器 | CPU为32位Cortex-M3核心处理器，内存32KB，FLASH 2MB，显示方式 0.96寸OLED 支持二维码显示，通过APP扫描开门，电容触摸按键，通讯接口 RS-485，韦根 ，支持在线升级，升级方式RS-485，支持卡类型 M1卡、CPU卡、混合卡，读卡距离 ≤5CM。提供第三方检测报告证明材料。 | 只 | 1 |
| 3 | 开关电源 | 12V10A | 台 | 1 |
| 4 | 磁力锁支架 | 不锈钢 | 台 | 1 |
| 5 | 出门按钮 | 塑料出门按钮 | 只 | 1 |
| 6 | 单门磁力锁 | 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 | 把 | 1 |
| 7 | 48口交换机 | 1.主机固化≥48个10/100/1000BASE-T端口，≥4个千兆光端口，可用端口≥52个； 2. 背板带宽≥336Gbps，包转发≥85Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图及链接证明； 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 6.入网证：提供工信部入网证书； 7.提供原厂三年维保； 8.与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 8 | 24口交换机 | 1.主机固化≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个千兆光端口，可用端口≥28个； 2. 背板带宽≥336Gbps，包转发≥50Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图及链接证明； 5、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 6.入网证：提供工信部入网证书； 7.提供原厂三年维保； 8.与核心交换机同一品牌。 | 台 | 2 |
| 九、机房工程及能耗监测系统 |  |  |  |  |
| 机房工程及UPS供电 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机机房市电配电柜 | 集成输入输出，一体柜，输出≥30路，含多功能智能仪表 | 套 | 1 |
| 2 | UPS配电箱 | 采用施耐德空开 | 套 | 6 |
| 3 | UPS熔断器 | 与主机配套 | 套 | 6 |
| 4 | 计算机机房UPS（30KVA） | 额定容量30kVA，采用三进三出带液晶显示屏，三相五线，电压(285~475)VAC、频率(50~60)Hz、输出电压 3×380VAV/400VAC(3Ph+n)C；同步范围可调，市电模式；电池形式:阀控式（密封）铅蓄电池；零中断、超载能力110% ~ 150% 10min~1min; 150% ~ >160% 1min~200ms; 200ms for >160%温度 0℃～40℃、湿度 20％～90％; 输出功率因数:≥0.9 (提供第三方检测报告证明材料); 1.投标产品支持不少于4台的直接并机方式，无需配置并机柜； 2.UPS 整流器：具有限流功能, 并可做大电流充电、均充、浮充三段式充电, 使电池能快速回充，请提供技术说明文件（原理图及说明）; 3.UPS应具备蓄电池标称电源±192~±240VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。投标时须提交原厂商授权质保原件。 | 台 | 1 |
| 5 | 司令台广播室UPS（6KVA） | 额定容量6kVA，采用单进单出，单相三线+地线、电压(165~275)VAC、频率(50~60)Hz、输出电压 1×220VAV/240VAC(1Ph+n)C；同步范围可调，市电模式；电池形式:阀控式（密封）铅蓄电池；零中断、超载能力:负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min 温度 0℃～40℃、湿度 20％～90％，输出功率因数；≥0.9 (提供第三方检测报告证明材料)； 1.投标产品支持不少于4台的直接并机方式，无需配置并机柜； 2.UPS 整流器：具有限流功能, 三段式充电, 使电池能快速回充； 3.UPS应具备蓄电池标称电源±96-120VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。 4.每台UPS 必须为LCD 液晶加LED显示，显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。投标时须提交原厂商授权质保原件。 | 台 | 1 |
| 6 | 教学楼UPS（10KVA） | 额定容量10kVA，采用三进单出，，三相五线，电压(285~475)VAC、频率(50~60)Hz、输出电压 1×220VAV/240VAC(3Ph+n)C；同步范围可调，市电模式；电池形式:阀控式（密封）铅蓄电池；零中断、超载能力:负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min(中标后须提交产品投标样本、彩页、手册等资料验证，招标方有权要求厂验或到货现场测试指标);温度 0℃～40℃、湿度 20％～90％，输出功率因数；≥0.9 (提供第三方检测报告证明材料); 1.投标产品支持不少于4台的直接并机方式，无需配置并机柜； 2.UPS 整流器：具有限流功能, 三段式充电, 使电池能快速回充； 3.UPS应具备蓄电池标称电源±96-120VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。 4.每台UPS 必须为LCD 液晶加LED显示，显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。投标时须提交原厂商授权质保原件。 | 台 | 1 |
| 7 | 风雨操场UPS（6KVA） | 额定容量6kVA，采用单进单出，单相三线+地线、电压(165~275)VAC、频率(50~60)Hz、输出电压 1×220VAV/240VAC(1Ph+n)C；同步范围可调，市电模式；电池形式:阀控式（密封）铅蓄电池；零中断、超载能力:负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min(中标后须提交产品投标样本、彩页、手册等资料验证，招标方有权要求厂验或到货现场测试指标); 温度 0℃～40℃、湿度 20％～90％，输出功率因数；≥0.9 (提供第三方检测报告证明材料); 1.投标产品支持不少于4台的直接并机方式，无需配置并机柜； 2.UPS 整流器：具有限流功能, 三段式充电, 使电池能快速回充； 3.UPS应具备蓄电池标称电源±96-120VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。 4.每台UPS 必须为LCD 液晶加LED显示，显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。投标时须提交原厂商授权质保原件 | 台 | 1 |
| 8 | 5#宿舍楼UPS（6KVA） | 额定容量6kVA，采用单进单出，单相三线+地线、电压(165~275)VAC、频率(50~60)Hz、输出电压 1×220VAV/240VAC(1Ph+n)C；同步范围可调，市电模式；电池形式:阀控式（密封）铅蓄电池；零中断、超载能力:负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min(中标后须提交产品投标样本、彩页、手册等资料验证，招标方有权要求厂验或到货现场测试指标); 温度 0℃～40℃、湿度 20％～90％，输出功率因数；≥0.9 (提供第三方检测报告证明材料); 1.投标产品支持不少于4台的直接并机方式，无需配置并机柜； 2.UPS 整流器：具有限流功能, 三段式充电, 使电池能快速回充； 3.UPS应具备蓄电池标称电源±96-120VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。 4.每台UPS 必须为LCD 液晶加LED显示，显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。投标时须提交原厂商授权质保原件 | 台 | 1 |
| 9 | 消控中心UPS（10KVA） | 额定容量10kVA，采用三进单出，三相三线+地线、电 压 (285~475)VAC、频率(50~60)Hz、输出电压 1×220VAV/240VAC(3Ph+n)C；同步范围可调，市电模式；电池形式:阀控式（密封）铅蓄电池；零中断、超载能力:负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min(中标后须提交产品投标样本、彩页、手册等资料验证，招标方有权要求厂验或到货现场测试指标);温度 0℃～40℃、湿度 20％～90％，输出功率因数；≥0.9 (提供第三方检测报告证明材料); 1.投标产品支持不少于4台的直接并机方式，无需配置并机柜； 2.UPS 整流器：具有限流功能, 三段式充电, 使电池能快速回充； 3.UPS应具备蓄电池标称电源±96-120VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。 4.每台UPS 必须为LCD 液晶加LED显示，显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。投标时须提交原厂商授权质保原件。 | 台 | 1 |
| 10 | 蓄电池（12V100AH） | 12V/100AH电池额定容量100AH、循环寿命 50%(C10)DOD 500次，3、内 阻：完全充电25℃ ≤5mΩ，4、可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%，5、循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V | 节 | 96 |
| 11 | 电池柜A8 | 可放8节100AH电池 | 台 | 2 |
| 12 | 电池柜A16 | 可放16节100AH电池 | 台 | 5 |
| 13 | 机房空调 | 1.制冷量≥26.2KW，标准风量≥8000m3/h，送风方式：下送风 2.采用谷轮或丹弗斯压缩机，采用恒温恒湿系统 3.加热量≥6kW；加湿量≥5kg/h 4.加湿型式：电极加湿 5.选用国际知名品牌关键部件，EBM/施百乐EC风机；丹佛斯制冷阀件；EBM冷凝风机； 噪音性能：室内噪音：计算机停机状态下，空调室内机组的噪音小于65dB（离机组2米处，高1米处）。室外噪音：室外机噪音应达到《城市区域环境噪音标准》GB3096-93的要求。 6.应选用“A”或“V”型大面积蒸发器，保障换热效率； 7.应采用7寸LCD多行中文彩色触摸显示器，可显示机组内各组件运行状态、控制参数的功能，可显示温湿度变化曲线。具有中文界面与英文界面，能直接在控制面板上对主要参数进行设定，并能连续监控机组各组件的运行状况。 8.设备生产厂商须具有CRAA产品认证证书，并提供相关认证证书。 | 台 | 1 |
| 14 | 消控室空调 | 1.机房空调系统的冷却方式采用风冷型； 2.采用恒温恒湿型空调设备。制冷量≥13kW；显冷量≥12kW；风量≥3550m³/h 3.加热量≥3kW；加湿量≥3kg/h；温度调节范围：+15℃+30℃；温度调节精度：1℃ ，温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：30% 80%RH；湿度调节精度：5%RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号 4.室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。 5.机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时 | 台 | 1 |
| 15 | 防静电地板（600*600*35mm，含计算机教室） | 600*600*35mm，国标 | 平方米 | 720 |
| 16 | 等电位铜排 30*3mm2 | 30*3 | 米 | 560 |
| 17 | 等电位端子箱 | 定制 | 套 | 1 |
| 18 | 一级电源防雷器 | In40KA,Max80KA | 只 | 1 |
| 19 | 二级电源防雷器 | In20KA,Max40KA | 只 | 6 |
| 20 | 金属线槽100*50 | 金属线槽100*50 | 米 | 200 |
| 21 | 金属线槽300*150 | 金属线槽300*150 | 米 | 50 |
| 22 | 接地线 BVR6 | BVR6 | 米 | 300 |
| 23 | 接地线 BVR25 | BVR25 | 米 | 300 |
| 24 | 电源线 WDZA-YJY-4*16+1*10 | WDZA-YJY-4*16+1*10 | 米 | 50 |
| 25 | 电源线 WDZA-YJY-4*25+1*16 | WDZA-YJY-4*25+1*16 | 米 | 50 |
| 26 | 电源线 WDZA-BYJ-2*2.5+BYJR-1*2.5 | WDZA-BYJ-2*2.5+BYJR-1*2.5 | 米 | 150 |
| 27 | 电源线 WDZA-BYJ-2*4+BYJR-1*4 | WDZA-BYJ-2*4+BYJR-1*4 | 米 | 50 |
| 28 | 电源线 WDZA-BYJ-2*6+BYJR-1*6 | WDZA-BYJ-2*6+BYJR-1*6 | 米 | 350 |
| 29 | 电源线 WDZA-2*BV-4.0+BVR-4.0 | WDZA-2*BV-4.0+BVR-4.0 | 米 | 2500 |
| 30 | 电源线 WDZA-2*BV-2.5+BVR-4.0 | WDZA-2*BV-2.5+BVR-4.0 | 米 | 150 |
| 31 | 电源线 WDZA-2*BV-6.0+BVR-6.0 | WDZA-2*BV-6.0+BVR-6.0 | 米 | 900 |
| 32 | 电源线 WDZA-2*BV-2.5+BVR-2.5 | WDZA-2*BV-2.5+BVR-2.5 | 米 | 300 |
| 33 | 电源线 WDZA-YJV22-3*6 | WDZA-YJV22-3*6 | 米 | 900 |
| 能耗监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 打印机 | 彩色喷墨打印机 | 台 | 1 |
| 2 | 智能建筑管控平台 | B/S架构，可含以下功能： 1、能源系统：反映能源管理系统各子系统（包括电能子系统、用水子系统等）中的单点能耗数据 2、实时数据：以表格、曲线方式展现各能源消耗的实时数据以及每个单点能耗设备的运行实时参数。 3、历史数据： 1).查询各能源消耗的历史数据、曲线； 2).查询单点能耗设备的历史数据、曲线； 4、能源管理与分析 系统提供能源消耗按逐日、月、年统计、管理和分析功能，并以曲线、棒图、饼图等方式进行显示。 5 系统管理：系统设备状态及数据功能管理。 6 授权中心：管理员及密码管理。 7 表具数量：1024个以内 | 套 | 1 |
| 3 | 系统电源模块 | 1、输入电压范围：85-264VAC/120-370VDC 2、输入浪涌电流：冷启动30A/230V 3、输出电压及功率：24VDC/60W 4、电压调整范围：额定电压的±10% 5、电磁兼容：EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,ENV55024,EN61000-6-2,EN61204-3,A级重工业标准 6、工作温度-20~+60℃ 7、外壳材料：ABS工程塑料 8、35mm标准导轨式安装 | 台 | 32 |
| 4 | 能耗采集器 | 1、ARM9+Linux软硬件平台，2路RS485，2路M-BUS接口 2、内嵌WEBServer服务功能 3、支持水电气暖多种计量仪协议，通信参数可灵活配置 4、支持非标准仪表协议的定制 5、支持能耗数据加密传输，保证信息安全 6、支持能耗数据断点续传，保证分析完整准确 7、支持远程ftp\telent管理，方便维护 8、符合国家住建部相关技术导则和地方省市制定的技术规范 | 台 | 32 |
| 5 | 智能控制箱 | 1、包含空开、线槽、导轨、零排、地排，接线端子等辅材； 2、辅材选用进口知名品牌或同等质量国内名牌定制，含成套及辅材费用 | 套 | 32 |
| 6 | 多功能电能表 | 显示：DIN35mm标准导轨安装，段码液晶显示； 外形尺寸：4模，三相四线制 准确度等级：有功1级；无功2级； 测量参数：有功电能计量及电压、电流、功率、功率因素、频率等电参量测量功能； 具有RS485通讯接口，通信规约支持Modbus-RTU及DL/T645-2007; 工作温度范围：-25℃-55℃； 经互感式接入：AC 3x1.5(6)A；直接接入：AC 3x5(80)A 具有多费率电能计量及存储功能（可选） | 台 | 149 |
| 7 | 远传水表 | 1、水表具有水量远传等功能； 2、符合国家或行业相关标准： 《封闭管道中水流量的测量饮冷水水表和热水水表》（GB/T 778.1~3-2007） 《电子远传水表》（CJ/T 224-2012） 《户用计量仪表数据传输技术条件》（CJ/T 188-2004） 《冷水水表》（JJG162-2009） 3、通信接口为RS485或M-BUS，默认通讯速率：2400bps； 4、通信协议为标准的Modbus或TI88协议，通信协议可开放给第三方集成。 5、计数器部分经真空处理，与外界空气和被测水隔离，保持计数器清晰，无雾化； 6、表头部分采用防水处理，具有防磁功能； | 台 | 870 |
| 8 | 六类数据跳线 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2.原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3.多种颜色及1-20米长度可选 4.导体：多股绞合，软圆铜线 5.导体线规：24AWG 6.屏蔽方式：U/UTP 7.护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8.插头：RJ45，8P8C 9.插头护套：PVC 10.塑胶壳：透明聚碳酸酯 11.簧片材料：铜表面镀金 12.插拔次数：≥1000次 13.最高传输频率：250MHz 14.工作环境温度：-10℃～+60℃ | 根 | 59 |
| 9 | 电源线 | ZR-RVSP-4*1.0 | 米 | 4520 |
| 10 | 电源线 | FS-RVSP-4*1.0 | 米 | 21300 |

说明：（1）本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（2）本次采购，供应商以本清单为依据进行投标报价。本项目安装所需的线缆及安装辅材、附件采用包干方式，不论招标文件中是否列出、所列的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。若是没有重要功能改变，则采购人不再为本项目追加任何投资；项目实施过程中，若有双方共同协商的重要功能改变，以会议纪要及工程联系单确认的方式在结算中予以支付。

（3）当中标供应商提供的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且价格不予调整。

（4）本次采购，要求供应商本次所投所有的交换机、无线接入点、AP、光模块产品均为同一品牌，否则按无效投标处理。

（5）本次采购为确保系统稳定性，要求供应商本次所投安全防范系统中摄像机、硬盘录像机、视频解码器、磁盘阵列、视频综合管理平台均为同一品牌，否则按无效投标处理。

（6）本次采购为确保系统稳定性，要求供应商本次所投校园广播及背景音乐系统中数字化IP网络广播控制主机、数字化IP网络广播系统软件、采集器、音箱均为同一品牌，否则按无效投标处理。

（7）本次采购为确保系统稳定性，要求供应商本次所投报告厅音视频舞台灯光系统中专业功放、音箱、音频处理器、效果器、抑制器、电源时序器、会议系统主机、全彩桌牌话筒一体机、会议代表单元均为同一品牌，否则按无效投标处理。

（8）中标供应商在签订合同时需提供招标文件要求的相关产品原厂质保函。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款（如供应商不能取得原厂服务承诺函原件，则该项目的结算方式调整为：在合同签订后中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额10%作为预付款。经工程结算审核后一个月内付至结算总价的95%（含工程预付款）并无息退还履约保证金，结算总价剩余5%转为质保金，待质保期满后无质量问题的十四天内一次性无息退还。）

四、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，所有设备质保期为3年（质保期自验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在8小时内不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金；合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额10%作为预付款。经采购人、监理确认签证后，每月12日前支付上月已完工程量的75%的工程款（不含工程预付款）；当工程款支付至合同总价款的85％（含工程预付款）时停止支付，待工程交工验收合格后14天内付至合同总价款的90％；经工程结算审核后一个月内付至结算总价的95%（含工程预付款）；结算总价的5%作为质保金，竣工验收合格满一年后，支付质保金的50%；质保期期满后，剩余质保金于十四天内支付（质保期内不计利息）。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。）

3、安装调试

3.1、送货安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

配合土建装修进度。

6、投标供应商针对本项目的人员配备要求

6.1、项目负责人一名，要求具有机电工程注册建造师一级或以上资格及“三类人员B类证书”,证书均在有效期内；

6.2、项目技术负责人一名，要求具有中级或以上职称；

6.3、其余人员根据相关法律规定及项目具体需要进行配备，专职安全生产管理人员不少于1人，并具有C类证书；证书均在有效期内，扫描件加盖公章；

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购预算为¥672.5万元，如果某个（些）供应商投标价超出采购预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

14、采购人提供的图纸仅供各投标供应商参考，平面图与系统图不一致的以平面图为准，图纸参数与招标文件不一致的以招标文件为准。

15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-3项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商特定资格条件证明：1.投标供应商具有建筑智能化工程设计与施工一体化贰级（含）以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，资质证书在有效期内；2.投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）； 注：提供相关证书扫描件加盖公章 |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网已正式入库页面截图，加盖投标供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 整体实施方案 |
| 13 | 针对本项目拟派人员名单（附件十四） |
| 14 | 根据乐政发[2009]45号文件，要求提供《履行农民工工资支付保障制度承诺书》（附件十五） |
| 15 | 偏离表（附件十一） |
| 16 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 17 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 18 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 19 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 20 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 21 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 22 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 23 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务费

h.其他费用：采购人已支付总包服务费，供应商应充分考虑其它需要总包单位配合的工作内容，供应商是否再另行支付总包单位相关配套费用，由供应商自行考虑，包含在总价中，由中标供应商直接支付给总包单位，采购人不再额外支付此类费用。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

8）投入本项目人员不符合招标文件要求的；

9）所投交换机、千兆光模块及无线AP产品不是同一品牌的；

10）所投安全防范系统中摄像机、硬盘录像机、视频解码器、磁盘阵列、视频综合管理平台不是同一品牌的；

11）所投校园广播及背景音乐系统中数字化IP网络广播控制主机、数字化IP网络广播系统软件、采集器、音箱不是同一品牌的；

12）所投报告厅音视频舞台灯光系统中专业功放、音箱、音频处理器、效果器、抑制器、电源时序器、会议系统主机、全彩桌牌话筒一体机、会议代表单元不是同一品牌的；

13）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

15）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。

4.2、履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、投标供应商享受小微企业价格折扣应具备的条件

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网已正式入库页面截图，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、乐清市财政局转发温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（乐财采监〔2020〕96号）

2、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过547万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达547万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高547万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分       合同格式（参考格式）

编号  ：

甲方：乐清市柳市中学（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

配合土建装修进度。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

乙方在合同签订后向甲方提供合同总金额5%的履约保证金；

第九条：货款的支付

合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额10%作为预付款。经采购人、监理确认签证后，每月12日前支付上月已完工程量的75%的工程款（不含工程预付款）；当工程款支付至合同总价款的85％（含工程预付款）时停止支付，待工程交工验收合格后14天内付至合同总价款的90％；经工程结算审核后一个月内付至结算总价的95%（含工程预付款）；结算总价的5%作为质保金，竣工验收合格满一年后，支付质保金的50%；质保期期满后，剩余质保金于十四天内支付（质保期内不计利息）。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

4、乙方人员

（1）乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内。

（2）乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。

（3） 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

（4）乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：乙方确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经业主同意及建设主管部门审批，同时按更换人次进行罚款。更换项目负责人按3万元/人次罚款，更换技术负责人按1万元/人次罚款，更换其他人员按0.5万元/人次罚款。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：从开工至竣工之日止，项目班组全部成员都应到岗就位。由监理工程师负责对项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员等进行考勤：要求项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员等人员到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），如达不到80％，项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币1000元，技术负责人、质量员、安全员、施工员等人员每缺勤1天处以违约金人民币500元（在当期应付工程款中予以扣除）；项目管理人员未经业主及建设主管部门同意，不得随意更换，项目负责人等项目管理能力，技术水平若达不到项目要求的，业主有权要求承包单位更换人员，承包单位应积极配合，及时更换不合格人员，否则业主有权终止合同，并由承包单位承担违约责任。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                              招标编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市柳市中学迁扩建工程智能化工程 | 大写： 小写： |

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、安装费、规费、系统调试费、人工费、技术培训费、验收费、总包配合费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 产品名称 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与附件六“开标一览表”投标总价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

乐清市柳市中学

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺配合土建装修进度完工并通过验收。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

乐清市柳市中学

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十四

（一）投标项目负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： 项目负责人执业资格等级证书（机电工程专业一级或以上建造师）（附证书扫描件）： 项目负责人 “三类人员B类证书” （附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（二）投标项目技术负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目技术负责人姓名： 身份证号码： 工作单位： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称（附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（三）项目管理人员配备情况表

投标供应商（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 职称 | 上岗证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员均已列入本表； 2、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附上述人员证书扫描件（如招标文件要求须提供相应职称证书的，则提供职称证书扫描件）（如已提供专职安全员“C类证书”的可不提供安全员岗位证书）。

附件十五

履行农民工工资支付保障制度承诺书

采购人：

为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：

1.自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、建设行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》规定，在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金。或办理《工资支付保障金保函》。

2.本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监督机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意市劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资保障金账户中划拨，用于支付拖欠的农民工工资。

3.工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的农民工工资后，本企业保证在7天内向工资支付保障金户头追加等额保障金。

4.本企业在本市范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资保障金退还手续。

5.同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。

如违反上述承诺，同意按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》和有关规定处理。

本承诺书一式五份，承诺企业、发包人、劳动保障行政主管部门、规划建设行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。

投标供应商盖章：

日 期：     年    月    日

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分   30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 、商务、技术综合评分 70分

| 评定项目 | 满分值 | 评审依据 |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商评价 | 3分 | 1、供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； 2、供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； 3、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 说明：以上证书要求均在有效期内，否则不得分。 |
| 整体实施方案 | 3分 | 根据针对本项目实施方案的完整性和合理性，由评委进行打分，完整合理可行的2-3分，基本合理可行的1-1.9分，合理性可行性差的0-0.9分。 |
| 针对本项目拟派人员情况 | 2分 | 根据针对本项目拟派人员情况，由评委进行打分，人员配置满足需求的1.5-2分，人员配置基本满足需求1-1.4分，人员配置部分满足需求0-0.9分。 |
| 所投综合布线系统产品综合评价 | 3分 | 根据投标产品的质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求因素（如安全及环保等）进行评分。质量稳定性强的得2.1-3分，一般的得1.1-2分，较差的得0-1分。 |
|  | 3分 | 根据投标产品综合配置、技术指标、实用性与先进性、质量评价与招标文件采购内容中要求的技术性能响应程度（提供完整的相关证明资料并由原厂家加盖公章）进行评分。符合及优于要求的得3分，部分符合的得1-2分，不符合的不得分。 |
| 所投计算机网络系统产品综合评价 | 3分 | 根据投标产品的质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求因素（如安全及环保等）进行评分。质量稳定性强的得2.1-3分，一般的得1.1-2分，较差的得0-1分。 |
|  | 3分 | 根据投标产品综合配置、技术指标、实用性与先进性、质量评价与招标文件采购内容中要求的技术性能响应程度（提供完整的相关证明资料并由原厂家加盖公章）进行评分。符合及优于要求的得3分，部分符合的得1-2分，不符合的不得分。 |
| 所投安全防范系统产品综合评价 | 3分 | 根据投标产品的质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求因素（如安全及环保等）进行评分。质量稳定性强的得2.1-3分，一般的得1.1-2分，较差的得0-1分。 |
|  | 8分 | 根据投标产品综合配置、技术指标、实用性与先进性、质量评价与招标文件采购内容中要求的技术性能响应程度（提供完整的相关证明资料并由原厂家加盖公章）进行评分。符合及优于要求的得8分，部分符合的得1-6分，不符合的不得分。 |
| 所投校园广播及背景音乐系统产品综合评价 | 3分 | 根据投标产品的质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求因素（如安全及环保等）进行评分。质量稳定性强的得2.1-3分，一般的得1.1-2分，较差的得0-1分。 |
|  | 3分 | 根据投标产品综合配置、技术指标、实用性与先进性、质量评价与招标文件采购内容中要求的技术性能响应程度（提供完整的相关证明资料并由原厂家加盖公章）进行评分。符合及优于要求的得3分，部分符合的得1-2分，不符合的不得分。 |
| 所投报告厅音视频舞台灯光系统产品综合评价 | 3分 | 根据投标产品的质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求因素（如安全及环保等）进行评分。质量稳定性强的得2.1-3分，一般的得1.1-2分，较差的得0-1分。 |
|  | 8分 | 根据投标产品综合配置、技术指标、实用性与先进性、质量评价与招标文件采购内容中要求的技术性能响应程度（提供完整的相关证明资料并由原厂家加盖公章）进行评分。符合及优于要求的得8分，部分符合的得1-6分，不符合的不得分。 |
| 所投多媒体教学系统及信息发布系统产品综合评价 | 3分 | 根据投标产品的质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求因素（如安全及环保等）进行评分。质量稳定性强的得2.1-3分，一般的得1.1-2分，较差的得0-1分。 |
|  | 3分 | 根据投标产品综合配置、技术指标、实用性与先进性、质量评价与招标文件采购内容中要求的技术性能响应程度（提供完整的相关证明资料并由原厂家加盖公章）进行评分。符合及优于要求的得3分，部分符合的得1-2分，不符合的不得分。 |
| 所投停车场管理及一卡通系统产品综合评价 | 3分 | 根据投标产品的质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求因素（如安全及环保等）进行评分。质量稳定性强的得2.1-3分，一般的得1.1-2分，较差的得0-1分。 |
|  | 3分 | 根据投标产品综合配置、技术指标、实用性与先进性、质量评价与招标文件采购内容中要求的技术性能响应程度（提供完整的相关证明资料并由原厂家加盖公章）进行评分。符合及优于要求的得3分，部分符合的得1-2分，不符合的不得分。 |
| 机房工程系统 | 3分 | 根据投标产品的质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求因素（如安全及环保等）进行评分。质量稳定性强的得2.1-3分，一般的得1.1-2分，较差的得0-1分。 |
|  | 2分 | 根据投标产品综合配置、技术指标、实用性与先进性、质量评价与招标文件采购内容中要求的技术性能响应程度（提供完整的相关证明资料并由原厂家加盖公章）进行评分。符合及优于要求的得2分，部分符合的得1-1.5分，不符合的不得分。 |
| 节能环保 | 2分 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：响应文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |
| 供应商的售后服务 | 3分 | 根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务机构的设置、售后服务承诺等与招标文件要求的响应程度，由评委进行打分，整体完整、可行性强的2-3分，整体基本完整、可行的1-2分，整体较差、可行性低0-1分。 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。