乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市第五人民医院手术室、内镜中心及 ICU专项净化和医气专项工程（第三次） 招标编号：CG202103A10 采 购 人：乐清市第五人民医院 联 系 人：潘先生 联系电话：13706779527 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 二○二一年

招标文件目录

招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、联系方式	5

第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）	6

第二部分  招标内容及要求	10

一、采购总说明	10

二、项目简介	10

三、采购内容及技术要求	10

（一）采购清单	10

（二）技术要求	72

（三）技术参数	90

四、商务条款	97

五、工作范围	98

第三部分  投标供应商须知	100

一、说明	100

二、招标文件	101

三、投标文件	102

四、投标文件递交	107

五、开标和评标	107

六、授予合同	112

第四部分  政府采购政策功能相关说明	114

中小企业声明函（货物）	116

残疾人福利性单位声明函	117

第五部分  合同格式（参考格式）	122

第六部分  附件—投标文件格式	128

一、资格文件格式	128

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函	128

二、报价文件格式	129

开标一览表	129

投标设备数量、价格表	130

随机备品备件、专用工具清单	131

产品零件、易损件、备品备件报价表	132

三、商务技术文件格式	133

投  标  函	133

法定代表人授权书	134

法定代表人诚信投标承诺书	135

投标供应商业绩	136

产品数量、配置及主要技术参数	137

偏离表	138

节能环保产品声明函	139

节能（环保）产品清单	140

（一）投标项目负责人一般情况表	141

（二）投标项目技术负责人一般情况表	142

（三）项目管理人员配备情况表	143

履行农民工工资支付保障制度承诺书	144

第七部分  评标定标办法	145

一、总则	145

二、评审组织	145

三、评标程序	145

四、评分细则	145

本招标文件中带 “▲” 符号的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

## 招标公告

项目概况 乐清市第五人民医院手术室、内镜中心及ICU专项净化和医气专项工程（第三次）招标项目的潜在供应商应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2021年4月19日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：CG202103A10

项目名称：乐清市第五人民医院手术室、内镜中心及ICU专项净化和医气专项工程（第三次）

预算金额（元）：11241529.00

最高限价（元）：9000000.00

采购需求：

标项名称: 乐清市第五人民医院手术室、内镜中心及ICU专项净化和医气专项工程（第三次）

数量: 见招标文件

预算金额（元）：11241529.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：配合土建装修进度

本项目不允许联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1、基本资格要求：符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格；投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3、特定资格要求：具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，资质证书在有效期内；具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质，资质证书在有效期内；具有安全生产许可证（有效期内）；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 三、获取招标文件

时间：本公告发布之日起至投标截止时间止 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：政采云平台线上获取

售价（元）：免费下载

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年4月19日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2021年4月19日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台线上开标

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：/

### 七、联系方式

对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：乐清市第五人民医院

地    址：温州市乐清市大荆镇小荆路27号

传    真：/

项目联系人（询问）：潘先生

项目联系方式（询问）：13706779527

质疑联系人 ：章先生

质疑联系方式：15867778837

2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传    真：/

项目联系人（询问）：张女士

项目联系方式（询问）：0577-61882630

质疑联系人 ：王女士

质疑联系方式：0577-61882629

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局

地    址：乐清市城东街道伯乐东路501号

传    真：/

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-57571330

## 第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市第五人民医院手术室、内镜中心及ICU专项净化和医气专项工程（第三次） |
| 2 | 项目编号 | CG202103A10 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算及最高限价 | 预算金额：11241529.00（元） 最高限价：9000000.00（元） |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市第五人民医院 联系人: 潘先生 联系电话：13706779527 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格； 2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、投标供应商应具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，资质证书在有效期内； 4、投标供应商应具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质，资质证书在有效期内； 5、投标供应商应具有安全生产许可证（有效期内）； 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖供应商公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2021年4月19日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：乐清市公共资源交易中心（本项目采用在线投标方式，投标供应商无需前往投标现场。） |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2021年4月19日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | ▲投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 31 | ▲投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2021年4月13日且必须以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。如对招标文件有疑问，建议供应商尽早提出，以便回复。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

## 第二部分  招标内容及要求

### 一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

### 二、项目简介

本项目建设地点位于位于浙江省乐清市大荆镇，主要内容为乐清市第五人民医院手术室、内镜中心及ICU专项净化工程及专项医气工程，其中专项净化工程内容包括：手术室、内镜中心及ICU暖通工程、强电工程、弱电工程、医气工程、给排水工程等；专项医气工程内容包括：血透室医气工程、全楼医气工程等。

### 三、采购内容及技术要求

### （一）采购清单

| 1、建筑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | ICU |  |  |  |
|  | H 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 钢质防火门 | 1、气密手推单开门M0821： 2、尺寸：800*2100mm； 3、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及门锁、门合页、门吸等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法； | 樘 | 9 |
| 2 | 钢质防火门 | 1、气密手推单开门M1021： 2、尺寸：1000*2100mm； 3、报价含门禁系统、制作、安装、运输、成品五金门拉手及门锁、门合页、门吸等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法； | 樘 | 20 |
| 3 | 钢质防火门 | 1、气密手推双开门M1521： 2、尺寸：1500*2100mm； 3、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及门锁、门合页、门吸等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法； | 樘 | 4 |
| 4 | 钢质防火门 | 1、气密手推平移单开门M0821： 2、尺寸：800*2100mm； 3、报价含门禁系统、制作、安装、运输、电动装置、成品五金门拉手及门锁等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 5 | 钢质防火门 | 1、气密手推平移单开门M1221： 2、尺寸：1200*2100mm； 3、报价含制作、安装、运输、电动装置、成品五金门拉手及门锁等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法 | 樘 | 7 |
| 6 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、气密观察窗GC2112： 2、尺寸：2100*1200mm； 3、12mm厚钢化玻璃； 4、不锈钢边框、不锈钢压条； 5、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及锁等五金配件； 6、符合设计及业主要求； 7、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 7 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、气密观察窗GC0912： 2、尺寸：900*1200mm； 3、12mm厚钢化玻璃； 4、不锈钢边框、不锈钢压条； 5、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及锁等五金配件； 6、符合设计及业主要求； 7、具体做法详见门表做法 | 樘 | 4 |
| 8 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、气密观察窗GC0712： 2、尺寸：700*1200mm； 3、12mm厚钢化玻璃； 4、不锈钢边框、不锈钢压条； 5、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及锁等五金配件； 6、符合设计及业主要求； 7、具体做法详见门表做法 | 樘 | 4 |
| 9 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、食物传递窗CDC： 2、尺寸：400*1200mm； 3、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及锁、专用玻璃等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 10 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、传递窗CDC： 2、尺寸：600*600mm； 3、304不锈钢、带紫外线灭菌灯； 4、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及锁、专用玻璃等五金配件； 5、符合设计及业主要求； 6、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 11 | 石材窗台板 | 1、金线米黄大理石窗台板； 2、报价综合考虑切割费用； 3、六面防护、正面及四周边满涂除污剂，拼缝灌水泥浆擦缝； 具体详见节点做法 | m2 | 14.05 |
| 12 | 木窗帘盒 | 1、1mm防锈铝板（600*1200）； 2、12mm耐火纸面石膏板； 3、斜支撑、角钢30*30*3.0mm | m | 65.208 |
| 13 | 木窗帘盒 | 1、细木工板基层窗帘盒； 2、复贴3厚白色铝塑板； 具体样式详见湿区窗帘箱大样图 | m | 4.622 |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、地面防水,地面上墙H=300mm； 2、1.5mm聚氨酯涂膜防水； | m2 | 60.622 |
| 15 | 块料楼地面 | 1、300*300mm防滑地砖 2、6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层； 3、上洒1-2厚干水泥并洒清水适量； 4、报价综合考虑切割费用； 5、正面及四周边满涂除污剂，拼缝灌水泥浆擦缝； 6、含基层处理、凹凸不平修补，施工方自行考虑，综合考虑报价 具体详见节点做法 | m2 | 60.234 |
| 16 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板，所有接缝采用同质材料焊接； 2、专用胶粘剂粘结（基层与地板背面同事涂胶）； 3、2~3mm厚超强自流平； 4、吸收性界面处理剂； 5、含基层处理、凹凸不平修补，施工方自行考虑，综合考虑报价 具体详见节点做法 | m2 | 475.83 |
| 17 | 塑料板踢脚线 | 1、2mmPVC卷材踢脚线，H=100mm； 2、双面涂胶粘剂（胶粘剂与踢脚线被套生产）； 3、R=40素水泥基层，粘合剂粘铺； 具体详见节点做法 | m2 | 38.148 |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 18 | 墙面涂膜防水 | 1、墙面防水,H=1.8mm； 2、1.5mm聚氨酯涂膜防水； | m2 | 12.9315 |
| 19 | 块料墙面 | 1、300*450mm墙砖铺贴(高度2.6m)； 2、5mm厚1：2.5水泥砂浆（或专用胶）粘结层； 具体详见节点图 | m2 | 202.981 |
| 20 | 墙面装饰板 | 1、12mm厚纸面石膏板基层； 2、基层高度（吊顶高度+200mm）； 具体做法详施工图 | m2 | 400.801 |
| 21 | 墙面装饰板 | 1、6mm无机板饰面，硅胶拼缝； 2、专用胶水粘贴； 3、所有墙面贴无机板处设置防撞护角上至吊顶底，下至踢脚线上端 | m2 | 929.331 |
| 22 | 金属隔断 | 1、采用75轻钢龙骨； 2、12mm厚纸面石膏板双面； 3、隔墙高度至楼板底； 具体做法详施工图 | m2 | 491.418 |
| 23 | 成品隔断 | 1、卫生间抗倍特板隔断H=2000； 2、报价含制作、安装、运输、涂料及五金配件 | m2 | 21.42 |
|  | N 天棚工程 |  |  |  |
| 24 | 吊顶天棚 | 1、600*600*1.0mm铝扣板； 2、含铝扣板配套龙骨及配件； 具体详见节点图 | m2 | 60.234 |
| 25 | 吊顶天棚 | 1、采用60轻钢龙骨； 2、9.5mm纸面石膏板； 3、6mm厚无机预涂板； 4、无机预涂板拼缝打胶处理； 具体做法详施工图 | m2 | 475.83 |
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |
| 26 | 输液导轨 | 1、U型导轨，304不锈钢含吊钩； | 套 | 13 |
|  | 中心手术部 |  |  |  |
|  | H 门窗工程 |  |  |  |
| 27 | 钢质防火门 | 1、气密手推单开门M0821： 2、尺寸：800*2100mm； 3、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及门锁、门合页、门吸等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法； | 樘 | 12 |
| 28 | 钢质防火门 | 1、气密手推单开门M1021： 2、尺寸：1000*2100mm； 3、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及门锁等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法； | 樘 | 27 |
| 29 | 钢质防火门 | 1、气密手推双开门M1521： 2、尺寸：1500*2100mm； 3、报价含门禁系统、制作、安装、运输、电动装置、成品五金门拉手及门锁等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法； | 樘 | 4 |
| 30 | 钢质防火门 | 1、气密双开门M1221： 2、尺寸：1200*2100mm； 3、报价含门禁系统、制作、安装、运输、电动装置、成品五金门拉手及门锁等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法； | 樘 | 1 |
| 31 | 钢质防火门 | 1、气密手推平移单开门M1021： 2、尺寸：1000*2100mm； 3、报价含门禁系统、制作、安装、运输、电动装置、成品五金门拉手及门锁等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 32 | 钢质防火门 | 1、气密手推子母双开门M1221： 2、尺寸：1200*2100mm； 3、报价含门禁系统、制作、安装、运输、电动装置、成品五金门拉手及门锁等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 33 | 钢质防火门 | 1、气密手推铅防护子母双开门M1221： 2、尺寸：1200*2100mm； 3、不小于3个铅当量； 4、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及门锁等五金配件； 5、符合设计及业主要求； 6、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 34 | 钢质防火门 | 1、气密手推铅防护手推单开门M1021： 2、尺寸：1000*2100mm； 3、不小于3个铅当量； 4、报价含门禁系统、制作、安装、运输、电动装置、成品五金门拉手及门锁等五金配件； 5、符合设计及业主要求； 6、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 35 | 电子感应门 | 1、电动气密铅防护平移单开门AD1521： 2、尺寸：1500*2100mm； 3、不小于3个铅当量； 4、报价含制作、安装、运输、电动装置、成品五金门拉手及门锁等五金配件； 5、符合设计及业主要求； 6、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 36 | 电子感应门 | 1、电动气密平移单开门AD1521： 2、尺寸：1500*2100mm； 3、报价含制作、安装、运输、电动装置、成品五金门拉手及门锁等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法 | 樘 | 10 |
| 37 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、气密观察窗C2012： 2、尺寸：2000*1200mm； 3、12mm厚钢化玻璃； 4、不锈钢边框、不锈钢压条； 5、报价含制作、安装、运输； 6、符合设计及业主要求； 7、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 38 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、谈话窗TC1012： 2、尺寸：1000*1200mm； 3、12mm厚钢化玻璃； 4、不锈钢边框、不锈钢压条； 5、报价含制作、安装、运输； 6、符合设计及业主要求； 7、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 39 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、食物传递窗CDC： 2、尺寸：700*1200mm； 3、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及锁、专用玻璃等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 40 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、传递窗CDC： 2、尺寸：600*600mm； 3、带紫外线灭菌灯； 4、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及锁、专用玻璃等五金配件； 5、符合设计及业主要求； 6、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 41 | 石材窗台板 | 1、金线米黄大理石窗台板； 2、报价综合考虑切割费用； 3、六面防护、正面及四周边满涂除污剂，拼缝灌水泥浆擦缝； 具体详见节点做法 | m2 | 7.84 |
| 42 | 木窗帘盒 | 1、1mm防锈铝板（600*1200）； 2、12mm耐火纸面石膏板； 3、斜支撑、角钢30*30*3.0mm | m | 36.83 |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 43 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、地面防水,地面上墙H=300mm； 2、1.5mm聚氨酯涂膜防水； | m2 | 87.143 |
| 44 | 块料楼地面 | 1、300*300mm防滑地砖 2、6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层； 3、上洒1-2厚干水泥并洒清水适量； 4、报价综合考虑切割费用； 5、正面及四周边满涂除污剂，拼缝灌水泥浆擦缝； 6、含基层处理、凹凸不平修补，施工方自行考虑，综合考虑报价 具体详见节点做法 | m2 | 102.495 |
| 45 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2mm橡胶地板，所有接缝采用同质材料焊接； 2、专用胶粘剂粘结（基层与地板背面同事涂胶）； 3、2~3mm厚超强自流平； 4、吸收性界面处理剂； 5、含基层处理、凹凸不平修补，施工方自行考虑，综合考虑报价 具体详见节点做法 | m2 | 194.432 |
| 46 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板，所有接缝采用同质材料焊接； 2、专用胶粘剂粘结（基层与地板背面同事涂胶）； 3、2~3mm厚超强自流平； 4、吸收性界面处理剂； 5、含基层处理、凹凸不平修补，施工方自行考虑，综合考虑报价 具体详见节点做法 | m2 | 511.937 |
| 47 | 塑料板踢脚线 | 1、2mmPVC卷材踢脚线，H=100mm； 2、双面涂胶粘剂（胶粘剂与踢脚线被套生产）； 3、R=40素水泥基层，粘合剂粘铺； 具体详见节点做法 | m2 | 52.954 |
| 48 | 塑料板踢脚线 | 1、2mm耐磨卷装橡胶踢脚，H=100mm； 2、双面涂胶粘剂（胶粘剂与踢脚线被套生产）； 3、R=40素水泥基层，粘合剂粘铺； 具体详见节点做法 | m2 | 13.423 |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 49 | 墙面涂膜防水 | 1、墙面防水,H=1.8mm； 2、1.5mm聚氨酯涂膜防水； | m2 | 25.1 |
| 50 | 块料墙面 | 1、300*450mm墙砖铺贴(高度2.6m)； 2、5mm厚1：2.5水泥砂浆（或专用胶）粘结层； 具体详见节点图 | m2 | 316.882 |
| 51 | 墙面装饰板 | 1、12mm厚纸面石膏板基层； 2、基层高度（吊顶高度+200mm）； 具体做法详施工图 | m2 | 516.627 |
| 52 | 墙面装饰板 | 1、6mm无机板饰面，硅胶拼缝； 2、专用胶水粘贴； 3、所有墙面贴无机板处设置防撞护角上至吊顶底，下至踢脚线上端 | m2 | 1383.408 |
| 53 | 墙面装饰板 | 1、采用30*50*1.5mm方管龙骨； 2、12mm厚纸面石膏板； 3、1.0mm厚电解板； 4、选用优质抗菌漆，耐擦洗（颜色甲定）； 5、要求按手术室实际尺寸及模数加工成型(挂板，留缝)板缝打胶，保证气密性、美观； 具体做法详施工图 | m2 | 304.431 |
| 54 | 金属隔断 | 1、采用75轻钢龙骨； 2、12mm厚纸面石膏板双面； 3、隔墙高度至楼板底； 具体做法详施工图 | m2 | 971.156 |
| 55 | 金属隔断 | 1、采用30*50*1.5mm方管龙骨； 2、12mm厚纸面石膏板； 3、3mm厚铅板板，高度至楼板底； 4、含铅板折边、重叠、包风管、线管等； 具体做法详施工图 | m2 | 101.089 |
| 56 | 成品隔断 | 1、卫生间抗倍特板隔断H=2000； 2、报价含制作、安装、运输、涂料及五金配件 | m2 | 27.72 |
|  | N 天棚工程 |  |  |  |
| 57 | 吊顶天棚 | 1、30*50*1.5mm镀锌方管龙骨； 2、9.5mm纸面石膏板； 3、1.0mm电解钢板； 4、选用优质抗菌漆，耐擦洗（颜色甲定）； 5、要求按手术室实际尺寸及模数加工成型(挂板，留缝)板缝打胶，保证气密性、美观； 具体做法详施工图 | m2 | 194.432 |
| 58 | 吊顶天棚 | 1、600*600*1.0mm铝扣板； 2、含铝扣板配套龙骨及配件； 具体详见节点图 | m2 | 102.495 |
| 59 | 吊顶天棚 | 1、采用60轻钢龙骨； 2、9.5mm纸面石膏板； 3、6mm厚无机预涂板； 4、无机预涂板拼缝打胶处理； 具体做法详施工图 | m2 | 511.937 |
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 60 | 天棚喷刷涂料 | 1、设备层硫酸钡涂料防辐射 2、不小于3个铅当量 | m2 | 58.51 |
| 61 | 地面防辐射 | 1、硫酸钡涂料防辐射 2、不小于3个铅当量 | m2 | 58.51 |
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |
| 62 | 矮柜 | 1、QXG嵌入式器械柜定制； 2、尺寸：900X1700X350； 3、不锈钢材质； 4、含制作、安装、运输及其他配件 | 个 | 6 |
| 63 | 矮柜 | 1、YPG嵌入式药品柜定制； 2、尺寸：900X1700X350； 3、不锈钢材质； 4、含制作、安装、运输及其他配件 | 个 | 6 |
| 64 | 矮柜 | 1、MZG嵌入式麻醉柜定制； 2、尺寸：900X1700X350； 3、不锈钢材质； 4、含制作、安装、运输及其他配件 | 个 | 6 |
| 65 | 保冷柜 | 1、BLG保冷柜定制； 2、尺寸：595×570×865；150L 4-38℃恒温可任意设定，LED显示 3、不锈钢材质； 4、含制作、安装、运输及其他配件 | 个 | 1 |
| 66 | 保温柜 | 1、BWG保温柜定制； 2、尺寸：595×570×865；150L 4-38℃恒温可任意设定，LED显示 3、不锈钢材质； 4、含制作、安装、运输及其他配件 | 个 | 5 |
| 67 | 金属装饰线 | 1、150不锈钢防撞带,304型； 2、9mm厚木工板基层 3、硅胶密封处理； 4、具体详见节点 | m | 19.07 |
| 68 | 帘子杆 | 1、U型导轨，304不锈钢含吊钩； | 套 | 2 |
| 69 | 帘子杆 | 1、I直型导轨，304不锈钢含吊钩； | 套 | 12 |
|  | H 门窗工程 |  |  |  |
| 70 | 钢质防火门 | 1、气密手推单开门M0821： 2、尺寸：800*2100mm； 3、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及门锁、门合页、门吸等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法； | 樘 | 24 |
| 71 | 钢质防火门 | 1、气密手推单开门M0921： 2、尺寸：900*2100mm； 3、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及门锁、门合页、门吸等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法； | 樘 | 1 |
| 72 | 钢质防火门 | 1、气密手推双开门M1521： 2、尺寸：1500*2100mm； 3、报价含制作、安装、运输、成品五金门拉手及门锁、门合页、门吸等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法； | 樘 | 5 |
| 73 | 电子感应门 | 1、电动单开气密门AD1521-1： 2、尺寸：1500*2100mm； 3、报价含制作、安装、运输、电动装置、成品五金门拉手及门锁等五金配件 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法 | 樘 | 1 |
| 74 | 电子感应门 | 1、电动双开气密门AD1521-2： 2、尺寸：1500*2100mm； 3、报价含制作、安装、运输、电动装置、成品五金门拉手及门锁等五金配件； 4、符合设计及业主要求； 5、具体做法详见门表做法 | 樘 | 3 |
| 75 | 石材窗台板 | 1、金线米黄大理石窗台板； 2、报价综合考虑切割费用； 3、六面防护、正面及四周边满涂除污剂，拼缝灌水泥浆擦缝； 具体详见节点做法 | m2 | 10.78 |
| 76 | 木窗帘盒 | 1、1mm防锈铝板（600*1200）； 2、12mm耐火纸面石膏板； 3、斜支撑、角钢30*30*3.0mm | m | 52.03 |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 77 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、地面防水,地面上墙H=300mm； 2、1.5mm聚氨酯涂膜防水； | m2 | 108.775 |
| 78 | 块料楼地面 | 1、300*300mm防滑地砖 2、6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层； 3、上洒1-2厚干水泥并洒清水适量； 4、报价综合考虑切割费用； 5、正面及四周边满涂除污剂，拼缝灌水泥浆擦缝； 6、含基层处理、凹凸不平修补，施工方自行考虑，综合考虑报价 具体详见节点做法 | m2 | 86.911 |
| 79 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2mm橡胶地板，所有接缝采用同质材料焊接； 2、专用胶粘剂粘结（基层与地板背面同事涂胶）； 3、2~3mm厚超强自流平； 4、吸收性界面处理剂； 5、含基层处理、凹凸不平修补，施工方自行考虑，综合考虑报价 具体详见节点做法 | m2 | 22.158 |
| 80 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板，所有接缝采用同质材料焊接； 2、专用胶粘剂粘结（基层与地板背面同事涂胶）； 3、2~3mm厚超强自流平； 4、吸收性界面处理剂； 5、含基层处理、凹凸不平修补，施工方自行考虑，综合考虑报价 具体详见节点做法 | m2 | 330.862 |
| 81 | 塑料板踢脚线 | 1、2mmPVC卷材踢脚线，H=100mm； 2、双面涂胶粘剂（胶粘剂与踢脚线被套生产）； 3、R=40素水泥基层，粘合剂粘铺； 具体详见节点做法 | m2 | 25.138 |
| 82 | 塑料板踢脚线 | 1、2mm耐磨卷装橡胶踢脚，H=100mm； 2、双面涂胶粘剂（胶粘剂与踢脚线被套生产）； 3、R=40素水泥基层，粘合剂粘铺； 具体详见节点做法 | m2 | 1.612 |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 83 | 墙面涂膜防水 | 1、墙面防水,H=1.8mm； 2、1.5mm聚氨酯涂膜防水； | m2 | 32.82 |
| 84 | 块料墙面 | 1.300*450mm墙砖铺贴(高度2.6m)； 2.5mm厚1：2.5水泥砂浆（或专用胶）粘结层； 具体详见节点图 | m2 | 232.104 |
| 85 | 墙面装饰板 | 1.12mm厚纸面石膏板基层； 2.基层高度（吊顶高度+200mm）； 具体做法详施工图 | m2 | 246.13 |
| 86 | 墙面装饰板 | 1、6mm无机板饰面，硅胶拼缝； 2、专用胶水粘贴； 3、所有墙面贴无机板处设置防撞护角上至吊顶底，下至踢脚线上端 | m2 | 661.655 |
| 87 | 墙面装饰板 | 1、采用30*50*1.5mm方管龙骨； 2、12mm厚纸面石膏板； 3、1.0mm厚电解板； 4、选用优质抗菌漆，耐擦洗（颜色甲定）； 5、要求按手术室实际尺寸及模数加工成型(挂板，留缝)板缝打胶，保证气密性、美观； 具体做法详施工图 | m2 | 50.554 |
| 88 | 金属隔断 | 1、采用75轻钢龙骨； 2、12mm厚纸面石膏板双面； 3、隔墙高度至楼板底； 具体做法详施工图 | m2 | 425.91 |
| 89 | 成品隔断 | 1、卫生间抗倍特板隔断H=2000； 2、报价含制作、安装、运输、涂料及五金配件 | m2 | 17.6 |
|  | N 天棚工程 |  |  |  |
| 90 | 吊顶天棚 | 1、30*50*1.5mm镀锌方管龙骨； 2、9.5mm纸面石膏板； 3、1.0mm电解钢板； 4、选用优质抗菌漆，耐擦洗（颜色甲定）； 5、要求按手术室实际尺寸及模数加工成型(挂板，留缝)板缝打胶，保证气密性、美观； 具体做法详施工图 | m2 | 22.158 |
| 91 | 吊顶天棚 | 1、600*600*1.0mm铝扣板； 2、含铝扣板配套龙骨及配件； 具体详见节点图 | m2 | 86.911 |
| 92 | 吊顶天棚 | 1、采用60轻钢龙骨； 2、9.5mm纸面石膏板； 3、6mm厚无机预涂板； 4、无机预涂板拼缝打胶处理； 具体做法详施工图 | m2 | 330.862 |
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |
| 93 | 矮柜 | 1、QXG嵌入式器械柜定制； 2、尺寸：900X1700X350； 3、不锈钢材质； 4、含制作、安装、运输及其他配件 | 个 | 1 |
| 94 | 矮柜 | 1、YPG嵌入式药品柜定制； 2、尺寸：900X1700X350； 3、不锈钢材质； 4、含制作、安装、运输及其他配件 | 个 | 1 |
| 95 | 矮柜 | 1、MZG嵌入式麻醉柜定制； 2、尺寸：900X1700X350； 3、不锈钢材质； 4、含制作、安装、运输及其他配件 | 个 | 1 |
| 96 | 保温柜 | 1、BWG保温柜定制； 2、尺寸：595×570×865；150L 4-38℃恒温可任意设定，LED显示 3、不锈钢材质； 4、含制作、安装、运输及其他配件 | 个 | 1 |
| 97 | 金属装饰线 | 1、150不锈钢防撞带,304型； 2、9mm厚木工板基层 3、硅胶密封处理； 4、具体详见节点 | m | 8.76 |
| 98 | 帘子杆 | 1、U型导轨，304不锈钢含吊钩； | 套 | 7 |
| 99 | 帘子杆 | 1、I直型导轨，304不锈钢含吊钩； | 套 | 2 |
| 2、暖通工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | ICU |  |  |  |
|  | 空调设备 |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、型号AUH-206 2、风量10810m3/h,制冷量129kw,制热量77kw,电再热量30kw 3、G4+F8+H10过滤器 4、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 5、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 2 | 空调器 | 1、名称：电极式加湿器 2、规格：加湿量45kg/h,机外静压850pa。(详见主要设备材料表） 3、安装形式：安装在空调器AUH-206内。 | 台 | 1 |
| 3 | 风机盘管 | 1、吊顶式风机盘管 FP-34 2、风量340m3/h,制冷量1.8kw 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 6 |
| 4 | 风机盘管 | 1、吊顶式风机盘管 FP-51 2、风量510m3/h,制冷量2.7kw 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 16 |
| 5 | 风机盘管 | 1、吊顶式风机盘管 FP-68 2、风量680m3/h,制冷量3.6kw 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 4 |
| 6 | 风机盘管 | 1、吊顶式风机盘管 FP-85 2、风量850m3/h,制冷量4.5kw 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 7 |
| 7 | 离心式通风机 | 1、排风量PA206-1 2、排风量400m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 8 | 离心式通风机 | 1、排风量PA206-2 2、排风量540m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 9 | 离心式通风机 | 1、排风量PA206-3 2、排风量300m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 10 | 离心式通风机 | 1、排风量PA206-4 2、排风量1270m3/h，机外静压200Pa，功率0.5kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 11 | 离心式通风机 | 1、排风量PA206-5 2、排风量350m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 12 | 离心式通风机 | 1、排风量PA206-6 2、排风量500m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 13 | 离心式通风机 | 1、排风量PX201-3 2、排风量400m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
|  | 空调风 |  |  |  |
| 14 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器 2、220*220 | 个 | 6 |
| 15 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器 2、250*250 | 个 | 16 |
| 16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器 2、300*300 | 个 | 4 |
| 17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器 2、350*350 | 个 | 7 |
| 18 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金门铰式回风口 2、500*300 3、含纱网 | 个 | 6 |
| 19 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金门铰式回风口 2、600*300 3、含纱网 | 个 | 16 |
| 20 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金门铰式回风口 2、700*300 3、含纱网 | 个 | 4 |
| 21 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金门铰式回风口 2、900*300 3、含纱网 | 个 | 7 |
| 22 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金双层百叶上排风口 2、500*300 3、含纱网 | 个 | 12 |
| 23 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金双层百叶下排风口 2、600*400 3、含纱网 | 个 | 1 |
| 24 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金防雨百叶 2、300*300 | 个 | 5 |
| 25 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金防雨百叶 2、400*400 | 个 | 1 |
| 26 | 净化通风管 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：边长(mm)≤320 5、板材厚度：0.5 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按规范要求 7、接口形式：咬口 | m2 | 262.35 |
| 27 | 净化通风管 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：边长(mm)≤1000 5、板材厚度：0.75 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按规范要求 7、接口形式：咬口 | m2 | 126.51 |
| 28 | 柔性接口 | 1、帆布软接 | m2 | 37.68 |
| 29 | 管道绝热 | 1、名称：难燃型BI级泡沫橡塑板 2、规格：橡塑板安装 3、厚度：25mm 4、导热系数0.037W/(m.K)热阻0.81(m.K)/W | m3 | 10.56 |
| 30 | 金属结构刷油 | 1、风管支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 2134 |
| 31 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 2、200*200 | 个 | 1 |
| 32 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 2、250*200 | 个 | 2 |
| 33 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 2、300*300 | 个 | 1 |
| 34 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 2、400*320 | 个 | 1 |
| 35 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、120*120 | 个 | 30 |
| 36 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、200*200 | 个 | 9 |
| 37 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、250*200 | 个 | 2 |
| 38 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、320*200 | 个 | 1 |
| 39 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、400*320 | 个 | 1 |
| 40 | 消声器 | 1、微孔板消音器安装 2、规格：320*320*1000 3、含支架制作安装 除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 41 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1 |
|  | 空调水 |  |  |  |
| 42 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN65 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 33.11 |
| 43 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN50 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 40.37 |
| 44 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN40 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 59.51 |
| 45 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN32 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 5.06 |
| 46 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN25 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 4.62 |
| 47 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN20 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 81.73 |
| 48 | 塑料管 | 1、名称：PVC管DN32 2、连接形式：粘结 3、管件制作、安装 | m | 66 |
| 49 | 管道支架 | 1、管道支架制作、安装，除锈、刷油按设计及规范要求 | Kg | 155.77 |
| 50 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑管壳安装(管道) 2、绝热厚度：δ＝15mm 3、管道外径：DN50mm以下 4、管道类别：加湿管 | m3 | 0.18 |
| 51 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑管壳安装(管道) 2、绝热厚度：δ＝28mm 3、管道外径：DN40mm以下 | m3 | 0.86 |
| 52 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑管壳安装(管道) 2、绝热厚度：δ＝32mm 3、管道外径：DN80mm以下 | m3 | 0.75 |
| 53 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动三通阀 2、规格：DN50 | 个 | 1 |
| 54 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动二通阀 2、规格：DN20 | 个 | 33 |
| 55 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN20 | 个 | 33 |
| 56 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN50 | 个 | 1 |
| 57 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格：DN50 | 个 | 6 |
| 58 | 螺纹阀门 | 1、类型：铜球阀 2、规格：DN20 | 个 | 66 |
| 59 | 软接头（软管） | 1、类型：软接头 2、规格：DN20 | 个 | 66 |
| 60 | 软接头（软管） | 1、类型：软接头 2、规格：DN50 | 个 | 2 |
| 61 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 | 台 | 2 |
| 62 | 温度仪表 | 1、名称：温度计 | 支 | 2 |
| 63 | 空调水工程系统调试 | 1、系统形式：空调水工程系统调试 | 系统 | 1 |
| 64 | 系统验收第三方检测费 | 1、系统验收第三方检测费 | 项 | 1 |
|  | 中心手术部 |  |  |  |
|  | 空调设备 |  |  |  |
| 65 | 空调器 | 1、型号AUH-201 2、风量10000m3/h,制冷量37kw,制热量22kw,电再热量27kw 3、中效袋式F8过滤器 4、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 5、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 66 | 空调器 | 1、型号AUH-202 2、风量3850m3/h,制冷量14kw,制热量9kw,电再热量7kw 3、中效袋式F8过滤器 4、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 5、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 67 | 空调器 | 1、型号AUH-203 2、风量4100m3/h,制冷量15kw,制热量9kw,电再热量7kw 3、中效袋式F8过滤器 4、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 5、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 68 | 空调器 | 1、型号AUH-204 2、风量2420m3/h,制冷量9kw,制热量5kw,电再热量6kw 3、中效袋式F8过滤器 4、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 5、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 69 | 空调器 | 1、型号AUH-205 2、风量10160m3/h,制冷量38kw,制热量23kw,电再热量17kw 3、中效袋式F8过滤器 4、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 5、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 70 | 空调器 | 1、型号PAU-201 2、风量8910m3/h,制冷量179kw,制热量90kw,电预热量20kw,深度除湿量冷负荷26kW,机外静压700pa 3、G4+F8+H10过滤器 4、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 5、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 71 | 空调器 | 1、名称：电极式加湿器 2、规格：加湿量8kg/h,机外静压800pa。(详见主要设备材料表） 3、安装形式：安装在空调器AUH-201内。 | 台 | 1 |
| 72 | 空调器 | 1、名称：电极式加湿器 2、规格：加湿量15kg/h,机外静压800pa。(详见主要设备材料表） 3、安装形式：安装在空调器AUH-202~204内。 | 台 | 3 |
| 73 | 空调器 | 1、名称：电极式加湿器 2、规格：加湿量32kg/h,机外静压800pa。(详见主要设备材料表） 3、安装形式：安装在空调器AUH-205内。 | 台 | 1 |
| 74 | 空调器 | 1、名称：电极式加湿器 2、规格：加湿量45kg/h,机外静压800pa。(详见主要设备材料表） 3、安装形式：安装在空调器PAU-201内。 | 台 | 1 |
| 75 | 空调器 | 1、型号XF-201 2、风量1420m3/h,制冷量25kw,制热量13kw,电预热量3kw,机外静压400pa 3、G4+F8过滤器 4、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 5、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 76 | 空调器 | 1、风冷热泵机组 2、制冷量325kW，制热量403kW，电源380/3/50 V/PH/HZ 3、具体参数详见设计 | 台 | 2 |
| 77 | 离心式泵 | 1、名称：水泵 2、规格：流量：48m3/h，扬程：32m，电源：380/3/50，功率7.5kw，两用一备 | 台 | 3 |
| 78 | 风机盘管 | 1、吊顶式风机盘管 FP-34 2、风量340m3/h,制冷量1.8kw 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 3 |
| 79 | 风机盘管 | 1、吊顶式风机盘管 FP-51 2、风量510m3/h,制冷量2.7kw 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 3 |
| 80 | 风机盘管 | 1、吊顶式风机盘管 FP-68 2、风量680m3/h,制冷量3.6kw 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 3 |
| 81 | 风机盘管 | 1、吊顶式风机盘管 FP-85 2、风量850m3/h,制冷量4.5kw 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 3 |
| 82 | 离心式通风机 | 1、排风量PA201-1 2、排风量400m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 83 | 离心式通风机 | 1、排风量PA202-1 2、排风量300m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 84 | 离心式通风机 | 1、排风量PA202-2 2、排风量300m3/h，机外静压250Pa，功率0.5kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 85 | 离心式通风机 | 1、排风量PA203-1 2、排风量300m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 86 | 离心式通风机 | 1、排风量PA203-2 2、排风量300m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 87 | 离心式通风机 | 1、排风量PA204-1 2、排风量300m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 88 | 离心式通风机 | 1、排风量PA204-2 2、排风量1300m3/h，机外静压250Pa，功率1.3kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 89 | 离心式通风机 | 1、排风量PA204-3 2、排风量440m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 90 | 离心式通风机 | 1、排风量PA205-1 2、排风量250m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 91 | 离心式通风机 | 1、排风量PA205-2 2、排风量800m3/h，机外静压250Pa，功率0.5kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 92 | 离心式通风机 | 1、排风量PA205-3 2、排风量250m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 93 | 离心式通风机 | 1、排风量PX201-1 2、排风量500m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 94 | 离心式通风机 | 1、排风量PX201-2 2、排风量100m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
|  | 空调风 |  |  |  |
| 95 | 层流送风天花 | 1、高效送风天花安装 2、层流规格:2600*2400*520mm 3、含高效规格;915*762*96mm:数量6个 4、含高效规格;250*762*96mm:数量2个 5、含支架制作安装 除锈刷油按设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 96 | 层流送风天花 | 1、高效送风天花安装 2、层流规格:2600*1400*520mm 3、含高效效规格;610*305*220mm、数量2个 4、含支架制作安装 除锈刷油按设计及规范要求 | 套 | 5 |
| 97 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、高效送风口S1:594*594 2、配484*484*220高效过滤器 3、含送风箱、散流板 等全套 4、风量500m3/h | 个 | 13 |
| 98 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、高效送风口S2:710*710 2、配630*630*220高效过滤器 3、含送风箱、散流板 等全套 4、风量1000m3/h | 个 | 15 |
| 99 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器 2、220*220 | 个 | 3 |
| 100 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器 2、250*250 | 个 | 3 |
| 101 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器 2、300*300 | 个 | 3 |
| 102 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器 2、350*350 | 个 | 3 |
| 103 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金门铰式回风口 2、500*300 3、含纱网 | 个 | 3 |
| 104 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金门铰式回风口 2、600*300 3、含纱网 | 个 | 3 |
| 105 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金门铰式回风口 2、700*300 3、含纱网 | 个 | 3 |
| 106 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金门铰式回风口 2、900*300 3、含纱网 | 个 | 3 |
| 107 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金可开式百叶风口 2、上排风口500*300 3、含纱网 | 个 | 13 |
| 108 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金可开式百叶风口 2、上回风口500*300 3、含纱网,F7中效过滤器 | 个 | 5 |
| 109 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金可开式百叶风口 2、上回风口500*300 3、含纱网 | 个 | 7 |
| 110 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金可开式百叶风口 2、上回风口600*400 3、含纱网 | 个 | 2 |
| 111 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金可开式百叶风口 2、上回风口600*600 3、含纱网 | 个 | 2 |
| 112 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金可开式百叶排风箱 2、下排风口900*400 3、含纱网,H10高效过滤器及箱体 | 个 | 2 |
| 113 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金可开式百叶排风箱 2、下回风口600*400 3、含纱网,和F6中效过滤器及箱体 | 个 | 4 |
| 114 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金可开式百叶排风箱 2、下回风口900*400 3、含纱网,F6中效过滤器及箱体 | 个 | 16 |
| 115 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金可开式百叶排风箱 2、下排风口900*400 3、含纱网,H10高效过滤器及箱体 | 个 | 2 |
| 116 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金可开式百叶排风箱 2、下排风口1100*400 3、含纱网,H10高效过滤器及箱体 | 个 | 8 |
| 117 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金防雨百叶 2、300*300 | 个 | 5 |
| 118 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金防雨百叶 2、600*300 | 个 | 1 |
| 119 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金防雨百叶 2、900*300 | 个 | 1 |
| 120 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金防雨百叶 2、1800*1000 | 个 | 1 |
| 121 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金防雨百叶 2、2400*300 | 个 | 1 |
| 122 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、抽拉式过滤防虫网 2、1800*1000 | 个 | 1 |
| 123 | 静压箱 | 1、新风进风箱安装 2、规格：1800*1000*700 3、含支架制作安装 除锈刷油按设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 124 | 消声器 | 1、微孔板消音器安装 2、规格：320*250*1000 3、含支架制作安装 除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 125 | 消声器 | 1、微孔板消音器安装 2、规格：320*320*1000 3、含支架制作安装 除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 126 | 消声器 | 1、微孔板消音器安装 2、规格：400*320*1000 3、含支架制作安装 除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 127 | 消声器 | 1、微孔板消音器安装 2、规格：500*400*1000 3、含支架制作安装 除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 128 | 消声器 | 1、微孔板消音器安装 2、规格：630*630*1000 3、含支架制作安装 除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 129 | 消声器 | 1、微孔板消音器安装 2、规格：800*630*1000 3、含支架制作安装 除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 130 | 净化通风管 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：边长(mm)≤320 5、板材厚度：0.5 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按规范要求 7、接口形式：咬口 | m2 | 683.68 |
| 131 | 净化通风管 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：边长(mm)≤450 5、板材厚度：0.6 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按规范要求 7、接口形式：咬口 | m2 | 248.86 |
| 132 | 净化通风管 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：边长(mm)≤1000 5、板材厚度：0.75 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按规范要求 7、接口形式：咬口 | m2 | 521.52 |
| 133 | 柔性接口 | 1、帆布软接 | m2 | 35.86 |
| 134 | 管道绝热 | 1、名称：难燃型BI级泡沫橡塑板 2、规格：橡塑板安装 3、厚度：25mm 4、导热系数0.037W/(m.K)热阻0.81(m.K)/W | m3 | 39.11 |
| 135 | 金属结构刷油 | 1、风管支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 8005.91 |
| 136 | 碳钢阀门 | 1、70度防火阀 2、320*250 3、支架除锈、刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 137 | 碳钢阀门 | 1、70度防火阀 2、320*320 3、支架除锈、刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 138 | 碳钢阀门 | 1、70度防火阀 2、400*320 3、支架除锈、刷油按设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 139 | 碳钢阀门 | 1、70度防火阀 2、500*400 3、支架除锈、刷油按设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 140 | 碳钢阀门 | 1、70度防火阀 2、630*630 3、支架除锈、刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 141 | 碳钢阀门 | 1、70度防火阀 2、800*630 3、支架除锈、刷油按设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 142 | 碳钢阀门 | 1、电动密闭风阀 2、320*320 | 个 | 1 |
| 143 | 碳钢阀门 | 1、电动密闭风阀 2、1000*630 | 个 | 1 |
| 144 | 碳钢阀门 | 1、电动双位定风量阀 2、250*250 | 个 | 1 |
| 145 | 碳钢阀门 | 1、电动双位定风量阀 2、320*320 | 个 | 3 |
| 146 | 碳钢阀门 | 1、电动双位定风量阀 2、500*500 | 个 | 1 |
| 147 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 2、200*200 | 个 | 10 |
| 148 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 2、300*300 | 个 | 1 |
| 149 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 2、320*250 | 个 | 1 |
| 150 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 2、400*320 | 个 | 2 |
| 151 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 2、630*630 | 个 | 1 |
| 152 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 2、800*630 | 个 | 1 |
| 153 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、120*120 | 个 | 9 |
| 154 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、160*120 | 个 | 2 |
| 155 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、200*200 | 个 | 39 |
| 156 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、250*250 | 个 | 35 |
| 157 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、250*200 | 个 | 5 |
| 158 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、320*250 | 个 | 5 |
| 159 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、320*320 | 个 | 1 |
| 160 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、400*250 | 个 | 8 |
| 161 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、400*320 | 个 | 7 |
| 162 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、400*400 | 个 | 4 |
| 163 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、500*400 | 个 | 2 |
| 164 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、630*630 | 个 | 1 |
| 165 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、800*630 | 个 | 3 |
|  | 空调水 |  |  |  |
| 166 | 钢管 | 1、名称：热镀锌无缝钢管DN200 2、连接形式：焊接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 61.27 |
| 167 | 钢管 | 1、名称：热镀锌无缝钢管DN150 2、连接形式：焊接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 2.42 |
| 168 | 钢管 | 1、名称：热镀锌无缝钢管DN125 2、连接形式：焊接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 62.15 |
| 169 | 钢管 | 1、名称：热镀锌无缝钢管DN100 2、连接形式：焊接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 33.55 |
| 170 | 钢管 | 1、名称：热镀锌无缝钢管DN80 2、连接形式：焊接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 62.7 |
| 171 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN65 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 27.06 |
| 172 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN50 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 61.71 |
| 173 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN40 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 55.88 |
| 174 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN32 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 51.04 |
| 175 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN25 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 8.91 |
| 176 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN20 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 99.22 |
| 177 | 塑料管 | 1、名称：PVC管DN40 2、连接形式：粘结 3、管件制作、安装 | m | 16.5 |
| 178 | 塑料管 | 1、名称：PVC管DN32 2、连接形式：粘结 3、管件制作、安装 | m | 93.5 |
| 179 | 塑料管 | 1、名称：PPR管DN40 2、连接形式：热熔 3、管件制作、安装、水冲洗 | m | 44 |
| 180 | 塑料管 | 1、名称：PPR管DN32 2、连接形式：热熔 3、管件制作、安装、水冲洗 | m | 22 |
| 181 | 管道支架 | 1、管道支架制作、安装，除锈、刷油按设计及规范要求 | Kg | 325.15 |
| 182 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑管壳安装(管道) 2、绝热厚度：δ＝15mm 3、管道外径：DN50mm以下 4、管道类别：加湿管 | m3 | 0.48 |
| 183 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑管壳安装(管道) 2、绝热厚度：δ＝28mm 3、管道外径：DN40mm以下 | m3 | 1.22 |
| 184 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑管壳安装(管道) 2、绝热厚度：δ＝32mm 3、管道外径：DN80mm以下 | m3 | 1.67 |
| 185 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑管壳安装(管道) 2、绝热厚度：δ＝32mm 3、管道外径：DN125mm以下 | m3 | 1.51 |
| 186 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑板安装(管道.风管) 管道 2、绝热厚度：δ＝32mm 3、管道外径：DN200mm以内 | m3 | 1.06 |
| 187 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动三通比例调节阀 2、规格：DN32 | 个 | 1 |
| 188 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动三通比例调节阀 2、规格：DN40 | 个 | 2 |
| 189 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动三通比例调节阀 2、规格：DN50 | 个 | 3 |
| 190 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：电动三通比例调节阀 2、规格：DN65 | 个 | 1 |
| 191 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动二通阀 2、规格：DN20 | 个 | 12 |
| 192 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN20 | 个 | 17 |
| 193 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN32 | 个 | 1 |
| 194 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN40 | 个 | 2 |
| 195 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN50 | 个 | 3 |
| 196 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN65 | 个 | 1 |
| 197 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN125 | 个 | 2 |
| 198 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN150 | 个 | 3 |
| 199 | 螺纹阀门 | 1、类型：铜球阀 2、规格：DN20 | 个 | 25 |
| 200 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格：DN32 | 个 | 6 |
| 201 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格：DN40 | 个 | 12 |
| 202 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格：DN50 | 个 | 18 |
| 203 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格：DN65 | 个 | 6 |
| 204 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、规格：DN80 | 个 | 2 |
| 205 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、规格：DN125 | 个 | 4 |
| 206 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、规格：DN150 | 个 | 8 |
| 207 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、规格：DN200 | 个 | 3 |
| 208 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：水管止回阀 2、规格：DN150 | 个 | 3 |
| 209 | 软接头（软管） | 1、类型：软接头 2、规格：DN20 | 个 | 24 |
| 210 | 软接头（软管） | 1、类型：软接头 2、规格：DN32 | 个 | 2 |
| 211 | 软接头（软管） | 1、类型：软接头 2、规格：DN40 | 个 | 4 |
| 212 | 软接头（软管） | 1、类型：软接头 2、规格：DN50 | 个 | 6 |
| 213 | 软接头（软管） | 1、类型：软接头 2、规格：DN65 | 个 | 2 |
| 214 | 软接头（软管） | 1、类型：软接头 2、规格：DN125 | 个 | 4 |
| 215 | 软接头（软管） | 1、类型：软接头 2、规格：DN150 | 个 | 6 |
| 216 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 | 台 | 24 |
| 217 | 温度仪表 | 1、名称：温度计 | 支 | 24 |
|  | 日间手术、内镜中心 |  |  |  |
|  | 空调设备 |  |  |  |
| 218 | 空调器 | 1、型号XF-202 2、风量3150m3/h,制冷量56kw,制热量28kw,电预热量7kw,机外静压400pa 3、G4+F8过滤器 4、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 5、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 219 | 风机盘管 | 1、吊顶式风机盘管 FP-34 2、风量340m3/h,制冷量1.8kw 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 14 |
| 220 | 风机盘管 | 1、吊顶式风机盘管 FP-51 2、风量510m3/h,制冷量2.7kw 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 2 |
| 221 | 风机盘管 | 1、吊顶式风机盘管 FP-68 2、风量680m3/h,制冷量3.6kw 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 3 |
| 222 | 风机盘管 | 1、吊顶式风机盘管 FP-85 2、风量850m3/h,制冷量4.5kw 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 12 |
| 223 | 离心式通风机 | 1、排风量PX202-1 2、排风量250m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 224 | 离心式通风机 | 1、排风量PX202-2 2、排风量300m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 225 | 离心式通风机 | 1、排风量PX202-3 2、排风量150m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 226 | 离心式通风机 | 1、排风量PX202-4 2、排风量850m3/h，机外静压250Pa，功率0.5kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
| 227 | 离心式通风机 | 1、排风量PX202-5 2、排风量450m3/h，机外静压250Pa，功率0.36kW 3、设备制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 4、具体参数详见设计 | 台 | 1 |
|  | 空调风 |  |  |  |
| 228 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、高效送风口S1:594*594 2、配484*484*220高效过滤器 3、含送风箱、散流板 等全套 4、风量500m3/h | 个 | 13 |
| 229 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、高效送风口S2:710*710 2、配630*630*220高效过滤器 3、含送风箱、散流板 等全套 4、风量1000m3/h | 个 | 15 |
| 230 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器 2、220*220 | 个 | 14 |
| 231 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器 2、250*250 | 个 | 2 |
| 232 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器 2、300*300 | 个 | 3 |
| 233 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器 2、350*350 | 个 | 12 |
| 234 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金门铰式回风口 2、500*300 3、含纱网 | 个 | 16 |
| 235 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金门铰式回风口 2、600*300 3、含纱网 | 个 | 2 |
| 236 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金门铰式回风口 2、700*300 3、含纱网 | 个 | 3 |
| 237 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金门铰式回风口 2、900*300 3、含纱网 | 个 | 12 |
| 238 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金可开式百叶风口 2、上排风口500*300 3、含纱网 | 个 | 14 |
| 239 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金防雨百叶 2、300*300 | 个 | 4 |
| 240 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金防雨百叶 2、400*300 | 个 | 1 |
| 241 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金防雨百叶 2、800*500 | 个 | 1 |
| 242 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、抽拉式过滤防虫网 2、800*500 | 个 | 1 |
| 243 | 消声器 | 1、微孔板消音器安装 2、规格：400*200*1000 3、含支架制作安装 除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 244 | 净化通风管 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：边长(mm)≤320 5、板材厚度：0.5 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按规范要求 7、接口形式：咬口 | m2 | 144.39 |
| 245 | 净化通风管 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：边长(mm)≤450 5、板材厚度：0.6 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按规范要求 7、接口形式：咬口 | m2 | 15.63 |
| 246 | 净化通风管 | 1、名称：风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：边长(mm)≤1000 5、板材厚度：0.75 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：按规范要求 7、接口形式：咬口 | m2 | 175.41 |
| 247 | 柔性接口 | 1、帆布软接 | m2 | 52.8 |
| 248 | 管道绝热 | 1、名称：难燃型BI级泡沫橡塑板 2、规格：橡塑板安装 3、厚度：25mm 4、导热系数0.037W/(m.K)热阻0.81(m.K)/W | m3 | 10.55 |
| 249 | 金属结构刷油 | 1、风管支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 1874.8 |
| 250 | 碳钢阀门 | 1、电动密闭风阀 2、500*400 | 个 | 1 |
| 251 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 2、200*200 | 个 | 4 |
| 252 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 2、320*250 | 个 | 1 |
| 253 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、120*120 | 个 | 17 |
| 254 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、200*200 | 个 | 16 |
| 255 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、250*250 | 个 | 1 |
| 256 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶手动调节阀 2、320*250 | 个 | 1 |
|  | 空调水 |  |  |  |
| 257 | 钢管 | 1、名称：热镀锌无缝钢管DN100 2、连接形式：焊接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 41.8 |
| 258 | 钢管 | 1、名称：热镀锌无缝钢管DN80 2、连接形式：焊接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 46.42 |
| 259 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN65 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 33 |
| 260 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN50 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 105.6 |
| 261 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN40 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 18.92 |
| 262 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN32 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 15.4 |
| 263 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN25 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 7.81 |
| 264 | 镀锌钢管 | 1、名称：热镀锌钢管DN20 2、连接形式：丝接 3、管件制作、安装 4、管道压力试验、水冲洗 | m | 354.2 |
| 265 | 塑料管 | 1、名称：PVC管DN32 2、连接形式：粘结 3、管件制作、安装 | m | 88 |
| 266 | 塑料管 | 1、名称：PVC管DN25 2、连接形式：粘结 3、管件制作、安装 | m | 115.5 |
| 267 | 管道支架 | 1、管道支架制作、安装，除锈、刷油按设计及规范要求 | Kg | 481.57 |
| 268 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑管壳安装(管道) 2、绝热厚度：δ＝15mm 3、管道外径：DN50mm以下 4、管道类别：加湿管 | m3 | 0.5 |
| 269 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑管壳安装(管道) 2、绝热厚度：δ＝28mm 3、管道外径：DN40mm以下 | m3 | 2 |
| 270 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑管壳安装(管道) 2、绝热厚度：δ＝32mm 3、管道外径：DN80mm以下 | m3 | 1.95 |
| 271 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑管壳安装(管道) 2、绝热厚度：δ＝32mm 3、管道外径：DN125mm以下 | m3 | 0.62 |
| 272 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：电动三通比例调节阀 2、规格：DN65 | 个 | 1 |
| 273 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动二通阀 2、规格：DN20 | 个 | 31 |
| 274 | 螺纹阀门 | 1、类型：铜球阀 2、规格：DN20 | 个 | 62 |
| 275 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格：DN65 | 个 | 6 |
| 276 | 软接头（软管） | 1、类型：软接头 2、规格：DN20 | 个 | 62 |
| 277 | 软接头（软管） | 1、类型：软接头 2、规格：DN65 | 个 | 2 |
| 278 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN20 | 个 | 31 |
| 279 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN65 | 个 | 1 |
| 280 | 温度仪表 | 1、名称：温度计 | 支 | 2 |
| 281 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 | 台 | 2 |
| 3、强电工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | ICU+中心手术部 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：2AEL1~2配电箱(甲供)安装 2、安装方式：墙体明装 3、仅计安装费及基础支架安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 2 |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：RB-JHKT配电箱(甲供)安装 2、安装方式：墙体明装 3、仅计安装费及基础支架安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：SBK1配电箱安装 2、安装方式：墙体暗装 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：AP1配电箱安装 2、安装方式：落地安装 3、基础支架安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：AP2配电箱安装 2、安装方式：落地安装 3、基础支架安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：AL1配电箱安装 2、安装方式：墙体暗装 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：AL2配电箱安装 2、安装方式：墙体暗装 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 1、名称：OP1~6配电箱安装 2、安装方式：墙体暗装 具体型号规格详见图纸 | 台 | 6 |
| 9 | 控制箱 | 1、名称：AHU-201(含传感器，执行器等) 2、基础槽钢制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 10 | 控制箱 | 1、名称：AHU-202(含传感器，执行器等) 2、基础槽钢制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 11 | 控制箱 | 1、名称：AHU-203(含传感器，执行器等) 2、基础槽钢制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 12 | 控制箱 | 1、名称：AHU-204(含传感器，执行器等) 2、基础槽钢制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 13 | 控制箱 | 1、名称：AHU-205(含传感器，执行器等) 2、基础槽钢制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 14 | 控制箱 | 1、名称：AHU-206(含传感器，执行器等) 2、基础槽钢制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 15 | 控制箱 | 1、名称：PAU-201(含传感器，执行器等) 2、基础槽钢制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 16 | 控制箱 | 1、名称：XF-201(含传感器，执行器等) 2、基础槽钢制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 17 | 开关电源设备 | 1、名称：隔离电源 2、规格：8.0KVA 220V 备注：含隔离变压器、绝缘监视仪、互感器、专用电源、外接报警器 | 台 | 4 |
| 18 | 开关电源设备 | 1、名称：隔离电源 2、规格：6.3KVA 220V 备注：含隔离变压器、绝缘监视仪、互感器、专用电源、外接报警器 | 台 | 5 |
| 19 | 配管 | 1、名称：空调自控配管配线系统 2、位置：空调控制柜与机组之间的接线 | 套 | 8 |
| 20 | 显示设备 | 1、名称：集中报警中央控制面板MK2430-CB | 台 | 1 |
| 21 | 显示设备 | 1、名称：内修情报板DPN | 台 | 6 |
| 22 | 插座箱 | 1、名称：手术室动力插座箱CMD（带380v） 2、材质不锈钢面框，带底盒盒面盖 3、尺寸:600mm×210mm×100mm 4、1个三相380V 20A插座，3个220V 10A插座 5、2个接地端子 | 台 | 6 |
| 23 | 插座箱 | 1、名称：手术室治疗插座箱CMZ 2、不锈钢面框，带底盒盒面盖CM2 3、尺寸:600mm×210mm×100mm 4、4个220V 10A插座 5、2个接地端子 | 台 | 12 |
| 24 | 插座箱 | 1、名称：手术室非治疗插座箱CMF 2、不锈钢面框，带底盒盒面盖CM2 3、尺寸:600mm×210mm×100mm 4、4个220V 10A插座 | 台 | 6 |
| 25 | 医疗专用灯 | 1、名称：四联观片灯SH4 2、规格：845X495 | 套 | 5 |
| 26 | 医疗专用灯 | 1、名称：六联观片灯SH6 2、规格：1000*1100 | 套 | 1 |
| 27 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 33 |
| 28 | 照明开关 | 1、名称：单联双控开关 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 15 |
| 29 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 31 |
| 30 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 5 |
| 31 | 控制开关 | 1、名称：风机盘管液晶三速开关 | 个 | 45 |
| 32 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 94 |
| 33 | 插座 | 1、名称：防水插座 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 8 |
| 34 | 插座 | 1、名称：三相插座 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 1 |
| 35 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 | 套 | 2 |
| 36 | 装饰灯 | 1、名称：指示灯 | 套 | 1 |
| 37 | LED净化灯 | 1、名称：LED净化灯 2、规格：600x600 36W | 套 | 108 |
| 38 | LED净化灯 | 1、名称：LED净化灯 2、规格：1200x300 48W | 套 | 80 |
| 39 | 洁净气密灯 | 1、名称：手术室三管洁净气密灯 2、规格：1000*250 3*36W | 套 | 64 |
| 40 | 洁净气密灯 | 1、名称：手术室三管洁净气密灯（配应急蓄电池） 2、规格：1000*250 2*36W+1*36W(应急) | 套 | 36 |
| 41 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒 | 个 | 84 |
| 42 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 | 个 | 403 |
| 43 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、规格：200*100，含隔板、接地 | m | 239.67 |
| 44 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作安装 | kg | 255.16 |
| 45 | 金属结构刷油 | 1、名称：桥架支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 255.16 |
| 46 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 4524.85 |
| 47 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN25 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 1988.66 |
| 48 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN32 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 27.54 |
| 49 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN40 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 55.86 |
| 50 | 配管 | 1、名称：PVC管 2、规格：DN25 3、配置形式：砖、混凝土结构明配塑料管 | m | 819.08 |
| 51 | 配管 | 1、名称：SC管 2、规格：DN100 3、配置形式：砖、混凝土结构明配钢管 | m | 6.62 |
| 52 | 配管 | 1、名称：SC管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配钢管 | m | 6.62 |
| 53 | 配线 | 1、名称：RVSP-2*1.0 2、配线形式：管内配线 | m | 191.99 |
| 54 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式：管内配线 | m | 12927.01 |
| 55 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJ-4.0 2、配线形式：管内配线 | m | 6737.32 |
| 56 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJR-6.0 2、配线形式：管内配线 | m | 2461.65 |
| 57 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJ-4.0 2、配线形式：线槽配线 | m | 728.97 |
| 58 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJE-3*10.0 3、敷设方式、部位：桥架内 4、电压等级（KV）：0.6/1KV | m | 2.82 |
| 59 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJE-4*95+1*50 3、敷设方式、部位：桥架内 4、电压等级（KV）：0.6/1KV | m | 51.16 |
| 60 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJE-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：桥架内 4、电压等级（KV）：0.6/1KV | m | 151.46 |
| 61 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJE-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：桥架内 4、电压等级（KV）：0.6/1KV | m | 27.4 |
| 62 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJE-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：桥架内 4、电压等级（KV）：0.6/1KV | m | 19.86 |
| 63 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJE-5*10 3、敷设方式、部位：桥架内 4、电压等级（KV）：0.6/1KV | m | 607.05 |
| 64 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJE-5*16 3、敷设方式、部位：桥架内 4、电压等级（KV）：0.6/1KV | m | 179.12 |
| 65 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJE-5*6 3、敷设方式、部位：桥架内 4、电压等级（KV）：0.6/1KV | m | 107.43 |
| 66 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35~10mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 30 |
| 67 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35~25mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 16 |
| 68 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 |
| 69 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 6 |
| 70 | 接地母线 | 1、名称：镀锌扁铁40*4 | m | 109.77 |
| 71 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：MEB等电位箱 2、安装方式：墙体暗装 | 台 | 1 |
| 72 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：LEB局部等电位箱 2、安装方式：墙体暗装 | 台 | 9 |
| 73 | 低压交流异步 电动机 | 1、名称：小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤3 | 台 | 20 |
|  | 日间手术、内镜中心 |  |  |  |
| 74 | 配电箱 | 1、名称：2AEL3配电箱(甲供)安装 2、安装方式：墙体明装 3、仅计安装费及基础支架安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 75 | 配电箱 | 1、名称：AP-JHKT配电箱(甲供)安装 2、安装方式：墙体明装 3、仅计安装费及基础支架安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 76 | 配电箱 | 1、名称：AL3配电箱安装 2、安装方式：墙体暗装 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 77 | 配电箱 | 1、名称：RJOP1配电箱安装 2、安装方式：墙体暗装 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 78 | 控制箱 | 1、名称：XF-202(含传感器，执行器等) 2、基础槽钢制作安装、铁构件除锈刷油按照规范 具体型号规格详见图纸 | 台 | 1 |
| 79 | 开关电源设备 | 1、名称：隔离电源 2、规格：6.3KVA 220V 备注：含隔离变压器、绝缘监视仪、互感器、专用电源、外接报警器 | 台 | 1 |
| 80 | 配管 | 1、名称：空调自控配管配线系统 2、位置：空调控制柜与机组之间的接线 | 套 | 1 |
| 81 | 显示设备 | 1、名称：内修情报板DPN | 台 | 1 |
| 82 | 插座箱 | 1、名称：手术室动力插座箱CMD（带380v） 2、材质不锈钢面框，带底盒盒面盖 3、尺寸:600mm×210mm×100mm 4、1个三相380V 20A插座，3个220V 10A插座 5、2个接地端子 | 台 | 1 |
| 83 | 插座箱 | 1、名称：手术室治疗插座箱CMZ 2、不锈钢面框，带底盒盒面盖CM2 3、尺寸:600mm×210mm×100mm 4、4个220V 10A插座 5、2个接地端子 | 台 | 2 |
| 84 | 插座箱 | 1、名称：手术室非治疗插座箱CMF 2、不锈钢面框，带底盒盒面盖CM2 3、尺寸:600mm×210mm×100mm 4、4个220V 10A插座 | 台 | 1 |
| 85 | 医疗专用灯 | 1、名称：四联观片灯SH4 2、规格：845X495 | 套 | 1 |
| 86 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 9 |
| 87 | 照明开关 | 1、名称：单联双控开关 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 5 |
| 88 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 9 |
| 89 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 3 |
| 90 | 控制开关 | 1、名称：风机盘管液晶三速开关 | 个 | 31 |
| 91 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 38 |
| 92 | 插座 | 1、名称：防水插座 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 3 |
| 93 | 插座 | 1、名称：地面插座 2、规格：86型 220V 10A | 个 | 4 |
| 94 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 | 套 | 1 |
| 95 | LED净化灯 | 1、名称：LED净化灯 2、规格：600x600 36W | 套 | 23 |
| 96 | LED净化灯 | 1、名称：LED净化灯 2、规格：1200x300 48W | 套 | 54 |
| 97 | 洁净气密灯 | 1、名称：手术室三管洁净气密灯 2、规格：1000*250 3*36W | 套 | 10 |
| 98 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒 | 个 | 26 |
| 99 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 | 个 | 164 |
| 100 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、规格：200*100，含隔板、接地 | m | 63.38 |
| 101 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作安装 | kg | 67.47 |
| 102 | 金属结构刷油 | 1、名称：桥架支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 67.47 |
| 103 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 2326.62 |
| 104 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN25 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 731.63 |
| 105 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN32 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 11 |
| 106 | 配管 | 1、名称：PVC管 2、规格：DN25 3、配置形式：砖、混凝土结构明配塑料管 | m | 173.53 |
| 107 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式：管内配线 | m | 7013.91 |
| 108 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJ-4.0 2、配线形式：管内配线 | m | 2791.55 |
| 109 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJR-6.0 2、配线形式：管内配线 | m | 524.98 |
| 110 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJ-4.0 2、配线形式：线槽配线 | m | 366.23 |
| 111 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJE-3*10.0 3、敷设方式、部位：桥架内 4、电压等级（KV）：0.6/1KV | m | 0.56 |
| 112 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJE-5*10 3、敷设方式、部位：桥架内 4、电压等级（KV）：0.6/1KV | m | 222.09 |
| 113 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJE-5*16 3、敷设方式、部位：桥架内 4、电压等级（KV）：0.6/1KV | m | 105.36 |
| 114 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35~10mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 8 |
| 115 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35~25mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 2 |
| 116 | 接地母线 | 1、名称：镀锌扁铁40*4 | m | 50.33 |
| 117 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：MEB等电位箱 2、安装方式：墙体暗装 | 台 | 1 |
| 118 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：LEB局部等电位箱 2、安装方式：墙体暗装 | 台 | 2 |
| 119 | 低压交流异步 电动机 | 1、名称：小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤3 | 台 | 5 |
| 4、弱电工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | ICU+中心手术部 |  |  |  |
|  | 网络电话 |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 774.92 |
| 2 | 双绞线缆 | 1、名称：非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2、配线形式：管内配线 含水晶头制安 | m | 774.92 |
| 3 | 双绞线缆 | 1、名称：非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2、配线形式：线槽配线 含水晶头制安 | m | 4175.72 |
| 4 | 信息插座 | 1、名称：双口信息插座 2、类别：2*RJ45 3、规格：86系列 4、安装方式：墙体暗装 5、底盒材质：金属 | 个 | 22 |
| 5 | 信息插座 | 1、名称：网络插座 2、类别：2*RJ45 3、规格：86系列 4、安装方式：墙体暗装 5、底盒材质：金属 | 个 | 6 |
| 6 | 信息插座 | 1、名称：电话网络双口插座 2、类别：2*RJ45 3、规格：86系列 4、安装方式：墙体暗装 5、底盒材质：金属 | 个 | 30 |
| 7 | 双绞线缆测试 | 1、名称：双绞线缆测试 | 链路 | 86 |
| 8 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1、名称：网络调试46个信息点 | 系统 | 1 |
|  | 监控系统 |  |  |  |
| 9 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、规格：200*100，含隔板、接地 | m | 157.67 |
| 10 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作安装 | kg | 167.86 |
| 11 | 金属结构刷油 | 1、名称：桥架支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 167.86 |
| 12 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 121.31 |
| 13 | 双绞线缆 | 1、名称：非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2、配线形式：管内配线 含水晶头制安 | m | 121.31 |
| 14 | 双绞线缆 | 1、名称：非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2、配线形式：线槽配线 含水晶头制安 | m | 581.54 |
| 15 | 交换机 | 1、名称：POE交换机 2、规格：16路 | 台 | 2 |
| 16 | 其他电源设备安装 | 1、名称：UPS集中电源 | 台 | 2 |
| 17 | 监控摄像设备 | 1、名称：网络全景彩色半球摄像机 2、安装方式：吸顶 | 台 | 28 |
| 18 | 录像设备 | 1、名称：硬盘录像机 2、规格：16路 | 台 | 2 |
| 19 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 | 个 | 28 |
| 20 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：电视监控系统摄像机调试 | 系统 | 28 |
| 21 | 安全防范全系统调试 | 1、名称：电视监控系统调试 | 系统 | 1 |
| 22 | 门禁系统 |  |  |  |
|  | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 88.12 |
| 23 | 配线 | 1、名称：RVV-2*1.0 2、配线形式：管内配线 | m | 14.85 |
| 24 | 配线 | 1、名称：RVV-6*1.0 2、配线形式：管内配线 | m | 73.27 |
| 25 | 配线 | 1、名称：RVV-6*1.0 2、配线形式：线槽配线 | m | 107.26 |
| 26 | 同轴电缆 | 1、名称：SYV-75-5 2、配线形式：管内配线 | m | 73.27 |
| 27 | 同轴电缆 | 1、名称：SYV-75-5 2、配线形式：线槽配线 | m | 107.26 |
| 28 | 电力电缆头 | 1、名称：同轴电缆头 2、规格：120mm以下 | 个 | 10 |
| 29 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：可视门禁室主机 2、规格：刷卡+密码 3、安装方式：墙体暗装 | 台 | 5 |
| 30 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：可视门禁室分机 2、规格：刷卡+密码 3、安装方式：墙体暗装 | 台 | 5 |
| 31 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：磁力锁 2、安装方式：门框安装 | 台 | 5 |
| 32 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：出门按钮 2、规格：86系列 3、安装方式：墙体暗装 4、底盒材质：金属 | 台 | 5 |
| 33 | 其他电源设备安装 | 1、名称：门禁电源 2、规格：12V | 台 | 10 |
| 34 | ID卡 | 1、名称：ID卡 | 张 | 20 |
| 35 | 不间断电源 | 1、名称：门禁系统专用电源调试 | 系统 | 10 |
| 36 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：出入口系统调试 | 系统 | 1 |
|  | 背景音乐 |  |  |  |
| 37 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 449.32 |
| 38 | 配线 | 1、名称：RVV-2*1.0 2、配线形式：管内配线 | m | 382.21 |
| 39 | 配线 | 1、名称：RVV-4*1.0 2、配线形式：管内配线 | m | 67.11 |
| 40 | 扩声系统设备 | 1、名称：DVD机 | 台 | 2 |
| 41 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：分区广播切换 | 台 | 2 |
| 42 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：话筒 | 台 | 2 |
| 43 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：前置功放 | 台 | 2 |
| 44 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：扬声器 2、规格：3W 3、安装方式：吸顶 | 台 | 37 |
| 45 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：音控器 2、规格：6W | 台 | 18 |
| 46 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 | 个 | 55 |
| 47 | 背景音乐系统试运行 | 1、名称：背景音乐系统试运行 | 系统 | 1 |
|  | 呼叫系统 |  |  |  |
| 48 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 309.46 |
| 49 | 配线 | 1、名称：RVV-2*1.0 2、配线形式：管内配线 | m | 309.46 |
| 50 | 家居控制设备安装 | 1、名称：呼叫分机 安装 | 台 | 26 |
| 51 | 家居控制设备安装 | 1、名称：呼叫主机 安装 | 台 | 1 |
| 52 | 视频系统设备 | 1、名称：双面走廊屏 | 台 | 1 |
| 53 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 | 个 | 26 |
|  | 日间手术、内镜中心 |  |  |  |
|  | 网络电话 |  |  |  |
| 54 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 232.1 |
| 55 | 双绞线缆 | 1、名称：非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2、配线形式：管内配线 含水晶头制安 | m | 232.1 |
| 56 | 双绞线缆 | 1、名称：非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2、配线形式：线槽配线 含水晶头制安 | m | 978.93 |
| 57 | 信息插座 | 1、名称：双口信息插座 2、类别：2*RJ45 3、规格：86系列 4、安装方式：墙体暗装 5、底盒材质：金属 | 个 | 11 |
| 58 | 信息插座 | 1、名称：网络插座 2、类别：2*RJ45 3、规格：86系列 4、安装方式：墙体暗装 5、底盒材质：金属 | 个 | 2 |
| 59 | 信息插座 | 1、名称：电话网络双口插座 2、类别：2*RJ45 3、规格：86系列 4、安装方式：墙体暗装 5、底盒材质：金属 | 个 | 12 |
| 60 | 双绞线缆测试 | 1、名称：双绞线缆测试 | 链路 | 26 |
| 61 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1、名称：网络调试46个信息点 | 系统 | 1 |
|  | 监控系统 |  |  |  |
| 62 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、规格：200*100，含隔板、接地 | m | 39.64 |
| 63 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作安装 | kg | 42.21 |
| 64 | 金属结构刷油 | 1、名称：桥架支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 42.21 |
| 65 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 4.51 |
| 66 | 双绞线缆 | 1、名称：非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2、配线形式：管内配线 含水晶头制安 | m | 4.51 |
| 67 | 双绞线缆 | 1、名称：非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2、配线形式：线槽配线 含水晶头制安 | m | 86.68 |
| 68 | 交换机 | 1、名称：POE交换机 2、规格：16路 | 台 | 1 |
| 69 | 其他电源设备安装 | 1、名称：UPS集中电源 | 台 | 1 |
| 70 | 监控摄像设备 | 1、名称：网络全景彩色半球摄像机 2、安装方式：吸顶 | 台 | 5 |
| 71 | 录像设备 | 1、名称：硬盘录像机 2、规格：8路 | 台 | 1 |
| 72 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 | 个 | 5 |
| 73 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：电视监控系统摄像机调试 | 系统 | 5 |
| 74 | 安全防范全系统调试 | 1、名称：电视监控系统调试 | 系统 | 1 |
| 75 | 门禁系统 |  |  |  |
| 76 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 31.16 |
|  | 配线 | 1、名称：RVV-2*1.0 2、配线形式：管内配线 | m | 5.94 |
| 77 | 配线 | 1、名称：RVV-6*1.0 2、配线形式：管内配线 | m | 25.22 |
| 78 | 配线 | 1、名称：RVV-6*1.0 2、配线形式：线槽配线 | m | 12.17 |
| 79 | 同轴电缆 | 1、名称：SYV-75-5 2、配线形式：管内配线 | m | 25.22 |
| 80 | 同轴电缆 | 1、名称：SYV-75-5 2、配线形式：线槽配线 | m | 12.17 |
| 81 | 电力电缆头 | 1、名称：同轴电缆头 2、规格：120mm以下 | 个 | 4 |
| 82 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：可视门禁室主机 2、规格：刷卡+密码 3、安装方式：墙体暗装 | 台 | 2 |
| 83 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：可视门禁室分机 2、规格：刷卡+密码 3、安装方式：墙体暗装 | 台 | 2 |
| 84 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：磁力锁 2、安装方式：门框安装 | 台 | 2 |
| 85 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：出门按钮 2、规格：86系列 3、安装方式：墙体暗装 4、底盒材质：金属 | 台 | 2 |
| 86 | 其他电源设备安装 | 1、名称：门禁电源 2、规格：12V | 台 | 4 |
| 87 | ID卡 | 1、名称：ID卡 | 张 | 8 |
| 88 | 不间断电源 | 1、名称：门禁系统专用电源调试 | 系统 | 4 |
| 89 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：出入口系统调试 | 系统 | 1 |
|  | 背景音乐 |  |  |  |
| 90 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 148.38 |
| 91 | 配线 | 1、名称：RVV-2*1.0 2、配线形式：管内配线 | m | 148.38 |
| 92 | 扩声系统设备 | 1、名称：DVD机 | 台 | 1 |
| 93 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：分区广播切换 | 台 | 1 |
| 94 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：话筒 | 台 | 1 |
| 95 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：前置功放 | 台 | 1 |
| 96 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：扬声器 2、规格：3W 3、安装方式：吸顶 | 台 | 15 |
| 97 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：音控器 2、规格：6W | 台 | 8 |
| 98 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 | 个 | 23 |
| 99 | 背景音乐系统试运行 | 1、名称：背景音乐系统试运行 | 系统 | 1 |
|  | 呼叫系统 |  |  |  |
| 100 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配电线管 | m | 105.14 |
| 101 | 配线 | 1、名称：RVV-2*1.0 2、配线形式：管内配线 | m | 105.14 |
| 102 | 家居控制设备安装 | 1、名称：呼叫分机 安装 | 台 | 10 |
| 103 | 家居控制设备安装 | 1、名称：呼叫主机 安装 | 台 | 1 |
| 104 | 视频系统设备 | 1、名称：双面走廊屏 | 台 | 1 |
| 105 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 | 个 | 10 |
| 5、医气工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | ICU+中心手术部 |  |  |  |
|  | 废气排放管 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：麻醉废气 3、材质、规格：高强度PVC DN50 4、连接形式：粘接 | m | 35.08 |
| 2 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：麻醉废气 3、材质、规格：高强度PVC DN20 4、连接形式：粘接 | m | 40.56 |
|  | 真空吸引 |  |  |  |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1、名称：低压不锈钢管 2、规格：DN32 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 112.81 |
| 4 | 低压不锈钢管 | 1、名称：低压不锈钢管 2、规格：DN20 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 112.28 |
| 5 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ10*1.0 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 124.12 |
| 6 | 低压焊接阀门 | 1、名称：不锈钢闸阀 2、规格：DN32 | 个 | 2 |
| 7 | 低压焊接阀门 | 1、名称：不锈钢闸阀 2、规格：DN20 | 个 | 7 |
| 8 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格： Φ10 | 个 | 16 |
| 9 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 | Kg | 222.83 |
| 10 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 222.83 |
| 11 | 管道刷油 | 1、名称：管道除锈、刷油按设计及规范要求 | m2 | 26.17 |
| 12 | 套管 | 1、名称：一般穿墙套管 2、规格：DN50mm以下 | 个 | 23 |
| 13 | 气体终端 | 1、名称：真空吸引气体终端 | 个 | 19 |
| 14 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：不锈钢弯头 2、规格：DN32 | 个 | 16 |
| 15 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：不锈钢三通 2、规格：DN32 | 个 | 22 |
| 16 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：不锈钢变径 2、规格：DN32 | 个 | 2 |
| 17 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：不锈钢弯头 2、规格：DN20 | 个 | 18 |
| 18 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：不锈钢三通 2、规格：DN20 | 个 | 17 |
| 19 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ10 | 个 | 19 |
| 20 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜弯头 2、规格：Φ10 | 个 | 1 |
|  | 压缩空气 |  |  |  |
| 21 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ22*1.2 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 113.44 |
| 22 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ12*1.2 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 112.67 |
| 23 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ8*1.0 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 122.87 |
| 24 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格： Φ22 | 个 | 2 |
| 25 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格：Φ12 | 个 | 7 |
| 26 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格：Φ8 | 个 | 16 |
| 27 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 | Kg | 325.75 |
| 28 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 325.75 |
| 29 | 管道刷油 | 1、名称：管道除锈、刷油按设计及规范要求 | m2 | 15.17 |
| 30 | 套管 | 1、名称：一般穿墙套管 2、规格：DN50mm以下 | 个 | 23 |
| 31 | 气体终端 | 1、名称：压缩空气气体终端 | 个 | 19 |
| 32 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜弯头 2、规格：Φ22 | 个 | 16 |
| 33 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ22 | 个 | 22 |
| 34 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜变径 2、规格：Φ22 | 个 | 2 |
| 35 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜弯头 2、规格：Φ12 | 个 | 18 |
| 36 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ12 | 个 | 17 |
| 37 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜弯头 2、规格：Φ8 | 个 | 19 |
| 38 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ8 | 个 | 1 |
|  | 氧气 |  |  |  |
| 39 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ22*1.2 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 111.93 |
| 40 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ10*1.0 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 111.78 |
| 41 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ8*1.0 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 125.49 |
| 42 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格： Φ22 | 个 | 2 |
| 43 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格： Φ10 | 个 | 7 |
| 44 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格：Φ8 | 个 | 16 |
| 45 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 | Kg | 327.43 |
| 46 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 327.43 |
| 47 | 管道刷油 | 1、名称：管道除锈、刷油按设计及规范要求 | m2 | 14.4 |
| 48 | 套管 | 1、名称：一般穿墙套管 2、规格：DN50mm以下 | 个 | 23 |
| 49 | 气体终端 | 1、名称：氧气气体终端 | 个 | 19 |
| 50 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜弯头 2、规格：Φ22 | 个 | 16 |
| 51 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ22 | 个 | 22 |
| 52 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜变径 2、规格：Φ22 | 个 | 2 |
| 53 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜弯头 2、规格：Φ10 | 个 | 18 |
| 54 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ10 | 个 | 17 |
| 55 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜弯头 2、规格：Φ8 | 个 | 19 |
| 56 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ8 | 个 | 1 |
|  | 笑气 |  |  |  |
| 57 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ12*1.2 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 54.32 |
| 58 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ10*1.0 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 101.85 |
| 59 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格：Φ12 | 个 | 1 |
| 60 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格： Φ10 | 个 | 6 |
| 61 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 | Kg | 139.19 |
| 62 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 139.19 |
| 63 | 管道刷油 | 1、名称：管道除锈、刷油按设计及规范要求 | m2 | 5.25 |
| 64 | 套管 | 1、名称：一般穿墙套管 2、规格：DN50mm以下 | 个 | 6 |
| 65 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜弯头 2、规格：Φ12 | 个 | 10 |
| 66 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ12 | 个 | 6 |
| 67 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜变径 2、规格：Φ12 | 个 | 1 |
| 68 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜弯头 2、规格：Φ10 | 个 | 18 |
| 69 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ10 | 个 | 17 |
|  | 医气设备 |  |  |  |
| 70 | 机箱（柜） | 1、名称：医气阀门箱 2、规格：4气:氧气、压缩空气、真空吸引、笑气 | 台 | 1 |
| 71 | 机箱（柜） | 1、名称：医用阀门报警箱 2、规格：4气:氧气、压缩空气、真空吸引、笑气 | 台 | 1 |
| 72 | 气体终端 | 1、名称：手术室嵌入式气体面板(G6) 2、含气体终端 | 个 | 6 |
| 73 | 医疗设备带 | 1、名称：固定铝合金设备带 2、含设备带表面喷塑、网络面板、电源插座、开关、床头灯等 3、不含终端 | m | 46.06 |
| 74 | 配合安装费 | 1、名称：吊塔配合安装及支架A3钢安装费（不包括吊塔） | 套 | 10 |
| 75 | 配合安装费 | 1、名称：无影灯配合安装及支架A3钢安装费（不包括无影灯） | 套 | 6 |
|  | 日间手术、内镜中心 |  |  |  |
|  | 废气排放管 |  |  |  |
| 76 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：麻醉废气 3、材质、规格：高强度PVC DN20 4、连接形式：粘接 | m | 5.78 |
|  | 真空吸引 |  |  |  |
| 77 | 低压不锈钢管 | 1、名称：低压不锈钢管 2、规格：DN32 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 34.85 |
| 78 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ10*1.0 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 81.59 |
| 79 | 低压焊接阀门 | 1、名称：不锈钢闸阀 2、规格：DN32 | 个 | 1 |
| 80 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格： Φ10 | 个 | 1 |
| 81 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 | Kg | 88.58 |
| 82 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 88.58 |
| 83 | 管道刷油 | 1、名称：管道除锈、刷油按设计及规范要求 | m2 | 6.72 |
| 84 | 套管 | 1、名称：一般穿墙套管 2、规格：DN50mm以下 | 个 | 5 |
| 85 | 气体终端 | 1、名称：真空吸引气体终端 | 个 | 9 |
| 86 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：不锈钢三通 2、规格：DN32 | 个 | 4 |
| 87 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：不锈钢变径 2、规格：DN32 | 个 | 1 |
| 88 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ10 | 个 | 13 |
| 89 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜弯头 2、规格：Φ10 | 个 | 5 |
|  | 压缩空气 |  |  |  |
| 90 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ22*1.2 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 34.63 |
| 91 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ8*1.0 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 80.03 |
| 92 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格： Φ22 | 个 | 1 |
| 93 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格：Φ8 | 个 | 1 |
| 94 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 | Kg | 125.41 |
| 95 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 125.41 |
| 96 | 管道刷油 | 1、名称：管道除锈、刷油按设计及规范要求 | m2 | 4.4 |
| 97 | 套管 | 1、名称：一般穿墙套管 2、规格：DN50mm以下 | 个 | 5 |
| 98 | 气体终端 | 1、名称：压缩空气气体终端 | 个 | 9 |
| 99 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ22 | 个 | 4 |
| 100 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜变径 2、规格：Φ22 | 个 | 1 |
| 101 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜弯头 2、规格：Φ8 | 个 | 13 |
| 102 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ8 | 个 | 5 |
|  | 氧气 |  |  |  |
| 103 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ22*1.2 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 35.07 |
| 104 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、规格：Φ8*1.0 3、连接方式：银焊连接 4、管道吹扫、压力试验、脱脂 | m | 85.09 |
| 105 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格： Φ22 | 个 | 1 |
| 106 | 低压焊接阀门 | 1、名称：铜球阀 2、规格：Φ8 | 个 | 1 |
| 107 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 | Kg | 132.42 |
| 108 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 132.42 |
| 109 | 管道刷油 | 1、名称：管道除锈、刷油按设计及规范要求 | m2 | 2.42 |
| 110 | 套管 | 1、名称：一般穿墙套管 2、规格：DN50mm以下 | 个 | 5 |
| 111 | 气体终端 | 1、名称：氧气气体终端 | 个 | 9 |
| 112 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ22 | 个 | 4 |
| 113 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜变径 2、规格：Φ22 | 个 | 1 |
| 114 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜弯头 2、规格：Φ8 | 个 | 13 |
| 115 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：铜三通 2、规格：Φ8 | 个 | 5 |
|  | 医气设备 |  |  |  |
| 116 | 气体终端 | 1、名称：手术室嵌入式气体面板(G6) 2、含气体终端 | 个 | 1 |
| 117 | 医疗设备带 | 1、名称：固定铝合金设备带 2、含设备带表面喷塑、网络面板、电源插座、开关、床头灯等 3、不含终端 | m | 30 |
| 118 | 配合安装费 | 1、名称：吊塔配合安装及支架A3钢安装费（不包括吊塔） | 套 | 1 |
| 119 | 配合安装费 | 1、名称：无影灯配合安装及支架A3钢安装费（不包括无影灯） | 套 | 1 |
| 6、给排水工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | ICU+中心手术部 |  |  |  |
|  | 排水系统 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管 De110 4、连接形式：粘结 5、管件安装 | m | 44.03 |
| 2 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管 De50 4、连接形式：粘结 5、管件安装 | m | 266.41 |
| 3 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 2、规格：De50 | 个 | 3 |
| 4 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢清扫口 2、规格：De50 | 个 | 10 |
|  | 给水系统 |  |  |  |
| 5 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN50 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 12.45 |
| 6 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN40 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 57.68 |
| 7 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN32 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 25.76 |
| 8 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN25 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 18.56 |
| 9 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN20 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 103.05 |
| 10 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN15 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 301.41 |
| 11 | 管道绝热 | 1、名称：橡塑保温棉安装 2、规格：厚度30MM 管道DN50mm以下 | m3 | 2.62 |
| 12 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 | Kg | 314.42 |
| 13 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 314.42 |
|  | 热水系统 |  |  |  |
| 14 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN50 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 87.89 |
| 15 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN40 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 13.31 |
| 16 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN32 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 161.94 |
| 17 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN20 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 46.17 |
| 18 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN15 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 272.03 |
| 19 | 管道绝热 | 1、名称：橡塑保温棉安装 2、规格：厚度30MM 管道DN50mm以下 | m3 | 3.22 |
| 20 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 | Kg | 342.94 |
| 21 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 342.94 |
|  | 卫生洁具 |  |  |  |
| 22 | 洗脸盆 | 1、名称：方型陶瓷立柱盆 2、含角阀、自动水栓用及相关配件 | 组 | 10 |
| 23 | 淋浴器 | 1、名称：成套淋浴器 2、包括金属软管、阀门等附件 | 套 | 4 |
| 24 | 大便器 | 1、名称：蹲便器 | 组 | 4 |
| 25 | 洗涤盆 | 1、名称：单人不锈钢拖把池 2、含不锈钢下水器等配件 | 组 | 4 |
| 26 | 洗脸盆 | 1、名称：双人台式洗脸盆 2、含角阀、自动水栓用及相关配件 | 组 | 3 |
| 27 | 大便器 | 1、名称：坐式大便器 | 组 | 2 |
| 28 | 小便器 | 1、名称：挂式小便斗 2、含阀门等附件 | 组 | 1 |
| 29 | 化验盆 | 1、名称：成品三位手术室刷手池 2、规格：长2米 3、槽内自带恒温混合阀 | 组 | 2 |
| 30 | 小电器 | 1、名称：电热水器 2、规格：40L | 台 | 2 |
| 31 | 补工 | 1、名称：卫生间 暗敷管道补贴 2、规格：内周长在12m以下 | 间 | 5 |
|  | 日间手术、内镜中心 |  |  |  |
|  | 排水系统 |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管 De110 4、连接形式：粘结 5、管件安装 | m | 23.19 |
| 33 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC管 De50 4、连接形式：粘结 5、管件安装 | m | 122.66 |
| 34 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢清扫口 2、规格：De110 | 个 | 1 |
|  | 给水系统 |  |  |  |
| 35 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN40 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 18.32 |
| 36 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN32 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 7.8 |
| 37 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN25 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 19.72 |
| 38 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN20 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 8.07 |
| 39 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN15 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 147.79 |
| 40 | 管道绝热 | 1、名称：橡塑保温棉安装 2、规格：厚度30MM 管道DN50mm以下 | m3 | 0.98 |
| 41 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 | Kg | 126.96 |
| 42 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 126.96 |
|  | 热水系统 |  |  |  |
| 43 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN40 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 85.64 |
| 44 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：纳米抗菌PPR管 DN15 4、连接形式：热熔 5、管道消毒、冲洗 6、管件安装 | m | 109.3 |
| 45 | 管道绝热 | 1、名称：橡塑保温棉安装 2、规格：厚度30MM 管道DN50mm以下 | m3 | 1.08 |
| 46 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 | Kg | 112.7 |
| 47 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈、刷油按设计及规范要求 | kg | 112.7 |
|  | 卫生洁具 |  |  |  |
| 48 | 洗脸盆 | 1、名称：方型陶瓷立柱盆 2、含角阀、自动水栓用及相关配件 | 组 | 12 |
| 49 | 淋浴器 | 1、名称：成套淋浴器 2、包括金属软管、阀门等附件 | 套 | 2 |
| 50 | 大便器 | 1、名称：蹲便器 | 组 | 2 |
| 51 | 洗涤盆 | 1、名称：单人不锈钢拖把池 2、含不锈钢下水器等配件 | 组 | 4 |
| 52 | 洗脸盆 | 1、名称：双人台式洗脸盆 2、含角阀、自动水栓用及相关配件 | 组 | 1 |
| 53 | 大便器 | 1、名称：坐式大便器 | 组 | 1 |
| 54 | 补工 | 1、名称：卫生间 暗敷管道补贴 2、规格：内周长在12m以下 | 间 | 3 |
| 7、血透室医气工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 供氧系统管线与元件 |  |  |  |
| 1 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ16x2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 87 |
| 2 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ8x1.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 170 |
| 3 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀15YC 1.规格:15YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 18 |
| 4 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀6YC 1.规格:6YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 128 |
| 5 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN6 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN6 | 个 | 17 |
| 6 | 监测控制分系统微机控制 | 1.规格:氧、吸、空 2.LED数字显示 3.压力过高过低声光报警 4.氧气系统区域报警值:＜0.2MPa或＞0.5MPa（区域可调） 5.吸引系统区域报警值：＜-0.035MPa或＞-0.075MPa（区域可调） 6.空气系统区域报警值：＜0.4MPa或＞0.6MPa（区域可调） | 套 | 1 |
|  | 吸引系统管线与元件 |  |  |  |
| 7 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ40x2.5,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 87 |
| 8 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ10x1.5,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 170 |
| 9 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀ф40 1.规格:ф40 2.材质:不锈钢 | 个 | 18 |
| 10 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀8YC 1.规格:8YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 111 |
|  | 空气系统管线与元件 |  |  |  |
| 11 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ16x2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 87 |
| 12 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ8x1.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 170 |
| 13 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀15YC 1.规格:15YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 18 |
| 14 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀6YC 1.规格:6YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 128 |
| 15 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN6 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN6 | 个 | 17 |
|  | 病房设备带终端件部分 |  |  |  |
| 16 | 医疗设备带 | 铝合金设备带 1.采用组合式铝合金设备带（宽度≥180mm,高度≥50mm,壁厚≥1.2mm）,均为壁面侧装,一带三槽,设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。设备带外观美观大方,使用简洁,维修方便,适用各种治疗要求。 2.设备带表面采用静电喷塑,面板采用模块化设计,可分段打开面板进行设备带的维修,使安装维修更加方便,并具有良好的防腐和保洁效果。 3.各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装,使整条设备带表面豪华美观。 | m | 131 |
| 17 | 医疗设备 | 铝合金小罩 1.规格型号:1544优质铝型材 2.铝合金小罩50*27*0.6mm 3.表面静电粉末喷涂或氟碳喷涂 | m | 26 |
| 18 | 氧气终端 | 1.规格型号:氧气终端,国标 2.自封式不锈钢快速插座,嵌入式安装,具有防错插功能 | 个 | 68 |
| 19 | 吸引终端 | 1.规格型号:吸引终端,国标 2.自封式不锈钢快速插座,嵌入式安装,具有防错插功能 | 个 | 68 |
| 20 | 空气终端 | 1.规格型号:空气终端,国标 2.自封式不锈钢快速插座,嵌入式安装,具有防错插功能 | 个 | 68 |
| 21 | 床头灯 | 1.床头灯(嵌入式LED灯) 4W 带PVC灯罩 | 套 | 68 |
| 22 | 照明开关 | 1.大跷板开关 单联单控 | 个 | 68 |
| 23 | 插座 | 1.二、三极插座 | 个 | 272 |
| 24 | 配线 | 三芯电源线 1.规格、型号:2.5mm2 2.材质:铜 | m | 131 |
| 8、全楼医气工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 一、中心供氧系统 |  |  |  |
|  | 液氧站 |  |  |  |
| 1 | 液氧罐 | 液氧罐 1.最高工作压力:0.8MPa 2.有效容积:V=5m3 3.满重:9611Kg | 台 | 1 |
| 2 | 水质净化器 | 空温式汽化器 1.最高工作压力:1.6MPa 2.供气能力:100m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 低压焊接阀门 | 低温截止阀DN25 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 |
| 4 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN25 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 |
| 5 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ25x2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 10 |
| 6 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀22YC 1.规格:22YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 3 |
|  | 氧气汇流排 |  |  |  |
| 7 | 区域报警控制箱 | 氧压报警箱 1.LED数字显示 2.具备故障声光报警(压力过高或过低声光报警)及远程信号传输功能。 | 台 | 1 |
| 8 | 控制箱 | 自动切换控制箱 1.双路双减压系统 2.压力显示仪表 3.自动切换控制系统 4.自动排气安全系统 5.进口压力:15MPa,出口压力:0.8MPa（可调） | 台 | 1 |
| 9 | 气体汇流排 | 10瓶×2组瓶氧汇流排 1.含气体过滤装置,减压装置、高压阀、高压单向阀、自动安全阀、高压软管等 2.含机站安装、调试等费用 3.管路端采用盲塞,预留后期扩展 | 组 | 1 |
| 10 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 分、集汽(水)缸制作安装 1.名称:氧气分气缸 2.型号、规格:二进五出 | 台 | 1 |
|  | 供氧系统管线与元件 |  |  |  |
| 11 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ25x2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 440 |
| 12 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ16x2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 872 |
| 13 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ12x1.5,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 180 |
| 14 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ8x1.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 1630 |
| 15 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀22YC 1.规格:22YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 88 |
| 16 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀15YC 1.规格:15YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 175 |
| 17 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀10YC 1.规格:10YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 60 |
| 18 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀6YC 1.规格:6YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 998 |
| 19 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN15 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15 | 个 | 42 |
| 20 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN8 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN8 | 个 | 20 |
| 21 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN6 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN6 | 个 | 156 |
| 22 | 二级稳压箱 | 氧气二级减压箱 1.压力显示仪表 2.氧气减压阀及安全阀 3.进口压力:0.8MPa,出口压力:0.2～0.5MPa（可调） 4.出口流量:＞20m3/h | 台 | 14 |
| 23 | 流量仪表 | 氧气流量计 流量范围：3～400L/min | 台 | 2 |
| 24 | 流量仪表 | 氧气流量计 流量范围：2～200L/min | 台 | 12 |
| 25 | 监测控制分系统微机控制 | 1.规格:氧、吸、空 2.LED数字显示 3.压力过高过低声光报警 4.氧气系统区域报警值:＜0.2MPa或＞0.5MPa（区域可调） 5.吸引系统区域报警值：＜-0.035MPa或＞-0.075MPa（区域可调） 6.空气系统区域报警值：＜0.4MPa或＞0.6MPa（区域可调） | 站 | 11 |
| 26 | 管道支吊架 | 管道支架制作与安装 | kg | 450 |
|  | 二、中心吸引系统 |  |  |  |
|  | 中心吸引站 |  |  |  |
| 27 | 区域报警控制箱 | 负压报警箱 1.LED数字显示 2.具备故障声光报警(压力过高或过低声光报警)及远程信号传输功能。 | 台 | 1 |
| 28 | 真空泵 | 水环式真空泵 1.抽气量:230m3/h/台,功率:5.5kW | 台 | 2 |
| 29 | 医用真空罐 | 真空罐 1.规格:1.6m3 2.材质:Q235-B | 台 | 2 |
| 30 | 空气过滤器 | 真空除菌过滤器 1.供气能力:390m3/h | 个 | 2 |
| 31 | 机柜、机架 | 真空泵电控柜 1.规格:ZKB-DZ 2.二泵联动,自动/手动双切换控制功能 3.墙上安装 | 台 | 1 |
| 32 | 分离器 | 气水分离器 1.规格:φ1000 2.材质:Q235-B | 台 | 1 |
| 33 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 分、集汽(水)缸制作安装 1.名称:吸引分气缸 2.型号、规格:一进五出 | 台 | 1 |
| 34 | 集污罐 | 排污罐 1.规格:0.3m3 2.材质:Q235-B | 个 | 1 |
| 35 | 低压法兰阀门 | 数字真空表 1.规格:Y100 | 个 | 2 |
| 36 | 低压焊接阀门 | 避震喉 1.规格:DN50 | 个 | 2 |
| 37 | 低压焊接阀门 | 单向阀 1.规格:DN50 | 个 | 2 |
| 38 | 低压法兰阀门 | 法兰 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN65 | 个 | 4 |
| 39 | 低压焊接阀门 | 球阀DN65 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN65 | 个 | 7 |
| 40 | 低压焊接阀门 | 球阀DN50 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 | 个 | 3 |
| 41 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ69x3.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 70 |
| 42 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ25x2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 125 |
| 43 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀ф69 1.规格:ф69 2.材质:不锈钢 | 个 | 5 |
| 44 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀ф22 1.规格:ф22 2.材质:不锈钢 | 个 | 5 |
| 45 | 低压焊接阀门 | 排污阀DN25 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN25 | 个 | 1 |
|  | 吸引系统管线与元件 |  |  |  |
| 46 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ69x3.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 70 |
| 47 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ57x3.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 125 |
| 48 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ40x2.5,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 850 |
| 49 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ12x1.5,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 180 |
| 50 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ10x1.5,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 1545 |
| 51 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀ф69 1.规格:ф69 2.材质:不锈钢 | 个 | 14 |
| 52 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀ф57 1.规格:ф69 2.材质:不锈钢 | 个 | 25 |
| 53 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀ф40 1.规格:ф69 2.材质:不锈钢 | 个 | 170 |
| 54 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀10YC 1.规格:10YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 40 |
| 55 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀18YC 1.规格:8YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 830 |
| 56 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN40 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN40 | 个 | 14 |
|  | 三、压缩空气系统 |  |  |  |
|  | 压缩空气站 |  |  |  |
| 57 | 区域报警控制箱 | 空压报警箱 1.LED数字显示 2.具备故障声光报警(压力过高或过低声光报警)及远程信号传输功能。 | 台 | 1 |
| 58 | 回转式螺杆压缩机 | 1.名称:螺杆空压机 2.规格、型号:1.63m3/min/台，11KW/台 3.安装方式:落地安装 | 台 | 2 |
| 59 | 干燥机 | 1.名称:冷冻式干燥机 2.规格:1.8m3/min/台 3.安装方式:落地安装 | 台 | 2 |
| 60 | 过滤器 | 1.初级过滤器 2.处理量：1.84m3/min | 台 | 2 |
| 61 | 过滤器 | 1.精密过滤器 2.处理量：1.84m3/min | 台 | 2 |
| 62 | 过滤器 | 1.活性炭过滤器 2.处理量：1.84m3/min | 台 | 2 |
| 63 | 过滤器 | 1.除尘过滤器 2.处理量：1.84m3/min | 台 | 2 |
| 64 | 储气罐 | 1.储气罐 2.规格、型号：1.0m3，直径Φ800 3.材质：Q235B | 台 | 2 |
| 65 | 电子交流稳压器 | 1.电子式排水器 2.规格：DN15 | 台 | 2 |
| 66 | 配电箱 | 空气配电箱 1.规格:YSKQ-DZ 2.二机联动,自动/手动双切换控制功能 3.墙上安装 | 台 | 1 |
| 67 | 调压箱、调压装置 | 空气调压装置 1.处理量:100m3/h 双回路设计 DN20 | 套 | 1 |
| 68 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 分、集汽(水)缸制作安装 1.名称:吸引分气缸 2.型号、规格:一进五出 | 台 | 1 |
| 69 | 低压焊接阀门 | 球阀DN25 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN25 | 个 | 16 |
| 70 | 低压法兰阀门 | 法兰 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN25 | 个 | 4 |
| 71 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ25x2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 15 |
| 72 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀22YC 1.规格:22YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 5 |
|  | 空气系统管线与元件 |  |  |  |
| 73 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ25x2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 200 |
| 74 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ16x2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 525 |
| 75 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ12x1.5,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 170 |
| 76 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ8x1.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 210 |
| 77 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀22YC 1.规格:22YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 40 |
| 78 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀15YC 1.规格:15YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 105 |
| 79 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀10YC 1.规格:10YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 34 |
| 80 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀6YC 1.规格:6YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 324 |
| 81 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN15 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15 | 个 | 14 |
| 82 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN8 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN8 | 个 | 17 |
| 83 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN6 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN6 | 个 | 35 |
|  | 四、口腔科负压吸引系统 |  |  |  |
|  | 口腔科吸引站 |  |  |  |
| 84 | 区域报警控制箱 | 负压、空压报警箱 1.LED数字显示 2.具备故障声光报警(压力过高或过低声光报警)及远程信号传输功能。 | 台 | 1 |
| 85 | 抽气器 | 抽吸机 1.抽气量:1750L/min/台 | 台 | 2 |
| 86 | 机柜、机架 | 真空泵电控柜 1.规格:ZKB-DZ 2.二泵联动,自动/手动双切换控制功能 3.墙上安装 | 台 | 1 |
| 87 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 5 |
|  | 口腔科吸引系统管线与元件 |  |  |  |
| 88 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 30 |
| 89 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32 | m | 40 |
|  | 五、口腔科压缩空气系统 |  |  |  |
|  | 口腔科空气站 |  |  |  |
| 90 | 回转式螺杆压缩机 | 无油空气压缩机 1.排气量：400L/min/台 | 台 | 1 |
| 91 | 配电箱 | 空气配电箱 1.规格:YSKQ-DZ 2.二机联动,自动/手动双切换控制功能 3.墙上安装 | 台 | 1 |
| 92 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ32x2.5,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 5 |
| 93 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀ф32 1.规格:ф32 2.材质:不锈钢 | 个 | 1 |
|  | 口腔科空气系统管线与元件 |  |  |  |
| 94 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ32x2.5,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 5 |
| 95 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ25x2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 25 |
| 96 | 低压不锈钢管 | 医用级304无缝不锈钢管 1.规格:φ20x2.0,06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊 2.敷设管道,按规范及图纸要求 3.压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫等其它措施按设计及规范要求 4.管道刷标志圈、按设计及规范要求 | m | 40 |
| 97 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀ф32 1.规格:ф32 2.材质:不锈钢 | 个 | 1 |
| 98 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀22YC 1.规格:22YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 5 |
| 99 | 低压不锈钢管件 | 球头、帽、焊咀18YC 1.规格:18YC 2.材质:不锈钢 | 个 | 21 |
| 100 | 低压焊接阀门 | 截止阀DN15 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15 | 个 | 6 |
|  | 六、病房设备带终端件部分 |  |  |  |
|  | 病房设备带终端件部分 |  |  |  |
| 101 | 医疗设备带 | 铝合金设备带 1.采用组合式铝合金设备带（宽度≥180mm,高度≥50mm,壁厚≥1.2mm）,均为壁面侧装,一带三槽,设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。设备带外观美观大方,使用简洁,维修方便,适用各种治疗要求。 2.设备带表面采用静电喷塑,面板采用模块化设计,可分段打开面板进行设备带的维修,使安装维修更加方便,并具有良好的防腐和保洁效果。 3.各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装,使整条设备带表面豪华美观。 | m | 1000 |
| 102 | 医疗设备 | 铝合金小罩 1.规格型号:1544优质铝型材 2.铝合金小罩50*27*0.6mm 3.表面静电粉末喷涂或氟碳喷涂 | m | 282 |
| 103 | 氧气终端 | 1.规格型号:氧气终端,国标 2.自封式不锈钢快速插座,嵌入式安装,具有防错插功能 | 个 | 450 |
| 104 | 吸引终端 | 1.规格型号:吸引终端,国标 2.自封式不锈钢快速插座,嵌入式安装,具有防错插功能 | 个 | 439 |
| 105 | 空气终端 | 1.规格型号:空气终端,国标 2.自封式不锈钢快速插座,嵌入式安装,具有防错插功能 | 个 | 71 |
| 106 | 床头灯 | 1.床头灯(嵌入式LED灯) 4W 带PVC灯罩 | 套 | 391 |
| 107 | 照明开关 | 1.大跷板开关 单联单控 | 个 | 391 |
| 108 | 插座 | 1.二、三极插座 | 个 | 902 |
| 109 | 配线 | 三芯电源线 1.规格、型号:2.5mm2 2.材质:铜 | m | 1000 |
|  | 七、供应室 |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、组合式空调机组，风量：8000m3/h,机外余压：700Pa,新风比：15%；表冷段；加湿段；电加段 | 台 | 1 |
| 2 | 空调器 | 1、新风机组，新风量：3000m3/h，预处理 | 台 | 1 |
| 3 | 离心式通风机 | 1、中效排风机，2000m3/h | 台 | 2 |
| 4 | 过滤器 | 1、高效过滤送风口，500m3/h，四件套 | 台 | 3 |
| 5 | 过滤器 | 1、高效过滤送风口，1500m3/h，四件套 | 台 | 3 |
| 6 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、百叶回风口 250*250 | 个 | 3 |
| 7 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、百叶回风口 300*250 | 个 | 3 |
| 8 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、排风百叶 200*200 | 个 | 3 |
| 9 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、排风百叶 300*300 | 个 | 1 |
| 10 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、排风百叶 400*400 | 个 | 1 |
| 11 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、新风防雨百叶（带防虫网）320*250 | 个 | 1 |
| 12 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、新风防雨百叶（带防虫网）400*320 | 个 | 1 |
| 13 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、铝合金方形散流器 200*200 | 个 | 3 |
| 14 | 碳钢阀门 | 1、防火阀（70℃）320*250 | 个 | 2 |
| 15 | 碳钢阀门 | 1、防火阀（70℃）400*320 | 个 | 2 |
| 16 | 碳钢阀门 | 1、防火阀（70℃）500*400 | 个 | 2 |
| 17 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶调节阀 320*250 | 个 | 3 |
| 18 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶调节阀 400*320 | 个 | 4 |
| 19 | 碳钢阀门 | 1、对开多叶调节阀 500*400 | 个 | 4 |
| 20 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 320*250 | 个 | 2 |
| 21 | 消声器 | 1、微穿孔板消声器安装 320*250*1000 | 个 | 1 |
| 22 | 消声器 | 1、微穿孔板消声器安装 400*320*1000 | 个 | 1 |
| 23 | 消声器 | 1、微穿孔板消声器安装 500*400*1000 | 个 | 1 |
| 24 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长（mm）≤320含支吊架 | m2 | 107.21 |
| 25 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长（mm）≤450含支吊架 | m2 | 20.63 |
| 26 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长（mm）≤1000含支吊架 | m2 | 20.10 |
| 27 | 通风管道绝热 | 1、橡塑板安装 风管(厚度mm)20mm | m3 | 2.96 |
| 28 | 铜管 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ25.4 | m | 15.00 |
| 29 | 铜管 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ15.88 | m | 15.00 |
| 30 | 铜管 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ19.05 | m | 30.00 |
| 31 | 铜管 | 1、空调制冷剂铜管安装 φ12.7 | m | 30.00 |
| 32 | 强电系统 |  |  |  |
| 33 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 AP总配电箱 | 台 | 1 |
|  | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 1AP照明配电箱 | 台 | 1 |
| 34 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 空调、新风机组配电箱 | 台 | 2 |
| 35 | 普通灯具 | 1、LED照明灯 48W | 套 | 22 |
| 36 | 普通灯具 | 1、LED照明灯(带应急) 48W | 套 | 3 |
| 37 | 普通灯具 | 1、嵌入式LED灯盘 48W | 套 | 2 |
| 38 | 普通灯具 | 1、嵌入式LED灯盘带应急 48W | 套 | 6 |
| 39 | 普通灯具 | 1、防水防尘灯 25W | 套 | 3 |
| 40 | 照明开关 | 1、单联开关 | 个 | 16 |
| 41 | 照明开关 | 1、双联开关 | 个 | 2 |
| 42 | 插座 | 1、五孔插座 | 个 | 32 |
| 43 | 插座 | 1、插座（防水安全型） | 个 | 5 |
| 44 | 插座 | 1、地面插座（安全型） | 个 | 4 |
| 45 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配KBG管 KBG20 | m | 417.69 |
| 46 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配KBG管 KBG32 | m | 142.00 |
| 47 | 配线 | 1、穿照明线 BV-2.5 | m | 646.23 |
| 48 | 配线 | 1、穿照明线 BV-4 | m | 572.30 |
| 49 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-5*6 | m | 90.00 |
| 50 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-3*25+2*16 | m | 52.00 |
| 51 | 桥架 | 1、强电桥架 200*100 | m | 30.00 |
| 52 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |
| 53 | 给排水系统 |  |  |  |
| 54 | 淋浴器 | 1、含升降杆、手握式花洒 | 套 | 1 |
|  | 给、排水附(配)件 | 1、不锈钢成品地漏 DN100 | 组 | 8 |
| 55 | 洗涤盆 | 1、不锈钢拖布池 | 组 | 2 |
| 56 | 大便器 | 1、蹲式大便器安装 | 组 | 1 |
| 57 | 洗涤盆 | 1、不锈钢洗手盆单人位 | 组 | 4 |
| 58 | 洗涤盆 | 1、不锈钢污洗池 单人位 | 组 | 4 |
| 59 | 螺纹阀门 | 1、螺纹截止阀 DN40 | 个 | 1 |
| 60 | 水表 | 1、螺纹水表组成安装 DN40 | 组 | 1 |
| 61 | 塑料管 | 1、室内PPR给水管（热熔连接） DN15 2、管道消毒、冲洗 | m | 20.00 |
| 62 | 塑料管 | 1、室内PPR给水管（热熔连接） DN20 2、管道消毒、冲洗 | m | 11.00 |
| 63 | 塑料管 | 1、室内PPR给水管（热熔连接） DN25 2、管道消毒、冲洗 | m | 5.00 |
| 64 | 塑料管 | 1、室内PPR给水管（热熔连接） DN32 2、管道消毒、冲洗 | m | 5.00 |
| 65 | 塑料管 | 1、室内PPR给水管（热熔连接） DN40 2、管道消毒、冲洗 | m | 23.00 |
| 66 | 塑料管 | 1、室内UPVC排水管（粘接） DN100 | m | 25.00 |
| 67 | 不锈钢管 | 1、室内不锈钢管（螺纹连接） DN50 | m | 13.00 |
| 68 | 不锈钢管 | 1、室内不锈钢管（螺纹连接） DN75 | m | 6.00 |
| 69 | 不锈钢管 | 1、室内不锈钢管（螺纹连接） DN100 | m | 21.00 |
| 70 | 附属不锈钢等器具 |  |  |  |
| 71 | 304不锈钢换鞋凳 | 1、304不锈钢换鞋凳 | 条 | 1 |
|  | 钢制更衣柜900*500*1800 | 1、钢制更衣柜900*500*1800 | 套 | 4 |
| 72 | 烘手器 | 1、感应式干手器 | 个 | 4 |
| 73 | 感应式酒精消毒器 | 1、感应式酒精消毒器 | 台 | 4 |
| 74 | 控制器 | 1、温湿度计 | 台 | 5 |
| 75 | 不锈钢传递窗 | 1、不锈钢传递窗 600*600*600 | 套 | 1 |
| 76 | 不锈钢传递窗 | 1、不锈钢传递窗 900*300*1500,304不锈钢制作 | 套 | 2 |

说明：▲（1）本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（2）本次采购，供应商以本清单为依据进行投标报价。本项目安装所需的线缆及安装辅材、附件采用包干方式，不论招标文件中是否列出、所列的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。若是没有重要功能改变，则采购人不再为本项目追加任何投资；项目实施过程中，若有双方共同协商的重要功能改变，以会议纪要及工程联系单确认的方式在结算中予以支付。

（3）当中标供应商提供的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且价格不予调整。

（4）中标供应商在签订合同时需提供招标文件要求的相关产品原厂质保函。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款（如供应商不能取得原厂服务承诺函原件，则该项目的结算方式调整为：在合同签订后中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额10%作为预付款。经工程结算审核后一个月内付至结算总价的100%（含工程预付款）并无息退还履约保证金。

### （二）技术要求

1.总体要求：

投标文件必须完全满足设计图纸的要求。供应商须对投标文件（中标后含合同）中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标人的利益。一旦中标，在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的纠纷及相关费用，均由承包人负责，发包人概不负责。保证医疗净化系统、医用气体系统和设备质量，功能流程合理。确保工程符合有关规范及验收标准。

2.工程执行标准

设计、制造、材料、设备、安装、调试运行将全部按相关现行国家标准及规范执行，必须满足以下标准要求（以下标准规范如有更新，则以最新的标准规范为准）：

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《医院隔离管理技术规范》WS311-2009

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《医院消毒供应中心》（第 1 部分：管理规范）WS310.1-2009

《医院机构消毒技术规范》WS/T 367-2012

《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013 版）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《高效空气过滤器》GB13554-2008

《洁净手术室用空气调节机组》GB/T 19569-2004

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

《压缩空气站设计规范》GB50029-2014

《氧气站设计规范》GB50030-2013

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-1994

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-1994

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009 版）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《室内空气质量标准》GB/T18883

《特种设备安全法》

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《医用中心吸引系统通用技术条例》YY/T0186-94

《医用中心供氧系统通用技术条例》YY/T0187-94

《氧气站设计规范》GB 50030-2013

《工业金属管道设计规范》GB50316-2008

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《压力容器》GB150-2011

《安全阀标准》（GB567爆破片装置）GB12241.12243

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

医院提供的病房大楼平面图及要求

国家及地方颁发的其它相关法律法规；

以上标准及规范等如有最新规范，则按最新规范执行。

3、系统工程技术要求

3.1 系统设计总体要求

3.1.1设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。 严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

3.1.2建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火和环保要 求的原则，洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

3.2 洁净装饰技术要求

3.2.1 手术间基本装备

| 装备名称 | 必须配置数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 医用气体面盘 | 2 套/每间 | 1.2mm 厚优质 304 不锈钢制作，吊塔上一套(由设备供应商提供，要 有压力显示表)，墙上一套，插口没有互换性 |
| 观片灯 | 1 个/每间 | 埋入式 ，百级采用六联的，其他采用三联，滤光性好。 |
| 多功能控制面板（面修含书写板） | 1 个/每间 | 含计时器、温湿度显示控制、空气处理系统开关机功能、空调机组运行状态显示和故障报警、照明系统开关、过滤器报警功能、绝缘监测及漏电保护报警、气体报警、背景音乐控制、麻醉废气排放启停、监控，消防报警、免提电话面板对讲呼叫、手术中（打开后手术间门顶“手术中”灯亮） |
| 药品柜（嵌入式） | 1 个/每间 | 1.2mm 厚优质 304 不锈钢制作，面板与墙面颜色一体，有抽屉、有分格可调整，尺寸：900×1700×400 |
| 麻醉柜（嵌入式） | 1 个/每间 |  |
| 器械柜（嵌入式） | 1 个/每间 |  |
| 电脑柜（嵌入式） | 1 个/每间 | 1.2mm 厚优质 304 不锈钢制作，面板与墙面颜色一体， 900×1700×400 |
| 组合插座箱 1（嵌入式） | 3 套/每间 | 具备 1.2mm 厚优质 304 不锈钢面框，多功能插座，含接地端子， 220V 电源插座 4 个/每台 |
| 组合插座箱 2（嵌入式） | 1 台/每间 | 具备 1.2mm 厚优质 304 不锈钢面框，多功能插座，含接地端子，380V 电源插座 1 个，220V 电源插座 3 个/每台 |
| 输液导轨 含吊钩 2 个 | 2 个/每间 | 可以上下调节高度 |
| 无影灯 | 1 台/每间 | 甲供 |
| 吊塔 | 1 台/每间 | 甲供 |
| 手术床 | 1 台/每间 | 甲供 |
| 在满足本表基础上，可根据实际使用要求增设相关器械、设备。 |  |  |

3.2.2 墙面

3.2.2.1洁净手术室外围采用高承重的30*50钢结构框架，手术室内墙面选用耐清洗、耐碰撞、阻燃、隔音、保温以及防潮、防锈1.2mm厚优质电解钢板，要求按手术室实际尺寸及模数加工成型(挂板，留缝)，内衬 12mm 石膏板做隔音保温处理。墙体与吊顶连接处采用圆弧模式过渡。

3.2.2.2手术室洁净区走廊及相关辅房：轻质隔墙（非土建墙侧）：75轻钢龙骨+12mm双面纸面石膏板（龙骨间距300,内填50mm,100kg/m³岩棉，到楼板底）+6mm无机板（吊顶高度）;轻质隔墙（土建墙侧）：75 轻钢龙骨+12mm 单面纸面石膏板（龙骨间距 400，吊顶高+200）+6mm 无机板（吊顶高度）。

3.2.2.3 手术部湿区墙体在土建砌墙的基础上涂刷 1.5mm 聚氨酯防水层进行防水处理后采用300*450 墙面饰面砖。

3.2.2.4 在洁净区内走廊及换床区加设 150mm 不锈钢防撞带，阳角加设不锈钢防撞护角。

3.2.3 地面

3.2.3.1手术室地面选用抗静电、抗菌、防火、防滑、耐磨的2.0mm厚橡胶卷材，接缝处用 原材料热熔焊接处理成无缝地面，使手术室具有良好的抗静电性，耐荷重、耐磨、耐化学药 物、燃烧无毒并防水；踢脚线采用同材质地材上卷 100mm，与地面采用 R40mm 圆弧过渡。 其他地面选用抗静电、阻燃、耐磨的 2.0mm 厚同质透心 PVC 卷材（图案花色由招标人确定）。

3.2.3.2 卷材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体圆弧连接。

3.2.3.3 湿区辅房：采用 300*300 防滑地砖，在粘贴瓷砖前均须涂刷 1.5mm 聚氨酯防水层。

3.2.4 吊顶

3.2.4.1 手术室设计吊顶高度为 3000mm，走廊及辅助用房设计吊顶高度 2600mm。

1.2.4.2 手术室吊顶采用 30*50 方管龙骨，面层 1.0mm 电解钢板（9.5mm 厚石膏板保温）。

1.2.4.3 手术室洁净内走廊及洁净辅房吊顶采用 60 轻钢龙骨 9.5mm 石膏板基层，表面采用6mm 无机预涂板。

1.2.4.4    湿区吊顶采用 600*600*1.0 铝扣板吊顶。

3.2.5 门

3.2.5.1手术室洁净走廊一侧，换车间均设计光控脚感应电动门，要有门禁系统的接口，自动门要具有门状态和门故障信号的输出接口，以方便院方对所有自动门进行设备运行及系统的检测和集中控制。门洞净尺寸为1500×2100，自动门的承重轮需承诺终身保用、免费更换；内嵌式开门，门、门套、门框以及其他构件均采用优质304不锈钢制作，手术室门头盖上需有“手术中”指示灯，带观察窗，门表面在推车高度位置设置不锈钢防撞板。

3.2.5.2洁净走廊门洞尺寸为1.5m×2.1m，污物走廊及操作间门门洞尺寸为1.0m×2.1m。其他要求与洁净走廊自动门和污物走廊手动门相同。

3.2.5.3在清洁走廊一侧门宽设计成1.0m，采用手动平开气密门，门、门套、门框以及其他构件均采用铝合金制作；设观察窗；门上加设不锈钢防撞带。

3.2.5.4 手术部其他辅房的门，采用手动平开气密门；设置观察窗；门上加设不锈钢防撞带。

3.2.5.5 自动门要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

3.2.6 其他

3.2.6.1输液导轨应做成吸顶式，位于手术床正上方顶棚上，与手术床侧边平行，长度大于2.5m，两条轨道间距应为 1.2m。

3.2.6.2 苏醒、预麻间床位设置椭圆形输液导轨，每床一套。

3.2.6.3 洗手池尺寸：含三人位、两人位，洗手池采用优质 304 不锈钢制造，过滤器装置、杀菌装置、感应皂液器、膝控龙头等。

3.3、净化空调及自动化控制系统工程技术要求

3.3.1、整体要求： 选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按《医院洁净手术部建筑 技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌 净化要求，并使洁净区处于受控状态。

3.3.2、净化区主要技术指标：

（1）洁净手术部主要技术指标

| 名称 | 室内压力 |  | 最小换气 次数(次 /h) | 平均风速 (m/s) | 温度 (℃) | 相对 湿度 (%) | 最小新风量 m3/h.m2 或 次/h（仅指本 | 噪声 dB(A) | 最低照度 (lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净 手术室和 需要无菌 操作的特 殊用房 | ＋ |  | － | 0.20～0.25 | 21～ 25 | 30～ 60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 |
| Ⅱ级洁净 手术室 | ＋ |  | 24 | － | 21～ 25 | 30～ 60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 |
| Ⅲ级洁净 手术室 | ＋ |  | 18 | － | 21～ 25 | 30～ 60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 |
| 体外循环 灌注专用 准备室 | ＋ |  | 12 | － | 21～ 27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 |
| 无菌敷料 | ＋ |  | 12 | － | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 |
| 器械、一次性物品 存放室和 精密仪器 存放室 | ＋ |  | 10 | － | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 |
| 护士站 | ０～＋ |  | 10 | － | 21～ 27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 |
| 预麻醉室 | － |  | 10 | － | 23～ 26 | 30～ 60 | （2） | ≤55 | ≥150 |
| 准备室 (前室) | ０～＋ |  | 8 | － | 21～ 27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 |
| 刷手间 | － |  | 8 | － | 21～ 27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 |
| 洁净区走 廊 | ０～＋ |  | 8 | － | 21～ 27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 |
| 脱包间 | 外间 脱包 | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | 内间 | ＋ | 8 | － | － | － | － | － | － |

3.3.3 冷热源：

本工程全年冬、夏季冷热源及过渡季节冷热源均由医院大楼集中供应，五层手术部净化机组采用两管制水系统，由风冷模块全年供应；ICU、日间手术室、PACU全年冷热源由大楼提供，采用两管制水系统。

3.3.4 净化风管系统

3.3.4.1 手术室风管系统配高效过滤器、定风量阀、电极式加湿器、密闭型对开多叶调节阀、 卫生型微穿孔消声器，防火阀等。

3.3.4..2 洁净走廊及辅房风管系统配高效送风口、污物走廊及辅房风管系统配高效送风口，定 风量阀、密闭型对开多叶调节阀、加湿器、微穿孔消声器，防火阀等。风管保温材料采用25mm 厚 B1 级橡塑保温板，并涂以密封胶，法兰连接处用闭孔海绵条进行密封。

3.3.5   过滤器

- 洁净手术室送风末端配置 H13高效过滤器。

- 洁净走廊及洁净辅房末端送风口配置 H13 高效过滤器。

- 污物走廊及辅房末端送风口配置 H13 高效过滤器。

- 手术室的排风口配置 F8效率中效过滤器，其它洁净辅房的排风口配置 F5效率中效过滤器。

3.3.6   消声隔振

- 手术室洁净走道、辅房空调系统送、送回风均设微穿孔板消声器。

- 空调机组设置减振垫、排风机设置减振吊架。

- 净化通风设备进出口均安装 150mm 长的柔性短管，短管采用不产尘材料制作。

- 所有与组合式净化机组、排风机相连的风管，均需要设置软接，软接头采用双层不产 尘难燃材料制作，里层光面朝里，外层光面朝外。

3.3.7   加湿系统：空调水系统采用电极式加湿器。

3.4、净化空调自动化控制系统设计要求：

3.4.1 采用著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、冷水阀门执行 器、热水阀门执行器、阀门执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度 进行控制。

3.4.2 净化空调控制系统的控制含有机房本地控制和手术室护士站等远程控制的两种功能。

3.4.3 手术部所有的净化机组控制系统组成一个中央监控系统，中央监控电脑设在手术室护士 站，以方便医护人员对系统进行集中管理，中央监控系统采用与控制器相同品牌的监控软件。 3.4	中央监控系统可以实现以下功能：

3.4.4 图形界面，动态显示各检测数据、控制参数与设备状态；

3.4.2 机组的定时启、停；

3.4.3 机组各种故障自诊断，发出维修提示并予以报警和即时打印；

3.4.4 维护计划：根据累计运行时间及设定的维护计划发出保养提示；

3.4.5 数据管理与分析：历史资料查询，报警与事故存档追忆；

3.4.6 每天的运行状态记录或打印；

3.4.7 操作指南和帮助；

3.4.8 护士操作界面，操作简易直观；

3.4.9 工程师系统维护界面；

3.4.10 护士日记界面。

3.5   配电系统工程技术要求：

招标方将双电源电缆分别引至各层双电源切换总配电箱内，双路切换功能及各层总配 电箱均由招标方负责完成，其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标 方采购、安装（不包括疏散指示、应急照明、设备层的照明、插座配电）。

电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

3.5.1 手术部强电设计要求：

- 手术部必须用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。

- 每间手术室配电负荷不应小于 8KVA。

- 手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替。

- 手术室设计最低照度应在 350LX 以上，其余辅房及走廊最低照度应在 150LX 以上， 均设LED灯具，手术部洁净区照明由洁净气密型灯带组成。

- 所有区域的总配电箱，应设于非洁净区。每个洁净手术室应设有一个独立专用配电 箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。

- 控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密，其检修口必须设在手术室之外。

- 洁净手术室内禁止设置无线通讯设备。

- 百级手术室设置一套 8KVA 医疗 IT 系统，其它手术室设置 6.3KVA 医疗 IT 系统。医 疗 IT 系统设备包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器和报警显示单元等。

- 手术部设置一套 180KVA，30 分钟 UPS 不间断电源，各手术室及预麻苏醒室床位 配电均接入 UPS，保证用电稳定。

- 洁净手术室和预麻苏醒室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

- 手术室配电箱应加装防雷浪涌保护装置。

3.6. 弱电系统工程技术要求：

3.6.1 电话、网络布线系统

- 每间手术室至少设置四个网络信息点，其中两个设置在墙上，两个设置在吊塔上； 百级手术室及护士站设置光纤点；

- 每间手术室设有一台电话分机，手术室内的电话分机为免提方式，设置在多功能控制面板上；

- 其他功能房、护士站等按建筑平面图要求设置电话、网络终端，网络电话均采用 6 类非屏蔽双绞线，所有布线预留至设备层弱电配线间，弱电间内交换机、配线架均由招标方 提供。

3.6.2 护士呼叫对讲系统

- 手术部设置一套护士呼叫系统，呼叫主机设在护士站.

- 每间手术室、预麻苏醒室床位设有一台呼叫分机，手术室内的呼叫分机带免提方式， 设置在多功能控制面板上。系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之 间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。

- 其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。

3.6.3、背景音乐系统

- 手术部设置一套背景音乐系统。系统主机设置在护士站，背景音乐播放系统由功放、DVD 播放机等组成。

- 背景音乐采用低音控制，采用定压输送方式，喇叭吊顶安装方式，功率 3W。

- 每间手术室及办公室设一个音量控制开关及天花喇叭。

- 背景音乐播放系统电气管线的采购、敷设符合国家电气技术规范。

3.6.4 电视监控系统

- 在手术部设置监控系统。每间手术室、麻醉复苏室、谈话间、出入口等均设置监控 摄像机。

- 系统由监控摄像机、硬盘录像机、液晶监视器等主要设备组成，系统通过硬盘录像 机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等， 同时监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。通过数字硬盘录像机实现长时间图像 的存储、调用、备份并支持网络分控等功能。

- 电视监控系统主机设置于各区域护士站。

3.6.5、可视门禁系统

- 手术部换车间及医护人员入口处设置可视对讲门禁，主机设置于护士站。医护人员 可通过刷卡进入，非医护人员可通过可视对讲门禁联系护士站工作人员，经工作人员许可后 方可进入。

- 本工程刷卡门禁系统由招标方统一提供。

3.7医用气体系统工程技术要求：

3.7.1 每间手术室设置氧气、吸引、压缩空气、麻醉废气排放 4 种气体，氧气、吸引、压缩 空气气源由招标方负责从中心气站单独引管至手术层医用气体管井；预留总管接口和阀门， 中标方将负责阀门以后的气体管路排放。中心供应室设置吸引、压缩空气。

3.7.2 除麻醉废气排放外其它气体管道必须先通过设置在本层护士站的医气阀门报警箱才可 进入手术部；控制面板上设声、光报警装置，监控各种医气超压、欠压情况。

3.7.3 除麻醉废气采用高强度 PVC 管，其余所有气体管道要求采用脱脂铜管。

3.7.4医用气体技术参数：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力 （MPa） | 输出口 压力 （MPa） | 超压报警 压力 （MPa） | 欠压报警 压力 （MPa） | 医气输出口 流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～20 |
| 2 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 3 | 真空吸引 | －0.03～－ 0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 30 |
| 4 | 麻醉废气 |  | 0.09 |  |  | 130 |

3.8 给排水系统工程技术要求

3.8.1 系统总体要求必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2012。

3.8.2 手术部选用优质膝控刷手池，采用鹅颈龙头，冷热水经混水器混合后供至龙头，洗刷手 用水需达到饮用水标准。

3.8.3 招标范围内所需给排水接口由招标人按要求提供到各楼层管井，预留接驳口，其后部分 管道由中标人自行引接。

3.8.4 生活给水（冷热水）管采用衬塑镀锌钢管；纯水、蒸汽管道采用薄壁不锈钢管，螺纹连 接；所有冷热水管道均需进行防冻保温。排水管采用聚丙烯静音排水管，粘连；部分高温废 水采用无缝钢管。

3.8.5 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时，应在墙体两侧采取柔性连接

3.8.6 管道敷设交错有矛盾时按有压管让无压管，小管让大管局部抬高的原则根据实际情况现 场处理。

3.8.7 安装人员必须按给排水设计密切配合土建做好预留洞，防水套管等工作

大楼医用气体系统

招标范围： 门诊综合楼一层——三层、住院综合楼一层——十层

（1）医用气体系统共分为三种气体系统，即中心供氧系统、中心吸引系统（含牙科）、压缩空气系统（含牙科）。

（2）传呼对讲系统。

医用气体、病房呼叫系统设备采购与安装内容的深化设计、供货、现场安装、调试和负责通过相关验收（含政府有关权威检测机构检验报告及费用）等，即交钥匙工程。

（3）医院大楼具体布置如下

| 层数 | 房间名称 |  | 间数 | 床位数 | 终端数（个） |  |  | 其他设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 氧气 | 吸引 | 空气 | 床头灯/电源开关 | 电源插座 |
| 门诊医技楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层 | 儿童游乐区 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | / | 3 | 6 |
|  | 洗胃室 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | / | 4 |
|  | 抢救复苏室 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | / | 4 |
|  | 急救 |  | 1 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | 44 |
|  | 观察室 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | / | 4 | 8 |
|  | 雾化室 |  | 1 | 1 | / | / | 1 | / | 2 |
|  | VIP室 |  | 1 | 2 | 2 | / | / | / | 2 |
|  | 输液室 |  | 1 | 6 | 6 | / | / | / | 12 |
|  | CT室预留管道（氧气、吸引、压缩空气） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 10 | 29 | 41 | 33 | 25 | 18 | 82 |
| 二层 | 吸氧室 |  | 1 | 3 | 3 | / | / | / | 6 |
|  | 复苏 |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | / | 8 |
|  | 小手术室 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | / | 4 |
|  | 超声胃镜 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 2 |
|  | 超声结肠镜 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 2 |
|  | 人流室 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | / | 4 |
|  | 小计 |  | 6 | 9 | 13 | 10 | 6 | / | 26 |
| 三层 | 血透析室预留管道（氧气、吸引、压缩空气） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口腔科预留管道（吸引、压缩空气） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合楼合计 |  |  | 16 | 38 | 54 | 43 | 31 | 18 | 108 |
| 住院综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二层 |  | 手术部、ICU预留管道（氧气、吸引、压缩空气） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三层 |  | 隔离产房 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | / | 4 |
|  |  | 产房 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | / | 8 |
|  |  | 产前监护 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
|  |  | 产前检查 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 2人间病房 | 1 | 2 | 2 | 2 | / | 2 | 4 |
|  |  | 3人间病房 | 5 | 15 | 15 | 15 | / | 15 | 30 |
|  |  | 抢救间 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 |
|  |  | 新生儿监护室预留管道（氧气、吸引、压缩空气） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 11 | 27 | 32 | 32 | 12 | 24 | 64 |
| 四层 |  | VIP单人间 | 2 | 2 | 2 | 2 | / | 2 | 4 |
|  |  | 2人间病房 | 4 | 8 | 8 | 8 | / | 8 | 16 |
|  |  | 3人间病房 | 11 | 33 | 33 | 33 | / | 33 | 66 |
|  |  | 5人间病房 | 1 | 5 | 5 | 5 | / | 5 | 10 |
|  |  | 抢救间 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 |
|  |  | 小计 | 19 | 50 | 52 | 52 | 4 | 50 | 104 |
| 五～ 十层 |  | VIP单人间 | 16 | 16 | 16 | 16 | / | 16 | 32 |
|  |  | 2人间病房 | 24 | 48 | 48 | 48 | / | 48 | 96 |
|  |  | 3人间病房 | 66 | 198 | 198 | 198 | / | 198 | 396 |
|  |  | 5人间病房 | 6 | 30 | 30 | 30 | / | 30 | 60 |
|  |  | 抢救间 | 6 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 48 |
|  |  | 小计 | 118 | 304 | 316 | 316 | 24 | 304 | 632 |
| 病房楼合计 |  |  | 148 | 381 | 400 | 400 | 32 | 378 | 800 |
| 总计 |  |  | 164 | 419 | 454 | 443 | 63 | 396 | 908 |

### 液氧站

液氧站由液氧罐、空温式汽化器、双路调压装置等设备组成。

- 技术要求

- 液氧罐1个；液体储罐支承需采用3只支脚结构，牢固可靠，设有专门的吊挂结构。

- 内筒需选用S30408（06Cr19Ni10）不锈钢，封头需选用标准椭圆型封头，外筒需选用Q345R优质碳素钢，内外筒之间需采用专用的支承结构，夹层厚度需≥250mm，夹层充填珍珠岩绝热材料并抽真空，出厂真空度优于国家标准，确保日蒸发率的指标优于国标。

- 外罐表面进行喷丸除锈处理，达到Sa21/2级标准，油漆选用聚氨酯面漆，确保油漆至少三年内不变质。

- 内胆设置由安全阀、爆破片组合而成的双安全系统装置，在正常使用状态下，一套处于工作状态，另一套处于备用状态，若处于工作状态的安全阀起跳或爆破片起爆，能立即打开手动泄压阀泄压至储罐的最高工作压力以下，同时通过手动柄迅速将安全装置切换至备用系统，能有效地保证储罐的安全性。

- 低温液体储罐能自动稳定自身的压力。

- 在低温液体储罐上需采用进口真空隔离阀、进口真空规管。

- 主要配置及参数要求：

- 液氧罐

- 单个有效容积≥5m3 ，最高工作压力0.8Mpa。

- 立式，结构紧凑，占地面积小。

- 绝热形式：夹层充填珍珠岩绝热材料并抽真空。

- 主体材质：内筒：O6Cr19Ni10  外筒：Q345R。

- 安全系统：内筒设双安全阀保护，外筒设负压防爆装置。

- 空温式汽化器

- 汽化量≥50 m3/h。

- 空温式≥0.8Mpa。

- 单路减压装置

- 单路，自力式

- 流量≥50 m3/h。

- 减压输出0.6～0.8Mpa。

- 压力超压、欠压报警。

### 空气站

空气站由无油螺杆式空气压缩机、储气罐、吸附式干燥机、过滤器、双回路减压装置、分气缸组成。

- 技术要求

- 医用压缩空气输出压力：0.7MPa以上。

- 压力露点温度：≤-20℃~-40℃。

- 露点和一氧化碳在线实时监测。

- 噪音：≤63dB(A)。

- 智能化双重控制。智能控制系统依次控制每台空压机的启动和运行顺序，使得每台空压机均匀分配运行时间，并详细记录和显示每台累计运行时间及运行状态。

- 工作压缩机故障时，备用压缩机能自动启动，以保证系统正常工作，不间断供气。

- 当压缩空气站输出压力≤0.45 Mpa、≥0.8Mpa报警。

- 主要配置及参数要求：

- 微油涡旋式空压机

- 多机组模组配备多个电机，提供不同的空气量的自动操作，单个电机停止工作不影响整机运行。

- 电机为IP54防护等级，F级的绝缘等级。

- 冷却器工作压力≥0.8MPa，散热设计要达到10℃，机组须可以在46℃高温环境下连续正常运行。

- 机电一体直接驱动。

- 功率：≤11KW。

- 单机额定流量：≥1.63m3/min。

- 储气罐

- 单个容积≥1.0m³。

- 材质：不锈钢。

- 最大工作压力：0.8Mpa。

- 设置安全阀，底部设有电子排污阀及手动排污阀。

- 吸附式干燥机

- 处理气量≥1.8m³/min

- 空气压力露点温度应达到-30℃以下；

- 高强度压铸/挤压铝合金材质，经特殊氧化和表面喷涂双层防腐处理（提供产品彩页证明）；

- 旋风式填充，防止液态化和隧道效应，保证气流均匀通过干燥剂室，发挥干燥剂最大效用；

- 采用双向气阀技术，结构简单，密封好，动作可靠性高，除密封件外，终身不需要更换，大大降低维护成本；

- 空气过滤系统

- 处理气量≥1.84m³/min

- 确保低压力露点和高密度颗粒负载时精密过滤。

- 过滤粒子精度0.01m，过滤效率99.9999%。配有阻塞指示器，能及时提醒更换失效滤芯，有效保护吸附式干燥机。

- 双回路减压装置

- 双路模块化，确保一路故障，另一路仍能稳定供气。

- 输出压力0.4～0.85Mpa可调。

- 分气缸

- 不锈钢，一进五出

### 负压站

- 技术要求

- 负压站设置2台（其中1台备用），当最大流量的单台真空泵故障时其余真空泵仍应能满足系统峰值流量。

- 医用中心吸引设备内任何部件发生单一故障维修时系统应能连续工作。应设有防倒流装置，阻止真空回流至不运行的真空泵；满足完全冗余要求，任何零部件损坏不影响系统运行。

- 智能总控制系统由PLC程序控制，按先起先停原则自动切换交替工作，当一台机组工作不能满足系统需要时自动启动第二或以上设备机组，具有显示屏，可显示和设定机组运行各项参数。

- 真空泵要求：水环式真空泵，双机组配置，单台泵吸气量≥230m3/h，单机率为≤5.5KVA ；

- 真空泵负压调节范围：－0.04～－0.087MPa。

- 具有断电恢复自动启动功能，可选配远程监控功能。

- 主要配置及参数要求

负压站由水环式真空泵、医用真空罐、吸引电控柜、气水分离器等组成。

- 水环式真空泵

- 单机组抽气量≥230 m3/h；

- 单机功率≤5.5KW；

- 100%无油设计，利于环境保护；

- 统一的耐腐蚀设计；

- 在断电恢复后可自动启动，保证系统负压的稳定。

- 医用真空罐

- 单个容积≥1.6m3；

- 材质：Q235B。

- 气水分离器

- 尺寸：∅1000；

- 材质：Q235B；

- 配置智能温控节水系统，水温超限45℃时自动补水降温；

- 自动缺水补水功能。

- 电控柜

- 自动和手动两种控制方式。

- 真彩触摸屏界面，人性化设计，PLC可编程控制器集成控制。操作界面动态实时显示设备流程及运行工况，可调整运行参数，调出运行记录及故障记录。

- 追随运转、轮流运转双重控制。可按需求以压差和时间差控制空压机先后启动或轮流启动，保证稳定的压力值及各空压机均衡的运行时间。

- 超限声光报警提示及断电恢复后自动启动。

- 具有远程监控功能。

### 医用气体管道系统

- 中心供氧管道系统技术要求

- 规格和数量详见招标清单。

- 不锈钢管符合GB/T14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。

- 每层走廊管进监测报警箱前安装一个氧气截止阀（区域阀），每间病房设备带内进气端安装氧气维修阀。

- 毎病区设一个阀门、气体二级稳压箱、区域监测报警箱，便于集中控制、监测该病区的氧气压力状况，可将氧气、负压、压缩空气集成一体。

- 主管道工作压力：0.4 ~ 0.5MPa（可调）

- 管道、氧气终端压力：0.4MPa

- 氧气终端设计流量：手术室和用氧化亚氮进行麻醉的地点氧气设计流量：100L/min，所有其他病房用点氧气设计流量：10L/min。

- 系统小时泄露率：< 0.2%

- 氧气管道接地电阻：< 10Ω

- 最远终端压力损失：< 10%

- 氧气管道应可靠接地，接地电阻应小于10Ω。

- 管道采用充氮保护焊工艺

- 管道须有氧气管道标识以及气体流向标识。

- 负压管道系统技术要求

- 规格和数量详见招标清单。

- 不锈钢管符合GB/T14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。

- 吸引主管到每个楼层的区域监测报警箱前端必须设维修截止阀（区域阀）一个，病房设备带内进气端安装负压维修阀便于测试和维修。

- 毎病区设一个阀门、区域监测报警箱，便于集中控制、监测该病区的负压压力状况。可将氧气、负压、压缩空气集成一体。

- 系统最大抽气量：4X250m³/h

- 终端负压值：-0.04MPa ~ - 0.87MPa

- 吸引终端设计流量：大手术室设计流量：80L/min，小手术、所有病房床设计流量：40L/min。

- 系统泄露率：< 0.5%

- 吸引系统接地电阻：< 10Ω

- 负压的增压率为：每小时≤1%

- 管道采用充氮保护焊工艺

- 管道须有负压管道标识以及气体流向标识。

- 压缩空气管道系统技术要求

- 规格和数量详见招标清单。

- 不锈钢管符合GB/T14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。

- 压缩空气管道到每个楼层的压力检测箱前端必须设维修截止阀（区域阀）一个，病房设备带内进气端安装空气维修阀便于测试和维修。

- 毎病区设一阀门和一区域监控报警箱，便于集中控制、监测该病区的压缩空气压力状况，可将氧气、负压、压缩空气集成一体。

- 分管道、空气终端压力：0.4MPa（可调）

- 空气终端设计流量：手术室为40L/min，ICU、新生儿、高护病房为80L/min，其它病房床位为20L/min

- 系统小时泄露率：< 0.2%

- 空气系统接地电阻：< 10Ω

- 管道采用充氮保护焊工艺

- 管道须有气体管道标识以及气体流向标识。

### 病房设备带及配套设施

- 通用技术要求：

必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求：

- 设备带内部为封闭式4腔结构，包括有气路腔、强电腔、弱电腔、灯腔，做到气电分离，强弱电分离。

- 设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》标准。

- 设备带材质选用6063-T6优质铝合金，表面静电喷塑，铝型材壁厚≥1.5mm。

- 气体终端防护罩：每个气体终端的防护罩均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，并对终端进行全包围保护，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。

- 气体终端、呼叫、开关、插座维修操作方便。

- 设备带个性化要求：

- 普通病房设备带

- 面板颜色：可选配。

- 设备带尺寸：宽度≥180mm，高度≥50mm，壁厚≥1.2mm。

- 每床标准配置：氧气终端×1，负压终端×1，空气终端×1（选），阅读灯×1，照明开关×1， 5孔电源插座10A×2，网络接口×1。（具体配置详见图纸）

- 气体终端：

必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求：

- 全金属材质；使用寿命不小于5万次插拔。

- 具有带气维修功能，终端维修部分可快速拆卸，无需打开设备带操作面板，可在操作面板上直接带气维修。

- 采用ISO规定的颜色色标，不同气体插口各异，防止误操作。

- 采用快速插拔式，具有通、断、拔三位功能。每种终端的气体插口形状不同，符合德制标准，具有不可互换性。

### 区域气体监测报警系统

区域监测报警器对各个病区的医用气体数据进行采集，在护士站设置区域监测报警器，如无护士站的楼层，将区域监测报警器设在走廊明显位置（靠近医护办公等位置）。系统出现故障时能有声光报警并有文字信息提示报警。

医用气体系统报警系统应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第32页7.1医用气体系统报警相关技术要求；

- 除设置在医用气源设备上的就地报警，每个监测采样点均应有独立的报警显示，并应持续至故障解除；

- 声响报警应无条件启动，1m处的声压级不应低于55dBA ,并应有暂时经营功能；

- 视觉报警应能在距离4m、视角小于30度和100lx的照度下清楚辨别；

- 报警器应具有报警指示灯故障测试功能能及断电恢复自启动功能。报警传感器贿赂短路时应能报警；

- 区域气体监控报警器

必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求：

- 需抗干扰，可靠性高。

- 集合区域氧气、负压、压缩空气，实时压力监测及报警、氧气流量监测及计量功能。

- 内置声光报警，具有本机自测试、自诊断，断电恢复自启动，报警上下限调节，压力单位选择，消音时间长短调节，传感器校正，输出模式调节，多级密码设置管理权限等功能。

- 氧气瞬时流量和累计流量显示，按月进行氧气用量统计，方便科室进行成本核算。

- 高精度的压力传感器内置于报警器内，实时可靠的监控气体，集气体压力的数据采集及数据显示于一体。

- 提供标准的COM(RS485)通讯口，实时压力数据、报警信号、流量数据输出，可多机组网，连接集中报警监控系统。

- 气体二级稳压箱

符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备第1部分：安全通用要求》要求：

- 双路设计，一用一备。

- 集截止及减压稳压功能，当一路出现故障时，可不停气维修。

- 内置安全阀，输出压力超过0.5Mpa时泄压。

- 配置输入、输出压力表。

- 所有组件采用全铜材质。

- 氧气流量计

- 工作压力：≤1.0Mpa。

- 显示方式：LED数字显示(显示瞬时流量、总量和压力)；

- 显示单位：瞬时流量m3/h或L/min,总量：m3；

- 精度：±（2.0+0.5FS）%；

- 工作电源：8-24VDC(带220VAC适配电源)；

- 具有RS485通讯模块，便于集中控制和远程传输

- 工作温度：-10- +55 ℃

- 温度：<95%RH(无结冰、无凝露)

- 防护等级：IP40及以上。

### （三）技术参数

主要产品设备材料技术参数及要求（ 供应商需逐条响应）

| 序号 | 设备 名称 | 主要装饰材料部分技术指标 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶卷材地板 | 1、产品描述：2mm厚橡胶卷材地板；宽度1.22m×卷长10/15m，平滑表面，花纹透底、透芯结构。 |  |
|  |  | 2.不含重金属成分，不含任何再生橡胶、PVC、石棉、可溶性重金属、卤索以及氯乙烯单体。 |  |
|  |  | 3.邵氏A硬度：根据ISO48-1:2018&ISO48-4:2018測试要求≥90（shoreA） |  |
|  |  | 4.燃烧性能：根据GB 8624-2012要求测定，应达到B1 (C-s1,t0)级。 |  |
|  |  | 5.耐烟头燃烧性：根据EN1399:1997方法A测定，要求≥3级。 |  |
|  |  | 6.抗磨损性：根据EN425:2002要求测定，无可见破坏。 |  |
|  |  | 7.残余凹陷（静载后剩余凹陷量）:根据EN ISO24343-1:2012要求测定，应≤0.1mm。 |  |
|  |  | 8.抗撕裂强度：根据GB/T529-2008方法B程序（a）要求测定，平均值应≥20KN/m。 |  |
|  |  | 9.拉伸强度和断裂生长率：根据ASTM D412-16方法A测定 |  |
|  |  | 10.防滑性：根据DIN51130测定，应达到R9级。 |  |
|  |  | 11.TVOC含量:根据UL 2821测定，应<0.50mg/m³。 |  |
|  |  | 12.人造光照射下色牢度：根据ISO105-B02 method 3测定，灰卡读数³3（蓝卡读数至少为6级）。 |  |
|  |  | 13.抗菌效果：根据GB/T31402-2015/ISO22196:2007（IDT）方法检测 |  |
|  |  | 14.抗真菌效果：根据GB/T24128-2009塑料防霉性能测试方法，0级 |  |
|  |  | 15.耐化学性：根据EN ISO 26987:2012测定，检验结果不高于2级。 |  |
|  |  | 16.尺寸稳定性：根据ISO23999:2018要求测定，应≤±0.4%。 |  |
| 2 | 同质透心PVC卷材地板 | 1.材质要求：地板总厚度≥2mm，同质透心地板结构密实；花纹透底，样品剖开无气孔，表面PUR处理。（产品描述） |  |
|  |  | 2.适用于医疗场所转椅、病床、推车等医疗器具，具有使用的良好的耐凹性能，残留压痕≤0.05mm |  |
|  |  | 3.单位面积重量：≤3000g/㎡ |  |
|  |  | 4.耐磨等级达到T级 |  |
|  |  | 5.表面处理：有更优异的耐污性能，满足医疗场所对于地板易清洁保养的需求。 |  |
|  |  | 6.具有适用于医疗场所使用的安全防滑性能，防滑等级≥R9级 |  |
|  |  | 7.TVOC（挥发性有机化合物）排放量≤10㎎/m³ |  |
|  |  | 8.防火等级达到B1级 |  |
|  |  | 9.抗菌性能检测：金黄色葡萄球菌，大肠杆菌等抗细菌率≥99%，有强抗细菌作用 |  |
|  |  | 10.REACH检测205项高危物质未检出 |  |
|  |  | 11.表面耐香烟灼烧性能：5级 |  |
|  |  | 12.邻苯二甲酸二酯(DEHP/DOP)：不含有。 |  |
|  |  | 13.有害物质限量：不含甲醛，符合EN 717-1:2004的标准，检测为合格；不含石棉，符合NIOSH 9000:2015标准，检测为合格；不含领苯二甲酸酯(DOP)，符合EN 14372:2004标准，检测为合格。 |  |
|  |  | 14.产品不得含有可溶性铅、镉、钡、砷、铬、汞等重金属物质 |  |
|  |  | 15.椅子脚轮无明显影响 |  |
|  |  | 16.燃烧时烟的浓度 Density of Smoke：无燃烧碎片和滴落物 |  |
|  |  | 17.表面电阻率：根据IEC62631-3-2:2015进行检测 |  |
|  |  | 18.甲醛去除率：≥70% |  |
| 3 | 冰火板（医疗板） | 1.通过高温高压双面同时复合三聚氰胺浸渍，表面纹理清晰，收口收边使用铝型材表面复合PVC膜，做到同色配套。 |  |
|  |  | 2.燃烧性能A2级，符合GB8624-2012国家标准及以下标准： |  |
|  |  | (1)热值：整体制品MJ/KG≤3.0 |  |
|  |  | （2）主要组成：硅钙板板MJ/kg≤3.0；次要组成：饰面材料MJ/㎡≤4.0 |  |
|  |  | （3）燃烧增长速率指数（FIGRA）,W/s≤120 |  |
|  |  | （4）600s内总热释放量（THR600S），MJ≤7.5 |  |
|  |  | （5）火焰横向蔓延长度（LFS），m＜试样边缘 |  |
|  |  | （6）s1：600s内总产烟量（TSP600S）,㎡≤50；烟气生成速率指数（SMOGRA）, ㎡/ s²≤30 |  |
|  |  | （7）d0：燃烧滴落物/微粒在600s内无燃烧滴落物/微粒 |  |
|  |  | （8）t0：产烟毒性达到安全级ZA1级 |  |
|  |  | 3.符合GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验》 |  |
|  |  | （1）密度：1.4g/cm~1.7g/cm³ |  |
|  |  | （2）耐冷热循环（耐温变）：80℃，-40℃，50次循环试验表面无裂纹、无鼓泡、无分层 |  |
|  |  | （3）表面胶合强度≥0.5MPa |  |
|  |  | （4）表面耐污染性能：5级 |  |
|  |  | （5）漆膜硬度>6H |  |
|  |  | （6）吸水厚度膨胀率≤0.23% |  |
|  |  | （7）甲醛释放量≤0.124mg/m³ |  |
|  |  | 4.整体厚度≥5.5mm |  |
|  |  | 5.具有长期安全高效的防虫咬，防霉防菌功能，抗菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）达99.00％。 |  |
| 4 | 医用电动气密门 | 1. 主机主要配件：电机、集线器、控制器为优质产品品牌 |  |
|  |  | 2. 气密性要求达到正负压七级及以上。 |  |
|  |  | 3. 机器具有提醒功能，使用次数可设置，方便检修保养等设定. |  |
|  |  | 4.气密门使用寿命次数≧50万次，气密门运行噪音≦60分贝。 |  |
|  |  | 5.控制装置的抗电强度性，在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。 |  |
|  |  | 6.门体在运行过程中，遇阻的反向阻力≦150N。 |  |
|  |  | 7.手动开启力＜120N,活动扇静推力≦150N。 |  |
|  |  | 8.活动扇闭门速度≦200MM/S ， 活动扇开门速度≦350MM/S ，开闭门速度（可调）。 |  |
|  |  | 9. 开闭门速度:300-700MM/S(可调). 闭门速度:150-500MM/S(可调)。 |  |
|  |  | 10.电机采用自主品牌与门体厂家同品牌。 |  |
|  |  | 11. 门体内胆采用铝蜂窝填充，采用双面2.5mm洁净板，用铝型线材镶边，门扇左右无铝型材或不锈钢包边，整个门扇为一个平面，体现整体性，美观性，门扇内侧四边安装密封条，保证良好气密性，左右两侧安装防撞橡胶条，配置双层玻璃观察窗，玻璃与门扇为统一平面，内置透气孔，密封条及安全光线嵌入在铝合金附框上，铝合金附框镶嵌不小于10mm的橡皮条，保证良好气密性。 |  |

| 序号 | 设备 名称 | 空调设备部分技术指标 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵机组 | 1.设备型式:风冷热泵机组 |  |
|  |  | 2.压缩机形式: 全封闭涡旋式压缩机或螺杆式压缩机 |  |
|  |  | 3.压缩机采用分级启动，噪音低；特有的多压缩机多回路阶梯式能量调节技术，根据负载状况进行有级或无级调节，使机组制冷（热）量与实际所需相匹配，从而压缩机工作效率、降低能耗；部分能效比更高。 |  |
|  |  | 4.额定制冷量:≥325kw，不得负偏离 |  |
|  |  | 5. 采用R410A或其他环保型冷媒。 |  |
|  |  | 6.节流方式:电子膨胀阀 |  |
|  |  | 7.水侧换热器类型:高效壳管满液式 |  |
|  |  | 8.冷媒回路数：≥1 |  |
|  |  | 9.压缩机数量: ≥1 |  |
|  |  | 10.冷冻水温:7/12℃ |  |
|  |  | 11.冬季热水水温:45/40℃ |  |
|  |  | 12.最大承压:≥1.0MPa |  |
|  |  | 13.水侧污垢系数:0.018m2℃/KW |  |
|  |  | 14.制冷剂:环保冷媒R134a\R410等环保冷媒，不接受R22冷媒。 |  |
|  |  | 15.极限环境温度: 机组可在环温0～45 ℃下正常运行，其能效比高达3.0以上。 |  |
|  |  | 16.控制系统: 控制系统采用先进的电脑控制器、液晶中文显示面板、界面友好 |  |
|  |  | 17.风冷热泵机组第三方权威选型软件认证情况，如AHRI选型软件等 |  |
|  |  | 18.投标机型中国节能产品认证证书 |  |
| 2 | 组合式 空调 机组 | 1、总体要求 |  |
|  |  | （1）空调制造商必须通过 ISO9001 质量体系证书， ISO14001 环境管理体系证书，ISO45001 职业健康安全体系证书。 |  |
|  |  | （2）空气处理机组获得CRAA产品认证。 |  |
|  |  | （3）为保证空气处理机组的设计、生产能满足使用要求，并且达到一定的稳定性 |  |
|  |  | （4）机组供货商应有提供与机组配套的自动控制系统的能力，并有成熟的恒温恒湿控制方案及软件，不得采用OEM产品。机组供应商同时提供与机组配套的恒温恒湿控制系统，并应保证运行稳定。 |  |
|  |  | 2、箱体技术要求 |  |
|  |  | （1）机组外形美观大方，机组外表面应无明显划痕、锈班和压痕，表面光洁，喷涂均匀一致，不得有色差。 |  |
|  |  | （2）机组采用外顶角迷宫结构，结构应拆装方便，风机段、表冷段的侧板应能保证独立拆除，以方便日后的大部件的维护维修方便。转角处采用高强度铸铝叉接，铝柱为双腔防冷桥结构，材料厚度不小于1.8mm，以保证良好的强度； |  |
|  |  | （3）空气处理机组箱板与框架采用螺钉联接，螺钉为内藏式并与空气隔离，以保证永不生锈。机组每一块箱板均可以独立拆下，以方便大部件更换或维修。 |  |
|  |  | （4）空气处理机组采用双层保温板设计，外板未彩钢板，内板材料标准配置为镀锌钢板。框架选用外顶角迷宫结构，整体箱板厚度不小于50mm。内、外金属板与聚氨酯发泡保温层一次发泡成型，形成高强度箱板，在±1000pa下，机组变形量≤2.5mm/m，机组的机械强度性能达到欧洲EN1886标准D1级。 |  |
|  |  | （5）内外金属板之间充注密度不小于45m3/kg的硬质聚氨酯发泡保温材料，整机结构应具有良好的隔热性能。发泡箱板应达到国家建筑防火要求，燃烧性能等级为B1级。 |  |
|  |  | （6）空气处理机组采用高强度防冷桥结构，防止框架处存在冷桥而引起的结露，冷桥因子不低于0.7，防冷桥性能达到欧洲EN1886标准TB2级，机组传热系数不大于0.9（W/㎡·K），整体保温性能达到欧洲EN1886标准T2级。 |  |
|  |  | （7）空气处理机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，不易老化变形，以保证整个机组的密封性。依据GB/T19569-2004标准规定的试验方法,手术室用空气处理机组在静压1500Pa下，箱体的设计漏风率不大于0.2%，在静压1000Pa下，箱体的设计漏风率不大于0.1%。（依据EN1886：2007标准规定的试验方法，箱体漏风率不大于0.1%，在-400Pa下，漏风率≤0.12l/(s·㎡)，在+700Pa下，漏风率≤0.15l/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到L1等级。） |  |
|  |  | 3、表冷段技术要求 |  |
|  |  | （1）表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面必须有防腐涂层，铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率， |  |
|  |  | （2）冷媒介质为水时，进出水接管采用钢管，并预留外螺纹接口； |  |
|  |  | （3）所有换热器在安装于机组前必须进行检漏试验。 |  |
|  |  | （4）表冷器应有良好的旁通密封措施，不得有没有经过换热片处理过的旁通风现象。 |  |
|  |  | （5）空气处理机组的接水盘采用特种抗菌型304不锈钢材质，该种材质对常风的大肠杆菌和金黄色葡萄菌具有明显的抗菌效果，抗菌率达到99.9%以上。 |  |
|  |  | （6）凝结水盘底部需带厚度不小于25mm的聚氨脂发泡材料进行保温，确保在环境温度在40℃左右，相对湿度不超过95%的条件下机组不结露，凝结水盘为干式设计，局部下沉结构，可保证快速排水。 |  |
|  |  | （7）全新风机组在盘管后面设有防冻保护装置，以防止新风温度过低导致盘管冻裂。 |  |
|  |  | 4、风机段技术要求 |  |
|  |  | （1）风机设计转速应有足够的余量，一般不得低于20%，以保证轴承安全。 |  |
|  |  | （2）风机的选择优先考虑20以上的寿命、高效率、低噪音，风机效率全压效率不低于70%。 |  |
|  |  | （3）风机叶片型式不得先用前向型叶轮，以保证有较好的压力补偿性能，避免风量衰减过大。 |  |
|  |  | （4）风机采用国内或国际知名品牌，直联式传动，高效无涡壳离心风机，后弯叶片，高效低噪。 |  |
|  |  | （5）电机选用国际知名品牌，不低于国标三级能效、欧标IE2。 |  |
|  |  | （6）电机选用国产优质三相异步电动机，不低于国标三级能效、欧标IE2，防护等级不低于IP55,F级绝缘； |  |
|  |  | （7）风机电机安装于同一支架上 ，支架下面至少安装4个减振器。减振器的型式为弹簧减振器或高性能橡胶减震器，并且不得有限制水平位移的硬接件，降低减振效果. |  |
|  |  | 5、过滤段技术要求 |  |
|  |  | （1）循环机组至少配初效、中效两级过滤，新风机组至少配置三级过滤； |  |
|  |  | （2）过滤器规格应国国内市场上标准的规格尺寸，以方便用户更换； |  |
|  |  | （3）过滤器的效率满足参数表的技术要求； |  |
|  |  | （4）循环机组的过滤器为一次抛弃型，不得循环使用，以防止病菌的传播； |  |
|  |  | （5）过滤器的安装方式应操作简便，具有良好的密封性能。 |  |
|  |  | （6）空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制。过滤器的安装密封槽在+400pa压力下，形成的旁通泄漏风量不大于0.3%，在-400pa压力下，形成的旁通泄漏风量不大于0.5%。 |  |
|  |  | （7）机组将采用板式初效过滤器，粗效过滤器材料为无纺布，滤料W型排布，有较大的过滤面积，过滤级别G4，标称厚度不小于50mm，设计风量条件下初阻力不大于100Pa，过滤器计数效率≥50%（2.0μm）以上。主要用于过滤10～100μm的大颗粒，滤材及滤框具有防腐性。 |  |
|  |  | （8）中效过滤采用袋式过滤器，材料为化纤材料，袋长不小于500，袋数不少于8个，过滤器计数效率不低于90%（0.5μm）以上。需要提供足够的安装维修空间。 |  |
|  |  | （9）新风机应配备亚高效过滤器，采用密褶式，厚度不小于290mm，过滤级别H10，过滤器计数效率95%(O.5μm)以上。需要提供足够的安装维修空间 |  |
|  |  | 6、加湿段技术要求 |  |
|  |  | （1）采用电极式加湿器，产品为清洁节能型产品。要求湿度控制精度±10%以内，正常使用寿命10年以上。 |  |
|  |  | （2）加湿器应能做到蒸汽输出量在0-100%间线性可调。 |  |
|  |  | （3）加湿器须能接收0～10V、2～10V、0～20mA、4～20mA等不同的控制或传感信号； |  |
|  |  | （4）为保证洁净加湿，消除异味，并降低故障率，加湿器的蒸汽输送管及蒸汽分布管均采用304不锈钢材质，并要有冷凝水排放措施； |  |
|  |  | （5）加湿器有电气安全保护，及防溢水功能，机电一体化，方便维护检修。 |  |

| 序号 | 设备 名称 | 机电及其他主要部分技术指标 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用 IT隔离电源系统 | 1.基本要求： |  |
|  |  | (1)投标单位所提供的医用IT隔离变压器产品应符合以下标准： - JGJ312-2013医疗建筑电气设计规范 - GB50333-2013医院洁净手术部建筑设计规范 - GB/T19212.16-2017变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验 - GB/T18216.1-XXXX/IEC61557-1:2019交流1000V和直流1500V以下低压配电系统中的电气安全防护措施的试验、测量和监控设备第1部分:一般要求 - GB/T18216.8-2015/IEC61557-8:2007交流1000Ⅴ和直流1500Ⅴ以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第8部分:IT系统中绝缘监控装置 - IEC 61558-2-15-2011变压器,电抗器,电源装置,及其组合装置的安全性.第2-15部分:医疗定位件供电用隔离变压器的特殊要求和测试 - GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002建筑特电气装置第7-710部分：特殊装置或场所的要求-医疗场所 |  |
|  |  | 2.单相隔离变压器技术要求： |  |
|  |  | 医用单相隔离变压器必须是专业医用隔离变压器。 |  |
|  |  | 3.医用绝缘监视仪技术要求 |  |
|  |  | （1）绝缘检测仪应符合GB 4793.1要求 |  |
|  |  | 4.外接报警和测试仪技术要求： |  |
|  |  | （1）对于每个医疗IT系统，配备有远程报警和测试面板。测试面板要具备正常运行指示灯和声光报警指示，并且具备消音和TEST复位测试功能。 |  |
|  |  | （2）工作电压：12-24V DC 采用RS485通讯 |  |
|  |  | 5.专用电流互感器技术要求： |  |
|  |  | （1）工作频率：50-60Hz 功耗：0.15VA |  |
|  |  | 6. 生产厂家须具有完善的质量保证体系，质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准,提供相关质量管理体系认证 生产厂家环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准，提供相关环境管理体系认证。 医用IT隔离电源柜提供国家强制性产品认证CCC认证。 |  |
| 2 | 医用洁净LED 灯具 | 1. LED灯具必须要有中国节能产品认证证书 |  |
|  |  | 2.在使用过氧化氢等消毒剂进行空间消毒时，医用LED洁净灯的主要光学指标不发生明显变化，不发生腐蚀、脱落、起泡、褪色；符合洁净室对洁净灯具的使用要求 |  |
|  |  | 3. LED灯具一般显色指数（Ra）应不低于80；红饱和指数(R9值指数) 应大于3，提高清晰度，减轻视觉疲劳 |  |
|  |  | 4. 色温：可选择3000-6500K，光效93.52LM/W，光源显示指数(Ra)：80，PF=0.67,光功率13.39w，无频闪宽电压隔离恒电流电源。 |  |
|  |  | 5.灯具生产厂商应提供国家强制性产品3C认证证书。 |  |
| 3 | 医用气体设备带 | 1. 设备带尺寸：宽度≥180mm，高度≥50mm，壁厚≥1.2mm |  |
|  |  | 2.设备带内部为封闭式4腔结构，包括有气路腔、强电腔、弱电腔、灯腔，做到气电分离，强弱电分离。 |  |
|  |  | 5. 提供生产厂家医疗器械经营许可证、ISO13485:2012医疗器械质量管理体系要求。 |  |

### 四、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，所有设备质保期为2年（质保期自验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在8小时内不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金；合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额50%作为预付款(付款前供应商需提交等额的预付款保函)。经采购人、监理确认签证后，每月12日前支付上月已完工程量的75%的工程款（不含工程预付款）；当工程款支付至合同总价款的85％（含工程预付款）时停止支付，待工程交工验收合格后14天内付至合同总价款的90％；经工程结算审核后一个月内付至结算总价的100%（含工程预付款）。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。）

3、安装调试

3.1、送货安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

配合土建装修进度。

6、投标供应商针对本项目的人员配备要求

6.1、项目负责人一名，要求具有机电工程注册建造师二级或以上资格及“三类人员B类证书”,证书均在有效期内；

6.2、项目技术负责人一名，要求具有中级或以上职称；

6.3、其余人员根据相关法律规定及项目具体需要进行配备，专职安全生产管理人员不少于1人，并具有C类证书；证书均在有效期内，扫描件加盖公章；

### 五、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

## 第三部分  投标供应商须知

### 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

▲2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

▲4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

▲5、本次采购最高限价为¥9000000元，如果某个（些）供应商投标价超出最高限价的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

▲8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

▲9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

▲12、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、采购人提供的图纸仅供各投标供应商参考，平面图与系统图不一致的以平面图为准，图纸参数与招标文件不一致的以招标文件为准。

14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

### 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

### 三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-3项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| ▲1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| ▲2 | 根据前附表的资格要求提供全部资格文件，缺一不可。 |
| ▲3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| ▲2 | 开标一览表（附件二） |
| ▲3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 说明：非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 整体实施方案 |
| 13 | 针对本项目拟派人员名单（附件十四） |
| 14 | 根据乐政发[2009]45号文件，要求提供《履行农民工工资支付保障制度承诺书》（附件十五） |
| 15 | 偏离表（附件十一） |
| 16 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 17 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 18 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 19 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 20 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| ▲21 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 22 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 23 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务费

h.其他费用：采购人已支付总包服务费，供应商应充分考虑其它需要总包单位配合的工作内容，供应商是否再另行支付总包单位相关配套费用，由供应商自行考虑，包含在总价中，由中标供应商直接支付给总包单位，采购人不再额外支付此类费用。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

### 四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

▲投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

### 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

▲（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

▲2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

▲2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

▲3.3、投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

8）投入本项目人员不符合招标文件要求的；

9）所投交换机、千兆光模块及无线AP产品不是同一品牌的；

10）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

11）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

12）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

▲3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算或最高限价的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

▲5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

▲3.7、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

▲5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

### 六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

▲2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。

4.2、履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

## 第四部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

附件1：

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

3、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

附件2：

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、乐清市财政局转发温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（乐财采监〔2020〕96号）

2、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过547万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达547万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高547万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

## 第五部分  合同格式（参考格式）

编号  ：

甲方：乐清市第五人民医院（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

配合土建装修进度。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

乙方在合同签订后向甲方提供合同总金额5%的履约保证金；

第九条：货款的支付

合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额50%作为预付款(付款前乙方需提交等额的预付款保函)。经采购人、监理确认签证后，每月12日前支付上月已完工程量的75%的工程款（不含工程预付款）；当工程款支付至合同总价款的85％（含工程预付款）时停止支付，待工程交工验收合格后14天内付至合同总价款的90％；经工程结算审核后一个月内付至结算总价的100%（含工程预付款）

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

4、乙方人员

（1）乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内。

（2）乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。

（3） 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

（4）乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：乙方确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经业主同意及建设主管部门审批，同时按更换人次进行罚款。更换项目负责人按3万元/人次罚款，更换技术负责人按1万元/人次罚款，更换其他人员按0.5万元/人次罚款。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：从开工至竣工之日止，项目班组全部成员都应到岗就位。由监理工程师负责对项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员等进行考勤：要求项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员等人员到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），如达不到80％，项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币1000元，技术负责人、质量员、安全员、施工员等人员每缺勤1天处以违约金人民币500元（在当期应付工程款中予以扣除）；项目管理人员未经业主及建设主管部门同意，不得随意更换，项目负责人等项目管理能力，技术水平若达不到项目要求的，业主有权要求承包单位更换人员，承包单位应积极配合，及时更换不合格人员，否则业主有权终止合同，并由承包单位承担违约责任。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让；对于乙方不具备相应资质条件的专业工程，乙方应将该部分内容分包给具备相应资质条件的供应商，分包单位需经甲方认可。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

## 第六部分  附件—投标文件格式

## 一、资格文件格式

附件一

## 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

## 二、报价文件格式

附件二

## 开标一览表

项目名称：                                              招标编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市第五人民医院手术室、内镜中心及ICU专项净化和医气专项工程（第三次） | 大写： 小写： |

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、安装费、规费、系统调试费、人工费、技术培训费、验收费、总包配合费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

## 投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 产品名称 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

## 随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

## 产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

## 三、商务技术文件格式

附件六

## 投  标  函

乐清市第五人民医院

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺配合土建装修进度完工并通过验收。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

## 法定代表人授权书

乐清市第五人民医院

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

## 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

## 投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

## 产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

## 偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

## 节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十三

## 节能（环保）产品清单

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

附件十四

## （一）投标项目负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： 项目负责人执业资格等级证书（机电工程专业二级或以上建造师）（附证书扫描件）： 项目负责人 “三类人员B类证书” （附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

## （二）投标项目技术负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目技术负责人姓名： 身份证号码： 工作单位： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称（附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

## （三）项目管理人员配备情况表

投标供应商（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 职称 | 上岗证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员均已列入本表； 2、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附上述人员证书扫描件（如招标文件要求须提供相应职称证书的，则提供职称证书扫描件）（如已提供专职安全员“C类证书”的可不提供安全员岗位证书）。

附件十五

## 履行农民工工资支付保障制度承诺书

采购人：

为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：

1.自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、建设行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》规定，在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金。或办理《工资支付保障金保函》。

2.本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监督机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意市劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资保障金账户中划拨，用于支付拖欠的农民工工资。

3.工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的农民工工资后，本企业保证在7天内向工资支付保障金户头追加等额保障金。

4.本企业在本市范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资保障金退还手续。

5.同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。

如违反上述承诺，同意按照《乐清市建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》和有关规定处理。

本承诺书一式五份，承诺企业、发包人、劳动保障行政主管部门、规划建设行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。

投标供应商盖章：

日 期：     年    月    日

## 第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

## 一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

## 二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

## 三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

## 四、评分细则

一）、报价评分   30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）商务、技术综合评分 70分

| 评定项目 |  | 分值 范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 供应商资信情况 |  | 0-3分 | 供应商具有有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书且三个证书覆盖范围含有空气净化或医用气体或中心供氧系统或吸引系统，每提供 1 个有效的证书复印件的得 1分，最高得 3 分，不提供不得分。（证明资料：投标文件提供认证证书复印件并加盖供应商公章。） |
| - 投标产品技术参数 | 主要装饰材料的技术参数满足招标要求情况 | 0-13分 | 根据所投产品的品牌、产品成熟度、技术参数响应程度、产品技术资料证明文件等进行综合比较分档计分： A档9-13分，B档5-9分，C档0-5分。 |
|  | 空调设备技术参数满足招标要求情况 | 0-13分 | 根据所投产品的品牌、产品成熟度、技术参数响应程度、产品技术资料证明文件等进行综合比较分档计分： A档9-13分，B档5-9分，C档0-5分。 |
|  | 机电及其它主要设备技术参数满足招标要求情况 | 0-13分 | 根据所投产品的品牌、产品成熟度、技术参数响应程度、产品技术资料证明文件等进行综合比较分档计分： A档9-13分，B档5-9分，C档0-5分。 |
| - 针对本工程特点对整个洁净系统方案的理解概述 |  | 0-5分 | 针对本工程特点对整个洁净系统方案的理解概述等进行综合比较分档计分： A档3.4-5分，B档1.7-3.4分，C档0-1.7分。 |
| - 对本工程设计的合理化建议 |  | 0-4分 | 根据投标供应商对本工程设计的合理化建议进行综合比较分档计分：A档2.6-4分，B档1.3-2.6分，C档0-1.3分。 |
| - 针对本项目具体实施方案 |  | 0-5分 | 1、根据针对本项目的具体实施方案详细施工工艺说明，施工重点、难点、关键点，及解决措施和建议，特别是针对本工程的技术难点及关键部位施工技术措施进行综合比较分档计分：A档3.4-5分，B档1.7-3.4分，C档0-1.7分。 |
| - 针对本项目具体实施方案保证措施 |  | 0-3分 | 根据投标供应商的施工质量、安全文明施工、施工工期、成品半成品保护的主要措施、施工机具及劳动力调配计划，以及与业主、装修承包单位、其它专业承包单位的配合与协调的措施及相关承诺进行综合比较分档计分： A档2-3分，B档1-1.9分，C档0-0.9分。 |
| - 调试前的安装检查、整改落实措施；试运行的检查、检测方法；验收测试的标准及依据、规范等。 |  | 0-3分 | 根据投标供应商的调试前的安装检查、整改落实措施；试运行的检查、检测方法；验收测试的标准及依据、规范等进行综合比较分档计分： A档2-3分，B档1-1.9分，C档0-0.9分。 |
| - 供应商业绩情况 |  | 0-4分 | 提供近年来（2013至今）医院净化项目业绩或医用气体项目业绩，要求提供中标通知书、合同、竣工验收证明资料三项复印件并加盖公章（业绩以合同签订日2013年1月1日起至今为准）；每提供一个业绩得 2分，最高得4分 |
| - 供应商售后服务评价 |  | 0-3分 | 根据售后服务机构的设立、售后服务认证证书、服务资质能力、服务承诺等进行综合比较分档计分： A档2-3分，B档1-1.9分，C档0-0.9分。 |
| - 投标文件制作质量 |  | 0-1分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。