乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：乐清市虹桥片区污水处理厂三期工程 设备采购及安装 招标编号：CG201908A10 采 购 人：乐清市市政工程建设服务中心 联 系 人：陈先生 联系电话：0577-61889928 采购机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○一九年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式

第六部分 附件—投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市虹桥片区污水处理厂三期工程设备采购及安装公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，乐清市公共资源交易中心受乐清市市政工程建设服务中心委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号： CG201908A10

二、采购组织类型：政府集中采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐清市虹桥片区污水处理厂三期工程设备采购及安装 | 1 | 项 | 10213149元 | 包括机械格栅、除臭系统、次氯酸钠制备投加系统、碳源投加系统等设备采购及安装 |

四、投标供应商资格要求：

1、符合中国政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格要求；

2、投标供应商须具备机电工程施工总承包三级（或以上）资质或建筑机电安装工程专业承包二级（或以上）资质；

3、本项目不接受联合体投标；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件获取方式：

各供应商自行在浙江政府采购网或乐清市公共资源交易网下载招标文件。本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

六、投标截止时间：2019年9月24日　上午9:30

七、投标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

八、开标时间：2019年9月24日　上午9:30

九、开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

十、投标保证金：无

十一、其他事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、供应商如对招标文件有异议的，应于招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购机构按《政府采购质疑和投诉办法》处理供应商质疑事项。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十二、采购人或其委托代理机构联系方式：

采购人：乐清市市政工程建设服务中心

联系人：陈先生

联系电话：0577-61889928

采购机构名称：乐清市公共资源交易中心

地点：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

联系人：王女士

联系电话：0577-61882629

传真：0577-61882627

同级政府采购监督部门：乐清市财政局

地点：乐清市伯乐东路501号

联系人：陈先生

联系电话：0577-57571330

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市虹桥片区污水处理厂三期工程设备采购及安装 |
| 2 | 项目编号 | CG201908A10 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 10213149元人民币 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市市政工程建设服务中心 地址：浙江省乐清市人民路2号 联系人：陈先生 电话：0577-61889928 |
| 7 | 采购机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合中国政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格要求； 2、投标供应商须具备机电工程施工总承包三级（或以上）资质或建筑机电安装工程专业承包二级（或以上）资质； 3、本项目不接受联合体投标； 4、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本1份，副本6份。 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。投标文件副本可以复印。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，密封包装封面上应有投标供应商盖章及法定代表人或其授权代表签字或盖章。如投标文件的商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 投标保证金 | 无 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 中标供应商应提供合同总价5%的履约保证金。 |
| 23 | 招标文件获取方式 | 自行在浙江政府采购网或乐清市公共资源交易网下载招标文件。 |
| 24 | 投标截止时间 | 2019年9月24日上午9:30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标文件递交时间及地点 | 2019年9月24日上午8:30～9:30； 投标文件递交地点：乐清市公共资源交易中心开标室。 |
| 26 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2019年9月24日上午9:30 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心开标室 注意事项：参加开标会议的投标供应商的法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会议并签名。 |
| 27 | 开标程序 | （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （2）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （3）开标顺序：根据投标供应商送达投标文件的先后顺序；先开启技术资信部分投标文件，技术资信部分评审结束后，再开启商务报价部分投标文件； （4）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认； （5）投标供应商授权代表在递交投标文件后未参加开标会议或未签字确认的，不影响开标、评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 30 | 投标供应商 信用查询 | - 投标供应商信用信息的查询渠道： “信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn)； “中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同； 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 34 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2019年9月18日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 35 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购清单

1、机械设备

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械格栅及提升泵站 |  |  |  |  |
|  | 主要设备 |  |  |  |
| 1 | 机械格栅 | 格栅间隙b=10mm，设备宽度B=1.5m，N=3kw,栅网运动速度3m/min；自带控制柜。 | 套 | 1 |
| 2 | 提升泵 | Q=1250m3/h，H=12.6m，N=75kw；自带控制柜 | 套 | 1 |
| 3 | 螺旋输送压榨一体机 | φ300，Q=3m3/h | 台 | 1 |
| 4 | 除臭系统 | 处理能力1000-2000m3/h，含臭气收集系统,不锈钢骨架+阳光板结构密封 | 套 | 1 |
|  | 主要材料 |  |  |  |
| 5 | 钢管 | 钢管：D820*9，PN1.0 | m | 4 |
| 6 | 钢管管件制作、安装 | 90°钢弯头：DN800 | 个 | 1 |
| 7 | 法兰 | 钢法兰：DN800 PN1.0 | 个 | 1 |
| 8 | 法兰 | 钢法兰：DN600 PN1.0 | 个 | 1 |
| 9 | 钢管管件制作、安装 | 钢异径接头：DN800*600 | 个 | 1 |
|  | 紫外消毒池 |  |  |  |
| 10 | 紫外线消毒设备 | 紫外消毒成套设备：45kw/套，处理能力4万吨/天；主要包括：紫外灯管、模块安装架及遮阳板、接线箱、紫外排架、清洗系统、自动控制系统、电气系统、镇流器、水位控制溢流堰、整流板、安装架等 | 套 | 1 |
| 消毒加药间 |  |  |  |  |
|  | 次氯酸钠制备投加系统 | 含以下元件 | 套 | 1 |
| 1 | 次氯酸钠发生器 | 10000A,10kg/hcl； *次氯酸钠浓度：≥0.8%； *盐耗：≤3kg/kg•Cl2； *交流电耗：≤4kWh/kg•Cl2； 进水温度范围：0～32℃，配套软水泵、盐水泵等附属设备 | 台 | 2 |
| 2 | 整流器 | 380V，50Hz，50kW | 台 | 2 |
| 3 | 软水器 | 2T/h产水量，双阀双罐，含树脂、过滤器、软水器控制箱、撬装支架等 | 套 | 2 |
| 4 | 溶盐罐 | 5000L，φ1840*2280，PE，含浮球阀、布水器、过滤器等 | 个 | 1 |
| 5 | 超声波液位计 | 0-5m, 24VDC或220VAC,4-20mA输出 | 个 | 1 |
| 6 | 螺旋输送机 | SS316材质，输盐量2T/h | 台 | 1 |
| 7 | 储罐 | 15m3，φ2600*3450，PE | 个 | 2 |
| 8 | 超声波液位计 | 0-5m, 24VDC或220VAC,4-20mA输出 | 个 | 2 |
| 9 | 手动蝶阀 | DN50，接口：承插，材质：UPVC，压力：PN10，配套电动执行器 | 个 | 4 |
| 10 | 电动球阀 | DN50，接口：承插，材质：UPVC，压力：PN10，配套电动执行器 | 个 | 4 |
| 11 | 电动球阀 | DN80，接口：承插，材质：UPVC，压力：PN10，配套电动执行器 | 个 | 2 |
| 12 | 储罐附件 | 法兰、螺栓、液位管、刻度板、连接管配件等 | 套 | 2 |
| 13 | 风机 | 960m3/h，0.75kw | 台 | 2 |
| 14 | 风压开关 | 壳体为PP材质，测压范围0-600Pa，输出为无源触点 | 个 | 2 |
| 15 | 氢气探测仪 | 24V，4-20mA，0-4% | 个 | 2 |
| 16 | 计量泵 | 流量：1040L/h，0.4MPa(4bar)，多层隔膜带破裂报警输出，带故障继电及流量4-20mA输出，带可移动HMI智能操作盘、PROFIBUS总线通讯及手动脉冲模拟控制切换 | 台 | 2 |
| 17 | 计量泵附件 | 每台计量泵包含脉动阻尼器、安全阀、背压阀、浮子流量计、计量泵撬装支架，以及足量的手动阀门、配套的安装辅材 | 套 | 2 |
| 18 | 接线箱 | 尺寸340*280*130mm，ABS | 个 | 1 |
| 19 | 出药口电磁流量计 | DN15，钛电极，衬里材料：PTFE，传感器防护等级：IP67，一体型，法兰安装，含接地环 | 台 | 1 |
| 20 | UPVC管道 | DN25，材质：UPVC，压力：PN16 | 米 | 100 |
| 21 | 加药扩散器 | DN40，含带压开孔组件、手动阀门、不锈钢套管等 | 个 | 1 |
| 22 | 安装附件 | 含弯头、三通及相关安装辅材等 | 批 | 2 |
| 23 | 酸洗系统 | 90L/min，8m，220V,0.15kw,PP，500L药剂箱 | 台 | 1 |
| 24 | 设备连接管道、管件及阀门等 | U-PVC | 批 | 1 |
| 25 | 洗眼器 | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 26 | 连接电缆 |  | 批 | 1 |
| 27 | 次氯酸钠有效氯分析仪 | 量程0.1%～2.0%，485通讯 | 台 | 1 |
| 28 | PLC控制柜 |  | 台 | 1 |
| 29 | 配电柜 |  | 台 | 1 |
|  | 碳源加药间 |  |  |  |
|  | 主要设备 |  |  |  |
|  | 碳源投加系统 | 含以下元件 | 套 | 1 |
| 1 | 立式储罐 | 容积：10 m3，总高：3220 mm，直径：2200 mm，盖直径：600 mm；PE材质，加厚30%；标准进出接口：DN65法兰；蓝色，加装加强筋。 | 只 | 2 |
| 2 | 超声波液位计 | 量程：0-5 m，测量值分辨率：1 mm；一体式 | 只 | 2 |
| 3 | 搅拌器 | 与储罐配套，304不锈钢包塑，4kW | 台 | 2 |
| 4 | 钢平台 | 碳钢，长8米，高3米，宽3米，含楼梯 | 座 | 1 |
| 5 | 配套阀门辅材 | 含液位管、液位板、取样阀、进出口电动球阀、手动阀、及相关管路和安装辅材 | 批 | 2 |
| 6 | 计量泵 | 流量：500 L/h；0.4 MPa(4bar)；多层隔膜带破裂报警输出，带故障继电及流量4-20mA输出，带可移动HMI智能操作盘、PROFIBUS总线通讯及手动脉冲模拟控制切换 | 台 | 8 |
| 7 | 计量泵附件 | 每台计量泵包含脉动阻尼器、安全阀、背压阀、浮子流量计、计量泵撬装支架，以及足量的手动阀门、配套的安装辅材 | 套 | 8 |
| 8 | 接线箱 | 尺寸340*280*130mm，ABS | 个 | 3 |
| 9 | 出药口电磁流量计 | DN32，钛电极，衬里材料：PTFE，传感器防护等级：IP68，分体型，法兰安装，含接地环 | 台 | 1 |
| 10 | UPVC管道 | DN65，材质：UPVC，压力：PN10 | 米 | 30 |
| 11 | UPVC管道 | DN20，材质：UPVC，压力：PN16 | 米 | 30 |
| 12 | UPVC管道 | DN32，材质：UPVC，压力：PN16 | 米 | 100 |
| 13 | 安装附件 | 含弯头、三通及相关安装辅材等 | 批 | 8 |
| 14 | 连接电缆 |  | 批 | 1 |
| 15 | PLC控制柜 |  | 台 | 1 |
| 16 | 电动小车（电动葫芦） | 起重量0.5t，起升高度6米，起升电机0.8kw，运行电机0.2kw | 台 | 1 |
| 提升泵房及高效沉淀池 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水轴流泵 | Q=1461m3/h，H=7.2m，N=45kw；自带控制柜 | 套 | 4 |
| 2 | 移动式存水泵 | Q=15m3/h，H=10m，N=1.5kw | 套 | 1 |
| 3 | 手电两用渠道闸门 | WXB=1200*3100mm，N=1.5kw | 套 | 2 |
| 4 | 手电两用铸铁镶铜方闸门 | 1200*1200mm，N=2.2kw | 套 | 2 |
| 5 | 快速混合搅拌器 | D=1500mm，N=11kw；附带导流筒、横档及支撑件，变频控制 | 台 | 2 |
| 6 | 絮凝搅拌器 | D≥2500mm，N=5.5kw；附带导流筒、横档及支撑件，变频控制 | 台 | 4 |
| 7 | 浓缩刮泥机 | 池径D=16000mm，N=1.5kw | 台 | 2 |
| 8 | 斜管及支撑架 | 斜管L=1.5m，H=1.3m，厚度d=2mm | ㎡ | 362 |
| 9 | 不锈钢集水槽 | L*B*H=7400*450*490mm,δ=5mm；附连接件、垫片及螺栓等配件 | 套 | 32 |
| 10 | 出水齿形堰板 | L=7200mm，H=240mm，δ=3mm | 套 | 64 |
| 11 | 剩余污泥泵 | Q=30-80m3/h，H=20m，N=15kw；自带控制柜 | 台 | 3 |
| 12 | 回流污泥泵 | Q=40-100m3/h，H=20m，N=15kw；自带控制柜 | 台 | 3 |
| 13 | 电动葫芦 | 起重量1t，起升高度H=6m，N=1.5+0.2kw | 台 | 1 |
| 14 | 电动葫芦 | 起重量3t，起升高度H=12m，N=4.5+0.4kw | 台 | 1 |
| 15 | 电动葫芦 | 起重量0.5t，起升高度H=6m，N=0.8+0.2kw | 台 | 1 |
|  | PAC投加系统 | 含以下元件 | 套 | 1 |
| 1 | PAM立式储罐 | 容积：10 m3，总高：3220 mm，直径：2200 mm，盖直径：600 mm；PE材质，加厚30%；标准进出接口：DN65法兰；蓝色，加装加强筋 | 只 | 2 |
| 2 | 超声波液位计 | 量程：0-5m，测量值分辨率：1mm；一体式 | 只 | 2 |
| 3 | 钢平台 | 碳钢，长8米，高3米，宽3米，含楼梯 | 座 | 1 |
| 4 | 配套阀门辅材 | 含液位管、液位板、取样阀、进出口电动球阀、手动阀、及相关管路和安装辅材 | 批 | 2 |
| 5 | PAM储药罐搅拌器 | 与储罐配套，304不锈钢，4kW | 个 | 2 |
| 6 | PAC立式储罐 | 容积：10 m3，总高：3220 mm，直径：2200 mm，盖直径：600 mm；PE材质，加厚30%；标准进出接口：DN65法兰；蓝色，加装加强筋 | 只 | 2 |
| 7 | 超声波液位计 | 量程：0-5 m，测量值分辨率：1 mm；一体式 | 只 | 2 |
| 8 | 搅拌器 | 与储罐配套，304不锈钢包塑，4kW | 台 | 2 |
| 9 | 钢平台 | 碳钢，长5米，高3米，宽3米 | 座 | 1 |
| 10 | 配套阀门辅材 | 含液位管、液位板、取样阀、进出口电动球阀、手动阀、及相关管路和安装辅材 | 批 | 2 |
| 11 | 计量泵 | 流量：500 L/h；0.4 MPa(4bar)；多层隔膜带破裂报警输出，带故障继电及流量4-20mA输出，带可移动HMI智能操作盘、PROFIBUS总线通讯及手动脉冲模拟控制切换 | 台 | 8 |
| 12 | 计量泵附件 | 每台计量泵包含脉动阻尼器、安全阀、背压阀、浮子流量计、计量泵撬装支架，以及足量的手动阀门、配套的安装辅材 | 套 | 8 |
| 13 | 接线箱 | 尺寸340*280*130mm，ABS | 个 | 4 |
| 14 | 出药口电磁流量计 | DN15，钛电极，衬里材料：PTFE，传感器防护等级：IP68，一体型，法兰安装，含接地环 | 台 | 4 |
| 15 | UPVC管道 | DN32；材质：UPVC；压力：PN16 | 米 | 150 |
| 16 | UPVC管道 | DN65；材质：UPVC；压力：PN10 | 米 | 30 |
| 17 | UPVC管道 | DN20；材质：UPVC；压力：PN16 | 米 | 30 |
| 18 | 安装附件 | 含弯头、三通及相关安装辅材等 | 批 | 8 |
| 19 | 连接电缆 |  | 批 | 1 |
| 20 | PLC控制柜 |  | 台 | 1 |
|  | 进水管 |  |  |  |
| 1 | 铸铁管管件 | 盘承短管：DN1400,Lu=310 | 个 | 1 |
| 2 | 转换件 | 可曲挠橡胶接头：DN1400,Lu=330 | 个 | 1 |
| 3 | 铸铁管管件 | 单法墙管：DN1400,L=900 | 个 | 1 |
|  | 加药管 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | ABS混凝剂管：DN40 | m | 80 |
| 2 | 塑料管 | ABS混凝剂管：DN32 | m | 80 |
| 3 | 阀门 | 球阀：DN40/DN32 | 个 | 4 |
|  | 冲洗水管 |  |  |  |
| 1 | 转换件 | 冲洗龙头：DN65 | 个 | 4 |
| 2 | 钢管 | 镀锌钢管：DN65/DN50 | m | 40 |
| 3 | 钢管管件制作、安装 | 单法短管：DN300,L=700 | 个 | 2 |
| 4 | 套管制作、安装 | 柔性防水套管（B）：DN300,L=850 | 个 | 2 |
| 5 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN300,L=3760，δ=6 | 个 | 1 |
| 6 | 钢管管件制作、安装 | 60°钢弯头：DN300,La=200 | 个 | 2 |
| 7 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN300,L=17170 | 个 | 1 |
| 8 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN300,L=3300 | 个 | 2 |
| 9 | 钢管管件制作、安装 | 90°钢弯头：DN300,La=400 | 个 | 2 |
| 10 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN300,L=4150 | 个 | 2 |
| 11 | 钢管管件制作、安装 | 单法短管：DN300,L=500 | 个 | 2 |
| 12 | 钢管管件制作、安装 | 双法90°弯头：DN300,La=400 | 个 | 2 |
| 13 | 阀门 | 闸阀：Z45T,DN300,L=420 | 个 | 2 |
| 14 | 钢管管件制作、安装 | 双法短管：DN300,L=490 | 个 | 2 |
| 15 | 转换件 | 可曲挠橡胶接头：DN300,L=190 | 个 | 2 |
| 16 | 钢管管件制作、安装 | 双法偏心异径管：DN300,L=395 | 个 | 2 |
| 17 | 钢管管件制作、安装 | 双法异径管：DN150*100,L=378 | 个 | 2 |
| 18 | 阀门 | 缓闭止回阀：HH44X-10，DN150,L=480 | 个 | 2 |
| 19 | 阀门 | 闸阀：Z45T,DN150,L=280 | 个 | 4 |
| 20 | 钢管管件制作、安装 | 双法短管：DN300,L=270 | 个 | 2 |
| 21 | 钢管管件制作、安装 | 双法90°弯头：DN150,La=250 | 个 | 2 |
| 22 | 钢管管件制作、安装 | 双法短管：DN150,L=1800 | 个 | 2 |
| 23 | 在线水质检测设备 | 流量计：DN150,L=200 | 套 | 2 |
| 24 | 钢管管件制作、安装 | 单法短管：DN150,L=1700 | 个 | 2 |
| 25 | 钢管管件制作、安装 | 90°弯头：DN150,La=250 | 个 | 2 |
| 26 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN150,L=1790 | 个 | 2 |
| 27 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN150,L=5700 | 个 | 1 |
| 28 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN150,L=900 | 个 | 1 |
| 29 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN300,L=228 | 个 | 1 |
| 30 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN300,L=2400 | 个 | 1 |
| 31 | 钢管管件制作、安装 | 30°弯头：DN300,L=120 | 个 | 2 |
| 32 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN300,L=14560 | 个 | 1 |
| 33 | 钢管管件制作、安装 | 单法直管：DN300,L=320 | 个 | 1 |
| 34 | 套管制作、安装 | 柔性防水套管（B）：DN150,L=400 | 个 | 1 |
|  | 剩余污泥管 |  |  |  |
| 1 | 钢管管件制作、安装 | 异径管：DN300*200,L=485 | 个 | 2 |
| 2 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN300,L=1182 | 个 | 2 |
| 3 | 套管制作、安装 | 柔性防水套管（B）：DN300,L=850 | 个 | 2 |
| 4 | 钢管管件制作、安装 | 60°钢弯头：DN300,La=200 | 个 | 3 |
| 5 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN300,L=5250 | 个 | 1 |
| 6 | 钢管管件制作、安装 | 30°钢弯头：DN300,La=120，F=38 | 个 | 1 |
| 7 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN300,L=15300 | 个 | 1 |
| 8 | 钢管管件制作、安装 | 单法短管：DN300,L=2360 | 个 | 1 |
| 9 | 转换件 | 可曲挠橡胶接头：DN300,L=245 | 个 | 2 |
| 10 | 钢管管件制作、安装 | 单法短管：DN300,L=2610 | 个 | 2 |
| 11 | 钢管管件制作、安装 | 90°弯头：DN300,La=400 | 个 | 2 |
| 12 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN300,L=3350 | 个 | 2 |
| 13 | 钢管管件制作、安装 | 双法90°弯头：DN300,La=400 | 个 | 2 |
| 14 | 钢管管件制作、安装 | 单法短管：DN300,L=140 | 个 | 2 |
| 15 | 钢管管件制作、安装 | 单法短管：DN300,L=150 | 个 | 2 |
| 16 | 钢管管件制作、安装 | 双法三通：DN300*DN300,L1=600，H1=300 | 个 | 2 |
| 17 | 钢管管件制作、安装 | 双法偏心异径管：DN200*DN150,L=395 | 个 | 2 |
| 18 | 钢管管件制作、安装 | 双法异径管：DN150*100,L=378 | 个 | 2 |
| 19 | 阀门 | 缓闭止回阀：HH44X-10，DN150,L=480 | 个 | 2 |
| 20 | 阀门 | 闸阀：Z45T,DN150,L=280 | 个 | 2 |
| 21 | 钢管管件制作、安装 | 双法90°弯头：DN150,La=250 | 个 | 3 |
| 22 | 钢管管件制作、安装 | 双法三通：DN150,L=800 | 个 | 1 |
| 23 | 钢管管件制作、安装 | 双法短管：DN150,L=2170 | 个 | 1 |
| 24 | 钢管管件制作、安装 | 双法短管：DN150,L=4375 | 个 | 1 |
| 25 | 在线水质检测设备 | 流量计：DN150,L=200 | 套 | 1 |
| 26 | 钢管管件制作、安装 | 单法短管：DN150,L=2575 | 个 | 1 |
| 27 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN150,L=3400 | 个 | 1 |
| 28 | 钢管管件制作、安装 | 单法短管：DN150,L=2575 | 个 | 1 |
| 29 | 钢管管件制作、安装 | 可曲挠橡胶接头：DN150,L=190 | 个 | 1 |
| 30 | 钢管管件制作、安装 | 盘插短管：DN150,Lu=310 | 个 | 1 |
| 31 | 钢管管件制作、安装 | 直管：DN300,L=15530 | 个 | 1 |
| 32 | 钢管管件制作、安装 | 短管：DN300,L=11750 | 个 | 1 |
| 33 | 钢管管件制作、安装 | 45°弯头：DN300,La=160 | 个 | 1 |
|  | 放空管 |  |  |  |
| 1 | 套管制作、安装 | 刚性防水套管：DN300 | 个 | 4 |
| 2 | 钢管管件制作、安装 | 单法短管：DN300,L=1200 | 个 | 4 |
| 3 | 转换件 | 橡胶接头：DN300,L=200 | 个 | 4 |
| 4 | 阀门 | 闸阀：DN300,L=420 | 个 | 4 |
| 5 | 钢管管件制作、安装 | 单法短管：DN300,L=1300 | 个 | 4 |
|  | 排水管 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | PVC-U直管：DN110 | m | 5 |
| 储泥池及污泥浓缩机房 |  |  |  |  |
| 1 | 叠螺式污泥浓缩机 | 处理量60-120kg，1.0kw，带控制柜 | 台 | 2 |
| 2 | 污泥进料泵 | 3-8m3/h，0.3Mpa，3kw，变频调速 | 台 | 3 |
| 3 | 浓缩机出料泵 | 1.3-4m3/h，0.3Mpa，1.5kw | 台 | 2 |
|  | PAM投加系统 | 包含以下元件 | 套 | 1 |
| 1 | PAM制备装置 | 1-2kg/h，1.3kw，含三箱式制备装置、真空吸料机、精确给料机、预混合器、2台搅拌机、进水组合件、超声波液位计、自动控制箱等装置 | 套 | 1 |
| 2 | 手动球阀 | DN50；接口：承插；材质：UPVC；压力：PN1.0 | 只 | 5 |
| 3 | Y型过滤器 | DN50，活接及承插式接口；材质：UPVC；密封圈：EPDM；压力：0.6Mpa；35目滤网 | 只 | 1 |
| 4 | 进水管路 | DN50；材质：UPVC；压力：PN1.6 | 米 | 20 |
| 5 | 出药管路 | DN50；材质：UPVC；压力：PN1.6 | 米 | 20 |
| 6 | 溢流管路 | DN50；材质：UPVC；压力：PN1.6 | 米 | 10 |
| 7 | PAM投加泵 | 1200L/h，0.35Mpa，0.75kw，变频调速 | 台 | 3 |
| 8 | 进泵手动球阀 | DN25；接口：承插；材质：UPVC；压力：PN1.0 | 只 | 3 |
| 9 | 电接点压力表 | 0-1.0 MPa；不锈钢；充油型 | 只 | 3 |
| 10 | 出泵手动球阀 | DN20；接口：承插；材质：UPVC；压力：PN1.0 | 只 | 3 |
| 11 | 切换手动球阀 | DN20；接口：承插；材质：UPVC；压力：PN1.0 | 只 | 2 |
| 12 | 出药流量计 | DN10；不锈钢电极，橡胶衬里；分体型，管道法兰安装，传感器防护等级：IP68 | 台 | 2 |
| 13 | 在线稀释系统 | 含浮子流量计、管道混合器 | 套 | 2 |
| 14 | 单向阀 | DN20；接口：承插；材质：UPVC；压力：PN1.0 | 只 | 3 |
| 15 | 出药管路 | DN20；材质：UPVC；压力：PN1.6 | 米 | 100 |
| 16 | 缓存罐 | 有效容积3m3，钢制，带搅拌电机，约0.37kw，配超声波液位计 | 个 | 1 |
| 17 | 潜水搅拌机 | 搅拌体积71m3，P=2.2kw | 台 | 2 |
| 18 | 阀门 | 手动法兰旋塞阀：DN80 | 个 | 2 |
| 19 | 阀门 | 手动法兰旋塞阀：DN100 | 个 | 6 |
| 20 | 阀门 | 手动闸阀：DN200 | 个 | 2 |
| 21 | 阀门 | 手动闸阀：DN150 | 个 | 2 |
| 22 | 物位检测仪表 | 超声波液位计：量程0-6m，N=0.1kw/台 | 台 | 2 |
| 23 | 电动葫芦 | 电动葫芦：CD1型，起重量1T,起重高度6m，N=1.5+0.2ke | 台 | 1 |
| 24 | 除臭系统 | 处理能力4800－6000m3/h，含臭气收集系统,不锈钢骨架+阳光板结构密封 | 套 | 1 |
|  | 出水及回流井 |  |  |  |
| 1 | 铸铁镶铜方闸门 | 1300*1300，配手电两用启闭机，N=1.1kw | 套 | 1 |
| 2 | 套管制作、安装 | 刚性防水套管：DN1800 | 个 | 1 |
| 3 | 套管制作、安装 | 刚性防水套管：DN1500 | 个 | 1 |
| 4 | 套管制作、安装 | 刚性防水套管：DN1300 | 个 | 1 |
| 5 | 转换件 | 橡胶柔性接头：DN1800 | 个 | 1 |
| 6 | 转换件 | 橡胶柔性接头：DN1500 | 个 | 1 |
| 7 | 转换件 | 橡胶柔性接头：DN1300 | 个 | 1 |
| 8 | 钢管 | 钢管：DN1800 | m | 1 |
| 9 | 钢管 | 钢管：DN1500 | m | 1 |
| 10 | 钢管 | 钢管：DN1300 | m | 1 |
| 11 | 堰板 | 304不锈钢堰板：2000*300*8 | ㎡ | 0.6 |
| 12 | 堰板 | 304不锈钢堰板：3700*300*8 | ㎡ | 1.11 |
| 鼓风机房 |  |  |  |  |
| 1 | 单臂悬梁起重机 | 起重量2t，起升高度6米，跨度8M，轨道长18米 | 台 | 1 |

2、电气主要设备及材料表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机械格栅及提升泵站 |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 电力电缆YJV22-1 3*95+2*50 | m | 20 |
| 2 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 3*70+1*35 | m | 20 |
| 3 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*2.5 | m | 90 |
| 4 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 3*2.5 | m | 40 |
| 5 | 电缆保护管 | 电缆管G80 | m | 20 |
| 6 | 电缆保护管 | 电缆管G63 | m | 20 |
| 7 | 电缆保护管 | 电缆管G25 | m | 130 |
| 8 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面120mm2以内 | 个 | 1 |
| 9 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面35mm2以内 | 个 | 1 |
| 10 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面10mm2以内 | 个 | 2 |
| 11 | 供电系统调试 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下 | 系统 | 1 |
|  | 配水井 |  |  |  |
| 12 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 4*1.5 | m | 300 |
| 13 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 3*1.5 | m | 300 |
| 14 | 电缆保护管 | 电缆管G25 | m | 600 |
| 15 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面10mm2以内 | 个 | 2 |
| 16 | 供电系统调试 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下 | 系统 | 1 |
|  | 风机房 |  |  |  |
| 17 | 电缆 | 电力电缆YJV22-1 3*120+2*70 | m | 30 |
| 18 | 电缆 | 电力电缆YJV22-1 3*95+2*50 | m | 120 |
| 19 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 3*70+1*35 | m | 100 |
| 20 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*25 | m | 40 |
| 21 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*6 | m | 40 |
| 22 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*2.5 | m | 130 |
| 23 | 电缆保护管 | 电缆管G100 | m | 30 |
| 24 | 电缆保护管 | 电缆管G80 | m | 120 |
| 25 | 电缆保护管 | 电缆管G63 | m | 100 |
| 26 | 电缆保护管 | 电缆管G40 | m | 40 |
| 27 | 电缆保护管 | 电缆管G25 | m | 270 |
| 28 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面240mm2以内 | 个 | 3 |
| 29 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面35mm2以内 | 个 | 1 |
| 30 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面10mm2以内 | 个 | 3 |
| 31 | 供电系统调试 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下 | 系统 | 1 |
|  | 消毒加药间 |  |  |  |
| 32 | 电缆 | 电力电缆YJV22-1 3*120+2*70 | m | 40 |
| 33 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 3*70+2*35 | m | 20 |
| 34 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*25 | m | 60 |
| 35 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*6 | m | 30 |
| 36 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*2.5 | m | 40 |
| 37 | 电缆保护管 | 电缆管G100 | m | 40 |
| 38 | 电缆保护管 | 电缆管G63 | m | 20 |
| 39 | 电缆保护管 | 电缆管G40 | m | 60 |
| 40 | 电缆保护管 | 电缆管G25 | m | 70 |
| 41 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面120mm2以内 | 个 | 2 |
| 42 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面35mm2以内 | 个 | 1 |
| 43 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面10mm2以内 | 个 | 2 |
| 44 | 供电系统调试 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下 | 系统 | 1 |
|  | 碳源加药间 |  |  |  |
| 45 | 电缆 | 电力电缆YJV22-1 3*95+2*50 | m | 40 |
| 46 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*6 | m | 30 |
| 47 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*4 | m | 30 |
| 48 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*2.5 | m | 30 |
| 49 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 4*4 | m | 60 |
| 50 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 4*2.5 | m | 240 |
| 51 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 3*2.5 | m | 30 |
| 52 | 电缆保护管 | 电缆管G80 | m | 40 |
| 53 | 电缆保护管 | 电缆管G32 | m | 120 |
| 54 | 电缆保护管 | 电缆管G25 | m | 300 |
| 55 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面120mm2以内 | 个 | 1 |
| 56 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面10mm2以内 | 个 | 6 |
| 57 | 供电系统调试 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下 | 系统 | 1 |
|  | 提升泵房及高效沉淀池 |  |  |  |
| 58 | 电缆 | 电力电缆YJV22-1 3*240+2*120 | m | 80 |
| 59 | 电缆 | 电力电缆YJV22-1 3*95+2*50 | m | 160 |
| 60 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*25 | m | 90 |
| 61 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*16 | m | 20 |
| 62 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*6 | m | 70 |
| 63 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*4 | m | 70 |
| 64 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*2.5 | m | 200 |
| 65 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 4*35 | m | 120 |
| 66 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 4*16 | m | 40 |
| 67 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 4*10 | m | 20 |
| 68 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 4*6 | m | 40 |
| 69 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 4*4 | m | 120 |
| 70 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 4*2.5 | m | 240 |
| 71 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 3*2.5 | m | 20 |
| 72 | 电缆保护管 | 电缆管G160 | m | 80 |
| 73 | 电缆保护管 | 电缆管G80 | m | 160 |
| 74 | 电缆保护管 | 电缆管G50 | m | 120 |
| 75 | 电缆保护管 | 电缆管G40 | m | 210 |
| 76 | 电缆保护管 | 电缆管G32 | m | 260 |
| 77 | 电缆保护管 | 电缆管G25 | m | 460 |
| 78 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面240mm2以内 | 个 | 1 |
| 79 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面120mm2以内 | 个 | 1 |
| 80 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面35mm2以内 | 个 | 3 |
| 81 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面25mm2以内 | 个 | 3 |
| 82 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面10mm2以内 | 个 | 8 |
| 83 | 供电系统调试 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下 | 系统 | 1 |
|  | 储泥池及污泥浓缩机房 |  |  |  |
| 84 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*10 | m | 30 |
| 85 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*6 | m | 20 |
| 86 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*4 | m | 60 |
| 87 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 5*2.5 | m | 60 |
| 88 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 4*2.5 | m | 60 |
| 89 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 3*35 | m | 100 |
| 90 | 电缆 | 电力电缆YJV-1 3*2.5 | m | 20 |
| 91 | 电缆保护管 | 电缆管G100 | m | 100 |
| 92 | 电缆保护管 | 电缆管G32 | m | 110 |
| 93 | 电缆保护管 | 电缆管G25 | m | 140 |
| 94 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面35mm2以内 | 个 | 1 |
| 95 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 截面10mm2以内 | 个 | 6 |
| 96 | 供电系统调试 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下 | 系统 | 1 |

3、自控设备

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风机房 |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 控制电缆KVVP-4*1.5 | m | 200 |
| 2 | 电缆 | 控制电缆KVV-10*1.5 | m | 100 |
| 3 | 电缆 | 控制电缆6*V1830-3E10 | m | 210 |
| 4 | 配管 | 穿线管G32 | m | 100 |
| 5 | 配管 | 穿线管G25 | m | 410 |
|  | 配水井 |  |  |  |
| 6 | 电缆 | 控制电缆KVVP-4*1.5 | m | 300 |
| 7 | 电缆 | 控制电缆KVVP-6*1.5 | m | 180 |
| 8 | 电缆 | 控制电缆KVV-10*1.5 | m | 300 |
| 9 | 电缆 | 控制电缆KVV-14*1.5 | m | 300 |
| 10 | 配管 | 穿线管G32 | m | 300 |
| 11 | 配管 | 穿线管G25 | m | 780 |
|  | 高效沉淀池 |  |  |  |
| 12 | 电缆 | 控制电缆KVVP-4*1.5 | m | 660 |
| 13 | 电缆 | 控制电缆KVV-10*1.5 | m | 800 |
| 14 | 电缆 | 控制电缆KVV-14*1.5 | m | 170 |
| 15 | 电缆 | 控制电缆6*V1830-3E10 | m | 50 |
| 16 | 配管 | 穿线管G32 | m | 970 |
| 17 | 配管 | 穿线管G25 | m | 710 |

说明：

1、本项目招标文件与图纸不一致或存在矛盾的，以招标文件为准。

2、如在设备安装过程中电缆、镀锌钢管、桥架等各种安装附件、管材的具体长度还需要调整的，供应商应根据现场实际需要进行调整，供应商提供的设备和附件须满足现场安装需要，费用已包含在投标总价内。供应商需提供采购设备能够正常有效运行所需的货物及附属设备或材料，若因采购人原因漏计相关附属设备或材料的供应商须在清单中予以补充，费用包含在投标总价内。

3、供应商须去项目实施地进行认真的实地考察，以获取准确的报价依据，充分考虑后进行报价，自行承担报价风险。项目地址为：乐清湾港区虹桥片区污水处理厂内。

4、中标供应商提供的所有设备须是全新未使用过，且具有合格证的。

- 三、图纸见另册图纸电子版。

- 四、技术要求

1、加药系统总体要求

1.1、加药系统除配电间低压柜和轴流风机外所有设备均由中标供应商负责供货、预埋、安装、调试。

1.2、中标供应商应提供碳源、次氯酸钠、PAC、PAM等系统全套储存、稀释、输送、搅拌装置、投加泵自动投加系统以及至投加点的所有管道。

1.3、次氯酸钠、碳源、PAC、PAM加药系统须由该系统集成商成套供应，按系统集成供货，现场只允许进行系统与系统拼接。签订合同时中标供应商需提供加药系统集成商的授权书。

1.4、各加药系统进水管、排水管以加药间室外1m为界，室外部分由土建承包方负责，室内所有系统均由中标供应商负责。每套系统提供1根进水管，进水管口由中标供应商根据系统管路布置自定。

1.5、各加药系统动力电源由加药间配电间引自，各加药系统自配电间低压配电柜出线电缆均由中标供应商提供；各加药系统以系统为单位就地设置控制柜（箱），通过交换机以以太网形式跟上位机通讯。

1.6、各加药系统供货范围包括制备装置全套设备、连接管道、进出线电缆、电缆桥架、控制箱及安装、预埋、可靠运行所需的所有附件。

1.7、各加药系统投标清单设备和主要性能要求为系统基本要求，投标供应商应不低于此要求。管径（流速）、投加泵压力（流量）、罐（桶）体积、给料机能力等技术参数由投标供应商根据提供的工艺数据计算复核后确定，投标时提供详细的计算数据。

1.8、各加药系统用水由厂区自用水提供，自用水压力保证在3kg/cm2左右，若系统用水压力大于此压力，由投标供应商自行配置增压系统。

1.9、投标供应商中标后应根据自身系统优化各加药系统的工艺设备、电气和控制平面布置。

- 2、次氯酸钠制备投加系统

2.1.次氯酸钠加氯系统主要由次氯酸钠制备和投加两部分组成。

（1）次氯酸钠制备系统由溶盐系统、次氯酸钠发生器主体设备、产品溶液储存系统、排氢风机、加药泵、次氯酸钠有效氯浓度在线分析仪、阀门、管道及其附件、控制系统、电气、仪表、电缆及其附件等组成。

次氯酸钠发生器由制造厂家成套供货并完成整体安装调试。

（2）投加系统主要由计量泵、安全阀、背压阀、脉动阻尼器、安装支架等组成。投加方式必须为自动连续投加。

（3）供电电源：

三相交流电380V±10％   50Hz±1％ 。

单相交流电220V±10％   50Hz±1％ 。

2.2.主要设备性能要求：

      - 次氯酸钠发生器

（1）主体设备应为一体化集成设备。稀盐水溶液直接由盐水泵输送至电解槽电解，电解产生次氯酸钠溶液进入次氯酸钠储罐，再根据需要启动投药泵投加至各加药点。

（2）发生器一体化设备应便于整体的拆卸与维护，电解槽上方需安装有氢气排除系统，保证氢气可以通畅排出，避免爆炸的危险。次氯酸钠电解使用Ti电极，使用寿命要求5年以上。能耗要求尽量低。

（3）次氯酸钠发生器选用电极应具有不易结垢，使用寿命长的特点。电解槽的结构设计应便于进行电极的清洗，阴极、阳极应便于拆卸。电解槽阴极、阳极之间在干燥状态下应绝缘。

（4）电解槽的进、出口端均应设有等电位接地，使电解液的进、出口在同一电位下运行，保障整个系统的管路元器件（含泵、阀、仪器仪表等）不受杂散电流的电腐蚀。

（5）发生器柜体自带PLC控制器和可操作触摸屏（需提供照片作为证明），内部需配备减压阀、压力变送器、进出口温度探测仪、流量计、电动阀、电导率仪等设备，保障系统运行稳定。

发生器参数：

单台有效氯产量(Cl2) ≥10kg/h；

次氯酸钠浓度：≥0.8%；

盐耗：≤3kg/ kg•Cl2；

交流电耗：≤4kWh/ kg•Cl2 ；

电解液温度：≤45℃；

电极寿命：＞8年；

酸洗间隔时间：累积工作时间超过1000小时。

★电解槽组合形式须采用模块化电解槽并联而成，单独供水供电，单组电解槽出现故障时不影响其他电解槽工作。

签订合同时中标供应商需提供电极制造商针对次氯酸钠发生器生产厂家的授权书。

      - 整流器

电源是基于半导体原理的直流电源控制器，用于向电解式次氯酸钠发生器提供高效，持续，稳定，可靠的直流电流，并持续不断地输送给电解槽。采用大功率的二极管和三极管，使得直流电源可以采用无源触点切换以满足负载的动态变化。能够适应宽域的动态负载，进而保证电流电压的输出是平滑，连续并稳定。

直流电源必须采用高频开关电源型产品；

直流电源必须采用模块化结构设计，具有较大的灵活性与可升级性。可以通过增加模块数量来提高输出功率；

为了精确控制发生器的次氯酸钠制备量，直流电源必须具有电流控制精度高的优点，其精度<±1%；

为了降低对不溶性阳极板的影响，有效延长不溶性阳极板的寿命，直流电源必须具有电源输出纹波低的优点，其全调节范围内纹波<2%（恒流模式）；

环境温度0-40摄氏度下可正常运行，最高可达到50摄氏度（降低额定输出）下不宕机，环境湿度最大可到95%无结露；

在海拔1000米以下，满负荷下连续工作，不间断输出；

直流电源须内置数字化的显示器，具有数字式电流表、电压表的功能，可以实时显示当前瞬时的电压、电流值；

内置安培小时计，实际运行时间表；

直流电源必须具有相应的保护功能，如过电流、过电压、高温、短路、开路，模块故障。

★采用模块化抽屉式整流器，每个整流器可单独维修更换不影响其他整流器正常工作。

      - 溶盐系统

溶盐池采用储罐结构，用于制备饱和食盐水溶液。底部铺有石英砂滤料及承托层，承托层下设置滤板及长柄滤头，可有效防止未溶解的食盐颗粒进入下游管路。

溶盐池的软水进水采用恒液位控制，采用液位计，保证使用寿命，当池内液位到达设定的高液位时，自动关闭进水阀，并且设置溢流管道。

      - 软水系统

软水器内置软化树脂，为整个系统的运行提供软水。采用多路控制阀技术，配套树脂罐、盐箱、管道构成全自动软化水机组。机组可全自动实现运行，反洗，再生。罐体为玻璃钢，含多路控制阀、离子交换树脂。

处理水量：2t/h；

树脂罐材质：玻璃钢；

出水硬度：小于5mg/L；

供电电源：AC220V±10%；50Hz；

运行方式：双阀双罐；

使用环境：温度：2-40℃；湿度：<80%；

再生剂： NaCl；

运行方式：全自动化。

      - 脱氢模块

对排氢系统的安全说明：在次氯酸钠发生器额定出力条件下运行时，保证使氢气浓度稀释到1％以下。风机在整个运行工况条件下，必须运行平稳、无振动。风机的密封性能良好。排氢装置安装符合电力系统安全生产要求。

（1）食盐电解过程中产生的氢气，经风机稀释到1%浓度以下排入大气。

（2）当运行排氢风机出现故障而停机时，同时轴流风机开启进行排氢。

（3）当次氯酸钠发生器停止运行后，排氢风机仍应继续运转，以使贮存箱内氢气完全排放。

（4）配备氢气探测仪实时监测氢气浓度。

      - 有效氯浓度在线分析仪

（1）有效氯浓度在线分析仪用于自动检测次氯酸钠发生器所生产的次氯酸钠溶液的有效氯含量，对次氯酸钠发生器的生产运行进行及时的监控，并将信号输出到投加系统PLC控制系统，确保投加量能够精确、及时地控制。

（2）技术要求：

测量方法：分光光度法；

显示屏幕：8寸TFT彩色触摸屏，分辨率为800×600；

测量范围：(0.1-2)%；

比对误差：≤±10%；

准确度：≤±10%；

重复性：≤5%；

测定下限：0.05%；

测量周期：最小测量周期为25min；

试剂消耗：标准试剂包可连续检测1250次测量（26天×48次/天）；

自动清洗：每次测定完成后仪器自动清洗，也可根据现场情况周期清洗；

审核测试：提供5种审核项目的自动测试方法：质控样、直线性、重复性、实际水样比对、零点和量程漂移；

数据存储：可连续存储5年以上的数据；

仪器接口：RS232、RS485、RJ45（以太网）；4-20mA输出或无线网络反控（选配）；

其它功能：试剂余量预警、仪器日志、故障报警。

      - 储罐

有效容积：与采购清单一致；

标准法兰接口：与设备配套；

颜色：蓝色；

其他参数：储罐上预留排气口；

储罐接口法兰采用一体成型工艺；

储罐为加厚品，另配防腐加强筋。

      - 超声波液位计

量程：0-5m；

分辨率：1mm；

精度：±1 mm OR 0.2%；

供电：24VDC或220VAC；

显示：清晰的多行文本图解显示、包络线显示；

输出：4-20mA；

过程连接：1-1/2”(5m)；

外壳材质：F16塑料透明显示盖；

工作温度：-40-60℃；

补偿：介质温度，带干扰信号抑制功能；

防护等级：IP68。

      - 电磁流量仪

（1）应为管道式电磁流量计，电磁流量计的传感器口径应尽可能和所测管道的大小接近。并且为保证测量精度，通过传感器的流速不应在允许的范围之外。

（2）电磁流量计应符合以下要求：

测量范围：与投加系统配套；

电极材质：Ti；

电极形式：标准，带接地电极；可采用电化学清洗方式清洗电极；

衬里材料：PTFE；

额定压力：1.0MPa；

输出：4~20mA DC，频率/脉冲输出，无源触点输出；

通讯方式：Modbus；

精度：优于测量值的±0.5%；

现场显示：带背光字母数字文字显示，显示瞬时流量，累积流量，设定值和故障；

电源：开关电源，85～250VAC；

传感器防护等级：IP67；

传感器到转换器的线缆应由中标供应商负责提供。

      - 计量泵

- （1）技术要求

1）最大投加量：与设备配套；

2）最大工作压力：与设备配套；

3）签订合同时中标供应商提供计量泵厂家针对加药系统集成商的授权书；

4）计量泵及其附件应该撬装一体化供货，撬装支架采用铝合金型材，撬装上安装计量泵、背压阀、脉冲阻尼器、安全阀、Y型过滤器以及配套足量的手动球阀等，形成一个完整的系统。加药系统整体由加药系统集成商工厂内集成出品，不允许现场加工形式；

5）隔膜材质：聚四氟乙烯多层复合隔膜PTFE、带破裂报警显示；

6）泵头材质：聚偏二氟乙烯PVDF；

7）冲程频率调节：手动设定及多种自动控制信号通讯模式可选择切换；

8）冲程长度调节：手动 0-100%范围内调节，重复精度±2%；

9）操作界面：可移动、智能化操作盘，显示调节运行数据、设定操作程序。

（2）计量泵及系统构成描述：

1）采用电机驱动、机械隔膜式、智能控制型精密计量泵。

2）加药计量泵由驱动端、液力端、及控制端组成，采用单相供电形式, 100 - 230 V ± 10 %, 240 V ± 6 %, 50/60 Hz，电机符合IE2标准，整泵防护等级不低于IP65。

3）计量泵驱动端通过电机驱动，电机的旋转运动经蜗轮机构减速，通过偏心凸轮转换为与轮叉相联的连杆的往复运动。复位弹簧作用于轮叉，将连杆压靠在偏心凸轮上以产生冲程回程，通过调节冲程调节手柄和轴来改变冲程长度。往复运动带动隔膜，与阀共同作用，在泵头产生输送介质所必须的压力和真空，以产生脉动的输送流量。

4）计量泵液力端泵头及单向阀材质采用PVDF，密封及阀座材质PTFE，阀球或阀板材质Ceramic, 阀弹簧Hast C. + CTFE，一体安全阀材质PVDF及密封EPDM，加工精度高，强固耐腐蚀，以保证计量泵的精度和运行稳定。

5） 计量泵控制端可通过无源触点信号实现远程启停控制。计量泵加药重复精度可达±2%，控制端可通过冲程长度与冲程频率对加药流量进行双重调节。冲程长度可通过手动旋钮在0-100%范围内调节，冲程频率可在智能操作盘手动设定或接收外部批量/脉冲/模拟控制信号自动调节。

6）计量泵外部采用双层保护（金属内套和高度坚固玻璃纤维强化处理工程塑料外壳），防止内部元器件的腐蚀。

7）计量泵液力端可选择配备集成安全溢流阀或手动排气阀，实现自动过压保护、介质排气及辅助吸液功能，以保证计量泵的安全可靠运行。

8）计量泵配备多层安全隔膜结构，隔膜两面有PTFE涂层，保证在隔膜破裂情况下不会发生任何泄漏。一旦隔膜破裂，计量介质进入隔膜涂层间并激活机械显示，保证在苛刻运行状态下可靠地计量加药。

9） 计量泵具备过载自动保护功能，对电机能需分析，当能需超出事先定义的承受范围时，电子线路板停止泵的运行，过载开关保护泵及电机不受损害。

10）计量泵控制端配备可移动式智能操作盘及大尺寸LCD屏，操作盘可实现以升每小时为单位在0-100%范围内直接设定、校正及显示流量、操作方便。智能操作盘具备手动、批量、脉冲、模拟、总线、定时等运行模式切换菜单，可编程设置各种控制变量、显示各种运行数据及液压故障信息，可选择加药动作曲线。

11）计量泵需具备多种加药动作曲线程序，根据具体应用或化学药剂特性来调整计量泵加药动作，实现最理想的加药效果。冲程机构的动作连续记录与调整使得冲程效果符合所需计量加药曲线。常规模式下吸液冲程和排液冲程曲线等长，排液冲程优化模式排液冲程变慢，吸液冲程变快，适用于对混合效果要求高及要求剂连续流动混合的应用。吸液冲程优化模式吸液冲程变慢，可对高粘度和易汽化介质进行准确计量添加，也可用于降低汽蚀余量值。

12）计量泵控制端通过内置微处理线路板实现各种智能控制，内置控制线路板具备隔膜状态、液位、冲程流量、远程启停触点及流量调节信号输入接口，且可选择配备故障报警继电、运行状态步进继电、以及流量设定值4-20mA反馈继电接口。

13）计量泵电机采用矢量控制、仅耗费工作所必需电量、实现能耗最小化，节能高效。计量泵集成的软件可记录加药曲线和工作能源需求，并通过电子线路板控制电机。软件检测到工作所需电量并据此控制电量供应，适应具体应用的要求。

14）计量泵应能从低于它的溶液池内吸液，吸程为3～5m。

15）噪声控制：在最大冲程长度、最大行程频率、最大背压（水）时，声压级 LpA < 70 dB 符合 EN ISO 20361 标准。

      - 安全阀（内密封圈、接口O型圈必须耐腐蚀）

安装在计量泵的压力端，可以防止管路出现过高的压力。

连接口径：与计量泵配套提供；

阀体材质：UPVC；

O型圈：Viton；

隔膜：PTFE；

出厂调节至3bar。

      - 背压阀（压力保持阀）

在投加系统没有背压、背压不稳定或者投加点位置比泵低时，用于维持计量泵投加流量的稳定。通过一个带弹簧的调节螺冒可以调节背压阀的压力。PVC材质，PTFE隔膜，出厂调节至3bar。

连接口径：与计量泵配套提供；

阀体材质：UPVC；

O型圈：Viton；

隔膜：PTFE。

      - 脉动阻尼器

通过能量平衡的方式减少精密计量泵药液输出的脉冲，使精密计量泵药液输出均匀，形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。脉冲阻尼器隔膜材质为PTFE。

连接口径：与设备配套提供；

材质：壳体：UPVC，密封垫：Viton；

连接：准备UPVC承插连接；

容积：配套提供；

最大压力：5bar。

      - Y型过滤器

是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器应具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。

材质：UPVC，滤芯应易于检查和拆卸清除杂质；

公称压力：1.6MPa；

连接口径：与设备配套。

      - 手动球阀

材质：UPVC；

标准：DIN/ANSI/JIS/CNS；

接口：承插接口；

双由令球阀，可同时当由令及程维修。在由令端有FPM或EPDM O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。不需使用特殊之工具，即可快速装配。

      - 电动球阀

阀门使用。可在前段设备管路不必停工的状态下，关闭球阀；

可远程控制阀门的开关；通过触点反馈，自动切换阀门的开关；

阀体材质：UPVC；

口径：根据连接设备接口尺寸确定，与设备配套提供；

密封材质：EPDM/PTFE；

传动方式：回转电动驱动；

执行器材质：塑料外壳；

保护装置：过热保护；

动作时间：4－30秒；

压力：PN10；

流体温度：-15℃－60℃（无冻结）；

环境温度：-25℃－55℃。

      - 必要的连接管道

（管道要做好标签，线缆要套PVC管并注明标签）

必要的连接管道包括系统总管和输出管。所有的管路应采用UPVC管。连接管道应附有阀门、弯头、法兰等。

必要的连接管道、阀门和压力表按需配置并与泵的特性配套。

材料：UPVC；

产品标准：DIN；

接口：承插接口；

耐压等级：PN16；

输送介质：一般浓度无机酸、碱、盐；

标准：ANSI，JIS，DIN；

密封圈材质：EPDM。

      - 控制系统

柜体尺寸：设备配套；

材质：碳钢喷塑；

触摸屏：10吋；

系统各设备的运行及报警显示；

含触摸屏，操作参数和状态的显示；

系统自动、手动切换；

系统运行就地、远程手动、自动；

相关参数的设定和修改；

通过PLC实现药剂溶液的稀释、投加等全过程的自动控制，并能根据原水流量和水质情况对参数进行自动调整计量泵，实现投加量的自动调节，同时具备手动功能，预留以太网接口。

- 3、碳源投加系统

碳源投加系统的储罐、计量泵、超声波液位计、电磁流量计、管道、阀门等技术要求均与次氯酸钠系统相关设备一致。

- 4、PAC投加系统

PAC投加系统的储罐、计量泵、超声波液位计、电磁流量计、管道、阀门等技术要求均与次氯酸钠系统相关设备一致。

- 5、PAM投加系统

污泥脱水絮凝投加系统（PAM），设计经在线稀释装置稀释至0.1%，设置一套三箱式不锈钢制备罐，制备能力1000L/h，采用螺杆泵投加共设置3台投加泵，2用1备，单台泵最大投加量1.2m³/h。

自动投加絮凝剂系统应完全满足污泥脱水工艺的要求。絮凝剂制备和投加装置包括吸料机、粉剂料仓、螺旋给料机、预溶解装置及带搅拌器的熟化罐、储存罐、控制液位的压力传感器、在线稀释装置和管道阀门、PLC控制系统等。

一套完整的絮凝剂制备和投加装置，应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件。

溶解箱为三箱式箱体，含3个不锈钢材质的混合箱，箱体内置挡板，采用溢流式混合的方式。设备由干粉（药液）投加系统、溶解水系统、制备箱、熟化箱、储存箱等组成。

（1）干粉（药液）投加系统

由螺旋给料电机、加热器、物位开关、震动器和料斗、料位计等组成。

螺旋给料电机：三相变频电机，功率：0.37KW，电压：220/380V，防护等级：IP55。功能：根据水流量的变化，变频控制，自动调节干粉的投加量。

加热器：50W，安装于螺旋给料管的外侧，去除干粉中所含的水份，减少外部潮湿空气进入给料管。

物位开关：检测料斗中的干粉的物量，控制螺旋给料电机的启停。

震动器：防止物料出现空穴。75W，220V50HZ，IP55。

料斗：用于储存物料，容积按投加量而定，材质为SS。

真空吸料器：用于向料斗内输送粉料，1.1KW,220V,50Hz,吸料能力400L/h，设备配置两个单独的高、低阻旋式料位计，用于控制吸料器的启停。

（2）溶解水系统

由截止阀、压力调节阀、电磁阀、流量计和相关的管路、阀门组成。

压力调节阀：调节进水压力，调节范围0-6bar，材质黄铜，并带滤网截流水中杂质。

电磁阀：220V,50Hz，常闭型，材质黄铜，受系统控制，自动向溶药系统内加水或停水。

涡轮流量计：采用流量计，24VDC，脉冲信号输出，触摸屏上可动态显示实时进水流量值,材质黄铜。实时检测管路中的水流量，用于控制干粉的投加量。

（3）储存搅拌系统

箱体材质为SS，内置挡板，将箱体分割成三小箱，采用溢流式混合的方式。配有三台搅拌器；第三箱安装液位传感器，控制系统的启停。

搅拌器：三个搅拌器，分别位于制备箱、熟化箱、储存箱箱体上，其中制备箱搅拌器采用特殊双层叶轮结构，其余两箱采用单叶轮结构，搅拌器的叶片和轴的材质均为不锈钢，转速为690RPM，380V，50HZ，保护等级IP55。

液位传感器：采用压力式液位传感器。

材质SS316L，24VDC,1-6V输出，测量范围0-160mbar，触摸屏上可动态显示实时液位高度值。三个或四个液位设置点：高位、低位、低低位、溢流液位。当系统达到低液位时，系统自动启动；当系统达到高液位时，系统自动停止；当系统达到低低液位时，液位报警，该信号可提供给客户，客户可用于控制停止外输泵工作。

（4）电气控制

由SPS S7-1200 PLC 系统组成，对整个系统进行全自动的控制。

其功能如下：

控制系统的启动和停止；

采用KTP400  3.8寸作为人机界面，操作简单、直观，运行状态图形显示；

监视系统的运行状态，并在屏幕上显示出来；

检测系统运行中的故障，并显示故障信息；

采集系统的运行参数，并显示参数值；

有远端控制功能，可采集上位控制信号，对制备系统进行启动、停止；

提供无源控制节点：远程启/停、系统故障、系统运行、液位低故障报警。

电控柜用电要求：380VAC 10，50Hz，功率根据型号不同而不同，外壳材质碳钢喷塑，防护等级IP54。

通讯接口可以选择：无外输接口或Profibus-DP 或Profinet PN/PN 以太网通讯模块或Modbus RS485通讯接口。

（5） 运行描述

操作者首先输入配置药液的浓度，然后按启动按钮，当系统检测到储存箱的药液达到低液位时，将自动启动。首先，溶解水系统的电磁阀打开，向制备箱内注水，同时安装在管路上的流量计将检测水流量。经过一段时间的延时后，螺旋给料机将会运转，将料斗内的物料根据设定的浓度定量的投加到混合器被水润湿后进入制备箱，同时位于投加出口的加热器，将会按照预定的时间，定期加热，去除干粉中的水份，防止干粉因为遇潮结块。此时制备箱和熟化箱的搅拌器将会定时的启动与停止，使药剂与水充分的混合；当制备箱充满后便自行推流至熟化箱；当熟化箱充满后便自行推流至储存箱。这时配置好的药液便可通过螺杆泵或其他计量泵自动投入管线上。

（6）设备各部件材质

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制备箱体 | SS |
| 2 | 熟化箱体 | SS |
| 3 | 储存箱体 | SS |
| 4 | 螺旋给料器 | SS |
| 5 | 进水电磁阀等集成体 | 黄铜 |
| 6 | 进水管路 | SS304 |
| 7 | 箱体内部及外输管路、阀门 | SS |
| 8 | 控制柜箱体 | 碳钢喷塑 |
| 9 | 料斗 | SS |

      - PAM加药泵

- 同14.2污泥螺杆泵技术要求。

      - 药剂稀释装置

药剂稀释装置一般由絮凝剂制备装置配套提供，安装在絮凝剂加药泵的出口端，利用加药泵的出口压力降药液和稀释水再次混合，将药剂再次稀释，由0.5%的浓度稀释至0.1~0.2%。

稀释装置包括混合器，减压阀，转子流量计，止回阀，截止阀等。通过将絮凝剂制备系统配制成0.5%的溶液，通过加药泵送出，经稀释装置稀释为0.1%的絮凝剂药液，与污泥混合絮凝，进入污泥浓缩脱水机。

- 6、闸门设备

      - 铸铁镶铜闸门

（1）手（电）动闸门应为单（双）吊点铸铁镶铜闸门，供应商提供的应是成套装置，并需配置启闭机座和护罩、电动装置、电力电缆、控制电缆等有效和安全运行所必需的附件。

铸铁镶铜闸门的门体、门框、导轨等铸件浇铸后应通过热处理消除应力，以保证铸件的尺寸稳定、防止变形开裂而影响密封止水效果。

供应商应提供安装用的所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的标准件技术要求。

铸铁镶铜闸门应适用于墙式安装，闸门以正向受压为准（除非另有规定）。

手电二用启闭装置（含手轮机构及机座）应置于操作平台上，操作手轮的高度应适合于人工操作，并通过螺杆（或接杆）与闸门连接，必要时应设置杆导向支承，以满足关闸时的压杆稳定要求。

（2）铸铁镶铜闸门性能和结构

- 性能要求

铸铁镶铜闸门应采用手电二用或手摇（或气动）方式进行闸门的开启或关闭，闸门一般向上为开启，向下为关闭，当由于安装尺寸的限制需采用下开式时，闸门应是向下为开，向上为关闭。

铸铁镶铜闸门采用电动启闭时，其全开或全闭的时间应在15min内完成。当闸门口径较大且闸门全启闭时间大于15min时，供应商应在订货时对电动装置的连续运转时间予以特殊注明，以使配套电动装置运转时间满足实际工况的使用要求，但其最大连续运转时间应不超过30min。

闸门应适用于墙式安装的结构形式，闸门关闭时可对污水进行截流，以方便后续设备的检修与保养。

启闭机（含手轮机构及机座）应置于操作平台上，操作手轮的高度应适合于人工操作，并通过螺杆（或接杆）与闸门连接，必要时应设置螺杆导向支承，以使在最大关闭力下，压杆稳定符合规范要求。启闭速度不小于0.2m/min，不大于1.5m/min。

除非有特殊规定，一般闸门最大正向受压0.1MPa，反向受压0.025MPa。在最大工作压力条件下，闸门密封面的渗漏量应小于1.25l/min.m（密封长度）。

丝杆护罩采用ASTM304不锈钢加有机玻璃，并要有刻度指示，操作时清楚直观地看到丝杆升降情况，丝杆护罩连接处应配备相应的法兰和紧固件。

- 结构形式

铸铁镶铜闸门为明杆式结构形式，闸门主要由门框、门体、导轨、楔座、密封装置等组成。

闸门门板应采用平面加强型，铸铁闸门的门框、门体及导轨应采用GG25或以上灰铸铁铸造，在最大水压作用下，其安全系数不小于5。

闸门与门框的密封面应采用有色金属(不包括铝合金)制造，密封面应精确地加工，在斜楔的作用下应密封可靠，其渗漏量不超过1.25l/min.m（密封长度）。

可调楔块应采用有色金属（不包括铝合金）制造，楔块的接触面积应不小于总面积的2/3。

当闸门工况条件为承受双向水压时，除两侧楔紧装置外，在闸门的门体上下应根据口径大小设置一定数量的楔紧装置，楔紧装置的设计应便于安装与调整。

用作门体提升或关闭用的螺杆应采用高强度不锈钢材料制造，螺母为铸造锡青铜，螺杆或连接杆在最大启门力或关闭力作用下，其安全系数至少为2。

供应商应选择合适的螺杆规格，在投标文件中应对压杆稳定及开启时间等综合条件加以说明。

所有闸门应有“开启”/ “关闭”指示。

- 手电两用启闭装置

当闸门采用手电二用启闭方式时，应配套阀用多回转式电动装置，其主要由阀用电机、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、位置指示机构、现场操作按钮、控制接触器、输入输出数据总线等。

电动装置应适应于-15~50℃环境温度，相对湿度95%，机械外壳应采用双密封结构，并具有防锤击功能。

电动装置具有手动/电动功能，当切换至手动时，其手动操作力应<150N。

电动装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

启闭装置输出转速n≈18r/min、启闭速度ν≈0.25m/min。

电动装置额定输出转矩应大于最大工作转矩的1.25倍，电机额定功率应大于轴功率的1.5倍。

当使用双吊点启闭时，启闭装置应对称设置伞齿轮传动机构，由呈水平布置的传动长轴带动二侧同步上下移动，双吊点启闭装置的传动部分采用油脂润滑。

启闭机座架应采用GG25或以上的铸铁材料浇注加工而成，在闸门最大启闭力作用下，启闭座架应有足够的刚度和强度而不会发生损坏现象。启闭座架应配套固定用的连接钢板，用于与平台预埋钢板焊接固定。

闸门应配套提供一套的电动执行机构，机电一体化结构，用于控制闸门的开启、关闭，可提供现场控制和远程控制两种控制方式。电动装置包括专用电机应适合电源380V、3相、50Hz、绝缘等级F级、防护等级为IP67或以上。

一体化电动执行机构应具有就地操作按钮、就地和远程转换开关，所有控制元器件安装于密闭的电动装置一体化控制单元内，并提供控制电缆及安装附件。

- 手动启闭装置

手动启闭机的螺旋传动应适合明杆传动的结构形式，供应商应根据闸门口径、工作压力配套合适的手动式启闭机，在最大工作压力下，手动操作力应不大于150N。

手动启闭机必须采用侧摇臂式形式。

- 铸铁镶铜闸门引用与执行标准

执行国家相关标准

- 铸铁镶铜闸门主要材料

门框、门体	GG25铸铁或以上

导轨	GG25铸铁或以上

密封面	锡青铜

楔座	GG25铸铁或以上

螺杆、传动丝杆	ASTM304不锈钢

传动螺母	锡青铜

启闭机座架	GG25铸铁或以上

紧固件	ASTM304不锈钢

- 铸铁镶铜闸门电气控制

当铸铁镶铜闸门采用手电二用启闭方式时，其配套电动装置的电气控制应具有就地操作按钮、就地和远程转换开关、远程开启度显示，所有控制元器件安装于启闭装置的一体化控制单元内，电动装置的防护等级为IP67或以上，供应商应配套提供控制电缆及安装附件。

      - 渠道闸门

（1）供应商提供的渠道闸门应为成套装置，并应根据使用要求分别配备手电两用启闭装置或手动式启闭机等所有保证闸门运行的必要配套附件。

供应商应提供安装用的所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的标准件技术要求。

渠道闸门应适用于明渠内污水的截流。

渠道闸门应适合在土建凹槽内通过混凝土二次灌浆固定的形式，启闭机门架设置在土建平台的上方，供货应包括渠道闸门所有安装附件。

（2）渠道闸门性能和结构

- 性能和结构

采用电动渠道闸门时，除非另有说明，其全开或全闭的时间应在15分钟内。

渠道闸门的门体高度应至少大于图纸中提供最大水深200mm。参见图“提升泵房与高效沉淀池工艺四”图号“工－11-4”。

渠道闸门主要由不锈钢材料制成的门框、门体及密封装置等组成，门体上下启闭采用暗杆升降结构形式。

闸门密封应采用可压缩的弹性密封止水结构形式，材料为丁腈橡胶或更好的材料，密封件应能方便拆换。

提升门体上下的传动螺杆及连接杆应采用高强度不锈钢材料加工，在最大工作载荷下，其安全系数为2。

所有渠道闸门的启闭装置处应设置“开启”/“关闭”指示装置，以醒目地提示门体的开启或关闭位置状况。

渠道闸门为单向受压，在最大工作压力下，泄漏量不大于1.25l/min.m（密封长度）。

- 启闭装置（手电两用、手动操作）

按闸门不同的使用要求，供应商应根据招标文件内容分别配套供应手电两用启闭机、手动启闭机（侧壁手摇式）。

启闭装置的门架横跨于渠道的平台上，采用不锈钢材料制造，中间设置启闭装置，门架应根据渠道深度及门体尺寸而决定其高度，操作手柄的高度尺寸一般约900mm左右。

启闭装置的门架应有足够的刚度与强度，在最大工作载荷下，其挠度应不大于1/1000。

传动螺杆、连接杆、连接套筒应采用高强度不锈钢材料制造，在最大开启或关闭力作用下，其安全系数为2。

启闭闸门时产生的所有轴向力应由启闭装置内的推力轴承承担。

传动螺母设置在门体上，采用耐腐蚀、强度高的铜合金制造，在传递最大工作转矩时，其抗拉、抗压、抗剪的安全系数为5。

- 手电两用启闭机的结构形式

当闸门采用手电二用启闭方式时，应配套阀用多回转式电动装置，其主要由阀用电机、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、位置指示机构、现场操作按钮、控制接触器、输入输出数据总线等。

电动装置应适应于-15~50℃环境温度，相对湿度95%，机械外壳应采用双密封结构，并具有防锤击功能。

电动装置具有手动/电动功能，当切换至手动时，其手动操作力应<150N。

电动装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

电动装置应采用带机电一体化结构形式，电动装置包括专用电机应适合电源380V、3相、50Hz、绝缘等级F级、防护等级为IP67或以上。

启闭装置输出转速n≈18r/min、启闭速度ν≈0.25m/min。

电动装置额定输出转矩应大于最大工作转矩的1.25倍，电机额定功率应大于轴功率的1.5倍。

- 手动启闭机

手动启闭机螺旋传动应适合暗杆传动的结构形式，即螺杆旋转，连接在门体上的螺母只作上下直线升降运动。

供应商应根据闸门口径、工作压力配套合适的手动式启闭机，在最大工作压力下，手动操作力应不大于150N。

手动启闭机必须采用侧摇臂式形式。

- 渠道闸门引用与执行标准

国家、行业相关标准。

- 渠道闸门主要材料

门框、门体：ASTM304不锈钢；

密封面：丁腈橡胶；

螺杆、传动丝杆：ASTM304不锈钢；

传动螺母：锡青铜；

紧固件：ASTM304不锈钢。

- 渠道闸门电气控制

闸门应配套提供一套的电动执行机构，机电一体化结构，用于控制闸门的开启、关闭，可提供现场控制和远程控制两种控制方式。一体化电动执行机构防护等级为IP67。

一体化电动执行机构应具有就地操作按钮、就地和远程转换开关，所有控制元器件安装于密闭的电动装置一体化控制单元内，并提供控制电缆及安装附件。

- 7、回转格栅除污机（机械格栅）

（1）供应商提供的回转式格栅除污机为成套装置，并配备就地控制箱、动力与控制电缆（不少于5m，能满足现场安装实际条件所需要的长度）等有效和安全运行所必须的附件。

供应商提供安装用的所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并符合相关标准件的技术要求。

（2）性能和结构

1）结构与形式

回转反捞式格栅除污机由架体、链轮、牵引链、传动系统、齿耙组合、水下导轮组合、水下副栅、栅条等部件组成。

回转反捞式格栅除污机的耙齿固定于链条上，链条沿导轨运行，耙齿从栅条的后部下行，从底部运行至栅条前部，从下向上地将被栅条拦住的漂浮物顺着挡板捞至卸渣口处，卸入栅渣车中。

2）驱动装置

格栅除污机的驱动装置位于格栅机架上部，除传动装置外，其余均采用不锈钢材料制造。

主传动轴采用ASTM420不锈钢材料制造，传动轴的设计具有足够的强度和刚度，以承受弯矩和扭矩同时作用的载荷。

驱动装置采用轴装式减速机，在机架二侧设置螺旋式调节装置，以作调整传动链条张紧用。

减速传动装置是斜齿轮或蜗轮传动组合结构形式，齿轮设计按ISO、DIN或等同标准，服务系数≥1.6，减速机输出轴采用复式三唇密封，以避免漏油现象发生。减速机设有油位自动调节装置，以使齿轮传动在任何温度变化条件下均能达到良好的润滑。

电机减速装置是传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠，减速机轴承有良好的润滑，其工作寿命不低于100,000h。齿轮为低合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58。驱动电机应适用于电源380V、3相、50Hz，电动机防护等级为IP65，F级绝缘。电机额定功率应比最大实耗功率大10%，电机转速不得超过1500r/min。

回转反捞式格栅除污机具有机械与电气双重过载保护机构，机械过载保护采用在轴装式减速机的出轴端设置自复位机械式过力矩保护装置型式，当截污转矩超出减速机额定输出转矩时，机械式过力矩保护装置能瞬间切断电源并发出报警信号，排除故障后，过力矩保护装置自动复位。

3）机架

回转式格栅的机架为采用不锈钢板与型钢焊接成一整体式刚性结构，机架材料全部采用ASTM304不锈钢，二侧板间隔一定距离设置槽钢横撑，供应商根据格栅具体要求采取必要的措施以保证设备安全可靠运行。

焊接后的格栅机架为一刚性整体，有足够的强度和刚度，在1.0m水位差的工况下不发生扭曲变形现象。

机架二侧设置安装连接支座，与基础平台之间通过安装槽钢联接。安装槽钢的上端与机架用螺栓连接，下端在调整机架两侧与格栅井之间间隙相等后，与基础预埋钢板进行现场焊接，当起吊格栅时，只须拆下安装槽钢与机架间的螺栓即可。

格栅机采用不锈钢骨架+钢化玻璃加盖除臭罩，设置检修门和检修口。

3）牵引链及链轮

链条采用特制的宽链板不锈钢链条，链条的安全系数不小于6，并设有链轮张紧调节装置。在链槽中运转时，不需增加其他阻渣装置，有效防止栅渣缠入链槽，避免卡阻现象

4）耙齿

除污耙齿采用长耙式。长耙捞渣量大，耙齿应采用ASTM304不锈钢，齿形的结构形式应满足顺利卸污使用要求，卸料后的回程耙应不粘附污物。供应商应配置橡胶清污刮板，用于齿耙卸污后的进一步梳理清污，清污刮板的传动可借助主驱动装置。

两道齿耙的间距应不高于1.3米。

耙齿与栅条的啮合应无卡阻，间隙应不大于0.5mm，啮合深度应不小于35mm。

整个栅片面有足够的过水通道，以保证过水面积和流量均满足设计要求，污水通过栅隙流速应小于1.0m/s。

（3）引用与执行标准

按国家相关标准执行。

（4）主要材料

·机架：ASTM304不锈钢，侧板厚度不低于8mm；

·栅条：ASTM304不锈钢；

·栅齿：ASTM304不锈钢；

·除污推杆：ASTM304不锈钢；

·牵引链：AISI304不锈钢；

·电控箱外壳：ASTM304不锈钢；

·紧固件：AISI304不锈钢。

（5）控制系统

回转反捞式格栅除污机的操作为就地手动控制和自动控制二种方式，自动控制为就地定时控制和利用液位计差值进行开机与停机，同时控制箱具备向中控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出信号的接口。

控制箱置于设备附近，与设备连接的电缆由供应商配套供应。

供应商提供控制箱及相应的配套线缆，所有闭锁和联动等相互间的接口均在该控制箱内由供应商完成。

控制箱面板上设有“就地/远控”开关。手动状态时由控制箱上按钮就地手动操作；自动状态时由厂区PLC对格栅进行控制。

（6）防腐处理

供应商提供的设备材料适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按基本技术要求的规定进行处理。

- 8、无轴螺旋输送机/压榨机（螺旋输送压榨一体机）

（1）范围

无轴螺旋输送机适用于经格栅除污机截取的栅渣等颗粒垃圾和脱水污泥的输送，并应适用于几台格栅除污机/脱水机并列布置的使用要求。

输送机能每日24小时连续运行。

输送机的出口与螺旋压榨机的进料口相衔接。

供应商提供的无轴螺旋输送机配备有效和安全运行所必需的附件。

供应商提供安装用的所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并符合相关的标准件技术要求。

（2）性能和结构

无轴螺旋输送/压榨机主要由驱动装置、机壳、机架、无轴螺旋叶片、冲洗水管路等组成。驱动装置带动无轴螺旋叶片旋转，通过螺旋片将栅渣输送至端部出料口，栅渣输送过程的滤液废水则通过排水管路流入格栅井。

无轴螺旋输送机的进料斗应向上扩口，以接纳格栅除污机的卸料，除接料口外，其余均采用罩盖密闭。无轴螺旋输送机具有优良的密封性能，以确保栅渣、水、臭味不会从机壳中溢出。

供应商根据输送能力要求确定合适的螺旋直径和旋转速度，要求输送栅渣顺利和不产生阻塞现象。

1）驱动装置

驱动装置适用于户外使用要求，输送机设置过载的保护和报警。

减速传动装置是斜齿轮或蜗轮传动组合结构形式，齿轮设计按ISO、DIN或等同标准，服务系数≥1.6，减速机输出轴应采用复式三唇密封，以避免漏油现象发生。减速机应设有油位自动调节装置，以使齿轮传动在任何温度变化条件下均能达到良好的润滑。

电机减速装置应传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠，减速机轴承应有良好的润滑，其工作寿命应不低于100,000h。齿轮为低合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58。驱动电机应适用于电源380V、3相、50Hz，电动机防护等级为IP65，F级绝缘。电机额定功率应比最大实耗功率大10%，电机转速不得超过1500r/min。

2）螺旋体

无轴螺旋输送机叶片采用ASTM420不锈钢制造或16Mn钢合金材料制造，并具有合适的旋转速度，既能达到输送栅渣目的又不造成阻塞。无轴螺旋片应具有足够的强度和刚度，厚度不小于20mm，螺旋片宽度不小于80mm。

支撑架与输送槽

输送机支撑架采用ASTM304不锈钢型材制造，用不锈钢膨胀螺栓固定在混凝土的土建基础上。

输送机槽厚度大于4.0mm，制成U型断面，除进料口敞开外，其余部分应沿螺旋槽加平盖封闭，输送槽及盖板全部采用ASTM304不锈钢材料制造。

衬圈

输送机槽内的耐磨衬板或耐磨衬条能方便地更换，材料采用高分子聚乙烯，使用寿命应保证3年以上。

3）冲洗系统

无轴螺旋输送机设置冲洗管路，可由人工定时对螺旋体及输送槽进行冲洗，螺旋输送槽的底部设置排放口，通过管路将废液排渣格栅井。

冲洗管路及排放管全部采用UPVC工程塑料

引用和执行标准：执行国家相关标准。

4）主要材料

螺旋叶片：ASTM420不锈钢或16Mn钢；

输送机壳体、盖板：ASTM304不锈钢；

支撑架：ASTM304不锈钢；

耐磨衬条（或衬板）：高分子聚乙烯；

冲洗水管：UPVC工程塑料；

紧固件：ASTM304不锈钢。

5）控制系统

供应商配套格栅输送压榨机电气控制箱，电气控制包括对脱水机系统进行单独或联动控制。

输送机有手动单独开/停的功能，并应具有向中心控制室传输状态信号的接口。

控制箱至设备的动力和控制电缆由供应商配套提供。

供应商提供控制箱及相应的配套线缆，所有闭锁和联动等相互间的接口均在该控制柜内由供应商完成。

控制箱面板上设有“就地/远控”开关。手动状态时由控制箱上按钮就地手动操作；自动状态时由厂区PLC对螺旋输送机进行控制。

6）防腐处理

供应商提供的设备材料适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按基本技术要求的规定进行处理。

- 9、潜水离心泵（提升泵）

（1）范围

潜水离心泵应是立式，叶轮为离心式叶轮，采用防缠绕、无堵塞设计。潜水泵与潜水电机的轴为一个整体，潜水离心泵应能泵送原生污水及污泥。

潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨吸口组成。水泵壳体的出水口应为径向，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力为1MPa。

供应商提供的潜水离心泵应为成套装置，并需配备耦合装置、导杆、吊索（吊链）、就地控制箱、潜水电缆（不少于20m，并能满足现场安装实际条件所需要的长度）、接线盒（IP68）等有效和安全运行所必需的附件。

泵的试验规程应以ISO9906/2为准。

供应商应为潜水离心泵提供2块产品性能标牌，一块安装在潜水离心泵的泵体上，另一块则应安装在池顶的显著位置，如接线盒的正面，以方便操作人员了解泵的有关性能参数。

除非有其他规定，潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的城市污水，在不需看护的情况下，无故障运行至少10000h。潜水泵应能通过直径为100mm的颗粒以及纤维长度为200mm的固体污物（小规格水泵固体通过直径不小于50mm），并应能通过粘性材料、破布、废纸、和塑料等而不发生堵塞现象，可靠和无故障的运行以及低成本的维修费用将成为选择水泵的首要因素。

潜水泵出水法兰与出水耦合弯座为重力自动无刮擦性耦合，泵的效率考核应包括出水弯座在内，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面应密封可靠。

泵转速一般不超过1500r/min（特殊性能参数除外）。泵的所有旋转零件（包括电动机）应在制造时进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验，精度应至少达到ISO940G6.3级的要求。

供应商必须对每一台潜水泵的运行工况（流量、扬程、运行水位、输送介质等）进行复核，选择合适型号的产品，确保水泵在高效区稳定运行。

（2）性能和结构

1）泵壳

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料应至少为GG25铸铁或以上，泵壳内表面经加工后为光滑、无疵瑕形式，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流向变化趋于平稳。通道的断面要足够大，以使相应粒径的杂物能通过叶轮。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。

泵壳设计时要考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。离心式潜水泵须提供出水联接底座和定位挡板以便水泵安装时能自动入座锁紧。

每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形现象发生，或出现变形的迹象及其它缺陷。

2）泵叶轮

叶轮都必须整体铸造，应采用GG25铸铁或以上材料。叶轮和泵轴之间采用单键栓固定在轴的端部，并采用保护进行密封，或通过一个经防腐处理的锁紧螺栓固定。叶轮和轴必须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

叶轮为离心式叶轮，闭式单流道或半开式多叶片、后扫式，叶轮应具有无堵塞和无超负荷特性。叶轮应具有通过直径小于ф100mm的颗粒的能力。

叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于G6.3级。振动裂变不大于0.45mm/s。

3）泵轴

水泵和电机应是同一根轴，与泵送的水流完全分开，并具有足够的刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩。主轴在轴承和机械密封处的挠度应不超过0.05mm。

泵轴应采用不锈钢材料制造，至少为ASTM420/ASTM431不锈钢，★不接受带不锈钢轴套的碳钢主轴。

4）泵轴承

上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承，轴承的使用寿命大于50,000h。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开。

轴承宜采用终身润滑型式。

5）耐磨环（如需要）

为了在蜗壳和叶轮间能有效密封，可安装耐磨环，耐磨环是由一只安装在蜗壳进口处的静止环（用丁腈橡胶制作，中间嵌入铜环）和一只安装在叶轮口上的旋转型不锈钢环所构成。耐磨环必须可靠地紧固在叶轮和泵壳上，在正常运行条件下或泵逆向运转时都不会发生松动。

耐磨环的结构形式应考虑到容易拆除和更换。

6）泵的密封

①泵轴密封

采用盒式密封，此机械密封为“封闭盒式”设计，将上机械密封和下机械密封集成在不锈钢盒内成为一个紧凑的整体。盒式密封中所用的密封圈均为环形断面的O型圈（丁腈橡胶或氟橡胶）。密封面通过两组独立的不锈钢弹簧支撑，每组八个，浸在油中。密封装置不需要调节，但必须便于检查和更换。机械密封的动环和静环不宜采用同种材料，应具有适当的硬度差，宜采用耐腐蚀烧结碳化钨/碳化硅，介质酸碱度范围为pH=5~10。每台泵的轴密封系统都必须配备一只油箱，油箱的设计要保证有一些空间以容纳由于温度变化引起的膨胀，排放管和检查孔要有可靠的防漏密封装置，并从外面容易疏通。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好的紧急运行的特点。

②接合表面的密封

除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置Ｏ型环，靠金属加工面之间的接触，使Ｏ型环受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。不得使用次级的封口胶、垫圈、油脂或其它设施。机械密封的使用寿命不低于25000h。

7）电动机

电动机应为三相鼠笼型感应电动机，3相380V、50Hz、防护等级为IP68、绝缘等级不低于F级。

必须是全淹没式鼠笼型感应电动机，最大转速不超过1500r/min、3相380V、50Hz、防护等级为IP68、采用Ｆ级或以上绝缘、满负荷功率因数80%、效率≥0.90（小功率潜水泵电机功率因数和效率可适当减小）。

电机的配置应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载。电机能每小时启动可达15次。能连续泵送温度最高为40℃的介质，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。电机启动电流不超过额定电流的6倍，功率因数应>0.80。电机容量应按水泵运行可能出现的最大轴功率与传动装置效率配置。

电机必须满足24h连续运转的使用要求，同时，必要时在每小时至少启动12次的特殊情况下仍能正常工作。

电缆入口处有弹性衬套，用密封盖进行压紧，保证防水和潜水密封。弹性衬套应有精密的公差，以适应电缆的外径和入口的内径。接线室和电机室应用接线端子板和定子引线密封圈隔离，以防止外部物质通过接线室进入定子内部。该接线端子板应用螺栓固定，电缆可安全地连接到接线端子上。防水电缆进线处有防拉紧、防缠绕保护及每根进线密封。不得使用环氧树脂、硅胶或其它材料作二次密封，以保证电缆的更换。

潜水电缆和定子接线的连接通过接线室内的接线板进行连接，接线室应通过橡胶件与定子室隔离，保护电机，避免物质进入定子腔。

8）供电及控制电缆

电机配有用于控制和动力水下电缆，动力电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒且不需拼接，电缆外护套械柔性能承受电缆进线处的压力，电机和电缆至少应能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。电缆进线密封设计应能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。该密封应保证方便电缆的更换。

当电机功率大于50kw时，电机室内填充纯绝缘油（变压器油级，或食用油级），油流经绕组，吸收其产生的热量，然后通过一个安装在叶轮上部的螺旋状热交换器，在这里与泵送液体发生热交换，热量经过泵送液体散发出去。冷却后的油经由一根外部油管返回电机室的上部，完成封闭的冷却循环。电机可以满足干式安装，也可满足潜水安装。小于50kw时，可采用直接淹没介质冷却的方式。杜绝采用与污水联通的水冷却夹套系统。（提供制造商产品彩色样本）。

9）电机保护装置

电机的每一相均设有温度传感器，当电机过热时将发出报警信号并自动切断电源。

功率大于55kW的泵的上下轴承也应设有温度传感器，当轴承温度过热时将发出报警信号并自动切断电源。

密封监控装置可监测是否有水从轴封处浸入油室。电机在电机室和接线室内也应设有单独的传感器。当泄漏发生时，传感器能够早期预警，及时检修可以避免机组受到更大的破坏。

所有常闭热敏传感器都应采用双金属片式传感器。所有泄漏传感器都应为电极式传感器，输出信号为电阻输出信号。

10）水泵监控装置

水泵监测装置应包括漏水、电机过载时发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出有关讯号。

11）泄漏传感器

在电机定子室中应设置泄漏传感器，讯号应能监测并在电机出现严重损坏前发出报警讯号。

12）泵附件

泵附件包括自动耦合装置、双导杆（导索）、导杆固定支架、吊链/吊索等。

泵底座在泵站施工时安装在池底基础上，并连接在出口管线上。导杆与固定在池底的底座相连，作为导杆定位器。潜水泵被吊装到导杆定位器上，沿着导杆下降，自动与底座耦合，水泵靠自身的重量与水泵底座联接并贴紧保证无泄漏。

每台泵须配置起吊用的不锈钢吊耳，其位置应该位于泵的重心附近，并配置不锈钢吊链/钢索。不接受尼龙或尼龙与不锈钢混合的吊链。

（3）引用与执行标准

按国家相关标准执行。

（4）主要材料

叶轮：球墨铸铁ASTM80-55-06或DIN1691 GGG60；

泵壳：GG25或以上铸铁；

耦合底座：GG25或以上铸铁；

主轴：耐腐蚀高强度不锈钢ASTM420/ASTM431；

吊索或吊链：ASTM316L不锈钢；

导杆（导索）：ASTM304不锈钢；

机械密封：耐腐蚀烧结碳化硅/耐腐蚀烧结碳化钨；

紧固件：ASTM316L不锈钢或以上。

对于特殊备注需“耐酸碱”的水泵，水泵材质需满足耐酸碱的要求，水泵的机壳、叶轮、轴、法兰、基座采用不锈钢ASMT304以上材质，采用耐腐蚀耐酸碱氟胶O型圈、密封件和耐腐蚀耐酸碱机械密封，配套耐腐蚀耐酸碱电缆线。

（5）电气控制

潜水离心泵的操作为就地手动控制和自动控制两种方式，自动控制为就地定时控制和利用液位仪进行开泵与停机控制，同时控制柜应具备向中控制室PLC系统传输状态显示信号并接受PLC系统输出信号的接口。

根据设定的程序运行，能就地手动操作和控制室键盘操作。

供应商应提供控制柜、接线盒及相应的潜水电机专用保护继电器、配套信号线缆，所有闭锁和联动等相互间的接口均在该控制柜内由供应商完成。

控制柜面板上设有“就地/远控”开关。手动状态时由控制柜上按钮就地手动操作；自动状态时由厂区PLC对进水泵进行控制。

签订合同时中标供应商需提供潜水离心泵厂家的授权书。

- 10、潜水轴流泵、移动式存水泵

- 泵的构造：

泵的主件材质应是ASTM－48级35B(DIN161691，GG25)灰口铸铁，其表面须平滑，无砂眼或其他铸造缺陷，所有外露的螺栓螺母均由AISI304不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部应涂有丙烯酸喷涂底漆及聚脂面漆保护。密封的设计应是机械加工的金属与金属接触。泵/电机单元结合部分需要防水密封，接合面应是机械加工的，并嵌入丁腈橡胶或氟橡胶O形环。O形环为不需要一定扭力就能压紧，嵌入两个接合面并以四个边接触的橡胶环。

横截面为矩形的橡胶，纸质或化学合成物并需一定扭力才能压紧的垫片不能使用两次复合密封圈，椭圆状O形环，密封油脂及硅胶或其他替代物。

- 冷却：

泵送的液体在排水套管中，流经电机壳周围，使电机获得冷却。

电机能在室温至40°C的液体中连续工作。

- 电缆进线密封：

电缆进线密封设计应能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。电缆进线应有双圆柱高弹性衬套，垫圈等组成。所有部件的内,外径尺寸需与电缆的外直径,接线室的内直径相吻合,符合一定的公差范围。电缆进线弹性衬套应能被电缆进线室挤压并消除拉紧应力。进线装置应保证能方便地替换电缆。接线室与电机室应被一接线板隔离，保证定子室，避免外来物质从泵的顶部进入。不能采用环氧，硅胶或其他二次密封。

- 电机：

泵的电机应是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内(NEMAB型)。定子绕组和定子接线的绝缘等级应是H级180°C。定子应热压嵌入定子室，不能采用需在定子壳上钻孔的螺栓，销子及其他联接装置。电机应采用专为潜水设计并能连续泵送最高温度为40°C的介质。电机应能每小时启动15次。为监控每相绕组的温度，在定子中需装入热敏开关。热敏开关需与电机过载保护连接并接至控制柜。电机的允许电压波动为正负10％，电机的设计应保证能在不超过40°C的介质下连续工作，其定子的平均温升不超过80°C。应提供一份能显示转矩，电流，功率因素，输入/输出功率和效率的性能图，该性能图还应包括启动和无负载特性的数据。

电机的马力应能保证泵在其整个性能曲线范围内运行时不过载，包括泵的关闭头及停泵。

- 接线盒：

接线盒应包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于联接监控进线和监控电缆，另一个端子板用于联接定子进线和动力电缆。该动力接线板应采用穿线压紧杆方式联接电缆导线和定子进线。动力接线板应是独立的并把接线盒与定子室密封隔开。不能采用绕线式接线柱或其他绕线式连接器。泵与电机应该由同一厂家制造。

- 电缆：

动力电缆的大小应按NEC和ICEA标准，应有足够长度与接线盒连接，不允许几根短线捻接。电缆外护套应是低吸水的防油氯丁橡胶。电机和电缆应能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。

- 轴承：

泵轴应在三个由油脂润滑的轴承里转动。上轴承应是单个滚柱轴承用于承担径向力，下轴承至少由一个滚柱轴承用于承担径向力，另一个角接触滚珠轴承用于承担轴向推力。

在泵的性能曲线范围内，泵在其有效工作点以最大转速运行，其轴承的最小工作寿命为50,000小时。下轴承应装有一个热敏探测器以监控轴承温度。该探测器需直接与止推轴承的外壳接触。如果温度提高，探测器就会报警并停泵。

- 机械密封：

每台泵应配有一个上下双重独立的机械密封系统。下密封应与叶轮毂分开。机械密封需在油腔内运行，该油腔能以一个稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。下密封位于泵与油腔之间，有一个静环和一个正向旋转的耐腐蚀碳化钨动环组成。上密封位于油腔与电机室之间，由一个耐腐蚀烧结碳化钨(WCCR）静环和一个正向旋转的耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR）动环组成。每个密封的分界面须由自身的弹簧系统联接。机械密封应能在顺时针或逆时针转动时，都能正常运行不损坏或丢损密封元件，并且不需维修或调节。在特殊用途时，可选用其他密封材料。

如果密封失效，需有一个端口将漏液立即导入定子室浮子开关，以发出报警信号和停泵。不接受下列的密封形式或相当于双层独立的密封:缺少转动单元，或在上下密封面之间包括一个单或双弹簧的传统机械密封。不能使用弹筒式机械密封系统。不能使用需要压力差补偿压力和影响密封的机械密封系统。

每台泵的轴密封系统应有一个油室，油室应设计成防止过满和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔和检查孔应是容易从外部检查和维修的。密封系统不应当依靠所泵送的介质润滑。

- 泵轴：

泵和电机轴应是连续无间断的轴，不能采用耦连形式。泵轴的材料应是碳钢（ASTM A572Grade 50），泵轴应与泵送的液体完全隔离。不能采用中间齿轮箱或齿轮变速器因为这会降低效率和增加维修费用。

- 叶轮：

叶轮的材料为铝铜材料（ASTM B 148 UNS NO C95500）,达到动平衡，四片后掠叶片，使泵不易堵塞，具有非常好的过流特性。根据需要，制造商可提供惯性值计算。叶轮需通过膨胀环与轴联接在一起。

- 磨损环：

一个易于更换的磨损环被采用，以防止泵壳的过多磨损。磨损环应由不锈钢制成，

- 泵壳：

蜗壳应用灰口铸铁制成，ASTM－48级35B(DIN161691，GG25)灰口铸铁，带有防阻塞导向叶片。

- 保护：

所有定子应装有三个串联的，常闭的热敏开关以监测每相绕组的温度。如果温度过高，热敏开关应跳开以关闭电机并发出报警信号。

需装有下轴承温度传感器。该传感器需直接与止推轴承的外滚道接触以正确地监测轴承温度。

应装有泄漏传感器(FLS)。泄漏传感器(FLS)应是一个小浮子开关以监测定子室和电缆进线室的泄漏液体状况。一旦出现情况，应能及时关闭电机和报警。不能使用对电压敏感的固体传感器。

热敏开关，泄漏传感器(FLS)，下轴承温度监测器应与一个控制和监控装置(MAS)相连，MAS应安装在控制箱内。

签订合同时中标供应商需提供潜水轴流泵厂家的授权书。

- 11、污泥泵

（1）污泥泵采用卧式离心泵，输送流体侧进/顶出。

泵的水流通道应表面光滑，没有凹坑和阻碍物。旋转零件在总装前，应作静、动平衡测试。

泵体寿命不小于20年。水泵整机应达到连续无故障运行25000小时以上（易损件除外）。

（2）机架

离心泵及电机应置于钢制的机架上，机架或水泵电机的重心上应设有吊环，并设置吊环螺栓，并能承受整个装置的重量。

（3）泵体

泵体应为蜗壳式，材质为铸铁。且应具有足够的强度，其强度和刚度应能满足大于额定压力1.5倍的水压静压试验。并能长期承受泵工作时所产生的冲击、振动等，而不产生有害的变形；泵体上应有放气、放水阀。泵体上应在显著位置标有转向标志。

（4）叶轮

叶轮应当是单级，闭式整体结构，整体精密铸造而成，加工平滑，且经过动静平衡试验。叶轮与轴应当采用键紧固安装，不论叶轮沿着顺时针旋转或反之都不会松动。

（5）密封

采用免维护的机械密封系统，密封结构应便于检查和更换。机械密封的设计使用寿命不低于15,000小时。

（6）泵轴

泵轴采用不锈钢或类似材质制成。泵轴应有足够的尺寸和刚性承受各种运转条件下的应力。

（7）电机

电机应适合380V/3相/50Hz电源。电机防护等级IP55，采用F级绝缘。

电机必须能够承受长期满负荷运行。冷却为全密闭风冷型式。

- 12、紫外线消毒装置

12.1、范围

供应商提供的紫外线消毒装置（下称紫外装置）为成套装置，并配备清洗、检测系统、控制系统、液位计、自动水位控制堰门、导流板、镇流器柜、系统电控柜、电缆接线以及所有系统运行。针对平均流量大于等于20000m³/天的项目，供应商需另外配备自动清洗系统。

供应商配套提供电气控制箱以及由设备电机至控制箱的所有动力与控制电缆。

供应商应提供安装用的所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)。

供应商负责整个紫外线消毒系统的设计和紫外模块的配置，保证达到本合同规定的出水消毒要求，并提供设计所采用的规范和标准。

12.2、设计性能

（1）紫外装置应采用模块式结构，适用于明渠内安装，紫外灯管以水平顺流布置，并对污水厂处理出水中的大肠杆菌（Esherichia菌、沙门氏菌、葡萄状球菌、脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、3号腺病毒等）具有有效的杀灭作用。

（2）紫外装置的制造、供货的技术要求和检验规则应遵照《城市给排水紫外线消毒设备》（GB/T19837-2005）标准的规定。供应商考虑紫外灯管老化和套管结垢对设备紫外线输出剂量的影响。灯管老化系数需经独立第三方权威机构的行业认证为0.8或更优。套管结垢系数可取第三方权威机构的行业认证值，若无行业认证，取默认值0.8。

（3）每条明渠中的紫外装置的设计剂量，保证在单渠高峰流量、最小紫外透射率时，消毒指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即粪大肠杆菌群数≤1000个/L，并在过流后的消毒渠任意点的水质检测中，不得有大肠杆菌的繁殖迹象。

（4）紫外灯管须采用低压、高强度的灯管，紫外线波长范围为233.7～273.7nm。供应商提供的所需灯管数的确定应以峰值流量为基准进行配置，满足规定的紫外线有效剂量的要求。

（5）现场条件如下：

紫外线253.7nm，峰值时穿透率≥65%，紫外光电转化率≥40%；

紫外线有效剂量	≥25mJ/cm2；

紫外线消毒渠前后水头损失≤0.8m。

（6）紫外装置与渠道的配合尺寸符合采购人要求。

（7）紫外灯管的质保期应不小于12000小时，镇流器及玻管质保期应不小于5年。

12.3、结构要求

（1）紫外灯管应采用自动机械法清洗，并采用辅助动力系统的驱动方式。清洗频率可通过PLC进行调整，整个清洗过程应与系统同时运行，不间断消毒程序。清洗头寿命须大于5年。

（2）应采用匹配的可变功率的电子式镇流器。灯管与镇流器之间的接线应在制造厂内连接，并完成测试检验。镇流器应具备满足运行要求的散热冷却系统。镇流器的使用寿命应不小于5年，实际使用寿命不足5年时应免费予以更换。

（3）在紫外装置的灯架水下部分采用316L，水上部分采用304，整体插入渠道内无需固定，灯架上部应设置安全可靠的屏蔽护罩，保证紫外线向渠道外的泄漏量为0。

（4）每个渠道内应设置1套紫外装置，保证消毒处理效果。紫外线电源为380/220V、50Hz清洗动力系统是空压机不是液压系统。各模块可单独控制，紫外灯管为自上而下等距排列，须保证污水的最佳和节能消毒效果。

（5）紫外灯应置于石英套管内，石英套管应由214型石英或抗紫外线材质制成，新管的穿透率不小于90%，并应采取可靠的密封措施，防护等级为IP68。石英套管的质保期应大于5年，5年内的套管穿透率应≥90%,不足5年穿透率达不到要求免费予以更换。灯管的使用寿命应≥12000小时，并保证在使用12000小时以后，达不到要求免费予以更换。紫外线的输出功率不低于90%，提供老化系数证明文件，灯管老化系数不低于0.8，光电转换率≤40%。

（6）紫外灯管

针对平均流量小于20000m³/天的项目：

a)由于水量规模较小，可选用低压灯，并保证灯管长期在水下运行不因温度过高而使套管结垢；

b)灯管保证寿命要求不低于12000小时；

c)电光转换效率≤40%。

针对平均流量大于等于20000m³/天的项目：

a)必须为低压高强灯，灯管经过预热处理以提高其寿命；

b)灯管保证寿命要求不低于12000小时，灯管寿命终点时紫外强度衰减不大于10%；

c)单根灯管254nm紫外能量输出功率为不低于125W。

d)灯管必须由可变功输出电子镇流器操作控制，灯管紫外能输出应在60% - 100%间可调。

e)电路联接部分只在灯管一端。

（7）紫外灯套管：

a)石英套管紫外透光率不得低于90%。

b)石英套管为一端开口，另一端为天然闭口端。

c)套管壁名义厚度为1.5mm。

（8）灯管端部密封和灯座：

a)石英套管端应由防腐材料组成的密封。

b)石英套管及灯管拆卸时不需辅助工具。

c)灯管应具备双层密封，与套管的O型密封圈构成多级密封屏障。

d)在石英套管发生意外破裂时，灯座上的双层密封可以阻止水气进入灯管模块框架和侵袭与其它灯管的线路联接。

（9）紫外灯模块组件支架：

a)整个模块支架应为304不锈钢,不需拴紧而固定所有紫外模块。

b)整个模块支架必须能防止发生意外时紫外线辐射到明渠外。

（10）水位控制器：

a)应采用无动力水位控制堰，并安放在水渠末端的排水口。

b)维持一个最低水位及最小水位变化，在此变化范围内保持灯管全部被淹没，以保证消毒系统消毒效果，同时避免灯管损坏。

c)主要材料采用304不锈钢。

（11）紫外探测系统：

一个浸在水体中的紫外传感器应随时监测每天渠的紫外线强度。传感器只检测紫外灯杀菌波段部分，这个探测系统在出厂前由厂方校正。

（12）在电压波动的工况条件下，应保持紫外线强度及确保杀菌的连续性。

（13）应设有灯管寿命声光报警信号，显示灯管运行的累计时间及需要更换的信息指示。

（14）紫外模块应设单独的接地保护和过载保护。

（15）配电中心

a)须设置护罩，外壳应为ASTM304不锈钢

b)防护等级不低于IP65或相同当量等级

c)通过以太网控制。

（16）供应商应配套提供导流板，导流板需能满足现场安装尺寸，设有可靠的固定方式，采用不锈钢304。

（17）自动在线清洗系统（针对平均流量大于等于20000m³/天的项目）。

A、自动在线清洗装置

a)宜采用机械清洗，完全自动操作及控制清洗周期。

b)自动清洗系统在整个清洗过程中保证被清洗灯管和模块照常工作。

c)清洗频率可在1次/小时到1次/500小时间现场调节，远程手动或远程自动清洗控制可以通过操作界面实现。

d)清洗头刮擦片寿命必须保证3年以上，不足3年者供应商须免费予以更换。

e)到货时带有清洗液供设备调试和启动时所用。

B、液压/气压系统中心：

a)提供一个具备操作自动清洗系统所需所有部件的液压/气压系统中心。

b)	该系统封闭外壳构材为304不锈钢。

专门用于对石英套管进行自动清洗。

12.4、控制要求

供应商应配套紫外线消毒设备的控制柜及由控制柜至各设备的动力及控制电缆。

紫外线消毒系统采用微处理器自动控制系统。微处理器控制系统安装在电气控制柜内，具备以太网通讯接口，所有输入输出点都由硬接线到端子。

现场控制站配备触摸屏，屏幕将显示工艺的实时状态和数值。操作员可以操作工艺包内的设备。

在紫外线消毒系统的操作中可实行自动控制和手动控制相结合。布线和编程要采用电气制造业相关的标准。控制系统按照工艺设计要求监视和控制设备运转。

控制系统将配有以太网接口可以连接到厂区自控系统，并传输数据。通讯电缆和连接到厂区上自控系统的安装工作将由供应商负责。人机界面上显示灯管运行状态。

供应商提供的设备材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按基本技术要求的规定进行处理。

- 13、起重设备

电动葫芦没有详细尺寸规定的类似结构符合ISO4301/1设计。

起重机包括控制箱、地面操纵按钮盒、大车安全型滑触线、双速电动葫芦、电动葫芦移动电缆、通电指示灯、钢轨、端头挡柱、行程开关及固定件等有效和安全运行所需的附件。

供应商提供安装用的所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相关的标准件技术要求。

鼓风机房单臂悬梁起重机在中标后确定跨度与轨长的具体数据。

- 14、高效沉淀池主要设备

提供完整高效沉淀池配套的絮凝搅拌机、中心传动刮泥机、污泥泵、电动撇渣装置、斜管、支撑架。完整的刮泥机成套设备，包括端梁、传动机构、主梁、栏杆、耙臂、卷扬机构、刮板、电控系统、电缆桥架轨道及安装附件。

- 14.1 浓缩刮泥机（刮泥机）

14.1.1、刮泥机及配套设备为成套装置，并配备就地控制箱、设备至控制箱的动力及控制电缆，以及有效和安全运行所必需的附件。

中心传动刮泥机，斜管及支撑架的设计要考虑与高效沉淀池的池型及集水槽出水堰匹配。

安装用的所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并符合相关的标准件技术要求。

制造商及设备投标商的技术代表须到现场进行工作，对高效沉淀池的斜管进行现场安装，提交安装完毕的证明，并协助进行调试运行。

中心传动刮泥机应采用优质产品。

14.1.2、刮泥机性能和结构

（1）性能要求

刮泥机在各种设计工况，包括空池条件下都能正常运转。刮泥机在额定负荷条件下运行，无故障工作时数累计不少于2万小时，使用寿命不小于10年。

刮泥机具有过扭矩保护功能，开、停、故障信号上传至中控，电流、扭矩故障信号就地显示及上传中控。

中心传动刮泥机的电机须适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

振动、噪声和温升：每台刮泥机在各种工况（包括空池）条件下运转应平稳正常，不得有冲击、振动和不正常的响声，其驱动装置的噪声应不高于80dB（A），驱动装置及各轴承温升应不高于45C。

（2）结构形式

中心传动刮泥机应包括中心传动装置、传动轴、刮臂、刮板、浓缩浆板、水下轴承、泥斗刮板等部件组成。

A. 驱动装置

驱动装置应安装在砼桥架上，并通过中心转轴带动刮泥臂及刮泥板等转动，驱动电机应适用于户外使用，3相、380V、50HZ，F级绝缘，防护等级IP65。驱动装置应能在环境温度45C时满负荷正常运转。

驱动减速装置齿轮箱的齿轮设计采用符合ISO标准，服务系数>2.0，齿轮材料为合金钢，齿面硬度HRC58～62，轴承寿命（B10）不低于10万小时，并带有过载保护。

B. 传动轴

传动轴的材料采用ASTM420不锈钢圆管制造，上部法兰与中心传动减速装置的输出轴用螺栓连接，下部轴头与底轴承座配合，传动轴应能承受浓缩刮泥机机最大的刮泥扭矩。

为避免污水在斜管沉淀区的短路，传动轴在穿越斜管沉淀区的部位设置不锈钢隔离套。隔离套下部采用轴座形式用螺栓固定在砼斜管支撑梁上，隔离套的高度应至少超出池内水位100mm，材料采用ASTM304不锈钢。

C. 刮臂

刮臂由上弦、下弦及拉杆等组成，在传动轴上对称布置。所有构件均采用ASTM304不锈钢型材制造，刮臂的上弦应是水平状，下弦与池底坡度平行，刮臂应具有在承受最大刮泥转矩时不发生扭曲变形的能力。

D. 刮板组合

刮板组合采用分段与刮臂下弦连接形式，刮板与下弦杆程45°布置，相邻二刮板的重叠量应大于200mm。

刮板组合中的支架采用ASTM304不锈钢材质焊接成框架形式，支架的上下应分别与下弦杆及橡胶刮板用螺栓连接。

直接作用于池底刮泥用的刮板采用丁腈橡胶，橡胶刮板应具有垂直调整20～30mm距离的功能，以作安装调整用。

E. 浓缩浆板

浓缩浆板的平均总高度约为3.5m，采用ASTM304不锈钢角钢或不锈钢圆管制造，采用不锈钢角钢的规格应不低于L50x50x5，采用不锈钢圆管时，管直径不小于DN40mm，壁厚不小于2mm。浆板应间隔500mm左右分别与刮臂的上下弦用可拆卸方式连接，浓缩浆板下部与刮臂下弦平。

F. 泥斗刮板与冲洗装置

在传动轴的下端设置泥斗刮板，用于疏松沉积于斗内的污泥。

提供泥斗处的压力水冲洗装置，以使泥斗发生淤积时可通过压力水进行冲刷，避免水下刮板损坏。

H. 集水槽及堰板

高效沉淀池的集水槽采用4mm不锈钢板折板制造，材料为ASTM304不锈钢。

出水槽两边与底部采用折边制作成U型结构形式，上部开口，井字型相交的出水槽侧边与底板应采用焊接方式焊接固定。

出水槽的侧板至底板一次性冷冲压成型，侧板上部用折边加强。为提高出水槽的整体高度与直线度，出水槽上口应间隔一定距离用不锈钢型材焊接固定，出水槽直线度的总偏差应不大于10mm。

出水槽长度连接应采用氩气保护焊接，焊后应进行酸洗处理；在焊接处不允许有裂纹和显著凹陷，不能有气孔夹渣、咬边及间断焊缝等。其焊缝率应大于85%以上，焊缝处应无脱焊现象。

出水槽两侧底部应间隔一定距离设置角型连接板，用于与土建支承梁用焊接螺旋固定。

出水槽的底板上应设有抗浮装置，抗浮装置在水压作用下向上开启，进水由抗浮装置的侧向出流孔排出，当进水至液位标高时，抗浮装置在进水槽的水压及自重作用下自动关闭。抗浮装置的开启与关闭应灵活，关闭压差应可通过配重进行调整。为了保证出水水质防止泉涌现象，禁止采用底部开抗浮孔的结构形式。

堰板应采用ASTM304不锈钢板制造，堰板应垂直可调，调节范围不小于30mm。堰板配套范围应包括厚度不小于3mm的橡胶垫板。长宽应满足在任何调节范围内无渗水。

堰板与槽壁间需配有5mm厚的丁腈橡胶片。

- 14.1.3、刮泥机引用和执行标准

按国家相关标准执行。

- 14.1.4、刮泥机主要材料

中心轴：ASTM420不锈钢；

刮臂及刮板：ASTM304不锈钢（厚度不小于6mm）；

浓缩浆板：ASTM304不锈钢；

垫板：丁腈橡胶；

垫片：丁腈橡胶；

集水槽及抗浮装置：ASTM304不锈钢；

出水堰板：ASTM304不锈钢；

紧固件：ASTM304不锈钢。

- 14.1.5、刮泥机控制系统

中心传动刮泥机应配套供应电气控制箱，以及由控制箱及相应的配套动力、控制、信号线缆，所有闭锁和联动等相互间的接口均在该控制箱内由供应商完成。

控制箱面板上设有“就地/远控”开关。手动状态时由控制柜上按钮就地手动操作；自动状态时由厂区PLC对进水泵进行控制。

- 14.2 污泥螺杆泵（污泥进料泵、浓缩机出料泵）

供应商提供的螺杆泵成套配备齿轮减速电机、联轴器、机座、进水和出水配管、机座、变频控制器、压力、温度、流量监测仪表等安全、有效及可靠运行所必需的附件。

泵的流量及工作压力应满足系统污泥处理的使用要求，加药泵应设有变频流量调节装置，泵的无故障累积运行时间大于20000h。

定子橡胶应与壳体牢固结合，其工作面不应有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷。

定子工作寿命不低于40000h。

轴承的温升应不超过环境温度35℃，其极限温度不应超过80℃。

轴承采用机械密封，轴封处应设有泄漏回收装置。

泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合ISO标准。

泵在额定工况下工作时，全振幅不得大于55μm。

泵的噪声值应不超过70dB（A）。

泵的外壳材料为铸铁，旋转部件材料为AISI304不锈钢或更好材料，螺杆材料为耐蚀硬质合金钢，定子材料为硬质耐磨橡胶，所有连接附件、地脚螺栓材料为不锈钢。

承受液体压力的零部件，应按1.5倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不少于10min。在试压过程中不应有渗漏现象。

电机额定功率应超过最大预期工作负荷至少10%，电机应具有电流保护功能，电机防护等级为IP65，绝缘等级为F。

螺杆泵配备干转保护装置。

机组噪声小于75dB（A）。

螺杆泵应选用优质产品。

PAM加药泵为容积式偏心单螺杆泵，具体技术参数如下：

技术参数：

类    型：偏心单螺杆泵

安装位置：室内

输送介质：PAM

温    度：常温

流    量：1.2m³/h

压    力：3bar

进料方式：重力流入

转    速：≤328rpm

产品结构：

转    向：从电机端看，逆时针旋转,入口法兰朝上

（泵的入口法兰可根据实际情况朝左或朝右）

法兰规格：入口法兰DN50PN16，出口法兰DN40PN16

材    质：

泵    体：GG25铸铁

转动部件：不锈钢304

联 轴 杆：销式连接

润    滑：专业油脂润滑

转子材质：不锈钢304

定子材质：耐磨丁腈橡胶

轴封形式：机械密封

材    质：碳化硅

减速电机：

结    构：IMB5

功    率：1.1KW

电压/相速/频率： 380/3/50

转    速：328rpm

调节方式：变频

能耗等级：IE2

防护等级/绝缘：IP55/F

其    他：3PTC热保护

底    座：槽钢

附    件：泵体带干运行保护器

签订合同时中标供应商需提供污泥螺杆泵厂家的授权书。

- 14.3 搅拌器（快速混合搅拌器、絮凝搅拌器、潜水搅拌机）

絮凝搅拌机和混合搅拌机用于混合反应池内药剂和水的混合反应和絮凝沉淀，应是装配完整的成套设备，整机供货：包括驱动装置（电机减速机）、主轴、桨叶、导流筒、电控箱、备品备件（油封）。

配套安装用所有附件与紧固件，并符合《机械设备通用技术要求》的技术要求。

- （1）搅拌器结构与形式

搅拌机主要由减速机、支座、主轴、浆叶等部件组成。

1）主要结构

驱动机构由电机、减速机、机座等组成，其输出转矩至少大于搅拌转矩的1.25倍。

减速传动装置应是斜齿轮或蜗轮传动组合结构形式，齿轮设计应按ISO、DIN或等同标准，服务系数≥1.6，减速机输出轴应采用复式三唇密封，以避免漏油现象发生。减速机应设有油位自动调节装置，以使齿轮传动在任何温度变化条件下均能达到良好的润滑。

电机减速装置应是传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠的优质产品，减速机轴承应有良好的润滑，其工作寿命应不低于100,000h。齿轮为低合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58。驱动电机应适用于电源380V、3相、50Hz，电动机防护等级为IP65，F级绝缘。电机额定功率应比最大实耗功率大10%，电机转速不得超过1500r/min。

主轴采用优质圆钢调质处理后车加工成形，同心度达到±0.0mm。

浆叶要求强度高，稳定性好，与主轴用螺栓固定。

导流筒直径与絮凝搅拌器配套，采用ASTM304制作，与池体侧壁及池底固定，厚度不低于6mm。

（2）工作原理

电机减速机直接驱动搅拌轴、浆，达到搅匀的作用。

- （3）搅拌器主要材料

机座：HT200铸铁；

·夹壳联轴器：QT450球墨铸铁；

·桨叶：ASTM ASTM304不锈钢；

·主轴：ASTM ASTM304不锈钢；

·工作桥：碳钢热浸锌；

·紧固件：ASTM 304不锈钢；

导流筒：ASTM ASTM304不锈钢，厚度≥6mm。

- （4）搅拌器控制系统

配套搅拌机电气控制箱以及由控制箱至设备电机的控制与动力电缆。

控制柜面板上设有“就地/远控”开关。手动状态时由控制柜上按钮就地手动操作；自动状态时由厂区PLC对搅拌器进行控制。

- 14.4 斜管及支撑架

为进一步改善沉淀条件，强化沉淀效果，进一步降低沉淀池出水浊度，以确保沉淀池在实际运行中适应各种运行工况。在沉淀池内设置斜管。

斜管材料采用聚丙烯，内径D=60~80mm，呈60°倾角布置，厚度不小于0.8mm。斜管支撑架采用ASTM304不锈钢。

斜管单套组合方便安装与起吊，单套斜管设有组合框架，并设有定位装置便于斜管以均匀的间隔安装，框架应设有起吊环。

斜管的布置密度和布置方式等应满足招标附图要求。

设置在斜管下方的支撑架由ASTM304不锈钢焊接成一刚性支架，支架应尽量减少斜管管孔的封堵，支撑架应能在最不利的承载状况下（即斜管自重与堆积的污泥重量）具有一定的刚度，挠度控制值为1/500的梁跨。

斜管自动冲洗系统

尽管与传统斜管沉淀池比较，高效沉淀池在运行过程中发生斜管堵塞的风险已降至最低，但仍然存在会有少量化学污泥存留在斜管区，为了保持长期运行过程中斜管的功能效果，需要定期对斜管进行反冲洗。因此供应商需要提供设置一套斜管自动冲洗系统，该系统要求可以在沉淀池系统正常运转过程中，定时对斜管进行自动反冲洗，不需停池，减少了由于冲洗斜管所带来的人力消耗，以及停池冲洗所带来的处理。

- 15、叠螺式污泥浓缩机

15.1、叠螺式污泥浓缩机技术参数要求：

进泥含水率：e=98%～99%；

★最大脱水能力：不小于6m³/h（含固率按98.0%计），每日处理泥量不小于1.20吨DS/d（每天工作8-10小时）；

★出泥含水率：≤80%；

★固体回收率：≥95%；

絮凝剂投加量：3～5g- PAM / KgDS ，PAM (浓度1‰-2‰)；

总 功 率：≤1kW；

电    源：380V、3相、50Hz。

15.2、浓缩机设备结构

（1）叠螺式污泥浓缩机主机固定板、可动板以及螺旋轴的固定装置原型为一根完整的304不锈钢管，经切割后形成固定装置。因为主机本身运行的过程就是一挤压过程，长时间工作圆筒一体化固定装置相对于板轴穿体设备更具有稳定性与抗压力性能，大大增强了主机使用寿命。

（2）设备主机采用水平形式（提供的彩色样本证明）。

水流方向是垂直向下的，在主机倾斜时，叠片的表面会成为一个倾斜面，相对于垂直面，倾斜面会出现一个较小的阻流现象，滤水过程相对会减慢，从而影响出泥效果与产量。其二，叠螺式污泥浓缩机主机是由可动板与固定板组成，其中间有间隔螺钉形成过滤缝隙，在主机倾斜时，固定板与螺旋轴形成一个平行状态，但是可动板因为缝隙的存在，在中间会形成倾斜状态，与之形成不了一个平行状态，在设备运行的过程中，因与螺旋轴形成不了平行状态必然会与之存在更大的摩擦，减少叠片使用寿命，甚至长时间运行，螺旋轴会挤压可动板变形。

（3）叠螺式污泥浓缩机需含一套污泥给料箱，箱体内有污泥搅拌泵与污泥供给泵，装有液位反应系统，还有一套夹层系统。工作流程是，进泥泵把污泥直接打进污泥给料箱内，箱内搅拌泵会把污泥浓度调制均匀再由污泥供给泵打到计量箱内，使之污泥与絮凝剂更好的配合，其优点是不会因为污泥浓度的不均匀造成絮凝剂的浪费，其二，污泥浓缩机进泥泵把污泥打进计量箱后，剩余污泥会回流到污泥给料箱箱体内，减少投资。其三，污泥给料箱内的夹层部分能够更好的把挤压后的滤液与挤压过程中主机渗出的污泥分开，保证了滤液回收过程中没有污泥的掺杂。

（4）叠螺式污泥浓缩机所使用的固、动环片的厚度为2.98mm（±0.01），采用的环片板材为优质板材，板材厚度3.00mm，切割环片之后，环片不能保持平整状态，必须经过去应力校平，在这个过程中厚度会减小，板材密度更加缜密，而且环片必须达到平整，提高使用寿命。

（5）叠螺式污泥浓缩机所有箱体以及支撑框架均为板材折弯，不得使用型材，标准件均为优质产品。

（6）叠螺式污泥浓缩机整体支撑为长方体水箱固定支撑，不存在框架支撑固定，大大增强设备的稳定性。

15.3、材质要求

螺旋轴：304，焊接超硬质合金；

固定环：304，（厚度：3mm）均采用激光整体切割；

活动环：304，（厚度：3mm）均采用激光整体切割；

★注：固定环及活动环一体成型，不得拼接；

定位销：316；

喷淋管道：304。

15.4、配套驱动电机、减速机

电机、减速机保护等级符合IP55标准，绝缘等级为F级，能效等级符合GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》规定的能效3级以上。

15.5、浓缩机控制柜

浓缩机控制柜由浓缩机厂家配套提供。

每台污泥浓缩机均配置一套电控柜系统，控制包括污泥浓缩机主机的自控；污泥进料泵（开、停）控制；加药泵（开、停）控制；螺旋输送机（开、停）控制；冲洗水阀（开、停）控制等。

电控柜应为污泥浓缩机、污泥螺杆泵、加药螺杆泵、流量计、冲洗水电动阀等附属设备等设备提供电源、控制、显示报警，以确保污泥脱水系统的安全运用。

电控柜配有浓缩机主电机、污泥泵变频器、加药泵变频器。在现场控制状态下浓缩机电机、污泥螺杆泵、加药泵的频率（或转速）在变频器上设置，通过变频器来控制上述电机的启动及停止。

电控柜设置“手动/自动”等操作方式选择，在以上操作方式和转换的过程中不会对现场设备运行产生扰动。

柜内元件应选用优质产品。变频器应选用优质产品。

现场配备PLC柜，PLC按全厂自控子站要求配置，采用工业以太网方式接入全厂自控系统，必须设有保证污泥脱水系统安全运行所需的各种控制及显示功能。

- 16、除臭装置（除臭系统）

（1）主要控制污染物

本项目设计控制的主要污染物为硫化氢、烃类、胺类等气体。

（2）气体排放标准

满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993中厂界 (防护带边缘)废气排放二级标准。

臭气处理后排放指标 (厂界二级)

（3）设计与参考标准

参阅国家相关标准。

（4）系统设计基本原则

1）系统总体设计原则

①绿色环保

在处理污染物的同时无二次污染，满足企业环保化的设计要求。

②与环境和谐

所有设备力求做到外观的美观，与人文和建筑环境和谐统一，满足企业的景观化要求。

③设备不影响原有设施布局，采购方不需要增加新的基础设施。

④安全性

污染气体的直排危害了公共利益、工人健康和周围环境，但封闭必须注意到易燃易爆气体问题，注意到维护操作人员的人身安全，注意到构筑物的强度安全。

在属于规定的易燃易爆的危险场所还必须按隔爆或防爆系统设计。

⑤低成本

设计力求一次投入成本尽可能低，运行成本低廉，节能降耗。此外系统设计还兼顾实用、可靠、安全和稳定等。

（5）检测与控制系统原则

①面板操作简单、参数显示直观；

②设备性能稳定、功能实用；

③易于通讯组网，满足企业对系统的信息化、自动化的控制要求。

（6）工作原理

离子空气净化系统采用高新技术，它能有效地清除空气中的细菌、可吸入颗粒物、硫化合物等有害物质。它的核心装置是离子空气净化系统，其工作原理是置于设备内的离子发生装置发射出高能正、负离子，它可以与空气当中的有机挥发性气体分子（VOC）接触，打开VOC分子化学键，分解成二氧化碳和水；对硫化氢、氨同样具有分解作用；离子发生装置发射离子与空气中尘埃粒子及固体颗粒碰撞，使颗粒荷电产生聚合作用，形成较大颗粒靠自身重力沉降下来，达到净化目的；发射离子还可以与室内静电、异味等相互发生作用，同时有效地破坏空气中细菌生存的环境，降低室内细菌浓度，并将其完全消除。

（7）过滤段、AOE发射段、风机段。所有功能段内置于同一设备箱体内部。各功能段技术性能参数：

1) 过滤段

过滤段采用的过滤材料应具有过滤效率高、压力损失低、外型尺寸小的特点。此过滤材料的压力损失小于5mmH2O，应可以有效降低整个系统的能耗及噪声。

2) AOE发射段

AOE发射段内设活性氧发射装置，采用金属板状发射电极。其原理是利用高频高压静电的特殊脉冲放电方式（活性氧发射装置每秒钟发射上千亿个高能离子），产生高密度的高能活性氧（介于氧分子和臭氧之间的一种过渡态氧），迅速与污染物分子碰撞，激活有机分子，并直接将其破坏；或者高能活性氧激活空气中的氧分子产生二次活性氧，与有机分子发生一系列链式反应，并利用自身反应产生的能量维系氧化反应，进一步氧化有机物质，生成二氧化碳和水以及其它小分子，而且可以在极短的时间内达到很高的处理效率。

3) 风机段

风机安装于设备后端，选用不锈钢离心式通风机。适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。为降低噪声，风机内置于外接风机箱体内，同时风机段内部安装消声材料，配上设备外壳后其噪声值应可低于60dB(A)。整台风机安装时采用减振垫、软性接管等技术措施，避免振动传递，出风口通过304不锈钢蝶阀与风管连接。

（8）设备使用年限

选用的设备和材料应具有长的使用期，并适合长期的每天二十四小时的连续运转和间歇式运转，且只须进行最少量的维护，日常的运行、维护简易方便。

为了保证使用寿命，发射电极为金属板状电极，活性氧发射装置在正常情况下，连续运转的使用寿命大于100000小时，而且活性氧废气净化设备主体设备的使用寿命在20年以上。

（9）技术特点及优势

离子净化技术成熟可靠，净化系统能抑制细菌病毒活动、消除异味，增加空气清新度。并保证所提供的离子净化系统不会产生臭氧，对人体及空气均无不良影响，不会带来二次污染。

离子净化系统在所有指定净化空间范围内的净化效果达到国家规定的标准。净化后气体排放符合国家标准GB18918-2002及GB3095-2012中恶臭污染物厂界标准值二级。

离子净化系统对H2S、NH3等气体的去除率达到85%以上，对其它VOC气体的去除率也能够达到75%以上。

离子净化系统在额定风量下可连续工作，主机寿命20年以上，离子管寿命100000小时。离子净化设备在运转时无异常噪声，离子除臭设备操作时在其一米半径范围内产生的噪声≤60dB。

离子净化系统的装机功率很低，每处理1000m3/h在1.0KW以下。

离子净化系统所用的离心风机采用变频器来控制，风量按系统要求可以调节。

净化设备与净化点位总体布局相适应，须满足设计图纸的要求，保证设备日常运行、检修空间。设备正常运转下，全自动控制，无须人工操作。

设备运行稳定，抗冲击负荷能力强。设备停止运行、检修或更换易损件时，可在2小时内恢复并正常使用。

（10）电气及控制系统

现场控制箱采用SUS304控制箱，控制箱带防雨罩，底座采用SUS304材质；采用下进下出电缆进出线方式。现场控制箱包括远程风机及除臭设备的远程/本地切换开关，就地启动/停止按钮，相应指示灯（运行、停止、故障）及紧急停止按钮。机旁控制箱（柜）能实现对设备的手动控制，能通过选择开关来实现手动、自动、检修三种控制选择，将报警和状态信号（阀门还包括全开、全关信号）输入计算机，并能对设备的过流以及机械设备本身所需的故障（如过力矩、电机温度等）进行保护，如电控柜置于室外其外壳防护等级不低于IP65，箱内及面上有空气开关、接触器、热继电器、信号灯、按钮、选择开关等必要设备。

除臭系统采取二级控制结构设计：现场手动和控制室远程控制。现场手动控制具有最高的控制优先级，由现场控制箱的控制按钮控制；控制室远程控制是指在控制室对生产过程进行调度，根据工艺要求和设备运行工况下达调度指令，通过控制网络由PLC控制实施。

就地控制箱柜技术标准符合国内相关标准、规范，具体技术要求如下：

外壳：室外≥IP65，室内≥IP42；

抗腐蚀性，酸保护： 10%；

碱保护强度：10%；

电控柜材质为SUS304不锈钢，厚度≥2mm。

加盖范围：

本项目中格栅机采用不锈钢骨架+钢化玻璃加盖除臭罩，设置检修门和检修口。

密封盖板技术性能：

密封材料耐腐蚀性好，强度高，使用寿命长，能抗击大风、暴雨、暴雪等极端天气要求，且维护简便，适宜拆卸，考虑设备大修要求。除臭罩设置多个对流式可打开窗口，便于对流通风。

所有要求为不锈钢材质的设备、骨架、安装附件等，均应经过酸洗钝化处理。

集气罩均设置与除臭管道对接的管道或封口，保证臭气可被抽吸至除臭装置进行净化处理。

不锈钢304骨架壁厚不小于1.2mm，钢化玻璃要求能抗击极端天气要求，能适宜内外温差等，厚度不低于3mm。

（11）管路及排放系统设计

1）风管用不锈钢角钢支架固定（若需穿越道路，穿过道路部分架空布设）；支管设计流速 4～6m/s，干管设计流速 6～10m/s；根据构筑物收集空间尺寸布置风口，风口数量应足够，均匀布置，保证能将臭气抽走；在集气罩上设置新风入口，新风口的位置相应于吸风口的位置设置，保证室内气流组织满足相关通风规范要求。集气管道均配套一只手动调节阀，确保各个构筑物废气收集气量进行合理配气。

收集管路采用奥氏体不锈钢材料。加工制作依据JGJ141-2004《通风管道技术规程》。其中对不锈钢风管壁厚要求如下（低压风管）：

对于不锈钢引风管壁厚，规格为D≤450时，壁厚为0.5mm，450＜D≤700时，壁厚为0.75mm，700＜D≤1000壁厚为1.00mm，须满足或优于国家标准。

考虑风管承重强度，管道有相应加固措施，风管采用法兰连接。

2）排放系统

排放系统主要由排气管道和吸雾器组成。排气筒排风口距地面15m。

除臭装置采用集中排放。另在排气筒适宜采样处设有DN20mm的环境监测采样口。

## 五、其他

中标供应商在签订合同时需提供招标文件要求的相关产品厂家或集成商授权书。如厂家或集成商不予授权的，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、付款和违约责任中补充增加相应的制约性条款（如供应商不能取得授权书原件，则该项目的付款方式调整为：▲中标供应商应提供合同总金额10%的履约保证金，整体工程通过竣工验收后一个月内支付合同总价的85%，并无息退还履约保证金，验收后正常运行12个月后支付合同总价的10%，剩余合同总价的5%作为质保金，待质保期满无质量服务问题后的15天内无息退还。

## 六、主要服务要求

1、安装调试

1.1、中标供应商必须派出经验丰富的工作人员到现场进行安装、调试，所需费用应包含在报价内。如因中标供应商责任而造成的延期，所有因延期而产生的费用及中标供应商安装过程中造成的配件损失由中标供应商承担。

1.2、送货安装地点：按采购人要求。

1.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

1.4、供应商需在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

2、质保期

## 2.1、本次采购所有设备质保期均为24个月（招标文件另有规定的除外），质保期以整体项目竣工验收合格之日起计算。质保期内如出现质量问题（非人为损坏），由中标供应商负责包修、包换、包退，并承担修理调换的全部费用。

2.2、在质保期内，中标供应商每年免费定期派出专业人员对本次采购的设备进行保养（含检查、调整）不少于两次，保证设备能正常工作。

2.3、质保期内非人为损坏、失效或已达到报废标准的零部件由中标供应商无偿更换，产品在使用中出现质量问题，技术人员在12小时内响应，24小时内到达现场修理；如果在48小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备恢复正常使用。

2.4、中标供应商必须有常用零配件的库存。

3、培训

3.1、中标供应商有义务对采购人正常使用和维护设备提供免费培训。

3.2、中标供应商提供一次针对本次采购设备的操作和维护培训，为期至少7天时间，直到操作人员学会为止。

3.3、培训的内容包括主要设备使用、配置管理、性能优化以及设备基本维护知识等。

4 验收及试运行

4.1、交工验收

在设备安装后完成单机调试及联动调试，供应商完成相应整改工作，采购人确认系统具备试运行条件的初步验收。

4.2、试运行

本项目试运行期为90日历天。在交工验收完成后，由采购人牵头对污水厂进行试运行。供应商必须为在合同项下采购的设备在试运行期间提供技术服务，技术服务的范围和要求见技术规范的相应部分。试运行过程中的水费、电费、药剂费等费用由采购人承担。在试运行期间，若发现设备质量有问题中标供应商应无条件免费更换，若系统运行有问题，中标供应商应无条件重新检测并调试直至交工验收合格交付使用，试运行期顺延90日历天。

4.3竣工验收

本项目的竣工验收与“乐清市虹桥片区污水处理厂三期工程”竣工验收同步进行。污水厂通过交工验收、试运行、性能考核后，最终通过相关部门组织的竣工验收。

七、商务条款

1、付款方式

（1）中标供应商应向采购人提供合同总价5％的履约保证金，履约保证金在设备全部安装完成并通过整体项目竣工验收合格后30日内无息退还；

（2）中标供应商施工设备和人员进场后，采购人支付中标供应商合同总价的10%；

（3）在设备到达施工现场由采购人和监理单位根据设备的技术规格要求和质量标准，检查验收后的 30日内，采购人支付给中标供应商本批次设备款的50％；

（4）合同设备全部完工通过交工验收后30日内，采购人支付给中标供应商合同总价的20％；

（5）试运行90天合格后，且在整体项目竣工验收合格后30日内，采购人支付给中标供应商合同总价的15％；

（6）余合同总价的5％作为质保金，由采购人在24个月质保期满无质量和服务问题后30日内支付给中标供应商。

2、完工期

- 配合土建施工进度，大约在签订合同后120日历天内完工并通过交工验收。（不包含90日历天试运行期，试运行在合同设备全部完工并通过交工验收后进行。）

- 八、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1、提供完整成套的货物；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、保管、就位，完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在采购人的配合下通过的验收；

3、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行培训；

4、试运行技术服务（试运行过程中的水费、电费、药剂费等费用由采购人承担）；

5、质保期内维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 第三部分   投标供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对本项目全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分投标文件，技术资信部分投标文件评审无效的投标供应商不进入商务报价部分投标文件评审。要求投标供应商技术资信部分的投标文件中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购预算为10213149元，如果某个（些）投标供应商投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、本次招标的设备如涉及国家规定强制认证的，中标供应商须在采购人对上述设备验收时提供相关证书证明资料（上述设备相关强制认证的证明文件投标时不需提供），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金。

7、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目无核心产品。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 分项报价表（附件二） |
| 3 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-5项投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容。） |  |
| 1 | 投标函（附件三） |
| 2 | 法定代表人授权书（附件四） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件五） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商机电工程施工总承包三级（或以上）资质或建筑机电安装工程专业承包二级（或以上）资质证书（复印件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商2018年以来至少连续3个月的财务报表、2018年以来至少连续3个月的依法纳税的缴税证明、2018年以来至少连续3个月社保缴费清单（复印件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 8 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 9 | 项目业绩表（附件九）（提供合同复印件加盖公章） |
| 10 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在技术资信部分投标文件中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图，加盖投标供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在技术资信部分投标文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或投标复印件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在技术资信部分投标文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 11 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 技术部分（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |  |
| 1 | 偏离表（附件七） |
| 2 | 产品数量、配置及主要技术参数表（附件十） |
| 3 | 投标产品的品牌、技术参数、材质、选型、功能配置、与工艺系统配合等详细描述 |
| 4 | 项目实施方案（供应商针对本项目的主要施工方法、机械设备计划、劳动力安排计划、质量保证措施、进度保障措施） |
| 5 | 项目实施人员配置情况表（附件八） |
| 6 | 供应商针对本项目的调试、试运行、人员培训及验收方案 |
| 7 | 供应商售后服务承诺、响应时间与保证措施 |
| 8 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评审标准，需要提供的其它文件和资料（如有则提供） |
| 建议投标供应商针对评审标准，编制目录索引，评审标准项目所在投标文件页码。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，投标供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4、投标供应商在报价前须去项目实施地进行仔细的现场察勘，充分了解具体情况进行报价，自行承担报价风险。

4.5、投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金：无。

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。投标文件副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标供应商负责。

8.2、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式七份，其中正本一份，副本六份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

8.3、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、投标供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有投标供应商公章。

9.3、投标供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

- 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册且分别密封，并分别注明“商务报价部分投标文件”、“技术资信部分投标文件”。密封包装上应盖有投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，写明招标编号、采购人及招标项目名称、投标供应商名称、“开标时启封”字样。

1.2、投标供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接受，由此引起的后果由投标供应商自行承担。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有投标供应商。在这种情况下，投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、包装与密封符合招标文件要求。

3.3、投标文件递交到指定的投标地点。

3.4、投标供应商法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定由本人亲自递交，并签字签到。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购机构按招标文件规定的时间、地点开标。

1.2、投标供应商的法定代表人或其授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、开标时，投标供应商法定代表人授权代表出席采购会议的须出示法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人身份证原件；法定代表人直接作为投标代表出席采购会议的必须出示营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人的身份证原件、开标时如果投标供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

1.4、开标

1）首先当众开启各投标供应商技术资信部分投标文件。

按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表身份证原件、法定代表人授权书原件或营业执照复印件。

为方便投标供应商投标，投标供应商法定代表人授权书原件或营业执照复印件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信部分投标文件后再进行审查。

2）对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信部分投标文件评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

3）由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价部分投标文件开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。

4）商务报价部分投标文件开标

（1）开商务报价部分投标文件时邀请所有投标供应商授权代表参加。投标供应商授权代表未及时参加商务报价部分投标文件开标的，事后不得对商务报价部分投标文件开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商技术资信部分投标文件得分情况。

（3）检查有效投标供应商商务报价部分投标文件的密封情况，确认无误后开启各投标供应商的商务报价部分投标文件，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商授权代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，退回给投标供应商。

（5）开商务报价部分投标文件时，指定专人作好记录，存档备查。

5）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件三） |
| --- | --- |
| 2 | 法定代表人授权书（附件四） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件五） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 5 | 提供机电工程施工总承包三级（或以上）资质或建筑机电安装工程专业承包二级（或以上）资质证书（复印件加盖公章） |
| 说明：本表所列内容，投标供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信部分投标文件评审。（投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容。） |  |

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2、投标供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5、不同投标供应商的投标文件相互混装。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

- 六、授予合同

1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

5）采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
    小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在技术资信部分投标文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在技术资信部分投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在技术资信部分投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加           单位的           项目采购活动由本企业提供服务。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第五部分    合同格式

编号：

采购人：乐清市市政工程建设服务中心                         （以下简称：甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商                           （以下简称：乙方）

- 一、定义

1、“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

2、“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后，甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”系指乙方按合同要求，向甲方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它材料和技术资料。

4、“服务”系指按合同规定乙方须承担的设备提供、安装、调试、技术协助、校准、培训、维护以及其他类似的义务，实现招标文件中提出的各项要求。

5、“甲方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的单位。

6、“乙方”系指中标后提供合同货物及服务的经济实体。

7、“现场”系指将要进行设备安装和运行的场所。

8、“验收”系指甲方依据招标文件和相关规定接受合同货物及服务的规范及程序。

二、合同价格

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总价为：￥                 元，大写：人民币                   元整

注：乙方中标价即为合同总价。对合同总价任何一方不得擅自更改。

- 三、完工期

按招标文件要求。

- 四、交付地

交付地为甲方指定地点。

- 五、履约保证金及付款方式

按招标文件要求。

- 六、项目内容及工作范围

1、项目内容及要求应完全与招标文件所列有关条款相符。

2、乙方无权变更项目内容及要求。

3、如遇下列情况，项目内容及要求可以变动：

3.1、国家主管部门对项目提出的变动要求；

3.2、甲方根据实际情况提出的可行的变动要求；

3.3、甲、乙双方经协商一致认可的变动意见。

4、运输及装卸保险

4.1设备在装运前由乙方投保，一旦设备在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

4.2乙方保证在确认设备因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5、到货验收

货到现场，甲方需和乙方共同清点箱件验收，并签字确认，在箱件完好无损的情况下，若发现设备与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。

6、设备安装

本次采购设备供货、安装、调试由乙方负责。乙方必须派出经验丰富的项目人员到现场进安装工作。项目最终验收前的所有设备保管由乙方负责。

- 七、项目质量

乙方应严格按照招标文件要求及国家现行的有关标准、规范和合同、设计文件的要求，精心组织，确保项目质量达到优良标准，随时接受甲方代表及有关部门的检查，为检查提供便利条件。

- 八、调试

1、乙方应于调试前提出详细调试计划。

2、甲方享有参加调试的权力。

3、调试内容：按乙方提交的调试内容及计划并经甲方确认后进行调试。

4、乙方应提供调试所需的必要设施、设备、人员及方案,免费为甲方服务。

- 九、项目验收

1、项目验收前，乙方应按下列内容提交项目验收文件：

1.1、项目说明

1.2、项目相关图纸

1.3、施工管理报告

1.4、操作手册

1.5、测试报告

1.6、其他甲方认为需要的材料。

2、验收及试运行

2.1、交工验收

在设备安装后完成单机调试及联动调试，乙方完成相应整改工作，甲方确认系统具备试运行条件的初步验收。

2.2、试运行

本项目试运行期为90日历天。在交工验收完成后，由甲方牵头对污水厂进行试运行。乙方必须为在合同项下采购的设备在试运行期间提供技术服务，技术服务的范围和要求见技术规范的相应部分。试运行过程中的水费、电费、药剂费等费用由甲方承担。在试运行期间，若发现设备质量有问题乙方应无条件免费更换，若系统运行有问题，乙方应无条件重新检测并调试直至交工验收合格交付使用，试运行期顺延90日历天。

2.3竣工验收

本项目的竣工验收与“乐清市虹桥片区污水处理厂三期工程”竣工验收同步进行。污水厂通过交工验收、试运行、性能考核后，最终通过相关部门组织的竣工验收。

- 十、质保要求

- 1、质保期

- 1.1、所有设备质保期均为    个月，质保期以设备通过整体项目竣工验收之日起计算。质保期内如出现质量问题（非人为损坏），由乙方负责包修、包换、包退，并承担修理调换的全部费用。

- 1.2、在质保期内，乙方每年免费定期派出专业人员对本次采购的设备进行保养（含检查、调整）不少于两次，保证设备能正常工作。

- 1.3、质保期内非人为损坏、失效或已达到报废标准的零部件由乙方无偿更换，产品在使用中出现质量问题，技术人员在12小时内响应，24小时内到达现场修理；如果在48小时内不能修复，则提供同样备机供甲方使用，直至设备恢复正常使用。质保期内未按时到达现场维修或未按以上要求提供维修服务的每次扣1000元。可以（但不限于）在质保金里扣款。

- 1.4、乙方必须有常用零配件的库存。

- 十一、培训、售后服务

1、为使甲方能够有效使用和正确操作、维护设备、系统，乙方有责任对甲方指派的操作维护人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训，培训方式包括现场培训和乙方公司所在地进行培训。

2、培训开始之前，应提出培训计划，编写培训教材，由甲方确认后实施培训。

3、培训结果应是使接受培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

- 十二、有关费用的规定

投标报价中已包含保证设备正常有效运转所需的设备、配件、材料、管线、服务、措施、安全、管理费、税金、不可预见风险费等所有费用，实行施工总承包，乙方自行承担报价风险，中标后合同价格不予调整。乙方项目实施过程中一切费用自理。

- 十三、其他

1、本项目不能擅自转让或分包。

- 十四、不可抗力

1、合同双方中的任一方由于受不可抗力事故的影响而不能继续执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故，如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明书面文件提交给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十五、违约终止合同

1、如乙方无正当理由而拖延工期，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天扣款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成全部项目内容的，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

2、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后3天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

1.1、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部的系统。

1.2、乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

3、一旦甲方根据本合同终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式与其他供应商签订合同。

- 4、乙方主要项目管理人员离开施工现场的批准要求：主要项目管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或甲方的同意。

- 4.1、乙方擅自更换主要项目管理人员的违约责任：乙方确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经甲方同意，同时按更换人次进行扣款。更换项目负责人按2万元/人次扣款，更换技术负责人按1万元/人次扣款，更换其他人员按0.5万元/人次扣款。

- 4.2、乙方主要项目管理人员擅自离开施工现场的违约责任：从开工至竣工之日止，项目班组全部成员都应到岗就位。由监理负责对项目部人员进行考勤：要求项目负责人、技术负责人到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），如达不到80％，项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币1000元，技术负责人及其他人员每缺勤1天处以违约金人民币500元（在履约保证金或合同款中予以扣除）；项目管理人员未经甲方同意，不得随意更换；若乙方未经甲方同意擅自更换项目人员按不到岗处理。

- 项目负责人等项目管理能力、技术水平若达不到项目要求的，甲方有权要求乙方更换人员，乙方应积极配合，及时更换不合格人员，否则甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。

- 十六、争议的解决

凡有关本合同产生的争端，双方应通过友好协商妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地法院提起诉讼。

- 十七、破产终止合同

当乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

- 十八、合同修改

欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

- 十九、适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

- 二十、主导语言与计量单位

1、合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

2、除技术要求中另有规定外，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 二十一、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 二十二、合同文件及资料的使用

1、除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的内容或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2、除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用本招标文件中所列的任何文件和资料。

3、除合同本身以外，本招标文件中列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还对方。

- 二十三、合同生效及其他

本合同经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字或盖章，双方加盖印章后生效。

- 二十四、合同份数

本合同一式七份，双方各执三份，其中一份合同交乐清市公共资源交易中心备案。

- 二十五、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书（如有）；

4、中标通知书。

甲    方：（印章）                       乙    方：（印章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表人（签字或盖章）：             或授权代表人（签字或盖章）：

地    址：                               地    址：

邮政编码：                               邮政编码：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

签订时间：                               签订地址：

# 第六部分    附件—投标文件格式

一、商务报价部分格式

附件一

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：                    报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 乐清市虹桥片区污水处理厂 三期工程设备采购及安装 | 大写： 小写： |

注： 1．投标总价为符合招标文件要求的所有费用。
2.不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

分项报价表

供应商名称：                   招标编号：                报价单位：人民币元

| - 序号 | - 项目名称 | - 品牌规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 合计报价 |  |  |  |  |  |

注：1.本表中的合计报价和开标一览表中投标总价应相等。

2.表格可以延续。

3.不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、资信技术部分格式

附件三

投  标  函

乐清市市政工程建设服务中心

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本六份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 4、我方承诺配合土建施工进度，大约在签订合同后120日历天内完工并通过交工验收。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被各级、各地财政部门限制参加政府采购活动。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

法定代表人授权书

乐清市市政工程建设服务中心

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证正反面复印件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。 粘贴法定代表人身份证正反面复印件或影印件

附件五

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标。

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害采购人或其他投标供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

注：1、投标文件提供的技术参数对应招标文件如有偏离的均需在偏离表中列出，如没有列出的视为完全响应招标文件的要求。

2、本表可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

项目实施人员配置情况表

项目名称：                                          采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称、资格证书 | 拟担任本项目职务 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |

注：1、以上人员如有职称证书的，随表提供相关证书和2019年任何连续三个月在投标单位缴纳社保的证明材料（复印件加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，并按招标文件要求处理。

3、表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

项目业绩表

| 序号 | 采购人名称 | 签订时间 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按评分细则的要求进行提供。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十

产品数量、配置及主要技术参数表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商盖章：

注：货物详细配置、技术应另页描述。

# 第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信部分投标文件和商务报价部分投标文件分别开启，程序如下：

第一步：当众开启各投标供应商的技术资信部分投标文件。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信部分投标文件评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

第三步：由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价部分投标文件开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。宣布各投标供应商技术资信部分得分情况。

第四步：开启通过技术资信部分评审的投标供应商商务报价部分投标文件，公布各投标供应商的商务报价，由评委统一进行商务报价部分得分计算。

第五步：评标委员会根据各有效投标供应商综合得分由高到低的顺序推荐候选供应商名单。

第六步：由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。四、评分细则

一、商务报价评分  30分

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。(因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价)

二、技术资信评分  70分

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 供应商2016年（以合同签订时间为准）以来的同类项目业绩，每具有一个得1分。（提供合同复印件加盖公章） | 0-5分 |
| 2 | 设备技术 | 1）计量泵、螺杆泵及配套设备的品牌选用、技术参数、材料、功能配置、与工艺系统配合等进行评分。性能配置优越，符合技术要求：4-6分；性能配置一般，基本符合技术要求：2-4分；性能配置和技术要求符合性较差：0-2分。 | 0-6分 |
|  |  | 2）次氯酸钠发生器及配套设备的品牌选用、技术参数、材料、功能配置、与工艺系统配合等进行评分。功能配置优越，符合技术要求：4-6分；性能配置一般，基本符合技术要求：2-4分；性能配置和技术要求符合性较差：0-2分。 | 0-6分 |
|  |  | 3）潜水离心泵、污泥泵、轴流泵等的品牌、技术参数、材质、选型、效率、功能配置等进行评分。性能配置优越，符合技术要求：4-6分；性能配置一般，基本符合技术要求：2-4分；性能配置和技术要求符合性较差：0-2分。 | 0-6分 |
|  |  | 4）高效沉淀池配套设备刮泥机、斜管及不锈钢产品的品牌选用、技术参数、材料、功能配置、与工艺系统配合等进行评分。性能配置优越，符合技术要求：4-6分；性能配置一般，基本符合技术要求：2-4分；性能配置和技术要求符合性较差：0-2分。 | 0-6分 |
|  |  | 5）叠螺式污泥浓缩机的品牌、技术参数、材质、选型、功能配置等进行评分。性能配置优越，符合技术要求：2.6-4分；性能配置一般，基本符合技术要求：1.3-2.6分；性能配置和技术要求符合性较差：0-1.3分。 | 0-4分 |
|  |  | 6）机械格栅、螺旋输送压榨一体机的品牌选用、技术参数、材料、选型、功能配置、与工艺系统配合等进行评分。性能配置优越，符合技术要求：3-4分；性能配置一般，基本符合技术要求：1-3分；性能配置和技术要求符合性较差：0-1分。 | 0-4分 |
|  |  | 7）除臭设备的品牌选用、技术参数、材料、功能配置、与工艺系统配合等进行评分。性能配置优越，符合技术要求：2-3分；性能配置一般，基本符合技术要求：1-2分；性能配置和技术要求符合性较差：0-1分。 | 0-3分 |
|  |  | 8）紫外消毒装置的品牌选用、技术参数、材料、功能配置、与工艺系统配合等进行评分。性能配置优越，符合技术要求：4-5分；性能配置一般，基本符合技术要求：2-4分；性能配置和技术要求符合性较差：0-2分。 | 0-5分 |
|  |  | 9）闸、阀门及电动装置品牌、技术参数、材质、选型、功能配置等进行评分。性能配置优越，符合技术要求：2-3分；性能配置一般，基本符合技术要求：1-2分；性能配置和技术要求符合性较差：0-1分。 | 0-3分 |
|  |  | 10）絮凝搅拌器、潜水搅拌机的品牌选用、技术参数、材料、功能配置、与工艺系统配合等进行评分。性能配置优越，符合技术要求：3-4分；性能配置一般，基本符合技术要求：1-3分；性能配置和技术要求符合性较差：0-1分。 | 0-4分 |
|  |  | 11）起重设备的品牌选用、技术参数、材料、功能配置、与工艺系统配合等进行评分。性能配置优越，符合技术要求：1.3-2分；性能配置一般，基本符合技术要求：0.6-1.3分；性能配置和技术要求符合性较差：0-0.6分。 | 0-2分 |
| 3 | 项目实施方案 | 1）主要施工方法：施工技术方案具有针对性、科学性、合理性，0-1分； 2）机械设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划，设备数量，选型配置、进场数量等满足施工需要，0-1分； 3）劳动力安排计划：各主要施工工序详细周密，劳动力安排计划明确合理的，0-1分； 4）质量保证措施：有专门的质量技术管理班子，健全有效的质量保证措施和手段，0-1分； 5）进度保障措施：有控制工期的施工进度计划，安排科学合理，符合本项目施工实际的，0-1分。 | 0-5分 |
| 4 | 项目组技术 人员 | 1）项目负责人具有机电工程一级建造师证书的得1分（专业须为机电工程或机械）； 2）项目技术负责人具有相关专业高级技术职称证书的得1分（相关专业须为机电工程或电气或自动化控制或给排水或给排水设计或环境工程）； 3）拟派项目组其他专业人员具有相关专业中级或以上职称的得1分（相关专业须为机电工程或电气或自动化控制或给排水或给排水设计或环境工程）。 注：以上人员须提供职称证书和2019年以来任何连续三个月在投标单位缴纳社保的证明材料（复印件加盖公章），本项同一人不得重复得分。 | 0-3分 |
| 5 | 调试、试运行、人员培训及 验收方案 | 1）根据招标文件技术规范和行业标准，对投标供应商的调试方案的合理性进行评分，0-1分； 2）根据投标供应商提供的人员培训方案进行评分，0-1分； 3）根据投标供应商提供的试运行方案及配合总承包单位完成环保验收方面进行评分，0-2分。 | 0-4分 |
| 6 | 售后服务 | 根据供应商售后服务承诺、响应时间与保证措施进行评分。 | 0-3分 |
| 7 | 投标文件质量 | 从投标文件的编制整齐、格式规范、装订整齐、内容完整等方面比较打分。 | 0-1分 |

三、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=技术资信部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。