乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市中医院扩建工程智能化项目 项目编号：CG202011A12 采 购 人：乐清市中医院 联 系 人：毛先生 联系电话：0577-61516233 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○二○年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市中医院扩建工程智能化项目的公开招标公告

乐清市中医院扩建工程智能化项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2020年12月11日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202011A12

项目名称：乐清市中医院扩建工程智能化项目

预算金额（元）：10369000

最高限价（元）：10369000

采购需求：

标项一:

标项名称:乐清市中医院扩建工程智能化项目
    数量:不限

预算金额（元）: 10369000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市中医院扩建工程智能化项目，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:1、投标供应商具有建筑智能化工程设计与施工一体化贰级（含）以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，资质证书在有效期内；2、投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）；3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取招标文件

时间：/至2020年12月11日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：潜在供应商自公告发布之日起至投标截止时间前通过账号登陆政采云平台获取招标文件，具体如下：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月11日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2020年12月11日 09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：乐清市中医院

地    址：浙江省乐清市建设东路206号

传    真：/

项目联系人（询问）：毛先生

项目联系方式（询问）：0577-61516233

质疑联系人：黄先生

质疑联系方式：0577-61510172

2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：浙江省乐清市市府路1号乐清市公共资源交易中心四楼A07

传    真：0577-61882627

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-61882629

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-61882628 
    3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传    真：/

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-57571330

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市中医院扩建工程智能化项目 |
| 2 | 项目编号 | CG202011A12 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | ¥1036.9万 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市中医院 联系人：毛先生 联系电话：0577-61516233 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2020年12月11日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2020年12月11日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 招标文件质疑时间 | 供应商如对招标文件有异议的，应在规定的时间内以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 招标代理费用 | 0元 |
| 38 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

设计遵循标准：

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018版）

《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2016

《有线电视网络工程设计标准》 GB/T50200-2018

《HFC网络数据传输系统技术规范》 GY/T 200.1~2-2004

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《安全防范系统供电技术要求》GB/T15408-2011

《建筑自动化和控制系统》GB/T28847.1~3-2012

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《入侵和紧急报警系统技术要求》GB/T32581-2016

《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

《互联网数据中心工程技术规范》GB51195-2016

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《医院安全技术防范系统要求》GB/T31458-2015

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2006

其他国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

以上所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行系统的设计，并提供与之相应的技术标准。

二、项目简介

本次招标包括：综合布线系统、计算机网络系统、安全防范系统、智能一卡通系统、停车场管理系统、病房呼叫系统、排队叫号及信息发布系统、输液服务系统、能耗计量系统、子母钟系统、楼宇自控系统、公共广播系统、多媒体会议系统、机房、消控安防中心工程、综合管路系统、智能照明系统等内容，各系统主要设备材料的选型及技术指标要求见《采购内容及技术要求》。

三、采购内容及技术要求

| 序号 | 采购内容 |  | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 工作区子系统： |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网络模块 |  | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 2)产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的短信道（四节点）和永久链路 3)模块带LED灯指示灯，测试仪器通过网络跳线插入模块后，模块上的LED灯会亮，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护； 4)使用常规测试仪（FLUKE、通断测试仪等）均可寻址定位 5)180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上面 6)IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 7)IDC材料：磷青铜 8)金针：磷青铜表面镀金 9)防尘盖：透明PC材料 10)插头与插座插合次数：≥1470次 11)导线端接次数：≥250次 12)打线方式：T568A/T568B 13)卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 14)最高传输频率：250MHz | 个 | 1736 |
| 2 | 语音模块 |  | 1、规格：180度超五类RJ45非屏蔽模块插座；2、符合ANSI/TIA/EIA 568A-5的要求；色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序；3、锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸；4、模块自带防尘门；材料：磷铜、镍、金、PVC；5、可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接；安全标准：UL1863规范；性能向下兼容五类产品；6、介电强度：1000V 60HZ/1分钟额定电流：1.5Amp 绝缘电阻：最小10MΩ 接触电阻：2MΩ温度范围：-40～70℃材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层IDC连接器：可卡接22～24AWG规格导体导体绝缘层直径：0.70～1.40mm材料：镀镍磷青铜IDC主体和覆盖材料：塑料，防火，符合UL94V-0耐用性：可插拔1470次以上，端接300次以上 | 个 | 625 |
| 3 | 单孔面板 |  | 1、规格：86免工具快速拆卸单口面板；2、面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。3、面板上带二维码图标，可结合软件使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息。材料：所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料，UL 94V-0 防火等级；4、规格：86型面板，可以垂直或者45度安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口和双口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择；颜色：乳白色，抗老化，不变色。 | 个 | 1016 |
| 4 | 双孔面板 |  | 1、规格：86免工具快速拆卸双口面板；2、面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。3、面板上带二维码图标，可结合软件使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息。材料：所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料，UL 94V-0 防火等级；4、规格：86型面板，可以垂直或者45度安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板与标准RJ45模块插座配套；有单口和双口可供选择，以方便在不同环境下的灵活选择；颜色：乳白色，抗老化，不变色。 | 个 | 625 |
| 5 | 六类非屏蔽网络3M跳线低烟无卤 |  | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2；2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能；3)3米，灰色；4)导体:多股绞合，软圆铜线；5)导体线规：24AWG；6)屏蔽方式: U/UTP；7)护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm；8)插头: RJ45，8P8C；9)插头护套：PVC；10)塑胶壳：透明聚碳酸酯；11)簧片材料：铜表面镀金；12)插拔次数：≥1000次；13)最高传输频率：250MHz；14)工作环境温度：-10℃～+60℃；15)符合TIA-EIA-568-C.2-2009标准的单体性能。 | 根 | 1630 |
| 6 | 双口LC光纤面板 |  | 1)面板采用圆角造型设计，光纤适配器与面板采用45度安装方式2)组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露3)风格统一的单口，双口面板4)带有标识纸和标识盖，方便维护和使用5)端口：LC单工，SC单工或ST，FC(小D)可选6)面板尺寸:高度:86×宽度:86mm7)颜色:白色8)材料：ABS | 个 | 7 |
| 7 | LC单模双工适配器 |  | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3；2)材料：氧化锆陶瓷套管；3)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；4)重复性：≥1000次；5)互换性：≤0.2dB；6)工作温度：-20℃~+60℃； | 个 | 14 |
| 8 | LC单模尾纤 |  | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3；2)依据标准出厂前100%光学测试 ；3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；4)重复性，互换性，光学特性稳定；5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择；6)单芯光缆护套外径：3mm；7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；8)互换性：≤0.2dB；9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；10)重复性≥1000次；11)工作温度：-20℃~+60℃； | 根 | 28 |
| 9 | LC-LC双芯单模光纤3米跳线 |  | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3；2)依据标准出厂前100%光学测试 ；3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；4)重复性，互换性，光学特性稳定；5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择；6)单芯光缆护套外径：3mm；7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；8)互换性：≤0.2dB；9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；10)重复性≥1000次；11)工作温度：-20℃~+60℃；12)LC/UPC单模； | 根 | 7 |
| 水平区子系统： |  |  |  |  |  |
| 10 | UTP-6类4对非屏蔽线缆（305米/箱） |  | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；2)双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；信道（六节点）和永久链路；3)通过标准最高传输频率250MHz测试；4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8；5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8；6)额定传输速率(NVP)：68%；7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对；9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用锯齿状“十”字骨架隔离；10)护套：低烟无卤，满足IEC60332-3-22 阻燃级别；11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；12)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求 | 箱 | 600 |
| 11 | 砖、混凝土结构暗配钢管JDG20 |  | JDG20 | 米 | 40660 |
| 12 | 4芯室内单模光缆 |  | 1)标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3；2)光纤类型：B1.3；3)衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6；4)光纤芯数：4芯；5)紧包：LSZH，0.9mm；6)护套：低烟无卤；7)允许拉伸力：长期：130N，短期：440N；8)允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm；9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；10)使用场合：室内水平布线11)敷设方式：桥架，导管；12)温度范围：安装时：0℃～+50℃，运行时：0℃～+50℃（水平） | 米 | 700 |
| 垂直子系统： |  |  |  |  |  |
| 13 | 12芯室内单模光缆 |  | 1)标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3；2)光纤类型：B1.3；3)衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6；4)光纤芯数：12芯；5)紧包：LSZH，0.9mm；6)护套：LSZH黄色；7)允许拉伸力：长期：130N，短期：440N；8)允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm；9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；10)使用场合：室内水平布线；11)敷设方式：桥架，导管；12)温度范围：安装时：0℃～+50℃，运行时：0℃～+50℃（水平）； | 米 | 3876 |
| 14 | UTP三类25对大对数电缆 |  | 1)单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m；2)导体材料：软圆铜线，0.4mm±0.008mm；3)绝缘：HDPE；4)屏蔽方式：U/UTP；5)电缆对数：25P；6)护套材料：PVC；7)电缆外径：9.0±0.5（25P），12.0±0.5（50P），16.5±0.5（100P）；8)最小弯曲半径：10倍电缆外径；9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ | 米 | 5676 |
| 管理子系统： |  |  |  |  |  |
| 15 | 24位六类配线架 |  | 1、规格：24口六类模块化兼容型网络配线架；2、24口模块化兼容型网络配线架，兼容光纤与全系列非屏蔽网络系统；3、内置螺丝设计，后面带背面理线盘。配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，配有加厚型后理线支架，保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有便于扎带捆绑孔；4、采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理；5、配线架的两端带有标识区，配合手机客户端二维码软件使用，手机客户端二维码软件通过扫描配线架标识区的二维码，可显示该设备的相关信息和设备端口点位的相关信息和连接信息，便于现场维护人员快速定位、查找相关点位信息，提高工作效率；6、符合标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2；色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序；7、锁扣灵活，易于模块嵌入配线架和从配线架上拆卸；8、模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护；9、材料：磷铜、镍、金、PVC；可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接；10、安全标准：UL1863规范；11、配线架带两端都有标识区，配合软件使用，方便快速查找配线架，标识区带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以便更换标识条；12、介电强度：1000V 60HZ/1分钟；13、额定电流：1.5Amp；14、绝缘电阻：最小200MΩ；15、耐用性：可插拔1470次以上，端接300次以上；16、温度范围：-40～70℃；17、传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级 AS/NZS 3080:2003 E级；18、模块连接器：RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7；19、材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层；20、IDC连接器：可卡接22～26AWG规格导体；21、导体绝缘层直径：0.70～1.40mm；22、IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL94V-0，塑料 | 个 | 141 |
| 16 | 理线架 |  | 1)标准19”机架式安装，高度：1U；2)SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高；3)上下各12档；4)盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作；5)带有贯穿孔，便于前后走线和多余线缆的存放；6)厚度：1.0/1.2mm | 个 | 141 |
| 17 | 六类非屏蔽网络2M跳线 低烟无卤 |  | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.2；2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能；3)2米，灰色；4)导体:多股绞合，软圆铜线；5)导体线规：24AWG；6)屏蔽方式:U/UTP；7)护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm；8)插头:RJ45，8P8C；9)插头护套：PVC；10)塑胶壳：透明聚碳酸酯；11)簧片材料：铜表面镀金；12)插拔次数：≥1000次；13)最高传输频率：250MHz；14)工作环境温度：-10℃～+60℃；15)符合TIA-EIA-568-C.2-2009标准的单体性能要求 | 根 | 3094 |
| 18 | 100对机架式110配线架 |  | 110型配线架采用阻燃PVC，材质符合UL94V-0阻燃性标准；配线架能承接22～26AWG规格的芯线；施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理；110型配线架符合TIA/EIA-568C超五类连接件的性能要求；采用5对打线工具端接，节省安装时间；适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 个 | 17 |
| 19 | 1对110-RJ45跳线（1.5M） |  | 性能向下兼容三类、五类系统； 外护套：PVC/LSZH可选； 防火等级：CMR，LSZH，CM可选； ISO/IEC-11801 D级； EN-50173 D级； TIA/EIA-568B.2-1D级； | 根 | 667 |
| 20 | 12口光纤配线架 |  | 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3；2)安装方式：19″机架式安装；3)三段式静音导轨设计，带有免工具固定装置，防止意外操作造成光纤断裂；4)采用模块化设计，全正面操作，可安装2个一体化适配器模块，模块采用卡扣式免工具设计、可从正面取出，采用LC适配器时最高支持96芯光缆；5)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；6)前端自带线缆管理单元，方便跳纤的管理；7)表面处理：静电喷塑；8)材料：优质冷扎钢板；9)表面颜色：黑色；10)产品尺寸高度1U；11)环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa | 个 | 6 |
| 21 | 24口光纤配线架 |  | 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3；2)安装方式：19″机架式安装；3)三段式静音导轨设计，带有免工具固定装置，防止意外操作造成光纤断裂；4)采用模块化设计，全正面操作，可安装4个一体化适配器模块，模块采用卡扣式免工具设计、可从正面取出，采用LC适配器时最高支持96芯光缆；5)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；6)前端自带线缆管理单元，方便跳纤的管理；7)表面处理：静电喷塑；8)材料：优质冷扎钢板；9)表面颜色：黑色；10)产品尺寸：高度1U；11)环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa | 个 | 18 |
| 22 | 理线架 |  | 1)标准19”机架式安装，高度：1U；2)SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高；3)上下各12档；4)盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作；5)带有贯穿孔，便于前后走线和多余线缆的存放；6)厚度：1.0/1.2mm | 个 | 24 |
| 23 | LC单模双工适配器 |  | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3；2)材料：氧化锆陶瓷套管；3)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；4)重复性：≥1000次；5)互换性：≤0.2dB；6)工作温度：-20℃~+60℃；7)LC双工适配器 | 个 | 254 |
| 24 | LC单模尾纤 |  | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3；2)依据标准出厂前100%光学测试 ；3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；4)重复性，互换性，光学特性稳定；5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择；6)单芯光缆护套外径：3mm；7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；8)互换性：≤0.2dB；9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；10)重复性≥1000次；11)工作温度：-20℃~+60℃； | 根 | 508 |
| 25 | LC-LC双芯单模光纤3米跳线 |  | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3；2)依据标准出厂前100%光学测试 ；3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；4)重复性，互换性，光学特性稳定；5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择；6)单芯光缆护套外径：3mm；7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；8)互换性：≤0.2dB；9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；10)重复性≥1000次；11)工作温度：-20℃~+60℃；12)LC/UPC单模； | 根 | 47 |
| 26 | 19"机柜(600*600*2000) |  | 1)产品尺寸：宽度:600×深度:600×高度:2000/2072mm容量：42U；2)材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜；3)机柜采用拼装结构，结构稳固，走线美观 4)前门为单开网孔门，后门为单开网孔门，通风率：80%，开启角度：＞180度；5)两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道；6)前后门弹力锁；7)角规深度方向可前后调整；8)静态负载：≤1000KG；9)防护等级：IP20；10)风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便；11)机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求；12)机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，颜色：RAL9004黑色，RAL7035白色；13)工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃时），海拔高度：＜1000m | 台 | 17 |
| 设备间子系统： |  |  |  |  |  |
| 27 | 24口光纤配线架 |  | 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3；2)安装方式：19″机架式安装；3)三段式静音导轨设计，带有免工具固定装置，防止意外操作造成光纤断裂；4)采用模块化设计，全正面操作，可安装4个一体化适配器模块，模块采用卡扣式免工具设计、可从正面取出，采用LC适配器时最高支持96芯光缆；5)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；6)前端自带线缆管理单元，方便跳纤的管理；7)表面处理：静电喷塑；8)材料：优质冷扎钢板；9)表面颜色：黑色；10)产品尺寸：高度1U；11)环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa | 个 | 11 |
| 28 | 理线架 |  | 1)标准19”机架式安装，高度：1U；2)SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高；3)上下各12档；4)盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作；5)带有贯穿孔，便于前后走线和多余线缆的存放；6)厚度：1.0/1.2mm | 个 | 11 |
| 29 | LC单模双工适配器 |  | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3；2)材料：氧化锆陶瓷套管；3)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；4)重复性：≥1000次；5)互换性：≤0.2dB；6)工作温度：-20℃~+60℃ | 个 | 240 |
| 30 | 100对机架式110配线架 |  | 110型配线架采用阻燃PVC，材质符合UL94V-0阻燃性标准；配线架能承接22～26AWG规格的芯线；施工完成后标识牌上可写标签，便于标识与管理；110型配线架符合TIA/EIA-568C超五类连接件的性能要求；采用5对打线工具端接，节省安装时间；适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 个 | 9 |
| 31 | LC单模尾纤 |  | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3；2)依据标准出厂前100%光学测试 ；3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；4)重复性，互换性，光学特性稳定；5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择；6)单芯光缆护套外径：3mm；7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；8)互换性：≤0.2dB；9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；10)重复性≥1000次；11)工作温度：-20℃~+60℃； | 根 | 480 |
| 32 | LC-LC双芯单模光纤3米跳线 |  | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3；2)依据标准出厂前100%光学测试 ；3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；4)重复性，互换性，光学特性稳定；5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择；6)单芯光缆护套外径：3mm；7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；8)互换性：≤0.2dB；9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；10)重复性≥1000次；11)工作温度：-20℃~+60℃；12)LC/UPC单模； | 根 | 40 |
| 33 | 19"机柜(600*600*2000) |  | 1)产品尺寸：宽度:600×深度:600×高度:2000/2072mm容量：42U；2)材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜；3)机柜采用拼装结构，结构稳固，走线美观4)前门为单开网孔门，后门为单开网孔门，通风率：80%，开启角度：＞180度；5)两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道；6)前后门弹力锁；7)角规深度方向可前后调整；8)静态负载：≤1000KG 9)防护等级：IP20；10)风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便；11)机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求；12)机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，颜色：RAL9004黑色，RAL7035白色13)工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃时），海拔高度：＜1000m | 台 | 10 |
| 安全防范系统管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外2芯光缆 |  | 符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU G.651、IEC793-2A1b技术要求；敷设方式：架空、管道、直埋；光纤类别：62.5/125；芯核直径(ìm)：62.5±2.5；包层直径(ìm)：125±2；包层不圆度 (%)：≤1%；涂覆层直径(ìm)：245±10；涂覆层不圆度 (%) ：≤6%；芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8；包层/涂覆层同心度误差(ìm) ：<12.0；数值孔径：0.275±0.015 | 米 | 4000 |
| 2 | 12芯室内单模光纤 |  | 1)标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3；2)光纤类型：B1.3；3)衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6；4)光纤芯数：12芯；5)紧包：LSZH，0.9mm；6)护套：LSZH黄色；7)允许拉伸力：长期：130N，短期：440N；8)允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm；9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；10)使用场合：室内水平布线；11)敷设方式：桥架，导管；12)温度范围：安装时：0℃～+50℃，运行时：0℃～+50℃（水平） | 米 | 756 |
| 3 | UTP-6类4对非屏蔽线缆（305米/箱） |  | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；2)双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；信道（六节点）和永久链路；3)通过标准最高传输频率250MHz测试；4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8；5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8；6)额定传输速率(NVP)：68%；7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对；9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用锯齿状“十”字骨架隔离；10)护套：低烟无卤，满足IEC60332-3-22 阻燃级别；11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；12)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求 | 箱 | 90 |
| 4 | 12口24芯LC架式光纤配线架1U |  | 配线架内可容纳多达24芯SC、ST、FC尾纤或48芯LC尾纤的熔接；1U高度、19英寸宽度；空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径；单模、多模两种光纤均适用；配线架设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)；框架材料选用高级钢板；备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部；在光缆进入配线架侧面边框上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出；从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间；从技术上充分考虑光纤的安全性、储存和合理端接；前端空间便于跳线的管理和保护；安装、检查、测试都非常方便。 | 个 | 6 |
| 5 | 48口光纤配线架 |  | 配线架内可容纳多达24芯SC、ST、FC尾纤或48芯LC尾纤的熔接；1U高度、19英寸宽度；空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径；单模、多模两种光纤均适用；配线架设计有用于固定到机柜的耳朵(每套2个)；框架材料选用高级钢板；备选件光纤熔接盘可以安装到光纤配线架内部；在光缆进入配线架侧面边框上有两个直径25mm 圆孔，便于光缆进出；从技术和使用角度，充分考虑光纤跳线和熔接的空间；从技术上充分考虑光纤的安全性、储存和合理端接；前端空间便于跳线的管理和保护；安装、检查、测试都非常方便。 | 个 | 5 |
| 6 | LC单模双工适配器 |  | 规格：光纤适配器 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3；2)材料：氧化锆陶瓷套管；3)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；4)重复性：≥1000次；5)互换性：≤0.2dB；6)工作温度：-20℃~+60℃； | 个 | 120 |
| 7 | LC单模尾纤 |  | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3；2)依据标准出厂前100%光学测试；3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；4)重复性，互换性，光学特性稳定；5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择；6)单芯光缆护套外径：3mm；7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；8)互换性：≤0.2dB；9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；10)重复性≥1000次；11)工作温度：-20℃~+60℃； | 根 | 160 |
| 8 | LC-LC双芯单模光纤3米跳线 |  | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3；2)依据标准出厂前100%光学测试；3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；4)重复性，互换性，光学特性稳定；5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择；6)单芯光缆护套外径：3mm；7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；8)互换性：≤0.2dB；9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；10)重复性≥1000次；11)工作温度：-20℃~+60℃；12)LC/UPC单模； | 根 | 240 |
| 9 | 24位六类配线架 |  | 1、规格：24口六类模块化兼容型网络配线架；2、24口模块化兼容型网络配线架，兼容光纤与全系列非屏蔽网络系统；3、内置螺丝设计，后面带背面理线盘。配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，配有加厚型后理线支架，保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有便于扎带捆绑孔；4、采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理；5、配线架的两端带有标识区，配合手机客户端二维码软件使用，手机客户端二维码软件通过扫描配线架标识区的二维码，可显示该设备的相关信息和设备端口点位的相关信息和连接信息，便于现场维护人员快速定位、查找相关点位信息，提高工作效率；6、符合标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2；色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序；7、锁扣灵活，易于模块嵌入配线架和从配线架上拆卸；8、模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护；9、材料：磷铜、镍、金、PVC；可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接；10、安全标准：UL1863规范；11、配线架带两端都有标识区，配合软件使用，方便快速查找配线架，标识区带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以便更换标识条；12、介电强度：1000V 60HZ/1分钟；13、额定电流：1.5Amp；14、绝缘电阻：最小200MΩ；15、耐用性：可插拔1470次以上，端接300次以上；16、温度范围：-40～70℃；17、传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级 AS/NZS 3080:2003 E级；18、模块连接器：RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7；19、材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层；20、IDC连接器：可卡接22～26AWG规格导体；21、导体绝缘层直径：0.70～1.40mm；22、IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL94V-0，塑料 | 个 | 21 |
| 10 | 理线架 |  | 1)标准19”机架式安装，高度：1U；2)SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高；3)上下各12档；4)盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作；5)带有贯穿孔，便于前后走线和多余线缆的存放；6)厚度：1.0/1.2mm | 个 | 26 |
| 11 | 六类非屏蔽网络3M跳线 |  | 规格：3米六类非屏蔽低烟无卤智能导光定位网络跳线；性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1标准；标准软跳线采用4对8芯多股线芯双绞线、2芯导光线和十芯RJ45网络水晶头设计生产而成；十芯RJ45网络水晶首尾2芯为导光线，中间8芯为网络线缆，按正常T568A&T568B线序打线；RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； | 根 | 447 |
| 12 | 砖、混凝土结构暗配钢管JDG20 |  | JDG20 | 米 | 4260 |
| 13 | 砖、混凝土结构暗配钢管JDG25 |  | JDG25 | 米 | 240 |
| 14 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC25 |  | SC25 | 米 | 300 |
| 15 | 12芯室外单模光纤 |  | 1)标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3；2)光纤类型：B1.3；3)衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6；4)光纤芯数：12芯；5)紧包：LSZH，0.9mm；6)护套：LSZH黄色；7)允许拉伸力：长期：130N，短期：440N；8)允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm；9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；10)使用场合：室内水平布线；11)敷设方式：桥架，导管；12)温度范围：安装时：0℃～+50℃，运行时：0℃～+50℃（水平）； | 米 | 6240 |
| 16 | 信号线 |  | RVVP4*1.5 | 米 | 240 |
| 17 | 电源线 |  | rvv2*1.0 | 米 | 33900 |
| 18 | 信号线 |  | RVV4*1.0 | 米 | 1140 |
| 19 | 电力电缆 |  | WDZA-YJY-3×2.5 | 米 | 576 |
| 智能一卡通系统管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖、混凝土结构暗配钢管JDG20 |  | JDG20 | 米 | 5100 |
| 19 | UTP-6类4对非屏蔽线缆（305米/箱） |  | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；2)双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；信道（六节点）和永久链路；3)通过标准最高传输频率250MHz测试；4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8；5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8；6)额定传输速率(NVP)：68%；7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对；9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用锯齿状“十”字骨架隔离；10)护套：低烟无卤，满足IEC60332-3-22 阻燃级别；11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；12)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求 | 箱 | 3 |
| 停车场管理系统管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | UTP-6类4对非屏蔽线缆 |  | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；2)双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；信道（六节点）和永久链路；3)通过标准最高传输频率250MHz测试；4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8；5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8；6)额定传输速率(NVP)：68%；7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对；9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用锯齿状“十”字骨架隔离；10)护套：低烟无卤，满足IEC60332-3-22 阻燃级别；11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；12)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求 | 米 | 120 |
| 2 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC25 |  | SC25 | 米 | 200 |
| 3 | 四芯室外单模光缆 |  | 1)标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3；2)光纤类型：B1.3；3)衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6；4)光纤芯数：4芯；5)紧包：LSZH，0.9mm；6)护套：低烟无卤；7)允许拉伸力：长期：130N，短期：440N；8)允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm；9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；10)使用场合：室内水平布线；11)敷设方式：桥架，导管；12)温度范围：安装时：0℃～+50℃，运行时：0℃～+50℃（水平）； | 米 | 560 |
| 病房呼叫系统管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | UTP-6类4对非屏蔽线缆（305米/箱） |  | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；2)双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；信道（六节点）和永久链路；3)通过标准最高传输频率250MHz测试；4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8；5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8；6)额定传输速率(NVP)：68%；7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对；9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用锯齿状“十”字骨架隔离；10)护套：低烟无卤，满足IEC60332-3-22 阻燃级别；11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；12)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求 | 箱 | 30 |
| 2 | 砖、混凝土结构暗配钢管JDG20 |  | JDG20 | 米 | 6480 |
| 排队叫号及信息发布系统管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | UTP-6类4对非屏蔽线缆（305米/箱） |  | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；2)双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；信道（六节点）和永久链路；3)通过标准最高传输频率250MHz测试；4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8；5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8；6)额定传输速率(NVP)：68%；7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对；9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用锯齿状“十”字骨架隔离；10)护套：低烟无卤，满足IEC60332-3-22 阻燃级别；11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；12)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求 | 箱 | 50 |
| 2 | 砖、混凝土结构暗配钢管JDG20 |  | JDG20 | 米 | 2200 |
| 能耗计量系统管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | UTP-6类4对非屏蔽线缆（305米/箱） |  | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；2)双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；信道（六节点）和永久链路；3)通过标准最高传输频率250MHz测试；4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8；5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8；6)额定传输速率(NVP)：68%；7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对；9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用锯齿状“十”字骨架隔离；10)护套：低烟无卤，满足IEC60332-3-22 阻燃级别；11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；12)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求 | 箱 | 4 |
| 2 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC20 |  | SC20 | 米 | 1000 |
| 子母钟系统管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖、混凝土结构暗配钢管JDG20 |  | JDG20 | 米 | 100 |
| 楼宇自控系统管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | UTP-6类4对非屏蔽线缆（305米/箱） |  | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；2)双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；信道（六节点）和永久链路；3)通过标准最高传输频率250MHz测试；4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8；5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8；6)额定传输速率(NVP)：68%；7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对；9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用锯齿状“十”字骨架隔离；10)护套：低烟无卤，满足IEC60332-3-22 阻燃级别；11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；12)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求 | 箱 | 5 |
| 2 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC20 |  | SC20 | 米 | 3386.4 |
| 3 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC32 |  | SC25 | 米 | 1386 |
| 多媒体会议系统管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | UTP-6类4对非屏蔽线缆 |  | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；2)双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；信道（六节点）和永久链路；3)通过标准最高传输频率250MHz测试；4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8；5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8；6)额定传输速率(NVP)：68%；7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对；9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用锯齿状“十”字骨架隔离；10)护套：低烟无卤，满足IEC60332-3-22 阻燃级别；11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；12)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求 | 米 | 2401.2 |
| 2 | 砖、混凝土结构暗配钢管JDG20 |  | JDG20 | 米 | 36 |
| 3 | 砖、混凝土结构暗配钢管JDG25 |  | JDG25 | 米 | 1284 |
| 2、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 一）计算机网络 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 |  | 1、冗余主控,要求主控切换时不影响业务转发 2、转发性能≥360Mpps，整机交换容量≥670Gbps 3、业务插槽≥6个（主控、风扇、电源等槽位不计入业务槽位之内） 4、支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备 5、支持对终端用户域名访问控制功能；支持对已知网络攻击进行安全防御，提高网络安全性 6、基于域的防火墙:支持划分安全域，用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口 7、配置双主控，配置≥10个千兆combo口，≥2个万兆SFP+口，配置≥4块交流电源 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 |  | 1、采用CLOS正交多级交换架构，主控板、交换网板、业务板完全物理分离，业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力；2、交换容量≥200Tbps；包转发率≥70000Mpps；3、主控槽位≥2个，业务槽位≥10个，交换网板槽位≥4个；4、节省机柜空间，机框高度必须≤15RU；5、支持百万级硬件表项，要求所投产品IPV4表项≥3M；6、支持硬件Eth-OAM/BFD等链路检测技术，及G.8032、只能以太保护协议，提供端到端50ms硬件级倒换；7、提供高性能的L2/L3交换服务；8、支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G端口、100G端口，单槽位40G接口≥30，单槽位100G接口≥16；9、支持防火墙业务板、IPS入侵防御一业务板；10、实配VXlan功能；11、配置≥3块交流电源，≥2个主控引擎，独立交换网板满配，≥24个万兆电口，≥52个万兆光口，≥68个千兆光口，≥24个千兆电口，配置≥2条 10G 3m虚拟化线缆 | 台 | 2 |
| 3 | 汇聚交换机 |  | 1、交换容量≥75Tbps,包转发≥20000Mpps；2、整机插槽数≥8个，业务槽位数≥6个，主控槽位数≥2个；3、为满足系统稳定性，核心与接入交换机采用同一种虚拟化技术；4、支持虚拟交换网，实现核心/汇聚+接入交换机的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理，简化网络管理；5、支持全面的虚拟化能力和丰富的数据中心和园区网特性。满足在多进程模块化、进程备份、热补丁等关键可用性；6、支持防火墙等高性能模块板卡；7、具有工信部入网证书；8、配置双主控、双电源，配置≥40个千兆光口，≥8个万兆光口，≥24个千兆电口，配置10G虚拟化3m线缆≥1条；9、所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 台 | 2 |
| 4 | 数据中心接入交换机 |  | 1、交换容量≥23Tbps，包转发率≥720Mpps；2、扩展插槽≥2；3、固化24个10G/1G BASE-X SFP+端口,2个40G QSFP+端口；4、可以集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡；5、支持DOS（Denial of Service）类防攻击、网络的防攻击、用户的防攻击等功能；6、支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；7、为方便运维，要求集成或配置智能运维软件（标配200个网络设备授权），提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能；8、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；9、实配VXLAn功能，支持集中式网关和分布式网关部署方式；10、配置双电源、双风扇，配置10G 3m虚拟化线缆≥1条；11、所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 台 | 2 |
| 5 | 24口交换机 |  | 1、交换容量≥336G，包转发≥96Mpps；2、接口：24个千兆电口，4个千兆光口；3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF；4、要求采用的虚拟化技术与核心交换机为同一种虚拟化技术；5、支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；6、具有工信部入网证书；7、所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 台 | 82 |
| 6 | 24口POE交换机 |  | 1、交换容量≥336G，包转发≥96Mpps；2、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF；3、固化≥24个自适应千兆电口，4个千兆combo口；4、支持POE能力，整机交流POE能力≥370W；5、支持802.3az能效以太网EEE；6、所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 台 | 17 |
| 7 | 千兆单模模块 |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 个 | 136 |
| 8 | 堆叠线缆 |  | SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 根 | 99 |
| 9 | 万兆多模模块 |  | SFP+万兆模块(850nm,300m,LC)，所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 根 | 28 |
| 10 | 万兆单模模块 |  | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)，所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 根 | 20 |
| 11 | 无线控制器 |  | 1、高度≤1U, 独立盒式无线控制器；2、配置≥8个千兆光电复用端口；3、最大管理AP数≥256；4、整机吞吐性能≥4Gbps；5、实配虚拟化功能，可将多台物理无线控制器虚拟化为一台虚拟无线控制器，达到配置同步，授权共用，单台物理无线控制器损坏不影响虚拟无线控制器的功能；6、要求支持无线定位功能，无线定位精准度≤2米；7、配置双交流电源，≥80个AP license授权，配置10G 3m虚拟化线缆≥1条；8、所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 台 | 2 |
| 12 | 分体式本体 |  | 1、可管理AP数：集中转发模式下单台支持管理下属AP的能力不少于26个；2、千兆电接口不少于26个，万兆光接口不少于2个；3、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI；4、具备物联网供电能力，所有千兆电口均可提供物联网模块扩展，整机物联网扩展能力≥200个物联网模块；5、具有国家工信部入网证；6、所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 台 | 5 |
| 13 | 分体式面板AP（带物联网接口） |  | 1、支持同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作，支持MU-MIMO技术；2、提供≥5个10/100/1000Mbps 自协商以太网口（包含1个RJ45 IOT端口）≥2个RJ45 透传接口；3、本次配置的无线物联网系统（分体式本体+分体式面板AP）支持物联网扩展能力，为保证医院部署的灵活性，要求无线转发及供电设备及物联网，且物联网设备扩展能力≥4；4、为保证无线的使用体验效果，要求提供设备支持60个终端同时点播1M码流视频，视频播放流畅；5、所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 台 | 85 |
| 14 | 分体式放装AP（带物联网接口） |  | 1、支持同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作，支持MU-MIMO技术；2、提供≥3个10/100/1000Mbps 自协商以太网口（包含1个RJ45 IOT端口）≥2个RJ45 透传接口；3、本次配置的无线物联网系统（分体式本体+分体式放装AP）支持物联网扩展能力，为保证医院部署的灵活性，要求无线转发及供电设备及物联网；4、物联网设备扩展能力≥4；5、所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 台 | 15 |
| 15 | 普通放装式无线AP |  | 1、固化1个10/100/1000Mbps(RJ45)；2、可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持POE供电，支持802.11ac wave2协议；3、内置天线；4、整机接入速率≥1267M；5、整机支持512个用户同时上线；整机120用户同时点播1M码流视频播放不卡顿、打开网页加载不卡顿；6、所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 台 | 111 |
| 16 | SDN承载服务器 |  | 1、2U机架式服务器；2、≥2*CPU，CPU：intel 5115（2.4Ghz/10核）；3、≥2*32GB DDR4内存；4、≥2*1.2TB SAS 10k 2,5in HDD；5、RAID卡：2GB缓存；6、≥2个万兆光口（含多模光模块）；7、双交流电源；8、配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护；9、可配置≥3块双宽企业级GPU；19、≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；11、支持最高5-50°C标准工作温度；12、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶；13、嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则。 | 台 | 2 |
| 17 | SDN控制器 |  | 1、部署方式：可以支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担；支持双机热备、冷备模式，实现高可用性。 2、支持配置自动下发，将园区设备按核心、分支、接入进行分组，每个分组对应一份配置，通过配合DHCP实现配置完全下发。 3、支持网随人动，提供集中化的界面配置组间策略矩阵，支持拖拽方式实现策略部署，并自动统一下发到所有的策略执行点。用户移动时无需修改配置，策略保持不变，实现策略随行。 4、提供VXLAN业务管理，可以自动识别并导入VTEP设备，自动识别网络中的VXLAN和隧道，并实现对VXLAN的加入监控、移除监控、查看分层拓扑、查看业务拓扑、查看全网拓扑、查看详细信息和查看流量信息等功能。 5、提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能。 6、支持基于用户角色进行图形化园区出口安全策略编排的能力，可以一键部署园区安全策略，包括IPS策略、防病毒策略和URL过滤策略；支持基于角色进行园区出口带宽和NAT策略的配置。 7、支持基于角色的IP地址分配，能够针对某一类用户或者终端进行分组并分配对应网段。 8、所有账号，默认最大绑定一个IP，绑定多终端，其实是指最大允许多个绑定的IP同时在线；如果账号最大在线IP未达到绑定上限个数，允许新终端接入和绑定，并挤占非在线用户的绑定IP；如果账号对应的在线用户数已经达到上限，使用该账号的新用户不允许接入；实时刷新DHCP server上的绑定关系，确保正确绑定。 9、要求支持相同虚拟网络下不同节点设备的雷达探测功能。 10、配置≥100有线设备授权，≥100个分体式AP管理授权，≥150个普通放装式无线AP管理授权，≥500个智能接入授权，配置业务编排功和高可靠HA增强包。 | 套 | 1 |
| 二）设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 |  | 1、交换容量≥75Tbps,包转发≥20000Mpps；2、整机插槽数≥8个，业务槽位数≥6个，主控槽位数≥2个；3、为满足系统稳定性，核心与接入交换机采用同一种虚拟化技术；4、支持全面的虚拟化能力和丰富的数据中心和园区网特性。满足在多进程模块化、进程备份、热补丁等关键可用性；5、支持防火墙等高性能模块板卡；6、具有工信部入网证书；7、配置双电源，配置≥24个千兆电口，≥20个千兆光口，≥4个万兆光口；8、所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 2 | 24口交换机 |  | 1、交换容量≥336G，包转发≥96Mpps；2、接口：24个千兆电口，4个千兆光口；3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF；4、要求采用的虚拟化技术与核心交换机为同一种虚拟化技术；5、支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；6、具有工信部入网证书；7、所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 台 | 21 |
| 3 | 堆叠线缆 |  | SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 根 | 20 |
| 4 | 千兆单模模块 |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 个 | 16 |
| 3、安全防范系统 |  |  |  |  |  |
| 一）视频临近系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色半球摄像机 |  | 400万1/1.8"CMOS 全彩半球网络摄像机 最小照度:彩色0.0005 Lux@F 1.0,AGC ON;0Lux with Ligh 镜头:4mm,水平视场角89°；(6mm 水平视场角56°可选) 景深范围: 4mm: 3.6m~∞; 6mm: 7.8m~∞ 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:2560×1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) 断网本地存储及断网续传 通讯接口:1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:Φ5.5圆头电源接口 功耗:非PoE：6W Max 补光照射距离:暖光最远可达30米 具有2颗白光灯。 在静止场景，相同图像参数下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。摄像机应具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。 摄像机应具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。 具有隐私区域遮挡功能，大小、方位可设置。 支持同时输出20路视频图像以供浏览。 | 台 | 360 |
| 2 | 全向拾音器 |  | 全向监控拾音器； 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）；电源DC 12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 台 | 43 |
| 3 | 枪式摄像机 |  | 200万1/2.7"CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类报警及人脸抓拍功能 智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 人脸抓拍:支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对10张人脸进行检测及抓拍 支持两种智能资源切换:人脸抓拍(默认)、Smart事件(警戒) 支持联动声音报警 最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头: 4/6/12mm @ F1.4,水平视场角：105~30°，垂直视场角：55~17°，对角线视场角：127~34° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) 断网本地存储及断网续传 通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口,内置麦克风和喇叭 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持AC24V/DC24V, 500mA) 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±25%，支持防反接保护 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗:DC：12V, 0.95A, Max：11.4W 红外照射距离:最远可达50米 防护等级:IP66 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 具备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 内置GPU芯片、麦克风和喇叭。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 | 台 | 58 |
| 4 | 快球摄像机 |  | 1/1.8＂progressive scan CMOS;400万像素6寸红外网络高清智能球机 最低照度:彩色：0.0002 Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001 Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:500米 焦距:5.9-177mm，30倍光学 水平视角:48.8-2.3度(广角-望远) Smart图像增强:数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200）°/s 电源接口:AC24V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡) 功耗:40W max（其中红外灯16W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 信噪比≥58 dB，动态范围不小于106 dB，照度适应范围不小于138 dB，宽动态能力综合得分不小于135。 支持区域遮盖功能，支持设置不少于32个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能。 | 台 | 7 |
| 5 | 彩色电梯蝶形摄像机 |  | 200万1/2.7”CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 支持电梯楼层信息叠加 内置麦克风 最低照度:彩色:0.01 Lux @(F1.2, AGC ON),0 Lux with IR 镜头:2.8 mm@F1.6,水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6° 调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360° 宽动态范围:105dB数字宽动态 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) 断网本地存储及断网续传 通讯接口:1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口；1个RS-485 工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC:12V±25%(支持防反接保护),POE:802.3af 电源接口类型:Φ5.5mm 圆口 功耗:DC:Max: 6.0W,PoE:Max:7.5W 红外照射距离:3m 防护等级:IP66 防暴等级:IK08 | 台 | 10 |
| 6 | 人脸识别摄像机 |  | 400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 人脸抓拍: 人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 周界: 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能； 支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警； 过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警； 道路监控: 车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别 混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。 设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux@(F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）8-32（3.5-12）mm@F1.6,水平视场角：40（114.3）°~14（47.2）°，垂直视场角：22（61.7）°~8（26.8）°，对角线视场角：47（136.1）°~17（54.1）°宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡) 断网本地存储及断网续传 接口类型:甩线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485; 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入：支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT 报警接口:3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC：12V,1.33A, Max：16.0W;PoE：(802.3at, 42.5V-57V), 0.43A to 0.31A，Max：18W 防护等级:IP66 补光距离:混合补光：80米（人脸14米） 红外波长: 混合补光：750nm+白光 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 在分辨率1920x1080@25fps，延时不大于100ms。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%。 | 台 | 12 |
| 7 | 枪式摄像机支架 |  | 壁装支架/白/铝合金 | 个 | 41 |
| 8 | 人脸识别摄像机支架 |  | 铂晶灰，铝合金 | 个 | 12 |
| 9 | 球机支架 |  | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 7 |
| 10 | 48盘位磁盘阵列 |  | 48盘位磁盘阵列，1024Mbps接入带宽，2个千兆数据口，1个千兆管理口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，8U 机架式48盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）,48块8T企业级磁盘，支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）（网络协议：HTTP;RTSP;UDP;NTP;iSCSI;FTP;SNMP;RTCP;RTP;SMB;NFS） | 台 | 2 |
| 11 | 人脸识别硬盘录像机 |  | 支持两种智能资源切换：人脸分析（默认）、周界防范 人脸模式： 名单库比对报警（16 ）路图片流或8 路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张 路人库10万张 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 周界模式： 最高16路周界防范报警（200W视频流）（400W时8路） 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，1个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，已搭载4块8T AI硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 支持按照姓名、人脸属性（性别、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩等）检索人脸抓拍图片；人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息。支持对搜索结果二次检索。 支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，最大支持16路。 | 台 | 1 |
| 12 | 高清解码器 |  | 4路DVI 输入+20 路HDMI 输出+单主控板+单电源 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式 支持PS、TS、ES、RTP、HIK 等主流封装格式 支持ONVIF 协议接入设备解码 大屏拼接 最大支持20个显示屏的任意大屏拼接 支持开窗和漫游功能，最多支持240个窗口,单块解码板支持20个1080P 的开窗 窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36 画面分割 最大支持8个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持场景预案 视频编码输入 采用H.264 视频压缩标准 支持DVI 视频信号接入编码 视频解码输出 支持HDMI 输出显示 支持1/4/6/8/9/16/25/36 画面分割显示 最高支持1200W 高清视频解码 最高120 (96)路200W 高清视频解码能力 | 台 | 1 |
| 13 | 46寸LCD拼接屏 |  | LCD液晶显示单元； 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 分辨率：1920x1080； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 输入接口 VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS(BNC)×1，USB×1 功耗：130W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度：0℃--40℃，10%--90%； 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内。 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%。 投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 块 | 18 |
| 14 | 46寸模块化底座 |  | 标配 | 套 | 6 |
| 15 | 46寸模块化框架 |  | 标配 | 套 | 18 |
| 16 | 高清视频线 |  | HDMI电缆,7m,黑色 | 根 | 18 |
| 17 | 控制键盘 |  | 屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入 两级用户权限，支持20个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 | 台 | 1 |
| 18 | 平台服务器 |  | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2(RAID 1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 19 | 综合安防管理平台 |  | 综合安防管理平台是一套“集成化”、“智能化”的平台，通过接入视频监控、一卡通、停车场、报警检测等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。平台基于“统一软件技术架构”先进理念设计，采用业务组件化技术，满足平台在业务上的弹性扩展。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。含综合管控、视频监控 、一卡通 支持多系统一体化管理，包含视频、报警、门禁、可视对讲、停车场、访客、巡查、人脸识别、梯控、消费、动环、运维等多个子系统，人脸监控授权，430路监控授权,供应商需将现医院主流标准协议的摄像头无缝接入新院机房。 | 台 | 1 |
| 二）防盗报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 |  | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出。 支持1000条报警事件记录，1000条操作事件和1000条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志。 | 台 | 1 |
| 2 | 报警键盘 |  | LCD报警键盘；连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；将主机状态指示灯：系统故障、网络链接状态、报警 、布撤防、配置状态分色显示；防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10%～90%； | 台 | 1 |
| 3 | 单防区模块 |  | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 个 | 4 |
| 4 | 双防区模块 |  | 总线网络报警主机双防区扩展模块/2个扩展防区数/124最大级联数/1.0mA静态电流 | 个 | 16 |
| 5 | 八防区模块 |  | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 个 | 6 |
| 6 | 入侵探测器 |  | 吸顶被动红外探测器；探测范围：12m；探测角度：360°；探测速度：0.3~3m/s；最佳安装高度：2.4m-4m；工作电压：9~16VDC（12V标准）；工作电流：45mA；亮点功能：自动温度补偿、动态阈值调整、灵敏度自适应，具有超强抗误报能力，报警输出NC/NO可选，适用于室内场景。 | 个 | 15 |
| 7 | 紧急按钮 |  | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔 | 个 | 69 |
| 8 | 残疾人专用紧急按钮 |  | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔 | 个 | 5 |
| 9 | 声光警号 |  | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 个 | 6 |
| 10 | 防区输入输出模块 |  | 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 | 个 | 5 |
| 11 | 备用电池 |  | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用） | 台 | 1 |
| 三）离线式巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更棒 |  | 存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB；简体中文；3.67V充电电池；IP55等级； | 根 | 6 |
| 2 | 巡更按钮 |  | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 个 | 100 |
| 3 | 巡更软件 |  | 支持巡更路线和计划设置、巡更信息查询和巡更记录统计分析 | 套 | 1 |
| 4 | 标识牌 |  | 非接触式EMID卡,可埋入墙内 | 个 | 100 |
| 5 | 人员卡 |  | 非接触式EMID卡 | 张 | 15 |
| 6 | 专用通讯座 |  | 专用通讯器,特制USB接口,智能巡逻管理软件 | 个 | 1 |
| 4、智能一卡通系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 发卡器 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸、卡片； 4、支持有线网络和无线WiFi传输； 5、支持客户端在线采集和设备端离线采集方式： 1）客端端在线采集方式：设备通过网络SDK对接到客户端，客户端进行在线采集，采集信息实时上传； 2）设备端离线采集方式：设备端本地进行采集并存储，采集的数据可远程获取到客户端，也可U盘导出，导出数据已加密； 6、支持2000人员数据存储，含2000 注册人脸图片、20000 张注册卡片信息； 7、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； |  | 台 | 1 |
| 2 | 四门门禁控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和15万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；可接入8个读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 系统平台应具有视频联动报警功能。 |  | 台 | 29 |
| 3 | 双门门禁控制器 | 处理器：32位处理器管控门数：2门通讯方式：上行TCP/IP、RS485读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个,可接入8个读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 系统平台应具有视频联动报警功能。 |  | 台 | 10 |
| 4 | 门禁读卡器 | 读卡频率：13.56MHz；按键方式：触摸按键；可识别卡：国密CPU卡；通讯方式：RS485+Wiegand；工作电压：DC 12V；安装方式：预埋120或86底盒安装；工作环境：室内，IP64 |  | 台 | 128 |
| 5 | 单门磁力锁 | 最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力；支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁；具有电锁状态指示灯；使用环境：室内；工作电压：12V/500mA；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |  | 套 | 17 |
| 6 | 双门磁力锁 | 上锁时NO输出开锁时NC输出最大拉力280kg*2静态直线，适用于木门、金属门、防火门/国内标配输入电压 DC12V或DC24V支持门磁输出使用环境：室内工作电流：12V/500mAx2;24V/250mAx2 |  | 套 | 112 |
| 7 | 出门按钮 | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 个 | 129 |
| 8 | 门禁管理软件 | 1、为安防区域提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质；2、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景；3、包含128路门禁授权； |  | 套 | 1 |
| 9 | 可视对讲门口机 | 摄像头：CMOS低照度130w像素高清彩色摄像头；视频压缩标准:H.264；分辨率：1280*720；视频帧率：PAL：25帧/秒，NTSC：30帧/秒；显示屏：3.5寸彩色TFT LCD；操作方式:电容触摸按键；操作界面：液晶显示，简易菜单；音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器；内置IC卡读卡器，可外接1个Wiegand读卡器；支持二维码开门；RS485：1个，RS485半双工；人体红外感应：支持人体红外感应，≤1米；网络参数:10M/100M/1000M自适应,支持TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP等协议；IO输入：8个；IO输出：2个；本地发卡：支持；可通过管理平台设置，访客呼叫机可作为安防监控点全天预览、录像。可通过门口机的摄像头扫描二维码进行识别，匹配后开锁；也可通过室内机、管理机、出门按钮开门。 |  | 台 | 6 |
| 10 | 门口机电源 | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；纹波与噪声：<150mVpp；电压调整范围：11-14Vdc；一般规范工作温度：-10℃-+70℃；工作湿度：＜95%； |  | 台 | 6 |
| 11 | 可视对讲主机 | 显示屏：7寸彩色TFT LCD；摄像头:CMOS 130W像素，不可开关；显示屏分辨率：1024*600；操作方式：电容式触摸屏、触摸按键、机械按键； |  | 台 | 2 |
| 12 | 可视对讲管理软件 | 通过管理可视对讲设备，进行出入管理 |  | 套 | 1 |
| 13 | 国密CPU卡 | 国密CPU卡，感应频率13.56MHZ；支持国密SM1算法加密；容量为8K；标准白卡外形； |  | 张 | 50 |
| 14 | 国密P-SAM卡 | 国密PSAM卡；采用国密SM1算法加密； |  | 张 | 128 |
| 15 | 信号线 | RVV2*1.0 |  | 米 | 20880 |
| 16 | 信号线 | RVVSP6*0.5 |  | 米 | 6960 |
| 17 | 信号线 | RVV2*1.0 |  | 米 | 420 |
| 18 | 消费机 | 食堂消费机 1双面LED显示，bai操作人员和消费者可同时察看交易内容，符合ISO14443-A标准，支持桌面式安装； 2、自带后备电池系统，停电可工作5小时，突然断电或没电的地方都可以正常使用； 3、可设定不同卡类，临时卡功能，过期自动锁卡，可设置每天、每次最高消费限额，超额消费密码输入功能，保密性好，可靠性高；可指定某类卡人员在指定机器消费。 4、内置标准TCP/IP以太网、RS485等多种通讯联网方式 管理软件，多业主管理，全面详细的管理报表，直接查询统计汇总、打印输出。后台系统软件发卡、开户、充值存款、现金取款、卡挂失、补卡、注销、充值明细报表、充值汇总报表、消费明细报表、消费汇总报表统计查询。可分不同业主不同设备进行管理。 5、单机可查询消费笔数和消费额，可查询近期交易流水。机器可自由切换手工输入金额、固定扣款等刷卡模式。实时在线交易和脱机工作自动识别，实时TCP/IP数据传输，可脱机存储10000条交易数据 6、存储容量最大5万条消费数据。黑白名单管理数量最大可超过10万条。 7、包含管理软件。 |  | 台 | 3 |
| 5、停车场管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别摄像机 |  | 智能补光抓拍一体机 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 镜头：电动变焦镜头，支持软件自动调焦 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入，2路继电器输出 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发 车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99% 车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99% 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码 | 台 | 6 |
| 2 | 车牌识别摄像机立杆 |  | 立柱高度：1.3米；立柱直径：60mm；1.3米处可安装一体机；0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 6 |
| 3 | 自动道闸 |  | 直杆中速道闸 包含：2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸方向：左/右向 道闸杆长：4米 运行速度：3秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30m 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：交流电机 电机功率：90W 功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能。 具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸。放行计数控制：设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无时自动运行到禁行状态 | 套 | 5 |
| 4 | 车辆检测器 |  | 独立式,支持接入的最大线圈数1，继电器输出 | 台 | 6 |
| 5 | 地感线圈 |  | 1捆线圈50米 | 捆 | 11 |
| 6 | 余位显示屏 |  | 室外显示屏 工作电压:AC220V±10%，50Hz LED亮度:1200cd/m2 LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯距离:RJ45 120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:高304mm*宽304mm 外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 块 | 3 |
| 7 | 收费显示屏 |  | 室外显示屏 工作电压:AC220V±10%，50Hz LED亮度:1200cd/m2 LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯距离:RJ45 120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:高304mm*宽304mm 外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 块 | 3 |
| 8 | 车牌识别系统软件 |  | 1、支持准确记录识别诸如卡号、车牌号等验证凭据，确保车辆的进出有据可查、可控，保障车辆快速通过道闸，支撑停车场的高效和安全运转；2、支持车辆分组管理和充值管理；3、支持放行规则、收费规则、优惠规则的配置；4、支持信息记录的查询和统计分析； | 套 | 1 |
| 9 | 车牌识别管理收费软件 |  | 常识别管理记录统计，有读卡，微信支付宝收费功能 | 套 | 3 |
| 10 | 移动收费岗亭 |  | 主体：镀锌钢管骨架 立柱：80*80热镀锌方管，厚2.0MM 外顶：镀锌板折边，四周固态结构胶密封防水 内顶：PVC扣板吊顶 外墙：1.2MM镀锌板，配有保温板和铝塑板 窗户：铝合金框，5MM厚钢化玻璃 地板：40*60*1.5和20*40*1.5镀锌管骨架，上面铺防腐木工板+3MM厚花纹铝板 外漆：先做环氧底漆，然后做汽车面漆 配置：工作台，抽屉，开关，2插座，空调架，LED灯，电控箱 体积：尺寸根据现场定制 | 个 | 1 |
| 11 | 岗亭收费电脑 |  | 主板: Intel360及以上系列主板/CPU:≥Intel酷睿 I5 十代/内存：≥8G DDR4 2400MHz 支持双通道内存/硬盘：≥256GB SSD Hard Drive+≥1T机械硬盘/声卡：集成，前面板音频输入/输出端口/网卡：10M-100M-1000M自适应千兆网卡/显卡：2G独显/USB光电鼠标键盘正版Windows7或Windows10 操作系统 /23寸宽屏低蓝光LED显示器（分辨率1920*1080，600:1对比度，5ms响应时间/VGA、 HDMI或DVI接口）/投标时提供所投电脑主机及显示器产品的节能认证证书 | 台 | 1 |
| 12 | 控制终端 |  | 出入口控制终端 CPU：2.4GHZ； 内存：4GB，硬盘：2T； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 操作系统：Windows 10； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 工作环境温度:-20 ℃～70 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统 | 台 | 3 |
| 13 | 管内空线BV0.75 |  | BV0.75 | 米 | 660 |
| 14 | 铜芯聚氯乙烯RVV护套软线 |  | 电源:RVV3*1.5 | 米 | 540 |
| 15 | 信号线 |  | 控制:RVV4*1.0 | 米 | 120 |
| 16 | 电源线 |  | WDZA-YJY-1.0KV-3X4 | 米 | 660 |
| 6、病房呼叫系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护士站管理主机 |  | 一、基本规格： 1)护士站主机操作界面应显示医院名称、医院LOGO、病区科室信息、总床位数、空床数、日期、时间等信息。 2)护士站主机可进行入院患者信息的人工录入，要求界面友好，操作简便。 3)护士站主机可通过摘机接听和直接选择服务，可进行音频对讲和音视频对讲。 4)护士站主机应具有服务记录查询页面，可清晰显示通话患者的姓名、床号、通话时长、受理或未受理状态、呼叫发生时间等 5)护士站主机可查询管辖病区内每一床位使用情况，无患者时显示为空床，有患者时显示该患者姓名、床号、年龄、护理等级、是否在线等。 6)护士站主机显示患者输液状态，输液即将完成时，护士站主机显示提示信息。 7)护士站主机可通过护理等级、空床、已入住、性别、床号等条件对管辖病区信息进行筛选，方便护士查看。 8)护士站主机可进行系统设置和音量设置，音量设置包括护士站主机的音量和走廊屏音量，音量的控制可根据时间段进行灵活管控。 9)护士站主机可对预设文字信息进行选择广播，广播形式应为语音和文字显示相结合的形式。 10)护士站主机接收呼叫信息时须清晰显示出呼叫来自于的床位号、者某病房内卫生间、淋浴间，要通过文字加图标的方式显示，护士可迅速识别并作出响应。 11)护士可通过护士站主机设置呼叫转移功能，护士服务于某呼叫终端时，其他呼叫将被自动转移至被服务呼叫终端上。护士可以在当前床头呼叫终端上与其他呼叫终端的患者进行通话。 12)护士可通过护士站主机设置呼叫托管，被托管病区的呼叫信息自动转至托管病区的护士站主机上，该病区可以管理2个以上的病区。 技术参数： CPU不低于：四核ARM Cortex A53，1.3GHZ，64位 GPU不低于：ARM MaLi400MP2 GPU 双核GPU 内存不低于：DDR3L 1GB 显示：LVDS驱动 外存不低于：EMMC，8G 系统：Android 尺寸：≥10英寸 触摸：电容触摸屏，全触摸设计 WIFI：双频WIFI 视频通话：WIFI网线 分辨率：1366*768 摄像头：200万像素 PSTN功能（RJ11）：支持 USB功能（USB-A）：支持 以太网（RJ45）：支持 通话功能：可以使用手柄或免提通话 | 台 | 6 |
| 2 | 护士智慧看板 |  | 1.看板需支持按照不同的病区业务显示显示不同的内容，同时可根据病区需求由护士自行调整显示样式及显示模板； 2.显示内容应包括，病区信息、患者人数，该病区下的床号、患者姓名、性别、年龄、护理级别、住院号、入院时间、责任医生、责任护士等，更多患者信息可翻页显示； 3.患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，病区信息显示屏以弹框形式显示呼叫床号信息。提供显示功能界面； 4.病区信息显示终端须具有公告信息功能，可显示患者总人数，各科室下患者数量，各级护理患者数量；上一班护士值班时间内新入院患者人数、出院患者人数、转入患者人数、转出患者人数；今日手术患者床号，明日手术患者床号； 5.可显示本病区的护士排班表；包含值班护士信息、值班医生信息；护士排班表，包括护士姓名、班次、时间段、负责床位号； 6.可显示本病区的查房项目、各病床的治疗项目及日常检查内容的综合显示。 规格参数： 屏幕规格 55寸液晶屏 处理器：A53(四核1.4GHz ) 内 存：2GB 外 存：EMMC 8GB（可扩展） 系 统：Android 分辨率：1920×1080 通信接口 RJ45； 10/100Mbps 功 率：≤115W 喇 叭：内置双立体声喇叭 远程管理：支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 要求看板与系统软件为同一品牌 符合国家标准，具有CCC证书。 投标时提供所投产品的节能认证证书 | 台 | 5 |
| 3 | 值班室分机 |  | 一、护士站主机采用一体化android平台，10寸电容触摸屏，RJ45标准网络接口。1、呼叫信息显示：病床呼叫信息显示；2、广播接受：通过护士站管理主机，定向接受广播信息；3、服务增援：呼叫服务过程中护士进行增援呼叫响应；4、全网络化管理模式，终端管理数量限制；5、内置显示客户端软件。 | 台 | 5 |
| 4 | 10寸病房门口机 |  | 一、病房门口安装，超薄设计提供护士定位、病房服务等功能；二、基本规格：采用10寸标准尺寸，Android操作系统，基于网络传输技术，与护士站主机间通过局域网传输； 支持显示当前病房的床号、房间号、病区责任医生、护士等内容；可与呼叫信息联动显示，例如：“003床XXX正在呼叫”；支持信息发布功能，可显示图片、文字、视频等多媒体信息；支持其他网络服务扩展功能；电容式触摸屏，具有实体按键；内置RTC电子时钟，支持自动开关机功能，可与床头呼叫终端联动显示；供电方式：POE供电或者单独适配器供电；内置显示客户端软件。 规格参数： CPU不低于：四核1.3GHZ，64位； GPU不低于：ARM MaLi400MP2 GPU 双核GPU 内存不低于：DDR3L 1GB 网卡不低于：100M 显示：LVDS驱动 外存不低于：EMMC，8G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 触摸：电容触摸屏，全触摸设计 分辨率不低于：1366*768支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP支持音频格式：MP3, AAC遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置通信接口：Ethernet，供电方式：POE供电或者单独适配器供电（采用适配器供电的，适配器包含在本次采购中） | 台 | 85 |
| 5 | 门灯 |  | 安装方式：门头壁挂安装；外部接口规格：RJ45网络接口；卫生间接口规格：RJ45接口，带供电输出。 | 台 | 85 |
| 6 | 7英寸触摸分机 |  | 一、床头医疗带安装，提供呼叫对讲、输液服务、住院信息交互等功能：二、基本规格：1)床头呼叫终端的信息要求可以通过手动发布，或根据HIS接口提供的实时患者数据，在对应的床头终端进行显示。2)呼叫终端的信息要求简洁、清晰，可显示患者的姓名、性别、年龄、住院号、护理等级、护理标签、主治医师、责任护士、滚动字幕等相关信息。显示界面可灵活改变，适应我院不同时期或不同科室的需求。3)床头呼叫终端要具有呼叫、定位、增援、结束等独立主功能按键。4)在床头呼叫终端或卫生间紧急呼叫按钮发起呼叫时病房门口终端、走廊屏、护士站呼叫主机都要进行相应呼叫信息显示。5)床头呼叫终端发出增援指令时，门灯、病房门口终端、走廊屏、护士站呼叫主机、值班分机都要进行相应信息显示。6)要求增援只在呼叫、服务状态下才能使用。7)为方便患者和陪护的使用，系统须设计为：床头呼叫终端呼叫时，通过床头呼叫终端对讲；单键手柄呼叫时，通过单键手柄对讲。8)这次扩展患者或陪护可通过患者床头呼叫终端选择是否进行可视对讲。9)护理呼叫系统后台可定义接受呼叫有效时长、呼叫音量、呼叫次数。10)患者床头呼叫终端可设置多时段音量控制、多时段开关屏控制、多时段亮度控制。11)呼叫终端的电子屏采用全触摸设计，支持用于其他信息化服务。在停止信息化服务操作后，默认显示电子床头卡信息内容。12)患者可以通过触摸呼叫终端，查询自己住院费用，分时间显示费用明细。13)护士可以通过患者床头呼叫终端调出入院须知，患者阅读后可通过床头呼叫终端进行签名，签名后的入院须知可在护士站导出并打印。14)病床呼叫终端具有消息推送功能，患者的治疗内容可定时提示。 技术参数：CPU不低于：四核1.3GHZ，64位 GPU不低于：ARM MaLi400MP2 GPU 双核GPU 内存不低于：DDR3 1GB 网卡不低于：100M 显示：LVDS驱动 外存不低于：EMMC，8G 系统：Android 尺寸：≥7英寸 触摸：电容触摸屏，全触摸设计 手柄：人体工学手柄，独立呼叫按键，连线可伸缩控制：远程控制讯接口：RJ45 TCP/IP协议屏幕亮度：可以按照不同床位、时间段进行设置供电方式：POE供电或者单独适配器供电提示音：提示类型≥8种按键：全触摸按键，呼叫键、增援键、定位键、结束键可7x24小时不间断工作 安装：可适用各种尺寸治疗带；消毒：设备支持医用消毒；提供床头呼叫器。 | 台 | 258 |
| 7 | 床头独立电源模块 |  | 供电方式：12V/2A模块电源，内藏治疗带安装。 | 个 | 89 |
| 8 | 卫生间防水按钮 |  | 需支持标准86盒安装；材质抑菌材料，可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等）；呼叫功能：按压中间按钮呼叫或者下拉红绳呼叫均可；防护等级要求：IP53；呼叫提示：红圈发光呼叫有效；主机提示：所在卫生间呼叫，门口、走廊、护士站显示；使用寿命：≥50000次；工作时间：可7x24小时不间断工作。 | 个 | 85 |
| 9 | 双面走廊显示屏 |  | 铝合金边框，双面单行十汉字滚动显示，吊装在病区走廊。 功能简介： 信息显示：支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 通讯方式：TCP/IP网络和RS485两种通讯方式。 供电方式：电源适配器供电（DC14V/2A）。 1)走廊信息屏支持显示病区信息、日期、时间、探视时间、温馨提示等。 2)当患者通过床头呼叫屏发起呼叫时，走廊信息屏同步显示，例如：“1015床呼叫”。 3)当护士通过床头呼叫终端设置定位时，走廊信息屏显示，例如“护士在1号病房”或“护士在1015床旁”。 4)当护士通过床头呼叫终端发出增援时，走廊信息屏显示，例如“1015床请求增援”，同时语音播报。 5)内置显示客户端软件 | 块 | 5 |
| 10 | 叫号接收器 |  | 通讯频率：315MHz；配置呼叫器：可以配置1000个呼叫器 | 个 | 3 |
| 11 | 时钟/床号电子显示屏 |  | 采用铝合金装饰框，大屏幕/双面数码显示时钟、呼叫号码，多部分机呼叫时，可循环显示最先呼叫的3组号码，可同时储存10组呼叫号码，分机紧急呼叫时闪烁并优先显示呼叫号码 | 块 | 3 |
| 12 | 单键呼叫器 |  | 颜色：木纹 产品特征：语音报号呼叫器；电池电压：12V | 只 | 41 |
| 13 | 数字服务系统平台软件 |  | 一、服务器安装； 二、功能要求：病房呼叫系统软件基本功能模块、包含基础对讲、增援、管理；基础数据对接功能。支持定制开发，遵循HL7标准，支持视图、webservice等接口方式。核心要求如下： 1.终端设备电源管理要求：呼叫系统终端具有小功率，数量多，分布广的特点，大多数采用DC直流供电。呼叫系统需提供小型终端的全面供电管理方案，能够实现小功率终端的智能供电管理，包括基于医院网络的远程断电、上电、重启终端操作。 2.医患信息管理要求：支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索。 3.呼叫统计分析要求：支持设置不同帐号，护士长或管理员可通过账号登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。服务器可以实时对所有的服务进行记录、存储。 4.健康宣教功能：病房呼叫对讲终端设备需具备针对住院患者的健康宣教功能，视频宣教内容可为文字、图片、视频等方式进行宣教 5.为保证系统的稳定性、安全性、可靠性，要求病房呼叫系统软件和所有呼叫设备为同一生产厂家； | 套 | 1 |
| 14 | 床头墨水屏（无线） |  | 一、主要功能：内容的来源需要支持与HIS对接和人工手动两种方式；可配置的最小更新间隔<五分钟，最大更新间隔＞六十分钟等多种模式；电子床头卡支持自动更新与外置手动更新按键两种方式；电子床头卡使用电池供电，不用单独额外接入电源；电子床头卡电池充满电的使用时间要在壹年以上，使用寿命要在三年以上；电子床头卡采用三色电子墨水屏作为显示载体，主要有黑白红、黑白黄，其中，黑白红，黑白黄兼容黑白。电子床头卡使用WIFI进行显示数据更新，根据病区物理格局，每个病区按需部署WIFI接入点；电子床头卡需要支持蓝牙，支持利用第三方设备对床头卡内核更新、床头卡显示模板更新、床头卡配置及查询等操作。支持外接呼叫手柄，用于加床呼叫基本参数 材质：塑胶外框 安装：壁挂（可胶贴） 颜色：白色 屏参数： 尺寸：7.5吋 屏显比例：17：10 分辨率：640*384 屏寿命：20000hrs 显示颜色：黑白红（可定制黑白黄） 数据传输：802.11 b/g/n，频率2.4G，蓝牙4.0 外部接口：micro usb*1，内置电池：3.7V/1800maH | 块 | 4 |
| 15 | 电源线 |  | RVV2*1.5 | 米 | 6530 |
| 16 | 信号线 |  | RVV2*0.75 | 米 | 2653 |
| 17 | 信号线 |  | RVV3*1.0 | 米 | 4432 |
| 7、排队叫号及信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩音功放 |  | 40W功放 | 台 | 14 |
| 2 | 吸顶式喇叭 |  | 定阻喇叭，阻抗8Ω，功率5-8W。 | 个 | 28 |
| 3 | 全彩LED大屏 |  | P2.5全彩屏 点间距2.5mm，三合一共阴灯封装，250000点像素，模组尺寸320*160，600CD亮度，可视角度水平垂直160度，对比度8000：1发光管中心点偏差≤3%，亮度均匀度≥98%，无故障运行时间：≥10000小时,刷新率≥3840，前维护设计，防火阻然V0级，产品等级：优，发送卡2300000带载，4网输出，HDMI,DVH输入，与显示屏为同一品牌 接收卡DM16 视频处理器，4进4出，支持拼接及画中画，多画面显示 PLC远程控电模块 编辑软件同控制系统为同一品牌，国标镀锌钢支架，显示屏安装专用铝材，不锈钢包边 多路分区启动，防浪涌，过载过压保护 | 平方米 | 8 |
| 4 | 19寸网络液晶一体机（诊室） |  | 一、19寸竖屏显示，内置多媒体播放终端主板，软、硬件同一品牌； 二、基本参数： 屏幕规格19寸液晶屏 背光类型 LED背光 处理器：A64(四核1.3GHz ) 内 存：1GB 显 示：LVDS驱动 外 存：EMMC 8GB（可扩展） 系 统：Android 屏显比例：16：9 分辨率：1366×768 通信接口 RJ45； 10/100Mbps 扩展支持(WIFI、4G)； 功 率：≤35W 喇 叭：内置双立体声喇叭 工作时间：内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关 具有CCC认证证书； 远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能，符合节能要求，提供节能产品认证证书； 播放模式 支持开机循环播放功能 断电保护 支持断电重启记忆功能 投标时提供所投产品的节能认证证书 三、安全 1、防止终端内容盗播，内置网络终端数字证书软件； 2、为保障设备用电安全，要求内置安全电压接入装置。 | 台 | 54 |
| 5 | 32寸网络液晶一体机 |  | 一、32寸竖/横屏显示，内置多媒体播放终端主板，软、硬件同一品牌； 二、基本参数：屏幕规格 32寸液晶屏背光类型 LED背光处理器：A53(四核1.4GHz )内存：2GB显示：LVDS驱动外存：EMMC8GB（可扩展）系统：Android屏显比例：16：9分辨率：1366×768以上；通信接口 RJ45；10/100Mbps扩展支持(WIFI、4G)；功率：≤50W；喇叭：内置双立体声喇叭；工作时间：内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机，具有CCC证书；远程管理：支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；播放模式 支持开机循环播放功能断电保护 支持断电重启记忆功能 投标时提供所投产品的节能认证证书 三、安全 1、防止终端内容盗播，内置网络终端数字证书软件； 2、为保障设备用电安全，要求内置安全电压接入装置。 | 台 | 19 |
| 6 | 55寸网络液晶一体机 |  | 一、55寸竖/横屏显示，内置多媒体播放终端主板，软、硬件同一品牌； 二、基本参数：屏幕规格 55寸液晶屏背光类型 LED背光处理器：A53(四核1.4GHz )；内存：2GB；显示：LVDS驱动；外存：EMMC8GB（可扩展）；系统：Android；屏显比例：16：9；分辨率：1920*1080；视频接口：HDMI/VGA/TUNER（电视接口）；数据接口：USB3.0；通信接口:RJ45；10/100Mbps扩展支持(WIFI、4G)；功率：≤120W；喇叭：内置双立体声喇叭；工作时间：内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机，具有CCC证书；远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；播放模式 支持开机循环播放功能断电保护 支持断电重启记忆功能；投标时提供所投产品的节能认证证书 三、安全 1、防止终端内容盗播，内置网络终端数字证书软件； 2、为保障设备用电安全，要求内置安全电压接入装置。 | 台 | 17 |
| 7 | 壁挂式自助签到机 |  | 一、19寸电容式触摸屏，内置多媒体播放终端主板，软、硬件同一品牌； 二、基本参数：屏幕规格 19寸液晶屏背光类型 LED背光 处理器：A64(四核1.4GHz )；内存：1GB；显示：LVDS驱动；外存：EMMC 8GB（可扩展）；系统：Android；屏显比例：16：9；分辨率：1920×1080；通信接口 RJ45；10/100Mbps扩展支持(WIFI、4G)；功率：≤45W；扫描模块：内置，可识别一维、二维码；喇叭：内置双立体声喇叭；工作时间：内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机，具有CCC证书；远程管理：支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；播放模式 支持开机循环播放功能断电保护 支持断电重启记忆功能；投标时提供所投产品的节能认证证书 三、安全 1、防止终端内容盗播，内置网络终端数字证书软件； 2、为保障设备用电安全，要求内置安全电压接入装置。 | 台 | 6 |
| 8 | 55寸立式专家排班终端 |  | 一、55寸竖屏显示落地式结构，软、硬件同一品牌； 二、基本参数：屏幕规格 55寸液晶屏背光类型 LED背光处理器：A53(四核1.4GHz )；内存：2GB；显示：LVDS驱动；外存：EMMC8GB（可扩展）；系统：Android；屏显比例：16：9；分辨率：1920*1080；视频接口：HDMI/VGA/TUNER（电视接口）；数据接口：USB3.0；通信接口 RJ45；10/100Mbps扩展支持(WIFI、4G)；功率：≤120W；喇叭：内置双立体声喇叭；工作时间：内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机；具有CCC证书；远程管理：支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；播放模式：支持开机循环播放功能断电保护 支持断电重启记忆功能；投标时提供所投产品的节能认证证书。 三、安全 1、防止终端内容盗播，内置网络终端数字证书软件； 2、为保障设备用电安全，要求内置安全电压接入装置。 | 台 | 2 |
| 9 | 智能自助服务终端 |  | 一、22寸触摸服务终端终端，软、硬件同一品牌； 二、基本参数：屏幕规格：22寸液晶屏；背光类型：LED背光；读卡模块：内置三合一读卡器；扫描模块：内置；打印模块：内置处理器：A64(四核1.4GHz )；内存：1GB；显示：LVDS驱动；外存：EMMC 8GB（可扩展）；系统：Android；屏显比例：16：9；分辨率：1920×1080；通信接口：RJ45；10/100Mbps；功率：≤65W；喇叭：内置双立体声喇叭；工作时间：内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机；具有CCC证书 ；远程管理：支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能；播放模式：支持开机循环播放功能断电保护，支持断电重启记忆功能；投标时提供所投产品的节能认证证书。 三、安全 1、防止终端内容盗播，内置网络终端数字证书软件； 2、为保障设备用电安全，要求内置安全电压接入装置。 | 台 | 1 |
| 10 | 多媒体医疗导引系统管理平台 |  | 一、服务器端管理软件； 二、功能要求：采用B/S架构，支持主流操作系统，如windows系统、linux系统。实现终端远程监控（终端工作状态，播放信息，下载监控）。终端远程管理（远程升级、重启、关机、调节音量）。实用的权限与群组管理，完善的审核机制，联网集中并分权限管理。可视化信息编辑与发布，按任务分屏功能。后台具有系统管理、模板管理、任务管理、用户管理、权限管理、监控管理等功能。提供交互式查询功能模块、提供LED管理功能模块、提供会议预约管理功能模块，与排队叫号系统集成于同一平台管理。 | 套 | 1 |
| 11 | 门诊分诊系统管理软件 |  | 一、服务器端安装； 二、功能要求：用于解决医院综合门诊分诊导引排队叫号功能的系统平台。综合门诊一般包括内科、外科、眼科、妇产科、皮肤科、特需门诊、耳鼻喉科。各科室门诊通过一级、二级的一体机设备显示当前的患者就诊信息，有效引导患者进行就诊，主要显示内容有：分诊队列内容和分诊叫号内容。诊室门口提示诊室叫号显示内容，候诊区显示屏有文字以及语音的提示功能，护士站需要配置分诊台管理软件，方便护士进行患者的复诊、调号、插队、绿色通道、过号处理、叫号状态查询等操作，各诊室需要根据实际需求安装虚拟叫号器，方便医生进行叫号操作。系统功能包括分诊台管理、医生工作站管理、排队队列管理、叫号策略管理等功能模块。可与信息发布系统集成于同一平台提供门诊排队系统。为便于管理及维护，要求软/硬件同一品牌。 | 套 | 1 |
| 12 | 医技检查叫号子模块 |  | 一、服务器端安装； 二、功能要求：该部分包括放射科、超声科、核磁共振。满足医技预约分诊、方便护士查询各检查项目的预约时间表，合理安排患者的预约时间，平均分配各检查科室每天的工作任务，大大提高医技检查工作效率。在护士的帮助下患者能够快速的完成预约、取号操作，在系统的自动提醒下做好检查前准备工作，协助患者及时、高效的完成检查。 | 套 | 1 |
| 13 | 检验叫号子模块 |  | 一、服务器端安装； 二、功能要求：用于检验科取号排队叫号，支持取号等候，采血窗口上方采用一体机显示设备进行显示，使采血流程更完整、更有秩序。 | 套 | 1 |
| 14 | 护士分诊台管理软件 |  | 一、安装在护士分诊台电脑； 二、功能要求：用于一级分诊调号，手动叫号等功能。支持自动、手动分诊。功能包括：可查看当前诊区的每个队列叫号情况；支持按单个队列方式列表显示排队信息；支持按医生/诊位方式列表显示排队信息；支持列表显示时的状态筛选；支持刷就诊卡、扫描条码检索患者，通过手动输入患者的挂号序号、患者姓名查找患者；支持为患者指派医生或诊室；支持已叫号患者重置为“初诊等候”、“过号等候”、“复诊等候”就诊状态，重新进入候诊排队队列；支持手动为特殊患者设置“优先”状态（优先状态下的患者处于叫号第一优先级）；支持过号患者惩罚机制（首个过号患者调整至当前呼叫顺位后的N位）；支持过号患者与初诊患者间隔呼叫；支持预留号功能（重新生成排队序号时，预留排队序号给某些特殊患者）；支持叫号（可呼叫患者到固定的区域，如：请xx患者到分诊台处等）；支持未分队列的患者报道和转诊；支持手动更新同步患者数据；支持手动录入患者数据；支持打印排队序号（重新生成的排队序号、his挂号产生的排队序号）；支持医生与排队队列的排班设置；90秒自动刷新分诊台，支持手动即时刷新分诊台；支持科室医生排班管理功能；支持绿色通道功能（支持二次分诊功能；支持预约管理功能； | 套 | 9 |
| 15 | 虚拟叫号器软件 |  | 一、安装在医生工作站内； 二、主要功能：用于医生自主叫号，一个工作站一个。功能包括：呼叫分为顺呼模式、选叫模式；支持顺序呼叫、重新呼叫；支持诊结、过号的功能；支持暂停就诊功能；支持查看当前医生/诊位呼叫情况（候诊人数、已就诊人数、过号人数、正在就诊的患者信息）；支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；支持有新患者时，在PC通知区域弹出消息框提示；支持悬浮窗自动隐藏；支持列表查看候诊患者的相关信息（选叫模式）；支持弃号操作（选叫模式）；医技科室支持多项检查情况下锁定该患者信息，诊结时提示是否释放锁定或者诊结全部，支持显示患者检查项。（选叫模式）；提供医生虚拟叫号器软件著作权证书 | 套 | 54 |
| 16 | 显示客户端授权软件 |  | 一、安装在各个尺寸一体机上； 二、技术要求：主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能 | 套 | 108 |
| 17 | 门诊HIS系统接口软件 |  | 一、服务器端数据对接 二、技术要求：分诊导引系统数据接口可根据实际项目具体需求，提供定制开发服务，技术实现上，系统遵循标准HL7接口，支持视图、Web service、DLL调用、Socket消息集成等方式实现与HIS的数据交换。 | 套 | 1 |
| 18 | 信号线 |  | RVV2*1.0 | 米 | 300 |
| 8、输液服务系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叫号接收器 |  | 通讯频率：315MHz；配置呼叫器：可以配置1000个呼叫器 | 个 | 1 |
| 2 | 时钟/床号电子显示屏 |  | 采用铝合金装饰框，大屏幕/双面数码显示时钟、呼叫号码，多部分机呼叫时，可循环显示最先呼叫的3组号码，可同时储存10组呼叫号码，分机紧急呼叫时闪烁并优先显示呼叫号码 | 块 | 1 |
| 3 | 单键呼叫器 |  | 颜色：木纹；产品特征：语音报号呼叫器；电池电压：12V | 只 | 12 |
| 9、能耗计量系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 |  | 主板: Intel360及以上系列主板/CPU:≥Intel酷睿 I5 十代/内存：≥8G DDR4 2400MHz 支持双通道内存/硬盘：≥256GB SSD Hard Drive+≥1T机械硬盘/声卡：集成，前面板音频输入/输出端口/网卡：10M-100M-1000M自适应千兆网卡/显卡：2G独显/USB光电鼠标键盘正版Windows7或Windows10 操作系统 /23寸宽屏低蓝光LED显示器（分辨率1920*1080，600:1对比度，5ms响应时间/VGA、 HDMI或DVI接口）/投标时提供所投电脑主机及显示器产品的节能认证证书 | 台 | 1 |
| 2 | 能耗监测软件平台 |  | 采用AY-B/S架构，主要功能模块包含但不限于：数据采集模块、计量管理模块、能耗基础数据模块、数据同步管理模块、能耗统计模块、系统管理模块、实时监测模块、系统权限模块等；软件应满足数存储量大，功能强，与其他软件的兼容性好，便于后期的统计分析工作；软件设定权限后可按级别或职责进行相应的操作和管理，便于多部门、按级别查看、监督系统的使用情况和计量数据，实现集中维护、集中管理、无人值守的管理目标。 | 套 | 1 |
| 3 | 能耗数据采集网关 |  | 1.工作电源：AC220V±10%，50±1Hz；2.输出电源：DC24V；3.功耗≤15W；显示方式：WEB、LED指示灯；4.处理器：采用工业级嵌入式ARM9处理器 工作频率 456MHZ；操作系统Linux2.6.33；5.通讯方式：无线射频通讯，RS485有线，MBUS有线,CAN；支持4路RS485通讯接口；1路MBUS通讯接口；1路CAN通讯接口；1路RJ45网络接口，使用RMII接口PHY芯片；6.最大波特率：RS485：9600bps，M-BUS：2400bps；最大通讯距离：可视距离300m；7.工作温度：-30℃~+60℃，湿度≤95%RH（不结露） | 个 | 4 |
| 5 | 通讯线 |  | RVVSP4*1.0 | 米 | 2300 |
| 6 | 安装辅材 |  | 安装相关辅材 | 批 | 1 |
| 10、子母钟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 时间主钟 |  | 可提供CANBUS、RS232/422、EBU、等多种格式的时间编码输出接口。支持双机热备份，无需时码切换器；手动时区设置，GMT-12至GMT+13；手动延时设置，±99.99秒，精度0.01秒。走时误差 无误差（卫星信号）≤0.1秒/天（25°C）；频率范围 1,575.42±1.023MHz；同时跟踪卫星数量12颗；动时间 ≤12秒（热启动）≤42秒（冷启动）；重捕获时间2秒（遮挡10秒）天线接口类型 BNC； | 台 | 1 |
| 2 | 时间副钟 |  | 可提供CANBUS、RS232/422、EBU、等多种格式的时间编码输出接口。支持双机热备份，无需时码切换器；手动时区设置，GMT-12至GMT+13；手动延时设置，±99.99秒，精度0.01秒。走时误差 无误差（卫星信号）≤0.1 秒/天（25°C）；频率范围 1,575.42±1.023MHz；同时跟踪卫星数量 12 颗；动时间 ≤12 秒（热启动）≤42 秒（冷启动）；重捕获时间 2 秒（遮挡10 秒）天线接口类型 BNC； | 台 | 1 |
| 3 | NTP时间服务器 |  | 可接收上游时间参考，4个独立IP地址的10/100M自适应以太网接口，可选配1000M口，工业级高性能嵌入式系统，防震、无硬盘和风扇设计，稳定可靠，MTBF>80000小时。 | 台 | 1 |
| 4 | GPS接收天线 |  | 可同时接受GPS/北斗双卫星标准时间信号 | 台 | 1 |
| 5 | 天馈避雷器 |  |  | 台 | 1 |
| 6 | 双面时钟 |  | 应具有红外遥控校时和追时功能，配有复位按钮和电源开关。数字式子钟的接口方式：输入：1个RJ45。LED显示单元发光强度：≥200cd/㎡；对比度：≥10：1；LED显示屏可视视角：≥±65o；LED显示屏MTBF：≥30000小时；独立计时精度：≤±0.2秒/天； | 台 | 8 |
| 7 | 母钟管理软件 |  | 主要完成对时钟系统设备的检测管理，检测收集各级母钟、子钟及其他的运行状态信息，对时钟系统的工作状态、故障状态进行显示，并对全系统时钟进行点对点的控制，其主要监控及显示的内容包括：各种主要设备、子钟及传输通道的工作状态，对时钟系统的控制、故障记录及打印输出等。 | 套 | 1 |
| 8 | 管理电脑 |  | 主板: Intel360及以上系列主板/CPU:≥Intel酷睿 I5 十代/内存：≥8G DDR4 2400MHz 支持双通道内存/硬盘：≥256GB SSD Hard Drive+≥1T机械硬盘/声卡：集成，前面板音频输入/输出端口/网卡：10M-100M-1000M自适应千兆网卡/显卡：2G独显/USB光电鼠标键盘正版Windows7或Windows10 操作系统 /23寸宽屏低蓝光LED显示器（分辨率1920*1080，600:1对比度，5ms响应时间/VGA、 HDMI或DVI接口）/投标时提供所投电脑主机及显示器产品的节能认证证书 | 台 | 1 |
| 9 | 综合时码分配器 |  | 可扩展四路RS485,四路CAN接口，LED只是链路状态。 | 台 | 1 |
| 10 | 电源线 |  | RVVP2*1.0 | 米 | 600 |
| 11 | 信号线 |  | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；2)双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；信道（六节点）和永久链路；3)通过标准最高传输频率250MHz测试；4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8；5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8；6)额定传输速率(NVP)：68%；7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对；9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用锯齿状“十”字骨架隔离；10)护套：低烟无卤，满足IEC60332-3-22 阻燃级别；11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；12)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求 | 米 | 500 |
| 11、楼宇自控系统 |  |  |  |  |  |
| 系统工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央操作站 |  | 主板: Intel360及以上系列主板/CPU:≥Intel酷睿 I5 十代/内存：≥8G DDR4 2400MHz 支持双通道内存/硬盘：≥256GB SSD Hard Drive+≥1T机械硬盘/声卡：集成，前面板音频输入/输出端口/网卡：10M-100M-1000M自适应千兆网卡/显卡：2G独显/USB光电鼠标键盘正版Windows7或Windows10操作系统 /23寸宽屏低蓝光LED显示器（分辨率1920*1080，600:1对比度，5ms响应时间/VGA、 HDMI或DVI接口）/投标时提供所投电脑主机及显示器产品的节能认证证书 | 台 | 1 |
| 2 | 系统软件 |  | 系统软件, 支持数据标签，支持BACnet/MODBUS/KNX/OPC/MQTT等多种通讯协议接入，支持第三方系统接入，用于集成各种设备；支持Windows最新操作系统；B/S架构，网页浏览系统数据，无需安装客户端，全中文操作界面。 | 套 | 1 |
| 3 | 控制器 |  | 分布式物联网中间件，用于连接现场DDC控制器、智能仪表、第三方系统数据，支持TCP、RS485、RS232等多种连接方式的各种协议，内置常规协议库，包括BACnet、MODBUS、KNX等，自带2个以太网接口和2个485接口，后期可扩展接口，支持100个Device且数据点不大于5000点； | 台 | 1 |
| 4 | 变配电接口 |  | 标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，网关。 | 台 | 1 |
| 5 | 串口服务器 |  | RS232/485 to TCP 串口服务器 | 台 | 1 |
| 现场控制设备 |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制器 |  | 点位：8UI/8DI/8DO/4AO/2PWM8UI/8DI/8DO/4AO/2PWM 支持BACnet/Modbus协议的直接数字控制器，TCP/IP通讯，支持BACnetIP/ModbusTCP，32位处理器,可编程、可独立操作； | 台 | 20 |
| 7 | DDC控制器 |  | 点位：8UI/8DI/8DO/4AO 支持BACnet/Modbus协议的直接数字控制器，支持BACnetMSTP/ModbusRTU，可编程、可独立操作； | 台 | 4 |
| 8 | DDC控制器 |  | 点位：12DI/12DO 支持BACnet/Modbus协议的直接数字控制器，支持BACnetMSTP/ModbusRTU，可编程、可独立操作； | 台 | 10 |
| 9 | B型控制器箱体组件 |  | 尺寸：600*500*200mm 箱体尺寸600*500*200mm，内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。 | 套 | 10 |
| 10 | C型控制器箱体组件 |  | 尺寸：800*600*200mm 箱体尺寸800*600*200mm，内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。 | 套 | 8 |
| 11 | D型控制器箱体组件 |  | 尺寸：1000*800*200mm 箱体尺寸1000*800*200mm，内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。 | 套 | 3 |
| 末端设备 |  |  |  |  |  |
| 12 | 风管温度传感器 |  | 风管温度传感器;热敏电阻NTC10K，±0.2℃@25℃ | 只 | 36 |
| 13 | 室内一氧化碳传感器 |  | 测量范围：0-250PPM，输出：4-20mA或0-10VDC，工作湿度：0-98%无结露。 | 只 | 3 |
| 14 | 室外温湿度传感器 |  | 湿度测量范围：0~100%RH,3%精度，温度测量范围：0~50°C（输出信号：双4-20mA） | 只 | 1 |
| 15 | 空气压差开关 |  | 压力范围50~500Pa，用于监测气体、非腐蚀性介质，压力连接：2个塑料管连接片，最大工作压力：10 Kpa，开关寿命100万次，防护等级IP54，触点容量1A，250V。工作温度：-20～85°C。 | 只 | 36 |
| 16 | 水管温度传感器（带护套） |  | 水管型温度传感器：镍元件, -46~104℃, 6 inch | 套 | 2 |
| 17 | 水管压力传感器 |  | 电源：24VAC，输出：4-20mA，介质温度：-15℃-80℃，防护等级IP65。 | 只 | 2 |
| 18 | 液位开关 |  | 使用温度：0至80℃，线缆长度3米，触点容量：250V,8A机械寿命500000次，防护等级：IP67。 | 只 | 38 |
| 阀门及执行器 |  |  |  |  |  |
| 19 | 调节型风阀执行器(10NM) |  | 电源：24VAC/VDC，扭矩：10NM，模拟控制，有电压反馈信号，功率2W。旋转范围：95°±3°。 | 台 | 36 |
| 20 | 电动二通阀+执行器DN50螺纹 |  | 口径：DN50，BSPP连接的铸铜阀体，PN16的压力等级。额定旋转角度：90°（可调）。介质：冷热水，工作温度：-5℃—120℃ | 套 | 18 |
| 21 | 碟阀+开关型执行器 DN200 |  | 口径DN200，阀体材质GGG40，阀板尼龙涂层GGG40，执行器扭矩200NM,电源220VAC，防护等级IP67，浮点控制 | 套 | 2 |
| 22 | 数字信号线 |  | RVV2*1.0 | 米 | 12753.6 |
| 23 | 模拟信号线 |  | RVVP2*1.0 | 米 | 1500 |
| 24 | 线缆RVV3 |  | RVV3*1.5 | 米 | 300 |
| 12、公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 一）广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |
| 主机服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 |  | 主板: Intel360及以上系列主板/CPU:≥Intel酷睿 I5 十代/内存：≥8G DDR4 2400MHz 支持双通道内存/硬盘：≥256GB SSD Hard Drive+≥1T机械硬盘/声卡：集成，前面板音频输入/输出端口/网卡：10M-100M-1000M自适应千兆网卡/显卡：2G独显/USB光电鼠标键盘正版Windows7或Windows10 操作系统 /23寸宽屏低蓝光LED显示器（分辨率1920*1080，600:1对比度，5ms响应时间/VGA、HDMI或DVI接口）/投标时提供所投电脑主机及显示器产品的节能认证证书 | 台 | 1 |
| 2 | IP-ZX网络控制主机 |  | 1、采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器要求运载windows server 2008操作系统。 2、支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3、ZX系列支持≥4×USB接口、≥1×PS/2接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。 4、配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5、设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6、JC系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV；MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 7、支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 |
| 3 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 |  | 1、JC提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。2、支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 3、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。4、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。5、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。6、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能；支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态。7、支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。8、支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。9、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿/蓝灯亮、绿/蓝灯灭时间0.1S-10S。 | 套 | 1 |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 寻呼话筒 |  | 1、采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3、支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4、支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6、支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7、具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8、具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10、信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 | 台 | 2 |
| 消防联动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 |  | 1、设备用于采集消防报警短路信号，机柜式设计。2、具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。3、支持≥16路消防短路输入接口，支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。4、支持通过面板一键取消任务。 | 台 | 2 |
| 其它配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP-ZX网络音箱 |  | 1、设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2、支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3、设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5、频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式。 | 对 | 1 |
| 2 | 智能控制主机 |  | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 台 | 1 |
| 3 | 机柜 |  | 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准；2.安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定；3.左右侧门可快速拆、装，方便工作；4.带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数：高度1965mm宽度600mm深度600mm 42U | 台 | 1 |
| 二）前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP-ZX终端 |  | 1、设备采用标准19英寸机架设计，具有2组RJ45网络接口，100Mbps传输速率；内置4路网络硬件音频解码模块。 2、具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3、支持≥4路线路输入，≥4路音频输出接口、可独立调节输出音量，支高低音调节电位器控制。 4、具有≥4路独立的三线制报警强切功能接口。 5、具有4路独立电源输出和2路公共电源输出，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 6、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7、频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 8、辅助线路输入电平：4通道单路的350mV工业标准压，音源输出电平：4通道1000mV工业标准压接线端子，MIC输入灵敏度：5mV，总AUX输入电平：350mV工业标准压。 | 台 | 5 |
| 2 | 二通道纯后级功放 |  | 1.2通道LINE不平衡TRS输入，2通道LINE不平衡TRS级联输出；2.2通道LINE平衡XLR输入，2通道LINE平衡XLR级联输出；3.面板带控制旋钮分别控制2个通道音量,后板有浮“地”开关，当多台设备连接时断开该开关时，有效消除多台设备信号“地”线相连接造成的“地”线回路噪声； 4.额定输出功率：2×60W | 台 | 5 |
| 3 | 二通道纯后级功放 |  | 1.2通道LINE不平衡TRS输入，2通道LINE不平衡TRS级联输出；2.2通道LINE平衡XLR输入，2通道LINE平衡XLR级联输出；3.面板带控制旋钮分别控制2个通道音量,后板有浮“地”开关，当多台设备连接时断开该开关时，有效消除多台设备信号“地”线相连接造成的“地”线回路噪声；4.额定输出功率：2×120W | 台 | 5 |
| 4 | 主备切换器 |  | 产品用途 1.让主运行功放和备用功放实时进行无缝热切换的设备； 2.与功放一起使用，其功能保证了广播系统不会因为主功放出现故障时扬声器无声音输出；适用于对广播系统运行稳定性要求较高的场所。 产品特点 1.标准机柜式设计(2U)，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手； 2.具有4路完全相同的独立切换通道，供4台主功放和4台备用功放通道切换； 3.自动检测声频功放故障并在主功放和备用功放之间自动切换，自动切换时间小于0.2S； 4.可手动切换主功放和备用功放； 5.有4组功率信号输出端子，接扬声器； 6.简明的LED指示灯显示工作状态，一目了然。 技术参数： 1.电源：220V/50Hz 2.电源功耗：25W | 台 | 5 |
| 四）安装辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 |  | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 30 |
| 2 | 音频连接线 |  | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 30 |
| 3 | 其它辅助材料 |  | 绝缘胶布、排插等 | 项 | 1 |
| 4 | 信号线 |  | RVVSP2*2.0 | 米 | 2500 |
| 13、多媒体会议系统 |  |  |  |  |  |
| 三~五层会议室、三、六~十一层示教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体地插 |  | 含HDMI，音频，网络，电源 | 台 | 11 |
| 2 | 3000流明投影机 |  | 1、显示方式：3LCD；亮度≥3000流明；标准分辨率：1920*1200。 2、液晶板：≥0.64 无机配向膜液晶板。 3、镜头规格：≥1.45倍变焦，带镜头位移功能；灯泡功率：≤250W(标准)；灯泡使用寿命≥3500小时（标准）。 4、输入接口： 音频端子：RCA x2（L/R）；HDMI接口，复合视频端子：RCA×1； USB接口。 5、输出接口：D-sub15端子，RJ45网络控制端口。 | 台 | 11 |
| 3 | 100寸电动投影幕 |  | 100寸，16:9 | 个 | 11 |
| 4 | 固定支架 |  | 投影机固定吊架 | 个 | 11 |
| 5 | HDMI跳线 |  | HDMI跳线，10米 | 根 | 11 |
| 六层图书室结合其他功能用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz-20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)100°(V)80° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 只 | 4 |
| 2 | 支架 |  | 与音箱配套使用 | 个 | 4 |
| 3 | 全频音箱功放 |  | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 2 |
| 4 | 数字音频处理器 |  | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 5 | 16路调音台 |  | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：10Hz to 55KHz，+/-3dB；失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 台 | 1 |
| 6 | 一拖二一手持一领夹无线话筒 |  | 接收机参数 频率范围：612-850Hz 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV（可调） 信噪比：≥89dB 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 音频/平衡输出：0-300mV/600Ω 动态范围：≥105dB 工作电压：DC 12V 工作电流：700mA 工作温度：-10℃至+40℃ 发射机参数 频率范围：612-850MHz 发射功率：10mW 频率稳定度：≤±0.005% 调制方式：FM 最大频偏：±50KHz 频率选择：红外对频确定发射器工作频率 工作电源：DC3V（1.5V AA*2） 工作电流：≤100mA 工作温度 ：-10℃至+40℃ | 套 | 1 |
| 7 | 一拖二无线鹅颈话筒 |  | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。V/A显示屏在任何角度观察字体清晰能同时显示信道号与工作频率。 2.频率指标:640-830MHz；频道数目:200个；频道间隔:250KHz；提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5.系统包括有一台主机+两台桌面式无线麦克；接收机中频频率:110MHz，10.7MHz；灵敏度:12dB μV（80dBS/N)，麦克风输出功率3mW~30mW；离散抑制:-60dB。 | 套 | 1 |
| 8 | 监听耳机 |  | 专业监听耳机，技术参数： 1．线长：自带1.5米长的连线 2．耳机：单元接口：3.5mm 双声道插头 3．灵敏度：90dB 4．信噪比：>80dB 5．失真度：<0.1dB 6．阻抗：32Ω 7．动态范围：>85dB 8．输出功率：100mW 9．输出阻抗：600Ω 10．频率响应：60Hz – 8KHz 11．灵敏度：22dB ± 3dB 12．指向性：心型 | 只 | 1 |
| 10 | 电源时序器 |  | 8路供电输出；每路输出AC220V,13A | 台 | 1 |
| 11 | 120寸电动投影幕 |  | 120寸，16:9 | 个 | 1 |
| 12 | 6000流明投影机 |  | 1.亮度≥6200 2.标准分辨率,1920X1200 3.对比度,≥10000：1； 4.显示宽高比,16：10（支持4：3，16：9，14:9）； 5.成像技术,3LCD技术； 6.整机功率,正常模式≤510W； 7.灯泡≥370W(为保证机器足够的亮度)；标准模式3000小时/ECO模式4000小时； | 台 | 1 |
| 13 | 16路按键型混插主机 |  | 16进16出4K高清数字混合矩阵, 单卡单路配置，支持无缝切换，支持4KX2K分辨率。 支持CVBS\YPbPr\VGA\HDMI\DVI\3G-SDI\HDBaseT\光纤信号任意转换切换。 内置3.5寸智能液晶显示屏 采用面板按键、RS232及TCP/IP多种控制管理。 | 台 | 1 |
| 14 | 多媒体地插 |  | 含HDMI，音频，网络，电源 | 个 | 3 |
| 15 | 机柜 |  | 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准；2.安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定；3.左右侧门可快速拆、装，方便工作；4.带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数：高度1965mm宽度600mm深度600mm 42U | 台 | 1 |
| 16 | 音箱线 |  | RVJFC2*2.5 | m | 100 |
| 17 | 音频线 |  | RVVPsn2*0.37 | m | 100 |
| 18 | HDMI线 |  | HDMI跳线，2米 | 根 | 2 |
| 19 | HDMI线 |  | HDMI跳线，10米 | 根 | 3 |
| 20 | HDMI线 |  | HDMI跳线，15米 | 根 | 1 |
| 21 | 视频线 |  | SYV75-5 | m | 100 |
| 22 | KBG管 |  | KBG25 | m | 200 |
| 23 | 接头等附件 |  | 接头等附件 | 批 | 1 |
| 六层大会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 只 | 4 |
| 2 | 支架 |  | 与专业音箱配套使用 | 个 | 4 |
| 3 | 吸顶返听音箱 |  | 1.额定功率(100V)：5W,10W,20W,40W 2.额定功率(70V)：2.5W,5W,10W,20W,40W 3.输入：70V/100V/8Ω 4.灵敏度≥87dB 5.频率响应(-10dB)：90-20KHz 6.喇叭单元：8"×1,1.5"×1 | 只 | 2 |
| 4 | 主音箱功放 |  | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 2 |
| 5 | 吸顶音箱功放 |  | 1.支持≥2路音频输入，带切换功能；支持≥3路话筒输入功能，带独立增益调节功能；支持MIC1双接口输入，并带幻想电源功能。 2.带SD/USB接口的MP3播放器，具有蓝牙播放功能，带数码管显示功能；带MP3录音功能便可以将你的歌唱和讲话录音。可以通过MP3随时随地播放录音。 3.额定输出功率≥2×120W、输出阻抗 4~8Ω；信噪比 :Mic≥65dB，音乐≥70dB；谐波失真:功放额定输出功率时的失真≤1%。 4.效果器参数 DELAY: 80ms-240ms、ECHO : 1-12. REPEAT: 0.1s-2s。 5.频率响应 AUX,VCD：20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；MIC：50HZ（±3dB）--16kHZ（±3dB）。 6.保护方式:超温/短路、冷却方式:风冷式。 | 台 | 1 |
| 6 | 数字音频处理器 |  | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 7 | 16路调音台 |  | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：10Hz to 55KHz，+/-3dB；失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 台 | 1 |
| 8 | 一拖二一手持一领夹无线话筒 |  | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+一个无线手持和一个领夹话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |
| 9 | 一拖八无线鹅颈话筒 |  | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3.具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 6.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 7.采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 8.系统指标：频率范围：640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目：500个、音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比：>105dB、灵敏度：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离：空旷50米 9.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 10.麦克风指标：输出功率：高功率30mW；低功率3mW 11.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克 | 套 | 1 |
| 10 | 蓝光DVD播放器 |  | 输出端口：HDMI*1 同轴*1；输入端口：USB*1 网络接口*1；读取光盘格式：BD-ROM, BD-R, BD-RE, Bonus View, BD-Live, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD-R Dual Layer, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Dual Layer, DVD Camcorder 8cm DVD, SA-CD (CD), CD (CD-DA), CD-R/-RW | 台 | 1 |
| 11 | 监听耳机 |  | 专业监听耳机，技术参数： 1．线长：自带1.5米长的连线 2．耳机：单元接口：3.5mm 双声道插头 3．灵敏度：90dB 4．信噪比：>80dB 5．失真度：<0.1dB 6．阻抗：32Ω 7．动态范围：>85dB 8．输出功率：100mW 9．输出阻抗：600Ω 10．频率响应：60Hz–8KHz 11．灵敏度：22dB±3dB 12．指向性：心型 | 只 | 1 |
| 12 | 高清录播主机 |  | 1.设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。 3.视频采用H.264 High Profile 编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号。支持8路视频信号输入，信号类型支持HDMI/3D-SDI/IP，支持定义为8路网络摄像机视频信号输入。支持1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps分辨率。 4.具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB 3.0接口、≥1路USB 2.0接口、≥4路控制接口。 5.支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟，可无缝对接非线编工具。可自定义类别进行分类录制、分类存储。 6.具备2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。支持自动录制功能，预约录制安排表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息。 7.电影模式支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。 8.电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。9.主机自带2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。录制课件存储可达2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用。录播系统具备自定义RTMP推流功能，可推流对接第三方直播平台进行在线直播。 10.录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。 11.录播主机在主讲培训室可同时和多个培训室传递互动，录播主机可任意切换为主讲和听讲不同的模式。 12.录播主机支持通过无线遥控器控制，通过遥控器支持录播的录制和停止等功能，遥控器支持2.4GHz传输，同时通过遥控器可以作为授课者的授课翻页笔使用，方便培训的日常应用。 | 台 | 1 |
| 13 | 电源时序器 |  | 8路供电输出；每路输出AC220V,13A。 | 台 | 1 |
| 14 | LED大屏 |  | P2.5全彩屏 点间距2.5mm，三合一共阴灯封装，250000点像素，模组尺寸320*160，600CD亮度，可视角度水平垂直160度，对比度8000：1发光管中心点偏差≤3%，亮度均匀度≥98%，无故障运行时间：≥10000小时,刷新率≥3840，前维护设计，防火阻然V0级，产品等级：优，发送卡2300000带载，4网输出，HDMI,DVH输入，与显示屏为同一品牌 接收卡DM16 视频处理器，4进4出，支持拼接及画中画，多画面显示 PLC远程控电模块 编辑软件同控制系统为同一品牌，国标镀锌钢支架，显示屏安装专用铝材，不锈钢包边 多路分区启动，防浪涌，过载过压保护 | 平方米 | 12.5 |
| 15 | 16路按键型混插主机 |  | 16进16出4K高清数字混合矩阵, 单卡单路配置，支持无缝切换，支持4KX2K分辨率。 支持CVBS\YPbPr\VGA\HDMI\DVI\3G-SDI\HDBaseT\光纤信号任意转换切换。 内置3.5寸智能液晶显示屏 采用面板按键、RS232及TCP/IP多种控制管理。 | 台 | 1 |
| 16 | HDMI变换输入卡 |  | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200@60。 | 张 | 11 |
| 17 | 3G-SDI变换输入卡 |  | 1.支持4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 张 | 5 |
| 18 | HDMI变换输出卡 |  | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 张 | 9 |
| 19 | 3G-SDI变换输出卡 |  | 1.支持4路SDI视频信号输出，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P,完全兼容HDTV。 3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 张 | 7 |
| 20 | 多媒体地插 |  | 含HDMI，音频，网络，电源 | 个 | 3 |
| 21 | 高清会议摄像机 |  | 1、高清摄像机、1/2.8 英寸 9MP CMOS，支持 4Full HD1080P 60fps；2、输出支持1080P、1080i、720P、NTSC/PAL;3、20倍光学 + 12倍数位；4、水平视角63度；最大水平旋转/俯仰旋转速度: 300°每秒；5、3G-SDI、DVI接口同时输出、支持RS232/RS422/Ethernet控制接口；6、最低照度1.0Lux、支持图像翻转、128组预置位 | 台 | 3 |
| 22 | 机柜 |  | 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准；2.安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定；3.左右侧门可快速拆、装，方便工作；4.带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数：高度1965mm宽度600mm深度600mm 42U | 台 | 1 |
| 23 | 音箱线 |  | RVJFC2*2.5 | m | 200 |
| 24 | 音频线 |  | RVVPsn2*0.37 | m | 100 |
| 25 | HDMI线 |  | HDMI跳线，2米 | 根 | 9 |
| 26 | HDMI双绞线传输器（一对） |  | 通过单根CATx电缆传输高清HDMI音视频、红外信号至125米远的距离，传输RS-232控制信号至100米远的距离 支持分辨率高达1920x1200的高清视频，包括HDTV 1080p/60Hz 36bits色深 兼容CAT 5、CAT 5e、CAT 6和CAT 7双绞线电缆 IP传输与交换技术，支持交换机分配、中继与路由功能；支持最大7级交换机中继功能，每中继一次，可以延展传输距离100M | 台 | 3 |
| 27 | 视频线 |  | SYV75-5 | m | 100 |
| 28 | KBG管 |  | KBG25 | m | 200 |
| 29 | 接头等附件 |  | 接头等附件 | 批 | 1 |
| 30 | 报告台鹅颈会议话筒含底座 |  | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V | 台 | 1 |
| 31 | 第一排鹅颈会议话筒含底座 |  | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V | 台 | 7 |
| 32 | 网络控制单元，嵌入式32位CPU，嵌入式操作系统 |  | 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 | 台 | 1 |
| 33 | 8路强电继电器 |  | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |
| 34 | 红外发射棒 |  | 配合中央控制主机控制红外设备； | 个 | 1 |
| 35 | 无线AP，支持组播 |  | 1、固化1个10/100/1000Mbps(RJ45)； 2、可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持POE供电，支持802.11ac wave2协议； 3、内置天线 4、整机接入速率≥1267M 5、整机支持512个用户同时上线；整机120用户同时点播1M码流视频播放不卡顿、打开网页加载不卡顿； | 台 | 1 |
| 36 | 无线WIFI触摸屏 |  | 处理器：Cortex A8 1.2G； 内存：512M DDR3； 内建NAND FLASH：4G (4G/8G/16G Optional)； TF card：最大支持32GB； 显示屏：7寸TFT LCD； 触控面板：7寸多点电容触摸； WiFi：802.11 b/g/n； 电池：2500mAh/3.7V； DC In：小型充电器插口, DC5V输入； 适配器：5V,2A； HDMI输出：支持； 投标时提供所投产品的节能认证证书 | 台 | 1 |
| 37 | 中控编程软件 |  | 定制 | 套 | 1 |
| 38 | HDMI线 |  | HDMI | 米 | 198 |
| 39 | 信号线 |  | RVV3*2.5 | 米 | 114 |
| 40 | 信号线 |  | RVV3*1.5 | 米 | 144 |
| 41 | 信号线 |  | RVJFC2*2.0 | 米 | 216 |
| 42 | 信号线 |  | RJ45 | 米 | 168 |
| 43 | 信号线 |  | 3.5mm音频线 | 米 | 84 |
| 44 | 信号线 |  | SYV-75-5 | 米 | 120 |
| 45 | 信号线 |  | RVV2*1.0 | 米 | 120 |
| 13、机房、消控安防中心工程 |  |  |  |  |  |
| 一）计算机中心 |  |  |  |  |  |
| 1、机房装饰装修 |  |  |  |  |  |
| 1.1.顶面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微孔铝合金吊顶 |  | 铝合金材质，白色，600*600*0.8，含铝合金收边条 | m2 | 145 |
| 2 | 轻钢龙骨 |  | 50系列主龙骨，V型辅龙骨，含M8丝杆 | m2 | 145 |
| 3 | 顶面防尘涂料 |  | 顶面清理抹平，防尘漆涂刷，2遍成活 | m2 | 145 |
| 4 | 顶面保温 |  | B1级阻燃，表面贴反光膜，厚度20mm | m2 | 145 |
| 1.2.地面工程 |  |  |  |  |  |
| 5 | 全钢抗静电地板及安装 |  | 600*600*35mm，含横梁、支架等安装附件 | m2 | 145 |
| 6 | 地板收边压条 |  | 40*4角钢 | m | 60 |
| 7 | 地面找平 |  | 厚度50mm以下；砂浆配合比:1：3水泥砂浆找平 | m2 | 145 |
| 8 | 地面防尘涂料 |  | 原地面清理抹平，防尘漆涂刷，2遍成活 | m2 | 145 |
| 9 | 地面保温 |  | B1级阻燃，表面贴反光膜，厚度20mm | m2 | 145 |
| 10 | 台阶 |  | 4#角铁支架，表面贴抗静电地板，不锈钢包边，步宽300mm | 处 | 2 |
| 1.3.墙柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 彩钢板 |  | 复合彩钢板厚0.6mm，内嵌12mm石膏板，表面防静电漆漆膜厚度≥20um，无色差，表面颜色柔和，单块尺寸为1200mm*2800mm | m2 | 400 |
| 12 | 轻钢龙骨 |  | 75系列主龙骨，含天地龙骨、竖龙骨、穿心龙骨 | m2 | 400 |
| 13 | 岩棉 |  | 50mm厚度 | m2 | 400 |
| 14 | 色钾防火玻璃隔断 |  | 12mm厚防火玻璃，方管支架，不锈钢包边 | m2 | 50 |
| 15 | 踢脚线 |  | 1.2mm厚，定制，高度100mm，亚光不锈钢踢脚线 | m | 60 |
| 1.4.门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 16 | 双开钢质防火门 |  | 钢制甲级防火门，尺寸：1500*2200mm，含门锁、闭门器等五金配件 | 樘 | 2 |
| 17 | 双开防火玻璃门 |  | 防火玻璃，厚度不小于8mm | 樘 | 1 |
| 18 | 单开防火玻璃门 |  | 防火玻璃，厚度不小于8mm | 樘 | 1 |
| 19 | 铝合金百页窗帘 |  | 铝合金百页窗帘 | m2 | 50 |
| 1.5.其它工程 |  |  |  |  |  |
| 20 | 地板吸盘 |  | 单盘，最大吸力≥50KG | 只 | 2 |
| 21 | 空调排水、防水设施 |  | 挡水坝100（宽）*100（高），排水管PPR50，空调取水管PPR20 | 套 | 5 |
| 22 | 机柜、UPS、配电柜设备底座 |  | 8#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 套 | 24 |
| 23 | 精密空调底座 |  | 8#槽钢、5#角铁制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 套 | 5 |
| 24 | 电池柜底座 |  | 8#槽钢制作角钢，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 套 | 8 |
| 25 | 安装辅材 |  | 装修配套辅材 | 项 | 1 |
| 2、机房供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1.配电柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电总输入柜 |  | 元器件采用知名品牌，柜体定制 | 台 | 1 |
| 2 | UPS输出配电箱 |  | 1.采用落地式安装结构，柜体符合IEC898、GB10963标准和CCC安全认证；内部主要元器件采用知名品牌；配置智能电量仪表，带RS485通讯接口，可接入本地环境监控系统，能实现机房数据的集中监控；具体配置根据需求设计，提供设计图纸； | 台 | 2 |
| 2.2.电气配线 |  |  |  |  |  |
| 3 | 一体化UPS输入电缆 |  | WDZA-YJV 4*120+1*70mm2 | m | 40 |
| 4 | 精密空调电缆 |  | WDZA-YJY-5*10mm2 | m | 100 |
| 5 | 精密空调电缆 |  | WDZA-YJY-5*6mm2 | m | 10 |
| 6 | 机柜电缆 |  | WDZA-YJY-3*6mm2 | m | 500 |
| 7 | 照明及插座线缆 |  | WDZA-2*BJY2.5+PE2.5mm2 | m | 600 |
| 2.3.电气管路 |  |  |  |  |  |
| 8 | 金属槽式桥架 |  | 200x100mm | m | 20 |
| 9 | KBG管 |  | KBG20 | m | 100 |
| 10 | 金属软管 |  | φ20 | m | 50 |
| 2.4.插座面板 |  |  |  |  |  |
| 11 | 维修插座 |  | 5孔，86*86，10A | 只 | 8 |
| 12 | 操作台插座 |  | 5孔，86*86，16A | 只 | 3 |
| 13 | 照明开关 |  | 单联翘板开关 | 只 | 4 |
| 2.5.照明系统 |  |  |  |  |  |
| 14 | 嵌入式格栅灯600*600 |  | 600*600，3*18W，LED灯 | 套 | 25 |
| 15 | 嵌入式格栅灯600*600(应急） |  | 600*600，3*18W，LED灯，接入UPS | 套 | 10 |
| 16 | 应急疏散指示灯(消-许可) |  | 单面 无方向335*145mm，高亮绿色发光安全标志灯 | 套 | 4 |
| 17 | 安装辅材 |  | 电气配套辅材 | 项 | 1 |
| 3、机房综合布线系统工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网格桥架 |  | 400x100mm | m | 20 |
| 2 | 双孔网络面板 |  | 86型，双孔，含模块 | 个 | 6 |
| 3 | 24位六类配线架 |  | 1、规格：24口六类模块化兼容型网络配线架；2、24口模块化兼容型网络配线架，兼容光纤与全系列非屏蔽网络系统；3、内置螺丝设计，后面带背面理线盘。配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，配有加厚型后理线支架，保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有便于扎带捆绑孔；4、采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理；5、配线架的两端带有标识区，配合手机客户端二维码软件使用，手机客户端二维码软件通过扫描配线架标识区的二维码，可显示该设备的相关信息和设备端口点位的相关信息和连接信息，便于现场维护人员快速定位、查找相关点位信息，提高工作效率；6、符合标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2；色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序；7、锁扣灵活，易于模块嵌入配线架和从配线架上拆卸；8、模块带LED灯指示灯，通过亮灯指示来区分线路，方便使用和维护；9、材料：磷铜、镍、金、PVC；可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接；10、安全标准：UL1863规范；11、配线架带两端都有标识区，配合软件使用，方便快速查找配线架，标识区带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以便更换标识条；12、介电强度：1000V 60HZ/1分钟；13、额定电流：1.5Amp；14、绝缘电阻：最小200MΩ；15、耐用性：可插拔1470次以上，端接300次以上；16、温度范围：-40～70℃；17、传输性能：超过ISO/IEC 11801 E级 AS/NZS 3080:2003 E级；18、模块连接器：RJ45 8针连接器：符合FCC68部分，F子部分及IEC-60603-7；19、材料：磷青铜、100μm镀镍层、50μm镀金层；20、IDC连接器：可卡接22～26AWG规格导体；21、导体绝缘层直径：0.70～1.40mm；22、IDC主体和覆盖材料：防火，符合UL94V-0，塑料 | 个 | 36 |
| 4 | UTP-6类4对非屏蔽线缆（305米/箱） |  | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；2)双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；信道（六节点）和永久链路；3)通过标准最高传输频率250MHz测试；4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8；5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8；6)额定传输速率(NVP)：68%；7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对；9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用锯齿状“十”字骨架隔离；10)护套：低烟无卤，满足IEC60332-3-22 阻燃级别；11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；12)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求 | 箱 | 15 |
| 5 | 六类非屏蔽RJ45跳线(2米） |  | 2米 | 条 | 50 |
| 6 | 光纤配线架 |  | 1U带面板，可端接48芯光纤 | 个 | 25 |
| 7 | LC-LC多模光纤耦合器 |  | LC-LC多模光纤耦合器 | 个 | 552 |
| 8 | LC多模光纤尾纤（1.5米） |  | LC多模光纤尾纤 | 条 | 276 |
| 9 | 双芯多模LC-LC光纤跳线（3米） |  | 3米 | 条 | 50 |
| 10 | 12芯万兆多模光纤 |  | 12芯 OM3 | m | 200 |
| 11 | 金属理线器 |  | 1U | 个 | 61 |
| 12 | 安装辅材 |  | 配套安装辅材 | 项 | 1 |
| 4、机房防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| A、电源防雷 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相电源避雷器 |  | 最大放电电流值Imax：80KA | 套 | 1 |
| B、等电位接地 |  |  |  |  |  |
| 2 | 等电位均压环 |  | 4*40铜排 | m | 80 |
| 3 | 铜带 |  | 100*0.3 | m | 250 |
| 4 | 静电地板接地线 |  | BVR16m2 | m | 100 |
| 5 | 机柜设备接地线 |  | BVR6m2 | m | 200 |
| 6 | 接地总电缆 |  | BVR50mm2 | m | 50 |
| 7 | 安装辅材 |  | 绝缘子，铜编织带，接地端子箱等 | 项 | 1 |
| 5、微模块机房系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1.机柜及冷通道系统 |  |  |  |  |  |
| A、机柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  | 1、尺寸：W*D*H 600*1200*2000； 2、风道要求：前进风、后出风机柜，机柜前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%； 3、标准：符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准，安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求； 4、承重：动态负载不低于1100kg，静态负载不低于1600kg； 5、机柜附件：每台机柜含20块1U假面板、6个束线圈、1块密封底板；7、机柜表面颜色为黑色；静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286-98标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739-96标准2H或2H以上；耐冲击性符合GB/T1732-93；涂层厚度符合GB/T1768，不低于60μm；表面电镀处理符合GB/T 2423.17-1993，外观不可见锈斑。 6、为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、冷通道组件、UPS主机、精密配电柜、行级精密空调、通道智能管理系统、动环监控系统应为同一品牌。 | 台 | 21 |
| 2 | 装饰机柜 |  | 机柜包柱、封板等辅材 | 项 | 1 |
| 3 | 机柜侧门 |  | 列头机柜侧门板，适用于1200x2000机柜 | 套 | 4 |
| 4 | 机柜PDU |  | 1、输入接口32A，免工业连接器安装； 2、输出接口：10A端口+16A端口 总电源端口不少于24个；国标端口； | 只 | 42 |
| B、冷通道密闭组件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制天窗600 |  | 1、尺寸：用于600mm宽机柜，1200mm宽通道； 2、功能：可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等； 3、材料要求：天窗边框采用铝型材，厚度为2.0mm；控制天窗采用高强度A级优质碳素冷轧钢板1.5mm，表面喷涂要求：黑色喷涂。 | 只 | 2 |
| 6 | 标准平顶天窗 |  | 1、尺寸：用于600mm宽机柜，1200mm宽通道； 2、功能：可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 3、材料要求：天窗采用全玻结构，厚度不低于5mm，透光率不小于90%，符合机房防火要求。 | 只 | 8 |
| 7 | 可调天窗 |  | 占2个600mm宽机柜位-用于包立柱场景 | 套 | 2 |
| 8 | 标准平顶天窗 |  | 1、尺寸：用于300mm宽机柜，1200mm宽通道； 2、功能：固定天窗； 3、材料要求：天窗采用全玻结构，厚度不低于5mm，透光率不小于90%，符合机房防火要求。 | 只 | 2 |
| 9 | 通道端门 |  | 1、适配1100*2000mm机柜，含钢化玻璃，不含门罩，电动平移双开； 2、开启方式：平移双开门，无框钢化玻璃门及门盒设计； 3、移门；采用整块≥12mm厚钢化玻璃，无边框，贴防爆膜，覆膜钢化玻璃满足GB15763.2-2005标准； 4、材质要求：高强度A级优质冷轧钢板≥1.0mm。 | 套 | 2 |
| 10 | 机柜顶部线槽 |  | 1、尺寸：用于600mm宽机柜；每套含4个桥架； 2、材料要求：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm； 3、功能：上走线，免螺丝支架安装，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。 | 套 | 11 |
| 11 | 机柜顶部线槽 |  | 1、尺寸：用于300mm宽机柜；每套含2个桥架； 2、材料要求：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm； 3、功能：上走线，免螺丝支架安装。 | 套 | 4 |
| 12 | 安装辅材 |  | 包含冷通道顶部围板、机柜脚封板、门背景灯、门禁安装支架等原厂配套辅材 | 项 | 1 |
| C.通道智能管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能管理控制器 |  | 1、基本功能：提供整体的环境和动力监控接口，实现对模块内精密空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP 实时查看设备信息，移动运维。 2、硬件参数：支持2路WAN接口，2路LAN接口，10/100M通讯速率。4路RS485接口，提供12V DC电源。支持6路AI/DI接口，可连接烟感、水浸及温度等传感器，提供12V DC电源。支持2路干接点扩展接口，支持2路有源DO接口，支持无线通讯，满足IEEE802.15.4标准。支持3G通讯，提供一个SIM卡插槽。支持1个Micro-SD卡接入； | 台 | 1 |
| 2 | 智能采集器 |  | 1、智能采集器-POE供电 2、电源：输入电压范围45V DC～55V DC，输出电压范围45V DC～55V DC； 3、FE接口：支持2路FE接口，采用RJ45带灯端子，10/100M通讯速率，用于智能插座间级联以及与上位机通讯； 4、POE接口：支持4路PoE接口，采用RJ45带灯端子，10/100M通讯速率，支持45V DC～55V DC电源输出，满足IEEE802.3at标准； | 只 | 6 |
| 3 | 控制显示屏 |  | 1、触摸屏：9.6英寸以上； 2、功能要求：支持无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测； | 个 | 1 |
| 4 | 彩色半球摄像机 |  | 1、200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机 2、焦距：2.8～12mm手动变焦，4.3倍光学变倍； 3、视频编码格式：H.265/H.264/MJPEG 4、电源：PoE（802.3at/af），AC24V±25%，DC24V±25%，DC12V±25%（DC供电无极性） | 台 | 2 |
| 5 | 天窗磁力锁 |  | 天窗磁力锁-12VDC供电 | 只 | 6 |
| 6 | 天窗控制器 |  | 1、电源：输入电压36V DC～60V DC； 2、POE接口：支持FE通讯，10/100M通讯速率，PoE接口支持36V DC～60VDC电源输入； 3、其他接口：支持2路AI/DI接口，消防联动；支持1路12V DC控制天窗磁力锁的电源输出，同时驱动6个天窗电磁锁；支持1路DI输入接口，可接开窗按钮 | 个 | 1 |
| 7 | 通道照明LED灯 |  | 照明系统-LED灯-220~240V-单相-50Hz-不超过12000MW | 只 | 30 |
| 8 | 照明控制器 |  | 1、照明控制器，用于通道照明、PAD供电； 2、电源：1路交流输入，90V AC～240V AC；2路交流输出，90V AC～240V AC，最大电流5A； 3、其他接口：支持1路无线通信接口，满足IEEE802.15.4标准；1路2个RS485接口；2路AI/DI干接点接口； 4、配置照明开关 | 个 | 2 |
| 9 | 通道门禁系统 |  | 指纹/密码/刷卡三合一门禁系统--适用于移动门场景 | 套 | 2 |
| 10 | 多功能传感器 |  | 1、功能：集成烟雾传感器和温湿度传感器功能。温度：–40℃～80℃，精度≤±0.5℃（0～50℃）。湿度：0～100% RH，精度≤±5% RH（25℃，20%RH～80%RH）。烟雾检测符合Ul217号标准，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟感探测器可报警； 2、接口：提供1路POE接口，支持IEEE802.3AT标准，支持2个RS485接口，Modbus协议，支持12V DC电源输出； | 个 | 2 |
| 11 | 区域水浸传感器 |  | 1、区域水浸传感器,非定位式 2、工作电压：12V DC（9V DC～16V DC）； 3、工作温度：–20℃～+70℃，10%～80%RH（无凝露）； 4、可延长性：支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至50m； 5、绝缘电阻：>500MΩ； | 套 | 1 |
| 12 | 水浸传感器检测绳 |  | 5m检测绳 | 根 | 4 |
| 13 | 温湿度采集模块 |  | 1、空调温度采集模块-无显示屏-12V供电，每台空调配置1只 2、测温范围：–20℃～+70℃； 3、测量精度：±1℃； 4、工作温度：–10℃～+55℃； 5、工作电压：10V DC～16V DC； | 只 | 4 |
| 14 | 声光报警器 |  | 1、蜂鸣器-9-16VDC，安装于微模块通道门口，每套微模块配置1只 2、电源输入：RJ45接口，支持输入电压9V DC～16V DC，工作电流 ≤ 400mA； | 只 | 1 |
| 15 | 安装辅材 |  | 包含智能管理系统信号线、接插件等 | 项 | 1 |
| 5.2、精密空调系统 |  |  |  |  |  |
| A、中心机房空调 |  |  |  |  |  |
| 16 | 25KW风冷直流变频行级空调（单冷） |  | 1、主要技术性能：总冷量≥25KW，显冷量≥25KW；风量≥5000m3/h；电源形式：380-415V/3/50。制冷剂：采用环保高效的R410A制冷剂； 2、采用高效直流变频压缩机与EC风机，可实现20%~100%制冷量无极调节，高效节能； 3、室内风机：EC风机，每个风机具有独立的供电开关，支持在线更换，风机数量：≥5； 4、蒸发器：内螺纹铜管，蓝色亲水铝箔设计； 5、空气过滤器：G3标准，过滤材料应为可洗涤的无纺布，可反复冲洗，便于拆卸； 6、控制器：标配≥7寸LCD触摸真彩屏，支持RS485及FE接口，支持Modbus及SNMP协议，历史告警记录≥500条，内置防雷器≥6KV； 7、为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、冷通道组件、UPS主机、精密配电柜、行级精密空调、通道智能管理系统、动环监控系统应为同一品牌。 8、投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 2 |
| 17 | 25KW风冷直流变频行级空调（加热加湿） |  | 1、主要技术性能：总冷量≥25KW，显冷量≥25KW；风量≥5000m3/h；电源形式：380-415V/3/50；制冷剂：采用环保高效的R410A制冷剂；加湿量≥1.5Kg/h； 2、采用高效直流变频压缩机与EC风机，可实现20%~100%制冷量无极调节，高效节能； 3、室内风机：EC风机，每个风机具有独立的供电开关，支持在线更换，风机数量：≥5； 4、蒸发器：内螺纹铜管，蓝色亲水铝箔设计； 5、空气过滤器：G3标准，过滤材料应为可洗涤的无纺布，可反复冲洗，便于拆卸； 6、控制器：标配≥7寸LCD触摸真彩屏，支持RS485及FE接口，支持Modbus及SNMP协议，历史告警记录≥500条，内置防雷器≥6KV； 7、为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、冷通道组件、UPS主机、精密配电柜、行级精密空调、通道智能管理系统、动环监控系统应为同一品牌。 8、投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 2 |
| 18 | 空调室外机 |  | 1、材料要求：室外机框架应采用采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境； 2、电源形式：220-240VAC-1Ph-50Hz； 3、温度：-20℃-﹢45℃； 4、须与本系统变频行级空调相匹配 5、投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 4 |
| 19 | 制冷剂 |  | 制冷剂-R410A-11.3kg/罐 | 罐 | 8 |
| 20 | 空调配件 |  | 铜管组件-3/4"(气管)&5/8"(液管)，每台精密空调配置一套长度为50m的铜管组件 | m | 200 |
| 21 | 安装辅材 |  | 室外机电源线、信号线、安装支架等 | 项 | 4 |
| B、UPS机房空调 |  |  |  |  |  |
| 22 | 12KW上送风房间级空调 |  | 1、制冷量不小于12KW，风量不小于3200m3/h，采用环保高效的R410A制冷剂；采用上送风方式或侧送风方式； 2、采用高效直流变频压缩机与EC风机，可实现30%~100%制冷量无极调节； 3、配套室外机一台 4、为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、冷通道组件、UPS主机、精密配电柜、行级精密空调、通道智能管理系统、动环监控系统应为同一品牌。 5、投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 1 |
| 23 | 制冷剂 |  | 制冷剂-R410A-11.3kg/罐 | 罐 | 1 |
| 24 | 2P空调 |  | 操作间配置2P空调一台，含安装，吊顶安装，空调制冷量不小于5kW,循环风量950m3/h，支持电辅助加热；采用定频压缩机制冷，输入电压220V/50Hz，能效比大于3.0；投标时提供所投产品的节能认证证书。 | 台 | 1 |
| 25 | 空调铜管 |  | 铜管组件-6/8 "(气管)&3/8"(液管)，每台空调配置一套，单套空调铜管距离按50米估算； | 米 | 50 |
| 26 | 安装辅材 |  | 室外机电源线、信号线、外机安装支架等 | 项 | 1 |
| 5.3、UPS配电系统 |  |  |  |  |  |
| A、UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 27 | 一体化UPS主机 75KVA |  | 1、整体要求：一体化集成UPS、市电总配电、IT机柜配电、空调配电及照明配电于单一柜体内。 2、UPS系统要求：采用模块化设计，采用在线双变换式 ，制式为三相输入，三相输出，支持热插拔,采用集中旁路方式，旁路模块应支持热插拔，最大可安装功率模块不少于4个，最大可扩容不小于125KVA。输入电压范围138--485VAC；输入频率范围40Hz-70Hz；输入功率因数≥0.99；输出功率因数1；UPS系统效率≥96%； 3、配电系统要求：机柜配电回路不少于42路，空调配电回路不少于4路，照明配电回路不少于3路。 4、监控系统：内置监控单元，可对UPS系统、配电回路进行集中监控，配置不小于7寸液晶显示屏。 5、为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、冷通道组件、UPS主机、精密配电柜、行级精密空调、通道智能管理系统、动环监控系统应为同一品牌。 | 台 | 2 |
| 28 | 功率模块 25KVA |  | 1、三进三出，支持热插拔； 2、单个功率模块容量要求不小于25KVA； | 台 | 6 |
| 29 | 蓄电池 |  | 12V100AH，免维护铅碳蓄电池，铅碳电池,单电池纯重量不低于28kg。 | 节 | 256 |
| 30 | 蓄电池管理软件 |  | 实时监控单节电池的运行状况 | 套 | 1 |
| 31 | 电池连接电缆 |  | 厂家配套 | 根 | 256 |
| 32 | 电池柜 |  | 可安装32节蓄电池,4层电池柜 | 台 | 8 |
| 33 | 电池开关箱 |  | 电池配套，含电池组开关、汇流开关 | 台 | 2 |
| 34 | 安装辅材 |  | UPS主机与电池之间电缆、电缆头制作等 | 项 | 1 |
| 6、机房动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| A、管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环控服务器 |  | 1、2U高度，机架式式安装； 2、intel® Xeon® E5-2600 处理器，最大支持135W处理器，最高主频支持3.3GHz，单颗CPU L3缓存最高支持20MB； 3、24个DIMMs插槽，支持DDR3的RDIMM/LRDIMM内存，最大支持768GB； 4、支持8×2.5寸6Gbps的SAS/SATA/SSD的热插拔硬盘或者12×3.5寸6Gbps的SAS/SATA和2×2.5寸内置6Gbps的SAS/SATA/SSD热插拔硬盘； 5、支持6个PCIe 3.0卡的扩展槽位：1个PCIe3.0X16、4个PCIe3.0X8、1个RAID专用插槽； 6、为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、冷通道组件、UPS主机、精密配电柜、行级精密空调、通道智能管理系统、动环监控系统应为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 2 | 短信报警模块 |  | 短信报警模块，提供短信报警功能 | 个 | 1 |
| 3 | 管理系统主软件 |  | 1、数据中心管理基础平台； 2、支持多个微模块集中管理，可视化管理，直观的设备监控视图，将设备关键参数、告警信息、运行曲线展示于同一界面，方便用户查看，视频服务集成于管理系统页面，清晰展示视频监控布局，机柜级、通道级、房间级门禁均可集中管理，分权分域管理； | 套 | 1 |
| B、设备接入接口软件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 相关设备接入接口软件 |  | 1、精密空调监控接口软件提供监控精密空调的工作状态；2、UPS主机监控接口软件提供监控UPS主机的工作状态；3、动力配电柜监控接口软件提供监控动力配电柜的总开关回路状态；4、温湿度监控接口软件提供监控机房环境温湿度参数；5、漏水监控接口软件提供监控机房环境漏水情况；6、视频监控系统监控接口软件提供机房视频监控系统接入；7、门禁系统监控接口软件提供机房门禁系统接入；8、消防采集接口软件提供消防系统的采集接入，采集消防报警信号，在有消防报警的信号时，实现对配电的联动、通道天窗的联动；9、通道管理系统监控接口模块提供监控机柜通道内部管理系统数据，包含通道天窗控制、通道照明控制、通道温湿度、通道漏水、精密列头柜、行级精密空调、通道漏水检测等，通道管理系统由厂商统一供应安装； | 套 | 1 |
| C、机房安防监控 |  |  |  |  |  |
| 5 | 24口交换机 |  | 1、交换容量≥336G，包转发≥96Mpps；2、接口：24个千兆电口，4个千兆光口；3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF；4、要求采用的虚拟化技术与核心交换机为同一种虚拟化技术；5、支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；6、具有工信部入网证书；7、所投产品与计算机网络中核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 6 | 彩色半球摄像机 |  | 1、200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机 2、焦距：2.8～12mm手动变焦，4.3倍光学变倍； 3、视频编码格式：H.265/H.264/MJPEG 4、电源：PoE（802.3at/af），AC24V±25%，DC24V±25%，DC12V±25%（DC供电无极性） | 台 | 6 |
| 7 | NVR硬盘录像机 |  | 32路接入，4盘位，单电源 150W，支持H.264、H.265. | 台 | 1 |
| 8 | 8T硬盘 |  | 8T硬盘，图像存储时间不小于30天 | 台 | 2 |
| 9 | 双门门禁控制器 |  | 处理器：32位处理器管控门数：2门通讯方式：上行TCP/IP、RS485读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个,可接入8个读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 系统平台应具有视频联动报警功能。 | 台 | 2 |
| 10 | 双门磁力锁 |  | 上锁时NO输出开锁时NC输出最大拉力280kg*2静态直线，适用于木门、金属门、防火门/国内标配输入电压 DC12V或DC24V支持门磁输出使用环境：室内工作电流：12V/500mAx2;24V/250mAx2 | 套 | 4 |
| 11 | IC卡 |  | IC卡-13.56MHz | 片 | 30 |
| 12 | 读卡器 |  | 门禁系统-指纹/密码/读卡机-12VDC供电-1路RS485 | 个 | 4 |
| 13 | 发卡机 |  | IC发卡机-USB接口 | 个 | 1 |
| 14 | 指纹录入仪 |  | 指纹录入仪-USB接口 | 个 | 1 |
| 15 | 出门按钮 |  | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用； | 个 | 4 |
| D、机房环境监控 |  |  |  |  |  |
| 16 | 环控采集器 |  | 1、基本功能：提供整体的环境和动力监控接口，实现供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控采集。 2、硬件参数：具有4路扩展板插槽,标配1路AI/DI扩展板和1路485扩展板。 | 台 | 1 |
| 17 | 温湿度传感器 |  | 传感器-温湿度传感器-带LED显示-12VDC供电-RS485 | 只 | 10 |
| 18 | 氢气传感器 |  | 氢气监测系统 | 只 | 1 |
| 19 | 区域水浸传感器 |  | 1、区域水浸传感器,非定位式 2、工作电压：12V DC（9V DC～16V DC）； 3、工作温度：–20℃～+70℃，10%～80%RH（无凝露）； 4、可延长性：支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至50m； 5、绝缘电阻：>500MΩ； | 套 | 4 |
| 20 | 水浸传感器检测绳 |  | 含3.5米及以上检测绳 | 根 | 4 |
| 21 | 安装辅材 |  | 管线辅材等 | 项 | 1 |
| 7、新风暖通系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机 |  | 新风量400m3/h，吊式新风机，新风机应标配四级过滤，初效过滤较大灰尘、中效过滤器过滤较小灰尘、高效过滤器过滤极小灰尘，因现外界各种化学污染严重，还应有活性碳过滤器用于吸附空气中的化学成份 | 台 | 1 |
| 2 | 灾后排风机 |  | 排风量：2000m3/h，风量：6000m3/h，功率：1100w，噪音：76db，用电：380-50-3 | 台 | 1 |
| 3 | 风管制作 |  | 300*200 | 米 | 40 |
| 4 | 电子防火阀 |  | 配套 | 只 | 4 |
| 5 | 风口 |  | 300*300 | 个 | 6 |
| 6 | 安装辅材 |  | 配套辅材 | 项 | 1 |
| 8、消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 90L柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 2.5MPa,容器阀和容器 | 瓶组 | 3 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 |  |  | Kg | 285 |
| 3 | 机械泄压阀 |  | 有效泄压面积为0.12㎡，墙体预留尺寸为405mm×405mm | 套 | 1 |
| 4 | JTY-GD-G3T点型光电感烟火灾探测器 |  | 编码型 | 只 | 4 |
| 5 | JTW-ZCD-G3N点型感温火灾探测器 |  | 编码型 | 只 | 7 |
| 6 | DZ-02通用底座 |  |  | 只 | 11 |
| 7 | GST-HX-200B火灾声光警报器 |  | 编码型 | 套 | 4 |
| 8 | GST-QKP01 气体灭火控制器 |  | 火灾报警一体机，可实现1个防区的气体灭火控制，每个区最大容量40点 | 台 | 1 |
| 9 | GST-DY-200H智能电源箱 |  | 壁挂式，DC24V/6A输出，含主、备电切换。 | 台 | 1 |
| 10 | GST-LD-8317气体释放警报器 |  | 编码型 | 只 | 2 |
| 11 | GST-LD-8318紧急启/停按钮 |  | 编码型 | 只 | 2 |
| 二）消防控制室 |  |  |  |  |  |
| 1、机房装饰装修 |  |  |  |  |  |
| 1.1.顶面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微孔铝合金吊顶 |  | 铝合金材质，白色，600*600*0.8，含铝合金收边条 | m2 | 51 |
| 2 | 轻钢龙骨 |  | 50系列主龙骨，V型辅龙骨，含M8丝杆 | m2 | 51 |
| 3 | 顶面防尘涂料 |  | 顶面清理抹平，防尘漆涂刷，2遍成活 | m2 | 51 |
| 1.2.地面工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗静电地板安装 |  | 600*600*35mm，含横梁、支架等安装附件 | m2 | 51 |
| 5 | 地板收边压条 |  | 40*4角钢 | m | 31 |
| 6 | 地面找平 |  | 厚度50mm以下；砂浆配合比:1：3水泥砂浆找平 | m2 | 31 |
| 7 | 地面防尘涂料 |  | 原地面清理抹平，防尘漆涂刷，2遍成活 | m2 | 31 |
| 8 | 台阶 |  | 4#角铁支架，表面贴抗静电地板，不锈钢包边，步宽300mm | 处 | 1 |
| 1.3.墙柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 9 | 白色乳胶漆 |  | 白色乳胶漆，环保型，3遍成活 | m2 | 100 |
| 10 | 踢脚线 |  | 1.2mm厚，定制，高度100mm，亚光不锈钢踢脚线 | m | 31 |
| 1.4.门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 双开防火玻璃门 |  | 防火玻璃，厚度不小于8mm | 樘 | 1 |
| 1.5.其它工程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 地板吸盘 |  | 单盘，最大吸力≥50KG | 只 | 1 |
| 13 | UPS、配电柜、电池柜底座 |  | 8#槽钢制作角钢，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 套 | 4 |
| 14 | 安装辅材 |  | 装修配套辅材 | 项 | 1 |
| 2、机房供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1.配电柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电总输入柜 |  | 元器件采用知名品牌，柜体定制 | 台 | 1 |
| 2 | UPS总输出柜 |  | 元器件采用知名品牌，柜体定制 | 台 | 1 |
| 2.2.电气配线 |  |  |  |  |  |
| 3 | UPS输入输出电缆 |  | WDZA-YJV 5*16mm2 | m | 40 |
| 4 | 空调电缆 |  | WDZA-YJY-3*6mm2 | m | 10 |
| 5 | 机柜电缆 |  | WDZA-YJY-3*4mm2 | m | 40 |
| 6 | 照明及插座线缆 |  | WDZA-2*BJY2.5+PE2.5mm2 | m | 200 |
| 2.3.电气管路 |  |  |  |  |  |
| 7 | 金属槽式桥架 |  | 200x100mm | m | 20 |
| 8 | KBG管 |  | KBG20 | m | 50 |
| 2.4.插座面板 |  |  |  |  |  |
| 9 | 维修插座 |  | 5孔，86*86，10A | 只 | 2 |
| 10 | 屏幕墙、操作台插座 |  | 5孔，86*86，16A | 只 | 12 |
| 11 | 照明开关 |  | 单联翘板开关 | 只 | 1 |
| 2.5.照明系统 |  |  |  |  |  |
| 12 | 嵌入式格栅灯600*600 |  | 600*600，3*18W，LED灯 | 套 | 12 |
| 13 | 应急疏散指示灯(消-许可) |  | 单面 无方向335*145mm，高亮绿色发光安全标志灯 | 套 | 1 |
| 14 | 安装辅材 |  | 电气配套辅材 | 项 | 1 |
| 3、机房防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| A、电源防雷 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相电源避雷器 |  | 最大放电电流值Imax：80KA | 套 | 1 |
| 2 | 三相电源避雷器 |  | 最大放电电流值Imax：40KA | 套 | 1 |
| B、等电位接地 |  |  |  |  |  |
| 3 | 等电位均压环 |  | 4*40铜排 | m | 30 |
| 4 | 铜带 |  | 100*0.3 | m | 100 |
| 5 | 静电地板接地线 |  | BVR16m2 | m | 50 |
| 6 | 机柜设备接地线 |  | BVR6m2 | m | 100 |
| 7 | 接地总电缆 |  | BVR50mm2 | m | 50 |
| 8 | 安装辅材 |  | 绝缘子，铜编织带，接地端子箱等 | 项 | 1 |
| 4、UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 30KVA |  | 1、30KVA塔式 UPS主机，高频机 2、输入电压范围：138~485VAC线电压；输入频率范围：40Hz～70Hz；输入功率因数：满载≥0.99，半载≥0.98；输出功率因数：1；UPS系统效率95%, 20%负载时可达95%；支持下进线； 3、防护等级：IP20； 4、控制器：标配≥3.5寸LCD液晶屏,实时显示系统各种运行信息，清晰直观易操作，最多可以支持300条历史告警记录存储，告警信息一键查询； 5、为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、冷通道组件、UPS主机、精密配电柜、行级精密空调、通道智能管理系统、动环监控系统应为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 |  | 12V100AH，免维护铅碳蓄电池，铅碳电池,单电池纯重量不低于28kg。 | 节 | 32 |
| 3 | 电池连接电缆 |  | 厂家配套 | 根 | 32 |
| 4 | 电池柜 |  | 可安装40节蓄电池,4层电池柜 | 台 | 1 |
| 5 | 电池开关箱 |  | 电池配套，含电池组开关、汇流开关 | 台 | 1 |
| 6 | 安装辅材 |  | UPS主机与电池之间电缆、电缆头制作等 | 项 | 1 |
| 7 | 弱电井内的UPS配电箱 |  | 5位 | 台 | 17 |
| 8 | 弱电井内的UPS接地扁铁 |  | 3*4 | m | 68 |
| 9 | 弱电井内的UPS接地线 |  | BVR6m2 | m | 200 |
| 10 | 弱电井抗静电地板安装 |  | 600*600*35mm，含横梁、支架等安装附件 | m2 | 80.4 |
| 11 | 地下室和井道防火封堵 |  | 地下室和井道防火封堵 | 项 | 1 |
| 15、综合管路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平桥架 |  | 200*100 | 米 | 1500 |
| 2 | 水平桥架 |  | 300*100 | 米 | 1000 |
| 3 | 水平桥架 |  | 400*100 | 米 | 200 |
| 4 | 垂直桥架 |  | 400*100 | 米 | 150 |
| 5 | 室外埋地钢管 |  | φ32 | 米 | 300 |
| 5 | 室外埋地钢管 |  | φ50 | 米 | 250 |
| 6 | 室外埋地钢管 |  | φ100 | 米 | 1160 |
| 7 | 室外埋地PE管 |  | HDPE50 | 米 | 200 |
| 8 | 室外埋地PE管 |  | HDPE102 | 米 | 1584 |
| 9 | 防火套管 |  | SC20 | 个 | 2 |
| 10 | 防火套管 |  | SC25 | 个 | 4 |
| 11 | 防火套管 |  | SC50 | 个 | 60 |
| 12 | 防火套管 |  | SC100 | 个 | 6 |
| 13 | 手孔井（含井盖） |  | 室外手井含井盖 | 个 | 18 |
| 14 | 安装辅材 |  | 安装相关辅助材料 | 批 | 1 |
| 15 | 电缆沟、地沟 |  | 1、电缆沟挖填 一般土沟 | m³ | 326 |
| 16、智能照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8路16A开关量控制器 |  | 8路，每回路最大负载16A，带手动应急按钮；配电箱内标准35mm导轨安装；功耗：24VDC/200MA; | 台 | 11 |
| 2 | 4路10A开关量控制器 |  | 4路，每回路最大负载10A，带手动应急按钮；配电箱内标准35mm导轨安装；功耗：24VDC/200MA; | 台 | 6 |
| 3 | 直流24V电源 |  | 安自带LED指示灯，短路保护；输出:24VDC/1.25A；配电箱内标准35mm导轨安装 | 台 | 2 |
| 4 | 系统网关 |  | 含中继模块、区域耦合器，网络转换模块功能，用于TCP/IP联网 | 台 | 2 |
| 5 | 管理软件 |  | 集中控制、管理，查看当前状态等，可根据需求定制开发 | 套 | 1 |
| 6 | 系统线缆 |  | RVVSP4*1.0 | 米 | 800 |
| 7 | 附件 |  | 各类系统连接线、接地线、接插件、过路盒、辅助线材等 | 批 | 1 |
| 8 | 8键智能面板 |  | 8键智能面板，一体化设计，并带夜灯指示功能，具有防乱按功能，按键带有状态指示、开关、调光、场景等功能，86型底盒安装。 | 块 | 16 |
| 9 | 灯控总线UTP线 |  | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5；2)双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；信道（六节点）和永久链路；3)通过标准最高传输频率250MHz测试；4)回波损耗最小值（dB）：1MHz：20.5，4MHz：23.5，10MHz：25.5，16MHz：25.5，20MHz：25.5，31.25MHz：24.1，62.5MHz：22，100MHz：20.6，200MHz：18.5，250MHz：17.8；5)近端串音衰减最小值（dB）：1MHz：75.8，4MHz：66.7，10MHz：60.8，16MHz：57.7，20MHz：56.2，31.25MHz：53.3，62.5MHz：48.8，100MHz：45.8，200MHz：41.2，250MHz：39.8；6)额定传输速率(NVP)：68%；7)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；8)导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4对；9)屏蔽方式：U/UTP，线对采用锯齿状“十”字骨架隔离；10)护套：低烟无卤，满足IEC60332-3-22 阻燃级别；11)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；12)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求 | 米 | 600 |
| 10 | 灯控管 |  | JDG20 | 米 | 120 |

说明：（1）本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（2）本次采购，供应商以本清单为依据进行投标报价。本项目安装所需的线缆及安装辅材、附件采用包干方式，不论招标文件中是否列出、所列的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。若是没有重要功能改变，则采购人不再为本项目追加任何投资；项目实施过程中，若有双方共同协商的重要功能改变，以会议纪要及工程联系单确认的方式在结算中予以支付。

（3）当中标供应商提供的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且价格不予调整。当采购人发现中标供应商提供的产品质量达不到设计要求和预期质量目标，要求中标供应商在收到采购人书面通知后15天内更换符合要求的产品。

（4）本次采购，要求供应商所投所有交换机、千兆单模模块、万兆多模模块、万兆单模模块、无线控制器、分体式本体、分体式面板AP、分体式放装AP、普通放装式无线AP产品均为同一品牌，否则按无效投标处理。

（5）本次采购，要求供应商所投病房呼叫系统软件与所有呼叫设备均为同一品牌，否则按无效投标处理。

（6）本次采购，要求供应商所投微模块机房的机柜、冷通道组件、UPS主机、精密配电柜、行级精密空调、通道智能管理系统、动环监控系统均为同一品牌，否则按无效投标处理。

四、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，所有设备质保期为3年（质保期自验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在8小时内不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式；合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额的50%作为预付款，同时中标供应商须提供合同金额45%的支付担保（待工程量达到合同金额的45%后担保自动失效）。经采购人、监理确认签证后，每月12日前支付上月已完工程量的75%的工程款（不含工程预付款）；当工程款支付至合同总价款的85%（含工程预付款）时停止支付，待工程交工验收合格后14天内付至合同总价款的90%；经工程结算审核后一个月内付至结算总价的95%（含工程预付款）；结算总价的5%作为质保金，竣工验收合格满一年后，支付质保金的50%；质保期期满后，剩余质保金于十四天内支付（质保期内不计利息）。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。）

3、安装调试

3.1、送货安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

▲配合土建装修进度。

6、投标供应商针对本项目的人员配备要求

▲6.1.1、项目负责人一名，要求具有机电工程注册建造师一级资格及“三类人员B类证书”,证书均在有效期内；

投标供应商拟任项目负责人已经在其现所在单位中标或承建的工程建设项目中担任项目负责人的，如隐瞒上述事实参加投标的，其投标无效或取消其中标资格。有以下情况之一的除外：

（一）合同工程通过验收的；

（二）工程合同已解除的；

（三）项目负责人已变更的；

（四）因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120日历天（含），经建设单位同意的。

6.1.2、项目技术负责人一名，要求具有电子与智能化工程相关专业中级或以上职称；

6.1.3、其余人员根据相关法律规定及项目具体需要进行配备，专职安全生产管理人员不少于1人；

6.1.4人员到场要求：

由监理工程师负责对项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员等进行考勤：要求项目负责人、技术负责人、安全员到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），如达不到80%，项目负责人、技术负责人、安全员每缺勤1天处以违约金人民币500元（在当期应付工程款中予以扣除）；项目管理人员未经采购人及建设主管部门同意，不得随意更换，项目负责人等项目管理能力，技术水平若达不到项目要求的，业主有权要求中标供应商更换人员，中标供应商应积极配合，及时更换不合格人员，否则采购人有权终止合同，并由中标供应商承担违约责任。中标供应商确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经采购人同意及建设主管部门审批，同时按更换人次进行扣罚，更换项目负责人按3万元/人次扣罚，更换技术负责人按1万元/人次扣罚，更换其他人员按0.5万元/人次扣罚，在当期应付工程款中予以扣除。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购预算为¥1036.9万，如果某个（些）供应商投标价超出采购预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定的时间，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：1.投标供应商具有建筑智能化工程设计与施工一体化贰级（含）以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，资质证书在有效期内；2.投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）； 注：提供相关证书扫描件加盖公章 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，缺一不可）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 整体实施方案 |
| 13 | 针对本项目拟派人员名单（附件十四） |
| 14 | 偏离表（附件十一） |
| 15 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 16 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 17 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章）； |
| 18 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 19 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 20 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 21 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务费

h.其他费用：采购人已支付总包服务费，供应商应充分考虑本项目特点其它需要总包单位配合的工作内容，供应商是否再另行支付总包单位相关配套费用，由供应商自行考虑，包含在总价中，由中标供应商直接支付给总包单位，采购人不再额外支付此类费用。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投入本项目人员不符合招标文件要求的；

11）供应商所投所有交换机、千兆单模模块、万兆多模模块、万兆单模模块、无线控制器、分体式本体、分体式面板AP、分体式放装AP、普通放装式无线AP产品不是同一品牌；

12）供应商所投呼叫对讲系统软件与所有呼叫设备不是同一品牌；

13）供应商所投微模块机房的机柜、冷通道组件、UPS主机、精密配电柜、行级精密空调、通道智能管理系统、动环监控系统不是同一品牌；

14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

4.2、履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、投标供应商享受小微企业价格折扣应具备的条件

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，缺一不可）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、乐清市财政局转发温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（乐财采监〔2020〕96号）

2、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分       合同格式（参考格式）

编号：

甲方：乐清市中医院（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供相关产品以及伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

配合土建装修进度。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

乙方在合同签订后向甲方提供合同总金额5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式；履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

第九条：货款的支付

合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额的50%作为预付款，同时中标供应商须提供合同金额45%的支付担保（待工程量达到合同金额的45%后担保自动失效）。经采购人、监理确认签证后，每月12日前支付上月已完工程量的75%的工程款（不含工程预付款）；当工程款支付至合同总价款的85%（含工程预付款）时停止支付，待工程交工验收合格后14天内付至合同总价款的90%；经工程结算审核后一个月内付至结算总价的95%（含工程预付款）；结算总价的5%作为质保金，竣工验收合格满一年后，支付质保金的50%；质保期期满后，剩余质保金于十四天内支付（质保期内不计利息）。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

4、乙方人员

（1）乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。

（2） 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或采购人人的同意。

（3）乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场及更换主要施工管理人员的违约责任：

由监理工程师负责对项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员等进行考勤：要求项目负责人、技术负责人、安全员到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），如达不到80%，项目负责人、技术负责人、安全员每缺勤1天处以违约金人民币500元（在当期应付工程款中予以扣除）；项目管理人员未经采购人及建设主管部门同意，不得随意更换，项目负责人等项目管理能力，技术水平若达不到项目要求的，业主有权要求中标供应商更换人员，中标供应商应积极配合，及时更换不合格人员，否则采购人有权终止合同，并由中标供应商承担违约责任。中标供应商确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经采购人同意及建设主管部门审批，同时按更换人次进行扣罚，更换项目负责人按3万元/人次扣罚，更换技术负责人按1万元/人次扣罚，更换其他人员按0.5万元/人次扣罚，在当期应付工程款中予以扣除。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市中医院扩建工程智能化项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市中医院扩建工程智能化项目 | 大写： 小写： |

1、开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 产品名称 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与 “开标一览表”投标价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

乐清市中医院

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺配合土建装修进度完工并通过验收。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

乐清市中医院

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十四

（一）投标项目负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： 项目负责人执业资格等级证书（机电工程专业一级建造师）（附证书扫描件）： 项目负责人 “三类人员B类证书” （附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（二）投标项目技术负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目技术负责人姓名： 身份证号码： 工作单位： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称（附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（三）项目管理人员配备情况表

投标供应商（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 职称 | 上岗证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员均已列入本表； 2、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附上述人员证书扫描件（如招标文件要求须提供相应职称证书的，则提供职称证书扫描件）（如已提供专职安全员“C类证书”的可不提供安全员岗位证书）。

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分  30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务、技术综合评分 70分

| 序号 | 评定项目 | 评分标准 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商评价 | 1、供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； 2、供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； 3、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 说明：以上证书要求均在有效期内，否则不得分。 | 3分 |
| 2 | 整体实施方案 | 根据针对本项目的实施方案，由评委进行打分，合理可行的2-3分，基本合理可行的1-2分，合理性可行性差的0-1分。 | 3分 |
| 3 | 针对本项目拟派人员情况 | 根据针对本项目拟派人员情况，由评委进行打分，人员配置满足需求的2-3分，人员配置基本满足需求的1-2分，人员配置部分满足需求的0-1分。 | 3分 |
| 4 | 所投综合布线产品综合评价 | 根据所投产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，符合及优于的4分，基本符合的1-3分，符合性差的0-1分。（投标文件中应提供相关证明材料。） | 4分 |
| 5 | 所投计算机网络系统产品综合评价 | 根据所投产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，符合及优于的11分，基本符合的4-10分，符合性差的0-4分。（投标文件中应提供相关证明材料。） | 11分 |
| 6 | 所投安全防范系统产品（含一卡通与停车场系统）综合评价 | 根据所投产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，符合及优于的11分，基本符合的3-10分，符合性差的0-3分。（投标文件中应提供相关证明材料。） | 11分 |
| 7 | 所投病房呼叫系统综合评价 | 根据所投产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，符合及优于的4分，基本符合的1-3分，符合性差的0-1分。（投标文件中应提供相关证明材料。） | 4分 |
| 8 | 所投排队叫号及信息发布系统综合评价 | 根据所投产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，符合及优于的4分，基本符合的1-3分，符合性差的0-1分。（投标文件中应提供相关证明材料。） | 4分 |
| 9 | 所投楼宇自控系统综合评价 | 根据所投产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，符合及优于的3分，基本符合的1-2分，符合性差的0-1分。（投标文件中应提供相关证明材料。） | 3分 |
| 10 | 所投公共广播系统、多媒体会议系统产品综合评价 | 根据所投产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，符合及优于的4分，基本符合的1-3分，符合性差的0-1分。（投标文件中应提供相关证明材料。） | 4分 |
| 11 | 所投机房、消控安防中心工程产品综合评价 | 根据所投产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，符合及优于的11分，基本符合的4-10分，符合性差的0-4分。（投标文件中应提供相关证明材料。） | 11分 |
| 12 | 其他系统产品综合评价 | 根据所投产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，投标文件中应提供相关证明材料。 1、能耗计量系统：0-1分； 2、子母钟系统：0-1分； 3、智能照明系统：0-1分。 | 3分 |
| 13 | 节能环保 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 1分 |
| 14 | 售后服务 | 根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务承诺由评委进行打分，整体完整、可行性强的3.5-5分，整体基本完整、可行的1-3.5分，整体较差、可行性低0-1分。 | 5分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。