浙江亿邦建设咨询有限公司 政府采购竞争性磋商文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市柳市中心卫生院迁扩建项目智能化工程 项目编号：YBCG2501001 采 购 人：乐清市柳市中心卫生院 联 系 人：包先生 联系电话：0577-55771757 采购代理机构：浙江亿邦建设咨询有限公司 联 系 人：薛女士 联系电话：0577-61511617 联系传真：0577-61511617 二○二五年

磋商文件目录

采购公告

第一部分 磋商邀请函（供应商须知前附表）

第二部分 采购内容及要求

第三部分 供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 磋商响应文件格式

第七部分 评标定标办法

★注：磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

浙江亿邦建设咨询有限公司关于乐清市柳市中心卫生院迁扩建项目智能化工程的竞争性磋商公告

项目概况 乐清市柳市中心卫生院迁扩建项目智能化工程项目的潜在供应商应在政采云平台获取(下载）采购文件，并于 2025年7月18日 09:30（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YBCG2501001

项目名称：乐清市柳市中心卫生院迁扩建项目智能化工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：523400

最高限价（元）：523400

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：523400

单位：项

简要规格描述：详见竞争性磋商文件

备注：

合同履约期限：/

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：投标供应商具有建筑智能化工程设计与施工一体化贰级（含）以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，资质证书在有效期内；投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）；

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年7月18日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月18日 09:30（北京时间）

地点（网址：政采云平台

五、响应文件开启

开启时间：2025年7月18日 09:30（北京时间）

地点（网址）：政采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：乐清市柳市中心卫生院

地   址：乐清市柳市镇新市中街132号

传   真：/

项目联系人（询问）：包先生

项目联系方式（询问）：0577-55771757

质疑联系人：包先生

质疑联系方式：0577-55771757
2.采购代理机构信息

名    称：浙江亿邦建设咨询有限公司

地    址： 浙江省温州市乐清市乐成街道兴业路16号3-4楼

传    真：0577-61511617

项目联系人（询问）：薛女士

项目联系方式（询问）：0577-61511617

质疑联系人：高女士

质疑联系方式：0577-61511617

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：乐清市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地  址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传   真： /

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市柳市中心卫生院迁扩建项目智能化工程 |
| 2 | 项目编号 | YBCG2501001 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购限价 | ¥52.34万元。 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 采购人 | 采购人：乐清市柳市中心卫生院 联系人：包先生 联系电话：0577-55771757 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：浙江亿邦建设咨询有限公司 联系人：薛女士 联系电话：0577-61511617 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见竞争性磋商文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 供应商资格要求 | 见竞争性磋商公告要求 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 磋商响应文件的形式 | 投标供应商应准备电子磋商响应文件 电子磋商响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密磋商响应文件。 |
| 17 | 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 |
| 18 | 磋商响应文件份数 | “电子加密磋商响应文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 磋商响应文件的签章 | 磋商响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果磋商供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，磋商供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 22 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 23 | 保证金 | 无 |
| 24 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后成交供应商须在7个工作日内向采购人提供合同总金额1%的履约保证金。履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 25 | 竞争性磋商文件获取方式 | 见公告具体说明。 |
| 26 | 响应文件提交(上传)截止时间、地点 | 截止时间：2025年7月18日09:30 (北京时间) 地点（网址）：通过政采云平台在线投标 |
| 27 | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2025年7月18日09：30分 (北京时间) 磋商地点：浙江亿邦建设咨询有限公司 |
| 28 | 磋商响应文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台” 成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。 |
| 30 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 中小微企业政策说明 | 见磋商文件相关内容。 |
| 32 | 供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、供应商信用信息查询截止时点：公告发布之日至磋商响应文件递交截止时间前。 3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、成交供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 竞争性磋商文件质疑时间 | 供应商如对磋商文件有异议的，应在规定时间内以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
| 37 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 |
| 39 | 代理费 | 成交供应商在领取中标通知书时，向招标代理机构支付招标代理服务费10000元。招标代理服务费包含在投标总价中。 名称：浙江亿邦建设咨询有限公司 识别号：91330382792053169Y 地址电话：乐清市乐成街道兴业路16号301室、401室0577-61511618 开户行及帐号：农行乐清支行19270101040018359 |

第二部分  磋商内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由磋商小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本磋商文件要求。

3、本项目采用的技术标准和规范

《智能建筑设计标准》 GB50314-2015

《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016

《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012

《出入口控制系统工程设计规范》 GB50396-2007

《建筑物防雷技术规范》 GB50057-2010

《公共广播技术规范》 GB50526-2010

《数据中心设计规范》 GB50174-2017

《厅堂扩声系统设计规范》 GB50371-2006

其它相关国际、国家、地方、行业标准。

4、规范的获得由投标供应商自行解决。

5、在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，成交供应商应遵照执行。

二、项目简介

本次招标包括：本工程主要包含综合布线系统、计算机网络系统、安全防范系统、机房工程等内容，各系统主要设备材料的选型及技术指标要求见《采购内容及技术要求》。

三、采购内容及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1、工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类寻址模块 | 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 IDC端子材质：磷青铜镀镍 金针材质：磷青铜镀金50μm 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm RJ45端口类型：8P8C 接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 频率范围：0～600MHz 通过单体测试认证 免焊锡，环保 绝缘电阻：≥100MΩ 插入损耗：0.4dB@500MHz 插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N RJ45拔插次数：≥1500次 IDC端子端接次数：≥300次 ★LED导航巡线 | 个 | 612 |
| 2 | 单口面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：单口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：优质ABS 工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 90 |
| 3 | 双口面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：双口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：优质ABS 工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 60 |
| 4 | 四口面板 | 面板类型：86*86mm型 面板端口数：四口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 防尘门：优质ABS 工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 匹配性：与语音、有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 144 |
| 5 | 地插底盒 | 产品采用黄铜铸造，表面抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观 端口数量：3口 弹起开启方式：滑键式 信息插座功能件带弹簧式自动回弹防尘门 面板尺寸：120×120mm，底盒尺寸：100×100×60mm | 个 | 17 |
| 6 | 光纤面板 | 端口类型：支持LC双工，SC单工 端口数量：双口 面板尺寸:高度:86×宽度:86mm 颜色:白色 材料：ABS | 个 | 1 |
| 7 | 86底盒 | 1.安装方式：暗装 2.尺寸：高度:86×宽度:86mm 3.深度：45mm 4.安装方便，坚固耐用 5.颜色：白色 6.材料：ABS | 个 | 294 |
| 2、水平子系统 |  |  |  |  |
| （1）计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 护套材质：LSZH 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%纯铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.02±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 烟密度，最小透光率（IEC 61034-2)：≥60% 卤酸气体总量（IEC 60754-1)：≤5mg/g 护套PH值（IEC 60754-2)：≥4.3 护套电导率（IEC 60754-2）：≤10μs/mm 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度：0～40℃ 使用温度：-10～60℃ | 米 | 25840.5 |
| （2）安全防范系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 护套材质：LSZH 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%纯铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.02±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 烟密度，最小透光率（IEC 61034-2)：≥60% 卤酸气体总量（IEC 60754-1)：≤5mg/g 护套PH值（IEC 60754-2)：≥4.3 护套电导率（IEC 60754-2）：≤10μs/mm 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度：0～40℃ 使用温度：-10～60℃ | 米 | 6399.75 |
| 2 | 电源线 | 1、标准：GB/T5023.5 2、型号：RVV2*1.0 额定电压：300/500V 导体工作温度：≤70℃ 导体：GB/T3956第五种导体 绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式 护套：PVC，护套工艺：半挤压式 静态最小弯曲半径：6D 3、提供CCC认证证书 4、需要综合布线系统统一品牌 | 米 | 1449 |
| 3 | 信号线 | 1、标准：GB/T5023.5 2、型号：RVV3*0.75 额定电压：300/500V 导体工作温度：≤70℃ 导体：GB/T3956第五种导体 绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式 护套：PVC，护套工艺：半挤压式 静态最小弯曲半径：6D 3、提供CCC认证证书 4、需要综合布线系统统一品牌 | 米 | 63.25 |
| （3）医用呼叫与排队叫号系统（除综合楼4楼红圈内设备预留管线，其他医疗设备均预留管路） |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 护套材质：LSZH 成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%纯铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.02±0.05mm 芯数：4*2 特性阻抗：100±15Ω 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 烟密度，最小透光率（IEC 61034-2)：≥60% 卤酸气体总量（IEC 60754-1)：≤5mg/g 护套PH值（IEC 60754-2)：≥4.3 护套电导率（IEC 60754-2）：≤10μs/mm 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度：0～40℃ 使用温度：-10～60℃ | 米 | 1127 |
| 2 | 信号线 | 1、标准：GB/T5023.5 2、型号：RVV2*1.0 额定电压：300/500V 导体工作温度：≤70℃ 导体：GB/T3956第五种导体 绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式 护套：PVC，护套工艺：半挤压式 静态最小弯曲半径：6D 3、提供CCC认证证书 4、需要综合布线系统统一品牌 | 米 | 103.5 |
| （4）多媒体会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱线 | EVJV2*2.5 | 米 | 574 |
| 3、干线子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 50对大对数 | 护套材质：PVC 绝缘外径：0.725±0.015mm 导体直径：0.4±0.01mm 特性阻抗：100±15Ω 导体间介电强度，DC,1min：Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 单根导体最大电阻：≤14Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>10倍线缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度：0～40℃ 使用温度：-10～60℃ | 米 | 276 |
| 2 | 12芯单模室外光缆 | 外护套材料：聚乙烯（PE） 光缆重量：75-88kg/km 光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 钢丝直径：0.9mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm 松套管材质： PBT 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-12芯 光纤类型：OS2单模光纤 敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、电缆沟可用 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 施工温度：0～40℃ 使用温度：-40～70℃ | 米 | 759 |
| 3 | 主干电源线 | 导体材质：99.99%无氧铜 绝缘材质：聚乙烯 护套材质：聚乙烯 导体标称截面：2.5mm² 绝缘标称厚度（mm）：0.8 绝缘标称外径（mm）：3.6 护套标称厚度（mm）：1.1 成品近似直径（mm）：10.0 20℃导体最大直流电阻（Ω/km）：≤7.98 使用温度： -15～70℃ 施工温度： ＞0℃ 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径 " | 米 | 759 |
| 4 | 五方通话线 | 1、屏蔽材料、编织屏蔽密度，编织屏蔽层单线直径符合JB/T8734.1-2016，JB/T8734.5标准的规定 2、标准：JB/T8734.5 3、型号：RVVP6*1.5 额定电压：300/300V 导体工作温度：≤70℃ 导体：GB/T3956第五种导体 绝缘：PVC，绝缘工艺：挤压式 屏蔽：软圆铜线缠绕屏蔽（双层、反向（先左后右）均匀缠绕），施加屏蔽前绕包薄膜带子 护套：PVC，护套工艺：半挤压式 静态最小弯曲半径：6D 4、需要综合布线系统统一品牌 | 米 | 330 |
| 4、管理间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 96芯ODF光纤配线架 | ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 可接入光缆数量：≤4 可熔光纤数量：≤96芯 安装高度：5.5U 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 开启方式：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 安装温度：-10～50℃ 储存温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 台 | 2 |
| 2 | 24口光纤配线架 | 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 安装高度：1U 进线光缆数量：2-4根 配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 配件：配线架外箱x1+12位耦合器安装板x2+12芯光纤熔纤盘x2+电缆夹x2+机柜安装耳朵x2+橡胶防水圈x6+耦合器安装小螺丝x48+小扎带x24 使用温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 个 | 11 |
| 3 | 光纤耦合器 | 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥500次 互换性：≤0.2dB | 个 | 264 |
| 4 | 光纤尾纤 | 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1、IEC60754-2 2、高质量陶瓷插芯 重复性，互换性，光学特性稳定 光纤类型：单模：G.657.A2（B6a2）黄色 光缆芯数与护套外径：SC单芯：2.0mm 紧包与护套材料：LSZH 插头接触方式：UPC 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：单模：≥50dB 重复性≥1000次 长度：1米 | 根 | 264 |
| 5 | 光纤跳线LC-SC | 1.符合ISO/IEC11801,ANSI/TIA568-C.3,YD/T926.3 2.依据标准出厂前100%光学测试，确保可靠性 3.高质量陶瓷插芯 4.重复性，互换性，光学特性稳定 5.LC/SC双芯,长度3M 6.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥1000次;材料：氧化锆陶瓷插芯 | 对 | 40 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 264 |
| 7 | 3m网络跳线 | 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股） 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.0±0.3mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 条 | 456 |
| 8 | 六类配线架 | 配线架塑料材质： PC 聚碳酸酯、ABS 工程塑料 ★具有LED 灯 与扫描仪连接方式：管理主机连接线 与扫描仪连接接口类型：2X7芯双排牛头接口 配线架模块类型：非屏蔽块，常规数据模块（5e/6/6A类模块） 光纤配线架模块类型：24个双工keystone接口LC耦合器 熔纤盘：含一个熔纤盘 配线架背部理线功能：配线架背部含 1*24 可拆卸理线架 RJ45 端口：可连接 1-24 根跳线 架构类型： 普通跳线实现端口型 智能跳线实现链路型 安装性：19 英寸标准机架式设备 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜前门前拆进行维护 频率范围：0～250MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 使用温度：0℃～50℃ 使用湿度：90%（无冷凝） | 条 | 33 |
| 9 | RJ45-RJ11跳线 | 导体: 多股绞合，软圆铜线 导体线规：24AWG 屏蔽方式: U/UTP 导体规格： 2对 插头：RJ45-RJ11（6P） 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：16MHz 工作温度：-10℃～+60℃ 长度：3米 | 条 | 156 |
| 10 | 110配线架 | 跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 背板材质：涂塑黑色钢板 IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 插入力：≥20N 导线端接次数：≥250次 连接方式：8对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 安装方式：机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 条 | 7 |
| 11 | 理线架 | 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 条 | 100 |
| 12 | 42U机柜 | 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 门板类型：金属网孔门 机柜材料厚度：立柱厚度1.1mm、方孔条厚度1.8mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm 规格 ：19〞网孔门标准机柜(42U) 网孔门，W600*D600*H2000,2块托板，2风机，1个6位排插，30套螺丝 每层承载：60 Kg 静止落支脚总承载： 650 Kg 安装温度：-10～+50℃ 储存温度：-20～+70℃ 安装湿度：20%～90%RH 储存湿度：10%～95%RH | 个 | 13 |
| 13 | 辅材 | 标签纸、记号笔、螺丝、水晶头、扎带、直接、弯头、胶水、线卡、胶带、钻头、开孔器、螺丝刀等 | 批 | 1 |
| 二、计算机网网络系统 |  |  |  |  |
| 一、内网、外网网络系统 |  |  |  |  |
| 1、管理间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术，提供官网截图和链接证明； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制，提供官网截图和链接证明； ★7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护，提供官网截图和链接证明； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP光口,交流电源； 10、必须为投标品牌自主产品，提供工信部入网证。 | 台 | 9 |
| 2 | 48口交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥165Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术，提供官网截图和链接证明； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制，提供官网截图和链接证明； ★7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护，提供官网截图和链接证明； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP光口,交流电源； 10、必须为投标品牌自主产品，提供工信部入网证。 | 台 | 8 |
| 3 | 核心交换机 | 1、设备性能：交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥360Mpps；（以官网最小值为准） 2、软件规格：整机最大ARP地址表≥16K，MAC地址表≥32K； ★3、扩展性：扩展插槽≥1个，可根据需要灵活扩展10G端口/25G端口/40G端口/防火墙等板卡类型，提供官网截图及链接证明； 4、高可用：支持M-LAG技术，将控制平面与数据层面解耦，支持跨设备链路聚合； 5、路由协议：支持静态路由，支持RIPv1/v2、RIPng，支持OSPFv1/v2、OSPFv3，支持BGP4、BGP4+ for IPv6，支持IS-IS、IS-IS V6，支持等价路由、策略路由； 6、可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持 RSTP 功能、MSTP 功能、ERPS 功能、RRPP 功能、 Smartlink功能、PVST 功能，并且收敛时间均在 50ms 之内； 7、安全性：支持MACsec硬件加密； ★8、SDN：支持Openflow，通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络管理，实现网络流量的灵活控制，提供官网截图证明； 9、可视化：支持Telemetry技术； 10、提供工信部入网证； 11、配置：≥16个1/10G万兆SFP+端口，≥4个GE接口，≥6个SFP接口，冗余电源模块。 | 台 | 1 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 20 |
| 二、智能化专网系统 |  |  |  |  |
| 1、管理间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 8口POE交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥102Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥4个，工作环境温度-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术，提供官网截图和链接证明； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制，提供官网截图和链接证明； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护，提供官网截图和链接证明； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP光口,交流电源； 10、必须为投标品牌自主产品，提供工信部入网证。 | 台 | 3 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥24个，千兆SFP端口（combo口）≥4个，支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，POE功率不低于400W，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术，提供官网截图和链接证明； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制，提供官网截图和链接证明； 7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护，提供官网截图和链接证明； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP端口（combo口）； 10、必须为投标品牌自主产品，提供工信部入网证。 | 台 | 9 |
| 3 | 24口交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥126Mpps；（以官网最小值为准） 2、硬件规格：千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，工作环境温度：-5℃～45℃； 3、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术； 5、可视化：支持Telemetry技术，提供官网截图和链接证明； 6、SDN：支持OpenFlow 1.3标准，基于Openflow通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络的管理及维护，实现网络流量的灵活控制，提供官网截图和链接证明； ★7、网管平台：交换机内置网络管理平台，可作为被管理设备，连接到网络中，实现轻松维护，提供官网截图和链接证明； 8、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持Smartlink； 9、配置：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP光口,交流电源； 10、必须为投标品牌自主产品，提供工信部入网证。 | 台 | 1 |
| 4 | 核心交换机 | 1、设备性能：交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥360Mpps；（以官网最小值为准） 2、软件规格：整机最大ARP地址表≥16K，MAC地址表≥32K； 3、★扩展性：扩展插槽≥1个，可根据需要灵活扩展10G端口/25G端口/40G端口/防火墙等板卡类型，提供官网截图及链接证明； 4、高可用：支持M-LAG技术，将控制平面与数据层面解耦，支持跨设备链路聚合； 5、路由协议：支持静态路由，支持RIPv1/v2、RIPng，支持OSPFv1/v2、OSPFv3，支持BGP4、BGP4+ for IPv6，支持IS-IS、IS-IS V6，支持等价路由、策略路由； 6、可靠性：支持BFD FOR VRRP功能，支持 RSTP 功能、MSTP 功能、ERPS 功能、RRPP 功能、 Smartlink功能、PVST 功能，并且收敛时间均在 50ms 之内； 7、安全性：支持MACsec硬件加密； ★8、SDN：支持Openflow，通过将网络的控制层和数据转发层进行分离，简化网络管理，实现网络流量的灵活控制，提供官网截图证明； 9、可视化：支持Telemetry技术； 10、提供工信部入网证； 11、配置：≥16个1/10G万兆SFP+端口，≥4个GE接口，≥6个SFP接口，冗余电源模块。 | 台 | 1 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 20 |
| 三、安全防范系统 |  |  |  |  |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出400万（2560×1440）@25fps 2、最低照度：0.02lux（彩色模式）；0.002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、补光灯：2颗（红外灯）；最大补光距离：40m（红外）； 4、镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm； 5、镜头光圈：F2.0； 6、视场角：水平：80°；垂直：40°；对角：100°； 7、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 8、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 9、支持智能动检（人） 10、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 11、内置一个麦克风 12、支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 13、支持IP67防护等级 | 个 | 98 |
| 2 | 枪型摄像机 | 1、采用高性能400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，可输出400万(2560*1440)@25fps 2、最低照度：0.02lux（彩色模式）；0.002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、补光灯：2颗（红外灯）；最大补光距离：40m（红外）； 4、镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm、8mm可选； 5、镜头光圈：F2.0； 6、视场角：水平：80°；垂直：40°；对角：100°； 7、支持H.265编码，压缩比高，超低码流 8、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 9、支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 10、内置一个麦克风 11、支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 12、支持IP67防护等级 13、支持智能动检（人） | 个 | 26 |
| 3 | 电梯摄像机 | 1、采用星光级低照度400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高， 2、最大可输出400万(2560×1440)@25/30fps 3、补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；最大补光距离：9m（红外）； 4、镜头类型：定焦；镜头焦距：2.1mm、2.8mm可选； 5、镜头光圈：F1.6；视场角：水平：100°；垂直：50°；对角：120°； 6、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 7、支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警 8、内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警 9、可通过IE浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼（提供公安部检测报告） 10、支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当设备镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到电瓶车离开电梯，报警结束（提供公安部检测报告） 11、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 12、★设备可通过电源返送接口和RS485接口外接楼层传感器:传感器正常工作后,可通过IE浏览器对楼层信息进行配置;可配置地上楼层数、地下楼层数,当前楼层;点击"智能填充"按钮,可分别对地上楼层和地下楼层进行方阵展示;双击楼层方框可对楼层名称进行修改,名称支持数字和大小写字母组合;当修改方框中数字的绝对值大于当前值时,则依次按顺序对其右侧方框中楼层值做填充;楼层信息配置完成后,刷新或再次进入预览/配置界面时,当前楼层配置框中显示值为实际楼层值（提供公安部检测报告） 13、★当设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层（提供公安部检测报告） 14、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 15、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 16、支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），485，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 17、支持DC12V/PoE供电方式，12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，用于楼显传感器供电 18、出厂自带楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数（传感器通过光电感应原理实现楼层计数，仅适用每层有遮光板的电梯结构） 19、支持电瓶车禁止入梯楼层可设 | 个 | 6 |
| 4 | 无线网桥 | 网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口； 网桥电源接口：具备1个DC电源端口； 插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口； 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 最佳无线传输距离：≤200m； 整机最大无线传输速率：300Mbps； 拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷； 工作温度：-20℃～+55℃； 供电方式：设备支持非标24V PoE电源（标配）和12VDC电源（不标配）两种电源的供电方式，可根据实际情况灵活选择； 成对包装：1个包装内含2只网桥，不严格区分收发端； | 对 | 6 |
| 5 | 基业箱 | 30*40*20 | 个 | 6 |
| 6 | 400万拾音半球摄像机 | 1、采用星光级低照度400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2、最大可输出400万(2560×1440)@25fps 3、最低照度：0.005lux（彩色模式）；0.0005lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 4、补光灯：2颗（红外灯）；最大补光距离：50m（红外视频监控距离）； 5、镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm可选； 6、镜头光圈：F1.6； 7、视场角：水平：80°；垂直：40°；对角：100°； 8、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 9、支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持SMD 10、支持两路码流功能 11、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 12、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 13、支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置麦克风 14、支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 15、支持IP67防护等级 | 个 | 11 |
| 7 | 拾音器 | 工作温度：–30 ℃～+70℃； 工作湿度：5%～93% RH； 工作电压：DC 12V； 连接方式：三条引线：（电源、音频、公共地）； 灵敏度：-34dB； 信噪比：60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40dB 音源SPL)1KHz at 1Pa； 指向特性：全指向； 动态范围：70dB（1kHz at Max dB SPL） | 个 | 11 |
| 8 | 枪机支架 | 枪机支架 | 个 | 26 |
| 9 | 防水防尘盒 | 防水防尘盒 | 个 | 26 |
| 2、存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 64路硬盘录像机 | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 4、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 5、周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线； 6、周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 7、人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 8、人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 9、人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 10、★支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现（提供公安部检测报告） 11、★搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（提供公安部检测报告） 12、★支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（提供公安部检测报告） 13、可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（提供公安部检测报告） 14、接入路数：64路； 15、分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 16、解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps； 开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps； 17、设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部检测报告） 18、可支持的音频编码格有G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；（提供公安部检测报告） 19、RAID：RAID 0/1/5/6/10； 20、报警输入：16路； 21、报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 22、硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T； 23、RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 24、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 台 | 3 |
| 2 | 8TB硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 块 | 15 |
| 3、显示设备 |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 | 默认参数 面板尺寸：43英寸； 亮度：350cd/㎡； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：AC100~240V (±10%),50/60Hz； 工作温度：0℃~40℃； 信号输入标配：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1； 支持的分辨率：1920×1080 | 台 | 3 |
| 2 | 显示器支架 | 壁挂支架 | 个 | 3 |
| 3 | 大屏专用电缆 | HDMI电缆,HDMI/AM转HDMI/AM,10m,黑,加强型 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 产品特性 接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 根 | 3 |
| 四、机房工程 |  |  |  |  |
| 1、弱电机房 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电钢制活动地板 | 600*600*35全钢地板；集中荷载：≥365KG；极限荷载：≥10650N均布载荷：≥15000N/m2；防火等级 A； | ㎡ | 25.56 |
| 2 | UPS主机 | 1.★本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于10kVA/9KW。 2.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。 3.输入功率因数：100%非线性负载时≥0.99，50%非线性负载时≥0.98，30%非线性负载时≥0.97。 4.输入电电流谐波成份：100％额定非线性负载≤5.7%，50%额定非线性负载≤7.7%，30％额定非线性负载≤21.7%。 5.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.42%。 6.输出额定电压应220/230/240VAC可调。 7.额定输出功率因数应≥0.9。 8.输出电压波形失真度，正常工作、额定阻性负载：≤0.9%；正常工作，额定非线性负载：≤6.2%。 9.系统效率：100%额定阻性负载时≥94.3%，50%额定阻性负载时≥94.4%，30%额定阻性负载时≥93.5%。 10.过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥9min。 11.应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。 12.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 13.须标配RS232端口，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。 14.★为防止一种频率突变时造成市电倒灌，造成设备损伤，UPS主机应具备频率突变引起的市电倒灌平衡控制方法及系统，投标时应提供第三方权威机构出具的证明文件佐证，同时应对此设计方案进行详细的技术说明，并加盖厂家公章。 15.★UPS主机应具备设备本身保修期计算控制方法，投标时应提供第三方权威机构出具的证明文件佐证，同时应对此设计方案进行详细的技术说明，并加盖厂家公章。 16.UPS主机须满足YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，提供本项目UPS主机同规格、同型号的泰尔认证证书，并提供本项目UPS主机同规格的泰尔检验报告复印件，并加盖厂家公章 17.★UPS主机应采用科学、先进的MOS管驱动电路设计，投标时应提供第三方权威机构出具的证明文件佐证，同时应对此设计方案进行详细的技术说明，并加盖厂家公章。 | 台 | 1 |
| 3 | UPS蓄电池 | 1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。 2.★为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。投标时须提供声明函复印件，并加盖厂家公章。 3.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。 4.蓄电池静置28天后容量保存率应≥96%。 5.蓄电池密封反应效率应≥98.3%，，投标时须提供本项目蓄电池同系列的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。 6.蓄电池间连接电压降应≤4.2mV。 7.蓄电池端电压均衡性，开路应≤10mV，浮充应≤7mV，放电应≤0.2V，投标时须提供本项目蓄电池同规格、同型号的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。 8.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 9.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.1%，投标时须提供本项目蓄电池同规格、同型号的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。 10.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 11.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 ★12.投标时须提供本项目蓄电池同型号的泰尔产品认证证书复印件，并加盖厂家公章。 投标时须提供本项目蓄电池同型号的第三方检验报告复印件，并加盖厂家公章。 | 块 | 16 |
| 4 | 电池柜 | 1.本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 2.本项目报价应包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。 | 个 | 1 |
| 5 | UPS承重支架 | UPS主机和电池柜底座 | 套 | 1 |
| 6 | 40-3接地母排 | 40*3 | 米 | 10 |
| 7 | 等电位联结箱 | 接地端子箱，含接地跨接线 | 套 | 1 |
| 8 | 接地线 | BVR6mm2接地线缆 | 米 | 20 |
| 9 | 二级防雷器 | 电流：40KA 电压：385V 类型：单相 最大运行电压：385VAC 电压保护水平Up：1.7KV 额定工作电压：220V 响应时间：25ns 接线路径：4~25mm² 保护模式：L/N-PE 长宽高：90*36*65mm | 只 | 5 |
| 10 | 配电箱 | 配电箱 满足《低压成套开关设备和控制设备》（GB7251-2013）标准，空开配设参见系统图 | 个 | 1 |
| 2、消控室 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电钢制活动地板 | 600*600*35全钢地板；集中荷载：≥365KG；极限荷载：≥10650N均布载荷：≥15000N/m2；防火等级 A； | ㎡ | 29.16 |
| 2 | 配电箱 | 配电箱 满足《低压成套开关设备和控制设备》（GB7251-2013）标准，空开配设参见系统图 | 个 | 1 |
| 3、弱电井 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 配电箱 满足《低压成套开关设备和控制设备》（GB7251-2013）标准，空开配设参见系统图 | 个 | 9 |

说明：（1）本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（2）本次采购，供应商以本清单为依据进行投标报价。本项目安装所需的线缆及安装辅材、其他材料、附件采用包干方式，不论磋商文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。若是没有重要功能改变，则采购人不再为本项目追加任何投资；项目实施过程中，若有双方共同协商的重要功能改变，以会议纪要及工程联系单确认的方式在结算中予以支付。

（3）当成交供应商提供的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且价格不予调整。

（4）本次采购，要求供应商所投所有线缆均为同一品牌，否则按无效投标处理。

四、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，所有设备质保期为3年（质保期自验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在8小时内不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在响应文件中说明质保期内提供的服务计划。

2.总包配合费：本项目报价中须包含总包配合费，由中标单位向卫生院建设工程总包单位支付，总包配合费按本项目中标金额的2%（含税）计取，由中标单位在收到项目预付款时一次性支付给采购人指定的总包单位。总包服务费规定以外的其他工作由成交供应商自行解决，相关费用应全部包含在本项目报价内。

3、付款方式：

合同签订后成交供应商须在7个工作日内向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，项目竣工验收合格后14日内退还；合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额40%作为预付款。经采购人、监理确认签证后，每月12日前支付上月已完工程量的55%的工程款（不含工程预付款）；当工程款支付至合同总价款的85%（含工程预付款）时停止支付，待工程交工验收合格后14天内付至合同总价款的90%；经工程结算审核后一个月内付至结算总价的100%（含工程预付款）；每笔资金的支付最终根据财政资金实际拨付情况进行支付。

4、安装调试

4.1、送货安装地点：按采购人要求。

4.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3、安装过程中发生的费用由成交供应商负责。

4.4、供应商应在响应文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、合同验收

5.1、成交供应商须提供符合磋商文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者成交供应商予以免费更换。

5.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在响应文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，磋商文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，成交供应商自行承担由此造成的损失。

5.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

6、完工期

▲配合土建装修进度。

7、投标供应商针对本项目的人员配备要求（提供相关证明材料和近六个月内任意一个月在本单位正常缴纳社保的证明）

▲7.1.1、项目负责人一名，要求具有机电工程注册建造师二级或以上资质及“三类人员B类证书”,证书均在有效期内；

7.1.2、项目技术负责人一名，要求具有中级或以上职称；

7.1.3、其余人员根据相关法律规定及项目具体需要进行配备，专职安全生产管理人员不少于1人；

五、工作范围：

根据磋商文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有的全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，采购限价为52.34万元，如果某个（些）供应商最终报价超出采购限价的，则该供应商的报价按无效报价处理。

5、本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6、知识产权

6.1投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8、为使供应商对本项目情况有所了解，供应商可自行到采购人实地进行现场勘察，以便获取由供应商自行负责编制磋商响应文件和签订合同所需的一切资料并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

9、法定代表人（负责人）授权书中法定代表人（负责人）必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

10、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

11、成交供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

14、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

15、采购人提供的图纸仅供各投标供应商参考，平面图与系统图不一致的以平面图为准，图纸参数与磋商文件不一致的以磋商文件为准。

16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

17、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）, 投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

1.1、磋商文件发放

投标供应商网上自行下载磋商文件。

1.2、竞争性磋商文件约束力

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加磋商采购，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

1.3、竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为报价依据。

3、竞争性磋商文件的修改

3.1、在磋商响应文件递交截止时间前，采购人有权修改竞争性磋商文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商响应文件递交截止时间和开始时间，并将此变更通知供应商。

3.3、本项目磋商文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在磋商响应文件递交截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离。未实质性响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许在基本满足采购技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致对其不利评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

▲磋商响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：1.投标供应商具有建筑智能化工程设计与施工一体化贰级（含）以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，资质证书在有效期内；2.投标供应商具有安全生产许可证（有效期内）； 注：提供相关证书扫描件加盖公章 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表(如有)（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 说明：非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。 |
| 7 | 其他供应商须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 磋商函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），如为法定代表人参与投标的只需提供法定代表人身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 9 | 整体实施方案 |
| 10 | 针对本项目拟派人员名单（附件十四） |
| 11 | 偏离表（附件十一） |
| 12 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 13 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 14 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 15 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 16 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 17 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 18 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 19 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、采购内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照本文件第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、报价

4.1、供应商应按磋商文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、投标报价应为完成本项目全部工作所发生的所有费用（磋商文件另有说明的除外），并承担一切风险责任。投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务及培训费

h.其他费用：供应商应充分考虑其它需要总包单位配合的工作内容，相关费用单列并计入总价内，由成交供应商直接支付给总包单位，采购人不再额外支付此类费用。供应商是否再另行支付总包单位相关配套费用，由供应商自行考虑。

i.招标代理费

4.3、供应商投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视其总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、保证金

无

7、磋商响应文件的有效期

7.1、自响应文件递交截止时间起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

8、磋商响应文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节“磋商响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

8.3、本文件《第六部分 磋商响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分 磋商响应文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“磋商响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、磋商响应文件的签章

9.1、《磋商响应文件》的签章：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2、《磋商响应文件》：根据磋商文件要求在磋商响应文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《浙江-项目采购供应商操作手册》（https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=359&topicId=1447）。

10、磋商响应文件的形式

10.1、磋商响应文件的形式：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

10.2、“电子加密磋商响应文件”：“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

10.3磋商响应文件的份数

磋商响应文件的份数：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

四、磋商响应文件递交

1、磋商响应文件的上传和递交

“磋商响应文件”的上传、递交：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密磋商响应文件”解密：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

3、磋商响应文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在响应文件递交截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、响应文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

4、磋商响应文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。

五、开标和评审

1、开标

1.1、采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

（2）磋商响应文件解密结束，磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最终报价。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标供应商在规定时间内提交最终报价。未在规定时间提交的最终报价的供应商按无效投标处理。

（5）开启所有实质性响应的投标供应商的最终报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评审

2.1、评审由采购人依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评审办法对供应商进行排序，推荐候选供应商，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、评审应当遵循下列工作程序：

1）磋商响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商资格。

（2）符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、本次采购，供应商的最终报价均超出采购预算的，本次采购做废标处理。

2.4、▲供应商存在下列情况之一的，磋商响应文件按无效处理：

1）磋商响应文件未按磋商文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过磋商文件中规定的采购限价的；

4）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

5）存在串标或弄虚作假情况的；

6）投入本项目人员不符合磋商文件要求的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商最终报价超过其磋商响应文件中报价的；

9）供应商所投产品如属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书扫描件的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））；

10）所投线缆不是同一品牌的；

11）未在规定时间提交的最终报价的；

12）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的磋商响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。

2.6、▲磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.7、磋商小组在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8、评标时如遇到磋商文件未规定的特殊情况，由磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9、磋商小组对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、磋商响应文件的澄清

3.1、为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时磋商小组可要求投标供应商对磋商响应文件相关事宜进行澄清。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟。

3.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

4、响应文件递交截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标，符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库【2015】124号文件）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5、评审原则

磋商小组按照竞争性磋商文件的要求和条件对磋商响应文件进行评估，综合比较与评价。

5.1、磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标澄清。

5.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

5.3、磋商小组对合格供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评定。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过其磋商响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。

5.4、本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商。

6、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

6.1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

7、经磋商小组认定供应商进行串通投标的，磋商小组可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、决标

磋商结束后，磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评审办法，确定成交供应商。

采购人将把成交通知书授予最佳报价者，但最低报价不是成交的唯一保证。

2、成交通知书

2.1、评审结束后，采购代理机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3、成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、履约保证金

合同签订后成交供应商须在7个工作日内向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金在工程竣工验收合格后14天内退还。履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

6、招标代理费

成交供应商在在领取中标通知书时，向招标代理机构支付招标代理服务费10000元。招标代理服务费包含在投标总价中。

名称：浙江亿邦建设咨询有限公司

识别号：91330382792053169Y

地址电话：乐清市乐成街道兴业路16号301室、401室0577-61511618

开户行及帐号：农行乐清支行19270101040018359

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件2。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按响应文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按响应文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

7、投标供应商属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

附件1：

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(  单位名称    )的(  项目名称   )采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(   企业名称  )，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(  企业名称  )，从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在成交公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分  合同格式

甲方(采购人）： 乐清市柳市中心卫生院

乙方（成交供应商）：

双方经协商，就乙方向甲方提供产品及服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

▲配合土建装修进度。

第六条：验收

本项目验收程序参照《温州市财政局关于印发<温州市政府采购履约验收办法>的通知》（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

合同签订后乙方须在7个工作日内向甲方提供合同总金额1%的履约保证金。履约保证金在最终验收合格14天内退还。

第九条：合同的支付

合同签订后成交供应商须在7个工作日内向采购人提供合同总金额1%的履约保证金；合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额40%作为预付款。经采购人、监理确认签证后，每月12日前支付上月已完工程量的55%的工程款（不含工程预付款）；当工程款支付至合同总价款的85%（含工程预付款）时停止支付，待工程交工验收合格后14天内付至合同总价款的90%；经工程结算审核后一个月内付至结算总价的100%（含工程预付款）。每笔资金的支付最终根据财政资金实际拨付情况进行支付。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延工期，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完工，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照响应文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：总包配合费

本项目报价中须包含总包配合费，由乙方向卫生院建设工程总包单位支付，总包配合费按本项目中标金额的2%（含税）计取，由乙方在收到项目预付款时一次性支付给甲方指定的总包单位。总包服务费规定以外的其他工作由乙方自行解决，相关费用应全部包含在本项目报价内。

第十八条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条：合同附件

1、甲方的磋商文件与补充文件；

2、乙方响应文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

甲方：(印章)                                           乙方：(印章)

法定代表人/授权代表(签字)：                            法定代表人/授权代表(签字)：

联系电话：                                              联系电话：

开户银行：

开户名称：

账号：

第六部分    附件---磋商响应文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 响应文件递交截止时间前 |
| 我单位参与乐清市柳市中心卫生院迁扩建项目智能化工程项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在磋商响应文件中提供了相应的证明材料（磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

- 附件二

- 开标一览表

项目名称：                                 项目编号：                        单位：元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 乐清市柳市中心卫生院迁扩建项目智能化工程 | 大写： 小写： |

说明：

▲报价一览表中投标价为符合磋商文件要求的全部费用。

▲此报价一览表中投标价应与“投标分项报价表”中“合计报价”相一致。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

（价格单位：元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 产地 | 制造厂商名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 招标代理费 |  |  |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、合计报价应与《报价一览表》中投标价相一致。供应商应提供所投产品具体型号。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均视为综合考虑包含在投标报价内。

3、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

磋  商  函

乐清市柳市中心卫生院

浙江亿邦建设咨询有限公司：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供磋商文件要求的全部磋商响应文件。

2、保证遵守磋商文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺配合土建装修进度完工并通过验收。

5、我方已详细审查全部磋商文件，包括磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、磋商响应文件自提交响应文件递交截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

乐清市柳市中心卫生院

浙江亿邦建设咨询有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加               项目（项目编号：     ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按磋商文件、磋商响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

| 序号 | 签订时间 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后提供相关证明材料，不允许只提供此表。

2、表格可以延续。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在响应文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十四

（一）投标项目负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： 项目负责人执业资格等级证书（机电工程专业二级或以上建造师）（附证书扫描件）： 项目负责人 “三类人员B类证书” （附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（二）投标项目技术负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目技术负责人姓名： 身份证号码： 工作单位： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称（附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（三）项目管理人员配备情况表

投标供应商（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 职称 | 上岗证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员均已列入本表； 2、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按磋商文件和有关规定或投标承诺处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附上述人员证书扫描件（如磋商文件要求须提供相应职称证书的，则提供职称证书扫描件）（如已提供专职安全员“C类证书”的可不提供安全员岗位证书）。

第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

具体见本磋商文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）报价评分  30分

以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

本项目对符合磋商文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其最终报价作为签订合同价。属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。非单一产品采购，无法核实（按磋商响应文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按磋商响应文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）商务技术综合评分 70分

| 序号 | 评定项目 | 满分值 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体实施方案 | 9分 | 根据针对本项目实施方案的完整性和合理性，由评委进行打分（9、8、7、6、5、4、3、2、1、0）。 |
| 2 | 针对本项目拟派人员情况 | 6分 | 根据针对本项目拟派人员情况，由评委进行打分（6、5、4、3、2、1、0）。 提供相关证书和近6个月内任意1个月在本单位正常缴纳社保的证明材料，扫描件加盖公章） |
| 3 | 所投综合布线系统产品综合评价 | 10分 | 根据所投产品的品牌、综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分（10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0）。（投标文件中应提供相关证明材料。） |
| 4 | 所投计算机网络系统产品综合评价 | 10分 | 根据所投产品的的专业性、参数符合性、技术先进性由评委综合打分（10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0）。 （投标文件中应提供相关证明材料。） |
| 5 | 所投安全防范系统产品综合评价 | 10分 | 根据所投产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分（10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0） （投标文件中应提供相关证明材料。） |
| 6 | 所投机房工程产品综合评价 | 6分 | 根据所投产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分（6、5、4、3、2、1、0） |
| 7 | 技术参数 | 10分 | 按照所投产品综合配置、性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，带★参数符合采购文件要求的得10分；一条技术参数不满足或负偏离的扣0.5分，扣完为止。 |
| 8 | 所投产品授权书 | 2分 | 投标时能提供综合布线系统产品、计算机网络系统产品、安全防范系统产品、机房工程产品等产品制造商原厂商质保函的，分别得0.5分，该项最多2分。 |
| 9 | 节能环保 | 2分 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：响应文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |
| 10 | 供应商的售后服务 | 5分 | 根据投标人提供售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等售后服务情况，进行综合评售后服务承诺由评委进行打分（5、4、3、2、1、0） |

注：投标文件中提供相关证明材料需加盖厂家公章。

三）、说明

1、每个供应商的综合得分=商务技术得分（所有磋商小组成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、磋商小组推荐综合得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按最终磋商报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同最终磋商报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其它参见本磋商文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。