浙江亿邦建设咨询有限公司 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市柳市中心卫生院迁扩建工程污水处理 设备采购项目 项目编号：YBCG2500801 采 购 人：乐清市柳市中心卫生院 联 系 人：包先生 联系电话：0577-55771757 采购机构：浙江亿邦建设咨询有限公司 联 系 人：薛女士 联系电话：0577-61511617 联系传真：0577-61511617 二○二五年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（供应商须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

★注：本招标文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

浙江亿邦建设咨询有限公司关于乐清市柳市中心卫生院迁扩建工程污水处理设备采购项目的公开招标公告

项目概况 乐清市柳市中心卫生院迁扩建工程污水处理设备采购项目的潜在投标供应商应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2025年7月25日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YBCG2500801

项目名称：乐清市柳市中心卫生院迁扩建工程污水处理设备采购项目

预算金额（元）：350000

最高限价（元）：350000

采购需求：

标项名称：乐清市柳市中心卫生院迁扩建工程污水处理设备采购项目

数量：不限

预算金额（元）：350000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：/

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年7月25日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：潜在供应商自公告发布之日起至投标截止时间前通过账号登陆政采云平台获取招标文件，具体如下：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月25日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2025年7月25日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《项目采购供应商操作手册（浙江）》（https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=359&topicId=1447）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：乐清市柳市中心卫生院

地址：乐清市柳市镇新市中街 132 号

传真：/

项目联系人（询问）：包先生

项目联系方式（询问）：0577-55771757

质疑联系人：包先生

质疑联系方式：0577-55771757

2.采购代理机构信息：

名称：浙江亿邦建设咨询有限公司

地址：浙江省温州市乐清市乐成街道兴业路16号

传真：0577-61511617

项目联系人（询问）：薛女士

项目联系方式（询问）：0577-61511617

质疑联系人：高女士

质疑联系方式：0577-61511617

3.同级政府采购监督管理部门

名称：乐清市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传真：/

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-88501561，0577-85501562

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市柳市中心卫生院迁扩建工程污水处理设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | YBCG2500801 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 35万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市柳市中心卫生院 联系人：包先生 联系电话：0577-55771757 |
| 7 | 采购机构 | 名称：浙江亿邦建设咨询有限公司 地址：乐清市乐成街道兴业路16号3楼 项目负责人：薛女士 联系电话：0577-61511617 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 £接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后，中标单位向采购人提交中标价1%的履约保证金，履约保证金在项目验收合格后退还。履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2025年7月25日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年7月25日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：浙江亿邦建设咨询有限公司 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 38 | 代理费 | 成交供应商在领取中标通知书时，向招标代理机构支付招标代理服务费10000元。招标代理服务费包含在投标总价中。 名称：浙江亿邦建设咨询有限公司 识别号：91330382792053169Y 地址电话：乐清市乐成街道兴业路16号301室、401室0577-61511618 开户行及账号：农行乐清支行19270101040018359 |

第二部分    采购内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行包括但不仅限以下技术规范及标准

（1） 《室外排水设计标准》(GB50014-2021)

（2） 《室外给水设计标准》(GB50014-2018)

（3） 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年）

（4） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015 年修正版）

（5） 《污水综合排放标准》（GB/T8978-2002）

（6） 《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013）

（7） 《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）

（8） 《紫外线杀菌灯》（GB19258-2012）

（9）《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2015)

（10）《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)

（11）《建筑给排水设计规范》(GBJ15-2019)

（12）《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-2002)

（13）《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

（14）《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2023)

（15）《民用建筑电气设计规范》(GB51348—2019)

（16）《工业与民用供配电系统设计规范》(GB50052-95)

（17）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（18）《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-2018)；

（19）《电气装置施工及验收规范》（GBJ232-82）

（20）《水处理设备制造技术条件》（JB2932-1999）

（21）《水处理用浸没式平板膜原件》（HY/T252-2018）

（22）《水处理用滤料》（CJ/T 43-2005）

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、项目简介

1、本工程位于乐清市柳市镇吕莊大桥-浃河沿岸，北侧为绿地公园，西侧为商住用地，南侧为一条24米规划主干道。总建筑面积7995平方米，其建设内容为1幢门诊医技综合楼，层数为4层，1幢病房行政综合楼，层数为5层，以及1幢1层设备用房。

医疗污水主要以病原体、有机物、悬浮物、放射性污染物等为主，如果这些废水直接排入水体，将会使水体发黑发臭，并使水体富营养化导致藻类大量滋生、鱼类死亡，破坏水体的生态平衡，严重影响水体功能，并可能会扩散、传染病菌。

为了改善和保护当地自然生态环境，截污是前提，治理是关键。因此，必须对该污水进行治理。污水处理系统的设计最大日处理水量约为50m³/d，每小时设计处理量约为2.08m³/h，排入污水处理设施的污水均为本院区内的医疗废水和医院生活污水，经污水处理设备处理后的水质须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后纳管排放(其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》中的B等级标准)。

三、项目总体要求

1.根据环境保护的各项规定，经本项目污水处理设备处理的污水须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后纳管排放(其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》中的B等级标准)，且要求对污水处理过程中产生的废气、污泥进行处理，污水处理系统周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3最高允许浓度标准限值，处理达标后的废水方可排入城市污水管网，具体排放要求如下表。

1.1、本项目设计进出水水质限值表

| 项目 | pH （无量纲） | SS （mg/L） | CODcr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | 氨氮（mg/L） | 粪大肠菌群数 （MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 6～9 | 120 | 350 | 200 | 50 | ＞10000 |
| 出水水质 | 6～9 | ≤60 | ≤250 | ≤100 | ≤45 | ≤5000 |

1.2、本项目设计废气排放要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m³ | 1.0 |
| 2 | 硫化氢 | mg/m³ | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 |
| 4 | 氯气 | mg/m³ | 0.1 |
| 5 | 甲烷（处理站内最高体积百分数） | % | 1 |

2.本采购项目为交钥匙工程，中标供应商除了提供采购清单已列明的货物之外，还包括提供污水处理设备运行所必需的配套设备与设施（明确由卫生院总包方建设的除外）及其他配套安装、调试服务等，直至验收交付后即可正常投入使用。本项目供货范围包括：包括土建、设备与管道（含纳管段的管道）、电气工程、工程调试等，中标供应商还须负责本项目所有货物的生产或采购、供货、运输、安装调试、培训、售后、土建、管道等一切与中标货物有关的附随服务。

3.总包配合费：本项目报价中须包含总包配合费，由中标单位向卫生院建设工程总包单位支付，总包配合费按本项目中标金额的2%（含税）计取，由中标单位在收到项目预付款时一次性支付给采购人指定的总包单位。总包服务费规定以外的其他工作由中标供应商自行解决，相关费用应全部包含在本项目报价内。

4.本项目最终所供货物须按照以下采购清单及项目现场实际情况进行配置。中标供应商须提供二次深化设计方案（如污水处理设备布置、水电布设及安装等方案）或配套基础建设指导服务以保证所有设备的顺利安装，中标供应商应提前将二次深化设计方案及基础建设配合方案报采购人批准，并自行考虑本项目的现场施工难度及风险，相关费用应全部包含在本项目报价内。

5.投标供应商应自行考虑在运输、安装设备时产生的一切运输费用（包括水平运输、垂直运输等）；设备安装时如需预埋件、吊装、设备就位、现场水电预埋等均由投标供应商自行解决，投标供应商自行勘察现场，报价时综合考虑相关不可控成本，项目实施过程中产生的运输费、吊装费、水电费等相关费用应全部包含在本项目报价内。

6.投标供应商可自行安排在项目开标前勘察现场，若因投标供应商未现场勘察或勘察不到位，导致投标方案无法满足采购人要求或中标后发现成本增加的，由投标供应商自行承担由此产生的一切风险及费用。

四、采购内容及具体要求

（一）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 格栅 | 1、名称：格栅网 2、总宽500mm，孔径：2mm | 套 | 1 | 人工清渣 |
| 2 | 潜水泵 | 1、名称：提升泵 2、要求：Q≥3m³/h，H≥7.5m，N≤0.75kw（Q：流量；H：扬程（高度）；N：功率） 3、其他：单相潜污泵自带浮动开关。 | 台 | 1 |  |
| 3 | ▲整体 设备安装 | 1、名称：设备罐体 2、要求：尺寸L≤6.5m，W≤1.8m，H≤2.5m（内含兼氧区、膜区、清水区、设备间），由供应商根据实际位置自行定制。 3、其他：钢板厚度≥6mm，碳钢制+内外防腐处理 （1）设备内所有碳钢零件需进行打磨喷砂； （2）均匀涂上2遍环氧富锌底漆，及环氧富锌面漆。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 传感器 | 1、名称：液位计 2、要求：静压式，量程：0-10m，供电：24V，输出：4-20mA，带显示。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 膜组件 | 1、Q=50m³/d（Q：每天的处理水量）； 2、膜组件为1组中空纤维膜，每组膜片数量为12片； 3、膜片型号：MBR-Ⅲ-12； 4、膜片尺寸：L1250×W30×H1000mm； 5、有效膜面积：≥12㎡/片； 6、抗拉伸强度：≥200N； 7、纤维公称孔径：≤0.4μm； 8、MBR膜支架由8＃不锈钢槽钢、不锈钢无缝钢管、不锈钢无缝方管等材料釆用氩弧焊焊接工艺制作而成。滤液抽吸管口采用线切割加工，保证管口尺寸精度。膜支架分为三个区，上部为抽收出水区，中部为膜片组装区，下部为曝气区。膜片组装为从上至下插入式，便于更换。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 自吸泵 | 1、名称：产水泵 2、型号：Q≥2.7m³/h，H≥12.5m，N≤0.5kw | 台 | 1 |  |
| 7 | 鼓风机 | 1、名称：回转式鼓风机 2、型号：Qs≥2.5m³/min，2950rpm，N≤1.6kw （Qs：出气量大小；rpm：每分钟转速） | 台 | 1 |  |
| 8 | ▲反冲系统 | 1、名称：反冲系统 2、要求：利用设备的清水区作为反冲洗池（根据反冲洗水量设定），通过连接膜组件的管道让水自流到膜上，利用反冲洗池与膜组件的压力差对膜孔径进行冲刷，使膜通量得以恢复，并保证不会造成对膜的伤害。 | 套 | 1 |  |
| 9 | ▲回流系统 | 1、名称：回流系统 2、要求：采用汽提回流的方式控制污泥回流的流量和速率，以达到提高系统可生化性、避免污泥在膜表面沉积、延长膜运行周期的目的。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 曝气系统 | 1、名称：曝气系统 2、要求：兼氧区含UPVC主管、支管、260型微孔曝气器；膜区U-PVC主管及支管。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 消毒系统 | 1、名称：消毒系统 2、规格、型号：紫外线管道过流式 3、要求：Q=5T/H，N≤0.075kw，筒体和法兰材质均为304或316不锈钢 4、其他： （1）灯管使用寿命≥9000h；灯管材料：99.9% 二氧化硅，灯管为产生零臭氧类灯管；紫外灯电压：220V。 （2）控制系统：具有温度过高保护、运行时间查询、强度检测、故障报警功能。 （3）配置自动洗清功能，保证紫外线设备一直处于高效率杀菌状态。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 除臭系统 | UV光解 | 套 | 1 |  |
| 13 | 辅助系统 | 污水处理配套UPVC管道、阀门、电缆、配管等 | 套 | 1 |  |
| 序号4-序号13全部安置在序号3设备罐体内，体现设备的集中度，易管理。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 控制系统 | 1、名称：控制柜 2、要求： （1）自动控制，并带节能程序； （2）带防雨面板、指示灯； （3）根据需求可升级为远程控制； （4）附带一键清洗装置，防静电； （5）控制箱外壳为SUS304，尺寸（约）：长630mm，高950mm，宽270mm。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 配套土建 和管道 | 各个池体的连接配套设施（按图施工） | 批 | 1 |  |
| 15 | ▲系统调试 | 污水处理系统调试及试运行 | 项 | 1 |  |
| 二 | 土建及配套部分 |  |  |  |  |
| 16 | 设备基础 | 7m×2m×0.15m（H） | 座 | 1 | RC |
| 17 | 设备基坑 | 7m×2m×-2.05m（H） | 座 | 1 | / |
| 17 | 格栅调节池 （地埋） | 16m³ | 座 | 1 | 玻璃钢 |
| 18 | 应急池 （地埋） | 16m³ | 座 | 1 | 玻璃钢 |
| 19 | 标准排放口 | 0.7m×0.5m×0.5m（H） | 座 | 1 | 砖砌 |

（二）工艺要求

1、本项目采用A/O+ MBR处理工艺

2、本项污水处理工艺流程图如下：

医疗污水

化粪池

格栅调节池

膜技术多效净水器

纳管排放

应急池

隔油池

食堂污水

化粪池

3、工艺流程说明

食堂污水通过单独的管网经过隔油池处理后，进入化粪池。经管道收集的医院废水通过化粪池进入格栅调节池中，在格栅调节池中均匀水质、水量，由提升泵提升至膜技术多效净水器设备（又称“MBR一体化设备”）处理后再经紫外线消毒，出水水质达到国家标准《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）预处理标准纳管后排放(其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》中的B等级标准)。

4、主要配套设施功能介绍

1、格栅调节池

（1）格栅是截留住污水中粗大污物的处理设施，由一组平行的栅条制成的框架组成。格栅被安装在污水处理站的前端（格栅调节池中），用以截留住污水中粗大的悬浮物或漂浮物（如纤维、碎皮、毛发、木屑、果皮、蔬菜、塑料制品等），用以防止水泵、管道和处理设备的堵塞，减轻后续构筑物的处理负荷。

（2）一般污水的水量、水质都是随着时间的推移不断变化，有高峰流量和低峰流量，也有高峰浓度和低峰浓度。流量和浓度的不均匀往往会给处理设备带来不少困难，或者使其无法保持在最优秀的工艺条件下运行。为了改善污水处理设备的工作条件，一般需要对水量进行调节，对水质进行均质均量。

2、应急池

遇到设备故障或设备检修时，应急池可以暂时储存污水，提供缓冲时间。另外，污水的排量是具有波动性的，在某一个时段污水量暴增的情况下，应急池也可以作为临时储存的用途，均衡水量，从而保证污水处理效果。

3、膜技术多效净水器

污水由提升泵（潜污泵，位于调节池内）提升至膜技术多效净水器内（又称“MBR一体化设备”），MBR一体化设备是由兼氧区、膜区、清水区、设备间组成。

在MBR一体化设备内，兼氧区内设置曝气系统，在兼氧菌的作用下，废水中的大分子有机物转变成小分子物质，然后再进入膜区（内设膜组件），膜的高效拦截作用使微生物完全截流在反应器内，实现了反应器水力停留时间和污泥龄的完全分离，使运行控制更加灵活稳定。出水水质良好，出水悬浮物和浊度接近于零，实现了污水资源化。

五、产品质量、供货及验收

1、质量要求

（1）满足招标文件及投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的行业标准、出厂标准、设计要求、技术规范以及环保要求，履约期内货物相关标准和技术规范等有更新或发布新的标准时，投标供应商应遵照最新标准进行供货和提供配套服务。

（2）所供货物须为原装全新合格产品（包括标准件、零部件、备品备件等），投标人不得以次充好，产品来源渠道合法，同时应根据国家有关规定及采购单位的要求做好售后服务工作。

（3）供货过程中若出现产品缺少或损坏，投标人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至完全达到本项目招标需求为止，由此产生的逾期或违约风险及相关费用全部由中标人自行承担。

（4）投标人应按照国家有关标准和招标文件要求对本采购货物进行安装调试，并确保所有货物能够正常使用和通过验收。

2、供货要求

（1）中标人提供的货物须具有安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。

（2）中标人负责货物的包装及运输，货物包装应符合国家或专业（部）标准规定，应适合远距离运输和反复搬运，中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。供货时须提供配套的工具、使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等全套出厂技术资料文件。

（3）中标人应负责将所有货物送至采购人指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权拒绝签收，由此产生的逾期或违约风险及相关费用全部由中标人自行承担。

（4）中标人须随货物提供设备清单，设备清单中需详细列明所提供的品牌、型号、配置数量等具体信息，未提供或未完整提供相关产品资料的，采购人有权拒绝签收，由此产生的逾期或违约风险及相关费用全部由中标人自行承担。

3、安装调试要求

（1）安装标准：为方便设备运行过程中的维护维修，本项目污水处理设备的主体设备应采用地面安装方式，须符合国家有关技术规范要求和技术标准，安装过程中采购人将有权对中标人的安装质量和实施进度进行监督。所有设备必须保证一次性安装到位。

（2）中标人应主动配合采购人进行施工前的准备工作。

（3）中标人应提供安装计划提交采购人确认。写明详细的项目进度安排，明确完成时间及质保期内的完善、维修、保养服务措施等。

（4）在得到采购人的确认后，中标人应组织团队进行安装，并保证质量达到相关标准。在安装过程中，一经发现质量问题应及时拆除和重新安装，直到符合相关标准，由中标人承担拆除和重新施工的费用。

（5）在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的一切损失和违约责任。

（6）所有设备就位、安装完成后，中标人应对设备进行调试和试运行，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收时提交给采购人，中标人须对测试的各种数据的真实性负责。采购方也可以要求具有检测资质的第三方进行污水处理系统的功能、性能测试，由中标人负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。

（7）调试期间，需进行水质连续监测来确认污水处理系统的稳定性，水质检测所产生的相关费用由中标人承担，直至水质监测达到合格标准为止。

4、验收

本项目验收程序参照《温州市财政局关于印发<温州市政府采购履约验收办法>的通知》（温财采〔2020〕6号）文件执行。

（1）本项目为交钥匙工程，中标人须承担包含土建、供货、包装、运输、就位、吊装、安装、水、电、辅材、调试、试运行等相关全部工作，且所有费用均包含在合同总价中，采购人不再另行支付其他任何费用。

（2）项目验收分“工程调试及竣工验收”和“环保验收”两阶段，中标人须提供验收指导；

①项目设备安装调试完成后，由中标人提交完整的技术资料并向采购人申请“工程调试及竣工验收”，采购人将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件、污水处理工艺（污水处理技术路线）等进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持。污水处理工程各类设备及处理构筑物、建筑物按招标文件要求和国家或行业的有关标准(规范)验收后进行清水联通启动、整体调试和验收。

②污水处理工程应在系统通过整体调试、各环节运转正常、技术指标达到设计和合同要求后进入生产试运行。污水处理设施需经过一定时间的试运行，处理效果应达到要求，并通过环保部门的“环保验收”。

污水处理系统在设计、施工和运营初期均符合招标文件各项规定和治污标准；医疗污水经处理后，主要污染物均符合《医疗机构水污染物排放标准》的排放标准，实现达标排放，经“工程调试及竣工验收”和“环保验收”合格后，项目验收通过。如发现所供设备与招标文件或中标人的投标文件中响应的设备不符或无法提供验收等情形，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

（3）采购人可根据招标文件技术标准部分所规定的全部功能要求进行验收，可要求中标人提供相关检测报告原件以供核查，如中标人所供产品出现质量问题或无法提供符合要求的检测报告原件，将可能导致采购人判定所供产品不符合招标需求，并有权拒绝验收，中标人负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由中标人承担。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（5）由采购人组织并成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（6）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

六、商务条款

| 交货期及交货地址 | 1.交货期：合同签订且具备实施条件后30日内完成本项目供货、安装及调试等工作，并提交完整的技术资料向采购人申请验收； 2.交货地址：采购人指定地点。 3.中标供应商未按规定时间完成进场施工、安装的，每逾期一天，扣款3000元。逾期超过15天的，采购人有权单方中止合同，不予退还履约保证金，并追究中标供应商的违约责任。 |
| --- | --- |
| 售后服务保障要求 | 1.提供全套货物配置清单，列出详细规格型号；同时还应提供一个易损易耗件清单，并标明用途、生产厂家、常规使用寿命和单价。 2.提供维修手册和使用手册，提供操作使用规程。 3.质保期为验收合格之日起3年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修；质保期以采购人验收通过并正式启用之日起计算。在质保期内，中标人应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换等售后服务，且不得收取任何额外费用。 4.售后服务要求响应时间为：提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到采购人报修通知后，1小时内须响应，3小时内须到场服务，常规故障24小时内予以排除。投标人须对售后服务的内容和时限做出明确承诺。 5.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。 |
| 培训服务 | 中标人负责为采购方工作人员提供免费的操作维护培训服务，培训服务方案应包括相应的培训计划、培训的方式、培训频次、培训内容及培训预期的效果等实质性内容，培训过程中产生的交通费和食宿费由中标人负责。 |
| 履约保证金 | 1.合同签订后，中标单位向采购人提交中标价1%的履约保证金，履约保证金在项目验收合格后退还。履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 2.在合同履行过程中，中标人因违约行为需支付的违约金，采购人有权直接从履约保证金中扣除或直接在履约保函中执行。 3.履约保证金余款（或履约保函）在中标人供货期满且按合同约定履行完毕经采购人验收合格后予以退还（或退还/撤销履约保函）。 |
| 付款方式 | 1.合同签订且具备实施条件后7日内，采购人预付中标金额的40%作为预付款；中标人同时提供预付款保函。 2.项目污水处理系统经采购方验收合格后，采购人一次性支付剩余合同价款； 3.中标人在结算合同价款时需提供正式的税务发票。 |
| 调试和试运行 | 1.本设备试运行期为90日历天，在设备完成安装调试后进行试运行。供应商必须为在合同项下采购的设备在试运行期间提供运维服务。供应商负责试运行过程中的水费、电费、药剂费、检测等所有费用并提供运营人员。在试运行期间，若发现设备质量有问题中标供应商应无条件免费更换，若系统运行有问题或达不到设计排放标准，中标供应商应无条件重新检测并调试直至合格，试运行期顺延90日历天。试运行所有费用包含在投标报价中。 2.试运行出水水质按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的相关排放要求。并提供每月1次由业主认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测时间由业主指定。 |
| 须注意的其他事项 | 1.中标人需文明履约，保证施工安全，在供货及履约过程中必须服从采购人的现场指挥，如在供货及履约过程中发生任何事故，一切责任由中标人承担。 2.项目验收前，中标人应妥善保管货物、产品、各种材料和器材，并做好相应的成品保护工作，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。 3.供货、安装调试过程中如对采购人的建筑物及原有设备、设施造成损坏的，中标人须负责赔偿或按采购人要求免费修复至原样。 |

七、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、本次采购，投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评审委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购最高限价为35万元。如果某个（些）投标供应商投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、采购人提供的图纸仅供各投标供应商参考，图纸参数与招标文件不一致的以招标文件为准。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）， 投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

16、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

- 1.2、招标文件约束力

▲投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-2项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件二） |
| 2 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 3 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 说明：非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件六） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 4 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 5 | 施工组织方案 |
| 6 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 7 | 针对本项目拟派人员名单（附件十四） |
| 8 | 偏离表（附件十一） |
| 9 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 10 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章）； |
| 11 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 12 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 13 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 14 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 15 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等）

c.随机工具、随机易损件费

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务费

h.招标代理费

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《项目采购供应商操作手册（浙江）》(https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=359&topicId=1447）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评审委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评审委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评审委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3名）；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的最高限价或采购预算的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期（完工期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投入本项目人员不符合招标文件要求的；

10）报价不符合招标文件要求的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评审委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评审委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评审委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评审委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评审委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评审委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评审委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评审委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评审委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评审委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评审委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评审委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评审委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.6不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

5.7上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

5.8不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

5.9不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

6、经评审委员会认定投标供应商进行串通投标的，评审委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评审原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评审委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

4.2、履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内退还。

5、招标代理费

成交供应商在领取中标通知书时，向招标代理机构支付招标代理服务费10000元。招标代理服务费包含在投标总价中。

名称：浙江亿邦建设咨询有限公司

识别号：91330382792053169Y

地址电话：乐清市乐成街道兴业路16号301室、401室0577-61511618

开户行及账号：农行乐清支行19270101040018359

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）符合中小企业划分标准：本项目属于工业（包括采矿业、制造业、电力、燃气及水生产和供应业等)

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
   （4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件2。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按响应文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按响应文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

7、投标供应商属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

附件1：

中小企业声明函(服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)，属于工业（包括采矿业、制造业、电力、燃气及水生产和供应业）承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为          万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分    合同格式（参考格式）

编号：

采购人：乐清市柳市中心卫生院（甲方）

中标供应商：                       （乙方）

双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就乐清市柳市中心卫生院迁扩建工程污水处理设备采购项目事项协商一致，共同订立合同，以明确双方的权利与义务。

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

设备合同总价为：¥                元，大写：人民币                   元整。

设备合同价为完税闭口价。

以上设备合同总价为日处理规模不少于 50m3/d的一体化污水处理设备一套。

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方披露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：交货期

1、合同签订且具备实施条件后30日内完成本项目供货、安装及调试等工作。

2、中标供应商未按规定时间完成进场施工、安装的，每逾期一天，扣款3000元。逾期超过15天的，采购人有权单方中止合同，不予退还履约保证金，并追究中标供应商的违约责任。

第六条：产品质量、供货及验收

1、质量要求

（1）满足招标文件及乙方承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的行业标准、出厂标准、设计要求、技术规范以及环保要求，履约期内货物相关标准和技术规范等有更新或发布新的标准时，乙方应遵照最新标准进行供货和提供配套服务。

（2）所供货物须为原装全新合格产品（包括标准件、零部件、备品备件等），乙方不得以次充好，产品来源渠道合法，同时应根据国家有关规定及采购单位的要求做好售后服务工作。

（3）供货过程中若出现产品缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至完全达到本项目招标需求为止，由此产生的逾期或违约风险及相关费用全部由乙方自行承担。

（4）乙方应按照国家有关标准和招标文件要求对本采购货物进行安装调试，并确保所有货物能够正常使用和通过验收。

2、供货要求

（1）乙方提供的货物须具有安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。

（2）乙方负责货物的包装及运输，货物包装应符合国家或专业（部）标准规定，应适合远距离运输和反复搬运，乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。供货时须提供配套的工具、使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等全套出厂技术资料文件。

（3）乙方应负责将所有货物送至甲方指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，甲方有权拒绝签收，由此产生的逾期或违约风险及相关费用全部由乙方自行承担。

（4）乙方须随货物提供设备清单，设备清单中需详细列明所提供的品牌、型号、配置数量等具体信息，未提供或未完整提供相关产品资料的，甲方有权拒绝签收，由此产生的逾期或违约风险及相关费用全部由乙方自行承担。

3、安装调试要求

（1）安装标准：为方便设备运行过程中的维护维修，本项目污水处理设备的主体设备应采用地面安装方式，须符合国家有关技术规范要求和技术标准，安装过程中甲方将有权对乙方的安装质量和实施进度进行监督。所有设备必须保证一次性安装到位。

（2）乙方应主动配合甲方进行施工前的准备工作。

（3）乙方应提供安装计划提交甲方确认。写明详细的项目进度安排，明确完成时间及质保期内的完善、维修、保养服务措施等。

（4）在得到甲方的确认后，乙方应组织团队进行安装，并保证质量达到相关标准。在安装过程中，一经发现质量问题应及时拆除和重新安装，直到符合相关标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用。

（5）在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失和违约责任。

（6）所有设备就位、安装完成后，乙方应对设备进行调试和试运行，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收时提交给甲方，乙方须对测试的各种数据的真实性负责。甲方也可以要求具有检测资质的第三方进行污水处理系统的功能、性能测试，由乙方负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。

（7）调试期间，需进行水质连续监测来确认污水处理系统的稳定性，水质检测所产生的相关费用由中标人承担，直至水质监测达到合格标准为止。

4、验收

本项目验收程序参照《温州市财政局关于印发<温州市政府采购履约验收办法>的通知》（温财采〔2020〕6号）文件执行。

（1）本项目为交钥匙工程，乙方须承担包含土建、供货、包装、运输、就位、吊装、安装、水、电、辅材、调试、试运行等相关全部工作，且所有费用均包含在合同总价中，甲方不再另行支付其他任何费用。

（2）项目验收分“工程调试及竣工验收”和“环保验收”两阶段，乙方须提供验收指导；

①项目设备安装调试完成后，由乙方提交完整的技术资料并向甲方申请“工程调试及竣工验收”，甲方将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件、污水处理工艺（污水处理技术路线）等进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。污水处理工程各类设备及处理构筑物、建筑物按招标文件要求和国家或行业的有关标准(规范)验收后进行清水联通启动、整体调试和验收。

②污水处理工程应在系统通过整体调试、各环节运转正常、技术指标达到设计和合同要求后进入生产试运行。污水处理设施需经过一定时间的试运行，处理效果应达到要求，并通过环保部门的“环保验收”。

污水处理系统在设计、施工和运营初期均符合招标文件各项规定和治污标准；医疗污水经处理后，主要污染物均符合《医疗机构水污染物排放标准》的排放标准，实现达标排放，经“工程调试及竣工验收”和“环保验收”合格后，项目验收通过。如发现所供设备与招标文件或乙方的投标文件中响应的设备不符或无法提供验收等情形，甲方有权拒绝验收，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

（3）甲方可根据招标文件技术标准部分所规定的全部功能要求进行验收，可要求乙方提供相关检测报告原件以供核查，如乙方所供产品出现质量问题或无法提供符合要求的检测报告原件，将可能导致采购人判定所供产品不符合招标需求，并有权拒绝验收，乙方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由乙方承担。甲方可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（5）由甲方组织并成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（6）验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级财政部门。

第七条：售后服务及试运行

1、乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

2、提供全套货物配置清单，列出详细规格型号；同时还应提供一个易损易耗件清单，并标明用途、生产厂家、常规使用寿命和单价。

3、提供维修手册和使用手册，提供操作使用规程。

4、质保期为验收合格之日起3年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修；质保期以采购人验收通过并正式启用之日起计算。在质保期内，中标人应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换等售后服务，且不得收取任何额外费用。

5、售后服务要求响应时间为：提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到采购人报修通知后，1小时内须响应，3小时内须到场服务，常规故障24小时内予以排除。投标人须对售后服务的内容和时限做出明确承诺。

6、出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

7、本设备调试和试运行期为90日历天，在设备完成安装调试后进行试运行。乙方必须为在合同项下采购的设备在试运行期间提供运维服务。乙方负责试运行过程中全部费用。在试运行期间，若发现设备质量有问题中标供应商应无条件免费更换，若系统运行有问题或达不到设计排放标准，乙方应无条件重新检测并调试直至合格，试运行期顺延90日历天。试运行所有费用包含在投标报价中。

8、试运行出水水质按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后达标排放，并提供每月1次由业主认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测时间由业主指定。

第八条：履约保证金

合同签订后，中标单位向采购人提交中标价1%的履约保证金，履约保证金在项目验收合格后退还。履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

第九条：货款的支付

1.合同签订且具备实施条件后7日内，采购人预付中标金额的40%作为预付款；中标人同时提供预付款保函。

2.项目污水处理系统经采购方验收合格后，采购人一次性支付剩余合同价款；

3.中标人在结算合同价款时需提供正式的税务发票。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后，所有设备（含膜组件）质保期为3年，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

质保期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

质保期内，要求乙方在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在8小时内不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至设备修复。

乙方应有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。乙方应提供对所投货物的终身维护，并有相关零配件和耗材的常年优惠供应。

乙方免费提供设备相关的软件的免费升级。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《本合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《本合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。中标供应商未按要求时间完成交货、安装的，每逾期一天，扣款3000元。逾期超过15天的，采购人有权单方中止合同，不予退还履约保证金，并追究中标供应商的违约责任。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方可在甲方所在地通过诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

4、如果乙方违反本合同约定，乙方按照本合同约定承担违约责任，但仍不足以弥补甲方实际损失的（包括直接损失和间接损失），不足部分乙方还需承担赔偿责任。

第十七条：总包配合费

本项目报价中须包含总包配合费，由乙方向卫生院建设工程总包单位支付，总包配合费按本项目中标金额的2%（含税）计取，由乙方在收到项目预付款时一次性支付给甲方指定的总包单位。总包服务费规定以外的其他工作由乙方自行解决，相关费用应全部包含在本项目报价内。

第十八条：合同转让和分包

除甲方丙事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效及其他

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份、一份交采购代理机构进行项目备案。

第二十条：合同修改

除了三方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表： | 法定代表人 或授权代表： |
| 开户银行名称： | 开户银行名称： |
| 开户行账号： | 开户行账号： |
| 签订时间： |  |
| 签订地点： |  |

第六部分    附件---投标文件格式

- 资格文件格式

附件一

- 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市柳市中心卫生院迁扩建工程污水处理设备采购项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/£不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目编号：                                             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 |
| --- | --- |
| 乐清市柳市中心卫生院迁扩建工程污水处理设备采购项目 | 大写： 小写： |

说明：

1、开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  | 含 |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  |  |  | 含 |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  | 含 |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  | 含 |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  | 含 |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与 “开标一览表”投标价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术标部分格式

附件六

投  标  函

乐清市柳市中心卫生院

浙江亿邦建设咨询有限公司：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如我方中标，根据招标文件要求提供产品并通过验收。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自投标截止之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

乐清市柳市中心卫生院

浙江亿邦建设咨询有限公司：

本授权委托书声明：我  （法定代表人姓名）  系     （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目名称）（括号内填项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加                项目（项目编号：    ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害招标人或其他投标供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

| 序号 | 签订时间 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、合同扫描件（加盖公章）须附在投标文件中。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

注：根据所投产品的综合配置、技术指标、产品的专业性、参数符合性、技术性对“第二部分采购内容及要求”中“采购清单及主要技术性能要求”中各项技术性能要求的响应情况。打“▲”的指标须提供相关证明材料扫描件并加盖公章，不提供作负偏离处理。

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的节能产品认证证书扫描件，否则按无效投标处理。具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十四

针对本项目拟派人员名单

（一）投标项目负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（二）投标项目技术负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目技术负责人姓名： 身份证号码： 工作单位： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称（附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评审委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评审委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评审委员会负责，评审委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）报价评分 30分

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

二）商务、技术综合评分70分

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 投标人具有建筑机电安装工程施工总承包贰级及以上或具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上的得1分； | 0-1分 |
| 2 | 业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似医疗机构污水处理项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。 注：类似业绩证明需同时提供项目中标通知书、合同复印件、竣工验收报告，扫描件并加盖CA签章。是否同类业绩以评标专家根据合同内容判定为准，不提供证明材料不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 技术指标要求 | 根据所投产品的综合配置、技术指标、产品的专业性、参数符合性、技术性对“第二部分采购内容及要求”中“采购清单及主要技术性能要求”中各项技术性能要求的响应情况：全部满足各项技术性能要求的得15分，打“▲”的指标为重要技术指标每有一项负偏离的扣1分，其他一般指标有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。 注：打“▲”的指标须提供相关证明材料扫描件并加盖公章，不提供作负偏离处理。 | 0-15分 |
| 4 | 项目技术 团队配置 | 拟派项目负责人具有环保专业中级及以上职称的得2分。 注：提供职称证书及投标人为其缴纳的开标截止前6个月任意一个月社保证明，扫描件并加盖公章。 | 0-2分 |
|  |  | 拟投入人员(除项目负责人外)； 1、拟派具有项目涉及到电工作业、焊接与热切割作业（由省应急管理厅或住建厅颁发的特种作业证书），每提供一本证书得1分，最高得2分。 2、拟派其他专业技术人员（专职安全生产管理人员、机械设备安装工、管道工的相关专业技术人员），每提供1人得1分，最高得3分； 3、拟派具有高级污废水处理工程师的技术人员，每提供一人得1分，最高得1分。 注：须提供拟派人员在本单位缴纳的开标截止前6个月任意一个月社保证明及相关证书扫描件并加盖公章，否则不得分；同一人员具备两本及以上证书的不重复得分。 | 0-6分 |
| 5 | 项目的难点要点分析及解决措施 | 根据投标人针对本项目的理解程度，现存在的问题和服务的难点、要点等问题进行调查剖析及难点、要点的解决措施进行综合评审；由评委打分（5、4、3、2、1、0）。 | 0-5分 |
| 6 | 项目实施方案 | 供货与运输方案：根据投标人针对本项目的供货与运输方案及工期保障方案等进行综合评审；由评委打分（6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
|  |  | 根据安装、调试与试运行方案进行综合评审；由评委打分（6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
|  |  | 根据投标供应商提供施工期间的安全措施、设备生产的安全措施、设备运行期间的安全措施及其他安全措施进行评分（6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
|  |  | 根据投标供应商针对本项目的质量保证措施、水质达标排放保障措施、污水处理系统稳定运行保障方案等进行综合评审；由评委打分（6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
| 7 | 应急方案 | 投标人针对本项目的突发应急事件（包括突然停水、停电情况处理、曝气系统、MBR系统、消毒系统等设备设施故障）的应急处理预案是否合理、及时有效，由评标委员会进行综合评审；由评委打分（5、4、3、2、1、0）。 | 0-5分 |
| 8 | 企业市场主体诉求响应度、服务便捷度 | 协助采购人项目所在地相关部门协调，主体施工单位协调，竣工后的维养等方面的便捷化。由评委打分（4、3、2、1、0） | 0-4分 |
| 9 | 售后服务 | 根据供应商所提供的响应文件中的售后服务方案（包括但不限于故障响应时间、售后服务人员、配备车辆、后期维护、巡检、培训等）进行综合评审；由评委打分（5、4、3、2、1、0）。 | 0-5分 |

三）说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。