温州市政府集中采购

招 标 文 件

| 项目编号： | Z-GB202211020005LF |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州市人力资源和社会保障局、温州市医疗保障局社保大厦人才大厦办公楼物业管理及设备维保项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |

招标人： 温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

二○二二年十一月

目    录

第一部分   招标公告              ……………………………………………………… 2

第二部分   投标人须知和投标人须知前附表     …………………………………………7

第三部分   开标、评标和定标      ………………………………………………………20

第四部分   评标方法              ………………………………………………………24

第五部分   采购需求              ………………………………………………………31

第六部分   合同                  ………………………………………………………42

第七部分   投标文件格式附件      ………………………………………………………54

附注：▲本招标文件正文内容共73页（页码编制1-73），招标文件中标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及招标人概不负责。

第一部分    招标公告

项目概况

温州市人力资源和社会保障局、温州市医疗保障局社保大厦人才大厦办公楼物业管理及设备维保项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 获取（下载）招标文件，并于2022年12月1日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：Z-GB202211020005LF

项目名称：温州市人力资源和社会保障局、温州市医疗保障局社保大厦人才大厦办公楼物业管理及设备维保项目

预算金额（元）：12111600 （非预留份额项目）

最高限价（元）：12111600

采购需求：

标项一：

标项名称：温州市人力资源和社会保障局、温州市医疗保障局社保大厦人才大厦办公楼物业管理及设备维保项目

数量：3年

预算金额（元）:12111600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：服务范围：包括保安服务、卫生保洁、会议服务、设施设备维运、维保、停车场服务（含立体车库）等物业服务，具体由温州市人力社保局、温州市医保局统一监督、指导、管理、考核。具体招标内容及详细技术要求见招标文件相关部分。

备注：/

合同履约期限：2023年1月1日－2025年12月31日。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

# 3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年11月9日至2022年12月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：1、供应商请自行登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载且无需报名。用政采云注册账号、密码在系统登录后点击【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件的申请信息。

2、供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月1日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年12月1日 09:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    4.其他事项：4.1质疑的提出：如有质疑，必须在政采云系统内或线下向采购人提出，并与采购人质疑联系人电话确认。
4.2响应说明：
1）、本项目实行电子响应，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
2）、标前准备：各供应商必须在开标前成为“浙江省政府采购网”注册供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。 供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 《CA申领操作指南》：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/lwV6GXABiyELHE-oVMj3 《CA管理操作指南》：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/GQcTNXEBiyELHE-oocEg 《CA驱动和申领流程》: http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html 3）、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）， 电子投标具体流程详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：温州市人力资源和社会保障局

地址：温州市鹿城区学院中路303号

项目联系人（询问）：陆昌望

项目联系方式（询问）：0577-89090023

质疑联系人：叶文强

质疑联系方式：0577-89090058

名称：温州市医疗保障局

地址：温州市鹿城区学院中路303号

项目联系人（询问）：余敏

项目联系方式（询问）：0577-88880715

质疑联系人：廖红华

质疑联系方式：13868677885

2.采购代理机构信息

名称：温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）

地址：温州市会展路1268号“温州市民中心”A座412室

项目联系人（询问）：李放

项目联系方式（询问）：0577-88926821

质疑联系人：陈唯特

质疑联系方式：0577-88926822

3.同级政府采购监督管理部门

名称：温州市财政局政府采购监管处

地址：温州绣山路299号

传真：/

联系人 ：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725    0577-88521948

第二部分    投标人须知和投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州市人力资源和社会保障局、温州市医疗保障局社保大厦人才大厦办公楼物业管理及设备维保项目 |
| 2 | 项目所属行业 | 物业管理 |
| 3 | 是否属于预留份额专门面向中小企业采购的项目 | 否 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 6 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》（招标文件第七部分）。 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（招标文件第七部分）。 3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 （注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 7 | 质疑和澄清 | 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。 2、项目的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采购网上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。 |
| 8 | 是否允许分包 | R不允许 □允许 |
|  | 是否允许转包 | 本项目不允许转包 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 联合体或分包价格政策 | 1、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。小微企业享受价格扶持政策，投标报价给予10%的扣除。 2、组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 5、投标文件中提供联合体协议或分包意向协议。 |
| 11 | 是否现场踏勘 | 各投标人可于投标截止时间前自行到现场踏勘（费用及责任风险自负），地点：温州市鹿城区学院中路303号，联系人： 黄伟，电话：0577-89090051。 |
| 12 | 中标结果公告 | 中标人确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）发布中标公告，公告期限为1个工作日，《中标通知书》政采云平台直接签发推送。 |
| 13 | 投标保证金 | 无须缴纳 |
| 14 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 15 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定收取项目中标金额1%的履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 16 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 17 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标文件的接收 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。 1、投标人应当在2022年12月1日9:00时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 2、投标人应当在2022年12月1日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcli@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-9:30期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件。如投标人未按照规定时间（2022年12月1日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件并解密成功，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 3、电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。 4、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 21 | 招标人代理费用 | 0元 |
| 22 | 签章 | 严格按照招标文件第七部分投标文件格式附件内容签章 |
| 23 | 政采贷 | - https://jinrong.zcygov.cn/finance/loan?type=1 |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于温州市政府采购中心 |

一   总则

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）等法律及有关法规组织和实施的。

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“招标人”系指组织本项目采购的温州市政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标人采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

- （三）投标人及委托有关说明

- 1、投标人代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》见第七部分。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、 若本项目接受联合体投标的,应遵守以下规定:

3.1、两个以上供应商可以组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加投标;

3.2、以联合体形式参加本项目投标的,联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件同时未被“信用中国”网站 www. (www. creditchina.  gov. cn).gov.cn)列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单;未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。如由同一专业的供应商组成联合体的,评审时以资质最低的一方为依据;

3.3、联合体各方之间须签订投标联合协议(成员中有小微企业或监狱企业的须附相应声明函),明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例，在投标联合协议中指定本项目主办人,并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分;本项目的主体、关键性工作须由主办人完成,并在投标联合协议中进行说明;

3.4、联合体各方签订投标联合协议后,不得再以自己名义单独在本项目中参加投标, 也不得组成新的联合体参加本项目投标;

3.5、联合体各方共同与招标人签订采购合同,就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任;

3.6、投标文件须由主办人盖章及其全权代表签署;

4、对供应商的限制

4.1、单位负责人(指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效 ；

4.2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动(不包括为该项目提供整体设计、规范编制 或者项目管理、监理、检测等服务):

4.3、为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关

4.4、供应商之间的利害关系:

(1)法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系;

(2)法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系;

(3)法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内血系

(4)法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系;

(5)法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

(6)存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

(7)存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务(占主营业务收入50%以上)或重要财务往来关系(如融资)等其他实质性控制关系;如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

4.6、招标公告中明确专门面向中小微企业采购的项目,只能由中小企业或微型企业参加。

4.7、投标截止前被“信用中国”网站(www. creditchina. gov. cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的供应商将被拒绝参加本项目采购 活动。具体以投标截止当日招标代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。招标人有权对工资福利进行审核或参与工资福利的编制，发现中标人不按照实际情况进行编制，招标人有权要求其重新调整，中标人必须接受，最终员工的工资福利由招标人确定签字后发放，否则暂停支付该月的管理服务费。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

二 质疑、澄清（更正）

- （一）质疑

- 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不予受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网（wzjcli@163.com)，位置：“首页－下载专区－质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（二）招标文件的澄清（更正）

1、无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人的书面澄清（更正）文件会在“浙江省政府采购网”上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到“浙江省政府采购网”上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。

2、当招标文件与澄清（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三   投标文件的编制

- 投标文件的形式和效力

电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1、投标文件以及投标人与招标人、采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）对投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

2、在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如标“▲”且加下划线部分，否则将导致无效标。

3、编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

（四）投标文件的组成

投标文件组成均为资格文件、技术及商务文件、报价文件三部份组成。

1、资格文件：

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》

（4）投标人2021年度资产负债表及利润表

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（6）投标人资质证书、认证证书、社保证明等复印件（如有）

（7）联合投标协议书复印件（如有）

（8）联合投标授权委托书复印件（如有）

2、技术及商务文件

（1）技术商务偏离表

（2）投标人2019年至今同类项目业绩一览表

（3）项目服务人员汇总表

（4）拟派项目人员情况表

（5）各类服务人员岗位设置表

（6）管理服务方案

（7）项目管理

（8）特点和难点分析

（9）质量保证

（10）培训计划

（11）突发事情应急处理措施

（12）拟投入本项目设备、工具及日用消耗品一览表

（13）有效的改进措施和合理化建议

（14）节能减排及文明建设

（15）投标人认为需要的其他文件资料

3、报价文件

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

注：▲资格文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （五）投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。

- 投标报价

- 投标报价是指卖方在正确的完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的服务价款，即在承包区域内提供物业服务所需的人工费（包括工人工资、奖金、节日加班费、劳保福利、餐费、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、工具及设备材料费（含垃圾运输车、大理石磨地机等设备）、垃圾清运费、安全文明生产装备费（包括保洁工人冬、夏装工作服等）、工人管理费、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、▲所有投标均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

3、▲本项目不接受投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一投标项目报有两个及以上总价，且未声明哪个有效，按招标文件规定的提交备选方案的投标人除外。

4、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5、所有的投标报价均为货物或服务到买方指定的工地价。

6、投标人可在投标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

（七）投标有效期

1、▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。

2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

四   投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2022年12月1日9:00时整之前在政采云上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2、迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止时间以后政采云平台将不接收投标文件。

（二）投标文件解密

开标时间后半小时内（2022年12月1日9:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2022年12月1日上午9:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2022年12月1日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市政府采购中心邮箱（wzjcli@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:00-9:30期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市政府采购中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2022年12月1日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。

（三） 投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3、从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

第三部分   开标、评标和定标

（一）评标委员会

1、招标人依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

（二）评标过程的保密性

1、开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

2、开标后，直至中标公告发出且质疑期届满止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

3、中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

4、为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（三）开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在政采云平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标

投标截止时间后的半小时内（开标当日上午9:00-9:30时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（四）投标文件的澄清

1、在评标期间，评标委员会可以在政采云平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但澄清、说明或补正内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在政采云平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其做出无效标处理。

（五）投标文件的资格性和符合性评审

1、开标后，采购人授权评标委员会对投标人的资格进行审查。

2、评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异。

3、评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的投标。

4、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（六）▲投标无效

1、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章或CA章的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件；

（3）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（4）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（7）招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（10）资格文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的；

（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（12）标项以赠送方式投标的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（15）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在指定的信用信息查询渠道及截止时间前列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（16）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（17）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（18）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（19）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（20）不同投标人的投标文件相互混装；

（21）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

（22）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：以上有（16）至（20）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级财政部门处理。

（七）报价修正

报价文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

（八）错误修正

1、对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

2、客户端填写的《开标一览表》与以pdf格式上传文件中的《开标一览表》不一致的，应以Pdf格式上传文件中的为准。

（九）评标委员会在做出任何一项投标无效决定前，都应当严格遵循以下程序：

1、要求当事投标人作相应的答辩；

2、在充分讨论的基础上集体表决；

（十）评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

（十一）定标

1、本次招标由评标委员会确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

3、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

（十二）授予合同

1、中标公告评标委员会确定的中标候选人在“浙江省政府采购网”上公告。

2、中标通知

（1）中标人确定后，招标人在政采云平台向中标人签发《中标通知书》。

（2）中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3、签订合同

（1）中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

（2）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标人重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

第四部分   评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

（一）总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。

（二）评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

（三）评标程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格部分、技术及商务部分、报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

1、对投标人的资格部分、技术及商务文件进行符合性审查，确定技术标有效单位。

2、对技术及商务标有效的投标人进行评分，计算出各投标人的得分（详见评分细则）。

3、对技术及商务标有效的投标人的投标报价在政采云平台上予以公开。

4、评标委员会对技术商务标有效的投标人进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效投标人。

5、对投标报价评审后有效的投标人计算投标报价分和综合得分（详见评分细则）

6、确定中标人

（1）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

（2）评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

7、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况做出评标报告。

（四）评标办法

本评标办法采用综合评分法，技术及商务90分（权值90%），报价10分（权值10%）。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

（五）评分细则

1.  技术资信分的评定（90分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | 4分 | - 具有GB/T19001或ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； - 具有GB/T24001或ISO14001环境管理体系认证证书的得1分； - 具有OHSAS18001或ISO45001或GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 4.具有ISO/IEC27001信息安全管理体系认证有效证书的得1分。 |
| 2 | 投标人2019年至今同类项目业绩 | 1分 | 根据投标人2019年至今（以合同签订时间为准）签订的,每具有一个综合物业管理项目业绩可得0.5分，最多可得1分。（提供合同及客户满意证明材料，缺一不可, 否则不得分） 备注： ①项目合同内容中至少包含保洁、设备维修、会议服务、安保、绿化五项基本服务内容，否则不得分； ②续签的合同按一份合同认定。 |
| 3 | 拟派项目负责人（经理）相关情况 | 5分 | 1.拟派项目负责人具有专科学历的得1分，具有本科及以上学历的得2分； 2.拟派项目负责人具有物业经理资格证书的得1分； 3.拟派项目负责人具有3年及以上担任项目负责人物业服务的工作经验，得2分。 备注：拟派项目负责人须提供相关证书复印件，并同时提供在本单位2022年8月1日至今任意一月的社保证明文件，两者缺一不可，否则不予给分。 |
| 4 | 各工种人员配置情况 | 14分 | 1.拟派保洁领班相关情况： 具有3年及以上担任保洁领班（主管）物业服务的工作经验，一人得1分，最多2分。 2.拟派工程主管相关情况： 熟悉水电系统和设施设备管理，具有3年及以上担任工程主管物业服务的工作经验，得1分。 3.拟派保安队长及副队长相关情况： （1）具有3年及以上担任保安主管物业服务的工作经验，并持有保安从业资格证，一人得1分，最多2分。 （2）持有消防设施操作员证，一人得1分，最多2分。 4.拟派项目专业技术人员持证情况： 电梯安装维修操作证（1分）、高（低）压电工操作证或特种作业操作证（电工）（2分） 5.其他拟派服务人员： ①根据拟派服务人员配置情况以及与本项目相适应性（0-2分）； ②根据员工稳定承诺及有关措施的有效性评分（0-2分）。 同一人具有多个证书只能计一个，不能重复得分。 提供相关证书复印件，并同时提供在本单位2022年8月1日至今任意一月的社保证明文件，两者缺一不可，否则不予给分。 拟派项目专业技术人员与中标后实派项目专业技术人员必须一致。 |
| 5 | 管理服务方案 | 35分 | 投标的服务方案与采购需求的吻合程度，应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求；内容是否完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求；分析本项目的特点提出针对性方案。包括如下方面： 1.总体服务方案：0-5分 2.安保服务方案（含疫情常态化管理方案）：0-5分 3.卫生保洁服务方案（含垃圾分类管理）：0-5分 4.绿化养护方案：0-3分 5.设备设施维运、维保管理：0-5分 6.会议（培训、考试、人才交流会）服务方案：0-5分 7.停车场（立体车库）及交通管理方案 ：0-4分 8.与目前在管理的物业公司的交接过渡管理服务方案：0-2分 9.其他服务方案：0-1分 |
| 6 | 项目管理 | 5分 | 根据管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制、岗位职责等是否科学、合理、高效评分。 |
| 7 | 特点和难点分析 | 5分 | 根据针对本项目日常物业服务管理特点和难点进行分析，并提出解决问题的措施。 |
| 8 | 质量保证 | 4分 | 根据质量管理保证措施及承诺的合理性、有效性评分 |
| 9 | 培训计划 | 3分 | 根据各岗位培训计划的详细程度及培训方案的系统性、可操作评分。 |
| 10 | 突发事件应急处理措施（含疫情防控应急预案） | 3分 | 针对各类检查和突发性公卫事件等任务的应急方案及措施的全面性、针对性评分。 |
| 11 | 拟投入本项目设备、工具 | 3分 | 根据本项目所能提供的相关机械设备、工具配备情况优劣评分。（重要工具如打蜡机，清扫机器人如有、运送车等提供购买发票或租赁合同，否则不得分） |
| 12 | 拟投入消耗品 | 4分 | 根据投标人拟投入本项目使用的公共卫生间厕纸、擦手纸、洗手液、香薰、消毒液、拖布、垃圾袋、工具等日用消耗品，公共区域的保洁清洁剂、洗手液等消耗品的配置合理性、产品环保性能、品牌等进行打分。未提供不得分。 |
| 13 | 有效的改进措施和合理化建议 | 2分 | 根据提出有利于本项目的建议、措施的适用性、科学性评分。 |
| 14 | 节能减排及文明建设 | 2分 | 节能减排的方案及措施及文明建设的内容（文明建设：如物业的文明服务，节假日协助业主单位做好形象布置等） |

2.  报价评分（10分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100

3.  有效投标人的综合得分为技术及商务分和投标报价分的总和。

第五部分   采购需求

一、 概述

1、采购的服务所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

2、▲本采购项目为温州市人力资源和社会保障局、温州市医疗保障局社保大厦人才大厦办公楼物业管理及设备维保项目，投标人必须根据自己的技术及商务和报价优势对全部内容进行投标，不得只投部分内容。

二、 采购需求

一、面积及经费预算情况

本次温州市人社局、医保局机关大院（社保大厦）、人才大厦办公楼物业费采购根据《温州市机关办公楼物业管理服务内容及定额标准》测算。机关大院地上建筑面积26408平方米，地下建筑面积2913平方米，人才大厦办公楼地上建筑面积14630平方米，地下建筑面积1093平方米，每年合计物业费339.44万元；机关大院（社保大厦）、人才大厦办公楼每年设备设施维修经费79.4万元；每年预算合计418.84万元。其中市人力社保局承担365万元，市医疗保障局承担 53.84万元。

其中：2023年招标预算金额373.48万元，（原预算金额418.84万元扣除1号楼5728平方米施工期间物业费45.36万元）；2024年招标预算金额418.84万元；2025年招标预算金额418.84万元；招标预算金额3年合计1211.16万元（其中市人力社保局承担1049.64万元、市医疗保障局承担161.52万元）。

本项目为市人力社保局、市医疗保障局共同招标。

- 机关大院（社保大厦）部分

- 概述

本次采购的物业服务包括保安服务、卫生保洁、会议服务、设施设备维运、维保、停车场服务（含立体车库）等物业服务，具体由温州市人力社保局、温州市医保局统一监督、指导、管理、考核。

（二）服务目标

提供优质的物业服务保障，营造文明、优美、和谐、温馨、高效、安全运行的办公环境。

（三）服务期限：

本合同服务时间为壹年（2023年1月1日至2023年12月31日），如果乙方的服务质量使甲方满意，且达到合同规定的各项要求，合同期内季度平均考核得分在85分以上且季度考核得分低于80分的不得超过2次。在合同期结束前，双方可签订下一年度合同，合同期为1年，总签订服务时间不超过3年。

（四）物业管理要求

1、人员配置表（最低配置要求）：

| 序号 | 项目 | 岗位 | 2023年人数 | 2024年、2025年，每年人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政 | 项目经理 | 1 | 1 |
| 2 | 保安服务 | 保安队长 | 1 | 1 |
|  |  | 保安员 | 17 | 17 |
| 3 | 卫生保洁 | 保洁领班 | 1 | 1 |
|  |  | 保洁员 | 10 | 13 |
|  |  | 防疫员 | 1 | 1 |
| 4 | 会议服务 | 会议服务员 | 2 | 3 |
| 5 | 设施设备维运、维保 | 工程组主管 | 1 | 1 |
|  |  | 维修人员 | 3 | 3 |
| 6 | 合 计 |  | 37 | 41 |

- 工作时间保安分区配备最低要求：1、2号岗亭各2名、1号楼1名、2号楼1名、消控室1名。

2、物业服务的范围、内容：

- 2.1、范围为：负责机关大院保安服务、卫生保洁、设备设施维运、维保、会议服务、停车场管理（含立体车库）等物业服务。

- 2.2、内容为：负责机关大院的卫生保洁、会议服务、设备设施维运、维保、停车场管理（含立体车库）等后勤管理服务工作，并积极完成采购人布置的其他任务（如勤杂工作、协助宣传活动等）。服务质量标准要求按相关规范标准及现代设备管理标准订立服务规程，在对现场、周边环境全面了解的情况下编制科学合理、切实可行的组织实施计划以及具体的保障措施、工作程序。本着对企业品牌的延伸，以社会化效益为重的原则，按现代企业制度运行，以热心、爱心、专心、细心、耐心、贴心的服务、管理，创建“专业、及时、高效”服务品牌，为机关大院提供优良的物业服务、保障，营造文明、和谐、温馨、高效运行的办公环境。

1.保安服务

- （1）负责机关大院1号楼、2号楼、3号楼的正常工作生活秩序。负责24小时安全保卫、门岗、监控、消防值勤。负责出入登记管理（含疫情防控必须的测温、查对健康码等政府管理要求），负责监控系统的运行管理。

- （2）负责防火、防盗、防投毒、防爆炸、防抢、防涉密、防治安灾害事故等安全防范工作。

- （3）一天24小时车辆管理和安全保卫值勤。指挥车辆按规定车位整齐停放，维持交通秩序，纠正违规乱停乱放的车辆、并对违规司机进行劝教。

- （4）负责安全、保安、环境秩序巡查，保证安全，维护正常秩序。对可疑情况和发现的问题要及时处理，作好记录并报告。巡视、检查、汇报及统计记录；

- （5）负责各项大型活动的安全保卫、秩序管理工作。

- （6）接受业主的领导，开展安全防范工作和日常管理工作，遵守采购人的规章制度，服从管理，听从指挥。

- （7）对特设的重点区域、重点设备的安全保卫和管理。

- （8）负责服务区域的保安工作宣传，参与协助甲方专项抢险、防台防汛、应急事件处理、接待护卫等工作。

- （9）建立规范的消防户籍资料，接受消防业务主管部门的指导监督和检查，对发现的安全隐患，及时通知责任单位进行整改。开展消防监督检查，定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备。强化对易燃、易爆、化学品及其它危险物品的管理，保障消防安全。

- （10）建立完善各项应急预案，包括防恐怖袭击、台风、爆炸、火灾、异常上访、停电、停水等突发案（事）件处置预案，并定期组织培训、演练。

- （11）严格管理有关装备、设施，并规范使用。

2.卫生保洁

- 主要负责机关大院两局领导办公室和办公区域、食堂、卫生间、屋顶平台、消防楼梯、地下室及周边外围公共区域（含绿化）的日常环境卫生保洁和有害生物的消杀服务（含大楼外墙清洗（每年一次）、5、9楼食堂（每月2次大扫除、油烟管道每半年清洗1次）、垃圾外运、大院室内外绿化养护（不含花木租赁费）、1、2、3号楼内公共区域卫生间厕纸、洗手液、消毒液等消耗品）。

- 3.会议服务

主要负责机关大院的会场布置、会议服务，提供会议设施、设备管理服务，提供1号楼、2号楼、3号楼所有会议室公务用茶叶、纸巾等，配合完成政府接待过程中的礼仪（外交、政府级的接待）工作和重大活动的场地布置工作。

- 4.设施设备运行、维保

- 主要负责机关大院的设备设施运行维护，提供电气系统、电梯系统、暖通系统、给排水系统、排烟系统、消防系统（含远程监控）、智能化系统、立体车库、食堂设备和建筑装饰等的正常运行维护服务。提供各类设施设备管理、保养、检测和维修服务。协助配合更新、改造和工程项目建设。提供对其他外来服务单位（如专业厂家或公司、施工单位等）进行监督、管理、配合的服务。设备保养、检测和维修必须报甲方审核备案确认。

- 主要设施设备的配置如下（包括，但不限于）

| 机关大院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 中央空调螺杆机组 | 台 | 3 |  |
| 2 | 中央空调模块机组 | 台 | 16 |  |
| 3 | 中央空调冷却泵 | 台 | 4 |  |
| 4 | 中央空调循环泵 | 台 | 4 |  |
| 5 | 中央空调冷却塔 | 座 | 3 |  |
| 6 | 无机房电梯 | 台 | 2 |  |
| 7 | 配电房1座、1600KVA变压器 | 台 | 3 |  |
| 8 | 高压配电柜 | 组 | 1 |  |
| 9 | 低压配电柜 | 组 | 3 |  |
| 10 | 发电机276KW | 台 | 1 |  |
| 11 | 发电机810KW | 台 | 1 |  |
| 12 | 立体车库1座 | 个 | 150 |  |
| 13 | 消防喷淋泵 | 台 | 2 |  |
| 14 | 消防泵 | 台 | 2 |  |
| 15 | 消防增压泵 | 台 | 2 |  |
| 16 | 生活给水泵 | 台 | 4 |  |
| 17 | 消防设备机组 | 套 | 1 |  |
| 18 | 监控设备机组 | 套 | 1 |  |
| 19 | 楼层电热开水机 | 台 | 13 |  |
| 20 | 食堂厨房设备 | 套 | 2 |  |
| 21 | 电梯 | 台 | 7 |  |
| 22 | 中央空调 | 台 | 25 |  |
| 23 | 防喷淋泵 | 台 | 2 |  |
| 24 | 消防泵 | 台 | 2 |  |
| 25 | 消防增压泵 | 台 | 2 |  |
| 26 | 生活给水泵 | 组 | 2 |  |
| 27 | 高压气体喷雾器 | 组 | 1 |  |
| 28 | 污水泵 | 台 | 26 |  |
| 29 | 地下车位 | 个 | 55 |  |
| 30 | 消防设备机组 | 套 | 1 |  |
| 31 | 监控设备机组 | 套 | 1 |  |

5.停车场管理

主要负责机关大院立体车库、地下车库和地面停车场管理、运行与维护。

- （五）对供应商的其他要求

- 5.1、投标人应按现代企业管理制度，建立质量管理体系，采用项目负责人制。严格执行采购人有关规定和管理制度，建立并完善各种管理制度和工作流程，明确职责分工和工作质量标准，突出计划性、可操作性和实效性，为机关大院提供优良的物业服务保障。

- 5.2、推行标准化服务，不断提升服务质量。按照服务管理内容要求编制检查表，每日对各工作岗位的服务质量进行检查，发现问题，及时整改、提高。搭建共建共创平台，定期不定期广泛征询意见，并根据意见进行统计分析、优化调整提高。

- 5.3、以建设节约型机关为目标，创建国家级公共机构节能示范单位，加强能源管理，做好节能降耗工作，编制书面能耗分析报告。

- 5.4、自觉接受采购人考核，并根据考核意见及时调整改进。根据考核要求和自行需要对管理、服务人员进行培训，并接受采购人对服务人员的培训。通过绩效考核调动人员积极性。开展多种活动提升团队精神和队伍建设。建立各类应急预案（如安全、消防、抗台等），并培训相关人员达到相关要求。

- 5.5、自觉无条件接受采购人对相关人员做集中调配并以调休、补休等方式进行补偿。

- 5.6、达不到采购人要求及自身各项服务承诺，采购人有权要求其整改，直至扣款或终止合同。

- 5.7、所有的工作除应按自身的内部流程实施外还应接受采购人的检查。

- 5.8、重大任务必须事先制订周密的工作计划，并按照计划实施。

- 5.9、人员结构、配备合理，分工明确，持证上岗。一般员工应持有身份证、健康证和单位培训合格的上岗证，所有人员政治上可靠，身体素质好，无不良行为。

- 5.10、所有人员在作业时间统一着装、佩带胸卡上岗。

5.11、保安人员每周工作时间为7天，每天24小时，其他工作人员工作时间为一周五个半工作日（周一至周六中午12：00），每天上班为比机关提前半小时，下班比机关后移半小时。非工作日物业应做好值班。

- 5.12、特种岗位均应持证上岗，并符合地方行政管理部门规范要求。一般员工有相关专业所需的上岗证。会议人员须满足礼仪标准，所有人员要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录。

- 5.13、在承包区域的各项服务，其工作时间必须满足采购人的工作要求，包括休息日及公众假期，无论投标人有什么理由，都不可以停止服务工作。采购人认为应提供方便或提高服务质量时，可要求投标人调整工作时间直至全天二十四小时工作。

- 5.14、投标人必须聘请（或指定）一位项目负责人，全权代表投标人与采购人保持密切联系并保证承包区域服务工作。

- 5.15、为承包区域的服务工作配备足够的人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经投标人相关专业考核合格后持证上岗，采购人有权进行审核。投标人须接受采购人安排的各类培训，培训费用开支由投标人负担。

三、人才大厦办公楼部分

（一）概述

- 本次采购的物业服务包括保安服务、卫生保洁、设施设备维运、维保、停车场服务等物业服务，具体由温州市人力社保局统一监督、指导、管理、考核。

（二）服务目标

提供优质的物业服务保障，营造文明、优美、和谐、温馨、高效、安全运行的办公环境。

（三）服务期限：本合同服务时间为壹年（2023年1月1日至2023年12月31日），如果乙方的服务质量使甲方满意，且达到合同规定的各项要求，合同期内季度平均考核得分在85分以上且季度考核得分低于80分的不得超过2次。在合同期结束前，双方可签订下一年度合同，合同期为1年，总签订服务时间不超过3年。

（四）物业管理要求

1、人员配置表（最低配置要求）：

| 序号 | 项目 | 岗位 | 人数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安服务 | 副队长 | 1 | 1 |
|  |  | 保安员 | 8 | 8 |
| 2 | 卫生保洁 | 保洁领班 | 1 | 5 |
|  |  | 保洁员 | 4 |  |
| 3 | 设施设备维运、维保 | 维修人员 | 1 | 1 |
| 4 | 合 计 |  |  | 15 |

2、物业服务的范围、内容：

- 2.1、范围为：人才大厦办公楼的保安服务、卫生保洁、会议（培训、考试、人才交流）服务、设备设施维运、维保、停车场（停车位）管理等物业服务。

- 2.2、内容为：人才大厦办公楼日常安保服务、公共区域的卫生保洁、设备设施维运、维保、停车场管理等后勤管理服务工作，并积极完成采购人布置的其他任务（如勤杂工作、协助宣传活动等）。服务质量标准要求按相关规范标准及现代设备管理标准订立服务规程，在对现场、周边环境全面了解的情况下编制科学合理、切实可行的组织实施计划以及具体的保障措施、工作程序。本着对企业品牌的延伸，以社会化效益为重的原则，按现代企业制度运行，以热心、爱心、专心、细心、耐心、贴心的服务、管理，创建“专业、及时、高效”服务品牌，为人才大厦办公楼提供优良的物业服务、保障，营造文明、和谐、温馨、高效运行的办公环境。

1.保安服务

- （1）维护人才大厦办公服务区域的正常工作生活秩序。负责24小时安全保卫、门岗、监控、消防值勤。负责出入登记管理（含疫情防控必须的测温、查对健康码等政府管理要求），负责监控系统的运行管理。

- （2）负责防火、防盗、防投毒、防爆炸、防抢、防涉密、防治安灾害事故等安全防范工作。

- （3）一天24小时车辆管理和安全保卫值勤。指挥车辆按规定车位整齐停放，维持交通秩序，纠正违规乱停乱放的车辆、并对违规司机进行劝教。

- （4）负责安全、保安、环境秩序巡查，保证安全，维护正常秩序。对可疑情况和发现的问题要及时处理，作好记录并报告。巡视、检查、汇报及统计记录；

- （5）负责各项大型培训、考试、人才交流等活动的安全保卫、秩序管理工作。

- （6）接受业主的领导，开展安全防范工作和日常管理工作，遵守采购人的规章制度，服从管理，听从指挥。

- （7）对特设的重点区域、重点设备的安全保卫和管理。

- （8）负责服务区域的保安工作宣传，参与协助市人力社保局专项抢险、防台防汛、应急事件处理、接待护卫等工作。

- （9）建立规范的消防户籍资料，接受消防业务主管部门的指导监督和检查，对发现的安全隐患，及时通知责任单位进行整改。开展消防监督检查，定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备。强化对易燃、易爆、化学品及其它危险物品的管理，保障消防安全。

- （10）建立完善各项应急预案，包括防恐怖袭击、台风、爆炸、火灾、异常上访、停电、停水等突发案（事）件处置预案，并定期组织培训、演练。

- （11）严格管理有关装备、设施，并规范使用。

2.卫生保洁

- 人才大厦办公楼的公共区域（含会议室、教室、机房、人才交流大厅、办公区域、食堂、通道、卫生间、屋顶平台、消防楼梯、地下室及周边外围区域等的日常环境卫生保洁和有害生物的消杀服务（含大楼外墙清洗（每年一次）、食堂（每月2次大扫除、油烟管道每半年清洗1次）、垃圾外运、大楼室内外绿化养护（不含花木租赁费）、办公楼公共区域卫生间厕纸、洗手液、消毒液等消耗品。

3.会议（培训、考试、人才交流会）服务

主要负责为人才大厦办公楼所有会议、培训、考试和人才交流活动（含晚上、周末假期等机关事业单位非工作日）提供场地布置与整理、茶水等服务，提供会议、培训、考试和人才交流活动的设施、设备管理服务，配合完成政府接待过程中的礼仪（外交、政府级的接待）工作和重大活动的相关工作。参与非工作日开展活动的物业人员，提供方要做好调休和补休。

- 4.设施设备运行、维保

- 主要负责人才大厦办公楼的设备设施运行维护，提供电气系统、电梯系统、暖通系统、给排水系统、排烟系统、消防系统（含远程监控）、智能化系统和建筑装饰等的正常运行维护服务。提供各类设施设备管理、保养、检测和维修服务。协助配合大中修、更新、改造和工程项目建设。提供对其他外来服务单位（如专业厂家或公司、施工单位等）进行监督、管理、配合的服务。设备保养、检测和维修必须报甲方审核备案确认。

- 主要设施设备的配置如下（包括，但不限于）

| 人才大厦办公楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 配电房1间、1000KVA | 台 | 2 |  |
| 2 | 高底压配电柜 | 套 | 2 |  |
| 3 | 中央空调 | 台 | 3 |  |
| 4 | 循环水泵 | 台 | 5 |  |
| 5 | 循环水系统 | 套 | 2 |  |
| 6 | 排风系统 | 套 | 6 |  |
| 7 | 厨房设备 | 套 | 1 |  |
| 8 | 电梯 | 台 | 3 |  |
| 9 | 小空调 | 台 | 80 |  |
| 10 | 电开水器 | 台 | 10 |  |
| 11 | 消控室 | 间 | 1 |  |
| 12 | 消控设备 | 套 | 1 |  |
| 13 | 总弱电机房 | 间 | 1 |  |
| 14 | 人才大厦地面及地下车库车位 | 个 | 54 |  |

5.停车场管理

主要负责人才大厦办公楼北侧地面20个车位的停车场和地下34个车位管理、运行与维护，确保人才大厦办公楼工作人员和活动公务用车停放。

- （五）对供应商的其他要求

- 5.1、投标人应按现代企业管理制度，建立质量管理体系，采用项目负责人制。严格执行采购人有关规定和管理制度，建立并完善各种管理制度和工作流程，明确职责分工和工作质量标准，突出计划性、可操作性和实效性，为人才大厦办公楼提供优良的物业服务保障。

- 5.2、推行标准化服务，不断提升服务质量。按照服务管理内容要求编制检查表，每日对各工作岗位的服务质量进行检查，发现问题，及时整改、提高。搭建共建共创平台，定期不定期广泛征询意见，并根据意见进行统计分析、优化调整提高。

- 5.3、以建设节约型机关为目标，创建国家级公共机构节能示范单位，加强能源管理，做好节能降耗工作，编制书面能耗分析报告。

- 5.4、自觉接受采购人考核，并根据考核意见及时调整改进。根据考核要求和自行需要对管理、服务人员进行培训，并接受采购人对服务人员的培训。通过绩效考核调动人员积极性。开展多种活动提升团队精神和队伍建设。建立各类应急预案（如安全、消防、抗台等），并培训相关人员达到相关要求。

- 5.5、自觉无条件接受采购人对相关人员做集中调配并以调休、补休等方式进行补偿。

- 5.6、达不到采购人要求及自身各项服务承诺，采购人有权要求其整改，直至扣款或终止合同。

- 5.7、所有的工作除应按自身的内部流程实施外还应接受采购人的检查。

- 5.8、重大任务必须事先制订周密的工作计划，并按照计划实施。

- 5.9、人员结构、配备合理，分工明确，持证上岗。一般员工应持有身份证、健康证和单位培训合格的上岗证，所有人员政治上可靠，身体素质好，无不良行为。

- 5.10、所有人员在作业时间统一着装、佩带胸卡上岗。

- 5.11、保安人员每周工作时间为7天，每天24小时；其他工作人员工作时间为一周五个半工作日（一般为周一至周六中午12：00，同时物业要根据采购人工作实际需求做相应调整，确保非工作时间开展会议、培训、考试和人才交流活动的物业保障），每天上班为比机关提前半小时，下班比机关后移半小时。非工作日采购人无开展相关工作，物业应做好值班。

- 5.12、特种岗位均应持证上岗，并符合地方行政管理部门规范要求。一般员工有相关专业所需的上岗证。会议人员须满足礼仪标准，所有人员要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录。

- 5.13、在承包区域的各项服务，其工作时间必须满足采购人的工作要求，包括休息日及公众假期，无论投标人有什么理由，都不可以停止服务工作。采购人认为应提供方便或提高服务质量时，可要求投标人调整工作时间直至全天二十四小时工作。

- 5.14、投标人必须聘请（或指定）一位项目负责人，全权代表投标人与采购人保持密切联系并保证承包区域服务工作。

- 5.15、为承包区域的服务工作配备足够的人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经投标人相关专业考核合格后持证上岗，采购人有权进行审核。投标人须接受采购人安排的各类培训，培训费用开支由投标人负担。

- 四、监督考核

投标人须严格遵守采购人的各种管理制度、规定，严格履行合同要求，接受采购人的考核，按照考核办法进行考核，根据考核结果进行综合评分，并严格执行考核办法相关奖惩规定（具体按照考核办法）。投标文件中相关约定、提法和措施也作为考核依据。

第六部分    合同

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方（采购人）：温州市人力资源和社会保障局、温州市医疗保障局（两家单位分别签订合同）

乙方（中标供应商）：

鉴于甲方于     年     月      日接受乙方对温州市人力资源和社会保障局、温州市医疗保障局社保大厦物业管理及设备维保项目的投标，双方根据《中华人民共和国经济合同法》等法律、相关法规和本项目招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、服务范围、内容和要求

1.承包区域和内容：详见招标文件的招标范围和投标文件的相应内容。

2.乙方在承包区域内提供合同约定的服务及相关服务管理，且只能在该范围内从事合同约定的相关工作（甲方调配除外）。

3.乙方在技术标中明确的服务内容、管理措施、岗位责任制和服务流程、服务管理质量目标、控制及检验手段作为考核办法的补充考核依据，乙方必须严格落实。

4.乙方技术标中约定的拟驻现场项目管理人员和其他人员、项目部及其他人员的考核激励办法和稳定人员、提升人员素质的具体措施应严格履行、落实到位，否则甲方可单方面采取相应措施予以落实，费用由乙方承担。

5.技术标中有关人员配置、设备设施配置、配合协助单位等内容，针对本项目的特点和难点分析及解决措施，相关承诺或优惠条件等，乙方应履行到位。

6.甲方的《考核标准及奖惩办法》作为合同附件3，与合同具有同等法律效力。招标文件、投标文件和投标承诺也作为合同附件1、2、4，与合同具有同等法律效力。如附件内容出现不一致或矛盾时，以附1为准。

7.甲方提供现有的通用设备、设施、工具，其余服务所需的消耗材料、物品、备品备件、配件、专用设备及工具、器材由乙方自行负责。除正常使用折旧外，乙方应保证各设备、设施、工具的完好性，承担维护修理费。服务所需的水、电、气和油等能源消耗由甲方负责。

8.在保证服务质量的前提下，物业服务所需的清洁材料、清洁易耗品（包括卫生间用品，手纸、消毒用品等）与维修材料、备件、物品和设备设施维保由乙方报价并自行采购提供、包干。投标书所列采购清单须采购入库，出入库严格按照规定进行，仓库同时接受甲方监督。仓库内的所有物资的都必须使用在服务区域内。服务结束后，仓库及其物资自动划归甲方管理使用。

9.所有人员的服装费用由乙方自行负责配备，但服装方案和样式需经采购人核准。

10.服务所需办公场地免费提供，但办公用品由供应商自行解决，并为委派的物业服务人员提供与甲方工作人员同等的餐饮标准，餐饮费用由乙方与甲方食堂直接结算（含餐费、补助和运营费）。

二、物业服务期限

1.本次服务时间、合同期为壹年（2023年1月1日至2023年12月31日），如果乙方的服务质量使甲方满意，且达到合同规定的各项要求，合同期内季度平均考核得分在85分以上且季度考核得分低于80分的不得超过2次。在合同期结束前，双方可签订下一年度合同，合同期为1年，总签订服务时间不超过3年。

合同期满，甲方如尚未确定物业服务单位的，乙方的服务期应予以顺延，乙方不得终止服务，否则履约保证金不予退还。延期服务期间服务费参照合同期的价格由甲方申报，经财政部门审核后支付。

2.合同执行约束

根据采购人制定的考核办法（具体见招标文件后附件）进行综合评分，并严格执行奖罚规定。具体为综合考核满分为100分，得分在85分以上的，按正常服务费支付；得分在80分以上不满85分的，扣除当季服务费的5%；得分不满80分的，扣除当季服务费的10%；连续两次得分不满80分的，扣除当季服务费的15%，并对中标物业公司进行劝退；连续三次得分不满80分的，扣除当季服务费的20%，并且采购人有权终止合同。

三、服务费用及支付：

1．合同价格：人民币（大写）：                                 小写：      整。

（温州市医疗保障局每年承担53.84万元，每年中标价剩余金额由温州市人力资源和社会保障局承担。）中标人在签订合同后七个日历天内须向买方提交合同总价1%的履约保证金；在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额20%预付款；服务费用支付方式为按季支付，根据先提供服务后支付原则，按考核结果，每季度的次月10日前支付上个季度服务费；第4季度的服务费在12月底支付。服务第一季度扣除预付款；中标价平分四次且按各分项付款标准结算，结算前乙方需向甲方提供正式税务发票，合同到期后无息退还履约保证金。

该价格已包括：在承包区域内提供物业服务所需的人工费（包括工人工资、奖金、节日加班费、劳保福利、餐费、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、工具及设备、材料费、日常消耗品（保洁使用的工具、清洁剂等）、会议（含人才大厦培训、考试和人才交流会）服务、垃圾清运费、安全文明生产装备费（包括保洁工人冬、夏装工作服等）、物业耗材、工人管理费、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行费用总包干（除另有约定外）。

2.提供电气系统、电梯系统、暖通系统、给排水系统、排烟系统、消防系统、智能化系统、立体车库、食堂设备和建筑装饰等的正常运行维护服务。提供各类设施设备管理、保养、检测、年检（审）和维修服务。乙方支出的维修材料、备件、物品和设备设施维保费用应列出详细清单报并提供相应的合同、发票等票据复印件报业主审核确认备案。

3. 社保大厦非工作日的会议服务或其他活动，乙方可按照钟点计费方式向举办方收取人员加班费用。大型会议增加的服务人员费用另行由甲方按照实际产生的费用按实支付。人才大厦办公楼因培训、考试和人才交流活动都集中在晚上或周末举办，乙方要做好工作日调整或人员补休，不另外向举办方收取加班费。

4. 乙方应负责社保大厦机关大院停车场（含立体车库）、人才大厦办公楼的停车场（停车位）管理、运行与维护。乙方不得另行发包或出租或擅自收费，否则甲方有权要求支付违约金，并解除合同。

四、履约保证金

1．中标人在签订合同后七个日历天内须向买方提交合同总价1%的履约保证金；在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额20%预付款。

2．甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除因乙方违约而导致损失的金额或违约金。乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内补足所扣差额，以保证承包期间履约保证金的完整。

3．如果乙方在承包期内没有涉及甲方的应付而未付金额或违约行为，甲方在承包期满后或提前终止合同后一个月内全额无息退还履约保证金。

五、经营制约

1．未经甲方同意，乙方无权在承包区域内从事任何广告活动或类似宣传，甲方有权依照广告法和甲方相关的规定责令乙方限期改正，并接受处罚。但甲方在该区域发布的广告宣传保证不会影响乙方的正常工作。

2．乙方不得以甲方的名义从事任何经济活动，由此发生的一切债权、债务与甲方无关。

六、双方承诺

1．乙方对甲方做出如下承诺：

1.1不以任何形式转租、转让、抵押承包区域，在承包区域内只从事甲方认可的服务工作。在承包期间，乙方的任何股份配置变动应通知甲方。未经甲方书面批准，任何占有支配地位的股份转让都将视为乙方出租、转让的行为。

1.2乙方应允许甲方或其授权的人员对承包区域各项服务质量进行检查，如产生费用应由乙方承担。

1.3乙方工作时间为一周五个半工作日，每天上班为比甲方提前半小时，下班比甲方后移半小时。必要时须满足招标人的工作要求，包括休息日及公众假期，甚至全天二十四小时工作。人才大厦因业务特殊原因，乙方根据甲方实际需求，统筹做好工作时间调整与安排，确保周末或晚上等非工作时间开展的培训、考试和人才交流活动能得到有效的物业服务保障。

1.4乙方必须聘请（或指定）一位经理（负责人），全权代表乙方与甲方保持密切联系以保证承包区域内服务工作正常进行。

1.5为承包区域的服务工作配备足够的人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经投标人相关专业考核合格后持证上岗，甲方有权进行审核。乙方须接受甲方安排的各类培训，培训费用开支由乙方负担。

1.6乙方服务人员上岗穿着由甲方确认的制服及甲方许可的装饰物品，费用和制作均由乙方负担。

1.7乙方必须出具或办妥法律手续及甲方规定的与承包区域经营业务有关的执照和许可证，方可从事经营并在经营中遵守一切有关条例和规定。自行缴纳税费及工商部门的各项规费。

1.8乙方必须确保为甲方提供优质、高效的服务，并根据甲方要求不断改进服务手段，自觉接受甲方相关部门的监督与检查。同时，自觉参加有助于提高甲方形象和美誉度的宣传活动。

1.9在承包期内乙方应保证承包区域内的设施、设备始终处于良好的运营状况和保持承包区域内环境卫生整洁。对由乙方引起或造成设施、设备的损坏及环境卫生不理想状况，甲方将书面通知乙方进行整改，在书面通知下达一周后，仍未按要求整改的，甲方将负责完成这一工作，所需费用连同15%行政附加费全部由乙方承担。

1.10乙方在承包区域内因服务需要而增加的机械、电力设备及设施等事先应征得甲方同意，并聘请有资格的承包商进行安装、保养，并将施工安装保养记录手册和图纸，交由甲方备案。

1.11乙方自觉无条件接受甲方对相关人员做集中调配并以调休、补休等方式进行补偿。达不到甲方要求及自身各项服务承诺，甲方有权要求其整改，直至扣款或终止合同。所有的工作除应按自身的内部流程实施外还应接受甲方的检查。重大任务必须事先制订周密的工作计划，并按照计划实施。

1.12禁止事件

1.12.1乙方不得以任何理由向甲方工作人员支付小费或赠送实物，违者将受到处罚并终止合同。乙方人员也不得以任何形式向甲方相关人员索取小费或钱物等。

1.12.2不得在承包区域内住宿或从事非法活动，也不得从事有损甲方利益的活动，同时不允许在承包区域内对甲方活动进行扰乱行为。

1.12.3除经甲方批准进行必要的维护工程外，乙方不得损毁承包区域内原有的设施和装潢等，不得更改已铺设的电缆、电线等电力设施。同时，也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备，以免遭受干扰。

1.12.4未获甲方书面同意，乙方任何时候都不能在承包区域内存放易燃易爆物品、挥发性大或气味浓烈的液体等。

1.13人身安全责任

1.13.1服务人员人身意外

在承包期内，乙方所有人员的人身安全由乙方全权负责（乙方应对其员工投保人身意外险），以保证甲方在乙方工作人员进行索赔时不受任何责任的约束。

1.13.2其他保险及费用

乙方应按政府有关规定负责为全体服务人员办理社会保险并交纳相关费用。

1.14乙方服务人员应遵守甲方内部的一切行政管理、消防安全等规章制度，保证承包区域内的消防设施能正常使用，消防通道畅通，同时承担违规责任。

1.15遇突发事件或安全检查时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

1.16乙方保证在承包期满日当天下午五时撤离现场。不能及时退出而造成甲方经济损失的，应给予经济赔偿。

2．甲方对乙方做出如下承诺：

2.1甲方在职权范围内保证乙方的正常经营不受干扰。

2.2保证乙方服务所需的工具按规定正常进入承包区域内开展服务工作。

七、不可抗力

1．在承包期间发生地震等双方不能预料和不可抗力的自然灾害导致承包区不能正常经营，合同不能或不能全部履行。双方可以按以下内容执行：

1.1任何一方可以书面形式终止合同无需做出任何赔偿。

1.2因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

1.3甲方不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

1.4因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响。对恢复承包合同期的价格及其它费用双方可以协商解决。对于乙方知道或应当预见而没有采取应对措施，导致甲方遭受损害的，乙方应当予以赔偿。

八、合同生效和终止

1．合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章并在乙方提交履约保证金后生效。

2．合同终止

2.1提前终止

2.1.1因承包区域布局调整，导致乙方无法正常经营，甲方须提前一个月向乙方发出书面通知终止承包。

2.1.2因乙方服务评定未达到考核要求，按照考核办法应终止的，在甲方向乙方发出书面通知后终止。

2.1.3假如乙方提前三个月向甲方发出书面通知要求终止承包，乙方应支付给甲方月度承包服务费三倍金额的赔偿金，乙方承诺从履约保证金中扣除该款，并且甲方的其他应收款不受影响。

2.1.4乙方未能履行合同和遵守相关规定，在甲方发出书面警告后仍未采取补救措施的，甲方可单方面终止承包合同。

2.1.5乙方破产清算、重组及兼并等事实发生，或被债权接管经营，甲方不必通知乙方即可终止承包。

2.2协议终止

经双方协商同意，可在任何时候终止承包合同。

2.3自然终止

合同规定的承包期满，承包自然终止。合同试用期满不再延续合同，承包自然终止。

3．承包终止后果

3.1终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

3.2上述2.1.2、2.1.5两条的终止，乙方的履约保证金作为违约金支付给甲方。

3.3承包终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方承包区域设施、设备状况检查并要求乙方三天内将其物品撤离承包区域，否则甲方将代行处理，并追偿代理费及15％的行政手续费。

4．不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，甲方可以对乙方某一违约行为放弃进行追究，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利。

九、其他

1．乙方所有人员发生的事故由乙方自行全权负责，甲方不承担任何责任及经济责任。在乙方的责任区内由于乙方原因导致第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任及经济责任。

2．在服务期内，因管理服务不及时、不到位而造成水、电、气和油等能源大量损耗，乙方应承担异常增加部分的全部费用。

3．本合同中所述通知必须以书面形式，送达对方签收。

4．本合同争议，应双方友好协商解决，协商不能解决的，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同属地原则，仲裁或诉讼费用由败诉方承担。

5．如双方同意，可以书面修改或补充本合同条款；合同的附件、修改（补充）文件均与本合同同效。

6．本合同一式五份，甲方三份，乙方二份，合同经双方签字盖章后方可生效，甲方负责将合同上传至“政采云”系统进行合同公告。

十、合同有效时间

2023年1月1日至2023 年12月31日。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

日期：                               日期：

签约时间：  年   月   日

考核标准及奖惩办法

（甲方有权根据实际情况进行适当调整）

第一条  温州市人力资源和社会保障局和温州市医疗保障局共同组建考核小组，每个季度对大楼物业管理进行检查评分，考核采取综合考核方式，每个季度考核一次。

第二条  每个季度末先由中标物业公司填报综合考核表自查分，再由考核小组复评考核。

第三条  综合考核满分为100分，得分在85分以上的，按正常服务费支付；得分在80分以上不满85分的，扣除当季服务费的5%；得分不满80分的，扣除当季服务费的10%；连续两次得分不满80分的，扣除当季服务费的15%，并对中标物业公司进行劝退；连续三次得分不满80分的，扣除当季服务费的20%，并且采购人有权终止合同。

第四条  由于不可抗力或者其他客观因素造成某项工作不能完成的，由该相关单位提出书面报告，交考核小组讨论确定。

第五条  本办法由温州市人力资源和社会保障局和温州市医疗保障局负责具体解释。本办法自2023年1月1日起施行。

物业综合考核评分表

| 序号 |  | 内容 |  |  | 考评标准 |  | 扣分标准 | 基本分 |  |  | 自查分 |  | 考核分 |  | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理服务人员考核（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 管理服务工作及秩序维护 |  |  | 各岗位职责不明确，制度不上墙；没有定期检查记录；交接班、巡逻、进出入登记（含疫情防控要求）、邮件收发等记录不规范、齐全； |  | 酌情扣分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 秩序维护、消防安全没制定培训计划并严格实施； |  | 酌情扣分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上下班高峰期门岗没人立岗值班；对来访人员登记不到位； |  | 酌情扣分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 停车库（场）、外围、消防通道交通秩序未维护好； |  | 酌情扣分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 监控（消控）工作不到位； |  | 酌情扣分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 迟到、早退、脱岗、睡岗、串岗，员工仪表不端正，上班时未按规定佩带工号牌、穿工作服，衣着不整； |  | 酌情扣分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 在岗时吸烟、在禁止吸烟区域吸烟或使用明火；看报刊、杂志、带耳机、玩手机、干私活、喝酒、打扑克、下棋、携带无关人员，及大声喧哗等影响日常办公的行为； |  | 酌情扣分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未经许可而使用大楼内设施、设备、仪表、仪器或其他财物；损坏设备、设施，工具造成经济损失的； |  | 酌情扣分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发现大楼财物丢失、损坏时，置若罔闻，无动于衷，在被调查时提供虚假情况； |  | 酌情扣分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务态度差，员工语言不得体、举止态度不友善；故意消极怠工，屡教不改；造成投诉，经核实后，确为事实的； |  | 酌情扣分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对发现问题没有及时处理或没有及时上报情况；对交办的临时性任务，没及时完成； |  | 酌情扣分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 队伍稳定性差，人员调动频繁，人员流动未向业主单位备案； |  | 酌情扣分 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实际到位人数未达到合同规定的最低人数要求的，每人扣5分 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保洁服务（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 大厅清洁 |  |  | 地面有烟蒂，纸屑、果皮等杂物、有污迹,墙面有污迹的，公共设施表面有明显灰尘；疫情防控期间，大厅有消杀记录； |  | 酌情扣分 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不锈钢表面不光亮,表面有污迹、玻璃门有水迹、手印、灰尘等 |  | 酌情扣分 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 顶面、风口目视有污迹、灰尘，灯箱、灯具有灰尘、污迹，垃圾箱垃圾未及时清除、外表有污迹 |  | 酌情扣分 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼层清洁 |  |  | 地面目视不干净，有污迹，无光泽 |  | 酌情扣分 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各类标识牌有灰尘，各类设施表面有明显灰尘 |  | 酌情扣分 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垃圾箱垃圾未及时清除、外表有污迹 |  | 酌情扣分 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙脚线、灯箱、灯具有灰尘、污迹的 |  | 酌情扣分 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共卫生间清洗 |  |  | 天花、墙角、灯具目视有灰尘、蜘蛛网；地面有烟蒂，纸屑、果皮等杂物 |  | 酌情扣分 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 目视便器不洁净，有黄迹、污迹 |  | 酌情扣分 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尿斗、坐厕、面盆有污垢、锈斑 |  | 酌情扣分 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水龙头、镜面、台面未抹净，有污迹 |  | 酌情扣分 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 隔断板、门和门框灯片、天花及风口有灰尘、污迹 |  | 酌情扣分 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垃圾桶垃圾未及时清除、卷筒纸未及时装添纸 |  | 酌情扣分 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防楼梯 |  |  | 楼级和平台有明显灰尘、污迹 |  |  | 酌情扣分 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙面有灰尘、灯箱、灯具有灰尘、污迹 |  |  | 酌情扣分 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扶手、栏杆有灰尘、污迹 |  |  | 酌情扣分 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外地面清洁 |  |  | 地面有杂物、积水、明显污迹、泥沙 |  |  | 酌情扣分 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沙井、明沟内有积水、杂物 |  |  | 酌情扣分 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 污水溢出地面 |  |  | 酌情扣分 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地下雨、污水管井井底有沉淀物、水流不畅通 |  |  | 酌情扣分 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯 清洁 |  |  | 门槽垃圾未清除、有杂物 |  |  | 酌情扣分 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指示牌和按钮有灰尘、灯片和风口有灰尘、污迹 |  |  | 酌情扣分 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轿厢未上保护剂、镜面有灰尘、污迹的 |  |  | 酌情扣分 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电梯内、外门未抹净（上保护剂）有灰尘、污迹的 |  |  | 酌情扣分 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下 室清洁 |  |  | 地面未清扫有明显灰尘、污迹 |  |  | 酌情扣分 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙面有明显灰尘、扶手、栏杆未清洁、抹净，有灰尘、污迹 |  |  | 酌情扣分 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类消防设施有明显灰尘、污迹 |  |  | 酌情扣分 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立体车库清洁 |  |  | 立体车库不锈钢门、玻璃平台未清洁、抹净，有灰尘、污迹 |  |  | 酌情扣分 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程管理服务（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 维修养护 |  |  | 一般故障没有及时排除、拖延的，未做好正常维护和维修工作； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程系统专业外包单位维修、维护未及时监管到位； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿化 |  |  | 花木枯枝败叶，未及时更新；或草木维护不当，有碍环境的； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 暖通系统 |  |  | 未制定空调使用管理规定，未按规定时间季节变换开启冷热空调或新风； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未做好一般性系统故障排除，督促维保单位换季期间做好过滤网清洗； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 空调使用运行期间未落实巡检，发现问题未及时解决、不能解决的未及时联系维保单位，或报告上级； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 空调使用者报修，未做到快速反应，如遇机组重大故障或调试缺陷，未及时通知厂家维保单位维修解决、报告； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯 |  |  | 机房未上锁，内部不整洁，物品摆放杂乱；存在漏水、漏油现象；照明、通风、专用工具、应急照明、消防器材不完好；机房作他用的；底坑不干净、积水、照明不正常；设备标识不齐全、不清晰、不显眼； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无事故处理程序，无电梯紧急救援预案；运行记录、故障处理记录不齐全； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 故障未及时联系维保单位处置，排除不及时； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 照明及应急照明不正常；指示、警铃、通讯设施不正常；按钮、开关不正常； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未及时做好电梯空调维护； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电梯运行时各部分有异常声音； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 给排水系统 |  |  | 机房不整洁，有它物占用，设备的运行状态未挂牌明示。 | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 市政给水系统：未按规定进行抄表，定期检查生活水泵运行、保养，未定期检查系统，管网系统是否漏水； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 饮水设备：设备未定时检查记录，未定期对设备做保养与卫生保养； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排污系统：未定期对各排污口进行检查，未定期检查各排污隐井水位标高或发现问题未及时解决或报告上级； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 雨水系统：未定期对各屋面雨水入口进行检查、清理入水口周围异物，未定期检查各雨水隐井水位标高。 | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 喷淋系统：未定期检查与保养喷淋系统设备是否正常，按消防规定进行末端放水测试，检测系统联动的可靠性或发现问题未及时解决或报告上级； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 消防栓系统：未定期检查与保养消防栓系统设备是否正常，按消防规定进行运行测试，以检测系统联动的可靠性。 | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气强电 |  |  | 图纸、设备台账不齐全，记录不齐全，设备改造及大、小修竣工无记录；无运行检查记录、漏记、撕页、字迹模糊； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 机房管理不整洁有序，有它物占用，设备的运行状态未挂牌明示。 | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气设备标牌、标识没有做到正确、齐全、清晰，遮栏及各种标志不符合要求； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工作照明和事故照明故障；消防器材未放置合理，无定期检查记录； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备及机房无防小动物措施，有杂物，鼠、虫害发生，机房环境不符合设备要求； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室外、道路、楼道、厅堂、卫生间等公共照明损坏未及时修理或发现问题未及时报告上级； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发电机系统 |  |  | 管理制度、操作程序、预案不健全，机房卫生不整洁； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 油位、水位、燃油量、蓄电池和皮带，排烟系统、控制箱、接头和蓄电池故障未及时解决报告； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 发电机损坏、渗漏、皮带松弛或磨损未及时解决报告； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未做到每二周试运行15分钟，保证发电机运转正常，如有故障未及时处理，并做好记录的； | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立体车库日常管理（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 立体车库 |  |  | 设备不整洁、有漏油现象，底坑不干净、积水，照明、消防器材等不完好； | 酌情扣分 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 车位照明、指示、警铃设施不正常；按钮、开关不正常； | 酌情扣分 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 车库有违规停车未及时处置或处置未果未及时反映； | 酌情扣分 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 各层车位有错位、各功能操作、运行有碰撞、异常声音未及时反映的； | 酌情扣分 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 现场操作秩序混乱，高峰期人员安排不合理，未及时提供服务，导致故障的； | 酌情扣分 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议服务（含培训、考试、人才交流活动等）（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 会议服务 |  |  | 会议服务没有安排或准备不及时，会议进行过程中脱岗的 | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 会场未布置到位、规范（桌子、台布、椅子、水杯等） | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 会议中20分钟—30分钟未按规定给与会人员补斟茶水 | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未保持会场卫生、整齐，及时提供临时性服务 | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 调音设备、视频设备、空调、灯光会前未准备妥当 | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未及时检查与会人员遗留物品及时归还或上交 | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 会后未按要求收拾茶杯、水壶、毛巾及其他会议用品，会后未有消杀通风记录（疫情防控期间） | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 会后未按规范要求关灯、锁门，桌、椅、地面清理干净 | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 会后未及时关闭、收拾相关音响及相关设备、话筒及话筒线 | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工作间、储藏室的清洁不到位，没做到整齐有序，会议用品没有定期盘点的 | 酌情扣分 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核组：                                      考核日期：

第七部分    投标文件格式附件

封面格式

项目名称

项目编号：                      （标项  ）

投

标

文

件

投标人全称：（公章或CA章）

时    间：

1、资格文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）提供有效的营业执照；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》

（3）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书+符合资格条件承诺书（合二为一）

（4）投标人资质证书、认证证书、社保证明等复印件（如有）

（5）联合投标协议书复印件（如有）

（6）联合投标授权委托书复印件（如有）

（1）法定代表人授权书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

（投标人全称）法定代表人          授权本单位在职职工           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：     年    月   日

附： 身份证复印件：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码：

（3）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

+符合资格条件承诺书

温州市政务服务管理中心（温州市政府采购中心）：

本公司参与                          （招标项目名称、编号、标项）投标，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录；

2、至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在以下情形（包括但不限于）：根据招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。否则，我方将承担在符合审查时不被通过的后果。

3、我方承诺完全符合本项目资格条件。

如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任

特此声明

声明投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

附注：

1.信用信息查询渠道及截止时间：将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效投标处理。

（5） 联合投标协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应             组织实施的编号为         号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章或CA章） 法定代表人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章或CA章） 法定代表人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

（6）联合投标授权委托书（如有）

本授权委托书声明：根据            与          签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权              为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本项目有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

授权代表（签字）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章或CA章） 法定代表人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章或CA章） 法定代表人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

2、技术及商务文件目录

（1）技术商务偏离表

（2）投标人2019年至今同类项目业绩一览表

（3）项目服务人员汇总表

（4）拟派项目人员情况表

（5）各类服务人员岗位设置表

（6）管理服务方案

（7）项目管理

（8）特点和难点分析

（9）质量保证

（10）培训计划

（11）突发事情应急处理措施

（12）拟投入本项目设备、工具及日用消耗品一览表

（13）有效的改进措施和合理化建议

（14）节能减排及文明建设

（15）投标人认为需要的其他文件资料

以上为目录基本内容，请根据标项的评分细则具体内容予以制作投标文件。

（1）技术及商务偏离表

招标编号：

|  | 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 |  |  |  |  |  |
| 商 务 |  |  |  |  |  |

附注：

- ▲没有填写此表视为完全满足招标文件的实质性要求；

- 如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3. 投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（2）投标人2019年至今同类项目业绩一览表

招标编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 用户联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：应提供旁证材料（后附合同及客户满意证明材料盖客户单位公章，否则不得分）。

投标人全称（公章或CA章）：

日  期：  年  月  日

（3）项目服务人员汇总表

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作岗位 | 年龄 | 性别 | 职务 | 专业/ 年限 | 职称/认证 | 到现场服务 起止时间 | 类似服务的经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、主管、领班、维修维护、保洁、安保、绿化、会议等各主要专业工种均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称/认证证书复印件附后。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（4）拟派项目人员情况表

招标编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同及业主佐证材料） |
| 年龄 |  |  |
| 职称/资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

附注：1.以上人员包括项目经理（负责人）、各部门经理；

2.后附学历、职称/资格证书、业绩证明旁证材料（加盖公章）。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（5）各类服务人员岗位设置表

招标编号：

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 是否有上岗证书 |
| --- | --- | --- | --- |

附注：后附上岗证书。此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（12）拟投入本项目设备、工具及易耗品

| 序号 | 设备/工具/易耗品 | 规格型号 | 品牌/产地 | 出厂年月 | 数量（台） | 价格（元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标编号：

附注：1.后附设备的彩色照片。

2.此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

3、报价文件

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

（1）开标一览表

招标编号：                                       （价格单位：人民币万元）

| 投标项目 | 服务期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 温州市人力资源和社会保障局、温州市医疗保障局社保大厦人才大厦办公楼物业管理及设备维保项目 | 2023年1月1日－2025年12月31日 |  |
| 投标总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |

附注：1. 此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中合计总价相一致；

2. ▲不提供此表格将被视为没有满足招标文件的实质性要求。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）投标分项报价表

招标编号：                                       （价格单位：人民币万元）

| 序号 | 分项 |  | 支出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1 | 营业费用 | 1、人员工资 |  |  |  |
|  |  | (1)项目负责人 |  |  |  |
|  |  | (2)工程人员 |  |  |  |
|  |  | (3)保洁人员 |  |  |  |
|  |  | (4) |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 2、福利费用（春节、环卫节、其它重要节日等） |  |  |  |
|  |  | 3、高温补贴 |  |  |  |
|  |  | 4、服装费及劳保 |  |  |  |
|  |  | 5、设备装备投入 |  |  |  |
|  |  | 6、易耗品购置费 |  |  |  |
|  |  | 7、设施设备维修经费 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 2 | 办公费用 | 1、水电费 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 |  |  |  |
|  |  | 3、办公用品 |  |  |  |
|  |  | 4、业务开支 |  |  |  |
|  |  | 5、其它 |  |  |  |
|  |  | 6、社保费 |  |  |  |
|  |  | 7、意外险 |  |  |  |
| 3 | 不可预见费 |  |  |  |  |
| 4 | 经营管理费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 三年合计总价小写： 大写 |  |  |  |  |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有明确响应招标文件。

2. 此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. 此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格增减分项内容。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者

成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（3）中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：

1.投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若中标本声明函随中标结果予以公示。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同中、小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

3.依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为中小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （项目名称、编号）项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若中标本声明函将予以外网公示。

（5）监狱企业的证明文件（如有）

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

中标人的本证明文件将予以外网公示。