平 阳 县 公共资源交易中心招标文件 项目名称：平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程 招标编号：PYCG190606061 采 购 人：平阳县鳌江镇人民政府 联 系 人：刘女士 联系电话: 0577-63634392 代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司 联 系 人：王先生 联系电话：13868560509 联系传真：0577－58112226 二零一九年六月

浙江首信工程项目管理有限公司关于平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程公开招标的公告

公告日期：2019年6月12日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江首信工程项目管理有限公司受平阳县鳌江镇人民政府委托，现就平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标编号: PYCG190606061

二、采购组织类型：分散采购

三、招标项目概况:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程 | 1 | 项 | 942 | 详见招标文件。 | 942 |  |

四、投标供应商的资格要求:

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

2、供应商须具有市政工程施工总承包三级及以上资质；

3、本项目不接受联合体投标；

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），并按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn） 。

六、投标截止时间：2019年7月4日 上午9：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2019年7月4日 上午9：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金：本项目不需要投标保证金

十一、公告期限： 5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

十三、联系方式：

1、代理机构名称：浙江首信工程项目管理有限公司

联系人：王先生

联系电话：13868560509

联系传真：0577－58112226

地址：平阳县昆阳镇横阳路301号

2、采购单位：平阳县鳌江镇人民政府

联 系 人：刘女士

联系电话: 0577-63634392

联系传真：0577-63635075

地址：平阳县鳌江镇

3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局政府采购监督管理科

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63889763

传真：0577-63889959

地址：平阳县财政局

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江首信工程项目管理有限公司对平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程 |
|  | 项目编号 | PYCG190606061 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：平阳县鳌江镇人民政府 地址： 平阳县鳌江镇 联系人：刘女士 联系电话: 0577-63634392 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江首信工程项目管理有限公司 地址：平阳县昆阳镇横阳路301号 联系人：王先生 联系电话： 13868560509 传真：0577- 58112226 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 中标供应商在合同签订后7个工作日内应当向采购人提供合同总价5%的履约保证金。 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 按照采购公告规定的时间获取。 □现场报名后获取； 直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网http:// www.pyztb.com /直接下载。 |
|  | 投标截止时间 | 2019年7月4日 上午9：30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 2019年7月4日 上午9：30 截止(北京时间)。 投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2019年7月4日 上午9：30 正 (北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江首信工程项目管理有限公司：邮箱： 591279371@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

附件一、投标函

附件二、开标一览表

附件三、偏离表

附件四、投标资格、资质证明文件

附件五、机场机具、设备、耗材配备明细表

附件六、2016年1月1日以来供应商业绩证明

附件七、供应商参与政府采购活动投标资格声明

第七部分、评标办法

附、质疑函范本

第一部分     项目简介

一、概况

浙江首信工程项目管理有限公司受平阳县鳌江镇人民政府委托，以公开招标方式采购平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购的各项工作。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 二、 具体采购内容及技术要求

1、采购清单

| 采 购 清 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 采购要求 | 备注 |
| 一、设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 除臭设备 | 套 | 1 | 除臭设备管路系统，规格：DN300/DN400，材质：PP；填料塔（含喷淋泵），规格：Φ980-H5000mm，材质： PP材质，板厚6mm； |  |
| 2 | 潜污泵 | 台 | 6 | 1、规格：Q≥835m3/h；H≥8m； 2、额定轴功率：≤±37KW； 3、工况点效率：≥±82.5%； 4、额定转速：≤980rpm； 5、水泵出口口径：≥300mm； | ▲注：以上参数负偏离20%以上做无效标处理 |
| 3 | 回转式格栅机及其配件 | 套 | 2 | 1、2套装配完整的ZHG-900型回转式格栅机设备； 2、.2套回转式格栅机所需的所有连接附件、固定化学螺栓等； 3、1套ZLS-260无轴螺旋输送机(包括支脚及固定用膨胀螺栓)； 4、1台不锈钢垃圾小车； 5、1套（一控三）电气控制箱（带PLC远控接口）及控制箱至回转式格栅机、螺旋输送机设备的动力与控制电缆； 6、提供完整的结构安装图； | 详见技术要求 |
| 4 | 铸铁镶铜闸门及其配件 | 台 | 3 | 1、包括门体、门框及导轨、密封面、吊耳、楔块、楔座、紧固件； 2、·传动丝杆组合（丝杆长度超过3m时配有轴导架）及保护罩； 3、·手/电动执行机构规格：QDA-45 启闭力≥2.0T P=1.1Kw，材质：铸 铁，手电两用，带PLC控制柜。 4、·安装用的所有紧固件（包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等）； | 详见技术要求 |
| 5 | 流量计 | 台 | 1 | 规格：MT900F DN700 0.5~10m/s ，材质：复合橡胶，P=1.0MPa，法兰连接 |  |
| 6 | 液位计 | 支 | 1 | 泵站液位控制系统，规格：浮球液位计及超声波液位计，材质：复合材料，液位计互为备用 |  |
| 7 | 氯吸收装置 | 套 | 1 | 硫化氢预测报警系统，规格：范围0-200ppm 精度：±3%FS，材质：复合材料，分体式 |  |
| 8 | 电动壁行悬臂挂式起重机 | 台 | 1 | LX电动单梁悬挂桥式起重机，规格：T=2.0t S=10.0m P=2×0.4KwS，材质：Q235B |  |
| 9 | 电动葫芦 | 台 | 1 | CD12-6D电动葫芦，规格：Q=5000m3/h，P=5.5kw，材质：Q235B |  |
| 10 | 离心式通风机 | 台 | 1 | 离心风机，规格：T=2.0t H=6.0m P=3.0Kw，材质： AISI304 |  |
| 11 | 紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 光催化设备，规格：1600*1240*1800mmP=2.4kw，材质： AISI304 |  |
| 12 | 低压成套控制柜 | 台 | 6 | 水泵控制柜，规格：IP65 一控一 变频启动，材质：不锈钢304，IP68，PLC自动控制，带触摸屏。 |  |
| 13 | 落地式配电箱 | 台 | 1 | 室外箱变，规格：SCB13-250KVA |  |
| 以上设备报价含电器控制系统、出水管道、柔性套管、阀门等 |  |  |  |  |  |
| 二、管道及沉井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋混凝土管道 | 米 | 68.5 | 混凝土管道铺设 规格:Φ1200钢筋混凝土Ⅱ级管; 埋设深度:设计标高; 施工方式:大开挖 接口形式:承插式O型橡胶圈接口; 垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C10砼垫层;300mm厚块石垫层。 基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:135度C25钢筋混凝土基础,每隔15-20米断开20mm内填聚乙烯泡沫塑料板。 管道做闭水试验。静压方桩AZH-300-8-A，报价含土方挖运、回填及路面修复等 |  |
| 2 | 顶管 | 米 | 183.68 | 规格:Φ1200钢筋混凝土Ⅲ级管（F型管); 埋设深度:设计标高; 包括工作坑，其他一切费用 管道做闭水试验。 |  |
| 3 | 集水坑排水管及电缆套管 | m | 40.00 | 集水坑排水管及电缆套管，规格：Φ100，材质：PVC-U |  |
| 4 | 计量井 | 个 | 1 | 2500*2500混凝土检查(井盖板式) 平均井深2.5米； 井壁及隔墙C30混凝土抗渗等级P6； 1000*1000mm钢化玻璃盖板； C30钢筋混凝土预制盖板制作安装； C30混凝土井圈、C30混凝土顶板； 30cmC30钢筋混凝土底板 10cmC15混凝土垫层 玻璃钢屋面 报价含钢筋、含土方挖运、回填及路面修复、不锈钢爬梯等、含流槽等。 | 详见图纸 |
| 5 | W5检查井 | 个 | 1 | 2100*2100混凝土检查(井盖板式) 平均井深2米（0.784m砖砌体检查井）； 井壁及隔墙：C30混凝土抗渗等级P6 1000*1000mm钢化玻璃盖板 C30钢筋混凝土预制盖板制作安装 C30混凝土井圈 30cmC30钢筋混凝土底板 10cmC15混凝土垫层 报价含钢筋、含土方挖运、回填及路面修复等、含流槽等。 | 详见图纸 |
| 6 | 泵站沉井 | 个 | 1 | 规格、尺寸:12750*12100mm,壁厚90cm,盖板厚20cm,井均深11.8m; 120cmC20砼水下封底+30cm块石垫层; C30商品砼（抗渗等级P6）底板; C30商品砼（抗渗等级P6）盖板，井壁及隔墙C30混凝土抗渗等级P6；不排水下沉 井壁预留孔封堵、拆除,沉井垫木; 高压水泥旋喷桩（水泥掺入量为30%，采用42.5R级普通硅酸盐水泥），桩径500，有效桩长10m和13m， 钢化玻璃，热轧普通槽钢2X[14b， 静压方桩AZH-300-8-A 玻璃钢屋面 报价含塑钢爬梯、钢筋、含土方挖运、回填及路面修复等 | 详见图纸 |
| 7 | D3500沉井 | 个 | 3 | 规格、尺寸:内径3500mm,壁厚40cm,盖板厚20cm,50cm砼底板; 井均深:8.33m（1.345m砖砌体检查井）; 垫层:100cmC20砼水下封底+30cm块石垫层; 不排水下沉，井壁及隔墙：C30混凝土抗渗等级P6，井壁预留孔封堵、拆除,沉井垫木; 高压水泥旋喷桩（水泥掺入量为30%，采用42.5R级普通硅酸盐水泥），桩径500，有效桩长10m 报价含不锈钢爬梯、钢筋、含土方挖运、回填及路面修复等、含流槽等。 | 详见图纸 |
| 8 | 消能井 | 个 | 1 | 规格、尺寸:内径4000*2500mm,壁厚30cm,C30商品砼（抗渗等级P6）盖板厚15cm,50cmC30商品砼（抗渗等级P6）底板; 井均深:7m， 混凝土强度等级:商品混凝土C30抗渗等级P6; 垫层:100cmC20砼水下封底+30cm块石垫层; 不排水下沉, 井壁预留孔封堵、拆除,沉井垫木; 报价含不锈钢爬梯、钢筋、含土方挖运、回填及路面修复等、含流槽等。 | 详见图纸 |
| 9 | D6500沉井 | 个 | 2 | 规格、尺寸:内径6500mm,壁厚50cm,C30商品砼（抗渗等级P6）盖板厚25cm,55cmC30商品砼（抗渗等级P6）底板; 井均深:8.05m（1.985m砖砌体检查井）; 混凝土强度等级:商品混凝土C30抗渗等级P6; 垫层:100cmC20砼水下封底+30cm块石垫层; 不排水下沉 井壁预留孔封堵、拆除,沉井垫木; 高压水泥旋喷桩（水泥掺入量为30%，采用42.5R级普通硅酸盐水泥），桩径500，有效桩长10m； 报价含不锈钢爬梯、钢筋、含土方挖运、回填及路面修复等、含流槽等。 | 详见图纸 |
| 10 | 新旧管道及井的接驳费用 | 项 | 1 | 管径1000米、深7-8米 |  |
| 三、配套土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制间土建工程 | m2 | 60.48 | 包含基础及土方、砖墙、钢筋砼柱梁板、门窗、屋面、墙面和楼地面等装饰工程 | 详见图纸 |
| 2 | 泵站顶棚 | m2 | 146.52 | 钢筋砼柱梁板、屋面工程、钢吊车梁等 | 详见图纸 |

本项目施工图附后，供应商根据施工图自行考虑综合报价，以图纸为准。本项目清单含施工所需的运输费、安装费、税金及所需的所有辅材等。

2、技术要求

2.1、潜污泵

（1）范围

承包商提供的潜污泵应为成套装置，并需配备就地电控箱、耦合双导轨、90°出水弯座、水下电缆、电缆固定装置、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。

（2）资料提交

承包商在投标文件中必须提交以下资料（不提交或提交不完整，评标委员会将对其做出不利评定）：

★a. 泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格，泵特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr以及不产生涡流旋入的泵体最低浸水水位）、带变频设备还应提供各频率调速下（50％～100％的转速范围内每隔10％变化）的特性曲线图；

★b.设备的外形尺寸和安装图；

★c. 潜污泵需提供制造商产品技术参数样本原件(加盖制造商公章或制造商投标章)；

★g. 投标人提供的水泵制造商生产厂须具有同类设备供货经验（提供用户证明）；

（3）设计和现场条件

a. 泵的试验规程应以ISO9906（2级）为准；

b. 每台泵应能泵送原生污水或含水率为96％以上的污泥；

c.采用立式耦合式潜污泵；潜水电机须设有无堵塞、自循环冷却系统，应能在潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行；

d. 潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮等组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准或DIN标准；

（4）性能和结构

A、使用要求；

a、潜污泵采用离心式潜污泵，其设计制造及供货应符合ISO、IEC、GB、ZBJ标准或一般技术规定相应条款所列的其它等效标准，同时不得低于中国国家标准；

b、潜污泵必须是立式，叶轮为离心式叶轮，采用水力平衡的、无阻塞流道设计，能够输送原生的和未经处理的污水。固定湿式安装采用双导杆自动耦合系统，靠泵机自重沿导杆下滑到达底座，与出水口自动连接并密封。维修时可随时起吊机组，无需维修人员进入泵坑；必须能够输送原生和未经过滤的污水或污泥(含固率约4％，砂含量一般为300mg/L，最大达1000mg/L)，并应能通过粘性材料、破布、废纸和塑料等而不堵塞；

c、潜污泵应能连续和间歇运行，满足每小时至少能启动30次。采用380V电机，绝缘等H级或更好，防护等级IP68，须提供证明文件材料或制造商声明；

d、潜污泵应能在现场手动控制或自动控制状态下运行；

e、每台固定湿式安装泵需配备耦合接口、耦合底座、不锈钢双导轨和吊链及其他必要的附件，在移动和自动就位时起联结作用。耦合装置能沿着导轨在提升链牵引下从泵坑口到耦合底座间自由滑动，泵单元与出水连接座之间的密封完全是通过加工过的金属对金属的紧密接触来完成，泵/电机的全部重量由泵的排水弯管承担，泵/电机的任何部分不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上；

f、在整个泵的设计工作范围内，泵装置的运行必须无振动、无气蚀、平衡、稳定；

g、泵装置的旋转部件必须经过水下静平衡和动平衡试验；

h、整个装置必须适合于安装设计所留出的空间，并顾及吸入条件；

i、泵应能承受各种正常和异常操作情况下产生的受力，如：

（Ⅰ）由于污水倒流而引起的叶轮倒转；

（Ⅱ）由于断电及紧急停车而引起的水力瞬变；

（Ⅲ）固体物撞击时的力；

B、构造

a、水泵

（1）潜污泵由电机、泵体组成。水泵壳体是整件的灰口铸铁，偏心设计，足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒。表面平滑、无砂眼或其他铸造缺陷。为了确保流量稳定且没有过多旋涡，泵体设计和制造成没有锐利的棱角；

（2）叶轮应为无堵塞离心叶轮；

（3）叶轮进行精密动平衡，动平衡精度达到G6.3级，振动裂变小于0.45mm/S,叶轮涂有镀醇酸聚酯树脂涂层；

（4）除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面由水基底漆和两组涂层保护；

b、★电机

（1）泵的电机是三相鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕阻和定子进线的绝缘等级为H级或更好，温升可至180℃，每小时可起动30 次；

（2）电机的允许电压波动为＋/－10％，电机设计应达到在环境温度为40～80℃的情况下运行，电机按IP68保护使其可长期淹没水下；

c、机械密封

（1）潜水泵须配备上下双重的机械密封系统。下密封与叶轮毂分开。密封在油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。下密封组位于泵与油腔之间，包括一个静密封环和一个旋转的动密封环，材料为耐腐蚀烧结碳化钨；

（2）每台泵的轴密封系统有一个油室，带有防漏密封的注油孔及检查孔很容易从外部检查维修的。密封系统无需依靠所泵送的介质润滑。润滑能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点，机械密封的设计使用寿命不小于30000h；

（3）密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动；

d、轴与轴承

（1）泵和电机的轴是连续无间断的轴，泵轴是电机轴的延伸。泵轴是优质不锈钢ASTM431制造，并完全与泵送液体隔离；

（2）设计使用寿命不小于100,000小时；

e、冷却系统

每台泵需配冷却夹套，采用独立的内置冷却系统，冷却液为水合乙二醇，不得采用泵送的介质或其他冷却液作为冷却夹套系统的冷却液。冷却系统应保证泵不论泵潜水时或在空气中，在最高40℃环境温度下连续运行、间歇运行和长时间停止后恢复运行，不受环境或液体温度低于40℃的限制。

f、电缆和电缆密封

（1）电机配有控制和动力电缆，具有防拉功能，符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒且不需要拼接。每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠密封。动力电缆为多芯电缆，每根电缆单独进行密封。电机和电缆至少能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能；

（2）电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。该密封可重复使用并保证方便电缆的更换，不能采用环氧树脂，硅或其他二次密封系统进行密封；

h、保护及监控装置

所有的电机中每相绕组都应连接热敏开关，并串连。水泄漏传感器: 探测定子室中的水。当泄漏传感器动作时，使得电机停止并报警。制造商应提供可装在电控柜中的监控装置用于实时监测热敏信号和泄漏信号；

（5）★主要材质

叶轮 ：                铸铁GG25或以上

泵、电机壳体：         铸铁GG25或以上

主轴：                 不锈钢431或更好

双导轨系统：           不锈钢304

提升链：               不锈钢304

机械密封：             耐腐蚀烧结碳化钨

与介质接触紧固件：     不锈钢316

（6）防腐处理

制造水泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，对未经保护或非防腐性材料，应按行业标准进行除锈处理和涂防锈漆。

2.2、回转式格栅机

（1）基本要求

ZHG型回转式格栅机由机架、栅条、驱动装置、提升链、导向装置、清污耙板、刮污清洁梳、水底拦栅等主要部件组成。

回转式格栅机工作时，由固定于提升链上的清污耙板在驱动装置的带动下，将水下格栅部分截留的污物捞上，防止泵和管道等被磨损或堵塞以利于后续流程顺利进行。

回转式格栅机和清污耙板依靠二侧提升链同步由栅前至栅后作回转运动，当耙板到机体上部时，由于转向导轨及导轮的作用，污物依靠重力自行落下卸污。

- 回转式格栅技术特性表

| 粗格栅 |  |
| --- | --- |
| 安装位置 | 粗格栅渠 |
| 数量 | 2套 |
| 型号 | ZHG-1200 |
| 渠道深度 | 约8.6米（厂家供货期二次现场确认）. |
| 渠道宽度 | 1300 mm |
| 格栅宽度 | 1200 mm |
| 电机功率 | 2.2KW |
| 电源 | 380V，50HZ，三相电 |
| 安装角度 | 75° |
| 栅条净间隙 | 20 mm |
| 排渣口高度 | 800 mm |
| 电机防护等级/绝缘等级 | IP55/F |
| 噪声 | 周边10米范围内≤85 dB(A) |
| 平均无故障工作时间 | 连续或间断 |
| 减速机品牌 | 国产 |
| 数量 | 2台 |
| 材质 | 304不锈钢 |
| 控制柜 |  |
| 数量 | 1 |
| 控制柜材质及厚度 | 2mm |
| 外型 | 800×500×280 mm |
| 防护等级 | IP65/F |
| 运行状态 | 远传需预留干接点至PLC自控系统 |

- 性能和结构

a)回转式格栅机

格栅为双侧链条传动、回转式多刮板清污的结构形式，它适用于截留和耙除原生污水垃圾杂物。

格栅采用等间距排列的直线栅条，以倾斜方式安装。在栅前采用二侧循环链条牵引的前置式清污耙板由栅前至栅后作回转运动进行除污，它的结构能保证格栅准确地完成整个工作循环，并保证它的清污效果和格栅底部不会出现污物堆积死角，不会有大的污物通过底部及侧面缝隙。

格栅的机架两侧墙板采用足够厚度的不锈钢板制作，两墙板之间间隔一定距离设置足够数量的槽钢横撑，并经焊接成一刚性整体机架，它具有足够的强度和刚度，能确保它在栅前后水位差较大的条件下以及在运输、安装阶段均不会发生扭曲变形现象。

格栅不锈钢齿耙设计成能伸入栅条式，它与格栅栅条啮合时设计成与栅条垂直方向具有一定的夹角以防止污水内较小的污物积聚，并能刮清栅条的前表面及侧边的垃圾。

格栅的齿耙为刚性连接，采用链条在格栅二侧导轨内移动的方式，将齿耙沿栅条前面向上牵引，在运行中不与栅条及挡渣板相碰，齿耙的运行速度约4m/min。

格栅从栅条顶部起直至齿耙排污处为止的位置设置有挡渣板，它的材质为不锈钢，它与格栅的中间槽钢固定牢固、平滑、可靠，挡渣板的设计能允许齿耙在运行时万一落下的物料全部重新挡回格栅的上游。

格栅的驱动电机采用国内优质减速机适用于380V、3相、50Hz，防护等级为IP55（户外型），绝缘等级为F级，输出转速约1450r/min。

格栅驱动装置具有机械和电气双重过载保护装置，此外，格栅清污机设有手动反转系统，当格栅发生阻塞时用来协助维修。

机械保护措施：在传动链轮中设有安全销，能在过载情况下瞬间切断动力输出, 预防传动件被损坏。

电气保护措施：在电气设计中设有过电流自保和热过载保护措施，保证在设备一旦出现过载现象时即切断供电电源并传递故障信号。

格栅机架的两侧与格栅井之间留有间隙，通过机架的两侧橡胶封板来防止垃圾通过。

格栅的水下轴承采用自润滑滑动轴承，滑动轴承采用锡青铜材料制作，无须加注油脂润滑，便于操作维护。

b)电器控制

2台ZHG-1200型回转式格栅机与配套输送机配备1台电气控制箱，控制箱安置在回转式格栅机的就近位置。

电气控制箱具有手动控制、自动控制两种控制模式。

手动控制：由控制面板上的按钮控制回转式格栅机、输送机的单独运行。

自动控制：由远程PLC根据格栅前后液位差（本设备中不包括液位差计）或定时要求控制回转式格栅机和无轴螺旋输送机的联动运行。本控制箱不带PLC。

电气控制箱电源进线为三相五线制，额定电压为AC380V，控制电压为AC220V。

电气控制箱箱体采用不锈钢材料制作，为双门结构，其防护等级为IP65，F级绝缘。

电气控制箱具有多种的常规保护功能：短路保护、缺相保护、过载保护等。

电气控制箱面板上设有开停按钮、紧急停车按钮、开停故障指示灯和手动/自动转换开关等。

电气控制箱能向全厂PLC控制系统提供如下信号：

运行/停止信号（无源触点）

正常/故障信号（无源触点）

手动/自动状态信号（无源触点）

电气控制箱能接受由全厂PLC控制系统来的开/停命令（无源触点）。

质量可靠，美观大方是我们挑选电气元件的标准，我们主要选用进口或者独资生产的电器配件，主要厂家有施耐德。

- 主要材质

| 部 件 | 材 质 |
| --- | --- |
| 机架、支撑件 | 304不锈钢 |
| 栅条 | 304不锈钢 |
| 齿耙 | 304不锈钢 |
| 挡渣板 | 304不锈钢 |
| 导向装置 | 304不锈钢 |
| 牵引链条 | 304不锈钢 |
| 螺栓、螺母等紧固件 | 304不锈钢 |

- 防腐蚀

所有不锈钢部件材质经过酸洗钝化处理，清除表面铁锈及油污等，所有碳钢与铸铁件防腐按GB8923规定进行防腐，表面除锈质量达Sa2.5级标准，所有结构件喷漆后，保证表面油漆均匀、无裂纹、脱皮、气泡、剥落、流挂和锈蚀斑点等缺陷，运输、卸载过程中若有涂层破裂，将严格按照涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

- 参考标准

设备的设计、制造和材料符合下列标准规定的最新版本要求，但并不仅限于此：

| 平面格栅除污机 | GB50231-98 |
| --- | --- |
| 水处理设备制造技术条件 | JB2932-99 |
| 切削加工件通用技术条件 | JB/ZQ4000.2-86 |
| 焊接件通用技术条件 | JB/ZQ4000.3-86 |
| 铸件通用技术条件 | JB/ZQ4000.5-86 |
| 有色金属通用技术条件 | JB/T5000.5-98 |
| 装配技术条件 | JB/ZQ4000.9-86 |
| 铸造铜合金技术条件 | GB1176 |
| 灰铸铁件 | GB9439-88 |
| 铸件尺寸公差 | GB6414-86 |
| 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 | GB8923-88 |
| 防锈包装 | GB4979-85 |
| 产品检验通用技术要求 | JB/ZQ4000.1-86 |
| 不锈钢 | GB1220-84 |
| 不锈钢热轧钢板 | GB3280-84 |
| 不锈钢热轧等边角钢 | GB4227-84 |
| 不锈钢无缝钢管 | GB2270-80 |
| 不锈钢焊条 | GB983-85 |
| 链传动用短节矩精密滚子链 | GB1243.1-85 |
| 工程用钢制套筒链、附件及链轮 | JB/T5398-91 |
| 滚子链和套筒链链段疲劳性能试验方法 | JB5387-91 |
| 起重机械安全规程 | GB6067 |
| 工业机械电气设备第一部分：通用技术条件 | CD/T5226.1-1996 |
| 机械加工通用技术条件 | Q/ZB75-73 |

2.3、铸铁镶铜闸门

（1）基本要求

提供完整的3台铸铁闸门，每台包括手电两用启闭装置、门框、门体、闸杆、轴导架、开度指示装置及配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件等。

| 闸门规格（mm） | 平台至孔口中心距离（m） | 电机功率（kW） | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000×1000 |  | 1.1 | 3 | 配手电两用启闭机，配套电控箱 |

·整机供货：包括门体、门框及导轨、密封面、吊耳、楔块、楔座、紧固件

·传动丝杆组合（丝杆长度超过3m时配有轴导架）及保护罩

·手/电动执行机构

·安装用的所有紧固件（包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等）

（2）闸门性能及结构

1．闸门的设计、制造、检验、和验收等都符合CJ/T3006-92《供水排水用铸铁闸门》标准。手电两用启闭机按JB/T9019.1～9019.2《螺杆式启闭机》标准。

2．闸门结构形式为明杆式铸铁镶铜闸门、闸门的主要铸件（闸板、闸框和导轨）进行时效处理，铸铁没有裂缝，疏松、气孔、 缩松、浇注不足等缺陷。

3．闸板、闸框按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5， 挠度不大于构件长度的1/1500 。

4．所有铸铁部件的最小厚度〉20mm，所有铸件都进行高温回火处理，关键部位采用树脂砂造型；闸板、闸框在厚度上留出2mm的腐蚀度。闸门涂环氧沥青漆厚200微米。

5．导轨按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，在闸门开启到最高位置时，其导轨的顶端高于闸板的水平中心线。

6．密封座分别置于闸框和闸板上，用密封座相同材料制作的沉头螺钉紧固。在启闭闸板过程中，不能变形和松动，螺钉头部落密封座工作面一起精加工，其表面粗糙度不大于3.2um。

7．密封座工作表面没有划痕、裂缝和气孔等缺陷，密封座的板厚不小于4mm。

8．在闸板上端设有吊耳，与闸板连接，吊耳的受力点靠近闸板中心线，在最大水头启闭时，其拉伸压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

9．闸杆的传动螺纹为梯形螺纹，闸杆按最大工作开闭力设计，其拉伸压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

10．闸门最大正向承压0.1Mpa，反向承压0.03Mpa，在最大工作水头时，

密封泄漏量小于1.25L/min.m (密封长度)。

11. 闸门起闭速度每分钟不小于0.25m，保证启闭时间小于10min。

12．闸框密封座与闸板密封座间隙小于0.1mm。

13．闸板与闸框导向槽的间隙小于 1.6mm。

14. 丝杆由圆钢制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机50mm，丝杆总长度超过5000mm（柔度值125）时，需作分段加工，每3m增设一个轴导架。

15．在要求的操作条件下，启闭机手柄设计最大手动力为15Kg。

16．驱动装置设有防护罩,其结构形式便于维修检查,能满足室外安装使用的要求。

17．闸杆顶端设有防护罩,并带有行程控制器,电动装置上设有上下限位开关和过扭矩保护装置，并带有开度指示器，闸门的开启程度，带有文字“开”的箭头随开启程度而旋转方向。启闭机带有离合器及手轮，以供手动操作。

★18．手电二用启闭装置其防护等级为IP65；

启闭装置具有手动/电动功能，当切换至手动时，其手动操作力应<150N；

启闭装置应具有行程及转矩控制装置；工作时噪声小于45dB（A）。

启闭装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

电机适合电源380V、3相、50Hz、绝缘等级F级。

★19. 手电两用闸门由卖方提供配套的户外型电气控制箱，其外壳防护等级为IP65，外壳材质304不锈钢。手电二用闸门的操作为就地手动按钮/远方自动二种控制形式，通过转换开关切换，电气控制箱安装在闸门启闭机附近的平台上，并提供从电动启闭机至控制箱的所有电力电缆及控制电缆。所有闸门电机的状态和故障信号应通过无源触点送至外接端子上供PLC系统采集(接口)。电气控制箱应具有 1只隔离开关、1只受电塑壳开关、1套直接启动装置、动力和控制接线端子、其它所需的专用保护装置、控制箱数量设置与闸门匹配，但不限于此。

（3）技术参数

| 闸门型号 | ZFM-1000×1000 |
| --- | --- |
| 规格参数 | 1000*1000 |
| 平台到孔中心距离 |  |
| 数量 | 3台 |
| 安装方式： | 附墙式、上开式 |
| 受压方向： | 正向 |
| 启闭方式： | 上开式 |
| 启闭机电机功率 kW | 1.1 |
| 电源电压 | 三相 380V |
| 电机防护等级： | IP65 |
| 电机绝缘等级： | F |

- ★（4）材质要求

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 闸框 | HT200铸铁 |
| 闸板 | HT200铸铁 |
| 导轨 | HT200铸铁 |
| 闸杆 | 420不锈钢 |
| 密封座 | 锡青铜 |
| 闸杆导架 | HT200铸铁 |
| 所有安装连接附件、化学地脚螺栓 | 304不锈钢 |

（5）参考标准

CJ/T3006-92     供排水工程用铸铁闸门

GB50231-2009    机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50334－2002   城市污水处理厂工程质量验收规范

JB/T9019.1-1999, 螺杆式启闭机形式和基本参数

JB2932-86, 水处理设备制造技术条件

JB/ZQ4000.2-86, 切削加工件通用技术条件

JB/ZQ4000.3-86, 焊接件通用技术条件

JB/ZQ4000.5-86, 铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.10-86, 涂装通用技术条件

JB/ZQ4286-86, 包装技术通用技术条件

GB1176, 铸造铜合金技术条件

GB1220, 不锈钢棒

GB9439, 灰铸铁件

GB6414, 铸件尺寸公差

GB8923-85, 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB4879-99, 防锈包装

JB/ZQ4000.1-86, 产品检验通用技术要求

制造厂          铸铁闸门安装技术手册

适用于本产品的“产品出厂前的检验规则和方法”

适用于本产品的“产品安装手册”及“产品安装检验规则和方法”

适用于本产品的“产品型式试验规则”“产品的试验方法”

（6）安装

遵照招标图及对应土建工程的预留孔，进行上述铸铁闸门装置的安装，在机械设备安装前，对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录。铸铁闸门装置位于正向受压位置安装，除非另有说明。

2.4、除臭设备

（1）主体工艺介绍

通过以上分析并结合提供的资料，针对本项目废气实际情况，从技术的可行性、稳定性和投资及运行的经济性等方面综合考虑，决定将废气进行收集后再进行针对性的处理，具体工艺流程详见图3.4-1。

收集系统

废气10000m3/h

UV光氧催化设备

HB填料吸收塔

引 风 机

达标排放

烟  囱

（2）主要工程量

| 1 | 名称 | 收集系统 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能说明 | 收集废气 |
|  | 设计参数 | Q=10000m3/h |
|  | 数量 | 1套 |
|  | 配置设备 | 格栅间收集系统：Q=5426m3/h，1套； 集水池收集系统：Q=4000m3/h，1套； 泵站局部封闭：1套。 泵站直径18m，高度6米，计划封闭半圈即50%， |
| 2 | 名称 | UV光氧催化设备 |
|  | 功能说明 | 利用高能粒子净化废气 |
|  | 设计参数 | Q=10000m3/h |
|  | 数量 | 1台 |
|  | 配置设备 | UV光氧催化设备：Q=10000m3/h，N=10kw，壳体不锈钢，1台； 贵金属催化剂：二氧化钛，1批。 |
| 3 | 名称 | HB填料吸收塔 |
|  | 功能说明 | 喷淋净化废气 |
|  | 设计参数 | Q=10000m3/h；空塔流速1.2m3/s；液气比：3L/m3 |
|  | 数量 | 1座 |
|  | 配置设备 | HB填料吸收塔：Q=10000m3/h，Φ1800mm，H=4.5m，主材PP，1座； 循环泵：Q=30m3/h，N=3.0kw，2台。 |
| 4 | 名称 | 引风机 |
|  | 功能说明 | 抽引废气 |
|  | 设计参数 | Q=10552m3/h |
|  | 数量 | 1台 |
|  | 配置设备 | 引风机：风量，8288—16576m3/h，风压，2147Pa，N=11kw，玻璃钢，1台。 |
| 5 | 名称 | 烟囱 |
|  | 功能说明 | 排放废气 |
|  | 设计参数 | Q=10000m3/h |
|  | 数量 | 1座 |
|  | 配置设备 | 烟囱：Φ400×8000mmH，PP，1座。 烟囱从泵站顶部穿出，略高30cm，并做好烟囱外露部分景观等配套 |

2.5、其他要求

（1）管道及沉井施工包含路面开挖后期的修复、新旧管道及井的接驳费用等.

（2）中标供应商在接到采购人通知后按施工图（附后）及采购人的技术要求施工，中标人应无条件接受采购人的项目工作安排。质量要求合格。

（3）安全生产：在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

（4）施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。

（5）因中标供应商安全生产、文明施工、工程质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则按事件严重情况给予10000-20000元的罚款（从工程进度款中扣除，并赔偿相应损失）。

（6）中标供应商必须购买施工人员意外保险，并提供保险单以及发票原件给采购方，未购买则罚款50000元（从工程进度款中扣除）

（7）在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权没收全部履约保证金。由中标供应商承担违约责任，并另行赔偿采购人全部损失。

（8）本项目所有产品应提供专人自设备验收合格并交付使用后使用年限一年内的现场维护、维修、保养服务，所有费用在综合报价时考虑在内。设备一旦发生故障，在接到采购人通知后，供应商应迅速作出反应，6小时内派人到达现场处理问题，并及时提供备品备件。

（9）▲中标供应商须保证农民工工资每月按时结清。具体按省市县相关文件执行。

- 商务条款

3.1、服务期

1、所有货物免费质保期为二年（除投标文件另外规定的），质保期从验收合格交付使用之日起算。

2、质保期满后成交供应商提供终身上门维修，货物出现故障供货商应积极配合，及时维修。

3、提供维修点及另配件供应点。

4、提供质保期内巡视保养措施、时间。

5、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

6、投标供应商在投标响应文件中说明质保期内提供的服务计划及培训计划。

3.2、付款方式

1、供应商须提交合同总价5%的履约保证金；

2、合同签订后一周内预付合同总额的30%；

3、管道及沉井、配套土建工程施工进度款按每月已完工程量的85%支付并扣除相应的比例的预付款；

4、设备到场查验后一周内支付设备款30%；安装后进行调试验收合格后一周内支付设备款25%;

5、工程竣工后支付合同总价12.5%，退回履约保证金。

6、24个月后无质量问题，采购人于七个工作日内一次付清余款（无息）。

3.3、工期要求：150日历天，起算日期以采购人发出的开工令为准。

- 四、工作范围

根据采购文件及施工图纸，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

提供完整的货物及服务；

运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直到通过验收；

维护期内的维保及维修；

售后服务的措施及承诺等。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含商务报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、材料费出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予以调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。供应商根据施工图及采购清单内容自行考虑综合报价，以图纸为准。

6、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。

7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

8、供应商企业不是独立法人的， 按浙财采监[2013]24号文件执行。

▲9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

10、本项目采购预算为942万元人民币，本次采购最高限价942万元；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。▲

11、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

12、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

14、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。▲

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料及证书原件三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

2.1商务报价部分组成

- 开标一览表                 （附件二、一）（统一格式、不得更改）；

- 投标分项报价表             （附件二、二）；

2.2、技术资信部分组成

- 投标函（附件一）           （ 统一格式、不得更改）；

- 投标供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

- 法定代表人授权书           （附件四（一））；

- 投标供应商情况声明            （见附件四（二））；

供应商营业执照（复印件加盖有效公章）；供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

- 供应商相关资质、资信或信用证书（复印件加盖有效公章）、市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书 （复印件加盖有效公章）；

- 商务偏离表、技术偏离表     （附件三（一））（附件三（二））；

- 施工组织设计               （附件五 ）；

- 进场机具、设备、耗材配备明细表；（附件六（一）（二））；

- 项目管理人员、服务人员汇总表     （附件六（三））；

- 供应商2016年1月1日以来具有的类似项目业绩证明（须提供合同原件、复印件加盖公章）（见附件七）

- 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件八）

- 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）。

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表；

- 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，供应商认为需要提供的其它文件和资料。

2.3、资格审核资料及证书原件部分（单独包装密封）：

1）供应商营业执照原件；

2）法定代表人授权书原件；

3）供应商认为需要的其他原件资料。

上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。如有遗漏或原件与清单不符，后果由供应商自负。

3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价（附件二）。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.4▲本项目单价包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标

5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6、投标文件的有效期

6.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

7、投标文件的签署和份数

7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料及证书原件部分均分开装订，分别密封)。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料及证书原件单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字或盖章。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、 “技术资信投标文件”、“资格审核资料及证书原件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人授权书原件密封在资格审核资料及证书原件部分中的投标文件也有效）、投标人有效身份证件（原件）；由评标委员会确认投标资格。

▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

- 六、开标和评标

1.1、开启资格审核资料及证书原件部分投标文件，同时开启技术资信部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料及证书原件部分投标文件”及商务报价部分投标文件；

▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供供应商有效营业执照原件的；

2）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权代表有效身份证件的（或法人有效身份证件的）；

3）未提供有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书原件的

4）评标现场经查询：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商。

1.2 开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5） 明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
   （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （5）不同供应商的投标文件相互混装；

10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、中标供应商在合同签订后7个工作日内应当向采购人提供合同总价5%的履约保证金。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目最终验收前有效。

6、招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理咨询费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理咨询费包含在投标总价中，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

本项目合同将由采购人（甲方或采购人）与中标人（乙方或中标供应商）结合本项目具体情况在协商后签订。

## 合同协议书

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程

项目地点：鳌江镇内

二、承包范围

承包范围：平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程。具体内容以采购人的要求为准。

- 工期：

中标供应商必须在采购人要求的时间内完成项目。

四、质量标准

质量标准：合格工程。

五、服务周期：

。

六、合同价款

本项目合同价款：                                                        。

七、组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、招标采购文件与采购补充文件

4、投标文件

5、合同条款

6、询标纪要和承诺书

7、标准、规范

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、中标供应商向采购人承诺按照合同约定进行施工。

九、采购人向中标供应商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：   年  月  日

合同订立地点：

本合同在双方签字（或盖印鉴）、加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，平阳县公共资源交易中心采购科壹份，浙江首信工程项目管理有限公司壹份，自双方签字盖章之日起生效。

发 包 人：（公章）                     承 包 人：（公章）

住    所：                            住    所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

邮政编码：                            邮政编码：

## 合同条款

一、合同文件

1.1合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）招标采购文件与采购补充文件

（4）投标文件

（5）合同条款

（6）询标纪要和承诺书

（7）标准、规范

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.2适用法律、标准及规范

1.2.1适用法律和法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等现行法律、法规。

1.2.2适用标准、规范的名称：国家、地方规定的有关建设工程标准、规范、规章、规程和规定。

1.2.3标准、规范的提供：由中标供应商负责并承担费用。

- 二、双方一般权利和义务

2.1中标供应商委任的项目负责人：              。

因不可抗力如需更换应书面向采购人提出申请报告，经采购人书面同意方有效。

2.4施工条件

2.4.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工条件由中标供应商负责并承担费用。

2.4.2将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：根据现状，采购人提供施工接电接水；施工接电接水由中标供应商负责并承担费用。

2.5中标供应商工作

中标供应商应按约定时间和要求，完成以下工作：

- 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。中标供应商接到采购人修复通知后需及时赶到现场做好围护措施。

（2）需中标供应商办理的有关施工场地交通、环保和施工噪音管理等手续：报批手续由中标供应商负责办理并承担费用，采购人予以协助。

（3）已完工程成品保护的要求及费用承担：中标供应商负责保护完好至交付使用，费用由中标供应商承担。

（4）施工场地清洁卫生的要求：符合平阳县文明标化工地相关规定。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

（5）项目负责人、项目技术负责人每月驻工地的天数不少于22天（与采购人同行出差属驻工地天数内），每少一天支付违约金3000元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的2%。施工员、质检员、安全员每月驻工地的天数不少于22天（与采购人同行出差属驻工地天数内），每少一天支付违约金1000元，但扣款最终的累计总金额不应超过合同价的2%。

- 三、施工组织设计和工期

3.1进度计划

3.1.1每次修复前中标供应商会同采购人制定修复方案，确定工期。

3.2工期延误

3.2.1对以下原因造成完工日期的推迟，经采购人确认后，合同工期可相应顺延：

（1）发生额外或附加工程量；

（2）非中标供应商原因造成的延误、障碍阻止；

（3）不可抗力。

非上述原因，中标供应商不能按约定的时间完工，应承担工期延误的违约责任。

- 四、质量验收

4.1由采购人组织进行工程质量验收（验收标准按招标文件，国家、行业、地方现行施工标准验收规范要求执行）。

4.2 完工验收前，中标供应商必须把施工现场范围内的场地清理完毕，包括中标供应商临时设施、施工机械、建筑垃圾和多余材料等。

- 五、安全施工

5.1中标供应商应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

5.2中标供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中一切安全事故（也包括因中标供应商原因引起第三者的安全事故）造成的责任和费用均由中标供应商承担。

- 履约保证金与支付

6.1 履约保证金：中标供应商在合同签订后7个工作日内应当向采购人提供合同总价5%的履约保证金。如中标供应商在协议履行期间内出现违约，采购人有权不予退还履约保证金。

6.2 支付方式和时间：

1、供应商须提交合同总价5%的履约保证金；

2、合同签订后一周内预付合同总额的30%；

3、管道及沉井、配套土建工程施工进度款按每月已完工程量的85%支付并扣除相应的比例的预付款；

4、设备到场查验后一周内支付设备款30%；安装后进行调试验收合格后一周内支付设备款25%;

5、工程竣工后支付合同总价12.5%，退回履约保证金。

6、12个月后无质量问题，采购人于七个工作日内一次付清余款（无息）。

七、材料和设备供应

7.1采购人供应材料设备

采购人供应的材料设备，中标供应商派人参加清点后由中标供应商妥善保管，相应保管和配合费用由中标供应商承担；因中标供应商原因发生丢失损坏，由中标供应商负责赔偿。

7.2 应承担的违约责任：如使用不符合要求建材，无偿返工，并承担由此造成的所有损失。

- 八、项目验收与结算

8.1采购人收到中标供应商递交的结算报告及结算资料后，按照项目审计规定的时间和程序由相关审价部门进行项目结算审核。

- 九、违约和争议

9.1 在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查，采购人有权终止合同，同时履约保证金将不予退还。
    9.2争议解决

9.2.1在履行合同过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可直接向合同履行地人民法院起诉。
    十、其他

10.1除采购人事先书面同意外，中那个不供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

10.2因不可抗力解除合同

“不可抗力”是指双方在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

10.3保险

涉及本项目的保险由中标供应商投保，包括建筑工程一切险、第三者责任险、工伤保险和意外伤害保险等，保险费由中标供应商承担。

10.4中标供应商应对沿线基础设施、邻近建筑物构筑物和绿化等做好保护工作，如造成损坏，由中标供应商承担赔偿责任。

10.5中标供应商应按有关规定设立安全警示标志及警示灯，须用围护材料全封闭施工并负责道路交通安全工作。

10.6 本合同未尽事宜，应由双方共同协商，签定补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
   本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，平阳县公共资源交易中心采购科壹份，浙江首信工程项目管理有限公司壹份，自双方签字盖章之日起生效。

第六部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

平阳县鳌江镇人民政府：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 附件二（一） 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） |
| --- | --- |
| 平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程 | 大写： 小写： |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的全部费用。

▲此开标一览表中投标价应与附件二（二）“投标分项报价表”中“总计价”相一致。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件二（二）

- 投标分项报价表

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

- 2、总计价应与附件二（一）“开标一览表”中投标价相一致。

- 3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均认为综合考虑。

- 4、供应商须另外提供详细预算清单。

- 5、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 6、单价包含劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、运输（包括垃圾外运）、维护、税费、风险费、税金等一切费用。

7、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。

供应商全称（盖章）：        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          日期：

- 附件三（一） 商务偏离表

商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件三（二） 技术偏离表

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件四  资格、资质证明文件

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

平阳县鳌江镇人民政府：：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目全部内容投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

（二）投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               	。

5. 投标单位有效营业执照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五  、施工组织设计

1、投标人应结合本项目特点、评标办法等编制施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明泵站的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如恶劣气候条件下施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、及其他设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计主要内容：

2.1、施工质量管理、安全保障体系和控制措施、手段和方法

2.2、施工方法及技术措施

2.3、施工计划和保证措施

2.4、劳动力配备计划

2.5、施工部署及现场施工组织管理

2.6、响应服务承诺及其他优惠承诺

3、除采用文字表述外可附图表，格式自拟。

- 附件六  （一） 进场机具、设备明细表

进场机具、设备明细表

| 项目名称： 招标编号： 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 核定载重量（kg） | 数量（台） | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 附件六（二） 耗材配备明细表

耗材配备明细表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                          招标编号：

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的消耗材料清单。

2、本表所列耗材价格应计入投标总价。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 附件六（三）

项目管理人员、服务人员汇总表

工程名称：

| 在本项目担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 资格证书 | 从事类似工作服务的经历、年限、介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目组织机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、列入本表人员（包括项目负责人）的更换需经采购人同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

2、附职称或资格证书等。

投标人全称（公章）：

- 日期：

- 附件七   业绩证明

2016年1月1日以来供应商业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、合同复印件（加盖单位公章）须附在技术资信部分投标文件中，并按招标文件要求提供合同原件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件八   供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法及不良行为记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法及不良行为记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期

技术资信评分项索引表（放置投标文件首页）

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分30分

1、以有效供应商中有效投标价的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果某些（个）供应商投标报价超出采购最高限价，其投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩综合评分  70分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵综合情况 | 10 | 根据所投潜污泵的综合情况、市政污水行业使用情况等进行综合对比打分； 综合能力较强的得7-10分，综合能力中等的得3-7分，综合能力较弱的得0-3分 |
| 2 | 业绩 | 6 | 1、根据所投潜污泵在中国的成功运行项目业绩的，提供2个以上的得1分，每增加1个得1分，最多得2分。须提供合同复印件和用户证明文件。 2、所投潜污泵自2016年1月1日（以合同签订之日为准）以来有在中国大陆污水处理厂或污水泵站的成功销售且使用良好的业绩，提供2个以上的得2分，每增加1个得1分，最多得4分。 投标人须提供合同复印件和用户证明文件（用户证明文件中须有用户单位公章或用户部门章，且必须反映产品使用良好，否则不予认可）。 |
| 3 | 潜污泵技术参数的选型配置情况 | 24 | 1、所投潜污泵结构设计合理性和选型的优越性：根据水泵的Q-H、Q-P、Q-n曲线，工况点效率、额定转速、额定功率等技术参数进行综合评分，全部符合的得6分； 2、电机绝缘等级为H级或以上得 3，泵和电机的轴是连续无间断的轴，泵轴采用优质不锈钢ASTM431及以上 4，有配备上下双重的机械密封系统得 5，采用独立的内置冷却系统，冷却液为水合乙二醇得 6，电机每相绕组都串连热敏开关，并配置泄漏传感器得 7，叶轮为无堵塞离心叶轮 2-7项负偏离的，每项扣3分。 |
| 4 | 技术指标特点情况 | 18 | 2、带★号部分性能参数符合性情况进行打分，全部满足得18分，每一项偏离扣2分。（ 序号3 “潜污泵技术参数的选型配置情况”中2-7项不进行重复打分） 若负偏离专家认定为重大实质性偏离的做无效投标处理。 |
| 5 | 供应商所投入实施人员及售后 | 5 | 1、、项目负责人具有机电专业壹级建造师的得3分（供应商需提供项目负责人在本单位近三个月社保,不提供不得分）。需提供原件否则不得分。 2、根据供应商售后服务网点综合打分2分（以供应商营业执照注册地为准） |
| 6 | 应急方案 | 6 | 施工时临时排水应急方案及有限空间作业方案，非常合理的得4-6分，较合理可行的得2-4分，部分合理可行的得0-2分。 |
| 7 | 投标文件制作质量 | 1 | 投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。由评委给予评分。 |
| 备注：以上人员证明材料须提供社保证明原件，产品、设备等提供画册及说明书原件加盖制造商章，涉及到的各类证书需提供复印件加盖公章，原件备查。否则将被视为无效。 |  |  |  |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程技术资信部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

平阳县昆鳌污水2号泵站迁建工程资格审核资料及证书原件部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。