嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目

招标文件

项目编号：JXQQ2021024（G）

项目名称：嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目

采购人：嘉善县社会治理综合指挥服务中心

招标代理：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

2021年11月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	6

第四章  评标办法及评分标准	144

第五章  嘉善县政府采购合同（指引）	147

第六章　投标文件格式	152

# 第一章  招标公告

项目概况

嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目  招标项目的潜在投标人应在https://login.zcygov.cn/login  获取（下载）招标文件，并于2021年12月1日9点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JXQQ2021024（G）

项目名称:嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目

预算金额：2645.3545万元

最高限价：2645.3545万元

采购需求:

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额及最高限价 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化系统集成、升级、运行、隐患排查、故障排除等运维服务 | 项 | 1 | 2645.3545万元 | 详见第二章招标需求 |

合同履行期限：服务期3年，自设备安装验收合格之日起3年。

本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

3.本项目的特定资格要求：具备光纤覆盖及运营能力或具备有线电视光纤网络综合业务开发和应用能力。

三、获取招标文件

时间： 2021年11月9日 至 2021年12月1日 ，每天上午 00:00至12:00，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login.zcygov.cn/login

方式：在线获取

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：  2021年12月1日 9:30  （北京时间）

投标地点（网址）： 本项目采用在线投标方式（政采云平台递交https://www.zcygov.cn/），投标供应商无须前往开标现场。）

开标时间： 2021年12月1日 9:30

开标地点（网址）：  本项目采用在线开标方式（政采云平台https://www.zcygov.cn/），投标供应商无须前往开标现场。）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、供应商注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry，政采云咨询电话：400-881-7190；

3、投标文件制作注意事项：

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取采购文件后立即办理。

供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA驱动和申领流程》

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、投标保证金：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：嘉善县社会治理综合指挥服务中心

地址：嘉善县罗星街道车站南路880号

项目联系人：沈女士

项目联系方式：0573-84991109

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：0573-84991109

2、采购代理机构信息

名称	：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

地址：浙江省嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场626室

项目联系人：李鋆

项目联系方式：0573-84227073

质疑联系人：梁先生

质疑联系方式：0573-84226860

3、同级政府采购监督管理部门

名称：嘉善县财政局

地址：嘉善县解放东路318号

联系人：高先生

监督投诉电话：0573-84122310

# 第二章  招标需求

- 一、项目概况

顺应社会主要矛盾变化

党的十九大报告指出，“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化，是党制定正确路线方针政策的基本依据，也是推进社会治理创新、打造共建共治共享社会治理格局、加强社会文明建设的现实依据。

经过改革开放40年的发展，我国社会生产力水平总体上显著提高，但行业间、地区间发展不平衡不充分的问题依然存在。社会建设领域也存在不少问题，如城乡区域发展和收入分配差距依然较大，社会文明水平尚需提高，社会矛盾和问题交织叠加等。人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。这些都对社会治理提出了新挑战新要求，迫切需要我们进一步加强和创新社会治理，努力打造共建共治共享的社会治理格局。

共建，即共同参与社会建设。创新社会治理思路，扩大公共服务市场开放，通过政府购买服务、健全激励补偿机制等办法，鼓励和引导企事业单位、社会组织、人民群众积极参与社会建设。在教育、医疗、卫生、就业、社保以及社会服务等相关领域，在坚持党委领导、政府负责的前提下，为市场主体和社会力量发挥作用创造更多机会，增强社会力量参与社会建设的能力和活力。

共治，即共同参与社会治理。充分发挥各级党委在社会治理中总揽全局、协调各方的领导核心作用，同时强化各级政府抓好社会治理的责任制。以保障人民群众根本利益为出发点和落脚点，发展人民民主，维护社会公平正义，保障人民群众在社会治理事务中依法实现自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，努力形成社会治理人人参与、人人尽责的良好局面。

共享，即共同享有治理成果。加强和创新社会治理，归根到底是为了不断满足人民日益增长的美好生活需要，让人民群众共同享有治理成果。这就要求创新利益协调机制，完善利益保护机制，切实维护和保障人民群众切身利益。构建共享服务体系，建立政府主导、覆盖城乡、可持续的公共服务体系。不断完善社会保障，满足人民群众生产生活基本需要。构建实现共享的体制机制，不断完善基本公共服务制度、民生保障制度和公共服务监管制度等，让人民群众有实实在在的获得感、幸福感、安全感。

打造共建共治共享的社会治理格局，是社会主义本质及尊重人民群众主体地位在新时代的重要体现和实践展开。它意味着由过去偏重追求经济增长转向更加重视推动人的全面发展和社会全面进步，参与主体从政府主导转向党委领导、政府负责下的社会多元主体共同治理，治理方式从自上而下的单向管理转向政府和多元主体良性互动，等等。这一新的社会治理理念和实践强调坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，重视全民积极参与、共同建设和共同治理，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

明确新时代目标要求

党的十九大报告号召，为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。这表明，社会主义现代化强国的特征包括富强民主文明和谐美丽，不仅仅是经济发展，还要政治清明、文化繁荣、生态美丽，在社会建设上也要达到相当高的文明程度。为此，要围绕新时代的目标要求，不断加强和创新社会治理。

始终坚持以人民为中心。社会治理必须为了人民、依靠人民，坚持人民主体地位，最大限度增加社会和谐因素，激发社会发展活力，既确保国家安全、社会稳定，又切实维护广大人民群众的权益。要形成多元主体对话、协商、合作的共建和共治机制，协调社会关系，化解社会矛盾，增进社会认同，激发社会活力，不断推进民主法治和社会公平正义。

以体制机制创新为动力。打造共建共治共享的社会治理格局，从管理型向治理型转变，要求治理模式也应转变为合作、共治、善治，强调多元主体共同参与公共领域关系建构，共同治理社会公共事务，共同分享社会发展成果，形成利益共享、风险共担、协同共进的新型社会治理机制，从而推进社会治理体系和治理能力现代化。这就要求坚持党对社会治理的领导，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。在这个大框架下，建立健全风险预测预防预警机制、应急处理机制、矛盾调处机制、心理疏导机制、利益协调机制、责任追究机制等，提高社会治理运行机制科学化、规范化、制度化水平。

加快转变治理方式。打造共建共治共享的社会治理格局，要求社会治理方式由主要靠政府管理向多元主体合作共治转变，由主要靠行政手段、法律手段向行政手段、法律手段与社会自治、市场机制、社会互助、自愿救助多种手段协同发力转变，由法律规则主导向法律规则与乡规民约、城市公约、家教家训互补互促转变。在这个过程中，要处理好活力与秩序、法律与道德、法律与政策等重大关系，着力破解社会治理难题，提高预防社会风险能力，增强社会活力，确保社会既生机勃勃又秩序井然。

提高社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平

打造共建共治共享的社会治理格局是一项系统工程，需要通过顶层设计、体系构建、技术支撑、队伍建设、资源整合等途径协调推进，提高社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平，从而提高社会治理水平，达到良好治理效果。

形成多元主体结构，提高社会治理社会化水平。实现从单一治理主体向多元治理主体转变，变政府部门主导的线性治理为多元合作共治的网状模式。明确政府与社会的界限和职能分工。政府部门应加快转变职能，加强政策规划、宏观调控、制度安排、协调监管，引导社会组织、群团组织、人民群众等社会力量广泛参与社会治理。注重社会组织的培育与引导，促进社会组织明确权责、规范自律、依法自治、发挥作用，激发社会组织活力。畅通公众参与社会治理的渠道，引导公众依法有序参与社会公共事务，提高公众参与社会治理的主体意识、自主意识和责任意识，保障人民群众依法充分参与社会治理。

构建“硬法”与“软法”共治模式，提高社会治理法治化水平。打造共建共治共享的社会治理格局，既需要发挥国家法律规范这种“硬法”的作用，也需要发挥社会自治规范这种“软法”的作用。加快社会治理领域的立法工作，制定完善社会治理相关法律法规，明确社会组织、个人参与社会治理的权利、义务及程序。推动乡规民约、城市公约、家教家训等“软法”发挥作用，形成“硬法”与“软法”功能互补、刚柔相济、协调融贯的运行机制，在社会治理中充分运用法治方式。

加强新技术运用，提高社会治理智能化水平。适应信息时代要求，打造统一规范、运行高效的云中国、云城市、云社区等大数据平台，开发与制定统一开放、共享应用的数据标准体系。完善促进数据开放共享的政策、法律法规和配套措施，明确数据的开放边界、开放程序、管理方式、考核标准等，建立健全数据资源收集、开发、应用、服务的现代管理体制。

加强人才培养和制度建设，提高社会治理专业化水平。专门机构、专门人才积极参与社会治理，有利于提高社会治理的精准化、精细化、规范化水平。制定支持社会治理专门化、职业化、规范化队伍建设的政策法规体系，建立健全社会治理专门人才的培养、考评和激励机制，制定合理的薪酬政策，打造一支数量充足、结构合理、素质优良、熟悉法律、掌握治理方法、善于做群众工作的专业化队伍，为社会治理提供人才保障。

- 二、技术要求

1、功能要求

嘉善县社会治理综合指挥服务中心将实体入驻多个单位的多个部门，作为嘉善基层社会综合治理和多元矛盾化解中心也将被赋予多种功能，其中最为重要的是社会基层治理联动指挥功能。

因此本次项目建设需满足实体入驻单位部门的相关实际业务功能开展的使用需求，同时需开放友好接口，便于未来部门入驻对接。

联动指挥：综合指挥中心是整个社会治理指挥中枢，将入驻多个部门人员，因此需要开放多种网络及设备接口。综合指挥服务中心将整个嘉善范围内外围视频源数据引入电子大屏进行综合展示，并对接多部门业务系统（如：综治的视频专网平台，城管的智慧城管、数字城管，消防支队的消防指挥，应急管理局的水利防汛、应急指挥等系统）形成综合性社会治理指挥平台。

2、系统要求

1.综合布线系统：综合布线系统是办公楼建设数字化信息系统基础设施，是将所有的语音、数据、图像等设备进行统一规划设计的结构化布线系统，为办公楼提供信息化、智能化的物理介质，支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。同时兼顾项目监控系统、广播系统、楼宇自控、会议系统等集成。通过日常运维保障服务以实现各系统的正常高效运行。

2.计算机网络系统：主构架上规划政务网和设备网两套网络，政务网只负责有线网络（含公安视频专网、公安内网、应急专网、水利专网、消防专网、城管专网等，非注册在网设备不允许接入）办公使用，设备网由运营商接入，负责视频监控系统、一卡通系统、无线网系统（访客使用）等设备使用。计算机网络系统是大楼的重要基础设施，通过网络平台在整个办公楼范围内可实现信息资源共享，建立综合信息服务。实现办公自动化、以及宽带接入互联网等所有信息化时代所需的功能。又是构建各分系统和指挥中心的基础传输平台，从而视频会议、OA、项目管理等系统提供软硬件资源共享。满足大楼内语音、数据网络传输、转发服务，多网段接入服务，并提供网络安全保障服务。

3.视频安防监控系统：系统采用全数字高清监控系统，项目设置多台摄像机。其主要应用于项目各出入口、消防通道、主要道路及地面停车位、地下停车场、重要机库房、楼层主要通道、电梯前厅及内部。监控中心采用集中存储、平台管理技术，对所有区域安装的摄像机进行录像监视，录像保存90天以上。满足对大楼以及室外重要区域进行实时视频、人脸采集服务，对视频、人脸数据存储、可追溯查询服务，视频上墙及系统远程管理服务。

4.一卡通系统：系统包含①车牌识别系统：根据项目实际情况，项目出入口我们将采用立体高清车牌识别系统。主要是通过智能高清车牌识别一体机对车辆图像或者视频序列进行分析，得到每一辆车唯一的“车牌号码”，并以“车牌号码”作为车辆进出的唯一凭证，对进出车辆进行识别、验证、放行的停车场管理系统。②人脸识别考勤管理子系统：在一层主出入口设置考勤点，并放置人脸识别考勤机。系统对考勤数据进行采集，并对考勤结果进行分析。同时系统可将员工的上班及请假等情况数据推送到办公系统，以实现人事资料的统一管理。③人脸识别消费管理子系统：在食堂设置人脸识别智慧结算消费台，系统支持人脸识别进行消费管理，实现食堂无饭票、消费点无现金流通的统一收费管理模式。④访客管理子系统：访客管理主要用于访客的信息登记、操作记录与权限管理。访客来访时，进行信息登记；为访客指定接待人员；授予访客门禁点、电梯等权限；对访客在来访期间所做的操作进行记录，提供访客卡发放功能。主要实现对访客信息的统一管理，便于后期统计或查询。通过上述系统的建设及相应的运营服务，满足进出大楼的人员、车辆管控、引导服务，访客预约服务，人员考勤数据提交等服务需求。

5.会议室系统：是现代办公楼建设的重要组成部分，它是满足日常会议、党建会议等功能齐全、设备先进的大型综合性会议系统。同时作为各会议室还应具备通过网络进行远程实时视频交流服务功能。对于不同的场合，所引用的扩声标准应该各有特色，所设计的系统方案应该有针对性：多功能厅、小会议室满足日常行政会议报告、讨论，多媒体演示等，设置扩声系统、LED和投影显示系统；各小会议室满足日常讨论、多媒体演示等，设置投影显示系统；会议室层满足日常行政会议报告、讨论、表决、多媒体演示等设置扩声系统、投影显示系统及视频会议系统（采用云协作虚拟会议室，可应用于各种设备，用户可以通过PC，移动终端，智能手机以及标准的视频会议系统）。通过建设会议系统及系统的运营提供会议扩声、投屏、投影、语音转写、远程视频会议等服务。

6.信息发布系统：通过网络数据传输来实现大规模组网以及远程实时控制，并发布媒体广告，通知等的发布系统。信息发布系统实现了各显示设备的远程集中控制和统一管理，并随时插播新闻、图片、视频、文字、紧急通知的各类及时信息，将最新的咨询在第一时间在大屏上呈现。提供大楼信息发布、图像图文屏显服务、远程视频、数据接入显示服务、突发事件现场实时视频、数据接入、调度处置等服务。

7.综治指挥中心：将数据信息整合分析，实现指挥调度、态势掌控、辅助决策等功能，最终达到整个区域智慧化管理的目标。通过指挥系统及系统的运营可提供多方远程视频会议、无纸化会议、小范围会议、涉密会议、投屏、投影、语音转写、会议音视频转播服务，应急指挥、辅助决策、调度、处置等服务。

- 大屏显示子系统：整套系统主要由三部分组成，分为LED全彩显示屏、图像处理系统及管理控制系统，以拼接控制器为中心，通过摄像头实现视频采集，通过拼接控制器实现各类视频的投屏显示，通过录播服务器实现视频的存储。

- 会议拾音系统：根据信息共享智能会议参会人员发言情况，系统可实现会议发言、请求发言、讨论等会议功能，该系统在无人职守的情况下都能自如运行，会议主席具有控制会议进程和其它功能的最高优先权。开启数字会议主机摄像跟踪功能后，配合高清摄像机，可以提供会场内的不同画面以及每位代表的特写镜头，这些画面将及时的反映在拼接大屏幕之上。

- 专业扩声系统：主要由主扩音箱、超低音音箱、补声音箱、席位话筒、数字会议话筒、数字音频处理器、功率放大器、数字调音台等组成，是为了满足指挥室内领导讲话、会议讨论、研讨会商等目的，同时为召开视频会议提供基础硬件支撑。

- 集中控制子系统：系统采用分布式控制系统，集中了灯光、机械、投影及视音频控制手段于一体，为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能。中控系统采用无线触摸屏进行操作，中控主机和无线触屏根据会议室时间使用情况，编辑运行控制程序，下载到中控主机和无线触摸屏进行控制运行，在无线触摸屏的控制线，达到音视频切换实时操控，解决繁琐操作。

8.智能照明控制系统：系统在指挥大厅和公共走道设计智能照明控制系统。可以满足和实现不同的灯光效果要求，实现照明的高层次智能管理，改善工作环境，提高工作效率，还可节约能源，延长灯具寿命，减少用户维护费用。可提供大楼内公共区域照明统一管理、智能节能、多场景智能控制、损坏智能预警、能耗统计等服务。

9.智能空调系统：系统在每个办公室空调面板设计控制系统，能通过系统软件集中统一管理空调的启停，办公室人员也能通过面板自行开启空调。在晚上或放假期间，管理人员能统一关闭空调，减少人员每间办公室检查的麻烦，降低能耗。可提供大楼内集中统一管理空调的启停、预制气温场景模式（气温＞26℃、＜4℃自动切换开启冷热空调）、多场景智能控制、智能节能等服务。

10.系统集成：通过系统集成软件，将各系统集成在统一的平台上，并将各系统关联起来，实现节能降耗。用以提供大楼内智能化各子系统集中管理服务、图形数据实现各子系统运行状况统计服务、各子系统设备、环境异常预警等服务。

11.机房系统：监控中心、网络中心机房、七层指挥中心机房。监控中心仅设计简单装修和静电地板（装修完成），网络中心设计一体化模块机房，指挥中心机房设计装修（装修完成）、防雷、接地及防静电工程，机房需做好防雷、接地及防静电工程，以免造成电子设备的损坏，或者使电子设备受到干扰。其他：机房内还需配备必要消防设施、空调设备、外线电话等。机房强电引入由强电施工完成。提供大楼内机房UPS电源供电服务、环境监控服务、火警预警及处置服务、远程视频监管等服务。

12.综合管线系统：是以上所有系统正常工作和连接的桥梁，提供大楼内各子系统电力接入、数据传输保障服务。室外主要包括各个系统的走线及PE、RC管的敷设，室内包括各个系统走线及桥架、JDG、PVC、RC管的敷设等等。

13.与一期对接联网：各个系统在原有一期已有设备上需进行对接联网，使一期各个系统能无缝对接到二期系统上，保证各个系统的正常使用。鉴于各系统的复杂性及专业性，在服务期内需提供专业技术人员驻场及在项目所在地设立分支机构提供运维服务，保障大楼内智能化各子系统维护、升级更新、保养服务，保障大楼内各子系统运行状况优良服务，调整优化各子系统运行状态服务，提供各子系统运行现场技术支持服务。

- 三、项目特征

- 本项目根据采购人要求，拟通过政府购买服务的方式，通过公开招标选聘具备光纤覆盖及运营能力或具备有线电视光纤网络综合业务开发和应用能力的服务供应商，服务供应商需自带软硬件设备提供系统集成、升级、运行、隐患排查、故障排除等运维服务。服务供应商自带软硬件设备的品种、规格、技术参数、数量、品牌要求均需满足采购人要求，同时自带设备必须为全新的。服务供应商自带的软硬件设备产权归服务供应商，采购人对本次软硬件设备享有永久使用权。服务供应商服务期3年满后，不得擅自收回软硬件设备。

- 采购人对服务设备品种、规格、技术参数、数量、品牌要求如下：

| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品 牌 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 一、工作区子系统 |  |  |  |  |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 产品特点：1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的双重EMC设计，确保模块的高性能 3.模块具有红、黑、黄、白、绿和蓝六种颜色，可以通过不同颜色区分不同类型网络 4.模块前部可以安装彩色的电话和电脑标识，以区分模块的具体应用 5.标准的110打线方式，安装便捷；后部具有压线盖，保证电缆端接的可靠性。 6.兼容568A和568B两种接续标准 7.簧片接触部分镀金50微英寸 8.满足ANSI/TIA 568C标准的元件级性能要求 功能参数：1.材料：压线盖为PC、其他塑料件为PC/ABS、簧片为锡青铜带 2.IDC簧片可接线径： 0.45-0.6mm 3.接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ 4.直流电阻：正常大气压条件下直流电阻≤200mΩ 5.绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ 6.抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 7.寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 块 | 2075 |
| 3 | 86型单口防尘面板 | 产品特点：1.符合标准GB 17466.1 《第1部分:通用要求》 2.可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六类屏蔽RJ45模块、RJ11模块和CATV模块 3.外观采用圆角设计, 造型美观 4.有便于用户端口标记的透明标示片 5.采用透明防尘门,人性化设计,手感舒适 6.装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以便在工作区通过模块的颜色来区分不同用途 7.材料： 优质PC | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 块 | 360 |
| 4 | 86型双口防尘面板 | 产品特点：1.符合标准GB 17466.1 《第1部分:通用要求》 2.可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六类屏蔽RJ45模块、RJ11模块和CATV模块 3.外观采用圆角设计, 造型美观 4.有便于用户端口标记的透明标示片 5.采用透明防尘门,人性化设计,手感舒适 6.装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以便在工作区通过模块的颜色来区分不同用途 7.材料： 优质PC | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 块 | 35 |
| 5 | 86型四口防尘面板 | 产品特点：1.符合标准GB 17466.1 《第1部分:通用要求》 2.可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六类屏蔽RJ45模块、RJ11模块和CATV模块 3.外观采用圆角设计, 造型美观 4.有便于用户端口标记的透明标示片 5.采用透明防尘门,人性化设计,手感舒适 6.装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以便在工作区通过模块的颜色来区分不同用途 7.材料： 优质PC | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 块 | 385 |
| 6 | 跳起式地插座 | 产品特点：1.依据标准GB17466.1 2.通过中国国家强制性产品认证 3.通过中国国家强制性产品认证型式试验检测 4.面板采用铜合金/不锈钢材料，金属拉丝工艺，表面均匀细致 5、2mm厚标准底盒，表面防锈处理，抗压能力强，耐腐蚀性好 功能参数：1.产品规格: 3个信息模块插口 2.外形尺寸 ：120×120mm 3.安装方式 ：暗装 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 只 | 35 |
| 7 | 有线电视面板 | 产品特点：1.CATV插座模块符合GB/T11318.12电视和声音信号的系统输出通用规范 2.接线位置与前端端口位置垂直，使得在工作去区暗盒内操作和放置更加便捷 功能参数：1.满足标准： YD/T 926.3 2.材料 ：其他塑料件为PC/ABS | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 块 | 5 |
| 8 | 六类非屏蔽跳线(3.0米) | 产品特点：1.依据标准ANSI/TIA-568-C.2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3 2.采用高性能的多股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型 3.可提供568A及568B两种接线规格跳线 功能参数：1.护套材料：PVC 2.护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿 3.绝缘层材料：PE 4.导体线规：24AWG 5.结构：十字骨架 6.电缆外径：φ6.0±0.2 mm 7.簧片镀金：50微英寸 8.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 9.插拔寿命插拔次数：≥750次 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 根 | 800 |
| 9 | RJ45转RJ11跳线 | 1.依据标准ANSI/TIA-568-C.2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3 2.护套材料 ：PVC 3.护套颜色 ：灰色 4.绝缘层材料 ：PE 5.导体线规 ：24AWG 6.电缆外径： φ3.5±0.2 mm 7.水晶头簧片镀金 ：50微英寸 8.110簧片镀镍 ：100微英寸 9.单根导体直流电阻： ≤9.5Ω/100m 10.插拔寿命： 模块端插拔次数≥200次，水晶头端插拔次数≥750次 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 根 | 800 |
| 10 | 二、水平子系统 |  |  |  |  |
| 11 | 六类4对UTP低烟无卤双绞线 | 产品特点：1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.护套材料：LSZH 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：φ0.575±0.02 mm 6.燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 8.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 9.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 10.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 11.特性阻抗：100±15Ω 12.安装温度： 0℃～50℃ 13.工作温度： -20℃～60℃ | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 米 | 140000 |
| 12 | 三、垂直干线子系统 |  |  |  |  |
| 13 | 室外12芯单模光纤 | 1.产品符合YD/T769-2018、YD/T 908-2020、GB/T9771.3-2020、GB/T12357.1-2015等标准 2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用 3.松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度 4.管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 5.光缆采用双面涂塑光带提高光缆的抗潮能力 6.采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 7.护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射 8.直径小，重量轻，容易敷设； 结构参数：1、2-12芯 长期的允许拉伸力达600N,短期允许拉伸力达1500N, 长期允许压扁力300N/100mm，短期允许压扁力要求1000N/100mm， 动态最小弯曲半径20D mm，静态最小弯曲半径10D mm； 光学特性：1、光缆在@1310nm时衰减≤0.36（ dB/km）；光缆在@1550nm时衰减≤0.22（ dB/km）；光缆在@1300nm时温度附加衰减（-20°~+60°）≤0.05 dB/km；光缆在@1550nm时温度附加衰减（-20°~+60°）≤0.05 dB/km | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 米 | 5500 |
| 14 | 室内三类50对大对数铜缆 | 1、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926 2、 产品包装：卷轴包装（305米） 3、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 4、 结构特性: a) 导体直径 ≥0.48mm b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 24AWG d) 外护套直径 约12mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 0.85±0.02mm h) 结构 U/UTP 6、 机械特性： i) 弯曲半径 ≥96mm j) 施工温度 0～50℃ k) 使用温度 -20～60℃ 7、 电气特性: l) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km m) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m n) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min o) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 米 | 1500 |
| 15 | 室内三类25对大对数铜缆 | 1、 参考标准：YD/T 1019、YD/T 926 2、 产品包装：卷轴包装（305米） 3、 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 4、 结构特性: a) 导体直径 ≥0.48mm b) 外护套材料 PVC c) 导体线规 24AWG d) 外护套直径 约16.0mm e) 绝缘材料 PE f) 外护套厚度 ≥0.55mm g) 绝缘直径 0.85±0.02mm h) 结构 U/UTP 5、 机械特性: i) 弯曲半径 ≥128mm j) 施工温度 0～50℃ k) 使用温度 -20～60℃ 6、 电气特性: l) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km m) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m n) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min o) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 米 | 200 |
| 16 | 四、管理子系统 |  |  |  |  |
| 17 | 六类24口配线架 | 产品特点：1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理 3、后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带 功能参数：1.安装方式 ：19”标准机柜 2.安装尺寸 ：1U 3.主要材料 ：冷轧钢板、PC/ABS 4.结构类型 ：整体式 5.背面理线：带背面理线架 6.支持前部标签管理 7.IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm 8.接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ 9.直流电阻：正常大气压条件下直流电阻≤300mΩ 10.绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ 11.抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 12.寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 个 | 90 |
| 18 | 线缆管理架12档 | 产品特点：1.依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054 2.梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装 3.选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观 4.架体材料厚度 1.5mm 5.盖板材料厚度 1mm | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 个 | 180 |
| 19 | 六类非屏蔽跳线(1.5米) | 产品特点：1.依据标准ANSI/TIA-568-C.2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3 2.采用高性能的多股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型 3.可提供568A及568B两种接线规格跳线 功能参数：1.护套材料：PVC 2.护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿 3.绝缘层材料：PE 4.导体线规：24AWG 5.结构：十字骨架 6.电缆外径：φ6.0±0.2 mm 7.簧片镀金：50微英寸 8.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 9.插拔寿命插拔次数：≥750次 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 根 | 930 |
| 20 | 鸭嘴跳线 | 1.依据标准ANSI/TIA-568-C.2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3 2.护套材料 ：PVC 3.护套颜色 ：灰色 4.绝缘层材料 ：PE 5.导体线规 ：24AWG 6.电缆外径： φ3.5±0.2 mm 7.水晶头簧片镀金 ：50微英寸 8.110簧片镀镍 ：100微英寸 9.单根导体直流电阻： ≤9.5Ω/100m 10.插拔寿命： 模块端插拔次数≥200次，水晶头端插拔次数≥750次 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 根 | 1150 |
| 21 | 100对110配线架 | 1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.簧片使用优质锡青铜带，镀银厚度50微英寸 3.适合于语音大对数电缆的端接 4.采用通用110接线工具端接 5.前部具有标签管理区域，便于端口管理 功能参数：1.安装方式 ：19”标准机柜 2.安装尺寸 ：1U 3.主要材料 ：冷轧钢板、PC/ABS、ABS、PVC、锡青铜带 4.支持前部标签管理 5.IDC簧片可接线径： 0.4-0.6mm 6.接触电阻 正常大气压条件下接触电阻：≤20mΩ 7.直流电阻 正常大气压条件下直流电阻：≤300mΩ 8.绝缘电阻 正常大气压条件下绝缘电阻：≥100MΩ 9.抗电强度： DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 套 | 17 |
| 22 | 110过线槽 | 产品特点：1.依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054 2.梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装 3.选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观 4.架体材料厚度 1.5mm 5.盖板材料厚度 1mm | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 个 | 17 |
| 23 | 机架式24位光纤配线架 | 1.产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准 2.采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤配置丰富，兼容多种光缆以及适配器 3.安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架 4.可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件（含束状尾纤、适配器） 5.可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求（选配） 功能参数：1.安装方式：19”标准机柜、光配线架 2.安装尺寸：1U、2U、3U、4U 3.结构类型：托盘式 4.适用光缆：室外光缆、室内光缆 5.适用连接器：LC、SC、FC、ST 6.成端方式：常规熔接 7.最大芯数: 144芯 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 台 | 8 |
| 24 | LC单工单模耦合器 | 1.产品符合YD/T1272.1-2018最新行业标准 2.满足＞1000次以上插拔，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB； 3.插入损耗：＜0.2dB（单模）、＜0.1dB（多模） 4.互换性：变化量＜0.1dB 5.工作温度：-25℃至70℃ | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 个 | 180 |
| 25 | LC单芯单模尾纤1.5米 | 1.产品符合YD/T1272.1-2018、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2015标准 2.连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3.低损耗连接，高反射 4.单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5.单模G652D，多模OM1\OM2\OM3\OM4 功能参数：1、插入损耗（dB）：≤0.2（典型值）/≤0.35（最大值） 2、回波损耗（dB）：＞45（典型值）/＞35（最大值） 3、互换性（dB）：≤0.5dB 4、光纤线径：φ0.9、φ2.0、φ3.0 5、机械耐久性：500次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量） 6、重复性：10次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10次＜5dB（回波损耗变化量） 7、工作温度：-25℃～70℃ 8、插拔力：≤19.6N | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 条 | 180 |
| 26 | LC双芯单模跳线3米 | 1.产品符合YD/T1272.1-2018、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2015标准 2.连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3.低损耗连接，高反射 4.单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5.单模G652D，多模OM1\OM2\OM3\OM4 功能参数：1、插入损耗（dB）：≤0.2（典型值）/≤0.35（最大值） 2、回波损耗（dB）：＞45（典型值）/＞35（最大值） 3、互换性（dB）：≤0.5dB 4、光纤线径：φ0.9、φ2.0、φ3.0 5、机械耐久性：500次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量） 6、重复性：10次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10次＜5dB（回波损耗变化量） 7、工作温度：-25℃～70℃ 8、插拔力：≤19.6N | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 条 | 70 |
| 27 | 光纤熔接 | 热熔接符合GB/T17570规范标准 | 定制 | 头 | 180 |
| 28 | 挂墙机柜22U | 1、材料：优质冷轧钢板 2、执行标准： ANSI/EIA RS-310-D 3、 a)19英寸设计; b)机柜采用优质冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c)前部可选玻璃门，网孔门 d)机柜具有可方便拆卸的左右侧门和前门 | 图腾、科创、威图 | 台 | 3 |
| 29 | 标准机柜42U | 1. 符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准 2. 机柜采用优质覆铝锌板；其他材料要求采用优质冷轧钢板。 3. 标准19英寸设计。 4. 机柜采用框架结构，静载承重800KG（不含脚轮）。 5. 机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 6. 机柜600mm*600mm*2000mm，前部具有垂直理线槽道，便于垂直走线。 7. 机柜标配要求含风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件。 | 图腾、科创、威图 | 台 | 8 |
| 30 | 五、设备间子系统 |  |  |  |  |
| 31 | 100对110配线架 | 1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.簧片使用优质锡青铜带，镀银厚度50微英寸 3.适合于语音大对数电缆的端接 4.采用通用110接线工具端接 5.前部具有标签管理区域，便于端口管理 功能参数：1.安装方式 ：19”标准机柜 2.安装尺寸 ：1U 3.主要材料 ：冷轧钢板、PC/ABS、ABS、PVC、锡青铜带 4.支持前部标签管理 5.IDC簧片可接线径： 0.4-0.6mm 6.接触电阻 正常大气压条件下接触电阻：≤20mΩ 7.直流电阻 正常大气压条件下直流电阻：≤300mΩ 8.绝缘电阻 正常大气压条件下绝缘电阻：≥100MΩ 9.抗电强度： DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 个 | 17 |
| 32 | 线缆管理架 | 产品特点：1.依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054 2.梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装 3.选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观 4.架体材料厚度 1.5mm 5.盖板材料厚度 1mm | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 个 | 8 |
| 33 | 48位ODF光纤配线架 | 1.产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准 2.采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤配置丰富，兼容多种光缆以及适配器 3.安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架 4.可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件（含束状尾纤、适配器） 5.可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求（选配） 功能参数：1.安装方式：19”标准机柜、光配线架 2.安装尺寸：1U、2U、3U、4U 3.结构类型：托盘式 4.适用光缆：室外光缆、室内光缆 5.适用连接器：LC、SC、FC、ST 6.成端方式：常规熔接 7.最大芯数: 144芯 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 台 | 4 |
| 34 | LC单工单模耦合器 | 1.产品符合YD/T1272.1-2018最新行业标准 2.满足＞1000次以上插拔，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB； 3.插入损耗：＜0.2dB（单模）、＜0.1dB（多模） 4.互换性：变化量＜0.1dB 5.工作温度：-25℃至70℃ | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 个 | 180 |
| 35 | LC单芯单模尾纤1.5米 | 1.产品符合YD/T1272.1-2018、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2015标准 2.连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3.低损耗连接，高反射 4.单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5.单模G652D，多模OM1\OM2\OM3\OM4 功能参数：1、插入损耗（dB）：≤0.2（典型值）/≤0.35（最大值） 2、回波损耗（dB）：＞45（典型值）/＞35（最大值） 3、互换性（dB）：≤0.5dB 4、光纤线径：φ0.9、φ2.0、φ3.0 5、机械耐久性：500次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量） 6、重复性：10次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10次＜5dB（回波损耗变化量） 7、工作温度：-25℃～70℃ 8、插拔力：≤19.6N | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 条 | 180 |
| 36 | LC双芯单模跳线3米 | 1.产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准 2.连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3.低损耗连接，高反射 4.单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5.单模G652D，多模OM1\OM2\OM3\OM4 功能参数：1、插入损耗（dB）：≤0.2（典型值）/≤0.35（最大值） 2、回波损耗（dB）：＞45（典型值）/＞35（最大值） 3、互换性（dB）：≤0.5dB 4、光纤线径：φ0.9、φ2.0、φ3.0 5、机械耐久性：500次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量） 6、重复性：10次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10次＜5dB（回波损耗变化量） 7、工作温度：-25℃～70℃ 8、插拔力：≤19.6N | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 条 | 70 |
| 37 | 光纤熔接 |  | 定制 | 头 | 180 |
| 38 | 服务器机柜42U | 1.符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准 2.机柜采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。 3.标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备。 4.机柜采用框架结构，结构坚固，静载承重1500KG（去除脚轮）。 5.防护等级IP20。 6.前门玻璃门和网孔门可选，后部网孔门。网孔门采用高密度平板六角通风孔，具有低风阻和高通风率，适合设备散热的应用需求。 7.机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 8.机柜600mm*1000mm*2000mm，机柜后门为双开门，前部具有垂直理线槽道，便于垂直走线。 9.机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件。 | 图腾、科创、威图 | 台 | 4 |
| 39 | 六、安装辅材 | 各系统辅助材料 |  | 批 | 1 |

| 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品 牌 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 一、无线网部分网络设备（访客外网） |  |  |  |  |
| 2 | 上网行为审计 | ★机架式独立硬件设备，采用多核架构设计，提供官网截图证明盖厂家公章； ★支持10M/100M/1000M自适应电接口≥10，千兆光电复用口≥4；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署，要求提供产品正面照片盖厂家公章； 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备，提供提供web界面截图； 配置2TB硬盘；配置行为3年特征库更新授权； 支持无线非经审计，满足公安82号令要求； 吞吐量≥2G，并发连接数≥80W，每秒新建连接数≥8000； 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口； 支持虚拟线配置，虚拟线的两个接口支持状态联动。数据传输支持vlan tag过滤； 支持DDNS功能； 实际配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置； 支持IPSec、支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入，内置VPN硬件协处理器，支持DES、3DES、AES、SM3、SM4等加密算法； ★支持4G扩展网卡。支持在4G接口上运行IPSec VPN，提供web配置界面截图盖厂家公章； | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 3 | 网管及认证平台 | 资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。实配可管理的节点数授权125； ★支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持Widget扩展，提供软件界面截图盖厂家公章； 支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能； 性能管理：支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警； 提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能，软件界面截图； 支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置； ★支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构，实配无线管理组件，实配管理AP所需授权，提供厂家证明资料并盖厂家公章； ★支持对接入网络的用户进行认证和授权，支持802.1X、Portal等认证方式，支持与微信小程序、浙政钉2.0对接，提供厂家证明资料并盖厂家公章； ★实配网络管理授权50；实配无线管理组件，含无线AP管理授权100；实配用户认证管理组件，含并发用户认证授权200；包含与微信小程序、浙政钉2.0对接开发费用，提供厂家证明资料并盖厂家公章； 实配硬件服务器2*4208 CPU/32G内存/2*1.2TB 10k sas/2GB缓存RAID卡（含掉电保护模块）/4GE网卡/2*550W交流电源。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 4 | 核心交换机 | ★独立主控槽位数量≥2，独立业务槽位数量≥6，支持电源、主控冗余，提供官网截图证明盖厂家公章； ★交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 支持单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥6，提供官网截图证明； 支持主控板冗余，倒换时间为0ms，提供工信部权威第三方测试报告 ★支持设备的多虚一功能,能够将 4 台交换机虚拟化为一台逻辑设备，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持设备的一虚多功能，能够将一台设备虚拟成 9 台逻辑设备，提供第三方测试报告； 支持安全业务插卡FW、IPS、ACG、LB、SSL VPN； ★支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 RIP、OSPF、IS-IS、BGPv4、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 等路由协议， 支持策略路由； 支持支持IPv6和IPv4双栈； 支持OPENFLOW标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN网关； 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，无需额外配置网管软件； 支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定； 支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC； 配置冗余主控引擎模块，冗余电源模块，千兆以太网电口≥48个，千兆以太网光≥24个，万兆以太网光口≥16个。 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 5 | 千兆单模模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 考虑产品兼容性问题，要求与核心交换机同一品牌。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 16 |
| 6 | 接入层POE交换机 | ★性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 接口类型：千兆电口≥24，千兆光电复用口≥4，整机可用接口数量≥28； 支持POE/POE+供电能力，整机POE能力≥370W，提供截图证明； ★支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU攻击，保护交换机在何种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持10KV业务端口防雷能力，提供官网截图证明; ★支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP子网的 VLAN、MAC 的 VLAN ; 支持静态路由、RIP、支持 IPv6 静态路由、双协议栈 ; 支持 STP/RSTP/MSTP ; 支持 Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR 等队列调度机制、802.1p、DSCP 优先级映射； 支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持 VLAN ACL； 支持 IP＋MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 防攻击 ; ★支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。复印件盖厂家公章 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 8 |
| 7 | 无线AP | ★采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明盖厂家公章； 整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G； ≥1个10/100/1000Mbps电口； 整机接入用户规格1024； 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； ★支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告复印件盖厂家公章。 投标投标厂家需提供投标产品WiFi 6联盟证书。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 49 |
| 8 | 无线AP（室内面板） | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明； 整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575； 为了安装方便，美观融入环境，要求设备尺寸为标准尺寸； 整机接口≤1个10/100/1000Mbps(RJ45)千兆接口，设备不提供有线下行口； 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 投标投标厂家需提供投标产品WiFi 6 联盟证书 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 8 |
| 9 | 无线控制器AC | 吞吐量≥2Gbps； 千兆电口≥6，千兆光电复用口≥2； 支持常规AP最大数量≥128，实配AP管理授权64； 支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。提供第三方测试报告； 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； ★支持CPU 防攻击功能：AC支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的报文，进行流量控制，保护无线控制器在各种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持多维度的安全访问控制功能： AC支持对某些指定的应用或服务进行深度防控，可以做到基于应用、SSID、AP、源IP、服务、时间段等多维度的报文控制； 支持防病毒攻击检测功能： AC支持对流经本设备的报文流量进行病毒检测，支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、风险软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御，检测到存在病毒的数据并阻止下载； 支持IPS入侵检测功能： AC支持入侵检测防御功能，当时检测到存在入侵行为，将作出相应配置动作； 支持文件过滤功能： AC支持对经过本设备传输的文件类别进行识别过滤，根据配置作出相应动作； ★为保障IPV4网络过渡到IPV6网络的安全性，设备需支持IPV6 SAVI功能。提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 提供所投设备进网许可证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 10 | 访客平台对接费 | 与浙政钉2.0、微信访客登记小程序中进行访客接口对接 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 项 | 1 |
| 11 | 二、设备网部分网络设备 |  |  |  |  |
| 12 | 路由器 | ★包转发率≥15Mpps，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 千兆光电复用口≥4，千兆光口≥2； 模块化冗余电源； ★支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持Web cache技术，是将用户通过HTTP协议访问过的指定地址服务器的Web页面内容，缓存在本地，在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时，直接从本地响应的一种缓存功能，从而减少设备到服务器的访问流量、降低传输成本、缓解目的端服务器压力，同时提高了用户访问网站的速度及响应时间，增强了用户体验； 支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS等动态路由协议； 支持IPV6，支持RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+等动态路由协议； 支持IPSec VPN、GRE VPN、MPLS VPN、DSVPN、SSL VPN、L2TP VPN等VPN技术； 支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率； 支持VXLAN数据中心特性； | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 13 | 防火墙 | ★非X86多核架构，提供证明材料盖厂家公章； 接口：千兆电口≥16，千兆光电复用口≥4，千兆光口≥6，万兆光口≥2； 扩展槽位数量≥2，硬盘扩展槽位≥1； 配置500GB防火墙模块； 吞吐量≥3G，并发连接数≥250W，每秒新建连接数≥3W； 支持虚拟防火墙功能； ★配置AV 防病毒安全License,3年；IPS 特征库升级服务,3年；提供证明资料盖厂家公章。 具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能； 支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项； 多出口智能选路，支持基于链路权重、带宽、配置优先级、链路质量、用户业务、运营商、域名、时间、DSCP、PPPoE、DNS、地址加权HASH等智能选路方式； 支持联动云端URL地址库进行全面实施核查； 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 提供开放API接口，可编程管理防火墙； 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 14 | 核心交换机 | 独立主控槽位数量≥2，独立业务槽位数量≥6，支持电源、主控冗余，提供官网截图证明盖厂家公章； 交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 支持单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥6，提供官网截图证明； 支持主控板冗余，倒换时间为0ms，提供工信部权威第三方测试报告 支持设备的多虚一功能,能够将 4 台交换机虚拟化为一台逻辑设备，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持设备的一虚多功能，能够将一台设备虚拟成 9 台逻辑设备，提供第三方测试报告； 支持安全业务插卡FW、IPS、ACG、LB、SSL VPN； 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 RIP、OSPF、IS-IS、BGPv4、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 等路由协议， 支持策略路由； 支持支持IPv6和IPv4双栈； 支持OPENFLOW标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN网关； 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，无需额外配置网管软件； 支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定； 支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC； 配置冗余主控引擎模块，冗余电源模块，千兆以太网电口≥48个，千兆以太网光≥24个，万兆以太网光口≥16个。 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 15 | 接入层交换机 | ★性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 接口类型：千兆电口≥24，千兆光口≥4，整机可用接口数量≥28； ★支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU攻击，保护交换机在何种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持10KV业务端口防雷能力; ★支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP子网的 VLAN、MAC 的 VLAN ; 支持静态路由、RIP、支持 IPv6 静态路由、双协议栈 ; 支持 STP/RSTP/MSTP ; 支持 Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR 等队列调度机制、802.1p、DSCP 优先级映射； 支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持 VLAN ACL； 支持 IP＋MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 防攻击 ; 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 22 |
| 16 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 考虑产品兼容性问题，要求与核心交换机同一品牌。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 44 |
| 17 | 三、政务网1-6楼部分网络设备 |  |  |  |  |
| 18 | 核心交换机 | 独立主控槽位数量≥2，独立业务槽位数量≥6，支持电源、主控冗余，提供官网截图证明盖厂家公章； 交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 支持单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥6，提供官网截图证明； 支持主控板冗余，倒换时间为0ms，提供工信部权威第三方测试报告 支持设备的多虚一功能,能够将 4 台交换机虚拟化为一台逻辑设备，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持设备的一虚多功能，能够将一台设备虚拟成 9 台逻辑设备，提供第三方测试报告； 支持安全业务插卡FW、IPS、ACG、LB、SSL VPN； 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 RIP、OSPF、IS-IS、BGPv4、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 等路由协议， 支持策略路由； 支持支持IPv6和IPv4双栈； 支持OPENFLOW标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN网关； 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，无需额外配置网管软件； 支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定； 支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC； 配置冗余主控引擎模块，冗余电源模块，千兆以太网电口≥48个，千兆以太网光≥24个，万兆以太网光口≥16个。 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 19 | 接入层交换机 | 性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 接口类型：千兆电口≥24，千兆光口≥4，整机可用接口数量≥28； 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU攻击，保护交换机在何种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持10KV业务端口防雷能力; 支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP子网的 VLAN、MAC 的 VLAN ; 支持静态路由、RIP、支持 IPv6 静态路由、双协议栈 ; 支持 STP/RSTP/MSTP ; 支持 Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR 等队列调度机制、802.1p、DSCP 优先级映射； 支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持 VLAN ACL； 支持 IP＋MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 防攻击 ; 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 30 |
| 20 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)； 考虑产品兼容性问题，要求与核心交换机同一品牌。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 60 |
| 21 | 四、政务网7-8楼部分网络设备 |  |  |  |  |
| 22 | 核心交换机 | 独立主控槽位数量≥2，独立业务槽位数量≥6，支持电源、主控冗余，提供官网截图证明盖厂家公章； 交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 支持单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥6，提供官网截图证明； 支持主控板冗余，倒换时间为0ms，提供工信部权威第三方测试报告 支持设备的多虚一功能,能够将 4 台交换机虚拟化为一台逻辑设备，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持设备的一虚多功能，能够将一台设备虚拟成 9 台逻辑设备，提供第三方测试报告； 支持安全业务插卡FW、IPS、ACG、LB、SSL VPN； 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 RIP、OSPF、IS-IS、BGPv4、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 等路由协议， 支持策略路由； 支持支持IPv6和IPv4双栈； 支持OPENFLOW标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN网关； 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，无需额外配置网管软件； 支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定； 支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC； 配置冗余主控引擎模块，冗余电源模块，千兆以太网电口≥48个，千兆以太网光≥24个，万兆以太网光口≥16个。 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 2 |
| 23 | 接入层交换机 | 性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 接口类型：千兆电口≥24，千兆光口≥4，整机可用接口数量≥28； 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU攻击，保护交换机在何种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持10KV业务端口防雷能力; 支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP子网的 VLAN、MAC 的 VLAN ; 支持静态路由、RIP、支持 IPv6 静态路由、双协议栈 ; 支持 STP/RSTP/MSTP ; 支持 Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR 等队列调度机制、802.1p、DSCP 优先级映射； 支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持 VLAN ACL； 支持 IP＋MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 防攻击 ; 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 21 |
| 24 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)； 考虑产品兼容性问题，要求与核心交换机同一品牌。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 42 |
| 25 | 安装辅材 |  |  | 批 | 1 |
| 26 | 五、专网部分网络设备 |  |  |  |  |
| 27 | 应急专网交换机 | 性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 接口类型：千兆电口≥24，千兆光口≥4，整机可用接口数量≥28； 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU攻击，保护交换机在何种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持10KV业务端口防雷能力; 支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP子网的 VLAN、MAC 的 VLAN ; 支持静态路由、RIP、支持 IPv6 静态路由、双协议栈 ; 支持 STP/RSTP/MSTP ; 支持 Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR 等队列调度机制、802.1p、DSCP 优先级映射； 支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持 VLAN ACL； 支持 IP＋MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 防攻击 ; 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 2 |
| 28 | 水利防汛专网交换机 | 性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 接口类型：千兆电口≥24，千兆光口≥4，整机可用接口数量≥28； 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU攻击，保护交换机在何种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持10KV业务端口防雷能力; 支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP子网的 VLAN、MAC 的 VLAN ; 支持静态路由、RIP、支持 IPv6 静态路由、双协议栈 ; 支持 STP/RSTP/MSTP ; 支持 Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR 等队列调度机制、802.1p、DSCP 优先级映射； 支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持 VLAN ACL； 支持 IP＋MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 防攻击 ; 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 2 |
| 29 | 消防专网交换机 | 性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 接口类型：千兆电口≥24，千兆光口≥4，整机可用接口数量≥28； 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU攻击，保护交换机在何种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持10KV业务端口防雷能力; 支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP子网的 VLAN、MAC 的 VLAN ; 支持静态路由、RIP、支持 IPv6 静态路由、双协议栈 ; 支持 STP/RSTP/MSTP ; 支持 Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR 等队列调度机制、802.1p、DSCP 优先级映射； 支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持 VLAN ACL； 支持 IP＋MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 防攻击 ; 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 2 |
| 30 | 城管专网交换机 | 性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 接口类型：千兆电口≥24，千兆光口≥4，整机可用接口数量≥28； 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU攻击，保护交换机在何种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持10KV业务端口防雷能力; 支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP子网的 VLAN、MAC 的 VLAN ; 支持静态路由、RIP、支持 IPv6 静态路由、双协议栈 ; 支持 STP/RSTP/MSTP ; 支持 Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR 等队列调度机制、802.1p、DSCP 优先级映射； 支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持 VLAN ACL； 支持 IP＋MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 防攻击 ; 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 2 |
| 31 | 移动视联网 | 视联网专用网络，用于政府机关单位会议音视频传输网络含有接收机等配套设备 | 移动、电信、华数 | 套 | 3 |
| 32 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)； 考虑产品兼容性问题，要求与核心交换机同一品牌。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 16 |
| 33 | 安装辅材 |  |  | 批 | 1 |
| 34 | 六、政务网等保组成 |  |  |  |  |
| 35 | 入侵防御系统 | 单交流电源；含10*GE电口，4*combo口，500G硬盘；网络吞吐性能6Gbps；最大并发连接数大于200万，每秒新建HTTP连接数大于5万。包含IPS、防病毒模块。 产品系统必须为公安部认可的信息安全等级保护研发单位，并具备CMMI5级资质和知识产权管理体系认证证书。 | 安恒、翼盾云、阿里 | 台 | 1 |
| 36 | 日志审计 | 标准1U硬件，1个console口，网口类别：6个千兆工作管理口(1管理口+1HA口+4审计口)，硬盘：2T*1，内存：8G，单电源，日志处理能力2000EPS（峰值：4000EPS），资产授权数量：40个； 产品系统必须为公安部认可的信息安全等级保护研发单位，并具备CMMI5级资质和知识产权管理体系认证证书。 | 安恒、翼盾云、阿里 | 台 | 1 |
| 37 | 主机安全及管理系统 | 包含终端管理中心软件一套，6套EDR-SERVER授权 实现对终端的统一管理和策略下发 中心需要8G及以上内存，四核及以上CPU，500G以上硬盘 该管理中心需独占计算资源，不能与其他业务共享 ★产品系统必须为公安部认可的信息安全等级保护研发单位，并具备CMMI5级资质和知识产权管理体系认证证书。提供相关证明复印件盖厂家公章。 | 安恒、翼盾云、阿里 | 年 | 3 |
| 38 | 运维审计 | 标准1U硬件，含2*GE电管理口，4*GE电业务口,硬盘:1T，硬盘不可扩展；1*RJ45串口，单电源。最大资产数100个，最大字符连接100个，最大图型连接20个。 产品系统必须为公安部认可的信息安全等级保护研发单位，并具备CMMI5级资质和知识产权管理体系认证证书。 | 安恒、翼盾云、阿里 | 台 | 1 |
| 39 | IPRAN | 接入至专线安全资源池 | 移动、电信、华数 | 年 | 3 |
| 40 | 安装辅材 |  | 国产 | 批 | 1 |

| 视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品 牌 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 网络高清摄像机 | 400万 1/1.8" AI轻智能全彩筒型网络摄像机 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片c)支持卡口和出入口模式切换 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测 镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 补光灯类型: 暖白光 补光距离: 普通监控：30 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸: 2560 × 1440 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。 接口类型: 外甩线 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 防护: IP67 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 17 |
| 2 | 壁装支架 | 配套铝合金支架 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 17 |
| 3 | 网络高清半球摄像机 | 400万 1/1.8" AI轻智能全彩海螺网络摄像机 内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，极大的提升了目标人脸的检出率 支持3种智能资源模式切换：Smart事件（智能声光警戒）、人脸抓拍、道路监控 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30张人脸 道路监控：支持车型/车身颜色/车牌颜色识别，检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 支持10种联动方式，支持联动声音报警和闪光报警灯 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 白光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测 ★支持MD5、SHA256加密算法。（提供公安部检验报告证明复印件盖厂家公章） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗: DC：12 V，0.96 A，最大功耗：11.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.23 A，最大功耗：13.5 W 防护: IP67，需支持IK10防暴等级 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 71 |
| 4 | 人脸识别AI摄像机 | 400万 1/1.8" CMOS AI多摄全结构化双目筒机 专业智能功能: AI多摄全结构化双目筒机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 支持4种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍，Smart事件 混合目标检测(抓拍+属性并发提取)：a) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子；b) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别；c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型识别；d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 人脸抓拍：a) 支持最多120个/帧人脸检测；b) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；c) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸 混合目标检测（比对模式）：a) 支持前端人脸比对；；b) 支持最多10个人脸库的管理；c) 支持最多15万张人脸的导入；d) 支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB；e) 支持不同人脸库不同时间布防；f) 支持黑名单比对成功报警输出；g) 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；h) 支持人脸快速比对多种比对方式设置； 支持MD5、SHA256加密算法。（提供公安部检验报告证明） 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS; 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 通道1：8~32 mm @F1.6，水平视场角：42.4°~15.2°，垂直视场角：23.5°~8.7°，对角线视场角：49.9°~17.4°；通道2：4 mm @F1.0，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99° 波长范围: 750 nm 补光距离: 通道1：混合补光（750+白光）: 人脸：20 m，普通监控：80 m；通道2：暖白光: 普通监控：30 m 最大图像尺寸: 通道1：2688 × 1520; 通道2：1920 × 1080 报警: 3路输入，2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A） 内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。（公安部检验报告证明） 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（公安部检验报告证明） 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗: DC：12 V，1.62 A，最大功耗：19.4 W; PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.57 A~0.43 A，最大功耗：24.1 W 防护: IP67 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 3 |
| 5 | 电梯摄像机 | 400万 半球型检测专用摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的电瓶车侦测 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-15°~15°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.0 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7° 红外距离: 最远可达10 m 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸: 2560 × 1440 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大128 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风，1路输入，1路输出 报警: 1路输入和1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af 电流及功耗: DC：12 V，最大功耗：7 W；PoE：最大功耗：8.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 通讯接口: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防水防尘: IP66 防暴: IK08 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 3 |
| 6 | 电梯网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 | 海康、大华、英飞拓 | 对 | 3 |
| 7 | 网络电梯楼层显示器 | 1、名称：网络电梯楼层显示器 2、参数：高清网络字符叠加器、数字楼显、数字电梯楼层显示器 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 3 |
| 8 | 拾音器 | 全向监控拾音器； 音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）； 拾音器据声源5米距离声音采集清晰，能够有效监听70平方米范围。（公安部检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 1 |
| 9 | 网络存储服务器 | 机架式/4U 24盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置128GSSD固态硬盘，支持热插拔冗余温控调速风扇。 2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） ★单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意9个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。（公安部检测报告复印件盖厂家公章） 应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于700Mbps图片并发输入，同时不低于700Mbps图片并发输出 当开启智能录像时，样机可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。（以公安部检测报告为准） 可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。（以公安部检测报告为准） ★业务故障隔离功能检验，存储的业务模块可以放在不同的容器中，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块。系统可自动重启业务模块并恢复原有业务（公安部检测报告复印件盖厂家公章） 可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失（以公安部检测报告为准） 支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。 支持磁盘冷启动，设备可自动判断磁盘异常，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断； 支持HLS协议，客户端可以进行全帧索引回放，并支持客户端下载视频文件。 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 4 |
| 10 | 监控硬盘 | IoT企业级硬盘,6TB,7200RPM,3.5寸,SATA | 海康、大华、英飞拓 | 块 | 96 |
| 11 | 液晶拼接单元 | LCD液晶显示单元； 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； ★液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件盖厂家公章） 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, 功耗：≤ 160 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级数达到35级，最后一级显示无噪点。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 海康、大华、英飞拓 | 块 | 9 |
| 12 | 液晶拼接辅材 | 颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：前后双开门，含侧封板、顶盖板 LOGO：无 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：600mm 材料：SPCC高强度钢板 | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 9 |
| 13 | 大屏控制器 | 5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 ★投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的型式检验报告复印件盖厂家公章） 投标产品支持设置为1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、4096x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件证明） 投标产品的图像切换时间＜20ms。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件证明） 投标产品支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达20000x14000。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件证明） | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 1 |
| 14 | 高清解码输出板卡 | 6路解码板； HDMI接口输出265解码板（不支持MPEG-2）支持6路HDMI信号输出，支持解码3路2400W@25fps、或6路1200W@25fps、或 48路200W@25fps，或96路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF）。奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出； | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 2 |
| 15 | 高清输入板 | DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。 支持用转接头进行VGA、HDMI输入转DVI输入，支持复合音频输入 仅支持单口输入，不支持多口输入融合，如果需要多口输入融合，需要选择DP输入板 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 1 |
| 16 | 液晶拼接单元 | LCD液晶显示单元； 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件盖厂家公章） 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, 功耗：≤ 160 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级数达到35级，最后一级显示无噪点。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 海康、大华、英飞拓 | 块 | 4 |
| 17 | 液晶拼接辅材 | 颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：前后双开门，含侧封板、顶盖板 LOGO：无 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：600mm 材料：SPCC高强度钢板 | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 4 |
| 18 | 大屏控制器 | 5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的型式检验报告复印件盖厂家公章） 投标产品支持设置为1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、4096x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件证明） 投标产品的图像切换时间＜20ms。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件证明） 投标产品支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达20000x14000。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件证明） | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 1 |
| 19 | 高清解码输出板卡 | 6路解码板； HDMI接口输出265解码板（不支持MPEG-2）支持6路HDMI信号输出，支持解码3路2400W@25fps、或6路1200W@25fps、或 48路200W@25fps，或96路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF）。奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出； | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 1 |
| 20 | 高清输入板 | DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。 支持用转接头进行VGA、HDMI输入转DVI输入，支持复合音频输入 仅支持单口输入，不支持多口输入融合，如果需要多口输入融合，需要选择DP输入板 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 1 |
| 21 | 网络高清解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：1路HDMI, 1路DVI 输出接口：4路HDMI，2路BNC 输入分辨率：4K: 3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@ 60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz 输出分辨率： HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680×1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz BNC：支持PAL、NTSC制式 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) 接口参数： 网口：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 1个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 串行接口：1个RS-232接口（RJ45）, 1个RS-485/RS232复用接口（RJ45） 音频输出接口：4个3.5mm接口独立音频输出 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 1 |
| 22 | 43寸监视器 | 42.5寸液晶监视器，塑料外壳 显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度450cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤ 100 W， 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：967.18 (W) mm × 555.42 (H) mm × 72.44 (D) mm 音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, BNC IN × 1, AUDIO IN × 1 音视频输出接口 BNC OUT × 1, Speaker(8Ω 5W) × 2 数据传输接口 USB × 1 控制接口 RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 标准配置：遥控器 × 1, 电池 × 2, 电源线 × 1, 螺丝包× 1、说明书（含合格证、保修卡、限制物质表）× 1 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 1 |
| 23 | 高清线 | HDMI电缆,HDMI/AM转HDMI/AM,15m,黑,加强型 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 产品特性 接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 秋叶原、山泽、绿联 | 根 | 14 |
| 24 | 综合安防管理平台服务器含软件 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz 内存：32GB DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽" 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 操作系统：品牌配套操作系统 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览；（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 （需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 要求iPad大屏客户端支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 综合安防管理平台，通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 1 |
| 25 | 管理电脑 | I5-6500 4G 1T 2G DVDRW 含显示器及配套键鼠 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 |
| 26 | 监控操作台 | 1、名称：监控操作台 2、类别：4工位，钢木平面式。 选用优质冷轧钢板，承重部位材料厚度1.8mm；其它1.2mm～1.8mm;表面静电喷塑颜色,操作台的台面可选配木包边装饰。 | 华生、瑞佰特、宜闻斯 | 套 | 1 |
| 27 | 核心交换机 | 性能：交换容量≥750Gbps；包转发率≥220Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明； 接口类型：千兆光口≥24，万兆光口≥4，千兆光电复用口≥8，扩展槽位≥1；配置1*SFP+电缆3m； 配置模块化冗余风扇模块，配置模块化冗余交流电源模块； 可作为管理设备对网络设备进行统一管理，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台; 支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN，提供第三方测试报告；； 支持10KV业务端口防雷能力，提供官网截图证明; 支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告； 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP子网的 VLAN、MAC 的 VLAN; 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，提供官网截图证明； 支持防火墙模块、防病毒模块等安全插卡模块扩展，提供官网截图证明； 支持多种类型插卡，包括万兆电、万兆光、25G、40G等，提供官网截图证明； 支持 IP＋MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 防攻击 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 28 | 机房汇聚 | 性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 接口类型：千兆电口≥24，千兆光口≥4，整机可用接口数量≥28； 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU攻击，保护交换机在何种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持10KV业务端口防雷能力; 支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP子网的 VLAN、MAC 的 VLAN ; 支持静态路由、RIP、支持 IPv6 静态路由、双协议栈 ; 支持 STP/RSTP/MSTP ; 支持 Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR 等队列调度机制、802.1p、DSCP 优先级映射； 支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持 VLAN ACL； 支持 IP＋MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 防攻击 ; 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 29 | 1光24电交换机 | 性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； 接口类型：千兆电口≥24，千兆光口≥4，整机可用接口数量≥28； 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU攻击，保护交换机在何种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持10KV业务端口防雷能力; 支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP子网的 VLAN、MAC 的 VLAN ; 支持静态路由、RIP、支持 IPv6 静态路由、双协议栈 ; 支持 STP/RSTP/MSTP ; 支持 Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR 等队列调度机制、802.1p、DSCP 优先级映射； 支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持 VLAN ACL； 支持 IP＋MAC+PORT+VLAN 绑定、SAVI 源地址有效性验证、防 Ddos 攻击、CPU 防攻击 ; 支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 9 |
| 30 | 1光8电交换机 | 1个千兆光口8个百兆以太网口光纤交换机（SFP SC/LC接口) | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 2 |
| 31 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)； 考虑产品兼容性问题，要求与核心交换机同一品牌。 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 块 | 24 |
| 32 | 开关电源 | DC12/20A | 国产 | 台 | 9 |
| 33 | 开关电源 | DC12/8.5A | 国产 | 台 | 2 |
| 34 | 电梯摄像机专用电源 | DC12/2A | 国产 | 台 | 3 |
| 35 | 室外摄像机立杆 | ￠76*140,3.5M，防锈漆，预埋基础、接地桩 | 国产 | 根 | 3 |
| 36 | 挂墙柜 | 600*450*650 | 图腾、科创、威图 | 只 | 9 |
| 37 | 室外防水箱 | 定制不锈钢(500*600*250) | 定制 | 只 | 2 |
| 38 | 标准机柜（加电源） | 600*800*2000,42U,2套6位万用电源插座，托盘，配1套4位风扇单元 | 图腾、科创、威图 | 台 | 2 |
| 39 | 机架式24位光纤配线架 | 1.产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准 2.采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤配置丰富，兼容多种光缆以及适配器 3.安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架 4.可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件（含束状尾纤、适配器） 5.可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求（选配） 功能参数：1.安装方式：19”标准机柜、光配线架 2.安装尺寸：1U、2U、3U、4U 3.结构类型：托盘式 4.适用光缆：室外光缆、室内光缆 5.适用连接器：LC、SC、FC、ST 6.成端方式：常规熔接 7.最大芯数: 144芯 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 台 | 12 |
| 40 | LC8位光纤终端盒 | 8位光纤终端盒 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 台 | 2 |
| 41 | LC单工单模耦合器 | 1.产品符合YD/T1272.1-2018最新行业标准 2.满足＞1000次以上插拔，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB； 3.插入损耗：＜0.2dB（单模）、＜0.1dB（多模） 4.互换性：变化量＜0.1dB 5.工作温度：-25℃至70℃ | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 个 | 176 |
| 42 | LC单芯单模尾纤1.5米 | 1.产品符合YD/T1272.1-2018、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2015标准 2.连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3.低损耗连接，高反射 4.单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5.单模G652D，多模OM1\OM2\OM3\OM4 功能参数：1、插入损耗（dB）：≤0.2（典型值）/≤0.35（最大值） 2、回波损耗（dB）：＞45（典型值）/＞35（最大值） 3、互换性（dB）：≤0.5dB 4、光纤线径：φ0.9、φ2.0、φ3.0 5、机械耐久性：500次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量） 6、重复性：10次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10次＜5dB（回波损耗变化量） 7、工作温度：-25℃～70℃ 8、插拔力：≤19.6N | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 条 | 176 |
| 43 | LC双芯单模跳线3米 | 1.产品符合YD/T1272.1-2018、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2015标准 2.连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3.低损耗连接，高反射 4.单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5.单模G652D，多模OM1\OM2\OM3\OM4 功能参数：1、插入损耗（dB）：≤0.2（典型值）/≤0.35（最大值） 2、回波损耗（dB）：＞45（典型值）/＞35（最大值） 3、互换性（dB）：≤0.5dB 4、光纤线径：φ0.9、φ2.0、φ3.0 5、机械耐久性：500次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量） 6、重复性：10次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10次＜5dB（回波损耗变化量） 7、工作温度：-25℃～70℃ 8、插拔力：≤19.6N | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 条 | 20 |
| 44 | 光纤熔接 | 热熔接符合GB/T17570规范标准 |  | 头 | 176 |
| 45 | 安装辅材 |  | 国产 | 批 | 1 |

| 一卡通系统（含车位引导） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品 牌 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 智慧车行 |  |  |  |  |
| 2 | 出入口车牌识别控制机 | 400万智能抓拍显示一体机 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 低照度效果：1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，低照度监控效果，夜间看的更清； 集成度高：集摄像机、LCD显示屏、LED补光灯、镜头、拾音器、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：LCD版：21.5英寸LCD屏，可支持无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放 LED版：支持四行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 补光灯：内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控 镜头：支持3.1~6mm电动变焦镜头，场景适应性更广 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 简易施工：安装调试方便：一体化结构设计，布线简单，调试方便，一站式安装，一体化维护 摄像机：最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)；黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)；快门：1/30秒至1/100,000秒；传感器类型：1/1.3" Progressive Scan CMOS；自动光圈：DC驱动；ICR切换：支持；镜头：3.1~6mm电动变焦；日夜转换模式：ICR红外滤片式；数字降噪：3D数字降噪 压缩标准：视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像：帧率：25fps(2688*1520)；图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调；图像格式：JPEG；最大图像尺寸：2688*1520 网络功能：存储功能：支持内置TF；通用功能：心跳,密码保护,NTP校时；支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能：智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别；补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口：通讯接口：1 个RJ45 10M/100M自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口，1个232接口；外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开；内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G；音频输出：1路音频输出 补光灯：内置9颗LED补光灯 一般规范：防护等级：IP67；工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)；电源供应：AC100V~240V；功耗：22W MAX 显示屏参数：屏幕类型：LCD | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 2 |
| 3 | 智能快速道闸 | 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆长：≤4米 运行速度：0.9~2.0秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能 调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位 遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器 限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置 状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单 事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志 红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮 放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆 应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应 雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人； 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。 过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机） 遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米 运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A) 左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向 多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制 外壳防护等级：IP54 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 2 |
| 4 | 辅助摄像一体机立柱 | 工作电压：AC220V±10% 工作温度：-25℃~70℃ 储运温度：-30℃~75℃ 相对湿度：≤95%，无凝露（常温下） 额定功率：30W 通讯方式：TCP/IP 外壳防护等级：IPx4 车牌识别图像像素：JPEG（1920×1080） H264（720P、1080P） 材质：玻璃钢+吸塑+喷涂 环境适应性：通风孔+除雾风扇 机箱工艺：一次模具成型； 静电等级：满足GB/T17626.2规定的 3级测试标准 介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv 内置摄像机规格 距离地面高度：1210mm 镜头类型：电动变焦镜头 成像元件：1/3英寸COMS传感器 最低照度：彩色0.1Lux@F1.2 像素：200万 视频压缩格式：H.264，MPEG4 码流分辨率：1080P/30fps，720P/25fps 调节角度：角度上、下、左、右可调，调节范围为15度 自适应摄像机调节时间：≤5分钟 摄像机平均无故障时间：≥ 30000小时 识别距离：识别范围2.5m~6m 内置补光灯规格 距离地面高度：355mm 灯珠数量：高亮LED灯12颗 功率：20W 光通量：1449lm 开/关控制：光敏控制（外置式） 补光距离：5m处光照大于50LUX 调节角度：角度上、下、左、右可调，调节范围为15度 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 2 |
| 5 | 数字式车辆检测器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 具有485接口、2路继电器开关量输出接口；（以公安部委托检验报告为准） 支持接入2路线圈；（以公安部委托检验报告为准） 线圈工作频率：28KHz～120KHz； 支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）；（以公安部委托检验报告为准） 最快响应时间：3.5ms 线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 线圈故障恢复时间：≤100ms； 线圈故障检测时间：＜10ms； 输出IO方式：继电器开关量输出； | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 4 |
| 6 | 地感线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 国产 | 套 | 4 |
| 7 | 管理中心设备 |  |  |  |  |
| 8 | 管控终端 | 出入口嵌入式控制终端 处理器：高性能linux处理器 标配2T硬盘； 其他接口：1个1000Mbps自适应网口,8个100M网口（P1~P8为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、1个RS485、4个USB；2个开关量输入，1个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留ESATA接口、1个HDMI输出接口； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥1500万辆通行车辆信息 和 400万辆的过车通行图片 ； 平台功能：支持标准SDK对接协议，支持物联协议（云协议）对接； 本地管理：支持VGA、HDMI显示控制，配合鼠标键盘即可使用，无需额外配置电脑 远程管理：支持网页访问，简单易用；支持多用户、多权限控制，支持嵌入式加密认证机制，确保网络上安全使用； 车辆群组控制：支持对固定车划分不同群组，分配不同出入权限、收费规则等。 丰富的出入权限配置：支持自定义车辆类型配置出入权限，支持按照时间计划配置出入权限。支持对无牌车、新能源车、车牌颜色、特定字符车、自定义车辆类型单独配置出入权限。 灵活的收费配置：支持按次、停车时长、时间段、分时段、及多种混合配置收费规则，支持对群组车辆、自定义车辆类型配置不同的收费规则，支持自定义节假日免费。 完善的数据查询统计：记录完整的出入数据，能够灵活筛选统计数据，满足对停车场数据分析需求 安全备份机制：多设备级联，支持主从备份机制，全力保障数据安全。 视频录像：支持录像存储，支持录像计划，支持关联录像回放下载，保存完整数据链，节省录像服务器。 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-30 ℃～70 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 功能特性：无风扇设计，集成交换机、视频HDMI及VGA接口 配显示器、键鼠 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 1 |
| 9 | 数据存储服务器 | 服务器主机 处理器：1颗Xeon E3-1220 v6 核数≥4核，频率≥3.0GHz 内存：16G DDR4 硬盘：2T SATA 7200RPM 配套插槽、接口、电源、系统等 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 |
| 10 | 标准管理软件 | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后， 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 五、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理 六、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 八、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 九、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 套 | 1 |
| 11 | 24电口核心交换机（二层） | 传输速率10/100/1000Mbps 背板带宽336Gbps/2.56Tbps 包转发率51Mpps 端口数量28个 端口描述24个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 12 | 8口接入千兆交换机+2光口 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 3 |
| 13 | 千兆单模10公里光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 6 |
| 14 | 访客模块 | 在安全管控要求较高的场所，如能源工厂、银行、政府大楼等场景中，针对外来访客的预约登记业务，提供多种审批方式，满足对不同类型访客的不同管理需求。 1、支持访客自助预约-被访人及主管审批： 访客发起预约，由被访人及其主管审批，两者均审批通过后完成访客预约，并发送消息通知到访客。 2、支持被访人邀约-部门主管审批： 内部员工发起邀约，由员工主管审批，审批通过后完成邀约流程，发送消息通知到访客。 3、支持Web预约-被访人及主管审批 平台管理员在Web端发起预约，由被访人及其主管审批，两者均审批通过后完成访客预约，并发送消息通知到访客 4、支持审核消息通过短信的方式通知审核人； 5、支持查看待办审批和历史审批记录。 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 套 | 1 |
| 15 | 无感支付模块 | 停车场车辆收费管理主要应用于商业综合体、景区、小区、学校、医院等停车场停车收费场景，提供车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式管理、岗亭收费员交接班管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通过无感支付、自助缴费机缴费、手机端缴费、自助付款码缴费、岗亭人工缴费、中心服务台人工缴费、单兵人工缴费等收费方式，支持现金、支付宝、微信、ETC等多种支付方式 一、车辆充值管理 1、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期 2、固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 二、收费规则管理 1、支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 2、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费，支持跨天连续计时收费，计费时长不按日分割 三、停车收费方式管理 1、支持岗亭缴费，车主出场时，在岗亭客户端缴费，支持现金/支付宝/微信的交付方式，通过扫码枪扫支付宝/微信的付款码进行缴费，并支持小票打印 2、支持人工缴费，车主在场内在中央缴费窗口，进行人工缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持现金/支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 3、支持自助寻车机缴费，车主在自助寻车机上寻车时，可以进行缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 4、支持收费宝缴费，当道闸故障或场内拥堵时，保安通过手持单兵进行收费，收费后，车辆在规定的时间内出场。支持现金/支付宝/微信，收费宝扫车主的付款码进行收费 5、支持手机H5页面缴费，停车场内张贴二维码，车主通过扫描二维码进入手机H5页面，输入车牌后进行缴费，缴费后，车辆在规定的时间内出场。支持支付宝/微信 6、支持无人值守场景下，无牌车车主，可扫描车道二维码进行车辆进出和自助缴费，有牌车车主扫描车道二维码进行缴费后放行。支持异常情况下，通过票箱/可视对讲机，呼叫中心管理员，中心管理员对车辆进行校正车牌、手动放行、入场人工匹配的操作 7、支持ETC停车付费 8、支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录 四、岗亭收费员交接班管理 1、支持岗亭收费员交接班时，进行应收金额、优惠金额、全免金额和实收金额的交接对账 2、支持在平台查询和统计交接班 五、收费记录查询 1、支持支持多种记录查询包括：充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、交接班记录查询 六、收费报表统计 1、支持按日、月、年、自定义时间进行报表统计，报表包含收费报表统计、账户收费报表统计、临时车缴费统计 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 份 | 1 |
| 16 | 地下车库视频车位引导系统 |  |  |  |  |
| 17 | 车位引导系统软件 | 车主进入停车场，通过显示屏余位展示、车位相机灯占用提示，指引车主快速寻找空车位停车。车主出场时，通过移动端和自助设备查找停车位置，规划寻车路线，引导车主找到停车位。 一、车位诱导 1、支持按车位相机进行车位状态检测、按地磁进行车位状态检测 2、支持通过抓拍机进行停车区域余位统计 3、支持将余位发布至入口引导屏和诱导屏 二、车位管理 1、支持车位类型管理，支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，支持车位占用和停车压线后报警 2、支持泊位记录查询和导出 3、支持车位相机视频预览和录像回放 三、反向寻车 1、支持通过查询机通过车牌号、车位号、时间查询车辆所在位置信息，规划从当前位置到车辆所在车位之间的最短路径，并支持跨楼层寻车 2、支持手机端H5通过车牌号进行车辆所在位置信息查询和最短路径规划 3、支持发布广告图片到自助设备 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 套 | 1 |
| 18 | 数据服务器 | 1U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥8核，频率≥3.5GHz 内存2*16G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 支持单条容量16GB/32GB 内存频率支持2666/2400MHz 支持内存RAS技术 硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，内置1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：支持1个PCIE*8+1个PCIE*16 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：350W高效单电源 操作系统：品牌配套操作系统 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 1 |
| 19 | 六车位高清视频车辆检测终端 | 【六车位车位相机】 高清300万像素相机,相机适用于地下停车场等低照度场景； 支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 前置AI深度学习算法，支持六车位状态快速检测；支持车牌识别，车型、车标，子品牌识别；支持车辆跨车位压线检测 采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低； 最高分辨率可达2304*1296；在该分辨率下可输出实时图像； 采用ROI感兴趣编码； 双网口POE设计，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线（需要接诱导管理器）； 支持三码流；内置iBeacon模块（可选），支持室内人员定位功能，可配合APP实现导航功能，提供移动端IOS SDK或安卓SDK； 摄像机：最低照度：彩色0.01 Lux @(F2.0,AGC ON);,黑白0.009Lux @ (F2.0,AGC ON );,；快门：1秒至1/100,000秒；传感器类型：1/2.8” Progressive Scan CMOS 镜头：定焦镜头，默认2.8mm,支持4mm,支持垂直:0°~30°可调, 压缩标准：视频压缩标准：H.264/H265/MJPEG；视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像：帧率：主码流25fps (2304*1296)，子码流25fps (720*576)；图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,降噪通过软件可调；图像格式：JPEG；最大图像尺寸：2304*1296；背光补偿：支持,可选择区域 网络功能：存储功能：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32Kbps~128Kbps(MP2L2)；通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印，NTP；支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6可选) 抓拍功能：智能识别：内置AI深度学习算法，支持车牌识别，车位检测、车型、车标、子品牌识别功能；图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口：通讯接口：2 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持手拉手 ；蓝牙：支持标准的iBeacon协议(-B的型号支持) 内置指示灯：一体化模式可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色 外接指示灯口：分离模式下支持外接3个指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色。支持指示灯闪烁 一般规范：工作温度和湿度：-20℃~50℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应：POE，或者DC12V-DC24V宽幅电压供电；功耗：8W MAX | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 12 |
| 20 | 三车位高清视频车辆检测终端 | 【三车位车位相机】 高清300万像素相机,相机适用于地下停车场等低照度场景； 支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 前置AI深度学习算法，支持三车位状态快速检测 支持车牌识别，车型、车标，子品牌识别 支持车辆跨车位压线检测 采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低； 最高分辨率可达2304*1296；在该分辨率下可输出实时图像； 采用ROI感兴趣编码； 双网口POE设计，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线(需要增加诱导管理器)； 支持三码流； 内置iBeacon模块（可选），支持室内人员定位功能，可配合APP实现导航功能，提供移动端IOS SDK或安卓SDK； 摄像机：最低照度：0.001 Lux @(F1.2,AGC ON);,0.001Lux @ (F2.4,AGC ON );,；快门：1秒至1/100,000秒；传感器类型：1/2.8” Progressive Scan CMOS；镜头：定焦镜头，焦距4mm, 支持垂直:0°~30°可调, 压缩标准：视频压缩标准：H.264/H265/MJPEG；视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像:帧率：主码流25fps (2304*1296)，子码流25fps (720*576)；图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,降噪通过软件可调；图像格式：JPEG；最大图像尺寸：2304*1296；背光补偿：支持,可选择区域 网络功能：存储功能：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32Kbps~128Kbps(MP2L2)；通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印，NTP；支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6可选) 抓拍功能：智能识别：内置AI深度学习算法，支持车牌识别，车位检测、车型、车标、子品牌识别功能；图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口：通讯接口：2 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持手拉手 ；蓝牙：支持标准的iBeacon协议(-B的型号支持) 内置指示灯：一体化模式可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色 外接指示灯口：分离模式下支持外接3个指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色。支持指示灯闪烁 一般规范:工作温度和湿度：-20℃~50℃,湿度小于95%(无凝结);电源供应：POE，或者DC12V-DC24V宽幅电压供电;功耗：5W MAX | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 20 |
| 21 | 引导屏——双向屏 | 【室内双向引导屏】 功耗：最大60W，平均40W 屏体尺寸（含边框）：1132×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示2个箭头和6个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：双向，带灯箱，吊装 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 块 | 2 |
| 22 | 引导屏——单向屏 | 【室内单向引导屏】 功耗：最大45W,平均30W 屏体尺寸（含边框）：584×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示1个箭头和3个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：单向，带灯箱，吊装 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 块 | 2 |
| 23 | 户外剩余车位显示屏 | 【二模组】【停车入口信息屏】 工作电源：220VAC 下行通讯方式：RS485、RS232、RJ45 可带模块数：视灯箱 通讯速率：57600波特率/网络通信 最大通讯距离：（串口1200米）/（网络120m，延长需使用辅助设备） 模组像素组成：1R1G双色 模块组尺寸：320×160 (mm) 外形尺寸：700×2000×150（mm） 功能特性：双基色，二模组，立柜式安装 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 套 | 3 |
| 24 | 核心交换机 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口,交流供电 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 25 | 交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,国标交流适配器 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 8 |
| 26 | 诱导管理器 | 【诱导管理器】【内置4T硬盘】 处理器：高性能ARM A17数字媒体处理器 操作系统:嵌入式Linux操作系统 操作界面:WEB 网络视频输入： 非前端识别相机：最多支持接入16路双镜头摄像机或32路单镜头摄像机 前端识别相机：最多支持接入24路双镜头摄像机或48路单镜头摄像机 报警输入：3路报警输入(1个开关量，2个电平量) 报警输出：3路报警输出(1个开关量，2个电平量) RS485接口：2个RS485接口 USB接口：1个USB2.0 网络接口：16个内部100M以太网接口，其中8个支持海康POE，4个外部10/100/1000M自适应以太网接口 光口：1个外接光口 数据存储：支持存储车位相机的抓拍图片及录像，最大支持6个硬盘 数据上传：支持数据上传到中心平台，支持视频流转发 电源：AC220V，标准市电 功率：<500瓦(含POE电源) 机械特性：尺寸：540mm（高）×410mm（宽）×130mm（深） 工作环境：工作温度-10℃～50℃、工作湿度10%～90% 功能特性：内置4T硬盘、支持POE供电 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 2 |
| 27 | 智慧人行及考勤系统设备 |  |  |  |  |
| 28 | 单机芯摆闸 | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 13、工作温度：-20℃~70℃ 14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S 15、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg 16、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 2 |
| 29 | 人脸识别一体机 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对；二维码识别； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压： DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内外，（防护等级IP65），室外场景使用时需加装遮阳罩 9、安装方式：通道安装； 10、工作温度：-30~60℃。 11、设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。（公安部检验报告证明） | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 1 |
| 30 | 人脸识别考勤机 | 1、设备外观：采用8寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持100000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持500000 张卡，150000条事件记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 4、工作模式：支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、音频接口：3.5mm 音频输出接口*1，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱 7、输入接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、 typeC*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）； 8、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 9、通讯方式：上行通讯为TCP/IP、WiFi； 10、工作电压： DC12V~24V/2A（不带电源，需另配电源） 11、使用环境：室内外环境； 12、安装方式：标配壁挂安装挂板，可安装在人员通道上，需搭配通道支架； 13、工作温度：-30℃～60℃。 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 3 |
| 31 | 智慧人行及考勤系统模块 | 考勤管理提供人员的考勤管理应用，主要包括考勤点管理、考勤规则管理、出勤调整管理、以及考勤信息的查询统计应用。默认包含5000人考勤授权数。 一、提供考勤点统一管理应用 1、支持设置门禁点作为考勤点，进行统一管理； 2、支持扩展抓拍机点位、停车场出入口作为考勤点进行人脸智能考勤、车辆进出智能考勤； 二、提供排班管理应用 1、支持班组管理，为相同考勤规则的人员或组织设置考勤班组； 2、支持班次管理，包括普通班（适用于有固定上下班时间点的排班，例如朝九晚五、三班倒的考勤形式）、工时班（适用于没有固定上下班时间点的排班，例如按工时统计考勤结果，每天只需要上够多少小时即算正常出勤）、签到班（适用于每天工作地点变化较大的场景，例如销售外出考勤、巡检站点考勤）； 3、支持自定义扩展考勤班次； 4、支持假日管理，节假日期间不考勤； 5、支持普通排班，在指定日期内设置单个班组和班次的排班，也可设置假日； 6、支持高级模式排班，在指定日期内对一个班组按多个班次轮流排班，可设置排班间隔天数和假日； 7、支持考勤结果实时计算或定时计算； 三、提供出勤调整管理应用 1、支持按请假、调休、加班、补卡、调班的类型进行出勤调整； 2、支持调整原因自定义扩展； 3、支持出勤调整单导出； 五、考勤信息查询及统计应用 1、支持考勤结果按不同班次进行查询及导出； 2、支持考勤打卡记录查询及导出； 3、支持个人出勤统计结果查询及导出； 4、支持组织出勤统计结果查询及导出； 5、支持针对异常考勤结果进行重新计算。 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 套 | 1 |
| 32 | 8寸室内人脸门禁一体主机 | 设备采用8英寸LCD触摸显示屏，屏幕应支持多点触控操作，屏幕流明度500cd/㎡，分辨率不小于800×1280，设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080，屏幕防暴等级IK04，设备后壳防破坏能力满足IK07。设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡信息识读、CPU卡信息识读，WEB端应支持开启/关闭NFC刷卡功能，WEB端应支持配置防卡复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡可屏蔽识读。设备本地人脸库存储容量100000张，本地卡存储容量100000张，本地出入记录存储容量150000条。设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1支持（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；门锁I/O输出*1；开门按钮I/O*1；报警I/O*1；事件I/O*2；机械防拆开关*1。设备应支持本地广告信息播放，图片广告循环播放功能，播放时间可在WEB端配置；设备应支持通过文字转换提示语音的TTS功能，支持通过WEB端进行对比结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持4个时段自定义。设备应支持安全帽佩戴监测，并根据监测结果实时报警提示；应支持联动安全帽佩戴监测，完成门禁控制管理功能；安全帽佩戴监测功能应能开启或关闭。设备应支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 ★支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.3~4m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；人脸比对平均时间≤175ms；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门。（公安部检验报告证明，复印件加盖厂商公章） 设备支持以下认证方式：人脸、刷卡（包括M1卡、CPU卡、NFC卡）、二维码和密码识读； 应支持除二维码以外的任意2种、3种组合的复合识读开门； 当设备与门锁联动时，应能对门的开启方式，卡、人脸、密码的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡识读开门、多重卡+中心远程复核开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级密码开门、 首卡开门，即首卡持有者刷卡后门常开、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；应支持普通卡、胁迫卡、超级卡、巡更卡，四种类型用户权限设置 ；支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；应支持常开、常闭时段管理；应支持首卡开门设置；应支持反潜回（防尾随）功能设置。 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 ★设备支持可视对讲功能，可跟管理平台或WEB端、室内机、管理机、手机APP进行对讲；应支持配置一键呼叫功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（公安部检验报告证明，复印件加盖厂商公章） 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 设备应具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理平台；支持非明文传输断网续传的进出事件记录；应采用USB接口以非明方式导出设备上的进出事件记录和人脸数据。 设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时、当未使用授权的钥匙而强行通过出入口、未经正常操作而使出入口开启时、出入口开启时间超过设定值、 设备被拆除时、 胁迫卡和胁迫码时、黑名单卡刷卡时；设备应支持事件联动关系，当检测到该事件发生时，能触发对应的动作； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到管理中心。设备应能长时间未使用后，自动切换到屏保或息屏待机状态；当人员靠近时，应能自动唤醒待机设备；设备应支持低功耗管理模式，设备运行功耗低于8W。适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。设备的防水等级应达到IP65。 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 套 | 24 |
| 33 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱，机箱参考尺寸：237*285*85mm； | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 24 |
| 34 | 磁力锁 | 280Kg磁力锁附信号输出 ,承受拉力：280Kg (600lbs) ,安全类型：断电开门 ,开门方式：90度开门 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 12 |
| 35 | 磁力锁 | 280Kg磁力锁附信号输出 ,承受拉力：280Kgx2 (600lbs) x2,安全类型：断电开门 ,开门方式：90度开门 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 台 | 12 |
| 36 | 出门按钮 | 86型 | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 个 | 24 |
| 37 | 录入仪 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； | 深圳捷顺、上海速宾、海康、大华 | 个 | 1 |
| 38 | 安装辅材 |  | 国产 | 批 | 1 |

| 二-五层会议系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品 牌 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 二层178人阶梯会议室 |  |  |  |  |
| 2 | 矩阵系统 |  |  |  |  |
| 3 | 无缝高清矩阵切换器 | 由于项目涉及音视频设备系统较多，同时需要实现各个系统互联互通互动，多系统多品牌之间需要多次开发对接，会存在未知兼容问题和系统不稳定以及需要多节点操作造成的不必要麻烦和隐患，项目涉及的分布式综合管理平台、分布式综合中央控制系统、分布式坐席协作管理系统、数字会议系统、无纸化会议系统、扩声系统等系统核心设备在选用时需考虑相互兼容问题和系统稳定性。 1.矩阵1、采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 ★3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。(需提供满足此功能的第三方检测机构出具的报告证明复印件盖厂家公章） 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 ★6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）。（提供接口截图佐证盖厂家公章） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 ★8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。(需提供满足此功能的第三方检测机构出具的报告证明复印件盖厂家公章） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 4 | 嵌入式控制面板 | 1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 块 | 1 |
| 5 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 块 | 2 |
| 6 | SDI无缝高清输入卡 | 1.支持4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 块 | 1 |
| 7 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 块 | 2 |
| 8 | 无线传屏器 | 考虑到系统的兼容性，为了方便维护，要求此设备与矩阵系统为同一品牌 1.标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流 3.支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。 4.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。 5.支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。 6.接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。 7.支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。 8.具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。 9.内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。 10.具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作 11.支持通过网页管理后台，一次性选中批量在线设备进行设置，部署；支持统计投屏端的投屏历史：投屏所有人，投屏时间，下线时间等。支持设备故障自动邮件告警。 12.兼容Miracast和WiDi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安卓软件。 13.支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰 14.支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏； 15.支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署；支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理；投屏码支持动态变化；服务器可以部署在云端或客户内网自建。 16.远程集控统一管理：后台快捷查看设备信息和设备使用状态；推送壁纸、屏保、欢迎词等模板批量管理；一建导出设备统计报表，没有统计烦恼。设备掉线，邮件预警，第一时间通知管理人员。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 9 | 会议系统 |  |  |  |  |
| 10 | 会议系统主机 | 1.设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。 ★4.支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 5.支持16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 7.支持16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 ★9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 10.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。 ★11.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。（需提供满足此功能的第三方的检测机构出具的证明复印件盖厂家公章） 12.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 13.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 14.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 15.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 16.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 17.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 18.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 19.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 20.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 21.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 22.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 11 | 会议话筒 | 1、内置不低于14毫米直径电容式收音头 2、超心型指向角度 3、不低于 20-20,000 Hz频率响应 4、灵敏度不低于 -36 dB 5、输出阻抗不大于200欧姆 6、最大承受声压不低于136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 7、采用6芯双屏蔽不低于7.5mm加粗T型线缆，任意发言单元出现故障，不影响系统正常使用，有效保证会议顺利进行。 8、外形尺寸不大于200mm咪杆，发言时不会遮挡发言人脸部，最佳拾音距离不低于80CM，发言姿势自由，使会议轻松便捷。 9、应为CNC铝合金一体化设计，美观大气又不失沉稳。 10、话筒面板应支持自定义企业LOGO激光雕刻工艺 11、内置3.5寸电容触摸屏，应支持呼叫、签到、投票表决显示名牌、定制图像、时钟等功能 12、可通过软件远程管理控制任意一只麦克的开启和关闭，可以根据会议现场布置在软件上模拟原型，方便管理。 13、可后台编辑短消息推送给任意指定坐席通，无须中断影响会议进程即可通知与会人员。 | FionTu、797、itc | 台 | 1 |
| 12 | 会议话筒 | 1、内置不低于14毫米直径电容式收音头 2、超心型指向角度 3、不低于 20-20,000 Hz频率响应 4、灵敏度不低于 -36 dB 5、输出阻抗不大于200欧姆 6、最大承受声压不低于136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 7、采用6芯双屏蔽不低于7.5mm加粗T型线缆，任意发言单元出现故障，不影响系统正常使用，有效保证会议顺利进行。 8、外形尺寸不大于200mm咪杆，发言时不会遮挡发言人脸部，最佳拾音距离不低于80CM，发言姿势自由，使会议轻松便捷。 9、应为CNC铝合金一体化设计，美观大气又不失沉稳。 10、话筒面板应支持自定义企业LOGO激光雕刻工艺 11、内置3.5寸电容触摸屏，应支持呼叫、签到、投票表决显示名牌、定制图像、时钟等功能 12、可通过软件远程管理控制任意一只麦克的开启和关闭，可以根据会议现场布置在软件上模拟原型，方便管理。 13、可后台编辑短消息推送给任意指定坐席通，无须中断影响会议进程即可通知与会人员。 14、可选择三种传输方式：3芯模拟线缆、6芯数字手拉手传输、Dante协议网线传输。 | FionTu、797、itc | 台 | 7 |
| 13 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 14 | 插座 | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计。 2、防锈处理。 3、美观实用。 4、一进三出。 5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 个 | 1 |
| 15 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | FionTu、797、itc | 根 | 1 |
| 16 | 连接线 | 直径：5.5mm 线芯：6芯 屏蔽：绕线+铝箔 线长：2米+1米 | FionTu、797、itc | 根 | 8 |
| 17 | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 18 | 专业音箱 | 1.采用1只10寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35mm的柱杆插座，多种安装方式。 5.阻抗：8Ω 6.频响：55Hz~20KHz 7.额定功率：300W，峰值功率可达1200W 8.灵敏度：98dB/W/M 9.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 10.覆盖角度：(H)80°(V)60° ★所投音箱产品为中国国家标准检测认证进入EASE数据库的扬声器。证明资料盖厂家公章 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 2 |
| 19 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 20 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 4 |
| 21 | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2、采用强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 22 | 支架 | 配套支架 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 6 |
| 23 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 2 |
| 24 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 25 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~400Hz 3.额定功率：600W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.低音：18"低音×1 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 2 |
| 26 | 专业功放 | 1.工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，连接座：XLR 、TRS接口。 4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2，立体声/并联4Ω×2：1350W×2，立体声/并联2Ω×2：2000W×2，桥接8Ω：2600W，桥接4Ω：4000W 6.多种模式：立体声、桥接、并行。 7.充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质，可让演员发挥淋漓尽致。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 27 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件盖厂家公章) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 2 |
| 28 | 数字调音台 | 1.18个镀金XLR麦克风输入和平衡线输入 2.6个立体声TRS平衡输入接口 3.超低噪音的前置放大器及+48V幻象电源 4.极高空间提供更广阔动态范围 5.所有输入通道配有静音、SOLO功能，过载LED&低截滤波 6.MIC通道配有低截滤波和阶段 7.每个通道有6AUX输送，配有AUX1-2/AUX3-4/AUX5-6配有PRE/POS可切换推子 8.麦克风通道中频可调3段EQ 9.立体声通道有4段EQ 10.有SUB1-2，SUB3-4，MAINL-R和中心信号分配开关 11.100mm高精准推子 12.每个单通道配有插入介面和直接输出介面，再加上主插入介面，可与外部设备灵活的连接 13.（SUB1-SUB2）（SUB3-SUB4）¦（L-R）（中心)的A&B矩阵 14.控制室/手机设备 15.2-TRACK IN 可与配送到主麦克风，控制室/耳机输出 16.可完全分配对讲系统 17.配有USB端口，录制SUB1-2或主要输出然后播放到CH23-24系统总线 18.配有100种DSP效果选项 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 29 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ★2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图盖厂家公章） 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 30 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 3 |
| 31 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 32 | 台面式天线放大器安装支架 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 对 | 1 |
| 33 | 天线放大器延长线 | 用于延长有源天线到分配器的距离 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 1 |
| 34 | 数字效果器 | 1、具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节。 2、采用2Bit数据总线和32Bit DSP。 3、音乐设有7段参量均衡。音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz) 4、话筒设有15段参量均衡。有麦克风压限功能。 5、主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器。 6、中置输出、低音输出及后置输出均设有3段参量均衡。 7、麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3。 8、可存储16种模式。 9、话筒输出、主输出、中置输出、低音输出、后置输出均设有压限及延迟时间功能。 10、内有管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储。 11、本机设有全功能菜单，可通过PC界面设置。 | 得普声、JBL、声艺 | 台 | 1 |
| 35 | 摄像跟踪 |  |  |  |  |
| 36 | 摄像机 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。 3.支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。 5.支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP协议、RTP组播，同时支持RTMP推送模式，可实现轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS) 6.支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个) 7.水平视场角：2.9°～55.4°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+30°，水平转动速度范围：0.1 ～100°/秒 ，垂直转动速度范围：0.1～45°/秒。 8.采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比＞55dB；支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G711音频编码。 9.最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)；支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 37 | 录播主机 | 1.设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。 2.视频采用H.264 High Profile 编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号。支持8路视频信号输入，信号类型支持HDMI/3G-SDI/IP，支持定义为8路网络摄像机视频信号输入。支持1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps分辨率。 ★3.具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB 3.0接口、≥1路USB 2.0接口、≥4路控制接口。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 4.支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟，可无缝对接非线编工具。可自定义类别进行分类录制、分类存储。 5.具备2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。支持自动录制功能，预约录制安排表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息。 6.电影模式支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。 ★7.电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 8.主机自带2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。录制课件存储可达2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用。录播系统具备自定义RTMP推流功能，可推流对接第三方直播平台进行在线直播。 9.录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。 10.录播主机在主讲培训室可同时和多个培训室传递互动，录播主机可任意切换为主讲和听讲不同的模式。 11.录播主机支持通过无线遥控器控制，通过遥控器支持录播的录制和停止等功能，遥控器支持2.4GHz传输，同时通过遥控器可以作为授课者的授课翻页笔使用，方便培训的日常应用。 12.支持串口连接数字会议系统主机，实现摄像跟踪功能。 | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 38 | 中控管理系统 |  |  |  |  |
| 39 | 网络中控主机 | 1、采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2、面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3、支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6、内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。（需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 9、支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，实现通过微信小程序对中控系统进行控制；支持设置密码权限 10、支持双机热备份功能，当一台中控主机出现故障时，可以由另外一台中控主机承担服务，从而在不需要人工干预的情况下，自动保证系统能持续。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 40 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 41 | 无线路由器 | 双千兆无线路由器1300M | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 42 | 无线触摸屏 | 10.8寸平板触控电脑 | 华为、小米、苹果 | 台 | 1 |
| 43 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 44 | 红外发生棒 | 红外发生棒，中控主机配套设备 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 8 |
| 45 | 编程软件 | 中控主机配套软件 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 46 | 会议灯光系统 |  |  |  |  |
| 47 | 面光灯 |  |  |  |  |
| 48 | 影视灯 | 1.频闪:1-25Hz 2.光源:COB 200W LED（冷/暖白) 3.色温:3200K～7200K 4.发光角度:60° 5.灯具调光范围为0-100%可调。 6.灯具的液晶显示菜单能调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。 7.灯具连接:三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。 8.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 9.灯具具有声控功能。 10.灯具配备DMX512接口、支持RDM协议接口及程序在线更新功能。 11.灯具内置程序自走、主从联机模式功能。 12.灯具DMX控制通道数量为2/6/7通道。 13.灯具内置三种风扇调速模式:常规模式，低速模式，静音模式。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 10 |
| 49 | 一顶光 |  |  |  |  |
| 50 | 固定染色灯 | 1.频闪频率1-25Hz 2.光源54×3W LED(R14G14B14W12) 3.色温3200K～7200K 4.透镜角度25°(15°、45°可选) 5.灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色。 6.灯具内置宏功能。 7.灯具调光范围为0-100%可调。 8.灯具具有主从自走自动同步功能。 9.灯具具有控台正常控制自走永久同步（需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章）。 10.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。（需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） 11.灯具具有声控功能。 12.灯具配备DMX512接口。 13.灯具内置程序自走功能。 14.灯具具有主从联机模式。 15.灯具配备支持RDM协议接口。 16.灯具具有程序在线更新功能。 17.灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 7 |
| 51 | 影视灯 | 1.光源采用全彩522颗0.5W四合一LED 2.色温2700-6500K 3.灯具具红、绿、蓝、正白四种颜色，通过控制调节可混合成各种颜色。 4.灯具调光范围为0-100%可调。 5.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.CRI:Ra≥80 7.灯具具有单独色温手动调选功能。 8.灯具DMX控制通道数量为4/8/9通道。 9.灯具配备支持RDM协议接口。 10.灯具具有程序在线更新功能。 11.灯具内置三种风扇调速模式:常规模式，低速模式，静音模式 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 6 |
| 52 | 二顶光 |  |  |  |  |
| 53 | 固定染色灯 | 1.频闪频率1-25Hz 2.光源54×3W LED(R14G14B14W12) 3.色温3200K～7200K 4.透镜角度25°(15°、45°可选) 5.灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色。 6.灯具内置宏功能。 7.灯具调光范围为0-100%可调。 8.灯具具有主从自走自动同步功能。 9.灯具具有控台正常控制自走永久同步。 10.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 11.灯具具有声控功能。 12.灯具配备DMX512接口。 13.灯具内置程序自走功能。 14.灯具具有主从联机模式。 15.灯具配备支持RDM协议接口。 16.灯具具有程序在线更新功能。 17.灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 7 |
| 54 | 影视灯 | 1.光源采用全彩522颗0.5W四合一LED 2.色温2700-6500K 3.灯具具红、绿、蓝、正白四种颜色，通过控制调节可混合成各种颜色。（需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） 4.灯具调光范围为0-100%可调。 5.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章 6.CRI:Ra≥80 7.灯具具有单独色温手动调选功能。 8.灯具DMX控制通道数量为4/8/9通道。 9.灯具配备支持RDM协议接口。 10.灯具具有程序在线更新功能。 11.灯具内置三种风扇调速模式:常规模式，低速模式，静音模式 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 6 |
| 55 | 外围设备及控制系统 |  |  |  |  |
| 56 | 控台 | 1.支持最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出； 2.支持最大控制96台电脑灯或96路调光； 3.内置图形效果不低于208个，可独立设置图形参数； 4.可储存60个素材+60个重演场景，可同时输出和运行10个重演场景，每个多步场景最多可储存600个单步；（需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） 5.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个； 6.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持； 7.带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容； 8.设备支持RDM功能； | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 57 | 直通箱 | 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 4.外形尺寸:国际标准3U。 5.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 58 | 信号放大器 | 1.8路独立放大驱动输出，输入输出光电隔离； 2.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性； 3.支持独立的LED信号指示； 4.支持110-240V~宽电压输入； | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 59 | 安装材料及配件 |  |  |  |  |
| 60 | 固定灯杆 | 9米固定灯杆 | 定制 | 道 | 3 |
| 61 | 灯钩 | 产品参数： 1.规格：28mm厚；承重：50kg；卡管;40-58mm。 | 定制 | 个 | 40 |
| 62 | 保险链 | 产品参数： 1.规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg。 | 定制 | 个 | 40 |
| 63 | 其他辅材配件 |  |  |  |  |
| 64 | 设备机柜 | 1. 符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准 2. 机柜采用优质覆铝锌板；其他材料要求采用优质冷轧钢板。 3. 标准19英寸设计。 4. 机柜采用框架结构，静载承重800KG（不含脚轮）。 5. 机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 6. 机柜具有600mm和800mm两种宽度规格，其中800mm宽度的机柜后门要求为双开门，前部具有垂直理线槽道，便于垂直走线。 7. 机柜标配要求含风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件。 | 图腾、科创、威图 | 台 | 1 |
| 65 | 多媒体地插 | 规格：铜制弹起式地插 性能：通过转接板可安装VGA/HDMI/话筒/数据模块/音频等模块； 材料：纯铜； 标准：应用标准ANSI/TIA-568C.2,ISO/IEC11801-2002ed2.0,GB50311-2007； 特点：嵌入式面框，安装方便；一体成型，防渗构造； | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 套 | 3 |
| 66 | 高清信号线 | HDMI长度8米，线规28AWG,线径8MM,分辨率4K*2K/30Hz,带宽10.2Gbps | 秋叶原、山泽、绿联 | 根 | 20 |
| 67 | 高清信号线 | HDMI长度10米，线规28AWG,线径8MM,分辨率4K*2K/30Hz,带宽10.2Gbps | 秋叶原、山泽、绿联 | 根 | 4 |
| 68 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 14 |
| 69 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 2 |
| 70 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 2 |
| 71 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 3 |
| 72 | 其它安装附材及安装配件 | 定制 | 定制 | 批 | 1 |
| 73 | 语音转文字系统 |  |  |  |  |
| 74 | 语音转写主机 | 1.转写正确率：标准普通话转写正确率达到 95% 2.转写效率：1 个小时的历史音频 10 分钟内可以完成转写。 3.语言支持：中国大陆地区普通话。 4.深度神经网络（DNN）声学建模技术 5.数万小时声学模型训练数据，显著提升个性化识别 6.处理器配置不低于6核主频4.1Ghz、内存配置不低于DDR4 64G | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 75 | 语音识别系统 | 1.转写正确率：标准普通话转写正确率达到 95% 2.转写效率：1 个小时的历史音频 10 分钟内可以完成转写。 3.语言支持：中国大陆地区普通话。 4.深度神经网络（DNN）声学建模技术 5.数万小时声学模型训练数据，显著提升个性化识别 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 76 | 语音转写会议后台服务软件 | 1.语音转写智能会议系统支持从麦克风获取的音频流的输出连接至声卡设备实现音频信号的模数转换，将数字音频信号传送给语音转写服务器，由部署在语音服务器上的语音转写引擎对音频流进行识别和转写转写结果发送给客户端进行实时的编辑和上屏展示。 ★2.主持人会议纪要对照语音转写，提高会议记录效率。会后可下载纪要文件，对会议纪要进行资料归档。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 3.音频导入转写：该功能可对历史音频进行整理，系统支持将音频数据文件导入系统进行快速转写；转写结果与音频可实现音字对应，支持对转写结果导出进行编辑整理。系统支持最多每次上传50条音频，总大小不超过 5GB，单条数据时长小于 18 小时；目前系统支持 mp3\wav\wma\mp4\avi 等格式的音频。 ★4.语气词过滤：能够在实时语音转写开始前，根据需要选择是否开启“语气词过滤”功能，若开启则能可将语气词和多余的词汇去除，以保证文稿的规整。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） ★5.热词优化：可将个性化人名、地名、建筑名、专业词汇等专有名词，添加到热词列表中，有效提升该热词的识别准确率。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 6.会议录音：录制会议现场音频，方便记录员回听录音。可对照转写文本回听录音，方便追根溯源，提高会议纪要书写效率。 7.人员管理：将参会人员设为默认人员，无需每场会议重复添加。支持批量导入、导出人员。 8.组织架构：三级组织架构功能，自定义单位、部门、职务。选择参会人员可按照组织架构排列选择。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 77 | 语音转写会议大屏软件 | 1.语音转写字幕展示：大屏支持浮窗字幕的形式展示语音转写文本内容，可自定义 logo、自定义调节字体大小、底板颜色、底板透明度以及已确定文字和未确定文字的字体样式。 可选择上停靠字幕、下停靠字幕。支持多行显示和铺满全屏显示。 2.会议投影：支持自定义投屏背景颜色或背景图片、背景颜色。显示多行文本，自定义文本颜色，字号，位置。支持预览投屏、 拖动排序等。 3.异常提示：小窗显示异常提示，不影响会议进程。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 78 | 音频编码器 | 1.具备32路输入接口，同时支持32路音频平衡输入采集。 2.混音模式下最大可支持4096路角色分离。 3.支持各通道独立调节音量值配置。 4.支持两种编码传输模式选择：FIFO模式/混音模式。 5.支持串口RS232对各通道控制及通道的名称标识。 6.支持配置各通道自动检测，自动采集音频上传服务器。 7.支持在线固件升级，无需拆机，可通过局域网进行固件升级 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 79 | 应用端主控电脑 | i5-7200U, 8G ,128G SSD, R550 2G 独显 , 高分屏 1920*1080，win10 64位 | DELL、联想、惠普 | 台 | 1 |
| 80 | 语音转写会议客户端软件 | 1.主持人会议纪要对照语音转写，提高会议记录效率。会后可下载纪要文件，对会议纪要进行资料归档。 2.可对历史音频进行整理，系统支持将音频数据文件导入系统进行快速转写；转写结果与音频可实现音字对应，支持对转写结果导出进行编辑整理。系统支持最多每次上传50条音频，总大小不超过 5GB，单条数据时长小于18小时；目前系统支持 mp3\wav\wma\mp4\avi等格式的音频。 3.当会议室内已有的麦克风设备能够提供多路信号输出的情况下，结合数字会议主机和音频编码器即可实现硬件角色分离。在发言内容前会自动添加上角色名。 4.能够在实时语音转写开始前，根据需要选择是否开启“语气词过滤”功能，若开启则能可将语气词和多余的词汇去除，以保证文稿的规整。 5.可将个性化人名、地名、建筑名、专业词汇等专有名词，添加到热词列表中，有效提升该热词的识别准确率。 6.可以将不适宜展示的敏感词添加禁忌词列表中，屏蔽此禁忌词，当识别到此类词汇时，系统提供不显示、*号和空格三种显示方式供选择。 7.系统提供根据 VAD+固定字数的自动分段方式。展示更加贴合普通文稿的排版方式。 8.针对一些有疑问的内容重点标记高亮显示，方便会后整理文稿。 ★9.播放器、时间轴及文本区互相同步定位。更方便找到录音时间对应的文本对照修改。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 10.能够通过展板上屏、展示实时语音转写结果。可对展板字体进行放大缩小操作。 ★11.大屏支持浮窗字幕的形式展示语音转写文本内容，可自定义调节多种字体大小和颜色样式。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 12.录制会议现场音频，方便记录员回听录音。可对照转写文本回听录音，方便追根溯源，提高会议纪要书写效率。 ★13.自定义会议投影功能，可投扩展屏或独立大屏。自定义投屏背景图、背景颜色、分辨率、文字。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 14.免除一系列复杂的会议配置，直接快速开启会议。极大提高开会效率。 15.将参会人员设为默认人员，无需每场会议重复添加。支持批量导入、导出人员。 16.三级组织架构功能，自定义单位、部门、职务。选择参会人员可按照组织架构排列选择。 17.支持克隆会议功能，克隆参会人员、会议投影配置。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 81 | 二层98人会议室 |  |  |  |  |
| 82 | 矩阵系统 |  |  |  |  |
| 83 | 无缝高清矩阵切换器 | 由于项目涉及音视频设备系统较多，同时需要实现各个系统互联互通互动，多系统多品牌之间需要多次开发对接，会存在未知兼容问题和系统不稳定以及需要多节点操作造成的不必要麻烦和隐患，项目涉及的分布式综合管理平台、分布式综合中央控制系统、分布式坐席协作管理系统、数字会议系统、无纸化会议系统、扩声系统等系统核心设备在选用时需考虑相互兼容问题和系统稳定性。 1.矩阵1、采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。(需提供满足此功能的第三方检测机构出具的报告证明复印件盖厂家公章） 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）。（提供接口截图佐证盖厂家公章） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。(需提供满足此功能的第三方检测机构出具的报告证明复印件盖厂家公章） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 84 | 嵌入式控制面板 | 1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 块 | 2 |
| 85 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 块 | 1 |
| 86 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 块 | 1 |
| 87 | 无线传屏器 | 考虑到系统的兼容性，为了方便维护，要求此设备与矩阵系统为同一品牌 1.标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流 3.支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。 4.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。 5.支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。 6.接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。 7.支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。 8.具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。 9.内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。 10.具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作 11.支持通过网页管理后台，一次性选中批量在线设备进行设置，部署；支持统计投屏端的投屏历史：投屏所有人，投屏时间，下线时间等。支持设备故障自动邮件告警。 12.兼容Miracast和WiDi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安卓软件。 13.支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰 14.支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏； 15.支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署；支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理；投屏码支持动态变化；服务器可以部署在云端或客户内网自建。 16.远程集控统一管理：后台快捷查看设备信息和设备使用状态；推送壁纸、屏保、欢迎词等模板批量管理；一建导出设备统计报表，没有统计烦恼。设备掉线，邮件预警，第一时间通知管理人员。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 88 | 会议系统 |  |  |  |  |
| 89 | 会议系统主机 | 1.设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。 4.支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 5.支持16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 7.支持16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 10.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。 11.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。（需提供满足此功能的第三方的检测机构出具的证明复印件盖厂家公章） 12.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 13.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 14.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 15.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 16.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 17.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 18.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 19.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 20.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 21.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 22.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 90 | 会议话筒 | 1、内置不低于14毫米直径电容式收音头 2、超心型指向角度 3、不低于 20-20,000 Hz频率响应 4、灵敏度不低于 -36 dB 5、输出阻抗不大于200欧姆 6、最大承受声压不低于136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 7、采用6芯双屏蔽不低于7.5mm加粗T型线缆，任意发言单元出现故障，不影响系统正常使用，有效保证会议顺利进行。 8、外形尺寸不大于200mm咪杆，发言时不会遮挡发言人脸部，最佳拾音距离不低于80CM，发言姿势自由，使会议轻松便捷。 9、应为CNC铝合金一体化设计，美观大气又不失沉稳。 10、话筒面板应支持自定义企业LOGO激光雕刻工艺 11、内置3.5寸电容触摸屏，应支持呼叫、签到、投票表决显示名牌、定制图像、时钟等功能 12、可通过软件远程管理控制任意一只麦克的开启和关闭，可以根据会议现场布置在软件上模拟原型，方便管理。 13、可后台编辑短消息推送给任意指定坐席通，无须中断影响会议进程即可通知与会人员。 | FionTu、797、itc | 台 | 1 |
| 91 | 会议话筒 | 1、内置不低于14毫米直径电容式收音头 2、超心型指向角度 3、不低于 20-20,000 Hz频率响应 4、灵敏度不低于 -36 dB 5、输出阻抗不大于200欧姆 6、最大承受声压不低于136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 7、采用6芯双屏蔽不低于7.5mm加粗T型线缆，任意发言单元出现故障，不影响系统正常使用，有效保证会议顺利进行。 8、外形尺寸不大于200mm咪杆，发言时不会遮挡发言人脸部，最佳拾音距离不低于80CM，发言姿势自由，使会议轻松便捷。 9、应为CNC铝合金一体化设计，美观大气又不失沉稳。 10、话筒面板应支持自定义企业LOGO激光雕刻工艺 11、内置3.5寸电容触摸屏，应支持呼叫、签到、投票表决显示名牌、定制图像、时钟等功能 12、可通过软件远程管理控制任意一只麦克的开启和关闭，可以根据会议现场布置在软件上模拟原型，方便管理。 13、可后台编辑短消息推送给任意指定坐席通，无须中断影响会议进程即可通知与会人员。 14、可选择三种传输方式：3芯模拟线缆、6芯数字手拉手传输、Dante协议网线传输。 | FionTu、797、itc | 台 | 6 |
| 92 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 93 | 插座 | 1.采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 个 | 1 |
| 94 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | FionTu、797、itc | 根 | 1 |
| 95 | 连接线 | 直径：5.5mm 线芯：6芯 屏蔽：绕线+铝箔 线长：2米+1米 | FionTu、797、itc | 根 | 7 |
| 96 | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 97 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 4 |
| 98 | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 99 | 支架 | 配套支架 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 4 |
| 100 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件盖厂家公章) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 101 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 102 | 台面式天线放大器安装支架 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 对 | 1 |
| 103 | 天线放大器延长线 | 用于延长有源天线到分配器的距离 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 1 |
| 104 | 数字调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证盖厂家公章） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证盖厂家公章） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 105 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图盖厂家公章） 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 106 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3.支持100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 107 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 108 | 其他辅材配件 |  |  |  |  |
| 109 | 27U标准设备机柜 | 1、材料：优质冷轧钢板 2、执行标准： ANSI/EIA RS-310-D a)19英寸设计; b)机柜采用优质冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c)前部可选玻璃门，网孔门 d)机柜具有可方便拆卸的左右侧门和前门 | 图腾、科创、威图 | 台 | 1 |
| 110 | 多媒体地插 | 规格：铜制弹起式地插 性能：通过转接板可安装VGA/HDMI/话筒/数据模块/音频等模块； 材料：纯铜； 标准：应用标准ANSI/TIA-568C.2,ISO/IEC11801-2002ed2.0,GB50311-2007； 特点：嵌入式面框，安装方便；一体成型，防渗构造； | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 套 | 1 |
| 111 | 高清信号线 | HDMI长度8米，线规28AWG,线径8MM,分辨率4K*2K/30Hz,带宽10.2Gbps | 秋叶原、山泽、绿联 | 根 | 14 |
| 112 | 高清信号线 | HDMI长度10米，线规28AWG,线径8MM,分辨率4K*2K/30Hz,带宽10.2Gbps | 秋叶原、山泽、绿联 | 根 | 4 |
| 113 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 10 |
| 114 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 2 |
| 115 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 2 |
| 116 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 1 |
| 117 | 其它安装附材及安装配件 | 定制 | 定制 | 批 | 1 |
| 118 | 三层、五层99平方会议室 |  |  |  |  |
| 119 | 矩阵系统 |  |  |  |  |
| 120 | 超高清视频切换器 | 1.支持4个HDMI输入接口，4个HDMI输出接口。 2.支持HDMI 1.4标准，支持HDCP1.4标准。 3.最大输入输出分辨率可达3840x2160@30Hz。 4.控制接口：1×网口、1×RS 232.1×IR IN、1×USB UPDATE。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 121 | 无线传屏器 | 考虑到系统的兼容性，为了方便维护，要求此设备与矩阵系统为同一品牌 1.标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流 3.支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。 4.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。 5.支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。 6.接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。 7.支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。 8.具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。 9.内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。 10.具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作 11.支持通过网页管理后台，一次性选中批量在线设备进行设置，部署；支持统计投屏端的投屏历史：投屏所有人，投屏时间，下线时间等。支持设备故障自动邮件告警。 12.兼容Miracast和WiDi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安卓软件。 13.支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰 14.支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏； 15.支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署；支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理；投屏码支持动态变化；服务器可以部署在云端或客户内网自建。 16.远程集控统一管理：后台快捷查看设备信息和设备使用状态；推送壁纸、屏保、欢迎词等模板批量管理；一建导出设备统计报表，没有统计烦恼。设备掉线，邮件预警，第一时间通知管理人员。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 122 | 桌插 | 1.插座面板采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.翻盖采用阻尼效果，缓缓下降，无声关闭。 3.翻盖式桌面插座，支持45°仰角，符合工程学原理角度。 4.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 5.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 个 | 4 |
| 123 | 会议系统 |  |  |  |  |
| 124 | 会议系统主机 | 1.设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。 4.支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 5.支持16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 7.支持16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 10.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为8个有线话筒和6个无线话筒。 11.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。（需提供满足此功能的第三方的检测机构出具的证明复印件盖厂家公章） 12.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 13.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 14.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 15.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 16.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 17.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 18.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 19.具有4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 20.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 21.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 22.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 125 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 ★7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证） 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 ★13.具有2个网口，可用于手拉手级联。（提供接口图佐证盖厂家公章） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 126 | 会议话筒 | 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.具有2个网口，可用于手拉手级联。（提供接口图佐证） 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 42 |
| 127 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 128 | 插座 | 1.采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 个 | 4 |
| 129 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 4 |
| 130 | 连接线 | 直径：5.5mm 线芯：6芯 屏蔽：绕线+铝箔 线长：2米+1米 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 44 |
| 131 | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 132 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 8 |
| 133 | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 4 |
| 134 | 支架 | 配套支架 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 8 |
| 135 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件盖厂家公章) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 2 |
| 136 | 数字调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证盖厂家公章） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证盖厂家公章） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 137 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图盖厂家公章） 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 138 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 4 |
| 139 | 投影显示系统 |  |  |  |  |
| 140 | 投影机 | 高端工程投影机，投影技术3LCD显示芯片0.67英寸 亮度≥5000流明 对比度≥2500000:1 标准分辨率WUXGA（1920*1200） 采用免维护激光光源，标准模式寿命≥20000小时 使用无机荧光轮和无机LCD 晶板 专业工程镜头居中设计，1.6倍变焦，镜头投射比1.35-2.2:1，镜头垂直位移≥±50，水平位移≥±20 丰富的端口设计，包含HDMI、RGB接口、USB等输入端口，支持HD-BaseT超远距离传输接口, 实现网线高清数字传输。 支持几何校正（水平垂直梯形校正，点校正，弧形校正） 支持选配原厂无线网卡实现无线投影 | 爱普生、松下、索尼 | 台 | 2 |
| 141 | 投影机吊架 | 配套投影机支架 |  | 套 | 2 |
| 142 | 电动投影幕（遥控） | 电动遥控投影幕布 金属150英寸16:9会议通用投影仪幕布双向通电支持4K高清3D效果，电动玻珠，无线遥控 | 启影、红叶、塔科夫 | 副 | 2 |
| 143 | 其他辅材配件 |  |  |  |  |
| 144 | 设备机柜27U | 1、材料：优质冷轧钢板 2、执行标准： ANSI/EIA RS-310-D a)19英寸设计; b)机柜采用优质冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 c)前部可选玻璃门，网孔门 d)机柜具有可方便拆卸的左右侧门和前门 | 图腾、科创、威图 | 台 | 2 |
| 145 | 多媒体地插 | 规格：铜制弹起式地插 性能：通过转接板可安装VGA/HDMI/话筒/数据模块/音频等模块； 材料：纯铜； 标准：应用标准ANSI/TIA-568C.2,ISO/IEC11801-2002ed2.0,GB50311-2007； 特点：嵌入式面框，安装方便；一体成型，防渗构造； | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 套 | 2 |
| 146 | 高清信号线 | HDMI长度8米，线规28AWG,线径8MM,分辨率4K*2K/30Hz,带宽10.2Gbps | 秋叶原、山泽、绿联 | 根 | 16 |
| 147 | 高清信号线 | HDMI长度10米，线规28AWG,线径8MM,分辨率4K*2K/30Hz,带宽10.2Gbps | 秋叶原、山泽、绿联 | 根 | 4 |
| 148 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 28 |
| 149 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 4 |
| 150 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 2 |
| 151 | 其它安装附材及安装配件 | 定制 | 定制 | 批 | 1 |
| 152 | 二、三、五层5间小会议室 |  |  |  |  |
| 153 | 交互智能平板 | 1.采用安卓操作系统，采用配置不低于CORTEX(A53*2+A73*2)@1.55GHz处理器、3G DDR3内存、33G存储空间，支持有线电视播放功能、内置OPS电脑显示功能、USB多媒体文件播放功能。 2.支持PC和安卓下10点触摸，采用红外感应识别触摸技术；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。 4.支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键，实现F1~F12等按键功能。 5.支持光感识别，实现在不同环境光下，自动调整屏幕亮度。 6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等 7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 9.支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间。 10.内置丰富的界面模板，可直接预览并修改模板样式，支持签字欢迎墙。 11.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥450cd/m²，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V）。 12.HDMI端口:2组（HDMI2.0/1.4,HDCPKEY2.2/1.4）；VGA端口:1组；VGAAUDIO:1组；USB2.0:3组；USB3.0:3组（前置）；TF-CARD:1组；TOUCHUSB:1组；RJ45:1组 | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 5 |
| 154 | OPS电脑模块(I5) | 1.采用80Pin OPS-C 标准接口的OPS 插槽式安装方式，CPU配置不低于Intel Core i5，内存不低于8GB，存储≥256GB SSD硬盘。 2.支持有1 x HDMI输出（分辨率可达4096x2160x24bpp @ 24Hz）、1 x VGA（分辨率可达1920×1080）。 3.支持安装Windows 7.Windows 8.Windows 10.Linux。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 5 |
| 155 | 移动支架 | 移动支架75-86英寸交互平板适用 | 定制 | 套 | 2 |
| 156 | 其它安装附材及安装配件 |  | 定制 | 批 | 1 |

| LED大屏系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品 牌 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 1F大厅LED屏 |  |  |  |  |
| 2 | 全彩LED显示屏P2.0 | 屏幕尺寸 (4.16m X 2.4m)屏幕分辨率 (2080点 * 1200点) ★1、点间距<2mm；采用SMD表贴三合一封装；LED封装：金线封装（采购单位有权在验收时随机抽取单元模组，寄往国内权威检测机构鉴定，如结果不符，中标企业将承担相关法律责任。投标单位承诺资料） 2、模组采用先进生产工艺及材料制造，必须满足行业标准的刚度、强度、精度及平整度等要求，底壳背后有产品型号字样；以现场提供的模组样品采购单位确认为准。 3、净屏尺寸：4.16m X 2.4m（工程量按净屏尺寸计量）； 4、显示屏亮度：校正后≥600nits； 5、模块间亮度均匀性：≥97%； 6、屏幕水平视角：≥150°；屏幕垂直视角：≥140°； 7、平整度：任意相邻模组间≤0.1mm 8、模组支持前拆前维护和后拆后维护功能； 9、色温：3000K～10000K可调； 10、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度。 11、支持单点校正功能； 12、对比度：≥4000:1； 13、刷新率：≥3840Hz； 14、模组机械强度≥5MP 15、峰值功耗：≤600W/m²，平均功耗: ≤200W/m²； 16、具备双电网供电，冗杂备份功能。当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电。支持热备份。一份电源失效后，另一块电源继续工作。 17、显示屏具备故障自诊断及排查功能。模组彩色信号处理位数≥16bit 18、LED显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。LED显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统。 19、显示屏工作噪音声压，处理半径1M内，前方＜6.5dB（A），后方＜8dB（A）。 20、显示屏通过光生物安全实验，皮肤表面热危害以及辐射检测实验。 21、VICO指数低于2.0，显示屏去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。； 22、所投产品具有CCC认证证书；提供认证证书复印件，并加盖原厂公章； ★23、投标时提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函并加盖LED显示屏制造厂商公章 24、所投LED显示屏生产厂家须为LED生产主流厂家，不接受OEM品牌；LED生产厂家须为现代化生产企业，需通过ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。（并提供证书复印件） 25、大屏包含控制系统（发送及接收）并与大屏为同一品牌厂家 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | ㎡ | 9.9840 |
| 3 | 拼接控制器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达 650 万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 10.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 11.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； ★12.提供厂家3C认证证书，提供复印件加盖厂家公章。 13.提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 且与LED显示屏为同一品牌(提供产品3C证书) | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 台 | 1 |
| 4 | 配电系统 | 10KW容量，标准配电柜(PLC)。1、配电箱内装有空气开关、熔断器、交流接触器、旋钮开关和指示灯等。配电柜内主令开关均选用优质品牌器件，含智能上电系统 2、配电柜须和led生产厂家为同一品牌 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 套 | 1 |
| 5 | 强电线缆 | 输入电缆: YJV-5X6 | 中策.正泰.起帆 | 项 | 1 |
| 6 | HDMI线 | 定制HDMI线 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 项 | 1 |
| 7 | 钢结构与装饰边 | 1、定制，采用专用不锈钢，装饰采用1.2mm厚不锈钢材料；根据装修风格，进行屏体外装修装饰。为保持美观协调，LED大屏整体装修完成面总体厚度不超过20cm。 2、结构型材的框架材料含有毒物质限量须符合标准。 3、制造施工符合相关行业规定。 | 定制 | ㎡ | 9.984 |
| 8 | 音响 | 功放功能特点： 19寸标准机柜式设计，人性化的设计。 带U盘MP3播放器，面板上能显示当前播放的曲目，有4个常用功能按键：PREV/PLAY/NEXT/RPT。 MP3播放器可进行遥控控制，操作更加灵活。 2路话筒输入，3路线路输入，话筒1具有最高优先。 各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 两种输出选择70V/100V/4-16Ω输出。 技术参数： 功率：130W 功耗：200W 灵敏度：线路250mV话筒2mV 音调：Bass：±10dB at 100Hz Treble：±10dB at 10Hz 信噪比：线路70dB 话筒66dB 输出：70V/100V/4-16Ω 频率：100HZ-18KHZ 失真度：＜1% 输入电源：AC 220-240V/50-60Hz 音柱功能特点： 额定功率：40W 最大功率：80W 定压输入：70/100V 灵敏度：91dB 频率响应：90-16000Hz 扬声器：4”×3 2.5''×1 材料：铝合金 | SONBS、MVNZIZ、SENNMIER | 套 | 1 |
| 9 | 2F阶梯教室LED屏 |  |  |  |  |
| 10 | 全彩LED显示屏P2.0 | 屏幕尺寸 (7.36mX2.08m)屏幕分辨率 (3680点 * 1040点) 1、点间距<2mm；采用SMD表贴三合一封装；LED封装：金线封装（采购单位可在验收时随机抽取单元模组，寄往国内权威检测机构鉴定，如结果不符，中标企业将承担相关法律责任。投标单位承诺资料） 2、模组采用先进生产工艺及材料制造，必须满足行业标准的刚度、强度、精度及平整度等要求，底壳背后有产品型号字样；以现场提供的模组样品采购单位确认为准。 3、净屏尺寸：7.36mX2.08m（工程量按净屏尺寸计量）； 4、显示屏亮度：校正后≥600nits； 5、模块间亮度均匀性：≥97%； 6、屏幕水平视角：≥150°；屏幕垂直视角：≥140°； 7、平整度：任意相邻模组间≤0.1mm 8、模组支持前拆前维护和后拆后维护功能； 9、色温：3000K～10000K可调； 10、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度。 11、支持单点校正功能； 12、对比度：≥4000:1； 13、刷新率：≥3840Hz； 14、模组机械强度≥5MP 15、峰值功耗：≤600W/m²，平均功耗: ≤200W/m²； 16、具备双电网供电，冗杂备份功能。当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电。支持热备份。一份电源失效后，另一块电源继续工作。 17、显示屏具备故障自诊断及排查功能。模组彩色信号处理位数≥16bit 18、LED显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。LED显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统。 19、显示屏工作噪音声压，处理半径1M内，前方＜6.5dB（A），后方＜8dB（A）。 20、显示屏通过光生物安全实验，皮肤表面热危害以及辐射检测实验。 21、VICO指数低于2.0，显示屏去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。 22、所投产品具有CCC认证证书；提供认证证书复印件，并加盖原厂公章； 23、投标时提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函并加盖LED显示屏制造厂商公章 24、所投LED显示屏生产厂家须为LED生产主流厂家，不接受OEM品牌；LED生产厂家须为现代化生产企业，需通过ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。（并提供证书复印件） 25、大屏包含控制系统（发送及接收）并与大屏为同一品牌厂家 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | ㎡ | 15.3088 |
| 11 | 拼接控制器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达 650 万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 10.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 11.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 12.提供厂家3C认证证书，提供复印件加盖厂家公章。 13.提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 且与LED显示屏为同一品牌(提供产品3C证书) | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 台 | 1 |
| 12 | 配电系统 | 10KW容量，标准配电柜(PLC)。1、配电箱内装有空气开关、熔断器、交流接触器、旋钮开关和指示灯等。配电柜内主令开关均选用优质品牌器件，含智能上电系统 2、配电柜须和led生产厂家为同一品牌 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 套 | 1 |
| 13 | 强电线缆 | 输入电缆: YJV-5X6 | 中策.正泰.起帆 | 项 | 1 |
| 14 | HDMI线 | 定制HDMI线 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 项 | 1 |
| 15 | 钢结构与装饰边 | 1、定制，采用专用不锈钢，装饰采用1.2mm厚不锈钢材料；根据装修风格，进行屏体外装修装饰。为保持美观协调，LED大屏整体装修完成面总体厚度不超过20cm。 2、结构型材的框架材料含有毒物质限量须符合标准。 3、制造施工符合相关行业规定。 | 定制 | ㎡ | 15.3088 |
| 16 | 2F会议室LED屏 |  |  |  |  |
| 17 | 全彩LED显示屏P2.0 | 屏幕尺寸 (6.08m X1.76m)屏幕分辨率 (3040点 * 880点) 1、点间距<2mm；采用SMD表贴三合一封装；LED封装：金线封装（采购单位可在验收时随机抽取单元模组，寄往国内权威检测机构鉴定，如结果不符，中标企业将承担相关法律责任。投标单位承诺资料） 2、模组采用先进生产工艺及材料制造，必须满足行业标准的刚度、强度、精度及平整度等要求，底壳背后有产品型号字样；以现场提供的模组样品采购单位确认为准。 3、净屏尺寸：6.08m*1.76m（工程量按净屏尺寸计量）； 4、显示屏亮度：校正后≥600nits； 5、模块间亮度均匀性：≥97%； 6、屏幕水平视角：≥150°；屏幕垂直视角：≥140°； 7、平整度：任意相邻模组间≤0.1mm 8、模组支持前拆前维护和后拆后维护功能； 9、色温：3000K～10000K可调； 10、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度。 11、支持单点校正功能； 12、对比度：≥4000:1； 13、刷新率：≥3200Hz； 14、模组机械强度≥5MP 15、峰值功耗：≤600W/m²，平均功耗: ≤200W/m²； 16、具备双电网供电，冗杂备份功能。当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电。支持热备份。一份电源失效后，另一块电源继续工作。 17、显示屏具备故障自诊断及排查功能。模组彩色信号处理位数≥16bit 18、LED显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。LED显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统。 19、显示屏工作噪音声压，处理半径1M内，前方＜6.5dB（A），后方＜8dB（A）。 20、显示屏通过光生物安全实验，皮肤表面热危害以及辐射检测实验。 21、VICO指数低于2.0，显示屏去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。 22、所投产品具有CCC认证证书；提供认证证书复印件，并加盖原厂公章； 23、投标时提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函并加盖LED显示屏制造厂商公章 24、所投LED显示屏生产厂家须为LED生产主流厂家，不接受OEM品牌；LED生产厂家须为现代化生产企业，需通过ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。（并提供证书复印件） 25、大屏包含控制系统（发送及接收）并与大屏为同一品牌厂家 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | ㎡ | 10.7008 |
| 18 | 拼接控制器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达 650 万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 10.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 11.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 12.提供厂家3C认证证书，提供复印件加盖厂家公章。 13.提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 且与LED显示屏为同一品牌(提供产品3C证书) | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 台 | 1 |
| 19 | 配电系统 | 10KW容量，标准配电柜(PLC)。1、配电箱内装有空气开关、熔断器、交流接触器、旋钮开关和指示灯等。配电柜内主令开关均选用优质品牌器件，含智能上电系统 2、配电柜须和led生产厂家为同一品牌 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 套 | 1 |
| 20 | 强电线缆 | 输入电缆: YJV-5X6 | 中策.正泰.起帆 | 项 | 1 |
| 21 | HDMI线 | 定制HDMI线 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 项 | 1 |
| 22 | 钢结构与装饰边 | 1、定制，采用专用不锈钢，装饰采用1.2mm厚不锈钢材料；根据装修风格，进行屏体外装修装饰。为保持美观协调，LED大屏整体装修完成面总体厚度不超过20cm。 2、结构型材的框架材料含有毒物质限量须符合标准。 3、制造施工符合相关行业规定。 | 定制 | ㎡ | 10.7008 |
| 23 | 七层指挥中心弧形LED屏 |  |  |  |  |
| 24 | 全彩LED弧形显示屏P1.5 | 屏幕尺寸 (22.2m X 5.0625m)屏幕分辨率 (14208点 * 3240点) ★1.像素点间距≤1.5625mm（厂家证明资料盖公章） 2.像素密度：≥409600/㎡ 3.箱体整体结构采用镁铝合金或压铸铝材料，具备优良的散热性 4.防尘等级：LED显示屏防尘等级达到IP5X（提供检测报告） ★5.LED管芯类型，采用LED表贴三合一金线灯或更先进技术，参考品牌为：宏齐、东山、国星、日亚、亿光。（需提供封装厂家针对本项目的授权）（采购单位有权在验收时随机抽取单元模组，寄往国内权威检测机构鉴定，如结果不符，中标企业将承担相关法律责任。投标单位承诺资料） ★6、投标时提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函并加盖LED显示屏制造厂商公章 ★7.电磁兼容性，投标产品达到CLASS B标准（提供产品CNAS、CMA、MRA认可的检测报告复印件加盖厂商公章） 8.白平衡亮度≥600cd/㎡（6500K，校正后） 9.色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值 10.对比度＞5000:1 11.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160° 12.刷新频率≥3840HZ 13.换帧频率：50HZ/60HZ 14.具有逐点均匀性校正功能（以检验报告为准） 15. 低亮高灰性能：50%～100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，14～15bits 灰度 16.模组亮度均匀性≥97% 17.平整度：≤0.1mm 18.峰值功耗≤700W/㎡,平均功耗≤240W/㎡ 19.工作温度范围-10℃-40℃ 20.存储温度范围-20℃-60℃28.在40℃ 85%RH恒定湿热环境下，工作正常 ★21.屏幕模组PCB板，采用阻燃材料，燃烧等级通过V-0等级要求（提供阻燃材料检测报告复印件加盖厂商公章） ★22.产品通过国家3C认证，提供复印件加盖厂家公章 23. 噪音：依据GB／T18313-2001《声学信息技术设备和通信设备空气噪音的测量》标准，本底噪声≤5DB 24. 失控率：≦0.00001，无常亮点 25.大屏包含控制系统（发送及接收）并与大屏为同一品牌厂家 26.为保证屏幕不间断正常运行，屏幕需具备双电源、双信号备份功能：箱体内模块与控制卡采用硬连接。 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | ㎡ | 112.3875 |
| 25 | LED控制器 | 1.支持HDMI 信号输入； 2.输入分辨率：最大1920*1080像素， 支持分辨率任意设置；3.分配板满足LED显示器信号分配 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 套 | 24 |
| 26 | 拼接控制器 | 16路HDMI输入，24路HDMI输出； 采用纯硬件结构，机箱采用EMI结构设计，有效防磁，防信号干扰，无PC操作系统，不会感染病毒致系统瘫痪，通电5秒就可以工作，可以硬开关机。 可同时上RGB/DVI信号和高清视频信号。可以播放多路实时动态高清视频图像，无停顿，拖尾现象。 能够支持调整每个单屏输出的色彩变化，包括亮度，对比度，亮暗平衡的调整。 画面RGB信号多层图层叠加，单屏最多可扩展为24层RGB信号叠加。 最大支持3840*2160输入，1920*1080输入，向下兼容，支持数字DVI高清信号输入、输出。 支持输出从640x480到1920x1080标准分辨率的图像。支持每像素32位色彩深度。 可实现图像信号多窗口显示、单屏显示不同的画面、整屏显示单一信号大画面、窗口任意移动、任意缩放、信号任意叠加、图像信号自动识别、预存场景调用、大屏画面后台单屏回显监控等功能。 采用模块化设计思路，输入信号、输出信号、电路、光学处理等通过不同的模块转换到另外的电路上，能避免某一信号出现故障而替换整块电路板的弊端，降低维护成本。 且与LED显示屏为同一品牌(提供产品检测报告和3C证书) | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 台 | 1 |
| 27 | 配电系统 | 80KW容量，标准配电柜(PLC)。1、配电箱内装有空气开关、熔断器、交流接触器、旋钮开关和指示灯等。配电柜内主令开关均选用优质品牌器件,含智能上电系统 2、配电柜须和led生产厂家为同一品牌 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 套 | 1 |
| 28 | 强电线缆 | 输入电缆:YJV-4X70+1X35 | 中策.正泰.起帆 | 项 | 1 |
| 29 | HDMI线 | 25m以内使用HDMI线，超过25m使用光纤 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 根 | 24 |
| 30 | 钢结构与装饰边 | 1、定制，采用专用不锈钢，装饰采用1.2mm厚不锈钢材料；根据装修风格，进行屏体外装修装饰。为保持美观协调，LED大屏整体装修完成面总体厚度不超过20cm。 2、结构型材的框架材料含有毒物质限量须符合标准。 3、制造施工符合相关行业规定。 | 定制 | ㎡ | 112.3875 |
| 31 | 七层会商研判室三LED屏 |  |  |  |  |
| 32 | 全彩LED显示屏P1.5 | 屏幕尺寸 (3m X 1.6875m)屏幕分辨率 (1920点 * 1080点) 1.像素点间距≤1.5625mm（厂家证明资料盖公章） 2.像素密度：≥409600/㎡ 3.箱体整体结构采用镁铝合金或压铸铝材料，具备优良的散热性 4.防尘等级：LED显示屏防尘等级达到IP5X（提供检测报告） 5.LED管芯类型，采用LED表贴三合一金线灯或更先进技术，参考品牌为：宏齐、东山、国星、日亚、亿光。（需提供封装厂家针对本项目的授权）（采购单位有权在验收时随机抽取单元模组，寄往国内权威检测机构鉴定，如结果不符，中标企业将承担相关法律责任。投标单位承诺资料） 6、投标时提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函并加盖LED显示屏制造厂商公章 7.电磁兼容性，投标产品达到CLASS B标准（提供产品CNAS、CMA、MRA认可的检测报告复印件加盖厂商公章） 8.白平衡亮度≥600cd/㎡（6500K，校正后） 9.色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值 10.对比度＞5000:1 11.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160° 12.刷新频率≥3840HZ 13.换帧频率：50HZ/60HZ 14.具有逐点均匀性校正功能（以检验报告为准） 15. 低亮高灰性能：50%～100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，14～15bits 灰度 16.模组亮度均匀性≥97% 17.平整度：≤0.1mm 18.峰值功耗≤700W/㎡,平均功耗≤240W/㎡ 19.工作温度范围-10℃-40℃ 20.存储温度范围-20℃-60℃28.在40℃ 85%RH恒定湿热环境下，工作正常 21.屏幕模组PCB板，采用阻燃材料，燃烧等级通过V-0等级要求（提供阻燃材料检测报告复印件加盖厂商公章） 22.产品通过国家3C认证，提供复印件加盖厂家公章 23. 噪音：依据GB／T18313-2001《声学信息技术设备和通信设备空气噪音的测量》标准，本底噪声≤5DB 24. 失控率：≦0.00001，无常亮点 25.大屏包含控制系统（发送及接收）并与大屏为同一品牌厂家 26.为保证屏幕不间断正常运行，屏幕需具备双电源、双信号备份功能：箱体内模块与控制卡采用硬连接。 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | ㎡ | 5.0625 |
| 33 | LED控制器 | 1.支持HDMI 信号输入； 2.输入分辨率：最大1920*1080像素， 支持分辨率任意设置；3.分配板满足LED显示器信号分配 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 套 | 4 |
| 34 | 拼接控制器 | 4路HDMI输入，4路HDMI输出； 采用纯硬件结构，机箱采用EMI结构设计，有效防磁，防信号干扰，无PC操作系统，不会感染病毒致系统瘫痪，通电5秒就可以工作，可以硬开关机。 可同时上RGB/DVI信号和高清视频信号。可以播放多路实时动态高清视频图像，无停顿，拖尾现象。 能够支持调整每个单屏输出的色彩变化，包括亮度，对比度，亮暗平衡的调整。 画面RGB信号多层图层叠加，单屏最多可扩展为24层RGB信号叠加。 最大支持3840*2160输入，1920*1080输入，向下兼容，支持数字DVI高清信号输入、输出。。 支持输出从640x480到1920x1080标准分辨率的图像。支持每像素32位色彩深度。 可实现图像信号多窗口显示、单屏显示不同的画面、整屏显示单一信号大画面、窗口任意移动、任意缩放、信号任意叠加、图像信号自动识别、预存场景调用、大屏画面后台单屏回显监控等功能。 采用模块化设计思路，输入信号、输出信号、电路、光学处理等通过不同的模块转换到另外的电路上，能避免某一信号出现故障而替换整块电路板的弊端，降低维护成本。 且与LED显示屏为同一品牌(提供产品检测报告和3C证书) | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 台 | 1 |
| 35 | 配电系统 | 5KW容量，标准配电柜(PLC)。1、配电箱内装有空气开关、熔断器、交流接触器、旋钮开关和指示灯等。配电柜内主令开关均选用优质品牌器件,含智能上电系统 2、配电柜须和led生产厂家为同一品牌 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 套 | 1 |
| 36 | 强电线缆 | 输入电缆: RVV-3X4 | 中策.正泰.起帆 | 项 | 1 |
| 37 | HDMI线 | 15m以内使用HDMI线，超过15m使用多模光纤 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 根 | 4 |
| 38 | 钢结构与装饰边 | 1、定制，采用专用不锈钢，装饰采用1.2mm厚不锈钢材料；根据装修风格，进行屏体外装修装饰。为保持美观协调，LED大屏整体装修完成面总体厚度不超过20cm。 2、结构型材的框架材料含有毒物质限量须符合标准。 3、制造施工符合相关行业规定。 | 定制 | ㎡ | 5.0625 |
| 39 | 七层业务用房LED屏（5间） |  |  |  |  |
| 40 | 全彩LED显示屏P2.0 | 屏幕尺寸 （3.2m X 1.76m)屏幕分辨率 (1600点 * 880点)，共5块，工程量中面积为5块合计面积 1、点间距<2mm；采用SMD表贴三合一封装；LED封装：金线封装（采购单位有权在验收时随机抽取单元模组，寄往国内权威检测机构鉴定，如结果不符，中标企业将承担相关法律责任。投标单位承诺资料） 2、模组采用先进生产工艺及材料制造，必须满足行业标准的刚度、强度、精度及平整度等要求，底壳背后有产品型号字样；以现场提供的模组样品采购单位确认为准。 3、净屏尺寸：3.2m X 1.76m（工程量按净屏尺寸计量）； 4、显示屏亮度：校正后≥600nits； 5、模块间亮度均匀性：≥97%； 6、屏幕水平视角：≥150°；屏幕垂直视角：≥140°； 7、平整度：任意相邻模组间≤0.1mm 8、模组支持前拆前维护和后拆后维护功能； 9、色温：3000K～10000K可调； 10、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度。 11、支持单点校正功能； 12、对比度：≥4000:1； 13、刷新率：≥3840Hz； 14、模组机械强度≥5MP 15、峰值功耗：≤600W/m²，平均功耗: ≤200W/m²； 16、具备双电网供电，冗杂备份功能。当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电。支持热备份。一份电源失效后，另一块电源继续工作。 17、显示屏具备故障自诊断及排查功能。模组彩色信号处理位数≥16bit 18、LED显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。LED显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统。 19、显示屏工作噪音声压，处理半径1M内，前方＜6.5dB（A），后方＜8dB（A）。 20、显示屏通过光生物安全实验，皮肤表面热危害以及辐射检测实验。 21、VICO指数低于2.0，显示屏去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。 22、所投产品具有CCC认证证书；提供认证证书复印件，并加盖原厂公章； 23、投标时提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函并加盖LED显示屏制造厂商公章 24、所投LED显示屏生产厂家须为LED生产主流厂家，不接受OEM品牌；LED生产厂家须为现代化生产企业，需通过ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。（并提供证书复印件） 25、大屏包含控制系统（发送及接收）并与大屏为同一品牌厂家 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | ㎡ | 28.16 |
| 41 | 拼接控制器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达 650 万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 10.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 11.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 12.提供厂家3C认证证书，提供复印件加盖厂家公章。 13.提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 且与LED显示屏为同一品牌(提供产品3C证书) | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 台 | 5 |
| 42 | 配电系统 | 10KW容量，标准配电柜(PLC)。1、配电箱内装有空气开关、熔断器、交流接触器、旋钮开关和指示灯等。配电柜内主令开关均选用优质品牌器件,含智能上电系统 2、配电柜须和led生产厂家为同一品牌 | 利亚德、上海三思、洲明、海康 | 套 | 5 |
| 43 | 强电线缆 | 输入电缆: YJV-5X6 | 中策.正泰.起帆 | 项 | 5 |
| 44 | HDMI线 | 定制HDMI线 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 项 | 5 |
| 45 | 钢结构与装饰边 | 1、定制，采用专用不锈钢，装饰采用1.2mm厚不锈钢材料；根据装修风格，进行屏体外装修装饰。为保持美观协调，LED大屏整体装修完成面总体厚度不超过20cm。 2、结构型材的框架材料含有毒物质限量须符合标准。 3、制造施工符合相关行业规定。 | 定制 | ㎡ | 28.16 |
| 46 | 安装辅材 | 所有屏辅材 | 国产 | 批 | 1 |

| 七-八层指挥中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品 牌 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 七层指挥中心会议系统 |  |  |  |  |
| 2 | 中控管理系统 |  |  |  |  |
| 3 | 分布式显控终端 | 1.采用嵌入式硬件架构，稳定可靠，可以7×24小时不间断运行。采用最新32位Cortex-A7ARM内嵌式处理器（配置不低于此）处理速度最高可达528MHz，内存不低于256MDDR3RAM，128MNANDFlash。 2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口。 3.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控。 ★4.具备8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备≥8路数字I/0输入输出控制口，具备8路弱电继电器接口。提供满足此参数的第三方权威机构出具的检测报告复印件盖厂家公章 5.具备4路独立可编程IR红外发射口，可调发射功率； 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，具备1个红外接收口，可支持红外遥控学习。提供第三方权威机构出具的本功能检测结果符合要求的检测报告复印件并加盖厂家鲜章。 | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 4 | 分布式中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于分布式中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 5 | 无线路由器 | 双千兆无线路由器1300M | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 6 | 安卓平板电脑 | 10.8寸平板触控电脑 | 华为、小米、苹果 | 台 | 1 |
| 7 | 控制器 | ★1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。需提供第三方检测机构出具的检验报告复印件盖厂家公章 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 8 | 红外发生棒 | 中控主机配套设备 | itc、Tricolor、快捷 | 根 | 4 |
| 9 | 编程软件 | 中控主机配套软件 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 10 | 可视化分布式综合管理平台 |  |  |  |  |
| 11 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 ★2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 ★6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 4 |
| 12 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 4 |
| 13 | LED分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.采用超低低功耗设计，POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。（提供满足此功能的第三方检测报告并加盖原厂鲜章） 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 ★9.盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品一键复位图佐证盖厂家公章） 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 ★17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯 19.供电方式：DC 12V/POE | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 4 |
| 14 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 4 |
| 15 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 48 |
| 16 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 48 |
| 17 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.采用超低低功耗设计，POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。（提供满足此功能的第三方检测报告并加盖原厂鲜章） 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 9.盒子自带一键复位动态IP功能。 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。（提供满足此功能的第三方检测报告并加盖原厂鲜章） 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（ 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯 19.供电方式：DC 12V/POE | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 48 |
| 18 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 48 |
| 19 | 无线传屏器 | 考虑到系统的兼容性，为了方便维护，要求此设备与矩阵系统为同一品牌 1.标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流 3.支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。 4.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。 5.支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。 6.接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。 7.支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。 8.具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。 9.内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。 10.具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作 11.支持通过网页管理后台，一次性选中批量在线设备进行设置，部署；支持统计投屏端的投屏历史：投屏所有人，投屏时间，下线时间等。支持设备故障自动邮件告警。 12.兼容Miracast和WiDi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安卓软件。 13.支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰 14.支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏； 15.支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署；支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理；投屏码支持动态变化；服务器可以部署在云端或客户内网自建。 16.远程集控统一管理：后台快捷查看设备信息和设备使用状态；推送壁纸、屏保、欢迎词等模板批量管理；一建导出设备统计报表，没有统计烦恼。设备掉线，邮件预警，第一时间通知管理人员。 | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 20 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 21 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 22 | 无纸化会议系统 |  |  |  |  |
| 23 | 智能会议中心主机 | 1.采用数字音频传输技术，遵循规范：IEC60914，同声传译通道数支持15+1，扩展支持同声传译通道数63+1，语音分离技术。 2.具备4.3英寸显示触摸屏，具有1-4路会议单元输出接口，系统话筒容量支持4096台，线路支持“热插拔”，支持输出回路指示灯。 3.要求支持四种话筒管理模式: FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY，可设置发言人数限制（1/2/4/8），支持发言时间限制功能及发言计时功能。 4.具有1路网络，≥1路串口，支持管理电脑通过网络或串口连接主机进行远程控制。 5.主机具有≥1路RS-485接口，支持实现1台摄像机跟踪功能；≥1路消防报警联动触发接口，可提供火灾报警信息；≥1路电源控制接口，支持控制电源时序器；1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机；自带复位按键，支持一键复位至出厂状态。 ★6.具有丰富的音频输入输出接口：具有≥22路莲花接口（供录音使用）、具有≥1光纤接口（可实现长距离传输音质无衰减功能）、具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口、≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口、具有≥1路CobraNet网口，支持CobraNet协议音频传输。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 7.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、电子铭牌功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 8.频率响应范围30Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，通道串音>85dB，信噪比>72dB(A)。 | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 24 | 连接线 | 50米延长线（一公一母） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 条 | 2 |
| 25 | 连接线 | 5米延长线（一公一母） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 条 | 8 |
| 26 | 连接线 | 30米延长线（一公一母） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 条 | 1 |
| 27 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 条 | 2 |
| 28 | 无纸化单屏触摸带话筒升降终端-15.6寸 | 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。 2.升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 3.传动结构做特殊处理，噪音降到最低。产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保。 4.为了安装于桌面占用空间小，要求设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，长度≤555mm，显示屏厚度≤9.7mm。 5.显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P。 6.升降器具有≥2组232/485输入输出接口，≥2路USB接口（作用：开/关机、数据传输）。 7.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 8.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 9.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 10.为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 11.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 12.升降话筒采用手拉手方式连接，心型指向性驻极体。 | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 24 |
| 29 | 无纸化一体式升降器 | 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。 2.升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 3.传动结构做特殊处理，噪音降到最低。产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保。 4.为了安装于桌面占用空间小，要求设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，长度≤555mm，显示屏厚度≤9.7mm。 5.显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P。 6.升降器具有≥2组232/485输入输出接口，≥2路USB接口（作用：开/关机、数据传输）。 7.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 8.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 9.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 10.为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。（提供电源接口图佐证，并盖生产厂商公章） 11.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 12.升降话筒采用手拉手方式连接，心型指向性驻极体。 | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 19 |
| 30 | 无纸化主机 | 1.无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 2.采用CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考的配置不低于I7-4790） 3.采用内存配置不低于8G DDR3 1600 4.采用硬盘容量不低于1TB 5.具有千兆网络接口（RJ45） 6.具有视频输出接口：1×HDMI、1×DVI；音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口；1×串口、4×USB接口（提供接口截图佐证） | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 31 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.无纸化多媒体会议系统具备管理、控制、数据交互、存储、服务等功能。支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器；配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。 2.支持单个或多个会议室，会议室支持可视化布局配置管理，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制，并可关联话筒单元。支持数字会议主机配置管理，可设置多种会议模式，并控制话筒统一升降、话筒开关等操作。 3.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，创建会议或添加用户时可通过用户组织架构来筛选。支持不同权限管理模式，用户角色含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 4.支持自定义客户端功能模块，可自动记录上场会议自定义功能模块顺序直接使用。 5.支持查询历史会议，并支持克隆历史会议信息（并可选复制会议文件）到新建会议。 6.支持添加临时人员参会，可在人员列表将临时参会人转为常用参会人。 7.支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整，保存并下发给终端；模拟排位可根据议题人员进行筛选排位。支持议题排位，可设置议题对应的人员排位，实现启动议题时自动切换排位。 8.支持统一管理多个会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作， 每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者；支持议题内加入文件夹，议题+文件夹+文件三级目录文件展示，包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持将议题一键生成投票。 9.支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。 10.支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，控制投票结果实时投屏展示，可选三种投屏方式（文字、柱状图、饼状图），以及导出投票结果，投票身份认证。支持投票模板功能，可以预设投票类型，可设置单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注。 11.支持统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏，以及导出评分结果，评分后身份认证；最高支持100项评分。 12.支持批注白板模块，可同时管理各用户的电子白板存档、手写批注、文档批注并可预览及一键导出。 13.会议中支持集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持对服务器的关机控制，支持无纸化升降器的统一升降，可独立控制话筒统一升降。 14.支持管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助统一签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏；支持登录即签到、按钮签到、拍照签到、签名签到多种签到模式。 15.支持会议纪要功能，会议主持可上传纪要、分发纪要、意见管理，查看权限管理，会议主持可发起会签并现场生成会签文档和最终纪要文件。 16.支持网页端统一管理服务器、客户端、安卓端版本升级。 17.支持会议室功能配置，可设置客户端文档打开方式、登录方式、签到方式、网络浏览配置。 18.个人中心H5页面支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 32 | 无纸化客户端 | 1.采用CPU配置不低于I5处理器（四核） 2.采用内存配置不低于DDR3 1600 4G 3.采用硬盘容量不低于128GB 固态硬盘 4.具有千兆网络接口（RJ45） 5.具有≥4×USB、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口 | itc、Tricolor、快捷 | 个 | 43 |
| 33 | 无纸化客户端软件 | 1.支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。支持查看参会名单和会议人员座位图。 2.支持PDF文档批注功能，支持常见文档格式（doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf）转成PDF文档批注，可以对文档进行批注、保存，并支持多人交互批注。 3.支持源文档批注，实现软件内部打开doc/docx/xls/xlxs/ppt/pptx格式文件，即时修改添加批注，无需跳出软件可保存文档至服务器统一管理。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 4.支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。 ★5.支持服务器视频点播，实时观看服务器视频直播，视频点播放支持单路、多路切换，最大支持4路视频同时播放。（提供功能界面截图盖厂家公章） 6.支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到终端上显示。 7.内置浏览器，支持浏览以太网网络，并可在服务端统一配置，点击直接打开配置好的网页。 8.支持屏幕同屏广播，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（windows/Android）广播。 9.支持异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由使用终端其他功能，也支持浮窗的方式进行异步浏览，方便用户在观看同步画面时查看其他会议文件或内容。 10.支持手写批注，可单人屏幕批注或多人屏幕交互批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。 ★11.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。（提供功能界面截图盖厂家公章） 12.主持人可控制管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏。支持签名签到、登录即签到、按钮签到、人脸签到、指纹签到、拍照签到。主持人可控制会议投票启用、结束，查看统计结果，投票过程结果实时投屏，支持投票签名确认、拍照确认、人脸认证、指纹认证。 13.主持人可控制评分功能启用、结束，查看统计结果功能，评分过程结果实时投屏；最高支持100项评分；支持评分签名确认、拍照确认、人脸认证、指纹认证。主持人会议中可集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持无纸化升降器的统一升降。 14.主持人具有信号管理权限，可控制任意参会人屏幕同屏广播，并支持分组同屏广播。主持人可管理会议纪要，支持上传、新建、修改、分发纪要、收集参会人意见，管理纪要文件查看权限；并可发起会签，现场生成会签文档和最终纪要文件。 15.支持原生手写输入法，自由切换手写/键盘输入模式。支持免密码、账号密码、人脸识别、指纹识别入会。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 43 |
| 34 | 无纸化流媒体主机 | 1.标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 2.支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 3.支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.配置≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 5.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 6.具备≥1路HDMI视频输入接口和≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口和≥1路DVI视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥2个串口、≥4个USB接口。（提供接口截图佐证） 7.要求服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考配置不低于I5-4460），内存配置不低于4G DDR3 1600，硬盘为MSATA固态硬盘且容量至少64GB。 | itc、Tricolor、快捷 | 个 | 1 |
| 35 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 1.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 2.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出。 3.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。 4.支持将会议标语等信息广播到大屏展示。 5.支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。 6.支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。 7.支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示。 8.支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏。（提供功能界面截图佐证） 9.支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。 10.支持异常提示，更方便、快捷排查异常情况。 11.支持投票评分投屏功能，投票评分过程中查看已投、未投人数，投票评分结果以柱状图、表格汇总方式展示在大屏上。 | itc、Tricolor、快捷 | 个 | 1 |
| 36 | 交换机 | 背板带宽： 336Gbps,交换容量：132Mpps 24*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口，支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X；支持IRF2（最大支持9台堆叠）;POE：370W 支持LLDP 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K) 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组) 支持端口隔离 支持STP/RSTP/MSTP 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 支持802.1Q (最大4K个VLAN) 支持基于协议的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN 支持VLAN映射 支持MVRP 支持静态路由 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持PIM Snooping 支持组播VLAN 支持IPV6组播设置；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持802.1p、DSCP优先级映射 支持端口限速；· 支持二层、三层、四层ACL 支持IPv4、IPv6 ACL 支持VLAN ACL；支持用户分级管理和口令保护 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 支持MAC地址限制 支持IP＋MAC+PORT绑定功能 支持IEEE 802.1x 支持Radius、支持AAA 支持安全网管SNMPv3 支持广播报文抑制 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 37 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 38 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 39 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.采用超低低功耗设计，POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。（提供满足此功能的第三方检测报告并加盖原厂鲜章） 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 9.盒子自带一键复位动态IP功能。（提供设备接口图佐证） 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（提供设备接口图佐证） 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯 19.供电方式：DC 12V/POE | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 40 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 41 | 语音转文字系统 |  |  |  |  |
| 42 | 语音转写主机 | 1.转写正确率：标准普通话转写正确率达到 95% 2.转写效率：1 个小时的历史音频 10 分钟内可以完成转写。 3.语言支持：中国大陆地区普通话。 4.深度神经网络（DNN）声学建模技术 5.数万小时声学模型训练数据，显著提升个性化识别 6.处理器配置不低于6核主频4.1Ghz、内存配置不低于DDR4 64G | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 43 | 语音识别系统 | 1.转写正确率：标准普通话转写正确率达到 95% 2.转写效率：1 个小时的历史音频 10 分钟内可以完成转写。 3.语言支持：中国大陆地区普通话。 4.深度神经网络（DNN）声学建模技术 5.数万小时声学模型训练数据，显著提升个性化识别 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 44 | 语音转写会议后台服务软件 | 1.语音转写智能会议系统支持从麦克风获取的音频流的输出连接至声卡设备实现音频信号的模数转换，将数字音频信号传送给语音转写服务器，由部署在语音服务器上的语音转写引擎对音频流进行识别和转写转写结果发送给客户端进行实时的编辑和上屏展示。 2.主持人会议纪要对照语音转写，提高会议记录效率。会后可下载纪要文件，对会议纪要进行资料归档。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 3.音频导入转写：该功能可对历史音频进行整理，系统支持将音频数据文件导入系统进行快速转写；转写结果与音频可实现音字对应，支持对转写结果导出进行编辑整理。系统支持最多每次上传50条音频，总大小不超过 5GB，单条数据时长小于 18 小时；目前系统支持 mp3\wav\wma\mp4\avi 等格式的音频。 4.语气词过滤：能够在实时语音转写开始前，根据需要选择是否开启“语气词过滤”功能，若开启则能可将语气词和多余的词汇去除，以保证文稿的规整。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 5.热词优化：可将个性化人名、地名、建筑名、专业词汇等专有名词，添加到热词列表中，有效提升该热词的识别准确率。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 6.会议录音：录制会议现场音频，方便记录员回听录音。可对照转写文本回听录音，方便追根溯源，提高会议纪要书写效率。 7.人员管理：将参会人员设为默认人员，无需每场会议重复添加。支持批量导入、导出人员。 8.组织架构：三级组织架构功能，自定义单位、部门、职务。选择参会人员可按照组织架构排列选择。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 45 | 语音转写会议大屏软件 | 1.语音转写字幕展示：大屏支持浮窗字幕的形式展示语音转写文本内容，可自定义 logo、自定义调节字体大小、底板颜色、底板透明度以及已确定文字和未确定文字的字体样式。 可选择上停靠字幕、下停靠字幕。支持多行显示和铺满全屏显示。 2.会议投影：支持自定义投屏背景颜色或背景图片、背景颜色。显示多行文本，自定义文本颜色，字号，位置。支持预览投屏、 拖动排序等。 3.异常提示：小窗显示异常提示，不影响会议进程。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 46 | 音频编码器 | 1.具备32路输入接口，同时支持32路音频平衡输入采集。 2.混音模式下最大可支持4096路角色分离。 3.支持各通道独立调节音量值配置。 4.支持两种编码传输模式选择：FIFO模式/混音模式。 5.支持串口RS232对各通道控制及通道的名称标识。 6.支持配置各通道自动检测，自动采集音频上传服务器。 7.支持在线固件升级，无需拆机，可通过局域网进行固件升级 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 47 | 应用端主控电脑 | 配置为：i5-7200U, 8G ,128G SSD, R550 2G 独显 , 高分屏 1920*1080，win10 64位 | 联想、戴尔、惠普 | 套 | 1 |
| 48 | 语音转写会议客户端软件 | 1.主持人会议纪要对照语音转写，提高会议记录效率。会后可下载纪要文件，对会议纪要进行资料归档。 2.可对历史音频进行整理，系统支持将音频数据文件导入系统进行快速转写；转写结果与音频可实现音字对应，支持对转写结果导出进行编辑整理。系统支持最多每次上传50条音频，总大小不超过 5GB，单条数据时长小于18小时；目前系统支持 mp3\wav\wma\mp4\avi等格式的音频。 3.当会议室内已有的麦克风设备能够提供多路信号输出的情况下，结合数字会议主机和音频编码器即可实现硬件角色分离。在发言内容前会自动添加上角色名。 4.能够在实时语音转写开始前，根据需要选择是否开启“语气词过滤”功能，若开启则能可将语气词和多余的词汇去除，以保证文稿的规整。 5.可将个性化人名、地名、建筑名、专业词汇等专有名词，添加到热词列表中，有效提升该热词的识别准确率。 6.可以将不适宜展示的敏感词添加禁忌词列表中，屏蔽此禁忌词，当识别到此类词汇时，系统提供不显示、*号和空格三种显示方式供选择。 7.系统提供根据 VAD+固定字数的自动分段方式。展示更加贴合普通文稿的排版方式。 8.针对一些有疑问的内容重点标记高亮显示，方便会后整理文稿。 9.播放器、时间轴及文本区互相同步定位。更方便找到录音时间对应的文本对照修改。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 10.能够通过展板上屏、展示实时语音转写结果。可对展板字体进行放大缩小操作。 11.大屏支持浮窗字幕的形式展示语音转写文本内容，可自定义调节多种字体大小和颜色样式。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 12.录制会议现场音频，方便记录员回听录音。可对照转写文本回听录音，方便追根溯源，提高会议纪要书写效率。 13.自定义会议投影功能，可投扩展屏或独立大屏。自定义投屏背景图、背景颜色、分辨率、文字。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 14.免除一系列复杂的会议配置，直接快速开启会议。极大提高开会效率。 15.将参会人员设为默认人员，无需每场会议重复添加。支持批量导入、导出人员。 16.三级组织架构功能，自定义单位、部门、职务。选择参会人员可按照组织架构排列选择。 17.支持克隆会议功能，克隆参会人员、会议投影配置。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 49 | 音响及扩声系统 |  |  |  |  |
| 50 | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：40Hz-20KHz 3．额定功率：500W 4．灵敏度：100dB/W/M 5．覆盖角度：(H)90°(V)80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：15"低音×1 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 2 |
| 51 | 支架 | 配套支架 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 2 |
| 52 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 53 | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：45Hz-20KHz 3．额定功率：400W 4．灵敏度：99dB/W/M 5．覆盖角度：(H)90°(V)80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 4 |
| 54 | 支架 | 配套支架 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 4 |
| 55 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 56 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件盖厂家公章) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 4 |
| 57 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 58 | 台面式天线放大器安装支架 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 59 | 天线放大器延长线 | 用于延长有源天线到分配器的距离 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 60 | 数字调音台 | 1.支持≥16路MIC和LINE联合输入接口，支持≥4路立体声单插接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.支持≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体监听输出、≥2个耳机监听输出、≥8路断点插入。 3.支持锁定、解锁、密码修改功能，有效防止误操作。 4.支持1个7英寸IPS触屏，分辨率达1024×600；具备1个100mm行程的高精密电动推子； 5.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 6.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。 7.支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控。 8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。 9.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持6组DCA。) 可选配DANTE网络音频接口或USB多音轨音频接口。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 61 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图盖厂家公章） 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 62 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 3 |
| 63 | 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 64 | 会议系统主机 | 1.采用数字音频传输技术，遵循规范：IEC60914，同声传译通道数支持15+1，扩展支持同声传译通道数63+1，语音分离技术。 2.具备4.3英寸显示触摸屏，具有1-4路会议单元输出接口，系统话筒容量支持4096台，线路支持“热插拔”，支持输出回路指示灯。 3.要求支持四种话筒管理模式: FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY，可设置发言人数限制（1/2/4/8），支持发言时间限制功能及发言计时功能。 4.具有1路网络，≥1路串口，支持管理电脑通过网络或串口连接主机进行远程控制。 5.主机具有≥1路RS-485接口，支持实现1台摄像机跟踪功能；≥1路消防报警联动触发接口，可提供火灾报警信息；≥1路电源控制接口，支持控制电源时序器；1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机；自带复位按键，支持一键复位至出厂状态。 6.具有丰富的音频输入输出接口：具有≥22路莲花接口（供录音使用）、具有≥1光纤接口（可实现长距离传输音质无衰减功能）、具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口、≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口、具有≥1路CobraNet网口，支持CobraNet协议音频传输。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 7.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、电子铭牌功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 8.频率响应范围30Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，通道串音>85dB，信噪比>72dB(A)。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 65 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.遵循规范：IEC60914。 7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 8.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 66 | 会议话筒 | 1、内置不低于14毫米直径电容式收音头 2、超心型指向角度 3、不低于 20-20,000 Hz频率响应 4、灵敏度不低于 -36 dB 5、输出阻抗不大于200欧姆 6、最大承受声压不低于136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 7、采用6芯双屏蔽不低于7.5mm加粗T型线缆，任意发言单元出现故障，不影响系统正常使用，有效保证会议顺利进行。 8、外形尺寸不大于200mm咪杆，发言时不会遮挡发言人脸部，最佳拾音距离不低于80CM，发言姿势自由，使会议轻松便捷。 9、应为CNC铝合金一体化设计，美观大气又不失沉稳。 10、话筒面板应支持自定义企业LOGO激光雕刻工艺 11、内置3.5寸电容触摸屏，应支持呼叫、签到、投票表决显示名牌、定制图像、时钟等功能 12、可通过软件远程管理控制任意一只麦克的开启和关闭，可以根据会议现场布置在软件上模拟原型，方便管理。 13、可后台编辑短消息推送给任意指定坐席通，无须中断影响会议进程即可通知与会人员。 | FionTu、797、itc | 台 | 1 |
| 67 | 会议话筒 | 1、内置不低于14毫米直径电容式收音头 2、超心型指向角度 3、不低于 20-20,000 Hz频率响应 4、灵敏度不低于 -36 dB 5、输出阻抗不大于200欧姆 6、最大承受声压不低于136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 7、采用6芯双屏蔽不低于7.5mm加粗T型线缆，任意发言单元出现故障，不影响系统正常使用，有效保证会议顺利进行。 8、外形尺寸不大于200mm咪杆，发言时不会遮挡发言人脸部，最佳拾音距离不低于80CM，发言姿势自由，使会议轻松便捷。 9、应为CNC铝合金一体化设计，美观大气又不失沉稳。 10、话筒面板应支持自定义企业LOGO激光雕刻工艺 11、内置3.5寸电容触摸屏，应支持呼叫、签到、投票表决显示名牌、定制图像、时钟等功能 12、可通过软件远程管理控制任意一只麦克的开启和关闭，可以根据会议现场布置在软件上模拟原型，方便管理。 13、可后台编辑短消息推送给任意指定坐席通，无须中断影响会议进程即可通知与会人员。 14、可选择三种传输方式：3芯模拟线缆、6芯数字手拉手传输、Dante协议网线传输。 | FionTu、797、itc | 台 | 19 |
| 68 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 69 | 连接线 | 50米延长线（一公一母） | FionTu、797、itc | 根 | 3 |
| 70 | 连接线 | 直径：5.5mm 线芯：6芯 屏蔽：绕线+铝箔 线长：2米+1米 | FionTu、797、itc | 根 | 20 |
| 71 | 插座 | 1.采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 3.与话筒配套 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 个 | 13 |
| 72 | 摄像跟踪系统 |  |  |  |  |
| 73 | 摄像机 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。 3.支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。 5.支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP协议、RTP组播，同时支持RTMP推送模式，可实现轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS) 6.支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个) 7.水平视场角：2.9°～55.4°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+30°，水平转动速度范围：0.1 ～100°/秒 ，垂直转动速度范围：0.1～45°/秒。 8.采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比＞55dB；支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G711音频编码。 9.最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)；支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 4 |
| 74 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 4 |
| 75 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 4 |
| 76 | 48口POE交换机 | 背板带宽： 336Gbps,交换容量：144Mpps 48*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口，支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X；支持IRF2（最大支持9台堆叠）;POE：370W 支持LLDP 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K) 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组) 支持端口隔离 支持STP/RSTP/MSTP 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 支持802.1Q (最大4K个VLAN) 支持基于协议的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN 支持VLAN映射 支持MVRP 支持静态路由 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持PIM Snooping 支持组播VLAN 支持IPV6组播设置；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持802.1p、DSCP优先级映射 支持端口限速；· 支持二层、三层、四层ACL 支持IPv4、IPv6 ACL 支持VLAN ACL；支持用户分级管理和口令保护 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 支持MAC地址限制 支持IP＋MAC+PORT绑定功能 支持IEEE 802.1x 支持Radius、支持AAA 支持安全网管SNMPv3 支持广播报文抑制 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 4 |
| 77 | 辅材 | 配线架/理线架等 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 批 | 1 |
| 78 | 其他辅材配件 |  |  |  |  |
| 79 | 设备机柜 | 1. 符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准 2. 机柜采用优质覆铝锌板；其他材料要求采用优质冷轧钢板。 3. 标准19英寸设计。 4. 机柜采用框架结构，静载承重800KG（不含脚轮）。 5. 机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 6. 机柜具有600mm和800mm两种宽度规格，其中800mm宽度的机柜后门要求为双开门，前部具有垂直理线槽道，便于垂直走线。 7. 机柜标配要求含风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件。 | 图腾、科创、威图 | 台 | 2 |
| 80 | 多媒体地插 | 规格：铜制弹起式地插 性能：通过转接板可安装VGA/HDMI/话筒/数据模块/音频等模块； 材料：纯铜； 标准：应用标准ANSI/TIA-568C.2,ISO/IEC11801-2002ed2.0,GB50311-2007； 特点：嵌入式面框，安装方便；一体成型，防渗构造； | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 套 | 3 |
| 81 | 信号屏蔽器 | 有效屏蔽所有2G/3G/4G/5G手机、2.4G（WIFI/WLAN蓝牙）等通信信号。内置专用高增益定向板状天线，工作时向设备正前方呈扇面发射干扰电磁信号，单方向屏蔽效果好，可以实现对基站及外界区域无干扰。由高密度散热片和数个低噪音风扇及机箱组成高效冷却散热系统，保证设备工作无噪音，性能稳定。整机一体化设计，安装使用管理简便。适用于屏蔽大中型会议室、法庭等信息安全保密场所。屏蔽范围200～500㎡（使用场所距离通信基站＞200米） 产品特点： 1．设备内置高增益定向天线，背对或侧对基站安装使用可实现对基站无干扰； 2．采用高密度散热片和低噪音风扇及机箱组成高效冷却散热系统，工作期间无噪音，性能稳定、安全、可靠； 3．设备可根据用户需要配备内置网络控制板及数据接口RJ45，支持TCP/IP协议，具备联网能力，通过软件和网络在终端操作界面上管理开关每台设备，监控每台设备连接情况和工作状态，实时报告故障，实现网络集中控制管理功能； 4．整机一体化设计，直接取电开机就工作，安装使用管理简便； 5．缓启动电路设计，避免产生机械开关打火现象； 6．设备辐射强度远低于国家标准，对人体无任何影响； | 中科盾、中展、神州明达 | 台 | 6 |
| 82 | 高清信号线 | HDMI长度8米，线规28AWG,线径8MM,分辨率4K*2K/30Hz,带宽10.2Gbps | 秋叶原、山泽、绿联 | 根 | 100 |
| 83 | 高清信号线 | HDMI长度10米，线规28AWG,线径8MM,分辨率4K*2K/30Hz,带宽10.2Gbps | 秋叶原、山泽、绿联 | 根 | 10 |
| 84 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 14 |
| 85 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 2 |
| 86 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 1 |
| 87 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 22 |
| 88 | 其它安装附材及安装配件 | 定制 | 定制 | 批 | 1 |
| 89 | 七层会商研判室会议系统 |  |  |  |  |
| 90 | 显示系统 |  |  |  |  |
| 91 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.采用超低低功耗设计，POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。（提供满足此功能的第三方检测报告并加盖原厂鲜章） 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 9.盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品一键复位图佐证） 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。（提供满足此功能的第三方检测报告并加盖原厂鲜章） 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（提供设备接口图佐证） 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯 19.供电方式：DC 12V/POE | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 92 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 93 | 无线传屏器 | 1.标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流 3.支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。 4.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。 5.支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。 6.接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。 7.支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。 8.具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。 9.内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。 10.具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作 11.支持通过网页管理后台，一次性选中批量在线设备进行设置，部署；支持统计投屏端的投屏历史：投屏所有人，投屏时间，下线时间等。支持设备故障自动邮件告警。 12.兼容Miracast和WiDi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安卓软件。 13.支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰 14.支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏； 15.支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署；支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理；投屏码支持动态变化；服务器可以部署在云端或客户内网自建。 16.远程集控统一管理：后台快捷查看设备信息和设备使用状态；推送壁纸、屏保、欢迎词等模板批量管理；一建导出设备统计报表，没有统计烦恼。设备掉线，邮件预警，第一时间通知管理人员。 | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 94 | 无线路由器 | 双千兆无线路由器1300M | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 95 | 安卓平板电脑 | 10.8寸平板触控电脑 | 华为、小米、苹果 | 台 | 1 |
| 96 | 可视化分布式综合管理平台 |  |  |  |  |
| 97 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 2 |
| 98 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 2 |
| 99 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.采用超低低功耗设计，POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。（提供满足此功能的第三方检测报告并加盖原厂鲜章） 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 9.盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品一键复位图佐证） 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（提供设备接口图佐证） 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯 19.供电方式：DC 12V/POE | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 100 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 101 | 无纸化会议系统 |  |  |  |  |
| 102 | 智能会议中心主机 | 1.采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 ★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明复印件盖厂家公章） 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 ★7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证复印件盖厂家公章） ★8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明复印件盖厂家公章） ★9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 103 | 会议系统公－公20米主缆 | 20米延长线（一公一母） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 条 | 1 |
| 104 | 8芯会议屏蔽专用T型线 （公－公－母） | 直径：5.5mm 线芯：8芯 屏蔽：绕线+铝箔 线长：2米+1米 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 条 | 16 |
| 105 | 无纸化单屏触摸带话筒升降终端-15.6寸 | 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。 2.升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 3.传动结构做特殊处理，噪音降到最低。产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保。 4.为了安装于桌面占用空间小，要求设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，长度≤555mm，显示屏厚度≤9.7mm。 5.显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P。 6.升降器具有≥2组232/485输入输出接口，≥2路USB接口（作用：开/关机、数据传输）。 7.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 8.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 9.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 10.为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 11.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 12.升降话筒采用手拉手方式连接，心型指向性驻极体。 | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 16 |
| 106 | 无纸化会议系统机架式服务器 | 1.无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 2.采用CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考的配置不低于I7-4790） 3.采用内存配置不低于8G DDR3 1600 4.采用硬盘容量不低于1TB 5.具有千兆网络接口（RJ45） 6.具有视频输出接口：1×HDMI、1×DVI；音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口；1×串口、4×USB接口） 为了无纸化系统的稳定性，所投无纸化服务器内置智能无纸化会议管理服务器软件的功能，智能无纸化会议管理服务器软件具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 为了保证安全性、保密性，无纸化会议系统其核心操作系统支持升级为国产麒麟系统。 | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 107 | 服务器软件 | 1.无纸化多媒体会议系统具备管理、控制、数据交互、存储、服务等功能。支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器；配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。 2.支持单个或多个会议室，会议室支持可视化布局配置管理，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制，并可关联话筒单元。支持数字会议主机配置管理，可设置多种会议模式，并控制话筒统一升降、话筒开关等操作。 3.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，创建会议或添加用户时可通过用户组织架构来筛选。支持不同权限管理模式，用户角色含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 4.支持自定义客户端功能模块，可自动记录上场会议自定义功能模块顺序直接使用。 5.支持查询历史会议，并支持克隆历史会议信息（并可选复制会议文件）到新建会议。 6.支持添加临时人员参会，可在人员列表将临时参会人转为常用参会人。 7.支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整，保存并下发给终端；模拟排位可根据议题人员进行筛选排位。支持议题排位，可设置议题对应的人员排位，实现启动议题时自动切换排位。 8.支持统一管理多个会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作， 每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者；支持议题内加入文件夹，议题+文件夹+文件三级目录文件展示，包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持将议题一键生成投票 9.支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。 10.支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，控制投票结果实时投屏展示，可选三种投屏方式（文字、柱状图、饼状图），以及导出投票结果，投票身份认证。支持投票模板功能，可以预设投票类型，可设置单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注。 11.支持统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏，以及导出评分结果，评分后身份认证；最高支持100项评分。 12.支持批注白板模块，可同时管理各用户的电子白板存档、手写批注、文档批注并可预览及一键导出。 13.会议中支持集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持对服务器的关机控制，支持无纸化升降器的统一升降，可独立控制话筒统一升降。 14.支持管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助统一签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏；支持登录即签到、按钮签到、拍照签到、签名签到多种签到模式。 15.支持会议纪要功能，会议主持可上传纪要、分发纪要、意见管理，查看权限管理，会议主持可发起会签并现场生成会签文档和最终纪要文件。 16.支持网页端统一管理服务器、客户端、安卓端版本升级。 17.支持会议室功能配置，可设置客户端文档打开方式、登录方式、签到方式、网络浏览配置。 18.个人中心H5页面支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 108 | 无纸化客户端 | 1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，搭配升降器。 2.采用CPU配置不低于I5处理器（四核） 3.采用内存配置不低于DDR3 1600 4G 4.采用硬盘容量不低于128GB 固态硬盘 5.具有千兆网络接口（RJ45） 6.具有≥4×USB、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口 | itc、Tricolor、快捷 | 个 | 16 |
| 109 | 无纸化客户端软件 | 1.支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。支持查看参会名单和会议人员座位图。 2.支持PDF文档批注功能，支持常见文档格式（doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf）转成PDF文档批注，可以对文档进行批注、保存，并支持多人交互批注。 3.支持源文档批注，实现软件内部打开doc/docx/xls/xlxs/ppt/pptx格式文件，即时修改添加批注，无需跳出软件可保存文档至服务器统一管理。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 4.支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。 5.支持服务器视频点播，实时观看服务器视频直播，视频点播放支持单路、多路切换，最大支持4路视频同时播放。（提供功能界面截图盖厂家公章） 6.支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到终端上显示。 7.内置浏览器，支持浏览以太网网络，并可在服务端统一配置，点击直接打开配置好的网页。 8.支持屏幕同屏广播，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（windows/Android）广播。 9.支持异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由使用终端其他功能，也支持浮窗的方式进行异步浏览，方便用户在观看同步画面时查看其他会议文件或内容。 10.支持手写批注，可单人屏幕批注或多人屏幕交互批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。 11.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。（提供功能界面截图盖厂家公章） 12.主持人可控制管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏。支持签名签到、登录即签到、按钮签到、人脸签到、指纹签到、拍照签到。主持人可控制会议投票启用、结束，查看统计结果，投票过程结果实时投屏，支持投票签名确认、拍照确认、人脸认证、指纹认证。 13.主持人可控制评分功能启用、结束，查看统计结果功能，评分过程结果实时投屏；最高支持100项评分；支持评分签名确认、拍照确认、人脸认证、指纹认证。主持人会议中可集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持无纸化升降器的统一升降。 14.主持人具有信号管理权限，可控制任意参会人屏幕同屏广播，并支持分组同屏广播。主持人可管理会议纪要，支持上传、新建、修改、分发纪要、收集参会人意见，管理纪要文件查看权限；并可发起会签，现场生成会签文档和最终纪要文件。 15.支持原生手写输入法，自由切换手写/键盘输入模式。支持免密码、账号密码、人脸识别、指纹识别入会。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 16 |
| 110 | 无纸化流媒体主机 | 1.标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 2.支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 3.支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.配置≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 5.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 6.具备≥1路HDMI视频输入接口和≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口和≥1路DVI视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥2个串口、≥4个USB接口。 7.要求服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考配置不低于I5-4460），内存配置不低于4G DDR3 1600，硬盘为MSATA固态硬盘且容量至少64GB。 | itc、Tricolor、快捷 | 个 | 1 |
| 111 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 1.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 2.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出。 3.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。 4.支持将会议标语等信息广播到大屏展示。 5.支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。 6.支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。 7.支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示。（提供功能界面截图佐证） 8.支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏。（提供功能界面截图佐证） 9.支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。 10.支持异常提示，更方便、快捷排查异常情况。 11.支持投票评分投屏功能，投票评分过程中查看已投、未投人数，投票评分结果以柱状图、表格汇总方式展示在大屏上。 | itc、Tricolor、快捷 | 个 | 1 |
| 112 | 接入层POE交换机 | 背板带宽： 336Gbps,交换容量：132Mpps 24*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口，支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X；支持IRF2（最大支持9台堆叠）;POE：370W 支持LLDP 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K) 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组) 支持端口隔离 支持STP/RSTP/MSTP 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 支持802.1Q (最大4K个VLAN 支持基于协议的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN 支持VLAN映射 支持MVRP 支持静态路由 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持PIM Snooping 支持组播VLAN 支持IPV6组播设置；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持802.1p、DSCP优先级映射 支持端口限速；· 支持二层、三层、四层ACL 支持IPv4、IPv6 ACL 支持VLAN ACL；支持用户分级管理和口令保护 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 支持MAC地址限制 支持IP＋MAC+PORT绑定功能 支持IEEE 802.1x 支持Radius、支持AAA 支持安全网管SNMPv3 支持广播报文抑制 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 1 |
| 113 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 114 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 115 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.采用超低低功耗设计，POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。（提供满足此功能的第三方检测报告并加盖原厂鲜章） 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 9.盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品一键复位图佐证） 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。（提供满足此功能的第三方检测报告并加盖原厂鲜章） 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（提供设备接口图佐证） 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯 19.供电方式：DC 12V/POE | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 116 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 117 | 音响及扩声系统 |  |  |  |  |
| 118 | 吸顶扬声器 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.具有精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 8.安装开孔尺寸：250mm。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 4 |
| 119 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 120 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件盖厂家公章) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 121 | 面板 | 1.采用采用5英寸电容触摸屏。 2.支持控制播放处理器USB存储设备上音频文件。 3.可控制音频处理器16路通道的静音、音量调节。 4.支持切换音频处理器的场景。 5.具备RJ45网口，支持POE供电方式。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 122 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图盖厂家公章） 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 123 | 电源时序器 | ★1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 2.每路有单独的滤波器，可提供干净而稳定的电源。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 ★7.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485.RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证盖厂家公章） 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 124 | 七层、八层分厅会议系统（7间） |  |  |  |  |
| 125 | 分布式音视频交互传输 |  |  |  |  |
| 126 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 14 |
| 127 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 14 |
| 128 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.采用超低低功耗设计，POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。（提供满足此功能的第三方检测报告并加盖原厂鲜章） 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 9.盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品一键复位图佐证） 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。（提供满足此功能的第三方检测报告并加盖原厂鲜章） 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（提供设备接口图佐证） 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯 19.供电方式：DC 12V/POE | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 14 |
| 129 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 14 |
| 130 | 接入层POE交换机 | 背板带宽： 336Gbps,交换容量：132Mpps 24*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000 Base-X SFP光口，支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X；支持IRF2（最大支持9台堆叠）;POE：370W 支持LLDP 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K) 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组) 支持端口隔离 支持STP/RSTP/MSTP 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 支持802.1Q (最大4K个VLAN) 支持基于协议的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN 支持VLAN映射 支持MVRP 支持静态路由 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持PIM Snooping 支持组播VLAN 支持IPV6组播设置；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持802.1p、DSCP优先级映射 支持端口限速；· 支持二层、三层、四层ACL 支持IPv4、IPv6 ACL 支持VLAN ACL；支持用户分级管理和口令保护 支持SSH，为用户登录提供安全加密通道 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 支持MAC地址限制 支持IP＋MAC+PORT绑定功能 支持IEEE 802.1x 支持Radius、支持AAA 支持安全网管SNMPv3 支持广播报文抑制 | H3C、华为、瞻博、紫光恒越 | 台 | 7 |
| 131 | 高清信号线 | HDMI长度8米，线规28AWG,线径8MM,分辨率4K*2K/30Hz,带宽10.2Gbps | 秋叶原、山泽、绿联 | 根 | 70 |
| 132 | 高清信号线 | HDMI长度10米，线规28AWG,线径8MM,分辨率4K*2K/30Hz,带宽10.2Gbps | 秋叶原、山泽、绿联 | 根 | 10 |
| 133 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 36 |
| 134 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 根 | 9 |
| 135 | 管理中心设备 |  |  |  |  |
| 136 | 分布式综合管理系统-带KVM功能 |  |  |  |  |
| 137 | 分布式综合管理ADQ平台 | ★1.服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可便捷的可视化管理整个分布式系统。需提供第三方检验报告复印件并盖生产厂商公章。 2.系统采用第三代拼接处理器设计，基于分布式架构，可高效地对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 3.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。KVM坐席管理可实现信息实时抓取，坐席人员可以通过一套键盘的快捷键、OSD菜单方式将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息通过图形化方式（非文本）推送至任意显示器或大屏。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。支持在平板操作端实现对PC电脑、计算机服务器等信号源进行模拟鼠标单击/双击等远程操作；支持通过平板操控端可以控制动态视频信号的播放和停止，可以实现对PC电脑（服务器）播放的PPT的翻页（上一页、下一页）操作。 3.服务器CPU配置不低于双核/四线程/3.7GHz主频，内存配置不低于4GB DDR3 1600，存储空间不低于2TB，具备6个硬盘位可扩容空间。 ★4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。需提供第三方检验报告复印件并盖生产厂商公章。 5.支持1路VGA和1路DVI视频接口输出，具备2个RJ45网口。 6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能) | itc、Tricolor、快捷 | 台 | 1 |
| 138 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统设备，实现系统处理、拼接、显示功能。 2.支持处理视频流，并且整合到输出端拼接显示。 3.运行于Linux操作系统环境，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 4.支持视频画面的调度、切换功能。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 139 | 分布式拼接显示系统网络管理软件 | 1.客户端软件支持运行在windows 7操作系统，支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3.支持使用PC客户端软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，windows客户端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 7.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调。 8.支持操作界面更换皮肤功能，支持3种不同皮肤，可根据喜好自由更换皮肤主题。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 140 | 分布式综合管理平台嵌入软件 | 1.分布式综合管理平台软件运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，对分布式综合管理平台系统设备进行管理、控制、数据交互等。为了更灵活扩展及控制，要求系统采用分布式架构，可从通过采集盒（输入盒）对信号进行物理安全隔离，即可以实现对信号源的控制或者后端被动的接收；系统具有良好的扩容升级性能，只需按需增加系统的输入节点（采集盒）/输出节点（解码盒）。 2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 3.支持远程控制升级输入盒/输出盒应用程序，支持远程批量升级功能。支持自动侦测盒子上下线状态、IP地址、盒子名称等。支持对拼接单元的绑定和接触，IP显示等功能。 4.支持后台web界面、移动端操作界面自定义设置，支持多级管理模式；支持不同用户登陆管理，支持权限分配：实现不同用户呈现不同的控制界面、不同用户可管理操作不同的输入盒/输出盒。支持记住密码和自动登陆功能。 5.支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端或客户端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。 6.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 7.支持高清1080P画面输出显示；支持画面分割、任意开窗，单屏输出支持≥16个信号；支持画面叠加，支持叠加16层，适用于各种数据显示环境。 8.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，并且轮询时间可调；支持场景锁屏功能。 9.支持系统场景一键恢复功能，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前状态，包括音量大小、灯光的状态等，而无需逐一设置。支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 10.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、矩形模式。 11.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 12.支持分布式中控系统交互式控制架构，实现远程管理会议室的环境设备、集中管理、场景调用，实现多个会议室音视频控制的互联互通互动。 13.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。KVM坐席管理可实现信息实时抓取，坐席人员可以通过一套键盘的快捷键、OSD菜单方式将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息通过图形化方式（非文本）推送至任意显示器或大屏。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 14.支持在平板操作端实现对PC电脑、计算机服务器等信号源进行模拟鼠标单击/双击等远程操作；支持通过平板操控端可以控制动态视频信号的播放和停止，可以实现对PC电脑（服务器）播放的PPT的翻页（上一页、下一页）操作。 15.支持通过系统后台对输入盒、输出盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 16.在不增加外部设备的情况下，支持实现字幕在全屏任意位置任意增加、删除、修改，支持自定义设置字体、字号、颜色等，支持滚动字幕。支持通过管理软件或后台网页web向显示墙或分布式节点推送超高清底图功能，支持1:1无损显示 17.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义设置，标识整体的大小可根据实际情况调整。 18.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 19.系统支持ONVIF、RTSP、SIP、GB/T28181协议，可接入海康、大华、华为、科达、宇视等各品牌摄像头。对支持ONVIF协议的IP摄像机可进行自动搜索，并且IP摄像机画面可接入分布式综合管理系统，搭配视频分发系统支持接入1000个IP摄像机信号；支持通过录播服务器对IP摄像机摄像内容存储录制，可通过后台进行预览、下载、视频回放等功能。 20.支持输入盒音视频同步/异步选择、输出盒音视频同步/异步选择，可自定义设置音频绑定显示屏或跟随视频信号同步切换。 21.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动实现无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 22.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持可以手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 23.系统扩展支持与数字会议系统、摄像机等设备联动，可实现按下话筒发言按键时，联动摄像机自动跟踪、联动系统开窗显示画面。 24.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用率、硬盘使用率，对服务器的资源数据一目了然 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 141 | 分布式拼接显示系统管理软件 | 1.软件支持分辨率自适应功能，可在安卓手机、平板的安卓系统5.1或以上版本。支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3.支持使用平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，平板端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 7.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调。 8.支持操作界面更换皮肤功能，支持3种不同皮肤，可根据喜好自由更换皮肤主题。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 1 |
| 142 | 音响及扩声系统（5间） |  |  |  |  |
| 143 | 吸顶扬声器 | 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2.采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3.具有精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 8.安装开孔尺寸：250mm。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 只 | 12 |
| 144 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 5 |
| 145 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图盖厂家公章） 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 5 |
| 146 | 电源时序器 | 1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） 2.每路有单独的滤波器，可提供干净而稳定的电源。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 7.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485.RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证盖厂家公章） 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | itc、TOA、Tricolor、快捷 | 台 | 5 |
| 147 | 多媒体会议一体机 |  |  |  |  |
| 148 | 86寸一体机（7F*4） | 1.采用安卓操作系统，采用配置不低于CORTEX(A53*2+A73*2)@1.55GHz处理器、3G DDR3内存、33G存储空间，支持有线电视播放功能、内置OPS电脑显示功能、USB多媒体文件播放功能。 2.支持PC和安卓下10点触摸，采用红外感应识别触摸技术；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。 4.支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键，实现F1~F12等按键功能。 5.支持光感识别，实现在不同环境光下，自动调整屏幕亮度。 6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等 7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 9.支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间。 10.内置丰富的界面模板，可直接预览并修改模板样式，支持签字欢迎墙。 11.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥450cd/m²，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）×2160（V）。 12.HDMI端口:2组（HDMI2.0/1.4,HDCPKEY2.2/1.4）；VGA端口:1组；VGAAUDIO:1组；USB2.0:3组；USB3.0:3组（前置）；TF-CARD:1组；TOUCHUSB:1组；RJ45:1组 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 4 |
| 149 | OPS电脑模块(I5) | 1.采用80Pin OPS-C 标准接口的OPS 插槽式安装方式，CPU配置不低于Intel Core i5，内存不低于8GB，存储≥256GB SSD硬盘。 2.支持有1 x HDMI输出（分辨率可达4096x2160x24bpp @ 24Hz）、1 x VGA（分辨率可达1920×1080）。 3.支持安装Windows 7.Windows 8.Windows 10.Linux。 | itc、Tricolor、快捷 | 套 | 4 |
| 150 | 七层指挥中心多功能指挥控制台 |  |  |  |  |
| 151 | 3席位控制台 | 控制台长度不小于3770mm，宽800mm,背墙高度185mm,定制尺寸及样式需采购单位确认。 1. 控制台采用钢木结合模块化拼接结构，内部框架有线缆通道，可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序，满足主机、强弱电插内置，框架结构中各部件使用一级冷轧钢钢板冲压折弯成型，主体框架使用不低于1.5mm厚的一级冷轧钢板加工，承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂，控制台面板采用具有耐高温、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度进口高压耐磨板（HPL）加工，整体厚度不低于27mm,台面边缘外围浇筑柔性的聚氨酯来形成，宽度不低于30mm,两块大面板之间开箭头槽，使用不低于100mm长，不低于6mm粗的拉杆两端连接，整体连接后平整光滑无缝隙。 2.控制台整体符合防火、环保要求。 3.桌面材质无缝拼接，保证整体外观协调统一。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 组 | 4 |
| 152 | 6席位控制台 | 控制台长度不小于7485mm，宽850mm,背墙高度185mm,定制尺寸及样式需采购单位确认。 1. 控制台采用钢木结合模块化拼接结构，内部框架有线缆通道，可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序，满足主机、强弱电插内置，框架结构中各部件使用一级冷轧钢钢板冲压折弯成型，主体框架使用不低于1.5mm厚的一级冷轧钢板加工，承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂，控制台面板采用具有耐高温、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度进口高压耐磨板（HPL）加工，整体厚度不低于27mm,台面边缘外围浇筑柔性的聚氨酯来形成，宽度不低于30mm,两块大面板之间开箭头槽，使用不低于100mm长，不低于6mm粗的拉杆两端连接，整体连接后平整光滑无缝隙。 2.控制台整体符合防火、环保要求。 3.桌面材质无缝拼接，保证整体外观协调统一。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 组 | 2 |
| 153 | 6席位会议桌 | 框架长度不小于6600mm。台面采用进口防火板材、内部框架采用铝型材结构，40mm*40mm铝型材结构，内部设置走线槽，强弱电分离。定制尺寸及样式需采购单位确认。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 组 | 6 |
| 154 | 7席位领导会议桌 | 框架长度不小于7700mm。台面采用进口防火板材、内部框架采用铝型材结构，40mm*40mm铝型材结构，内部设置走线槽，强弱电分离。定制尺寸及样式需采购单位确认。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 组 | 1 |
| 155 | 坐席控制主机 | 图形工作站i7-9700 8核3.0G P620 2G独显 32G内存丨256G固态+1T硬盘，WIN10H，27寸曲面屏 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 24 |
| 156 | 7楼业务用房 |  |  |  |  |
| 157 | 3席位控制台 | 控制台长度不小于3681mm，宽976mm,背墙高度185mm,定制尺寸及样式需采购单位确认。 1. 控制台采用钢木结合模块化拼接结构，内部框架有线缆通道，可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序，满足主机、强弱电插内置，框架结构中各部件使用一级冷轧钢钢板冲压折弯成型，主体框架使用不低于1.5mm厚的一级冷轧钢板加工，承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂，控制台面板采用具有耐高温、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的优质高强度高压耐磨板（HPL）加工，整体厚度不低于27mm,台面边缘外围浇筑柔性的聚氨酯来形成，宽度不低于30mm,两块大面板之间开箭头槽，使用不低于100mm长，不低于6mm粗的拉杆两端连接，整体连接后平整光滑无缝隙。 2.控制台整体符合防火、环保要求。 3.桌面材质无缝拼接，保证整体外观协调统一。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 组 | 2 |
| 158 | 4席位控制台 | 控制台长度不小于4881mm，宽976mm,背墙高度185mm,定制尺寸及样式需采购单位确认。 1. 控制台采用钢木结合模块化拼接结构，内部框架有线缆通道，可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序，满足主机、强弱电插内置，框架结构中各部件使用一级冷轧钢钢板冲压折弯成型，主体框架使用不低于1.5mm厚的一级冷轧钢板加工，承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂，控制台面板采用具有耐高温、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的优质高强度高压耐磨板（HPL）加工，整体厚度不低于27mm,台面边缘外围浇筑柔性的聚氨酯来形成，宽度不低于30mm,两块大面板之间开箭头槽，使用不低于100mm长，不低于6mm粗的拉杆两端连接，整体连接后平整光滑无缝隙。 2.控制台整体符合防火、环保要求。 3.桌面材质无缝拼接，保证整体外观协调统一。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 组 | 5 |
| 159 | 15席位会议桌 | 框架长度不小于5500mm。台面采用优质防火板材、内部框架采用铝型材结构，40mm*40mm铝型材结构，内部设置走线槽，强弱电分离。定制尺寸及样式需采购单位确认。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 组 | 1 |
| 160 | 16席位圆形会议桌 | 框架长度不小于6000mm。台面采用优质防火板材、内部框架采用铝型材结构，40mm*40mm铝型材结构，内部设置走线槽，强弱电分离。定制尺寸及样式需采购单位确认。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 组 | 1 |
| 161 | 16席位会议桌 | 框架长度不小于15000mm。台面采用优质防火板材、内部框架采用铝型材结构，40mm*40mm铝型材结构，内部设置走线槽，强弱电分离。定制尺寸及样式需采购单位确认。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 组 | 1 |
| 162 | 8楼业务用房 |  |  |  |  |
| 163 | 4席位控制台 | 控制台长度不小于4881mm，宽976mm,背墙高度185mm,定制尺寸及样式需采购单位确认。 1. 控制台采用钢木结合模块化拼接结构，内部框架有线缆通道，可实现强弱电分离走线，可在不同的位置以使布线方便有序，满足主机、强弱电插内置，框架结构中各部件使用一级冷轧钢钢板冲压折弯成型，主体框架使用不低于1.5mm厚的一级冷轧钢板加工，承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂，控制台面板采用具有耐高温、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度优质高压耐磨板（HPL）加工，整体厚度不低于27mm,台面边缘外围浇筑柔性的聚氨酯来形成，宽度不低于30mm,两块大面板之间开箭头槽，使用不低于100mm长，不低于6mm粗的拉杆两端连接，整体连接后平整光滑无缝隙。 2.控制台整体符合防火、环保要求。 3.桌面材质无缝拼接，保证整体外观协调统一。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 组 | 4 |
| 164 | 配件 |  |  |  |  |
| 165 | 显示器支臂 | 单层定制液压支臂 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 套 | 66 |
| 166 | PDU | 工业级PDU | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 个 | 115 |
| 167 | 键盘托 | 国标定制 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 个 | 66 |
| 168 | 主机托盘 | 定制尺寸及样式需采购单位确认。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 个 | 66 |
| 169 | 高清显示处理器 | 需要是控制台同一品牌和控制台配套使用8个USB-A接口，支持一套鼠标键盘控制8台显示设备； 1个HDMI 2.0 接口，支持真彩色32位OSD菜单； 1个VGA接口，支持外接一个电子名牌； 支持显示器位置自定义； 支持鼠标快速定位； 工作温度 -10℃~+75℃； 工作湿度 10%--90%无冷凝； 电源 DC12V 2.5A ； | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 台 | 10 |
| 170 | 会议桌座椅 | 定制尺寸及样式需采购单位确认。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 把 | 90 |
| 171 | 大厅控制台座椅 | 定制尺寸及样式需采购单位确认。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 把 | 24 |
| 172 | 分厅座椅 | 定制尺寸及样式需采购单位确认。 | 铁力山、瑞佰特、宜闻斯 | 把 | 42 |

| 智能照明系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品 牌 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 中央操作站 | I5处理器，4G内存，320G以上硬盘，3.0GHZ以上主频，带RS232接口；19寸液晶显示器 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 |
| 2 | 系统监控软件V2.0 | 智能照明控制系统监控软件-基础版C/S架构（500点以下） 对智能照明各个系统进行进行监视、控制、测量与记录 平面导航图或设备列表对所需区域设备进行实时监控 查询各个报警信号的实时记录及历史纪录，可选弹出式报警 授权中心：管理员及密码管理，可安人员的类别设置不同的登陆用户名进行登陆，查询及操作不同的区域 集中控制，分散管理 楼宇自控系统与智能照明系统为同一品牌，智能照明与楼宇自控系统共用同一套自控系统管理软件，方便用户管理与维护。 具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书（提供第三方证明文件）。 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 套 | 1 |
| 3 | 电源模块 | 电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：150W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-40~85℃ 10%~95%RH 无冷凝 | 国产 | 个 | 6 |
| 4 | 室内DDC专用控制箱 | 电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：铁，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 个 | 2 |
| 5 | 开关电源 | 尺寸：L53xW55xH90 (mm)，电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：50W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-40~85℃ 10%~95%RH 无冷凝 | 国产 | 个 | 2 |
| 6 | 智能照明网关 | 主控制器普通照明网关单元, 电源：DC11-30V，功耗<6W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 处理器主频200Mhz，RAM512KB，FLASH2M 串行接口：2路RS-485，☆支持上、下行自由口通讯， 通信接口：1路以太网，上行支持ModbusTCP，OPCDA 扩展容量：CAN总线扩展，可扩展 I/O照明模块99个, 支持照明面板64个 产品具有CE认证（提供第三方证明文件）。 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 个 | 2 |
| 7 | 4路照明控制器 | 4通道照明回路控制器 电源：DC11-30V，功耗<6W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 通道容量：额定电压250VAC/440VAC，额定电流16A/每回路（阻性负载） 线缆规格：负载回路线径支持0.2-4.0mm2 设备功能：多回路顺序延时启动功能，手动控制功能，断电保持功能 本地数码管地址显示，支持红外遥控控制 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 个 | 8 |
| 8 | 8路照明控制器 | 8通道照明回路控制器 电源：DC11-30V，功耗<6W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 通道容量：额定电压250VAC/440VAC，额定电流16A/每回路（阻性负载） 线缆规格：负载回路线径支持0.2-4.0mm2 设备功能：多回路顺序延时启动功能，手动控制功能，断电保持功能 本地数码管地址显示，支持红外遥控控制 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 个 | 14 |
| 9 | 12路照明控制器 | 12通道照明回路控制器 电源：DC11-30V，功耗<6W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 通道容量：额定电压250VAC/440VAC，额定电流16A/每回路（阻性负载） 线缆规格：负载回路线径支持0.2-4.0mm2 设备功能：多回路顺序延时启动功能，手动控制功能，断电保持功能 本地数码管地址显示，支持红外遥控控制 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 个 | 6 |
| 10 | 7路信号检测模块 | 7通道信号输入控制器 电源：DC11-30V，功耗<0.5W 防护等级：IP50，安装方式：标准DIN35导轨安装 信号类型：开关信号输入，光耦隔离，LED状态指示 本地数码管地址显示，支持红外遥控控制 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 个 | 4 |
| 11 | 6键智能面板 | 6键智能面板 电源：DC11-30V，功耗<0.5W 防护等级：IP50，安装方式：86底盒安装 支持红外遥控控制 支持按键面板信息定制 支持面板单独离线控制回路 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 个 | 16 |
| 12 | 保控自控系统接口软件V1.0 | 第三方表具设备接入，符合标准的MODBUS协议 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 套 | 1 |
| 13 | 智能仪表数据上传网关 | 智能仪表通讯采集器，电源：DC18-30V，功耗：＜0.5W 安装方式：标准DIN35导轨安装 下行接口：1路RS232/RS485/RS422 支持ModbusRTU，DLT645，188规约等协议 上行接口：1路10M/100M自适应网口，支持MQTT云上传协议 设备功能：支持本地数据存储，掉电保存 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 个 | 3 |
| 14 | 安装辅材 |  | 国产 | 批 | 1 |

| 智能空调系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品 牌 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 中央操作站 | I5处理器，8G内存，256G以上固态硬盘，23寸以上液晶显示器，分辨率1920*1080 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 |
| 2 | 系统监控软件V2.0 | 自动化控制系统监控软件单机版本 ，C/S架构 对自动化各个子系统进行进行监视、控制、测量与记录 平面导航图或设备列表对所需区域设备进行实时监控 查询各个报警信号的实时记录及历史纪录，可选弹出式报警 授权中心：管理员及密码管理，可安人员的类别设置不同的登陆用户名进行登陆，查询及操作不同的区域集中控制，分散管理 楼宇自控系统与智能照明系统为同一品牌，智能照明与楼宇自控系统共用同一套自控系统管理软件，方便用户管理与维护。 具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书（提供第三方证明文件）。 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 套 | 1 |
| 3 | 室外DDC专用控制箱 | 电源：AC220V，防护等级：IP54 外壳材质：不锈钢，安装方式：壁挂/落地，默认壁挂 成套电器：空气开关/插座/保险丝/电源接线端子/零排 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 个 | 4 |
| 4 | 开关电源 | 电源：AC220V 输出电压：DC24V，输出功率：50W，安装方式：DIN35导轨 工作环境：-40~85℃ 10%~95%RH 无冷凝 | 国产 | 个 | 4 |
| 5 | VRV专用网关模块 | 电源：DC24V，功率： 支持大金/东芝/日立/三菱等品牌 MODBUS网关，提供RS485、232带网口（室内机不超过32台，室外机不超过5台） 下行接口：1路RS485、232，上行接口：1路以太网 | 保控、慧控、清华同方、上海凡特 | 个 | 8 |
| 6 | 安装辅材 |  | 国产 | 批 | 1 |

| 系统集成系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品 牌 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 系统服务器 | RD450：1* Xeon E5-2620v4,2*8GB DDR4, 2*1TB 3.5 SATA企业, R110i Raid1, 450W黄金单电源, DVD,双口千兆，导轨，三年 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 |
| 2 | 智能化集成管理系统核心平台 | 独立于任何子系统为独立第三方软件平台； 支持局域网，公有云及私有云部署； 系统支持 B/S； 采用Nginx技术，稳定性高，并且支持热部署几乎可以7天*24小时不间断的运行； 数据通过websocket通讯，实现服务器主动推送数据到客户端，并且可以同时兼容PC端与移动端； 页面组态为Html5+Canvas+Webgl技术，支持原生2D 3D绘制渲染，支持多操作系统和浏览器（IE、Chrome、Safari、Firefox 等），支持矢量地图绘制，可呈现放大无失真效果，可呈现三维立体效果。 基于角色访问管理机制，区分不同类型人员职责； 可以自定义报警事件联动，包括报警联动视频、报警联动发送短信、报警联动语音拨号、报警联动灯光。 含以上功能，数据总点位5000以内 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 3 | PC智能客户端套件 | 平台日常管理主要工作窗口 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 4 | 智能联动模块 | 联动配置，动作联动，视频联动，报警联动 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 5 | 模式管理模块 | 模式控制：模式配置，可根据不同使用场景，设置多种不同的运行模式 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 6 | 基础图形化 | 提供二维平面的电子导航图 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 7 | 供暖通风和空气调节系统接口 | 1000点以内接入 供暖通风和空气调节系统提供接口协议与集成管理系统对接，监控空调、新风设备、排风设备运行/停止状态、手动/自动状态、正常/故障状态、回风温度、送风温度、水阀开度、开/关控制权限，回风温度设置权限控制以及运行时间 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 8 | 能耗系统接口 | 能耗系统提供接口协议与集成管理系统对接，在工作站上以电子地图的形式显示各能耗区域的信息； | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 9 | 照明系统接口 | 照明系统提供接口协议与集成管理系统对接，在工作站上以电子地图的形式显示各照明区域的信息；监视各主要照明回路的运行状态；智能照明开关控制 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 10 | 视频安防监控系统接口 | 视频安防监控系统提供接口协议与集成管理系统对接，在电子地图上显示每个监控点位的位置，工作站能在电子地图中查询任意摄像机的监控画面，支持画面调用，云台控制（上，下，左，右）旋转，可变镜头远近大小，聚焦调节 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 11 | 入侵报警系统接口 | 入侵报警系统提供接口协议与集成管理系统对接，在电子地图上显示每个报警点的位置，实时显示并记录系统状态和报警信息，并按照报警内容手动或自动联动对应防区的视频监控点。 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 12 | 出入口控制系统接口 | 出入口控制系统提供接口协议与集成管理系统对接，监控每个门的开关状态；监视每个门的故障状态；监视每个门的报警状态；控制门禁的开和关 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 13 | 停车场管理系统接口 | 停车场管理系统提供接口协议与集成管理系统对接，在电子地图上显示停车位的总数、剩余车位数情况，完成对车辆进出及车牌的记录查询，实现停车场系统常用数据的汇总和查询功能。 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 14 | 泊位引导系统接口 | 泊位引导系统提供接口协议与集成管理系统对接，监视各个车位占用情况：占用/空闲；监视各分区显示屏工作状态：正常/故障；监视车位信息：总车位数，剩余车位数 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 15 | 信息引导及发布系统接口 | 信息引导及发布系统提供接口协议与集成管理系统对接，监测屏幕运行状态，控制大屏设备运行和停止，在电子地图上显示信息发布位置 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |
| 16 | 大屏系统接口 | 大屏系统提供接口协议与集成管理系统对接，完成对机房UPS、大屏的运行状态的实时监测与控制；接收故障和报警信息，并形成告警记录。 | 保控、慧控、清华同方、恒云智联 | 套 | 1 |

| 机房工程及UPS电源系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品 牌 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 信息中心机房 |  |  |  |  |
| 2 | 隔断 |  |  |  |  |
| 3 | 钢质门 | 单开门、900*2200；含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 步阳、盼盼、盛世 | 套 | 2 |
| 4 | 防火玻璃含不锈钢基础隔断 | 12MM防火玻璃，不锈钢饰面，含双开门及附件 | 优质国产 | ㎡ | 55 |
| 5 | 基础工程 |  |  |  |  |
| 6 | 机房应急排水管，排水阀 | 50PVC管，50产球阀 | 优质国产 | 套 | 2 |
| 7 | 精密空调、配电柜、UPS电池柜支架，机柜底座 | 10#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 国标 | 项 | 1 |
| 8 | 地板吸盘 | 双抓 | 米木、开心、汇丰 | 个 | 2 |
| 9 | 供配电 |  |  |  |  |
| 10 | 市电配电柜 | 定制，具体空开配置参见项目情况设计，内置施耐德、ABB、西门子开关 | 开关：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |
| 11 | 照明箱 | 定制，具体空开配置参见项目情况设计，内置施耐德、ABB、西门子开关 | 开关：施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 |
| 12 | 市电引入电缆 | WDZA YJV 4*35+1*16，国标 | 中策.正泰.起帆 | 米 | 30 |
| 13 | UPS 输入输出电缆 | ZR YJV 4*25+1*16，国标 | 中策.正泰.起帆 | 米 | 30 |
| 14 | 列头柜电缆 | ZR YJV 4*25+1*16，国标 | 中策.正泰.起帆 | 米 | 30 |
| 15 | 精密空调输入电线 | ZR YJV 5*16，国标 | 中策.正泰.起帆 | 米 | 40 |
| 16 | 机柜输入电线 | ZR YJV 3*6，国标 | 中策.正泰.起帆 | 米 | 400 |
| 17 | 照明、维修插座电线 | ZR BVR 2.5，国标 | 中策.正泰.起帆 | 卷 | 9 |
| 18 | 安全出口指示灯 | 工作电压：AC220V±10% 50Hz；光源：高亮度长寿命LED发光管；功率：2W；电池：Ni-cd蓄电池AA800mAh 1.2V 安装方式：吊装、挂壁式安装；材质：铝合金 | 雷士.TCL.欧普 | 套 | 2 |
| 19 | 金属梯式强电桥架 | 300宽 | 优质国产 | 米 | 50 |
| 20 | 弱电网络桥架 | 300*105 | 优质国产 | 米 | 45 |
| 21 | 配件 |  | 优质国产 | 套 | 1 |
| 22 | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 23 | 二级电源防雷器 | 最大放电电流60KA | 普雷斯.人民.正泰 | 套 | 2 |
| 24 | 三级电源防雷器 | 最大放电电流40KA | 普雷斯.人民.正泰 | 套 | 2 |
| 25 | 铜排带 | 30*3 | 优质国产 | 米 | 80 |
| 26 | 绝缘端子 | 6cm | 优质国产 | 付 | 100 |
| 27 | 扁铁 | 40*4 | 优质国产 | 米 | 50 |
| 28 | 静电释放系统 | BVR50mm2/BVR6mm2/BVR4mm2接地线缆 | 中策.正泰.起帆 | 批 | 1 |
| 29 | 其他附件：固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等 |  | 优质国产 | 批 | 1 |
| 30 | 监控系统 |  |  |  |  |
| 31 | 硬盘录像机 | 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口（以公安部检测报告为准） 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠，支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC（以公安部检测报告为准） 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口（以公安部检测报告为准） | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 1 |
| 32 | 监控硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 海康、大华、英飞拓 | 个 | 3 |
| 33 | 彩色红外半球摄像头 | 具有200万像素CMOS传感器； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）； 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）； | 海康、大华、英飞拓 | 个 | 8 |
| 34 | 机房模组系统 |  |  |  |  |
| 35 | 机柜及冷通道系统 |  |  |  |  |
| 36 | 中心机房机柜 | 1）600*1200*2000mm机柜； 2）机柜静态承载能力≥1500kg 3）符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。 4）简易包装； 5）高密度大面积六角网孔前后门，前门单开，后门双开 6）机柜前后门开孔率≧70% 7）机柜内设4根安装U立柱，表面丝印有防腐蚀RMU刻度，方便用户并快速对位安装设备、导轨或固定承板；U立柱可前后调整，方便服务器及网络设备安装； 8）机柜静态承载≧1500KG，有第三方检测报告； 9）有抗震检测报告，满足8烈度要求。 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 台 | 6 |
| 37 | 侧门 | 机柜侧门,卡扣式拆装,适用于600*1200*2000mm机柜 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 副 | 4 |
| 38 | 并柜件 | 用于机柜并柜安装使用，与机柜配套 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 8 |
| 39 | 盲板 | 2U钢质盲板，免螺丝安装 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 80 |
| 40 | 轻载固定承板 | 1.颜色：黑色； 2.材质：冷轧钢板； 3.用途：提供非机架式设备放置平面； 4.层板静载荷能力应不低于50KG。制造商须提供计量质量检测研究院出具的检测报告（原件扫描件加盖公章）。 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 块 | 10 |
| 41 | 多功能垂直板 | 采用1.5mm厚优质冷轧钢板制作，用于挂接PDU，并可用于垂直理线管理 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 根 | 12 |
| 42 | 附件包 | 1.套件种类：卡式螺母，十字螺钉；2.包装：60个/套。 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 8 |
| 43 | 精密配电柜 | 1）柜体尺寸：600*1200*2000mm，黑色，前开门，后维护，上下进线； 2）输入160A/3P*2个，输出32A/1P*36个； 3）采用ABB开关；具备C级防雷装置；采用7寸彩色智能触摸显示屏；具备监控系统通讯接口 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 44 | 机柜PDU | 每个机柜配置2条PDU，每条PDU暂定：32A输入带1米3×6mm²电缆和工业连接器公头，带电源指示灯和防雷模块，输出16路10A和6路16A | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 12 |
| 45 | 平移门 | 1.规格：1200mm(W)*2000mm（H）； 2.端门采用非电动机械化半自动门单开移门（要求手动开门，门完全打开时自动定位，关闭时自动闭门），内含隐藏式自动闭门装置，移门采用10mm厚钢化玻璃，透光率80%以上，移门打开后完全隐藏在门箱内，带30度盾型造型； 3.端门表面要求无可见螺丝； 4.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装； 5.玻璃需满足GB15763.2-2005冲击性碎片状态试验要求； 6.配置顶框，联结件及气密套件 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 2 |
| 46 | 固定天窗 | 1.1800mm(L)*600mm(W),金属加强,采用5mm厚钢化玻璃，透光率80%以上； 2.结构钢采用鞍钢冷轧板，厚度为2.0 mm，结构梁采用镀锌方管 ； 3.整体天窗模块，不依靠机柜承载天窗重量；天窗自带独立的智能化专用走线槽，采用盖板封闭管理； 4.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装； 5.表面要求无可见螺丝。 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 2 |
| 47 | 自动翻转天窗 | 1.1800mm(L)*600mm(W),金属加强,采用5mm厚钢化玻璃，透光率80%以上； 2.结构钢采用鞍钢冷轧板，厚度为2.0 mm，结构梁采用镀锌方管 ； 3.整体天窗模块，不依靠机柜承载天窗重量；天窗自带独立的智能化专用走线槽，采用盖板封闭管理； 4.配备闭锁装置、紧急开启装置；顶棚与机柜连接，含气密套件和高度调节器；含联动接口； 5.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装； 6.表面要求无可见螺丝。 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 6 |
| 48 | 消防联动控制模块 | 具有控制电控组件实现天窗的自动掉落功能，可与消防中心联动；可向LED显示单元和电控单元进行供电 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 49 | LED监控显示屏 | 屏幕尺寸:10英寸能效等级:一级触摸屏，类型:电阻屏 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 50 | 通道照明 | 工作照明 1.冷通道内部安装工作照明灯具，灯管采用LED灯带，照度500LUX，每个通道单独控制;2.长度：与机柜等宽。颜色：白色 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 8 |
| 51 | 照明模块 | 冷通道内部安装 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 52 | 通道照明 | 背景照明 1.冷通道内部安装背景照明灯具，灯管采用LED灯带，每个通道单独控制;2.长度：与机柜等宽。颜色：蓝色 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 8 |
| 53 | 其他辅材 |  | 优质国产 | 项 | 1 |
| 54 | 暖通系统 |  |  |  |  |
| 55 | 环境监控 |  |  |  |  |
| 56 | 列间精密空调 | 1）在机组回风工况37℃/24%RH下：制冷量12.4KW 前送风 风冷恒温恒湿 常温型 深1.2米； 2)4.3英寸800*480点阵真彩色超大触摸屏 3）循环风量为2500m³； 4）加热能力为3KW； 5）加湿能力为3KG/H； 6）机组尺寸为300*1200*2000； 7）采用R410a环保制冷剂，直流变频压缩机； 8）采用电子换向同步EC电机节能20%~30%； | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 台 | 2 |
| 57 | 空调铜管、电源布管布线 | 含搬运、定制支架、连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、脱脂铜管、铜管保温棉及安装等 | 优质国产 | 套 | 2 |
| 58 | 配电系统软件接口模块 | 与智能电量仪进行通讯，实时解析通讯数据 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 59 | UPS通讯转换模块 | RS232-RS485自由转换设备；传输速率:1200-115.2k（bps）；电源功耗：1.5W; 工作温度：0-70℃ ； | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 只 | 1 |
| 60 | 空调通讯转换模块 | RS232-RS485自由转换设备；传输速率:1200-115.2k（bps）；电源功耗：1.5W; 工作温度：0-70℃ ； | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 只 | 2 |
| 61 | 温湿度传感器 | 1.通信协议：RS485接口,MODBUS-RTU； 2.工作电压：12VDC（6V～15VDC）； 3.温度测量范围：-20℃～80℃ 或 -4°F～176°F； 4.湿度测量范围：0～100%RH； 5.温度误差：<±0.5℃，在25℃时测试； 6.湿度误差：<±5%RH， 在25℃时测试； 6.EFT(脉冲群)：差模±2KV； 7.ESD(静电)：接触放电±6KV ，空气放电±8KV。 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 只 | 6 |
| 62 | 不定位漏水绳 | 含控制器，7.5米漏水线、引导线、胶贴一套 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 2 |
| 63 | 消防接入模块 | 输入通道：8，隔离：六路差分，两路单端隔离，隔离电压：5000Vrms，数字电平 0：+1V max，数字电平 1：+4~+30V，输入阻抗：3K ohms，电源输入：+10~+30V | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 只 | 1 |
| 64 | 一体化门禁系统集成软件 | 一体化集成门禁系统可实时获取并记录门禁系统刷卡情况，出现异常发出报警，并可远程开关门，多门互锁，软件发卡 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 65 | 一体化视频系统集成软件 | 一体化集成视频监控系统，可实现移动侦测、远程查看录像等功能，支持与门禁系统联动，当门禁开门视频监控自动弹窗等。 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 66 | 嵌入式一体化监控主机（含监控软件） | 10个数字量信号输入端口（DI） 4个数字量输出控制端口（DO） 6个RS232/485串口（二合一） 2个USB口 1个以太网口 12组12V供电端口（传感器等外设用） 1个音频输出接口 1个电源开关按钮 工作电压 AC110-250V 额定功率 小于5W 工作环境 温度 -30℃-+80℃ 湿度 10% -90% | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 台 | 1 |
| 67 | GSM短信及语音模块 | 可发告警短信，语音拨打电话告警 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 68 | 声光报警系统 | 发出声光报警信息 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 69 | 数据中心集中监控管理软件 | 通用的中文组态监控软件，同时支持B/S、C/S两种方式，管理人员可通过内网、外网进行监控或管理。支持3D电子地图，支持IE远程浏览、监控、调试和升级；支持声光、语音、手机短信、E-mail等多种报警方式，系统实时检测温湿度、配电等机房环境动力及安防系统的工作状态和各运行参数。 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 70 | 远程管理软件 | 提供远程IE方式浏览监控系统，无需安装任何软件，可通过IE浏览器进行访问，所看到的界面与监控平台软件上的基本一致，并可实现远程操作功能。 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 71 | 模块箱 | 尺寸大小：400*500*130mm | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 只 | 2 |
| 72 | 工业电源 | DC12V/10A | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 只 | 2 |
| 73 | 线管、线材等辅料 | 超五类网线、电源线等辅料 | 优质国产 | 批 | 1 |
| 74 | UPS系统 |  |  |  |  |
| 75 | UPS电源系统柜 | 1）三进三出，200KVA，UPS采用模块化结构，所有模块均支持在线热插拔，采用集中旁路结构 2）UPS主机控制系统采用1+1冗余设计 3）主机电池节数可以在30-46节之间灵活设置 4）标配RS485、干接点、SNMP等通讯功能； 5）标配主路、旁路、输出、维修开关，上进线； 6）尺寸：600(宽）x850(深）x2000(高）mm(42U) ★提供原厂授权及质保 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 76 | UPS电源功率模块 | 1）输入功率因数≥0.99 2）输入频率变化范围：40～70Hz 3）输出电压精度：±1% 4）输出波形失真度：＜1%(线性负载)，＜5%（非线性负载） 5）输出功率因数：1 6）系统效率：≥96% 7）442*620*86(2U) ★提供原厂授权及质保 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 台 | 2 |
| 77 | 蓄电池 | 1、名称：UPS电池 2、规格：12V100AH阀控式铅酸免维护蓄电池。 ★提供原厂授权及质保 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 节 | 64 |
| 78 | 电池柜 | 内置32节蓄电池，配套电池柜 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 4 |
| 79 | 电池开关箱 | 含160A直流开关 | 正泰.德力西.人民 | 套 | 2 |
| 80 | 其他辅材 | 连接电缆及铜鼻子 | 优质国产 | 项 | 1 |
| 81 | 七氟丙烷灭火装置部分 |  |  |  |  |
| 82 | 七氟丙烷柜式瓶组 | 120L/2.5N | 共创.海湾.青鸟 | 套 | 2 |
| 83 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC－227ea | 共创.海湾.青鸟 | Kg | 200 |
| 84 | 灭火系统标识牌 | 铝，安装在灭火剂瓶组的瓶组架醒目位置 | 共创.海湾.青鸟 | 块 | 2 |
| 85 | 紧急启停按钮标牌 |  | 共创.海湾.青鸟 | 块 | 2 |
| 86 | 火灾自动报警及联动控制系统部分 |  |  |  |  |
| 87 | 点型光电感烟火灾探测器 | 分布智能型\电子编码\内置CPU | 共创.海湾.青鸟 | 只 | 3 |
| 88 | 点型感温火灾探测器（A2R) | 分布智能型\电子编码\内置CPU | 共创.海湾.青鸟 | 只 | 6 |
| 89 | 火灾声光警报器 | 启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点 | 共创.海湾.青鸟 | 只 | 2 |
| 90 | 紧急启停按钮 | 不可恢复型\配接灭火系统 | 共创.海湾.青鸟 | 只 | 2 |
| 91 | 火灾声警报器 | 启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点 | 共创.海湾.青鸟 | 只 | 1 |
| 92 | 气体释放警报器 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用 | 共创.海湾.青鸟 | 只 | 2 |
| 93 | 输入/输出模块 | 电子编码\内置CPU\接收开关量信号 | 共创.海湾.青鸟 | 套 | 1 |
| 94 | 气体灭火控制器 | 壁挂式，可实现2个防区的气体灭火控制，每个区最大容量40点，控制器最大容量80点。可配接紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，含备电。 | 共创.海湾.青鸟 | 台 | 1 |
| 95 | 火灾报警控制器 | 壁挂式汉字液晶显示，报警、联动点总数为16点，含备电，含打印机，含6路直接控制点及6只终端附件。内置电源容量为24V/0.3A | 共创.海湾.青鸟 | 台 | 1 |
| 96 | 辅材(含泄压口) | 300X500 | 共创.海湾.青鸟 | 只 | 1 |
| 97 | 消防系统检测费 |  | 优质国产 | 项 | 1 |
| 98 | 监控机房 |  |  |  |  |
| 99 | UPS电源 |  |  |  |  |
| 100 | UPS主机 | 1.基于DSP全数字化的控制技术，电路灵活性可靠性更高。 2.具有灵活的输入方式，三相输入和单相输入可灵活切换 3.采用智能电池管理技术，采用自动均浮充切换充电设计 4.支持电池冷启动和市电自启动功能 5.友好的人机界面，中英文LCD显示和LED状态显示 6.产品参数：容量：20KVA、输入功率因素：≥0.99、支持16节/20节电池、输出功率因数：1、系统效率：在线模式≥94%，ECO模式≥98%、切换时间为0ms、可支持最大并机数为4台。 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 套 | 1 |
| 101 | UPS机柜电池承重架 | 10#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 |  | 项 | 1 |
| 102 | 电池 | 1、名称：UPS电池 2、规格：12V100AH阀控式铅酸免维护蓄电池。 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 节 | 32 |
| 103 | 电池箱 | 1、名称：UPS电池柜 2、规格：32节柜，组装结构。 | 易事特、维缔、山特、施耐德 | 个 | 1 |
| 104 | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 105 | UPS二级电源避雷器 | 防浪涌保护器（二级）UPS进、出线电源（220V）保护 | 普雷斯、人民、正泰 | 组 | 2 |
| 106 | PSED系列防雷插座 | PSED系列防雷插座 6位， 服务器、管理工作站等机房设备保护 | 普雷斯、人民、正泰 | 块 | 5 |
| 107 | 接地线 | 接地连接线，ZR-BVR25mm2 | 普雷斯、人民、正泰 | 米 | 100 |
| 108 | 接地铜排 | 1、名称：等电位环形汇流排 2、规格：3*30包括辅助材料 | 普雷斯、人民、正泰 | 米 | 31 |

| 室内外综合管线系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 品 牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 视频安防监控系统 |  |  |  |  |
| 2 | 室外8芯单模光纤 | 1.产品符合YD/T769-2018、YD/T 908-2020、GB/T9771.3-2020、GB/T12357.1-2015等标准 2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用 3.松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度 4.管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 5.光缆采用双面涂塑光带提高光缆的抗潮能力 6.采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 7.护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射 8.直径小，重量轻，容易敷设； 结构参数：1、2-12芯 长期的允许拉伸力达600N,短期允许拉伸力达1500N, 长期允许压扁力300N/100mm，短期允许压扁力要求1000N/100mm， 动态最小弯曲半径20D mm，静态最小弯曲半径10D mm； 光学特性：1、光缆在@1310nm时衰减≤0.36（ dB/km）；光缆在@1550nm时衰减≤0.22（ dB/km）；光缆在@1300nm时温度附加衰减（-20°~+60°）≤0.05 dB/km；光缆在@1550nm时温度附加衰减（-20°~+60°）≤0.05 dB/km | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 100米 | 20.00 |
| 3 | 220V电源线 | 铜芯电缆YJV3*2.5 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 20.00 |
| 4 | 有线电视信号线 | 铜芯导线SYWV75-5 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 100米 | 10.00 |
| 5 | 六类4对UTP低烟无卤双绞线 | 产品特点：1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.护套材料：LSZH 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：φ0.575±0.02 mm 6.燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 8.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 9.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 10.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 11.特性阻抗：100±15Ω 12.安装温度： 0℃～50℃ 13.工作温度： -20℃～60℃ | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 100米 | 70.00 |
| 6 | 摄像机电源线 | 铜芯导线RVV2*1.0 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 60.00 |
| 7 | 出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 8 | 地感线 | 铜芯导线BV1.0 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 5.00 |
| 9 | 六类4对UTP低烟无卤双绞线 | 产品特点：1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.护套材料：LSZH 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：φ0.575±0.02 mm 6.燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 8.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 9.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 10.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 11.特性阻抗：100±15Ω 12.安装温度： 0℃～50℃ 13.工作温度： -20℃～60℃ | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 100米 | 40.00 |
| 10 | 电源线、信号线 | 铜芯导线RVV2*1.0 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 40.00 |
| 11 | 220V电源线 | 铜芯电缆YJV3*2.5 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 20.00 |
| 12 | 会议系统 |  |  |  |  |
| 13 | 六类4对UTP低烟无卤双绞线 | 产品特点：1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.护套材料：LSZH 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：φ0.575±0.02 mm 6.燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 8.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 9.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 10.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 11.特性阻抗：100±15Ω 12.安装温度： 0℃～50℃ 13.工作温度： -20℃～60℃ | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 100米 | 30.00 |
| 14 | 220V电源线 | 铜芯电缆YJV3*2.5 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 10.00 |
| 15 | 电源线 | 铜芯导线RVV3*1.5 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 10.00 |
| 16 | 音响用软电线 | 300支音响线 | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 100米 | 50.00 |
| 17 | 音频线 | 铜芯导线RVVP2*0.5 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 40.00 |
| 18 | 智能照明 |  |  |  |  |
| 19 | 信号控制线 | 铜芯导线RVVSP2*1.0 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 30.00 |
| 20 | 信号线 | 铜芯导线RVV2*1.0 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 20.00 |
| 21 | 六类4对UTP低烟无卤双绞线 | 产品特点：1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.护套材料：LSZH 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：φ0.575±0.02 mm 6.燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 8.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 9.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 10.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 11.特性阻抗：100±15Ω 12.安装温度： 0℃～50℃ 13.工作温度： -20℃～60℃ | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 100米 | 5.00 |
| 22 | 智能空调 |  |  |  |  |
| 23 | 信号控制线 | 铜芯导线RVVSP2*1.0 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 30.00 |
| 24 | 信号线 | 铜芯导线RVV2*1.0 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 20.00 |
| 25 | 六类4对UTP低烟无卤双绞线 | 产品特点：1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.护套材料：LSZH 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：φ0.575±0.02 mm 6.燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 8.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 9.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 10.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 11.特性阻抗：100±15Ω 12.安装温度： 0℃～50℃ 13.工作温度： -20℃～60℃ | 爱谱华顿、一舟、普天天纪、瑞驰达 | 100米 | 5.00 |
| 26 | 五方通话系统 |  |  |  |  |
| 27 | 信号线 | 铜芯导线RVVP4*0.75 | 中策.正泰.起帆 | 100米 | 8.00 |

注：1、报价包含3年的设备维保及系统运营，且不少于1人的驻场服务。

2、本工程招标文件（含清单）中若有品牌（或厂家）名称只是招标引用的品牌（或厂家）。如投标人拟选用的是招标人引用的材料品牌（或厂家）则无须在投标文件中明确所选用的材料品牌（或厂家），但中标后实际采购时必须从招标文件（含清单）引用的品牌（或厂家）中选用其中一个品牌（或厂家）作为实际使用品牌（或厂家）；如投标人在选用的材料品牌（或厂家）为招标人推荐的材料品牌（或厂家）范围之外的，则其必须在投标文件中以单独章节附相关资料以证明其投标选用的材料品牌（或厂家）是相当于招标人引用的品牌（或厂家），否则由评标委员会作否决投标处理。。

3、相同的设备标记“★”只标注在一个设备清单中，其余的不再做“★”标记，要求提供的证明资料也只需要提供一份（技术参数视为都按提供的证明资料响应）。标记“★”的参数项，各投标人可根据清单要求自行提供相应的证明资料，装订在投标文件中。具体标记“★”的参数项详见附件。

4、清单中所列除做“★”标记之外要求提供的截图、检测报告、测试报告、证书、证明等等资料在中标后提供，本次投标文件中不需提供。

- 四、服务保障

1、服务期内技术服务，依据采购人提出的全部技术要求，投标人必须提供符合采购人所有技术要求的一切必要的软硬件设备、其他相关设施以及日常管理维护等服务，承担相应的安全保密责任，并要求在项目所在地设立分支机构同时提供一名专业技术人员驻点现场维护。若驻点技术人员无法解决，则投标人须派技术团队在1小时内做出响应，并在4小时内确保修复，否则引起采购人的损失由投标人承担。

2、投标人拥有与本项目规模相称的一定数量的技术和施工人员及施工维护设备，并自行承担建设、维护过程中的所有安全管理责任。

3、投标人必须提供符合本项目服务全部要求的所有软硬件产品设备清单，该项目产品设备清单中所列的一切内容作为本项目服务具体实施时所有产品设备的最低配置标准，设备清单中的产品型号如遇缺货，应无条件提供高于其原标准配置的产品，并做好相应的设备变更手续。

4、投标人提供的产品必须是全新并符合招标文件要求且符合国家质量检测标准的现货产品。

5、本项目系统建设和运行过程中所产生的一切信息、数据归采购人所有，中标人不得擅自使用或泄露；否则，一切后果由中标方承担。

6、货物验收、服务交付地点浙江省嘉善县。

- 五、项目考核方案

- 1、考核方案的目的

为保障嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化系统集成、升级、运行、隐患排查、故障排除等运维服务有序开展，现制定考核方案实现对日常运维工作通过量化指标进行管理、考核。

- 考核时间：合同签订后至服务期结束。

- 考核管理要求

- 服务期内技术服务，依据采购人提出的全部技术要求，投标人必须提供符合采购人所有技术要求的一切必要的软硬件设备、其他相关设施以及日常管理维护等服务，承担相应的安全保密责任，并要求在项目所在地设立分支机构同时提供一名专业技术人员驻点现场维护。若驻点技术人员无法解决，则中标人须派技术团队在1小时内做出响应，并在4小时内确保修复，否则引起采购人的损失由投标人承担。

- 中标单位拥有与本项目规模相称的一定数量的技术和施工人员及施工维护设备，并自行承担建设、维护过程中的所有安全管理责任。

- 考核细则

- 考核方法

| 嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目考核细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作项 | 序号 | 详细内容 | 工作目标与考核标准 | 总分 |
| 日常考核 | 1 | 项目驻点维护技术人员，上班时间与业主单位时间一致，实行上班打卡制度。 | 每月月底对当月上班考勤进行考核，发现无故迟到、早退、旷工的，每出现一次扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 2 | 项目驻点维护技术人员，不能随意更换，项目驻点维护技术人员必须具备各子系统运维能力。 | 项目驻点维护技术人员若未经甲方同意而私自调整，每出现一次扣10分。 | 10 |
|  | 3 | 项目驻点维护技术人员每天对巡检综合布线系统、计算机网络系统、视频安防监控系统、视频安防监控系统、一卡通系统、会议室系统、信息发布系统、综治指挥中心、智能照明控制系统、智能空调系统、机房系统、综合管线系统等系统进行现场巡查，填写巡检报告，形成管理台账；及时发现网络、服务器等设备故障和隐患，排除一般故障。 | 每月月底对当月日常巡检工作进行考核，发现管理台账缺失的，缺失一次扣0.5分，扣完为止。 | 10 |
|  | 4 | 每周对机房系统进行一次打扫，做好保洁。 | 每月月底对当月日常巡检工作进行考核，发现管理台账缺失的，缺失一次扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 故障处理考核 | 5 | 项目驻点维护技术人员必须具备各子系统运维能力。 | 若无法处理常规故障，每出现一次扣10分，并要求更换具备胜任能力的驻点维护技术人员，出现第三次当年考核分数为0分。 | 20 |
|  | 6 | 出现疑难故障后，技术团队在1小时内做出响应，并在4小时内确保修复。重点会议、活动（省、市、县领导参加）前，对所涉及的设备设施做好技术保障（故障应急修复保障预案）方案，并进行模拟演练，确保重点会议、活动顺利开展。 | 若未能在规定时间内解决，每出现一次扣10分，并在年终考评综合得分中扣1.5分。若出现技术故障导致重大活动受到直接影响，造成恶劣影响时，一次扣20分，并在年终考评综合得分中扣3分。 | 20 |
|  | 7 | 故障处理结束后，对每次故障进行分析，给出合理化建议，形成故障处理台账。 | 每月月底对当月日常巡检工作进行考核，发现管理台账缺失的，缺失一次扣款0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 等保三级考核 | 8 | 按照等保三级要求，做好网络、设备设施的安全防护工作。 | 每月或重点敏感时间段，按照等保三级要求做好相关防护巡检工作，出现安全隐患及时处置，若出现等保安全隐患，未及时处置，导致被全县通报的，一次扣20分。 | 20 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

- 付款方式

维保服务期内的款项结算共分为3次，项目自竣工验收合格之日起，每隔一年为维保服务款结算周期，单次结算费用按照考评结果进行计算，考核分数按月考核分数取每年平均值，方法如下：

a)当90分≤考评结果，实际付款金额=应付金额*100%；

b)当85分≤考评结果＜90分，实际付款金额=应付金额*95%；

c)当80分≤考评结果＜85分，实际付款金额=应付金额*90%；

d)当75分≤考评结果＜80分，实际付款金额=应付金额*85%；

e)当70分≤考评结果＜75分，实际付款金额=应付金额*80%；

f)当考评结果＜70分，实际付款金额=0元。

- 六、商务要求表

| 技术服务要求 | 具有较强的服务能力，设有售后技术服务机构，配有较强的技术队伍，能提供快速的服务响应。在接到采购人维修通知后，1小时内做出响应，并在4小时内确保修复。 |
| --- | --- |
| 备品备件及耗材等要求 | 根据技术需求中的具体规定，在服务期内，为部分设备提供安装调试正常使用所需的耗材及周期更换备品备件。 |
| ▲服务时间及地点 | 服务期3年，自设备安装验收合格之日起3年。设备安装验收与二期大楼装修工程同步验收，约2022年6月之前。 |
| 付款条件 | 1、合同签订完毕后一个月内付项目中标价的30%，设备安装验收合格后一个月内再付项目中标价的25%，剩余部分45%分三年支付，每年服务期结束后1个月内支付15%。每年对服务质量进行考评（详见服务考评细则），按照考评结果进行支付服务费，每年服务周期满后，待考评结束后一个月内支付服务费，支付金额为中标价的15%（实际按考评结果）。 2、支付款项前，供应商需提供正式的税务发票。 |

# 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目 |
| 2 | 采购内容：详见第一章公开招标公告 |
| 3 | 投标报价及费用：1、采购预算价：2645.3545万元人民币；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 4 | 现场踏勘：投标人自行对现场进行踏勘（招标文件中不能详细表述的不可预见费用、招标需求和现场条件等，投标人需通过现场踏勘后考虑在最终报价内，否则后果由投标人自负）。 |
| 5 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： （1）投标人于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份 。（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴市千秋工程咨询有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：浙江省嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场626室嘉兴市千秋工程咨询有限公司，收件人：李鋆，联系电话：15858363263）。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回 |
| 6 | 上传电子投标文件时间：2021年12月1日上午9：30时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 7 | 现场演示：无 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 9 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和嘉善县公共资源交易中心网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/)。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果期限结束后，采购人向中标人发出中标通知书。 |
| 11 | 履约保证金：合同签订前向采购人交纳合同价的5%作为履约保证金，服务期3年满后10内退还（无息）。履约保证金的形式为银行保函、保险公司保函等。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 13 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 14 | 开标地点：通过政采云线上参加。 2021年12月1日上午9：30时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时小时内（2021年12月1日上午10：00时前）投标可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 |
| 15 | 投标保证金：无。 |
| 16 | 本项目预算：人民币2645.3545万元，最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 17 | 付款方式：1、合同签订完毕后一个月内付项目中标价的30%，设备安装验收合格后一个月内再付项目中标价的25%，剩余部分45%分三年支付，每年服务期结束后1个月内支付15%。每年对服务质量进行考评（详见服务考评细则），按照考评结果进行支付服务费，每年服务周期满后，待考评结束后一个月内支付服务费，支付金额为中标价的15%（实际按考评结果）。 2、支付款项前，供应商需提供正式的税务发票。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 报名、注册及招标文件的获取：详见第一章公开招标公告 |
| 20 | 关于参考品牌：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。 |
| 21 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和嘉兴市千秋工程咨询有限公司。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的招标的代理机构或采购人。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式详见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允采购进口产品。

▲（九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

- 在电子投标文件中所有需要加盖公章的均采用CA签章。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。

- 资信商务文件：

1.1资格文件：符合合格投标人的资格要求的相关文件及证明材料

1.2投标声明书（格式见第六章）；

1.3法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

1.4诚信承诺书（格式见第六章）；

1.5投标人营业执照副本复印件；

1.6类似案例成功的业绩（格式见第六章）；

1.7与本项目实施相关的投标人各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

1.8投标人情况介绍；

1.9投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟。

1.10商务响应表（格式见第六章）；

1.11标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、技术文件：

（1）服务实施方案及措施（包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）；

（2）服务质量保证措施（格式自拟）；

（3）所投产品生产厂家、品牌、型号、规格、尺寸等，并提供详细的技术参数（不含报价）；

（4）技术偏离表（格式见附件）；

（5）人员配备方案、项目实施人员一览表（格式见附件）；

（6）售后服务承诺；

（7）合理化建议。

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3、投标报价文件：

3.1投标函（格式见第六章）；

3.2开标一览表（格式见第六章）

3.3投标报价明细表（格式见第六章）；

3.4中小企业声明函（格式见第六章）；

3.5残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）及其他符合政策性条件的承诺函或证明材料；（非残疾人福利性单位不需提供此项）；

3.6监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

3.7大中型企业应提供符合要求的分包意向协议（如有）

3.8投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表须通过CA进行签章。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切税金和费用（包括设备款、货款、标准附件、备品备件、专用工具、员工工资、福利、奖金、补贴、伙食费、社会保险费、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.本次报价为3年期的服务费用，在服务期内若服务供应商提供的设备无法完全满足采购人要求的，服务供应商应无条件的更新提升设备。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的递交

- 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.2021年12月1日上午9：30时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。

2. 代理机构在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件

投标文件解密

开标时间后半小时小时内（2021年12月1日上午10：00时前）投标可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2021年12月1日上午10:00时前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年12月1日上午10时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴市千秋工程咨询有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：浙江省嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场626室嘉兴市千秋工程咨询有限公司，收件人：李鋆，联系电话：15858363263），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

3. 投标文件的修改和撤销

（1）投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

（2）在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

（3）递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

（4）实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）不符合法律法规的其他情形。

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，该供应商须提供书面说明并提供相关证明材料。若该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

（5）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件和准时在线上参加开标。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2.采购人或代理机构对投标人的资格审查文件和评标委员会对投标人的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，共 7 人。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）嘉兴市千秋工程咨询有限公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

6.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

7.招标文件其它地方有特别规定的，从其规定。

（五）澄清问题的形式

1、为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第（四）条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，有1名相关人员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2. 中标单位拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标单位应按代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，代理机构将取消其中标资格。

2.签订合同后，如中标单位不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3. 合同签订前向采购人交纳合同价的5%作为履约保证金，服务期3年满后10天内退还（无息）。

- 八、其他

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                       邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2  ……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、商务技术90分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

2. 根据财库〔2020〕46号的相关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，在评审时，对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。投标文件中必须提供，所投货物生产企业《中小企业声明函》（格式见第六章）。

3. 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

4. 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

5. 投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术分（62分）

| 技 术 分 62分 | 服务方案 | 投标人针对本项目的建设背景和现状的分析、对建设目标和功能需求的理解、设计详细设计方案（包含系统理解、架构设计、关键技术、功能模块等）。响应内容有特色、有亮点、完整包含所有内容的得8-10分，对项目总体认识表述不清、不完整、不清晰的6-8分，较宽泛、无实质内容的得4-6分； | 10分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 根据投标人的项目安装施工组织方案和保障措施，项目实施进度方案和进度保障方法的具体措施等。服务措施完备周全、科学合理且包含所有内容的得6-8分，对项目措施内容一般有缺漏的4-6分，较宽泛、无实质内容的得2-4分； | 8分 |
|  | 服务质量保障措施 | 根据本项目的各项管理制度，包括质量保证措施、安全技术措施、人员配备等具体由专家比较后酌情打分。质量管理目标明确，体系完善，措施得力，有具体机构、方案、制度保证，有质量服务承诺的得6-8分；质量管理基本符合要求，体系可行，有质量服务承诺的，方案基本合理的得4-6分；质量管理措施不明确，有质量服务承诺的，方案不太合理的得2-4分。 | 8分 |
|  | 所投产品的质量、功能和技术性能 | 根据投标人对清单中带★项所提供产品的质量、功能和技术性能证明情况由评委酌情打分。提供证明材料齐全、清晰、完整的得13-15分；证明材料基本齐全、基本清晰、基本完整的得11-13分；证明材料缺失严重、不完整的得9-11分。【在技术文件中提供相关证明材料（相关证明材料标准以招标清单要求的为准）】 | 15分 |
|  | 应急措施 | 具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强的的得3-5分，有方案制订，无明确的可行性的得2-4分，方案简单无可行性的得1-2分。 | 5分 |
|  | 培训方案 | 根据投标单位日常对员工的培训计划、方案是否科学、合理，由专家比较后打分。培训计划、方案切实可行，具备可操作性的得3-5分；培训计划、方案简单、无特色的得1-3分；其他不得分。 | 5分 |
|  | 服务承诺 | 根据服务期内服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施、本地化服务内容）。响应完善的得3-6分；响应程度一般、无特色的得1-3分；其他不得分。 | 6分 |
|  | 合理化建议 | 投标人有详细的合理化建议，及其它有利于保证项目质量的措施或者优势，根据方案的可行性进行打分，建议有针对性、可操作性强的得3-5分，不具有可操作性的得1-3分； | 5分 |

注：上述分项内容未提供不得分。

（三）商务资信分（28分）

| 商务、资信及其他分28分 | 诚信分 | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 | 0或3分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 能力或业绩要求 | 投标人近三年（自投标截止之日往前追溯3年，以合同签订时间为准）所独立承担的同类项目，每个得2分，本项最高得6分。（中标通知书（如有）、合同、验收证明材料等同时提供投标文件中，未提供不得分） | 6分 |
|  |  | 投标人具有部署政务云服务能力，并与服务所在地政府或所在地政府政务服务和数据资源管理办公室签订政务云服务协议的得3分，没有不得分。（合同或协议书复印件提供在投标文件中，未提供不得分） | 0或3分 |
|  | 投标人企业实力 | 原厂售后质保承诺函：LED大屏系统、七-八层指挥中心系统、二-五层会议系统、计算机网络四大系统的主要产品设备供应商每个原厂质保承诺函得1分。（复印件提供在技术标中） | 0或1或2或3或4分 |
|  |  | 拟派本项目的项目组人员具有计算机类高级工程师职称证书或计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级工程师证书的得2分，具有项目管理PMP证书的得2分,本项最高得4分。（证书复印件提供在投标文件中，同时提供其半年内连续三个月社保证明材料，缴纳单位应是投标人或其分支机构） | 0或2或4分 |
|  |  | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的且均在有效期内，每个得2分，本项最高得8分。（证书复印件提供在技术标中） | 0或2或4或6或8分 |

# 第五章  嘉善县政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书编号：善财采确临[2021]6060号

预算金额：2645.3545万元

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构： 嘉兴市千秋工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

采购文件编号：JXQQ2021024（G）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照     嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目     项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与投标文件（或采购响应文件）；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是 嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目 。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）                               ，分项价款见“价格清单”（如有）”。

| 类别 | 服务名称 | 服务描述 | 单价（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成服务费 | 各模块系统集成服务 | 各模块集成管理系统服务 |  | 项 |
| 系统服务费 | 综合布线系统服务 | 统一规划设计的结构化综合布线系统服务 |  | 项 |
|  | 计算机网络系统服务 | 计算机网络系统服务 |  | 项 |
|  | 视频安防监控系统服务 | 全数字安防监控系统服务 |  | 项 |
|  | 一卡通系统服务 | 一卡通系统服务 |  | 项 |
|  | 二-五层会议系统服务 | 二-五层会议室的会议系统服务 |  | 项 |
|  | LED大屏系统服务 | LED大屏系统服务 |  | 项 |
|  | 七-八层指挥中心系统服务 | 七-八层指挥室/厅的指挥系统服务 |  | 项 |
|  | 智能照明系统服务 | 智能照明系统服务 |  | 项 |
|  | 智能空调系统服务 | 办公室智能空调系统服务 |  | 项 |
|  | 系统集成服务 | 系统集成统一平台服务 |  | 项 |
|  | 机房工程及UPS电源系统服务 | 中心机房及必要配套设施服务 |  | 项 |
|  | 综合管线系统服务 | 室内外综合管线系统服务 |  | 项 |
| 驻场服务费 | 人员驻场 | 技术人员驻场服务 |  | 项 |

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本项目资金来源性质为以下第    （1）   项：

（1）一般预算；（2）政府基金；（3）专户核拨的预算外资金；（4）其他财政资金；（5）其他资金。

4、本合同付款方式为以下第    （2）   项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为           ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为甲方根据年初预算申请生成用款计划，再在支付管理系统中发起直接支付申请，财政核算（支付)中心凭确认书、合同、验收单、发票进行审核支付；

（3）其他方式。

5、本合同项下的采购资金付款进度按采购文件与投标文件（或采购响应文件）规定，未规定时按以下第   （2）    项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：1、合同签订完毕后一个月内付项目中标价的30%，设备安装验收合格后一个月内再付项目中标价的25%，剩余部分45%分三年支付，每年服务期结束后1个月内支付15%。每年对服务质量进行考评（详见服务考评细则），按照考评结果进行支付服务费，每年服务周期满后，待考评结束后一个月内支付服务费，支付金额为中标价的15%（实际按考评结果）。

2、支付款项前，供应商需提供正式的税务发票。

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第  1   项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于   合同签订前  （时间）向甲方提交履约保证金 合同价的5%  元（本合同金额的10%）。履约保证金在  服务期3年满后10天内退还（无息）   （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转包与分包

本项目不允许转包和分包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  （2）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 嘉善县  仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方、财政支付（核算）中心、县财政局、招标代理机构各持一份。

二、特殊专用条款部分

第九条 服务期

服务期3年。

第十条 驻场服务

乙方派驻1名技术人员驻场服务，服务期限3年。

驻场工程师负责协调处理故障，故障修复时限：在接到采购人维修通知后，1小时内做出响应，并在4小时内确保修复，确保设备及系统正常运行。

采购人（甲方公章）                    供应商（乙方公章）：

法定代表人                            法定代表人

或被授权人（签字）：                   或被授权人（签字）：

电话：                                电话：

合同签订日期：     年    月   日

签约地点： 嘉善

| 嘉 善 县 政 府 采 购 商 品 验 收 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购申请编号: |  |  |  | 合同编号: | 号 |
| 采购单位（需方） |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 供应商（供方） |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 商品名称 | 规格型号及要求 | 计量单位 | 数 量 | 单价(元) | 金额 (元) |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币(大写): |  |  |  |  |  |
| 详细设备清单见装箱单 |  |  |  |  |  |
| 采购单位验收情况: |  |  | 采购单位付款意见: |  |  |
|  | 验收人（签字）: |  | 20 年 月 日 |  |  |
| 供应商(盖章) |  |  | 县公共资源交易中心意见: |  |  |
| 经办人（签字）: |  |  |  | (盖章) |  |
| 验收日期:20 年 月 日 |  |  | 20 年 月 日 |  |  |
| 注：1、表内各项必须填写完整，根据实际需求可增加或删除行，不得改动格式； |  |  |  |  |  |
| 2、本表一式五份，经供需双方签字盖章后由采购单位、供应商、财政支付（核算）中心、财政局、公共资源交易中心各自留存。 |  |  |  |  |  |

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在    年   月   日9时30分之前不得启封

年  月  日

2.商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3．报价文件封面格式：

正本/或副本

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件 ————————————————（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

5.资格文件要求的证明材料

| 序号 | 证明材料 | 所在页码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |  |
| 2 | 2020年度财务报告或开标截止期前半年内任意一个月的资产负债表及利润表 |  |  |
| 3 | 开标截止期前半年内任意一个月的税收缴纳证明 (税费凭证复印件或完税证明或依法免缴税费的证明或银行出具缴费凭证) |  |  |
| 4 | 开标截止期前半年内任意一个月的社会保障缴纳证明(例如单位专用参保证明或银行出具缴费凭证等) |  |  |
| 5 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 该项以开标当日资格审核人员网上查询为准 |  |
| 6 | 具备光纤覆盖及运营能力或具备有线电视光纤网络综合业务开发和应用能力 |  |  |

6.投标声明书格式：

投标声明书

致：                               （采购人）

_______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我____（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                              。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

7、诚信承诺书

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构）：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

8.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致            （采购人）：

我_______（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加 嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

9.技术偏离表

技术偏离表

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权委托人（签名）：

投标人（加盖公章）：

日期：   年   月   日

10. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

11. 类似案例成功的业绩一览表

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                          年    月    日

12. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的技术服务、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                    年    月    日

13. 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目，     行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

14. 商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

15.投标函格式：

投 标 函

致                           （采购人）：

根据贵方为项目名称：                                     的招标公告（项目编号：_____     ），签字代表______（全名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交电子版投标文件（资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

16.开标一览表

开标一览表

招标编号：

单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（小写） |  |
| 总报价（大写） | 人民币 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章、由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、项目费用包括一切税金和费用（包括设备款、货款、标准附件、备品备件、专用工具、员工工资、福利、奖金、补贴、伙食费、社会保险费、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

17.投标报价一览表

投标报价明细表

招标编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位及数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价（大写） |  |  |  |  |  |

注：本表中的投标总价须与“开标一览表”中的总报价金额一致。

法定代表人或授权委托人（签字）：            投标人（加盖公章）：

日期：    年   月   日

17、嘉善县社会治理综合指挥服务中心（二期）弱电智能化项目自评分表

投标人名称：

| 评标内容及分值 |  | 供应商自评栏 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自评分 | 自评依据及标书页码 |
| 技术分（62分） | 服务方案（18分） |  |  |
|  | 服务质量保障措施（8分） |  |  |
|  | 所投产品的质量、功能和技术性能（15分） |  |  |
|  | 应急措施（5分） |  |  |
|  | 培训方案（5分） |  |  |
|  | 服务承诺（6分） |  |  |
|  | 合理化建议（5分） |  |  |
| 商务、资信及其他分（28分） | 诚信分（3分） |  |  |
|  | 能力或业绩要求（9分） |  |  |
|  | 投标人企业实力（16分） |  |  |
| 合计（满分90分） |  |  |  |

18、附件：标记“★”的参数项

| 计算机网络系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数项 |
| 2 | 上网行为审计 | ★机架式独立硬件设备，采用多核架构设计，提供官网截图证明盖厂家公章； ★支持10M/100M/1000M自适应电接口≥10，千兆光电复用口≥4；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署，要求提供产品正面照片盖厂家公章； ★支持4G扩展网卡。支持在4G接口上运行IPSec VPN，提供web配置界面截图盖厂家公章； |
| 3 | 网管及认证平台 | ★支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持Widget扩展，提供软件界面截图盖厂家公章； ★支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构，实配无线管理组件，实配管理AP所需授权，提供厂家证明资料并盖厂家公章； ★支持对接入网络的用户进行认证和授权，支持802.1X、Portal等认证方式，支持与微信小程序、浙政钉2.0对接，提供厂家证明资料并盖厂家公章； ★实配网络管理授权50；实配无线管理组件，含无线AP管理授权100；实配用户认证管理组件，含并发用户认证授权200；包含与微信小程序、浙政钉2.0对接开发费用，提供厂家证明资料并盖厂家公章； |
| 4 | 核心交换机 | ★独立主控槽位数量≥2，独立业务槽位数量≥6，支持电源、主控冗余，提供官网截图证明盖厂家公章； ★交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； ★支持设备的多虚一功能,能够将 4 台交换机虚拟化为一台逻辑设备，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； ★支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； |
| 6 | 接入层POE交换机 | ★性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； ★支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU攻击，保护交换机在何种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； ★支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； ★支持绿色节能，提供中国节能产品认证证书；提供设备入网证。复印件盖厂家公章 |
| 7 | 无线AP | ★采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，提供官网截图证明盖厂家公章； ★支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告复印件盖厂家公章。 |
| 9 | 无线控制器AC | ★支持CPU 防攻击功能：AC支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的报文，进行流量控制，保护无线控制器在各种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； ★为保障IPV4网络过渡到IPV6网络的安全性，设备需支持IPV6 SAVI功能。提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； |
| 12 | 路由器 | ★包转发率≥15Mpps，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； ★支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； |
| 13 | 防火墙 | ★非X86多核架构，提供证明材料盖厂家公章； ★配置AV 防病毒安全License,3年；IPS 特征库升级服务,3年；提供证明资料盖厂家公章。 |
| 15 | 接入层交换机 | ★性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥50Mpps，以官网较小值为准，提供官网截图证明盖厂家公章； ★支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU攻击，保护交换机在何种环境下稳定工作，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； ★支持最多 9 台设备虚拟化，统一 IP 地址管理，提供第三方测试报告复印件盖厂家公章； |
| 37 | 主机安全及管理系统 | ★产品系统必须为公安部认可的信息安全等级保护研发单位，并具备CMMI5级资质和知识产权管理体系认证证书。提供相关证明复印件盖厂家公章。 |
| 视频安防监控系统 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 参数项 |
| 3 | 网络高清半球摄像机 | ★支持MD5、SHA256加密算法。（提供公安部检验报告证明复印件盖厂家公章） |
| 9 | 网络存储服务器 | ★单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意9个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。（公安部检测报告复印件盖厂家公章） ★业务故障隔离功能检验，存储的业务模块可以放在不同的容器中，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块。系统可自动重启业务模块并恢复原有业务（公安部检测报告复印件盖厂家公章） |
| 11 | 液晶拼接单元 | ★液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件盖厂家公章） |
| 13 | 大屏控制器 | ★投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的型式检验报告复印件盖厂家公章） |
| 一卡通系统（含车位引导） |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 参数项 |
| 32 | 8寸室内人脸门禁一体主机 | ★支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.3~4m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；人脸比对平均时间≤175ms；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门。（公安部检验报告证明，复印件加盖厂商公章） ★设备支持可视对讲功能，可跟管理平台或WEB端、室内机、管理机、手机APP进行对讲；应支持配置一键呼叫功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（公安部检验报告证明，复印件加盖厂商公章） |
| 二-五层会议系统 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 参数项 |
| 3 | 无缝高清矩阵切换器 | ★3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。(需提供满足此功能的第三方检测机构出具的报告证明复印件盖厂家公章） ★6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）。（提供接口截图佐证盖厂家公章） ★8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。(需提供满足此功能的第三方检测机构出具的报告证明复印件盖厂家公章） |
| 10 | 会议系统主机 | ★4.支持16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） ★9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） ★11.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。（需提供满足此功能的第三方的检测机构出具的证明复印件盖厂家公章） |
| 18 | 专业音箱 | ★所投音箱产品为中国国家标准检测认证进入EASE数据库的扬声器。证明资料盖厂家公章 |
| 29 | 音频处理器 | ★2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图盖厂家公章） |
| 37 | 录播主机 | ★3.具备≥4路SDI高清视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输入接口、≥1路复合视频输入接口、≥3路HDMI高清视频输出接口、≥3路3.5mm立体声音频输入接口和≥2路3.5mm立体声音频输出接口、≥2路USB 3.0接口、≥1路USB 2.0接口、≥4路控制接口。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） ★7.电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） |
| 76 | 语音转写会议后台服务软件 | ★2.主持人会议纪要对照语音转写，提高会议记录效率。会后可下载纪要文件，对会议纪要进行资料归档。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） ★4.语气词过滤：能够在实时语音转写开始前，根据需要选择是否开启“语气词过滤”功能，若开启则能可将语气词和多余的词汇去除，以保证文稿的规整。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） ★5.热词优化：可将个性化人名、地名、建筑名、专业词汇等专有名词，添加到热词列表中，有效提升该热词的识别准确率。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） |
| 80 | 语音转写会议客户端软件 | ★9.播放器、时间轴及文本区互相同步定位。更方便找到录音时间对应的文本对照修改。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） ★11.大屏支持浮窗字幕的形式展示语音转写文本内容，可自定义调节多种字体大小和颜色样式。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） ★13.自定义会议投影功能，可投扩展屏或独立大屏。自定义投屏背景图、背景颜色、分辨率、文字。（需提供功能界面截图佐证盖厂家公章） |
| 104 | 数字调音台 | ★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证盖厂家公章） ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证盖厂家公章） |
| 125 | 会议话筒 | ★7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） ★13.具有2个网口，可用于手拉手级联。（提供接口图佐证盖厂家公章） |
| LED大屏系统 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 参数项 |
| 2 | 全彩LED显示屏P2.0 | ★1、点间距<2mm；采用SMD表贴三合一封装；LED封装：金线封装（采购单位有权在验收时随机抽取单元模组，寄往国内权威检测机构鉴定，如结果不符，中标企业将承担相关法律责任。投标单位承诺资料） ★23、投标时提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函并加盖LED显示屏制造厂商公章 |
| 3 | 拼接控制器 | ★12.提供厂家3C认证证书，提供复印件加盖厂家公章。 |
| 24 | 全彩LED弧形显示屏P1.5 | ★1.像素点间距≤1.5625mm（厂家证明资料盖公章） ★5.LED管芯类型，采用LED表贴三合一金线灯或更先进技术，参考品牌为：宏齐、东山、国星、日亚、亿光。（需提供封装厂家针对本项目的授权）（采购单位有权在验收时随机抽取单元模组，寄往国内权威检测机构鉴定，如结果不符，中标企业将承担相关法律责任。投标单位承诺资料） ★6、投标时提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函并加盖LED显示屏制造厂商公章 ★7.电磁兼容性，投标产品达到CLASS B标准（提供产品CNAS、CMA、MRA认可的检测报告复印件加盖厂商公章） ★21.屏幕模组PCB板，采用阻燃材料，燃烧等级通过V-0等级要求（提供阻燃材料检测报告复印件加盖厂商公章） ★22.产品通过国家3C认证，提供复印件加盖厂家公章 |
| 七-八层指挥中心 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 参数项 |
| 3 | 分布式显控终端 | ★4.具备8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备≥8路数字I/0输入输出控制口，具备8路弱电继电器接口。提供满足此参数的第三方权威机构出具的检测报告复印件盖厂家公章 |
| 7 | 控制器 | ★1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。需提供第三方检测结构出具的检验报告复印件盖厂家公章 |
| 11 | 分布式采集盒 | ★2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） ★6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） |
| 13 | LED分布式输出盒 | ★9.盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品一键复位图佐证盖厂家公章） ★17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（提供设备接口图佐证盖厂家公章） |
| 23 | 智能会议中心主机 | ★6.具有丰富的音频输入输出接口：具有≥22路莲花接口（供录音使用）、具有≥1光纤接口（可实现长距离传输音质无衰减功能）、具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口、≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口、具有≥1路CobraNet网口，支持CobraNet协议音频传输。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） |
| 33 | 无纸化客户端软件 | ★5.支持服务器视频点播，实时观看服务器视频直播，视频点播放支持单路、多路切换，最大支持4路视频同时播放。（提供功能界面截图盖厂家公章） ★11.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。（提供功能界面截图盖厂家公章） |
| 102 | 智能会议中心主机 | ★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明复印件盖厂家公章） ★7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证复印件盖厂家公章） ★8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明复印件盖厂家公章） ★9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供功能界面截图佐证盖厂家公章） |
| 123 | 电源时序器 | ★1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A。（提供设备接口图佐证盖厂家公章） ★7.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485.RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证盖厂家公章） |
| 137 | 分布式综合管理ADQ平台 | ★1.服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可便捷的可视化管理整个分布式系统。需提供第三方检验报告复印件并盖生产厂商公章。 ★4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。需提供第三方检验报告复印件并盖生产厂商公章。 |
| 机房工程及UPS电源系统 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 参数项 |
| 75 | UPS电源系统柜 | ★提供原厂授权及质保 |
| 76 | UPS电源功率模块 | ★提供原厂授权及质保 |
| 77 | 蓄电池 | ★提供原厂授权及质保 |

中国人民财产保险股份有限公司

供货履约保证保险保单保函

致：                 （采购方名称，以下简称“采购方”）:

鉴于           （供货方名称，以下简称“供货方”）与贵司于XXXX年    XX月XX日签订            项目采购协议，并在我公司投保《供货履约保证保险》（保险单号：               ），我公司接受供货方的请求，向你方提供如下保证：

第二联

被保险人留存

一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币                            万元整（小写：￥                 元）

二、本保函的有效期自     年    月    日至    年    月    日

三、在保险期间内，供货方（投保人）因自身原因未按照与采购方（被保险人）签订的采购协议（合同编号                           ）履行以下义务，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。

（一）未按照采购协议约定的时间交付货物；

（二）交付货物的规格、型号、数量、质量等不符合采购协议约定标准；

（三）未按照采购协议约定提供质量保证期“三包”服务。

四、当供货方未按照采购协议履行义务给采购方造成损失时，保险公司根据保险协议在确定损失10个工作日内完成赔付。

附：《中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险条款》及保单

保险人：                 （盖章）          签单日期：

公司地址：                                 邮编：

联系电话：

中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险 保险单

保单号：******************

鉴于投保人已经仔细阅读了中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险条款，并已知悉了条款中免除保险人责任的内容（包括但不限于责任免除、投保人被保险人义务、赔偿处理等），愿意以上述条款的约定为基础向保险人投保供货履约保证保险，并按本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照本保险合同的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。

| 投保人 | 名称 |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |  |
|  | 地址 |  | 邮编 |  |  |
| 被保险人 | 名称 |  | 统一社会信用代码 |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系方式 |  |  |
|  | 地址 |  | 邮编 |  |  |
| 采购公告情况 | 采购协议编号 |  |  |  |  |
|  | 协议签订日期 |  | 约定交货时间 |  |  |
|  | 质量保证期 |  |  |  |  |
|  | 货物标准（如规格、型号、数量、质量） |  |  |  |  |
| 保险金额 | 人民币（大写） ￥ |  |  |  |  |
| 保险费 | 人民币（大写） ￥ |  |  |  |  |
| 免赔额/率 |  |  |  |  |  |
| 反担保 |  |  |  |  |  |
| 赔款等待期 |  |  |  |  |  |
| 保险期间 | 月，自 年 月 日零时起至 年 月 日二十四时止 |  |  |  |  |
| 交费形式 | □现金 □转账 □其他 |  |  | 交费日期： |  |
| 争议处理 | □诉讼 □提交 仲裁委员会仲裁 |  |  |  |  |
| 特别约定 | - 本保单绝对免赔为零，发生保险事故后，保险公司根据损失金额在保险金额内全部赔付； - 发生保险责任范围内的损失，保险公司在确定损失10个工作日内完成赔付； - 当投保人和被保险人对保险事故有争议时，可提交保险调解委员会进行调解，保险公司依据调解结果进行赔付； |  |  |  |  |
| 鉴于投保人已向本保险人投保供货履约保证保险，并按本保险单约定交付保险费，保险人同意按照本保险单所适用条款及上述特别约定承担保险责任，特立本保险单为凭。 保险人（签章）： 年 月 日 保险人地址： 邮政编码 全国统一服务电话：95518 传真： 网址：www.e-picc.com.cn |  |  |  |  |  |

复核：                                制单：                          经办：

中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险条款

总则

- 本保险合同由保险条款、投保单、保险单以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采取书面形式。

- 本保险适用于《中华人民共和国合同法》所规定的买卖合同（也称采购协议），即指出卖人（即供货方）转移标的物的所有权于买受人（即采购方），买受人支付价款的合同。该买卖合同须真实、合法、有效。

- 买卖合同关系中的出卖人（即供货方）可作为本保险合同的投保人，买卖合同关系中的买受人（即采购方）可作为本保险合同的被保险人。

保险责任

第四条 投保人与被保险人在保险期间内签订的采购协议项下，因投保人自身原因，未按照与被保险人签订的采购协议履行相关义务，发生下列任一情形，给被保险人造成直接经济损失的，视为保险事故发生。保险人按照本保险合同的约定，向被保险人承担赔偿责任，赔偿金额以保险金额为限。

（一）未按照采购协议约定的时间交付货物；

（二）交付货物的规格、型号、数量、质量等不符合采购协议约定标准；

（三）未按照采购协议约定提供质量保证期“三包”服务。

责任免除

第五条  存在下列情形之一的，保险人不负责赔偿：

（一）投保人与被保险人订立的采购协议被依法认定无效或被撤销；

（二）投保人与被保险订立的采购协议按法定或者约定解除；

（三）投保人、被保险人采用欺诈、串通等恶意手段订立采购协议；

（四）投保人与被保险人对采购协议实质性内容进行修改，包括但不限于变更合同主体，交货时间，货物规格、数量、质量，合同权利义务等，而事先未征得保险人书面同意的；

（五）被保险人未履行采购协议中约定的义务。

第六条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱；

（二）核爆炸、核子辐射和放射性污染；

（三）洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害；

（四）行政行为或司法行为；

（五）被保险人及其代表的故意或犯罪行为。

第七条 对下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）投保人与被保险人签订的采购协议约定以外的任何损失和费用；

（二）被保险人的任何间接损失以及被保险人以外的第三方的任何损失；

（三）本保险合同中载明的免赔额或按本保险合同中载明的免赔率计算的金额，两者以高者为准。

保险金额和免赔额（率）

第八条 本保险合同的保险金额为保险人承担赔偿责任的最高金额，根据采购协议中投保人应交纳的履约保证金金额确定，并在保险单中载明。

第九条 本保险合同实行绝对免赔，绝对免赔额（率）由投保人与保险人协商确定并在保险单中载明。

保险期间

第十条 本保险合同的保险期间由投保人与保险人协商确定，具体起始日和终止日以保险单载明的起讫日期为准。最长不超过一年。

保险人义务

第十一条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其它保险凭证。

第十二条 保险事故发生后，投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，保险人应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十三条 保险人收到被保险人的赔偿请求后，应当及时就是否属于保险责任作出核定，并将核定结果通知被保险人。

投保人、被保险人义务

第十四条 投保人开展与投保合同相关的业务，应遵守相关法律及行政法规。若存在有关规定的，应取得主管部门的审批、认定资格。

第十五条 投保人应履行如实告知义务，如实答复保险人就有关情况提出的询问，如实填写投保单。

第十六条 投保人投保时应向保险人提供以下资料：

- 投保人营业执照及相关资质证明材料；

- 采购协议及相关文件；

- 被保险人相关信息资料；

- 保险人要求提供的其他相关材料。

第十七条 除本保险合同另有约定外，投保人应在保险合同成立时一次性交清全部保险费。投保人未按约定交付保险费的，对于保险费交付之前发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。

第十八条 在保险期间内，如投保人履约能力发生重大变化，履约风险显著增加的，投保人应当按照保险合同的约定及时通知保险人，保险人可以按照保险合同约定增加保险费或者解除保险合同。

第十九条 在保险期间内，被保险人应及时检查并协助保险人了解采购协议的执行情况，如发现投保人存在违约风险，或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况，被保险人应采取措施降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人。

第二十条 当发生保险事故时，被保险人应该尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不负责赔偿。

第二十一条 当发生保险事故时，投保人、被保险人应当及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况;涉及违法、犯罪的，应立即向公安机关报案。

第二十二条 发生保险事故后，被保险人应向保险人提供下列证明和资料：

（一）保险单正本；

（二）索赔申请书；

（三）采购协议副本；

（四）相关损失证明；

（五）仲裁机构出具的裁决书或司法机关出具的裁定书、判决书等（适用于仲裁或诉讼确定损失的方式）；

（六）保险人要求投保人、被保险人提供的与确定保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十三条 发生保险责任范围内的损失，保险人按照被保险人实际损失扣除保险单载明的免赔额（率）后的金额进行赔偿，但最高以保险金额为限。

投保人已经向被保险人部分履行违约责任的，保险人赔偿保险金时，应当扣减该部分金额。

第二十四条 发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的情况，积极协助保险人向投保人进行追偿。

第二十五条 被保险人向保险人请求赔偿的诉讼时效期间为二年，自其知道或应当知道保险事故发生之日起计算。

争议处理和法律适用

第二十六条 本保险合同的争议解决方式由保险合同双方从下列两种方式中选择一种，并在保险单中载明：

（一）因履行本合同发生的争议，由保险合同双方协商解决，协商不成的，提交保险单载明的仲裁委员会仲裁；

（二）因履行本合同发生的争议，由保险合同双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第二十七条 与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。

其他事项

第二十八条 保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，应经被保险人同意，并当向保险人支付相当于保险费5%的退保手续费，保险人应当退还剩余部分保险费。

第二十九条 保险合同生效后，未经被保险人书面同意，投保人不得解除本保险合同。在保险期间内，如果投保人和被保险人均书面要求解除保险合同的，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的日比例计收保险费，并退还剩余部分保险费。保险合同因采购协议提前履行完毕而责任终止的，保险人不退还保险费。

中国人民财产保险股份有限公司供货履约保证保险费率表

一、年基准费率

1.5%

二、费率调整系数

费率调整系数为以下各项系数的乘积。

（一）保险期限调整系数

| 保险期限 | 调整系数 |
| --- | --- |
| ＜1个月（不含） | 0.15 |
| 1-3个月（不含） | [0.15，0.25） |
| 3-6个月（不含） | [0.25，0.5） |
| 6-9个月（不含） | [0.5，0.75） |
| 9-12个月 | [0.75，1.0] |

（二）投保人企业性质调整系数

| 投保企业类别 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 大型国企或央企 | [0.5，0.75） |
| 大型民企 | [0.75，0.9） |
| 中型企业 | [0.9，1.0） |
| 小微型企业 | [1.0，1.5] |

（三）投保人信用资质调整系数

| 信用资质 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 信用情况良好，资质等级较高 | [0.7,1.0） |
| 信用情况较好，资质等级一般 | [1.0,1.3） |
| 信用情况较弱，资质等级较低 | [1.3,1.8] |

（四）产品定制化调整系数

| 产品是否定制化 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 非定制类产品 | [0.7，1.0） |
| 定制化产品 | [1.0，1.5] |

（五）上一年度供应的产品质量调整系数

| 产品质量 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 产品验收、运行质量优良，质量抽检全部达标 | [0.8，1.0） |
| 产品验收、运行质量较好，质量抽检合格 | [1.0，1.3） |
| 产品验收出现不合格产品、运行过程中出现质量问题，质量抽检有不合格记录 | [1.3，1.8] |

（六）上一年度供货的及时与准确性调整系数

| 供货及时及准确性 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 能够严格、准确地按照买卖合同约定的时间、地点及方式等条件交付货物 | [0.8，1.0） |
| 能够按照买卖合同约定的时间、地点及方式等条件交付货物，未出现延迟供货、数量短缺等情形 | [1.0，1.3） |
| 未严格按合同要求，出现延迟供货、数量短缺、错误交付、未能在规定时间内有效处理等情形 | [1.3，1.8] |

（七）上一年度售后服务调整系数

| 售后服务 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 严格按照合同约定，进行技术培训，安装调试后验收合格，质保期内，严格履行服务承诺 | [0.8，1.0） |
| 能够按照合同约定，进行技术培训，安装调试后验收基本合格，质保期内，能够履行服务承诺 | [1.0，1.3） |
| 未能按照合同约定，进行技术培训，安装调试后验收出现不合格，质保期内，未能严格履行服务承诺 | [1.3，1.8] |

（八）抵押、担保比例调整系数

| 反担保方式 |  | 调整系数 |
| --- | --- | --- |
| 抵押/质押反担保： 抵（质）押金额占保险金额的比例 | 0-10% | [1.0，0.9） |
|  | 10%-30% | [0.9，0.8） |
|  | 30%-50% | [0.8，0.7） |
|  | ≥50% | [0.7，0.5） |
| 保证反担保 |  | [0.85，1.0] |
| 未办理反担保 |  | 1.0 |

（九）历史赔付情况调整系数

| 历史赔付率 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 25%及以下 | 0.5 |
| 25%-50% | [0.5，0.8） |
| 50%-75% | [0.8，1.0） |
| 75%-100% | [1.0，1.2） |
| 100%及以上 | [1.2，2.0] |

注：历史赔付率为上一事故年度已报告赔付率，事故年度已报告赔付率 = （事故年度已核赔款 + 事故年度未核赔款） / 事故年度已赚保费。

（十）续保优惠系数

| 承保情况 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 新保 | [1.2，1.0） |
| 续保 | [1.0，0.9） |
| 两次及以上续保 | [0.9，0.8] |

（十一）业务渠道调整系数

| 业务渠道 | 调整系数 |
| --- | --- |
| 电销、网销、直销 | [0.7，1.0） |
| 经纪人、代理人业务 | [1.0，1.5] |

三、保险费计算公式

保险费=保险金额（元）×年基准费率×费率调整系数