嘉善县公办学校教室灯光改造项目

招标文件

项目编号：JSCG2020025(G)-1

项目名称：嘉善县公办学校教室灯光改造项目

采购人：嘉善县教育局

采购机构：嘉善县公共资源交易中心

2020年7月10日

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	27

第四章  评标办法及评分标准	39

第五章  嘉善县政府采购合同（指引）	43

第六章  投标文件格式	46

# 第一章  招标公告

项目概况

嘉善县公办学校教室灯光改造项目招标项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)获取招标文件，并于 2020年7月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSCG2020025(G)-1

项目名称：嘉善县公办学校教室灯光改造项目

预算金额：标项1：998万元；标项2：502万元

采购需求：

| 标项 | 标项内容 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED智能型 | LED教室灯（含智能控制装置） | 10200 | 套 | 998万元 |
|  |  | LED黑板灯（含智能控制装置） | 2500 | 套 |  |
| 2 | LED普通型 | LED教室灯 | 6300 | 套 | 502万元 |
|  |  | LED黑板灯 | 2100 | 套 |  |

合同履行期限：以合同签订为准。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条：(1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

时间：2020年7月10日至 2020年7月30日9点30分

地点：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

方式：网上获取

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间： 2020年7月30日9点30分（北京时间）

地点：投标人应于2020年7月30日9点30分前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

投标人应于2020年7月30日10时00分前登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年7月30日10时00分前）无法解密或解密失败，则投标无效。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：无。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：嘉善县教育局

地址：嘉善县罗星街道人民大道881号新城大厦11-17楼

联系方式：孙老师0573-89102516

2.采购代理机构信息

名 称：嘉善县公共资源交易中心

地　址：嘉善县环北西路261-263号

联系方式：陆先生0573-84129502

3.同级政府采购监督管理部门名称：嘉善县财政局

- 联系人：高先生

监督投诉电话：0573-84122310

传真：0573-84122528

地址：嘉善县解放东路318号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

标项1（LED智能型）

一、采购内容及数量

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯（含智能控制装置） | 套 | 10200 |  |
| 2 | LED黑板灯（含智能控制装置） | 套 | 2500 |  |

二、技术要求

GB 50099-2011《中小学校设计规范》；

GB 7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》；

GB 50034-2013《建筑照明设计标准》；

GB/T 36876-2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》；

JGJ 16-2016《民用建筑电气设计规范》；

GB/T 5700-2008《照明测量方法》；

GB 7000.1-2015《灯具一般安全要求与实验》；

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；

GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》；

DB31/T 539-2020《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》。

以上规范和标准应以实施的最新版本为准。原有规范若已被废除，则以相应的新规范为准。

三、LED教室灯技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★光源类型 | 投标产品须为LED面板灯：采用国内外知名品牌LED灯珠，灯珠数量≥190颗，使LED灯珠均匀分布于灯盘内，课桌面照度均匀度≥0.7。LED模块功率：≥0.5W。 |
| 2 | ★驱动控制装置和额定功率 | 采用知名品牌的恒流驱动控制装置，输出功率：38±4W；须固定安装，如驱动控制装置在壳体内部宜装在两侧端盖中，方便维修更换；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 3 | ★灯具效能 | ≥90lm/W，光通量≥3400lm；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 4 | 功率因素 | ≥0.95；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 5 | ★光源色温 | 5000K（±200K）；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 6 | ★显色指数 | Ra≥90，R9＞50；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 7 | 色容差 | ≤5 SDCM；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 8 | 壳体材料及灯具尺寸 | 1.一体式LED防眩灯具，灯具后盖板需采用易散热的厚度不小于1mm的铝合金材质，表面应进行防腐防静电处理，拒绝接受塑料材质。灯具边框材料应采用纯色铝合金材质，灯具的表面应平整、无凹陷、毛刺，表面均匀、光洁，无流挂现象。 2.尺寸要求：长≥1200mm、宽≥300mm；（幼儿园教室灯根据要求另定） |
| 9 | ★防眩光 | LED教室灯应采用PC材质的微纳米防眩光面板以保证灯具眩光控制，并具有不少于三层的结构设计，能够在控制眩光的同时提高光线均匀度，且易于防尘；整体平面无遮挡均匀出光，（或采用侧发光技术光源不直射出光，通过侧发光漫反射回来，整体平面无遮挡均匀出光）以保证良好的视觉舒适性和防眩光作用；透光面板应具有抗UV特性。 |
| 10 | 灯具吊杆 | 建议配2根一体成型铝型材吊杆，吊杆直径不小于15mm，壁厚不小于0.9mm，不得采用吊链、吊绳等软体材料，以确保灯具安装固定牢靠。 |
| 11 | ★产品认证 | LED教室灯具有CCC认证；（在资信商务及技术文件中提供灯具CCC认证证书原件扫描件并CA签章并在有效期内予以佐证） LED教室灯控制装置（电源）具有CCC认证；（在资信商务及技术文件中提供灯具CCC认证证书原件扫描件并CA签章并在有效期内予以佐证） |
| 12 | ▲光生物安全 | 根据IEC TR62778：2014应用IEC62471评估蓝光危害等级结果应为“RG0”无危害；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 13 | ★频闪与闪烁 | 根据IEEE Std 1789-2015标准光频闪检测结果为“无危害类”，且光输出波形频率和波动深度须满足：光输出波形频率≤10Hz，波动深度≤0.1%；10Hz＜光输出波形频率≤90Hz，波动深度≤0.01×光输出波形频率；90Hz＜光输出波形频率≤3125Hz，波动深度≤1%；光输出波形频率＞3125Hz，免除考核；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 14 | ★灯具寿命（可靠性）验证 | LED灯具，其标称光通维持寿命L70不应低于30000h。LED灯具光通维持寿命按照GB/T33721-2017中第14章进行验证（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 15 | 电磁骚扰及电流密度 | 灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰和感应电流密度检测三项电磁骚扰及电检测结果皆为合格（判定为P或通过），灯具对人体的电磁辐射符合安全要求（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 16 | 防护结构 | 为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED教室灯满足IP40等级及以上要求（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 17 | 其他要求 | 配套附件产品及平台能实时显示监测灯具的使用状态（维护巡检）；实时显示监测灯具的使用时间并在需要维护时自动提醒（更换提醒）；当有灯具损坏时自动实时提醒并报修（维保提醒）；实时统计当前灯具节能情况（节能统计）；（提供演示的视频予以佐证） |

注：1、▲为实质性参数指标，不允许负偏离，否则作无效标处理；★为重要参数指标，未满足视为重大偏离。

- 灯具质量检测报告：具有国家级专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的检测报告。以上表格序号2、3、4、5、6、7、12、13、14、15、16十一项需要该报告原件扫描件并CA签章放于资信商务及技术文件中予以佐证。

- 3、以上表格中灯具功率、灯具效能、光通量、功率因数、色温、显色指数、光生物危害、频闪和闪烁8项性能指标，必须在同一份灯具质量检测报告中体现，且检测报告的时间须在2018年1月1日之后，检测报告中的灯具须与本次投标产品一致，否则视作未提供。

四、LED黑板灯技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★光源类型 | 采用国内外知名品牌LED灯珠，使LED灯珠均匀分布于灯盘内，书写面板照度均匀度≥0.8（多媒体设备为短焦投影时≥0.7，LED模块功率：≥0.5W。 |
| 2 | ★驱动控制装置和额定功率 | 采用知名品牌的恒流驱动控制装置，输出功率：38±4W；须固定安装，如驱动控制装置在壳体内部宜装在两侧端盖中，方便维修更换；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 3 | ★灯具效能 | ≥90lm/W，光通量≥3400lm；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 4 | 功率因素 | ≥0.95；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 5 | ★光源色温 | 5000K（±200K）：（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 6 | ★显色指数 | Ra≥90，R9＞50；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 7 | 色容差 | ≤5 SDCM；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 8 | 壳体材料 | 一体式LED防眩灯具，灯具后盖板需采用易散热的厚度不小于1mm的铝合金材质，表面应进行防腐防静电处理，拒绝接受塑料材质。灯具边框材料应采用纯色铝合金材质，灯具的表面应平整、无凹陷、毛刺，表面均匀、光洁，无流挂现象。 |
| 9 | ★防眩光 | 为保护教师在黑板前眼睛的舒适度，LED黑板灯须采用二层光学结构（柔光膜+透镜）或采用反射型结构（具有反射器）或LED黑板灯采用漫反射侧发光方式，不能使灯珠裸露直射老师，确保光源非直射出光，以免老师在黑板前有不适感，拒绝采用直射光技术的黑板灯。 |
| 10 | 灯具吊杆 | 建议配2根一体成型铝型材吊杆，吊杆直径不小于15mm，壁厚不小于0.9mm，不得采用吊链、吊绳等软体材料，以确保灯具安装固定牢靠。 |
| 11 | ★产品认证 | LED黑板灯具有CCC认证；（在资信商务及技术文件中提供灯具CCC认证证书原件扫描件并CA签章并在有效期内予以佐证） LED黑板灯控制装置（电源）具有CCC认证；（在资信商务及技术文件中提供灯具CCC认证证书原件扫描件并CA签章并在有效期内予以佐证） |
| 12 | ▲光生物安全 | 根据IEC TR62778：2014应用IEC62471评估蓝光危害等级结果应为“RG0”无危害；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 13 | ★频闪与闪烁 | 根据IEEE Std 1789-2015标准光频闪检测结果为“无危害类”、光输出波形频率≤10Hz，波动深度≤0.1%；10Hz＜光输出波形频率≤90Hz，波动深度≤0.01×光输出波形频率；90Hz＜光输出波形频率≤3125Hz，波动深度≤1%；光输出波形频率＞3125Hz，免除考核；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 14 | ★灯具寿命（可靠性）验证 | LED灯具，其标称光通维持寿命L70不应低于30000h。LED灯具光通维持寿命按照GB/T33721-2017中第14章进行验证（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 15 | 电磁骚扰及电流密度 | 灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰和感应电流密度检测三项电磁骚扰及电检测结果皆为合格（判定为P或通过），灯具对人体的电磁辐射符合安全要求（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 16 | 防护结构 | 为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED教室灯满足IP40等级以上要求。（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 17 | 其他要求 | 配套附件产品及平台能实时显示监测灯具的使用状态（维护巡检）；实时显示监测灯具的使用时间并在需要维护时自动提醒（更换提醒）；当有灯具损坏时自动实时提醒并报修（维保提醒）；实时统计当前灯具节能情况（节能统计）；（提供演示的视频予以佐证） |

注：1、▲为实质性参数指标，不允许负偏离，否则作无效标处理；★为重要参数指标，未满足视为重大偏离。

- 灯具质量检测报告：具有国家级专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的检测报告。以上表格序号2、3、4、5、6、7、12、13、14、15、16十一项需要该报告原件扫描件并CA签章放于资信商务及技术文件中予以佐证。

- 3、以上表格中灯具功率、灯具效能、光通量、功率因数、色温、显色指数、光生物危害、频闪和闪烁8项性能指标，必须在同一份灯具质量检测报告中体现，且检测报告的时间须在2018年1月1日之后，检测报告中的灯·具须与本次投标产品一致，否则视作未提供。

五、智能控制技术参数要求（下表序号1-4均须提供演示视频予以佐证）

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★控制面板 | 1.面板至少具有4种智慧场景模式：上课模式、课间模式、自习模式、投影模式。对教室灯和黑板灯一键启动控制切换。 2.面板上具有“亮度＋”、“亮度—”分别5档亮度调节功能（亮度调节不包括黑板灯。） 3.对教室灯有0%-100%无极调光。 |
| 2 | 网络连接 | 教室灯和黑板灯可通过wifi连接到网络，或采用其他设备进行网络转换。 |
| 3 | 手机APP控制 | 对每个灯具实现无极调光（0%-100%）和开关。 |
| 4 | ★PC灯光控制 | 1. 对所有灯具进行远程实时群控（开、关、0%-100%无极调光、定时开关等）； 2. 实时监测所有灯具的使用状态（开或关）； 3. 实时监测所有灯具的已使用时间并在灯具需要维护时自动推送提醒； 4. 当有灯具损坏时自动实时推送提醒并自动报修至灯具制造商； |

注：★为重要参数指标，未满足视为重大偏离。

六、教室照明改造技术要求

学校教室的照明应符合表1和表2的规定：

表1 中小学校的普通教室照明标准值

| 房间或场所 | 维持平均照度值 a/lx | 眩光值 (UGR) | 显色指数 (Ra) | 参考平面 及其高度 | 照度均匀度 | 维持垂直照度b/lx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室、音乐教室、自然教室、形体教室、劳动技术教室、合班教室、史地教室、科技活动室、心理咨询室、办公室、会议室、卫生保健室等 | ≥300 | ≤16 | ≥80 | 课桌面 | ≥0.7 | ≥200 |
| 美术教室 | ≥500 | ≤16 | ≥90 | 作业面 | ≥0.7 | ≥200 |
| 实验（专用）室（不包括美术教室） | ≥500 | ≤16 | ≥80 | 实验桌面 | ≥0.7 | ≥200 |
| 教室黑板 | ≥500 | / | ≥80 | 黑板面 | ≥0.8 | ≥500 |
| 1.教学用房照明灯具的数量、功率、布置方式应执行国家《建筑照明设计标准》（GB50034）、《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）、《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》（DB31/539—2020）等规定，使教室照明功率密度值（LPD）：≤1.8W/㎡/100lx（不包括LED黑板灯）， 2.教学用房照明灯具的数量、功率、布置方式和悬挂高度必须满足照度均匀度的要求，达到规定的标准。灯具悬挂高度距离距桌面不应低于1900mm。 3.教室灯具不得采用裸灯，灯管应采用长轴垂直于黑板的方向布置。教室黑板应设专用黑板照明灯具，黑板灯具不得对老师产生直接眩光。 4.考虑到各教室的实际实用情况，且为保证多媒体设备与灯光等产品同时使用不受干扰，每间教室黑板灯具数量为3套且需要单灯控制，同时为避免对老师产生眩光，LED黑板灯距黑板面平行间距不超过80cm，距黑板面上缘垂直距离大于20cm。 5.照度均匀度定义为：照度均匀度=E最小/E平均 6.初始平均照度的定义：照明装置新装时在规定表面上的平均照度。 7.维持平均照度的定义：规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度，由初始平均照度乘以维护系数值求出。 8.维护系数：照明设计计算照度时，其维护系数应取0.8。 9.须提供教室照明检测报告，即国家级专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的改造教室照明质量检测报告（使用本次投标灯具产品）原件扫描件并CA签章放于资信商务及技术文件中予以佐证并满足上述照明标准要求。教室维持平均照度、教室照度均匀度、黑板照度均匀度、教室UGR、照明功率密度5项性能指标必须在同一份检测报告中体现，且检测报告的时间须在2018年1月1日之后，检测报告中的灯具须与本次投标产品一致，否则视作未提供。 |  |  |  |  |  |  |

表2幼儿园无视觉显示终端的教室照明标准值

| 房间或场所 | 维持平均照度值 a/lx | 眩光值 (UGR) | 显色指数 (Ra) | 参考平面 及其高度 | 照度均匀度 | 维持垂直照度b/lx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动室 | ≥300 | ≤16 | ≥80 | 地面 | ≥0.7 | — |
| 专用教室（除美术教室外） | ≥500 | ≤16 | ≥80 | 0.5m水平面 | ≥0.7 | —/≥200 |
| 美术教室 | ≥500 | ≤16 | ≥90 | 0.5m水平面 | ≥0.7 | ≥200 |
| 多功能活动室 | ≥500 | / | ≥80 | 地面 | ≥0.7 | — |
| 1.教学用房照明灯具的数量、功率、布置方式应执行国家《建筑照明设计标准》（GB50034）、《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）、《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》（DB31/539—2020）等规定，使教室照明功率密度值（LPD）：≤1.8W/㎡/100lx， 2.教学用房照明灯具的数量、功率、布置方式和悬挂高度必须满足照度均匀度的要求，达到规定的标准。 3.教室灯具不得采用裸灯，灯管应采用长轴垂直于黑板的方向布置。 4.照度均匀度定义为：照度均匀度=E最小/E平均 5.初始平均照度的定义：照明装置新装时在规定表面上的平均照度。 6.维持平均照度的定义：规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度，由初始平均照度乘以维护系数值求出。 7.维护系数：照明设计计算照度时，其维护系数应取0.8。 8.须提供教室照明检测报告，即国家级专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的改造教室照明质量检测报告（使用本次投标灯具产品）原件扫描件并CA签章放于资信商务及技术文件中予以佐证并满足上述照明标准要求。教室维持平均照度、教室照度均匀度、黑板照度均匀度、教室UGR、照明功率密度5项性能指标必须在同一份检测报告中体现，且检测报告的时间须在2018年1月1日之后，检测报告中的灯具须与本次投标产品一致，否则视作未提供。 |  |  |  |  |  |  |

七、施工内容

1、施工内容

中标人测量各校教室尺寸并绘制设计图，根据设计图更换教室灯和黑板灯。

包含对普通教室中原有黑板灯和教室灯的拆除，更换符合改造要求的教室灯和黑板灯（含光源）。普通教室面积≤49㎡，教室灯数量≤6盏；普通教室面积≥49㎡且≤70㎡，教室灯数量≤9盏。黑板尺寸宽≤3.6m时，黑板灯数量2～3盏；黑板尺寸宽＞3.6m时，黑板灯数量3盏。(教室灯数量规定上限，部分普通教室因教室面积、安装位置、横梁和电扇等因素，在达到“改造要求”的全部指标后，可按实际情况调整数量。)

黑板灯具和教室灯具应有各自独立电源开关。

2、施工技术要求

2.1、原灯具处理

包含普通教室中原有黑板灯和教室灯的拆除。

拆除的灯具应完好交学校留存，灯管由中标人负责进行回收处理。

2.2、灯具安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m（教室层高或吊顶距地面垂直高度低于2.45 m除外）。当教室有吊扇时，灯具出光面不宜高于吊扇叶片高度。教室灯灯具排列采用长轴垂直于黑板面布置。因教室大梁（或横梁、吊顶主辅龙骨）、吊扇等位置影响或局限，教室灯具排列其长轴可以平行于黑板面布置，但应符合统一眩光值UGR≤16的要求。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

可调节投射角度的黑板灯满足黑板照明要求的调节装置设定位置，并能固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。

2.3、线路施工

（1）电源线

黑板灯和教室灯需要移动原有固定位置或者新添灯具数量的，需要重新铺设所需电源线。施工时应从原电源引出处更换足够长度的灯头电源线到灯具安装位置。电源线品牌应使用符合国家标准的知名品牌，并在投标文件中注明所选用的品牌名称及其技术性能指标。电源线应采用截面积≥0.75mm2，各路电源布线应保证相线、零线、地线三线颜色一致，并加以区别。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。电源线除接线板及设备连接处外，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好，两电源线连接时导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；两电源线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

（2）线槽

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。

线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（3）分路控制

每个黑板灯具应由单独开关回路控制。

黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制。

原有教室灯有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

（4）通电试运行

灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。

（5）第三方检测

灯具安装完毕后，委托具备相关法定资质的第三方专业检测机构进行检测并出具教室照明检测报告（同类型教室不需重复检测），供验收时作为参考依据。（验收费用由中标人承担）

（普通教室改造后按8年质保要求，照度实测值乘以维护系数0.8后，须符合以下要求：实测教室课桌面维持平均照度值≥320 lx，照度均匀度≥0.7；实测教室黑板面维持平均照度≥500 lx，其照度均匀度≥0.8。教室统一眩光值（UGR）≤16；教室照明功率密度≤1.8W/m²/100lx；显色指数Ra＞90，显色指数R9＞70。）

八、其他要求

1、样品要求：中标人在签订合同前需要提供样品作为采购人验收的标准。

2、演示要求：采购需求中要求的演示均指以视频的方式进行演示，演示时长不超过10分钟。供应商须将演示的视频刻录到电子光盘中，并在投标截止时间前将光盘（光盘上应当注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉善县公共资源交易中心，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章（送达地址：嘉善县公共资源交易中心，收件人：陆俊余，联系电话：0573-84129502）。未送达或未按时送达或电子光盘无法打开运行的，视作未提供。

3、如投标人是代理商，投标时无法提供原厂商针对本项目的授权书的，在中标后须在签订合同前提供原厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函，否则视作自动放弃中标资格、承担相应法律责任并承担由此带来的一切损失。

九、商务要求表

| 质保期及售后服务 | 质保期：至少8年。质保期自项目验收合格之日起计算。 1、在质保期内，中标人应免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标人负责。质保期内货物本身质量出现问题或由于货物本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等一切费用由中标人负责。 2、中标人提供常设7×24 小时热线服务和长期的免费技术支持，在货物安装地市内设有长期稳定售后服务机构。货物维修响应时间： 1 小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。 3、质保期过后，需以优惠价格提供产品维修或零件更换服务，并保证所提供的零件为原厂生产。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 交货及安装完成时间：合同签订后60日内安装调试完成。 交货地点：各学校。 |
| 合同签订及付款方式 | 中标人与各采购学校签订合同，验收合格后由各学校一次性付款。 |
| 日常维护要求 | 1、包括监测附件产品、管理平台、技术方案； 2、应满足功能：实时显示监测灯具的使用状态（维护巡检）；实时显示监测灯具的使用时间并在需要维护时自动提醒（更换提醒）；当有灯具损坏时自动实时提醒并报修（维保提醒）；实时统计当前灯具节能情况（节能统计）； 3、投标人应提供完整的维护巡检配套附件产品的技术方案。 |
| 违约责任 | 1、如因乙方原因导致逾期完成设备安装调试的，每逾期一日，甲方有权扣除履约保证金的10%，逾期10日以上无法完成设备安装调试的，甲方有权终止合同并没收全部履约保证金，不支付任何款项。 2、采购人验收时若发现中标单位提供的货物与投标文件技术参数描述不相符合，采购人有权解除合同并要求中标人赔偿损失。 |

标项2（LED普通型）

一、采购内容及数量

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 套 | 6300 |  |
| 2 | LED黑板灯 | 套 | 2100 |  |

二、技术要求

GB 50099-2011《中小学校设计规范》；

GB 7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》；

GB 50034-2013《建筑照明设计标准》；

GB/T 36876-2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》；

JGJ 16-2016《民用建筑电气设计规范》；

GB/T 5700-2008《照明测量方法》；

GB 7000.1-2015《灯具一般安全要求与实验》；

GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；

GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》；

DB31/T 539-2020《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》。

以上规范和标准应以实施的最新版本为准。原有规范若已被废除，则以相应的新规范为准。

三、LED教室灯技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★光源类型 | 投标产品须为LED面板灯：采用国内外知名品牌LED灯珠，灯珠数量≥190颗，使LED灯珠均匀分布于灯盘内，课桌面照度均匀度≥0.7。LED模块功率：≥0.5W。 |
| 2 | ★驱动控制装置和额定功率 | 采用知名品牌的恒流驱动控制装置，输出功率：38±4W；须固定安装，如驱动控制装置在壳体内部宜装在两侧端盖中，方便维修更换；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 3 | ★灯具效能 | ≥90lm/W，光通量≥3400lm；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 4 | 功率因素 | ≥0.95；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 5 | ★光源色温 | 5000K（±200K）；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 6 | ★显色指数 | Ra≥90，R9＞50；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 7 | 色容差 | ≤5 SDCM；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 8 | 壳体材料及灯具尺寸 | 1.一体式LED防眩灯具，灯具后盖板需采用易散热的厚度不小于1mm的铝合金材质，表面应进行防腐防静电处理，拒绝接受塑料材质。灯具边框材料应采用纯色铝合金材质，灯具的表面应平整、无凹陷、毛刺，表面均匀、光洁，无流挂现象。 2.尺寸要求：长≥1200mm、宽≥300mm；（幼儿园教室灯根据要求另定） |
| 9 | ★防眩光 | LED教室灯应采用PC材质的微纳米防眩光面板以保证灯具眩光控制，并具有不少于三层的结构设计，能够在控制眩光的同时提高光线均匀度，且易于防尘；整体平面无遮挡均匀出光，（或采用侧发光技术光源不直射出光，通过侧发光漫反射回来，整体平面无遮挡均匀出光）以保证良好的视觉舒适性和防眩光作用；透光面板应具有抗UV特性。 |
| 10 | 灯具吊杆 | 建议配2根一体成型铝型材吊杆，吊杆直径不小于15mm，壁厚不小于0.9mm，不得采用吊链、吊绳等软体材料，以确保灯具安装固定牢靠。 |
| 11 | ★产品认证 | LED教室灯具有CCC认证；（在资信商务及技术文件中提供灯具CCC认证证书原件扫描件并CA签章并在有效期内予以佐证） LED教室灯控制装置（电源）具有CCC认证；（在资信商务及技术文件中提供灯具CCC认证证书原件扫描件并CA签章并在有效期内予以佐证） |
| 12 | ▲光生物安全 | 根据IEC TR62778：2014应用IEC62471评估蓝光危害等级结果应为“RG0”无危害；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 13 | ★频闪与闪烁 | 根据IEEE Std 1789-2015标准光频闪检测结果为“无危害类”，且光输出波形频率和波动深度须满足：光输出波形频率≤10Hz，波动深度≤0.1%；10Hz＜光输出波形频率≤90Hz，波动深度≤0.01×光输出波形频率；90Hz＜光输出波形频率≤3125Hz，波动深度≤1%；光输出波形频率＞3125Hz，免除考核；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 14 | ★灯具寿命（可靠性）验证 | LED灯具，其标称光通维持寿命L70不应低于30000h。LED灯具光通维持寿命按照GB/T33721-2017中第14章进行验证（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 15 | 电磁骚扰及电流密度 | 灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰和感应电流密度检测三项电磁骚扰及电检测结果皆为合格（判定为P或通过），灯具对人体的电磁辐射符合安全要求（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 16 | 防护结构 | 为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED教室灯满足IP40等级及以上要求（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 17 | 其他要求 | 配套附件产品及平台能实时显示监测灯具的使用状态（维护巡检）；实时显示监测灯具的使用时间并在需要维护时自动提醒（更换提醒）；当有灯具损坏时自动实时提醒并报修（维保提醒）；实时统计当前灯具节能情况（节能统计）；（提供演示的视频予以佐证） |

注：1、▲为实质性参数指标，不允许负偏离，否则作无效标处理；★为重要参数指标，未满足视为重大偏离。

2、灯具质量检测报告：具有国家级专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的检测报告。以上表格序号2、3、4、5、6、7、12、13、14、15、16十一项需要该报告原件扫描件并CA签章放于资信商务及技术文件中予以佐证。

- 3、以上表格中灯具功率、灯具效能、光通量、功率因数、色温、显色指数、光生物危害、频闪和闪烁8项性能指标，必须在同一份灯具质量检测报告中体现，且检测报告的时间须在2018年1月1日之后，检测报告中的灯具须与本次投标产品一致，否则视作未提供。

四、LED黑板灯技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★光源类型 | 采用国内外知名品牌LED灯珠，使LED灯珠均匀分布于灯盘内，书写面板照度均匀度≥0.8（多媒体设备为短焦投影时≥0.7，LED模块功率：≥0.5W。 |
| 2 | ★驱动控制装置和额定功率 | 采用知名品牌的恒流驱动控制装置，输出功率：38±4W；须固定安装，如驱动控制装置在壳体内部宜装在两侧端盖中，方便维修更换；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 3 | ★灯具效能 | ≥90lm/W，光通量≥3400lm；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 4 | 功率因素 | ≥0.95；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 5 | ★光源色温 | 5000K（±200K）：（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 6 | ★显色指数 | Ra≥90，R9＞50；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 7 | 色容差 | ≤5 SDCM；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 8 | 壳体材料 | 一体式LED防眩灯具，灯具后盖板需采用易散热的厚度不小于1mm的铝合金材质，表面应进行防腐防静电处理，拒绝接受塑料材质。灯具边框材料应采用纯色铝合金材质，灯具的表面应平整、无凹陷、毛刺，表面均匀、光洁，无流挂现象。 |
| 9 | ★防眩光 | 为保护教师在黑板前眼睛的舒适度，LED黑板灯须采用二层光学结构（柔光膜+透镜）或采用反射型结构（具有反射器）或LED黑板灯采用漫反射侧发光方式，不能使灯珠裸露直射老师，确保光源非直射出光，以免老师在黑板前有不适感，拒绝采用直射光技术的黑板灯。 |
| 10 | 灯具吊杆 | 建议配2根一体成型铝型材吊杆，吊杆直径不小于15mm，壁厚不小于0.9mm，不得采用吊链、吊绳等软体材料，以确保灯具安装固定牢靠。 |
| 11 | ★产品认证 | LED黑板灯具有CCC认证；（在资信商务及技术文件中提供灯具CCC认证证书原件扫描件并CA签章并在有效期内予以佐证） LED黑板灯控制装置（电源）具有CCC认证；（在资信商务及技术文件中提供灯具CCC认证证书原件扫描件并CA签章并在有效期内予以佐证） |
| 12 | ▲光生物安全 | 根据IEC TR62778：2014应用IEC62471评估蓝光危害等级结果应为“RG0”无危害；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 13 | ★频闪与闪烁 | 根据IEEE Std 1789-2015标准光频闪检测结果为“无危害类”、光输出波形频率≤10Hz，波动深度≤0.1%；10Hz＜光输出波形频率≤90Hz，波动深度≤0.01×光输出波形频率；90Hz＜光输出波形频率≤3125Hz，波动深度≤1%；光输出波形频率＞3125Hz，免除考核；（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 14 | ★灯具寿命（可靠性）验证 | LED灯具，其标称光通维持寿命L70不应低于30000h。LED灯具光通维持寿命按照GB/T33721-2017中第14章进行验证（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 15 | 电磁骚扰及电流密度 | 灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰和感应电流密度检测三项电磁骚扰及电检测结果皆为合格（判定为P或通过），灯具对人体的电磁辐射符合安全要求（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 16 | 防护结构 | 为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED教室灯满足IP40等级以上要求。（提供灯具质量检测报告予以佐证，详见表后附注2） |
| 17 | 其他要求 | 配套附件产品及平台能实时显示监测灯具的使用状态（维护巡检）；实时显示监测灯具的使用时间并在需要维护时自动提醒（更换提醒）；当有灯具损坏时自动实时提醒并报修（维保提醒）；实时统计当前灯具节能情况（节能统计）；（提供演示的视频予以佐证） |

注：1、▲为实质性参数指标，不允许负偏离，否则作无效标处理；★为重要参数指标，未满足视为重大偏离。

2、灯具质量检测报告：具有国家级专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的检测报告。以上表格序号2、3、4、5、6、7、12、13、14、15、16十一项需要该报告原件扫描件并CA签章放于资信商务及技术文件中予以佐证。

3、以上表格中灯具功率、灯具效能、光通量、功率因数、色温、显色指数、光生物危害、频闪和闪烁8项性能指标，必须在同一份灯具质量检测报告中体现，且检测报告的时间须在2018年1月1日之后，检测报告中的灯具须与本次投标产品一致，否则视作未提供。

五、教室照明改造技术要求

学校教室的照明应符合表1的规定：

表1 中小学校的普通教室照明标准值

| 房间或场所 | 维持平均照度值 a/lx | 眩光值 (UGR) | 显色指数 (Ra) | 参考平面 及其高度 | 照度均匀度 | 维持垂直照度b/lx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室、音乐教室、自然教室、形体教室、劳动技术教室、合班教室、史地教室、科技活动室、心理咨询室、办公室、会议室、卫生保健室等 | ≥300 | ≤16 | ≥80 | 课桌面 | ≥0.7 | ≥200 |
| 美术教室 | ≥500 | ≤16 | ≥90 | 作业面 | ≥0.7 | ≥200 |
| 实验（专用）室（不包括美术教室） | ≥500 | ≤16 | ≥80 | 实验桌面 | ≥0.7 | ≥200 |
| 教室黑板 | ≥500 | / | ≥80 | 黑板面 | ≥0.8 | ≥500 |
| 1.教学用房照明灯具的数量、功率、布置方式应执行国家《建筑照明设计标准》（GB50034）、《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）、《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》（DB31/539—2020）等规定，使教室照明功率密度值（LPD）：≤1.8W/㎡/100lx（不包括LED黑板灯）， 2.教学用房照明灯具的数量、功率、布置方式和悬挂高度必须满足照度均匀度的要求，达到规定的标准。灯具悬挂高度距离距桌面不应低于1900mm。 3.教室灯具不得采用裸灯，灯管应采用长轴垂直于黑板的方向布置。教室黑板应设专用黑板照明灯具，黑板灯具不得对老师产生直接眩光。 4.考虑到各教室的实际实用情况，且为保证多媒体设备与灯光等产品同时使用不受干扰，每间教室黑板灯具数量为3套且需要单灯控制，同时为避免对老师产生眩光，LED黑板灯距黑板面平行间距不超过80cm，距黑板面上缘垂直距离大于20cm。 5.照度均匀度定义为：照度均匀度=E最小/E平均 6.初始平均照度的定义：照明装置新装时在规定表面上的平均照度。 7.维持平均照度的定义：规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度，由初始平均照度乘以维护系数值求出。 8.维护系数：照明设计计算照度时，其维护系数应取0.8。 9.须提供教室照明检测报告，即国家级专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的改造教室照明质量检测报告（使用本次投标灯具产品）原件扫描件并CA签章放于资信商务及技术文件中予以佐证并满足上述照明标准要求。教室维持平均照度、教室照度均匀度、黑板照度均匀度、教室UGR、照明功率密度5项性能指标必须在同一份检测报告中体现，且检测报告的时间须在2018年1月1日之后，检测报告中的灯具须与本次投标产品一致，否则视作未提供。 |  |  |  |  |  |  |

六、施工内容

1、施工内容

中标人测量各校教室尺寸并绘制设计图，根据设计图更换教室灯和黑板灯。

包含对普通教室中原有黑板灯和教室灯的拆除，更换符合改造要求的教室灯和黑板灯（含光源）。普通教室面积≤49㎡，教室灯数量≤6盏；普通教室面积≥49㎡且≤70㎡，教室灯数量≤9盏。黑板尺寸宽≤3.6m时，黑板灯数量2～3盏；黑板尺寸宽＞3.6m时，黑板灯数量3盏。(教室灯数量规定上限，部分普通教室因教室面积、安装位置、横梁和电扇等因素，在达到“改造要求”的全部指标后，可按实际情况调整数量。)

黑板灯具和教室灯具应有各自独立电源开关。

2、施工技术要求

2.1、原灯具处理

包含普通教室中原有黑板灯和教室灯的拆除。

拆除的灯具应完好交学校留存，灯管由中标人负责进行回收处理。

2.2、灯具安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m（教室层高或吊顶距地面垂直高度低于2.45 m除外）。当教室有吊扇时，灯具出光面不宜高于吊扇叶片高度。教室灯灯具排列采用长轴垂直于黑板面布置。因教室大梁（或横梁、吊顶主辅龙骨）、吊扇等位置影响或局限，教室灯具排列其长轴可以平行于黑板面布置，但应符合统一眩光值UGR≤16的要求。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

可调节投射角度的黑板灯满足黑板照明要求的调节装置设定位置，并能固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。

2.3、线路施工

（1）电源线

黑板灯和教室灯需要移动原有固定位置或者新添灯具数量的，需要重新铺设所需电源线。施工时应从原电源引出处更换足够长度的灯头电源线到灯具安装位置。电源线品牌应使用符合国家标准的知名品牌，并在投标文件中注明所选用的品牌名称及其技术性能指标。电源线应采用截面积≥0.75mm2，各路电源布线应保证相线、零线、地线三线颜色一致，并加以区别。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。电源线除接线板及设备连接处外，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好，两电源线连接时导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；两电源线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

（2）线槽

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。

线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（3）分路控制

每个黑板灯具应由单独开关回路控制。

黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制。

原有教室灯有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

（4）通电试运行

灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。

（5）第三方检测

灯具安装完毕后，委托具备相关法定资质的第三方专业检测机构进行检测并出具教室照明检测报告（同类型教室不需重复检测），供验收时作为参考依据。（验收费用由中标人承担）

（普通教室改造后按8年质保要求，照度实测值乘以维护系数0.8后，须符合以下要求：实测教室课桌面维持平均照度值≥320 lx，照度均匀度≥0.7；实测教室黑板面维持平均照度≥500 lx，其照度均匀度≥0.8。教室统一眩光值（UGR）≤16；教室照明功率密度≤1.8W/m²/100lx；显色指数Ra＞90，显色指数R9＞70。）

七、其他要求

1、样品要求：中标人在签订合同前需要提供样品作为采购人验收的标准。

2、演示要求：采购需求中要求的演示均指以视频的方式进行演示，演示时长不超过10分钟。供应商须将演示的视频刻录到电子光盘中，并在投标截止时间前将光盘（光盘上应当注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉善县公共资源交易中心，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章（送达地址：嘉善县公共资源交易中心，收件人：陆俊余，联系电话：0573-84129502）。未送达或未按时送达或电子光盘无法打开运行的，视作未提供。

3、如投标人是代理商，投标时无法提供原厂商针对本项目的授权书的，在中标后须在签订合同前提供原厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函，否则视作自动放弃中标资格、承担相应法律责任并承担由此带来的一切损失。

八、商务要求表

| 质保期及售后服务 | 质保期：至少8年。质保期自项目验收合格之日起计算。 1、在质保期内，中标人应免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标人负责。质保期内货物本身质量出现问题或由于货物本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等一切费用由中标人负责。 2、中标人提供常设7×24 小时热线服务和长期的免费技术支持，在货物安装地市内设有长期稳定售后服务机构。货物维修响应时间： 1 小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。 3、质保期过后，需以优惠价格提供产品维修或零件更换服务，并保证所提供的零件为原厂生产。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 交货及安装完成时间：合同签订后60日内安装调试完成。 交货地点：各学校。 |
| 合同签订及付款方式 | 中标人与各采购学校签订合同，验收合格后由各学校一次性付款。 |
| 日常维护要求 | 1、包括监测附件产品、管理平台、技术方案； 2、应满足功能：实时显示监测灯具的使用状态（维护巡检）；实时显示监测灯具的使用时间并在需要维护时自动提醒（更换提醒）；当有灯具损坏时自动实时提醒并报修（维保提醒）；实时统计当前灯具节能情况（节能统计）； 3、投标人应提供完整的维护巡检配套附件产品的技术方案。 |
| 违约责任 | 1、如因乙方原因导致逾期完成设备安装调试的，每逾期一日，甲方有权扣除履约保证金的10%，逾期10日以上无法完成设备安装调试的，甲方有权终止合同并没收全部履约保证金，不支付任何款项。 2、采购人验收时若发现中标单位提供的货物与投标文件技术参数描述不相符合，采购人有权解除合同并要求中标人赔偿损失。 |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉善县公办学校教室灯光改造项目 |
| 2 | 采购内容：详见第一章公开招标公告 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场考察：无。 |
| 5 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： （1）投标人于“政采云”上提供电子投标文件。 |
| 6 | 上传电子投标文件时间：2020年7月30日9时30分前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 7 | 演示：采购需求中要求的演示均指以视频的方式进行演示，演示时长不超过10分钟。供应商须将演示的视频刻录到电子光盘中，并在投标截止时间前将光盘（光盘上应当注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉善县公共资源交易中心，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章（送达地址：嘉善县公共资源交易中心，收件人：陆俊余，联系电话：0573-84129502）。未送达或未按时送达或电子光盘无法打开运行的，视作未提供。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 9 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和嘉善县公共资源交易中心网（http://js.jxzbtb.cn/)。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构向中标人发出中标通知书。 |
| 11 | 履约保证金:中标价的10%。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 13 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 14 | 开标地点：通过政采云线上参加。 2020年7月30日9时30分前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时小时内（2020年7月30日10时0分前）投标可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 |
| 15 | 投标保证金：无。 |
| 16 | 本项目预算：标项1：998万元；标项2：502万元。超预算价的投标文件无效。 |
| 17 | 付款方式：按合同约定。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 报名、注册及招标文件的获取：详见第一章公开招标公告 |
| 20 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和嘉善县公共资源交易中心。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的嘉善县公共资源交易中心（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.▲为实质性参数指标，不允许负偏离，否则作无效标处理；★为重要参数指标，未满足视为重大偏离。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允采购进口产品。

▲（九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过集中采购机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

在电子投标文件中所有需要签字的地方须法定代表人或者授权委托人签字（印章），加盖公章的均采用CA签章。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成。

- 资格响应文件

资格审查要求的证明材料（格式见第六章）

- 商务技术响应文件

2.1资信商务文件：

（1）投标声明书（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（3）自评表（格式见第六章）；

（4）诚信承诺书（格式见第六章）；

（5）政策分；

（6）投标人实力；

（7）本地化服务；

（8）售后服务保障；

（9）投标人业绩（格式见第六章）；

（10）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2.2技术文件：

（1）所投灯具生产厂家、品牌、型号、规格、尺寸等，并提供详细的技术参数（不含报价）；

（2）灯具质量检测报告、教室检测报告、CCC认证证书等；

（3）教室灯、黑板灯技术参数偏离表（参考第六章技术响应表可自行调节）；

（4）教室照明得分

（5）智能模块及相关演示情况说明（标项2此项不需提供）；

（6）项目实施方案；

（7）施工团队人员情况；

（8）灯光质量监测平台及相关演示情况说明；

（9）投标人根据评标办法及采购需求需要提供的其他资料。

3、报价响应文件：

3.1投标函（格式见第六章）；

3.2开标一览表（格式见第六章）；

3.3投标报价明细表（格式见第六章）；

3.4属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（格式见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果；

3.5残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）及其他符合政策性条件的承诺函或证明材料；（非残疾人福利性单位不需提供此项）

3.6投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的递交

- 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.2020年7月30日9时30分前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。

投标文件解密

开标时间后半小时小时内（2020年7月30日10时0分前）投标可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

3.投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- （六）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件和准时在线上参加开标。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2.采购人或代理机构对投标人的资格审查文件和评标委员会对投标人的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，共 7 人。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

- 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题并答复。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）嘉善县公共资源交易中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政采云系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得

分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

6.招标文件其它地方有特别规定的，从其规定。

（五）澄清问题的形式

1、为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第（四）条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，嘉善县公共资源交易管理科监督人员进行现场监督，且由嘉善县公证处公证人员现场公证。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.嘉善县公共资源交易中心在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 在公告中标结果的同时，集中采购机构向中标人发出中标通知书。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，集中采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于嘉善县公办学校教室灯光改造项目的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。投标人及所投货物生产企业均属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供，投标人及所投货物生产企业均必须同时提供《中小企业声明函》（格式见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib。

- 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

- 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

- 投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术分（47分）

| 技术分 47分 | 教室灯、黑板灯技术参数（20分） | 1.投标产品完全符合采购文件技术参数要求的得18分，带“★”的主要技术参数负偏离或缺漏项的每项扣3分，其他技术参数负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 注：采购需求中带“▲”的参数指标为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。须提供检测报告的技术参数，如未按要求提供检测报告的视为负偏离。 | 0-18 | 客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2.所投灯具质量检测报告是由国家电光源质量监督检验中心或国家灯具质量监督检验中心出具的（或承诺中标后提供由国家电光源质量监督检验中心或国家灯具质量监督检验中心出具的检测报告），得2分。 - （若中标后提供的，国家电光源质量监督检验中心或国家灯具质量监督检验中心出具的检测报告与投标时提供的检测报告有实质性偏差，则取消中标资格）。 | 0-2 | 客观分 |
|  | 智能模块 （4分）标项二此项不需提供 | 智能模块技术参数完全符合采购文件技术参数要求的得4分，带“★”的主要技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，其他技术参数负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。须提供视频演示的技术参数，如未提供视为负偏离。 | 0-4 | 客观分 |
|  | 教室照明得分（15分） | 1.维持平均照度（3分）： 300lx＜教室维持平均照度≤400lx得1分，教室维持平均照度＞400lx得1.5分。500lx＜黑板维持平均照度≤600lx得1分，黑板维持平均照度＞600lx得1.5分。（注：此项照度评分数据为平均照度乘以维护系数0.8后得出的结果，如供应商提供的检测报告中未注明检测结果维护系数为0.8相关字样，则评分时应以其检测报告中结果×0.8后得到的数据来进行本项评分） | 0-3 | 客观分 |
|  |  | 2.照度均匀度（3分）： 0.7＜教室照度均匀度≤0.75得0.5分，0.75＜教室照度均匀度≤0.8得1分，教室照度均匀度＞0.8得1.5分。0.8＜黑板照度均匀度≤0.85得0.5分，0.85＜黑板照度均匀度≤0.9得1分，黑板照度均匀度＞0.9得1.5分。 | 0-3 | 客观分 |
|  |  | 3.教室照明功率密度（2分）： 1.2 w/㎡/100Lx<教室照明功率密度≤1.8 W/㎡/100Lx得1分，教室照明功率密度≤1.2 w/㎡/100Lx得2分。（不包括LED黑板灯） | 0-2 | 客观分 |
|  |  | 4.灯光显色指数（4分）： 为保障教室内的灯光全面还原自然光显色性，所投每种灯具产品其一般性显色指数Ra满足：90＜Ra≤95 得0.5分，Ra＞95 得1分。每种最高1分，最高得2分。 为保障教室内的灯光全面还原自然光显色性，确保学生和老师的眼睛色彩舒适性，所投每种灯具产品其特殊性显色指数R9满足：50＜R9≤90得0.5分，R9＞90 得1分。每种最高1分，最高得2分。 | 0-4 | 客观分 |
|  |  | 5.教室照明UGR（统一眩光值）3分： 15＜教室照明UGR≤16得1分，14＜教室照明UGR≤15得2分，教室照明UGR≤14得3分。 | 0-3 | 客观分 |
|  | 项目实施方案（2分） | 根据投标人对项目改造实施过程中的照明设计图纸、照明质量控制措施、安装质量控制措施、安装进度计划以及进度控制措施等进行综合分析比较评分。 | 0-2 | 专家打分 |
|  | 施工团队人员情况（2分） | 根据项目实施团队技术力量情况打分（提供人员安排情况、人员职称证书、电工操作证等）。 注：提供人员证书的须与投标人有劳动关系，以社保记录或退休人员返聘合同为准，不能提供的该人员证书无效。 | 0-2 | 专家打分 |
|  | 灯光质量监测平台（4分） | 灯光质量监测平台须满足以下4项功能： - 配套附件产品及平台能实时显示监测灯具的使用状态（维护巡检）； - 实时显示监测灯具的使用时间并在需要维护时自动提醒（更换提醒）； 3.当有灯具损坏时自动实时提醒并报修（维保提醒）； 4.实时统计当前灯具节能情况（节能统计）； 以上须提供视频演示佐证,每有一项功能得基本分0.5分，每项最高得1分，本项共4分。 | 0-4 | 专家打分 |

（三）商务资信分（23分）

| 商务资信23分 | 诚信分 （2分） | 凡在投标截止时间前三年内在经营活动中有重大违法记录或记入不良行为的，此项得分为0；若无重大违法记录、未被记入不良行为且签署诚信承诺书的得2分（如有重大违法记录或不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 | 0-2 | 客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 政策分（2分） | 1、所投产品中有列入节能产品政府采购品目清单内，并获得节能产品认证的得1分，须市场监管总局确定的认证机构2019年第16号出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图； 2、所投产品中有列入环境标志产品政府采购品目清单内，并获得环境标志产品认证的得1分，须市场监管总局确定的认证机构2019年第16号出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图。 | 0-2 | 客观分 |
|  | 投标人实力（3分） | 具有ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、ISO45001职业安全健康管理体系的每项得1分，最多得3分。 （需提供证书原件扫描件，否则不得分） | 0-3 | 客观分 |
|  | 本地化服务（2分） | 供应商注册在嘉兴市范围内或在嘉兴市范围内设有分支机构或售后服务网点的得2分；供应商注册在浙江省范围内或在嘉兴市范围内设有分支机构或有售后服务网点的得1分。 （以营业执照为准，如供应商设有售后服务网点的需提供房屋租赁合同原件扫描件及场所照片） | 0-2 | 客观分 |
|  | 售后服务保障（6分） | 供应商承诺在质保期内因灯光本身因素导致教室灯光每年光衰（照度和显色指数等）超过3%者，即对不合格灯光进行免费更换的，得2分（需提供承诺书，并给出科学、合理的方案，否则此项不得分。） | 0-2 | 客观分 |
|  |  | 供应商提供的售后服务方案（附件产品、管理平台及维护计划，能完成灯具的维护巡检、更换提醒、维保提醒、节能统计等功能），本项最多得2分。 | 0-2 | 专家打分 |
|  |  | 招标文件要求免费质保期至少为8年，供应商根据实际情况每增加1年免费质保期得1分，本项最多得2分。 | 0-2 | 客观分 |
|  | 投标人业绩（6分） | 近三年以来（自投标截止日起往前追溯3年，时间以合同签订为准）投标人已完成的同类业绩（电子标书中须上传中标通知书（成交确认书）、合同和验收材料原件扫描件，否则不得分）。 同类业绩每个得2分，最高得4分； | 0-4 | 客观分 |
|  |  | 比较投标人业绩的项目情况、履约情况及甲方评价情况进行评分，最高得2分。 | 0-2 | 专家打分 |
|  | 标书质量（2分） | 投标文件编制完整，格式规范、符合招标文件要求的，得0-2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0-2 | 专家打分 |

注：上述要求提供证书、合同、验收材料等均必须在电子标书中上传原件扫描件或图片，不是原件的该项不得分。

# 第五章  嘉善县政府采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书编号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉善县公共资源交易中心

采购方式：

采购文件编号： JSCG

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照                              项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与投标文件（或采购响应文件）；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是

。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）                                 ，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本项目资金来源性质为以下第           项：

（1）一般预算；（2）政府基金；（3）专户核拨的预算外资金；（4）其他财政资金；（5）其他资金。

4、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                  ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为甲方根据年初预算申请生成用款计划，再在支付管理系统中发起直接支付申请，财政核算（支付)中心凭确认书、合同、验收单、发票进行审核支付；

（3）其他方式。

5、本合同项下的采购资金付款进度按采购文件与投标文件（或采购响应文件）规定，未规定时按以下第            项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：              时支付                ；               时支付           ；            时支付                 ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第         项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元（不得高于本合同金额的10%）。履约保证金在         （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方、财政支付（核算）中心、县财政局、县公共资源交易中心各持一份。

二、特殊专用条款部分

采购人（甲方公章）                    供应商（乙方公章）：

法定代表人                            法定代表人

或被授权人（签字）：                   或被授权人（签字）：

电话：                                电话：

合同签订日期：     年    月   日

签约地点：

# 第六章　投标文件格式

商务技术响应文件、报价响应文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

商务技术：

封面

（1）投标声明书 ————————————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书  ———————————————（页码）

| 序号 | 证明材料 | 所在 页码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |  |
| 2 | 2019年度财务报告或开标截止期前半年内任意一个月的资产负债表及利润表 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 4 | 开标截止期前半年内任意一个月的税收缴纳证明 (税费凭证或完税证明或依法免缴税费的证明或银行出具缴费凭证) |  |  |
| 5 | 开标截止期前半年内任意一个月的社会保障缴纳证明(例如单位专用参保证明或银行出具缴费凭证等) |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  | 以资格审核人员当日查询为准 |

▲资格文件要求的证明材料

商务技术响应文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：   （公章）

投标人地址：

年  月  日

报价文件响应封面格式：

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：   （公章）

投标人地址：

年  月  日

投标声明书

致                （采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年     月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

法定代表人授权委托书

致               （采购人）：

我               （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加              政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的                   政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：

投标人代表（签名）：

日期：      年     月     日

政府采购项目自评表

| 评标内容及分值 |  | 供应商自评栏 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自评分 | 自评依据及标书页码 |
| 技术分（X分） |  |  |  |
| 商务、资信及其他分（X分） |  |  |  |
| 合计（满分X分） |  |  |  |

投标人业绩表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：附中标通知书（成交确认书）、合同、验收材料

法定代表人或授权委托人（签名）：            投标人（加盖公章）：                                          年    月    日

技术响应表

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权委托人（签名）：            投标人（加盖公章）：

日期：20  年   月   日

投 标 函

致               （采购人）：

根据贵方为项目名称：                                     的招标公告（项目编号：               ），签字代表               （全名）经正式授权并代表投标人_                      （投标人名称）提交电子版投标文件（资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：__________  电话：_____________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人（签名）：            投标人（加盖公章）：

日期:_____年___月___日

开标一览表

招标编号：                                               单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（小写） |  |
| 总报价（大写） | 人民币 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”数相一致。

4、项目费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、领取及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人或授权委托人（签名）：            投标人（加盖公章）：

日期：    年   月   日

投标报价明细表-标项1

报价单位：元人民币

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯（含智能控制装置） | 套 | 10200 |  |  |  |
| 2 | LED黑板灯（含智能控制装置） | 套 | 2500 |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、单价包括出具检测报告的检测费用、教室测量、图纸设计、灯具、光源、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2、本项目单价固定，数量按实结算。

代表人或授权委托人（签名）：            投标人（加盖公章）：

日期：    年   月   日

投标报价明细表-标项2

报价单位：元人民币

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 套 | 6300 |  |  |  |
| 2 | LED黑板灯 | 套 | 2100 |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、单价包括出具检测报告的检测费用、教室测量、图纸设计、灯具、光源、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2、本项目单价固定，数量按实结算。

代表人或授权委托人（签名）：            投标人（加盖公章）：

日期：    年   月   日

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。