## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:浙江师范大学附属嘉善实验学校2025年校舍常规维修 | 第1页 共1页
一、工程概况: 1、本项目位于浙江师范大学附属嘉善实验学校。 2、本项目建设单位为浙江师范大学附属嘉善实验学校。招标人要求工期不超过30日历天。 二、工程编制范围：浙江师范大学附属嘉善实验学校2025年校舍常规维修。具体以招标工程量清单为准。 三、招标文件编制依据: 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013； 3.《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013； 4.相关图集、文件、解释等。 四、施工现场条件请各投标人自行踏勘。如不踏勘，建设单位视其已熟悉现场条件。 五、本工程施工用电、用水由施工单位自行解决，业主协助联系，工地考虑自备应急发电机。水电所有费用应包含在商务标报价中。 六、其他有关问题的说明： 1、投标报价时应紧密结合招标文件、工程量清单、施工图纸、现行建设工程工程量清单计价规范、现行浙江省建设工程计价依据。其中分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）附录中“工程内容”；综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容，即所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润、场内外水平运输和施工操作损耗等费用，以及合同、图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用，如投标人报价时发生漏报，招标人将视作优惠，中标后不作调整。 2、本工程所有砂浆均采用预拌砂浆，混凝土均采用商品混凝土（是否泵送自行考虑，该费用包含在相应报价中）； 3、施工区域应设置成品铸铁路拦（贴反光膜）、施工警告灯、安全带、暴闪灯、告示牌等防护措施，综合考虑在施工组织措施费内； 4、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，并作出报价； 5、改造部分（含拆除）由投标人自行到施工现场踏看，结合设计图纸(如有）自行计算报价。报价时工程量不作调整，增加费用考虑在本项综合单价或其它项综合单价内。结算不作调整。甲方如需对拆除下的材料利用时，应当保持完整归甲方所有，不利用时由施工单位自行处理。垃圾清理外运应结合本工程实际情况综合考虑计入相关子目或措施项目费中，结算不做调整。 6、施工过程中必须做好原物件的维护工作，如有损坏，根据谁损坏谁负责的原则承担恢复原状的一切费用。 7、门窗型材要求选用的系列按清单描述及图纸说明，门窗均须包括门锁等五金配件，各投标人须根据施工图以及门窗大样图结合以上要求自行报价。门窗的相关检测费须考虑在门窗的综合报价中，中标后招标人不再另行增加费用。 8、天棚面层开孔洞费用各投标人考虑在天棚投标综合单价中；投标人根据安装实际情况或按图纸要求设隐藏式成品检修孔，当吊顶为模数板时，检修孔尺寸与模数板规格一致。 七、本工程建筑材料建议参考品牌: 涂料、腻子建议参考品牌相当于：立邦、多乐士、三棵树，环保符合国家标准； 地砖、墙砖建议参考品牌相当于：东鹏、冠珠、诺贝尔、马可波罗； 防水涂料建议参考品牌相当于：东方雨虹、姑苏、科顺； PVC卷材地胶板建议参考品牌相当于：洁福、保丽、得嘉、蒙多； 成套装饰木门及门套线建议参考品牌相当于：世友木门、TATA木门、梦天木门； 铝材建议参考品牌相当于：罗普斯金、凤铝、栋梁； 综合布线系统建议参考品牌相当于：一舟、普天天纪、斯格通； 交换机建议参考品牌相当于：华为、DCN、锐捷、H3C新华三； 无线AP建议参考品牌相当于：DCN/华为/Juniper； 视频安防监控系统建议参考品牌相当于：大华、海康威视、宇视； 公共广播系统建议参考品牌相当于：CDK、HAYA、3MACC； 配电箱主要元器件建议参考品牌相当于：正泰、人民电器、德力西； 电力电缆及电线建议参考品牌相当于：立洲、晨光、正泰； 灯具（特殊定制灯具除外，含教室专用灯）建议参考品牌相当于：雷士、飞利浦照明、欧普； 智能应急照明疏散系统建议参考品牌相当于：浙江台谊，上海上雍（西雅格）、安徽层峰； 照明开关、插座建议参考品牌相当于：施耐德、正泰、公牛； 给排水管道建议参考品牌相当于：伟星、中财、金德； 卫生洁具（含五金配件及水嘴）建议参考品牌相当于：箭牌、恒洁、惠达、九牧。

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙江师范大学附属嘉善实验学校2025年校舍常规维修-建筑 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
新砌
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0砂加气砌块轻质隔墙（容重≤500kg/m） 2、墙体类型：隔墙 3、砂浆强度等级：M5.0聚合物砂浆砌筑 4、墙厚：240mm | m3 | 35.60
2 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、砖砌大便坑 2、300*300防滑地砖面，干水泥擦缝，20厚1:3水泥砂浆结合层 | 个 | 19
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：报价含模板 | m3 | 7.07
4 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他：报价含模板 | m3 | 2.46
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ14 | t | 0.948
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ16 | t | 0.030
7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ8（箍筋） | t | 0.182
8 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 φ6.5（箍筋） | t | 0.047
9 | Z010516004001 | 植筋 | 1、钢筋直径：φ14 2、植孔深度：根据现场实际情况综合考虑 3、胶种类：改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基脂类胶粘剂（包括改性氨基甲酸胶粘剂），其安全性能指标必须符合GB50367-2006表4.5.6的规定 4、其他：具体要求详见图纸 | 个 | 216
门窗
10 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、名称：单开成品定制实木套装门(洞口尺寸1.0*2.2m) 2、材质：样式同原有门 3、其他：报价含门套、门套基层、线条、成品门、304不锈钢合页、单开执手门锁、304不锈钢门吸、油漆等 | m2 | 33.00
11 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、名称：单开成品定制实木套装门(洞口尺寸1.0*2.4m) 2、材质：样式同原有门 3、其他：报价含门套、门套基层、线条、成品门、304不锈钢合页、单开执手门锁、304不锈钢门吸、油漆等 | m2 | 28.80
12 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质：85系列断桥隔热铝合金推拉固定组合窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6厚中空玻璃（固定处靠外侧采用磨砂玻璃） 3、具体详见图纸 | m2 | 43.65
楼地面
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼面1： 1、防滑地砖面层（300*300），干水泥擦缝 2、1:3水泥砂浆结合层（1%坡向地漏，最薄处20厚） 3、基层清理 | m2 | 85.86
14 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼面1： 1、1.5厚聚氨酯防水涂料，四周上翻300 2、1.5厚聚合物防水砂浆 | m2 | 110.71
15 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 楼面2、4、6： 1、3厚PVC塑胶面层（门口交界面处铜压条） 2、2厚胶粘剂粘接 | m2 | 730.23
16 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 楼面4、5、6： 1、平均50mmC25细石混凝土找平（与宿舍地面平） | m2 | 273.72
17 | 011102003002 | 块料楼地面 | 楼面3、5、6： 1、地砖地面（地砖规格同原面层） 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 248.70
18 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、100高成品铝合金踢脚线 | m | 110.10
19 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、120高地砖踢脚线，干混砂浆铺贴 | m2 | 14.27
墙面
20 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 内墙1（门洞口砂浆修补）： 1、20厚1:2水泥砂浆分层抹平（与原墙面粉平），耐碱玻纤网格布一道 2、界面剂一道满涂 | m2 | 84.63
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙5： 1、14厚1:2.5水泥砂浆分层抹平，耐碱玻纤网格布一道 2、界面剂一道满涂 | m2 | 278.90
22 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙2： 1、600*300浅色瓷砖贴面 2、8厚专用粘贴砂浆 | m2 | 235.42
23 | 011204003002 | 块料墙面 | 内墙3、5： 1、600*300浅色瓷砖贴面 2、8厚专用粘贴砂浆 3、报价含成品瓷砖压条及护角条 | m2 | 400.32
24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙4： 1、白色涂料一底二度 2、柔性腻子两道 3、空鼓处20厚1：2水泥砂浆分层抹平修补 | m2 | 950.49
25 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙5： 1、白色涂料一底二度 2、柔性腻子两道 | m2 | 278.90
26 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间大便、小便隔断： 1、25厚抗倍特板 2、含不锈钢配套配件 | m2 | 92.15
27 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、20厚深色大理石台板（台下盆） 2、支架、配件品种、规格:L30*3角钢托架 3、其他：含防水挂板，磨边等 | m2 | 5.70
28 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 5厚带金属框镜面玻璃安装 | m2 | 6.40
29 | 01B001 | 标识牌 | 男女卫生间功能标注牌 | 块 | 4
30 | 01B002 | 拖把滴水槽 | 成品不锈钢定制拖把滴水槽（300宽），拖把滴水槽上1500处按桩不锈钢挂钩@300 | m | 6.90
顶棚
31 | 010902002001 | 天棚涂膜防水 | 顶棚1： 1、1.0厚JS防水涂料 | m2 | 103.81
32 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 顶棚1： 1、集成吊顶（600*600） 2、配套轻钢龙骨基层 | m2 | 86.51
33 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 顶棚2： 1、硅钙板吊顶（600*600） 2、配套轻钢龙骨基层 | m2 | 177.43
34 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 顶棚3： 1、硅钙板吊顶（600*600） 2、侧面15厚阻燃板基层，9.5厚石膏板封边，腻子满刮，乳胶漆一底二度 2、配套轻钢龙骨基层 | m2 | 90.02
35 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚4： 1、白色涂料一底二度 2、柔性腻子两道 3、原板底打磨平整 | m2 | 757.87
其他
36 | 01B003 | 拆除 | 1、拆除：按要求对原砌体、混凝土构件、装饰面及基层（含地面、墙面、天棚等）、管道井、门窗等全部拆除，直至满足施工条件，清洗并修复基层至满足符合施工要求 2、其他：零星修补，垃圾清运，运距自行考虑，详见图纸，由施工单位自行勘探现场 | 项 | 1
37 | 01B004 | 设备、家具、电器拆除及搬运 | 1、设备、家具拆除及搬运：按要求对原有建筑物内设备、电器、家具、成套座椅等保护性拆除、搬运至业主指定地点，待完工后按业主要求搬回或搬至其他位置，如需废弃由业主确认后交由施工单位处理 | 项 | 1
38 | 01B005 | 水管移位 | 水管移位，管道井洞口封堵（C30微膨胀混凝土） | 处 | 29
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙江师范大学附属嘉善实验学校2025年校舍常规维修-建筑 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 脚手架 | 脚手架工程，由投标人自行勘察现场，投标包干，结算不作调整 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 材料及建筑垃圾垂直运输费用，由投标人自行勘察现场，投标包干，结算不作调整 | 项 | 1
3 | 01B007 | 其他措施费 | 根据施工现场特点，投标人自行勘察现场，认为可能发生的其他措施费（如原有构件及周边支撑、保护等），结算不作调整 | 项 | 1
合计

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙江师范大学附属嘉善实验学校2025年校舍常规维修-安装 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱AL1改造 2.型 号：PXT-K-R（非标双门、暗装） 具体配置详见设计 3.接线端子材质、规格：压铜接线端子 4.安装方式：详见图纸 5.进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱3DM改造 2.型 号：PZ30JR 具体配置详见设计 3.接线端子材质、规格：压铜接线端子 4.安装方式：详见图纸 5.进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱4DM改造 2.型 号：PZ30JR 具体配置详见设计 3.接线端子材质、规格：压铜接线端子 4.安装方式：详见图纸 5.进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱5DM改造 2.型 号：PZ30JR 具体配置详见设计 3.接线端子材质、规格：压铜接线端子 4.安装方式：详见图纸 5.进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱3M新增 2.型 号：PZ30JR 具体配置详见设计 3.接线端子材质、规格：压铜接线端子 4.安装方式：详见图纸 5.进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱4M新增 2.型 号：PZ30JR 具体配置详见设计 3.接线端子材质、规格：压铜接线端子 4.安装方式：详见图纸 5.进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱5M新增 2.型 号：PZ30JR 具体配置详见设计 3.接线端子材质、规格：压铜接线端子 4.安装方式：详见图纸 5.进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名 称：讲台总控箱 2.型 号：非标 具体配置详见设计 3.接线端子材质、规格：压铜接线端子 4.安装方式：详见图纸 5.进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 3
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.规 格：WDZ-YJY-5*10 3.材 质：铜芯 4.敷设方式、部位：管内/桥架内 5.电压等级(KV)：0.6/1kV | m | 81.84
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头制作、安装 2.规 格：10mm2及以下三芯及以上 | 个 | 6
11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：金属桥架 2.规 格：150*75 3.材 质：钢制热镀锌 4.接地方式：接地跨接 5.其 他：桥架内防火分隔板按设计图纸要求设置，报价综合考虑 | m | 108.09
12 | 031002001001 | 管道支吊架 | 桥架侧向+纵向抗震支吊架 规格综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明 | 套 | 6
13 | 031002001002 | 管道支吊架 | 桥架侧向抗震支吊架 规格综合考虑 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 详见设计说明 | 套 | 6
14 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：桥架支撑架 2.材 质：型钢 | kg | 150.00
15 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：防锈漆二道，调和漆二道 3.结构类型：支吊架 | kg | 150.00
16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：套接紧定式钢导管 3.规格：JDG20 4.配置形式：根据现场综合考虑 含开管线槽、补槽、吊支架 | m | 461.04
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：套接紧定式钢导管 3.规格：JDG32 4.配置形式：根据现场综合考虑 含开管线槽、补槽、吊支架 | m | 6.79
18 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：难燃型硬塑料管 3.规格：PC20 4.配置形式：根据现场综合考虑 含开管线槽、补槽、吊支架 | m | 492.90
19 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：难燃型硬塑料管 3.规格：PC25 4.配置形式：根据现场综合考虑 含开管线槽、补槽、吊支架 | m | 45.20
20 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：GG25 4.配置形式：根据现场综合考虑 含开管线槽、补槽、吊支架 | m | 13.95
21 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN20 | m | 131.10
22 | 030411002001 | 线槽 | 1.名 称：塑料线槽 2.规 格：30*15mm | m | 673.60
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：WDZ-BYJ2.5 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 3507.04
24 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：WDZ-BYJR2.5 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 1458.14
25 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：WDZ-BYJ4 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 1593.82
26 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：WDZ-BYJR4 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 522.82
27 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：WDZ-BYJ6 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 88.04
28 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：WDZ-BYJR6 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 44.02
29 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：WDZN-BYJ2.5 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 1402.14
30 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：WDZN-BYJR2.5 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 701.07
31 | 030411004009 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：WDZN-BYJ4 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 59.08
32 | 030411004010 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：WDZN-BYJR4 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 14.77
33 | 030411004011 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：ZN-BYJ2.5 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 241.50
34 | 030411004012 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：ZN-BYJR2.5 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 80.50
35 | 030411004013 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：ZR-RVS-2*1.0 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 569.00
36 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名 称：带蓄电池应急照明灯具 2.规 格：2*3W，产品应符合消防部门规定，自带蓄电池连续供电时间不小于30min 3.安装形式：墙柱上明装，底距地2.8m | 套 | 6
37 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名 称：带蓄电池应急疏散方向指示灯 2.规 格：产品应符合消防部门规定，自带蓄电池连续供电时间不小于30min 3.安装形式：墙柱上明装，底距地0.5m | 套 | 6
38 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名 称：300mm*300mmLED灯盘 2.规 格：18W LED 3.安装形式：嵌入吊顶 | 套 | 12
39 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名 称：600mm*600mmLED灯盘 2.规 格：32W LED 3.安装形式：嵌入吊顶 | 套 | 32
40 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名 称：LED护眼黑板灯 2.型 号：PAK411025 3.规 格：40W LED灯具 1.2m*0.11m 4.安装形式：可调角度杆吊安装，底距地2.8m 5.其 他：型号仅供参考，参数不低于 | 套 | 12
41 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名 称：LED护眼教室灯 2.型 号：PAK411024 3.规 格：40W LED灯具 1.2m*0.3m 4.安装形式：杆吊安装，底距地2.7m 5.其 他：型号仅供参考，参数不低于 | 套 | 63
42 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：吊扇 2.规 格：80W 3.安装方式：管吊，底距地2.8m 4.其 他：配套无极调速开关 | 台 | 42
43 | 030404033002 | 风扇 | 1.名 称：吸顶式换气扇 2.规 格：300*300mm 3.安装方式：嵌入吊顶 | 台 | 8
44 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单控双联开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 8
45 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：单控三联开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 3
46 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：单控四联开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 6
47 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：密闭型单控三联开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 4
48 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：单相二、三孔插座 2.规 格：安全型 250V 10A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 70
49 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：单相三孔插座 2.规 格：安全型 250V 16A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 7
50 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：三相四极插座+86线盒（接地极） 2.规 格：安全型 250V 20A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 8
51 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：灯头盒 2.材 质：钢制 3.规 格：86型 4.安装形式：明装/暗装，报价综合考虑 | 个 | 131
52 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：开关、插座盒 2.材 质：钢制 3.规 格：86型 4.安装形式：明装/暗装，报价综合考虑 | 个 | 115
53 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢制 3.规 格：86型 4.安装形式：明装/暗装，报价综合考虑 | 个 | 525
54 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒面板 | 个 | 525
55 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
56 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.名 称：应急照明回路明敷配管刷防火漆 | 项 | 1
给排水工程
57 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R DN15（1.6MPa） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明 | m | 41.08
58 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R DN20（1.6MPa） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明 | m | 82.30
59 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R DN25（1.6MPa） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明 | m | 73.23
60 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R DN32（1.6MPa） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明 | m | 32.28
61 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R DN40（1.6MPa） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明 | m | 75.18
62 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R DN50（1.6MPa） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明 | m | 35.19
63 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC50 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明 | m | 83.26
64 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC75 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明 | m | 10.26
65 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC110 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明 | m | 115.91
66 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC160 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明 | m | 77.71
67 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：台下式洗脸盆 3.附件名称、数量：配套水龙头、阀门及附件 | 组 | 8
68 | 031004006001 | 大便器 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式大便器 3.附件名称、数量：配套手动冲洗阀、防污器及附件 | 组 | 19
69 | 031004007001 | 小便器 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：壁挂式小便器 3.附件名称、数量：配套手动式冲洗阀及附件 | 组 | 8
70 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：拖把池 3.附件名称、数量：配套水龙头、阀门及附件 | 组 | 4
71 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50 | 个 | 13
72 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名 称：地面扫除口 2.材 质：UPVC 3.型号、规格：DN100 | 个 | 8
73 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.阀门材质：全铜质 3.规格、压力等级：DN40 PN1.6 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2
74 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.阀门材质：全铜质 3.规格、压力等级：DN50 PN1.6 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3
75 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙套管制作、安装 2.材 质：钢制 3.管道规格：DN40 4.填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 2
76 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙套管制作、安装 2.材 质：钢制 3.管道规格：DN50 4.填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 1
77 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙套管制作、安装 2.材 质：钢制 3.管道规格：DN150 4.填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 2
78 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型：楼层防水套管制作、安装 2.材 质：钢制 3.管道规格：DN40 4.填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 8
79 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型：楼层防水套管制作、安装 2.材 质：钢制 3.管道规格：DN50 4.填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 64
80 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型：楼层防水套管制作、安装 2.材 质：钢制 3.管道规格：DN100 4.填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 27
81 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型：楼层防水套管制作、安装 2.材 质：钢制 3.管道规格：DN150 4.填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 8
82 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2.材 质：钢制 3.管道规格：DN150 4.填料材质：柔性防火材料封堵 | 个 | 2
83 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌阀门井DN50及以内 配套铸铁井盖，具体做法详见图纸、图集及相关规范 | 座 | 2
84 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1.接现状校园供水管：管径DN50及以内，接口连接方法按设计及验收规范（含碰头点探查开挖、原有管道割接、含原井拆除及修复、配件增加等费用） | 处 | 3
85 | 031001011002 | 室外管道碰头 | 1.接现状校园污水管：管径DN150，接口连接方法按设计及验收规范（含碰头点探查开挖、原有管道割接、含原井拆除及修复、配件增加等费用） | 处 | 2
86 | 03B001 | 管道接入 | 1.新建室内污水支管接入原有污水立管，报价含原有管道割接、配件增加等费用） | 项 | 1
87 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：自行考虑 2.挖土深度：1米以内 | m3 | 18.21
88 | 040103001001 | 回填方 | 土方就地回填、夯实 | m3 | 18.21
89 | 03B002 | 其他项目 | 室外管道开挖涉及地面拆除及按原样修复、绿化修复等费用 | 项 | 1
90 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.名称:钢筋混凝土中和池（1.7*2.4*1.2m），含土方开挖、回填，砼浇筑，模板制作、拆除，钢筋、铸铁井盖、防坠网等详见图纸 | 座 | 1
91 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名 称：给排水管道暗敷涉及的墙面、地面、路面等开槽及修复费用，报价综合考虑，结算不作调整（食堂） | 项 | 1
智能化工程
多媒体教学
综合布线系统
92 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：单口面板 2.类 型：面板主体塑料材质：优质ABS工程塑料 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：优质ABS 工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 14
93 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名 称：双口面板 2.类 型：面板主体塑料材质：优质ABS工程塑料 标识：含有机玻璃的标签 防尘门：优质ABS 工程塑料 Z字形弹簧材质：钢丝 连接方式：直接卡接信息模块 端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 4
94 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名 称：6类摸块 2.类 型：六类非屏蔽系统链路中用于端接六类电缆的标准非屏蔽RJ45数据用模块 可提供高达 250MHz带宽支持，支持典型应用为1000Mbps 产品应广泛应用于室内水平工作区布线，室内局域网布线，用于六类非屏蔽系统。 产品选用抗冲击高耐用性优质聚碳酸酯塑料作为主体，IDC接线端子为磷青铜镀镍，RJ45端口为8P8C接口，同时满足4P4C/4P2C语音系统及8P8C数据系统使用 模块卡接牢固，耐用性稳定性强，配合六类数据电缆、配线架及跳线，整体六类非屏蔽信道/链路达到并超过标准要求，提供丰富的系统指标余量 模块颜色：蓝，绿，红，黄，白，灰，黑（默认灰色） 其他部分颜色：IDC 端子塑料为白色，端子防尘盖为灰色磨砂透明 模块主体塑料：聚碳酸酯 安装方式：110卡接式，90度接线方式,打线方便 IDC端子：磷青铜镀镍 IDC端子卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm IDC 端子可重复卡接次数：不低于300次 RJ45 端口类型：8P8C RJ45 端口金针：磷青铜镀金（镀金层厚度50μm） RJ45端口可重复拔插次数：不低于1000次 插入损耗：≤0.4dB@250MHz 支持宽带：250MHz | 个 | 22
95 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：6类非屏蔽网线 2.规 格：导体直径：0.57mm，单根导体电阻：≤9.5Ω/100，回波损耗 4MHz ≥23.0，8MHz≥24.5，10MHz≥25.0 16MHz≥25.0，20MHz≥25.0，25MHz≥24.3，31.25MHz≥23.6，62.5MHz≥21.5，100MHz≥20.1 250MHz≥17.3。衰减 4MHz ≤3.8，8MHz≤5.3，10MHz≤6.0，16MHz≤7.6，20MHz≤8.5，25MHz≤9.5 31.25MHz≤10.7，62.5MHz≤15.4，100MHz≤19.8，250MHz≤32.8。 | m | 1955.37
96 | 030502010001 | 配线架 | 1.名 称：24位非屏蔽RJ45配线架（一体式） 2.规 格：配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块*4组 RJ45端口：可连接1-24根跳线 接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 安装性：19英寸标准机架式设备 安装高度：1U 配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：从背部进行维护 频率范围：0～100MHz 工作电压：125V 耐压：750V 插入损耗：0.4dB@100MHz 绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N 拔出力：≥20N 连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次 接线端子卡接次数：≥250次 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 2
97 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名 称：12档铝合金理线器 2.规 格：理线器整体材质：铝合金+黑色喷塑 采用铝型材喷塑，品牌商标采用金属拉丝后一次冲成型 拥有优于SPCC 的机械支撑强度性能，自重大大减轻且具有极佳的外观 安装高度：1U 良好的结构设计，确保产品安装和维护便利 安装方式：机柜螺丝安装 使用温度： -20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 4
监控系统
98 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名 称：网络摄像机（含支架） 2.类 别：400万臻全彩筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 景深范围：2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：635 g 带包装重量：850 g 防护：IP66 | 台 | 3
99 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名 称：6类非屏蔽网线 2.规 格：导体直径：0.57mm，单根导体电阻：≤9.5Ω/100，回波损耗 4MHz ≥23.0，8MHz≥24.5，10MHz≥25.0 16MHz≥25.0，20MHz≥25.0，25MHz≥24.3，31.25MHz≥23.6，62.5MHz≥21.5，100MHz≥20.1 250MHz≥17.3。衰减 4MHz ≤3.8，8MHz≤5.3，10MHz≤6.0，16MHz≤7.6，20MHz≤8.5，25MHz≤9.5 31.25MHz≤10.7，62.5MHz≤15.4，100MHz≤19.8，250MHz≤32.8。 | m | 177.40
网络系统
校园网
100 | 030501008001 | 集线器 | 1.名 称：86型墙装无线AP 2.类 别：▲1.硬件要求：产品形态为面板式AP，支持在标准86盒面板上安装；支持上行10/100/1000BASE-T 端口≥1个，下联10/100/1000BASE-T 端口≥4个，1个USB接口；支持Passthouth直通口；支持标准PoE（802.3af）供电。 ▲2.协议性能：支持802.11ac wave2 MU-MIMO技术、最大速率1.3Gbps。 3.功能要求：支持有线端口VLAN配置；支持SSID数≥32；支持FIT/FAT模式可切换；支持SSID的定时开启和关闭。 | 台 | 10
101 | 030501008002 | 集线器 | 1.名 称：壁装千兆无线AP 2.类 别：▲1.硬件规格：机身固化自带10/100/1000BASE-T 端口≥2个，外置USB 2.0接口，便于扩展蓝牙、物联网、外置存储等应用；内置天线设计，支持壁挂、放装、吸顶等安装方式；支持标准PoE供电，并支持本地适配器供电； 2.基础规格：产品形态为室内放装式AP，发射功率≥20dBm；基于802.11a/b/g/n/ac标准，可同时工作在802.11a/n/ac、802.11b/g/n模式；支持802.11ac wave2 MU-MIMO技术；支持3频和8空间流；▲最大无线速率2.9Gbps； 3.功能要求：SSID数≥48；支持FIT/FAT模式可切换；▲支持Free Resource访问控制，支持SSID的定时开启和关闭。 | 台 | 6
102 | 030501012001 | 交换机 | 1.名 称：24口交换机 2.功 能：非网管型，24个千兆电口，2个千兆光口，交换机容量256Gbps，包转发率48Mpps，最大功率400W | 台 | 2
103 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名 称：千兆单模光模块 2.类 别：千兆SFP单模（10Km，1310nm，LC，DDM） | 台 | 4
设备网
104 | 030501012002 | 交换机 | 1.名 称：POE24口千兆以太网交换机 2.功 能：1.规格参数：(1)固化10/100/1000M以太网端口≥24（支持POE供电），非复用SFP千兆光接口≥4个 POE+输出功率≥370W。(2)交换容量≥3.36Tbps、包转发率≥126Mpps。(3)支持Security IP安全网管功能 ▲2.功能要求：设备业务端口提供 8KV防雷能力、支持端口LED shutdown功能。 | 台 | 1
105 | 030501007002 | 接口卡 | 1.名 称：千兆单模光模块 2.类 别：千兆SFP单模（10Km，1310nm，LC，DDM） | 台 | 2
广播系统
106 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名 称：IP网络有源音箱 2.类 别：专业的机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器； 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，直接连接扬声器回路。 1、标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；3、内置网络IP解码模块，只持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号；4、内置120W定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）功放输出，功率强劲，自由选配;5、1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节；6、1路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器；7、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小于3W，符合国家节能认证要求；同时可软件设置提前预打开主电源时间；8、本地MIC信号优先辅助输入AUX和网络背景音乐信号；辅助输入AUX和网络背景音乐信号是同级，无优先；网络紧急报警信号优先本地MIC、辅助输入AUX和网络背景音乐信号；EMC优先网络紧急报警信号、本地MIC、辅助输入AUX和网络背景音乐信号；9、有以太网口的地方即可接入，只持跨网段和跨路由。产品参数：电源 ：AC~220VV/50Hz，网络接口： RJ45，传输速率：10Mbps/100Mbps只持协议： TCP/IP，UDP，IGMP(组播)音频格式 ：MP3/MP2，音频模式 ：16位立体声CD音质，采样率：8K～48K，比特率：8K～512Kbps，EMC输入灵敏度：775mV。AUX输入灵敏度：350mV，MIC输入灵敏度：10mV，额定功率：240W/350W 功耗：370W 待机功耗 ：＜3W，频率响应 ：60Hz~18KHz +1/-3dB 谐波失真： THD≤0.1%，信噪比： ≥65dB，输出方式： 4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出，保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路 尺 寸 ： 484*416*88。 | 台 | 12
107 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名 称：2.4G话筒套装 2.类 别：1.话筒具有1.8英寸LCD液晶显示屏，可显示充电、欠电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态。2.话筒内置麦克风与外置麦克风切换功能、话筒能手持、头戴、颈挂使用方式。3.话筒具有AGC防啸叫抑制功能，扩音清晰，性能稳定，适用于多媒体教室、普通教室、电教室、流媒体教室等；4.支持音量大小调节，头戴手持一键切换功能；5.支持电脑/手机/MP3无线音源传输功能。6.话筒无信号输入时，自动进入待机状态，节能环保； | 台 | 6
108 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名 称：6类非屏蔽网线 2.规 格：导体直径：0.57mm，单根导体电阻：≤9.5Ω/100，回波损耗 4MHz ≥23.0，8MHz≥24.5，10MHz≥25.0 16MHz≥25.0，20MHz≥25.0，25MHz≥24.3，31.25MHz≥23.6，62.5MHz≥21.5，100MHz≥20.1 250MHz≥17.3。衰减 4MHz ≤3.8，8MHz≤5.3，10MHz≤6.0，16MHz≤7.6，20MHz≤8.5，25MHz≤9.5 31.25MHz≤10.7，62.5MHz≤15.4，100MHz≤19.8，250MHz≤32.8。 | m | 298.65
109 | 030411004014 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：RVVP-2*1.0 3.配线部位：管内/桥架内 | m | 48.48
综合管路
110 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC20 3.配置形式：根据现场综合考虑 含开管线槽、补槽、吊支架 | m | 289.82
111 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC25 3.配置形式：根据现场综合考虑 含开管线槽、补槽、吊支架 | m | 36.05
系统辅材
112 | 03B004 | 安装辅材 | 包含各类底盒、插接件、水晶头、跳线等 | 项 | 1
通用项目
113 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名 称：强弱电及给排水管道穿墙打洞及修补 | 项 | 1
114 | 03B005 | 拆除工程 | 1.改造范围内原有强弱电、给排水、消防、暖通等拆除，拆除垃圾清理外运，运距自行考虑； 2.改造过程中对现场原有设备等需进行成品保护； 3.改造过程中对原有线盒、洁具、配电箱、消防箱等孔洞进行封堵； 4.原有桥架揭盖盖板费用综合考虑在此项投标报价内。 | 项 | 1
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:浙江师范大学附属嘉善实验学校2025年校舍常规维修-安装 | [5 empty] | 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计