易地新建海宁市第二中学项目智能化采购（第二次）

招标文件

项目名称：易地新建海宁市第二中学项目智能化采购（第二次）

项目编号：SJCG2022029DZ-1

采购方式：公开招标

采 购 人：海宁市第二中学

代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

2022年10月

目        录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	135

第四章  评标办法及评分标准	147

第五章  海宁市政府采购合同（指引）	149

第六章  投标格式及要求	153

# 公开招标采购公告

项目概况 易地新建海宁市第二中学项目智能化采购（第二次）项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件，并于 2022年11月10日 14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、基本概况

项目编号：SJCG2022029DZ-1

政府采购计划编号：[2022]3301号

项目名称：易地新建海宁市第二中学项目智能化采购（第二次）

采购组织类型：分散采购委托代理

采购方式：公开招标

预算金额：564.0531万元

采购需求：易地新建海宁市第二中学项目智能化采购（第二次）1批，招标需求详见公告所附招标文件

合同履行期限：与项目交工验收合格后15天内可试运行，试运行一个月内验收通过。共一个标项。

本项目（是）接受联合体投标，联合体成员均需为中小企业。

二、申请人的资格要求

1 符合政府采购法第二十二条（1 具有独立承担民事责任的能力；2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6 法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定的独立法人；

2 符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3 申请人为中小企业；

4本项目的特定资格要求：投标人须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质和有效的安全生产许可证。

三、招标文件的获取：

招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

获取招标文件网址：浙江政府采购网 https://login.zcygov.cn/login；

招标文件的获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

招标文件售价（元）：0

政采云咨询电话：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间及地点：

提交投标文件截止时间：2022年11月10日 14时00分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线投标

开标时间：2022年11月10日 14时00分

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届 满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2其他事项：本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

2.1 投标文件制作注意事项

2.1.1 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领 CA，拿到 CA 后需要在政采云平台进行绑定，CA 相关操作可参考《CA 申领操作指南》和《CA 管理操作指南》。完成 CA 数字证书办理在资料齐全的情况下预计 7 个工作日左右，建议投标人获取招标文件后立即办理。

2.1.2 操作指南

电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA 申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA 管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA 驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：CA 证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

2.2 投标文件提交注意事项

2.2.1 投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，招标代理机构应当拒收。

2.2.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.2.3 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件 1 份下载，电子备份投标文件在投标截止时间前发送至531038270@qq.com。

2.2.4 备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

3.本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起 30 分钟内投标人可登录“政采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

八、招标公告发布于：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心网站（http://hn.jxzbtb.cn/)。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：海宁市第二中学

联系人：王先生；

联系方式：0573-87870363；

地址：海宁市袁花镇荷溪街68号；

2采购代理机构信息

名称：浙江圣加工程管理咨询有限公司

联系人：张女士

联系方式：0573-87239122（座机）  电子邮箱531038270@qq.com； 邮编：314400

地址：海宁市海洲街道尚都银座1203

3同级政府采购监督管理部门

名称：海宁市财政局

地址：海宁市水月亭西路336号

传真：0573-87292037

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0573-87292037

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

# 招标需求

- 一、采购清单

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车、行人道闸系统 | 车牌道闸识别一体机 | 台 | 4 |
| 2 |  | 数字式车辆检测器 | 台 | 4 |
| 3 |  | 防砸雷达 | 台 | 4 |
| 4 |  | 停车场管理终端 | 台 | 1 |
| 5 |  | 加密锁 | 台 | 1 |
| 6 |  | 安全岛 | 项 | 3 |
| 7 |  | 人员通道左右 | 台 | 2 |
| 8 |  | 人员通道中 | 台 | 5 |
| 9 |  | 人脸测温终端 | 台 | 12 |
| 10 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 11 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 12 | 防冲撞系统 | 全自动液压升降柱 | 根 | 5 |
| 13 |  | 固定柱 | 根 | 18 |
| 14 |  | 智能控制系统 | 套 | 1 |
| 15 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 16 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 17 | 电子巡更系统 | 电子巡更点 | 个 | 13 |
| 18 |  | 无线数据采集器 | 个 | 1 |
| 19 |  | 巡更棒 | 个 | 2 |
| 20 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 21 | 门禁、智能门锁系统 | 人脸门禁一体机 | 台 | 10 |
| 22 |  | 电子门禁一体机（双门） | 台 | 1 |
| 23 |  | 电子门禁一体机（单门） | 台 | 5 |
| 24 |  | 读卡器 | 个 | 3 |
| 25 |  | 开门按钮 | 个 | 11 |
| 26 |  | 双门磁力锁 | 个 | 10 |
| 27 |  | 双门磁力锁配件 | 个 | 10 |
| 28 |  | 单门磁力锁 | 个 | 2 |
| 29 |  | 单门磁力锁配件 | 个 | 2 |
| 30 |  | 液压（自动）闭门器 | 个 | 22 |
| 31 |  | 电源 | 个 | 13 |
| 32 |  | 智能门锁 | 把 | 47 |
| 33 |  | 锁体 | 个 | 47 |
| 34 |  | 智能门锁网关 | 个 | 28 |
| 35 |  | 网关电源 | 个 | 28 |
| 36 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 37 | 张力式电子围栏 | 张力围栏控制器 (双防区) | 台 | 13 |
| 38 |  | 张力围栏控制器 (单防区) | 台 | 2 |
| 39 |  | 防水箱 | 个 | 15 |
| 40 |  | 四道双防区控制杆 | 根 | 13 |
| 41 |  | 四道单防区控制杆 | 根 | 2 |
| 42 |  | 中间支撑杆 | 根 | 150 |
| 43 |  | 终端受力杆 | 根 | 35 |
| 44 |  | 转向滑轮 | 个 | 80 |
| 45 |  | 张力收紧器 | 个 | 112 |
| 46 |  | 张力弹簧 | 个 | 112 |
| 47 |  | 终端杆绝缘子 | 个 | 112 |
| 48 |  | 多股张力线 | 米 | 3500 |
| 49 |  | 束线器（铝套） | 个 | 500 |
| 50 |  | 警示牌 | 块 | 78 |
| 51 |  | 电源 | 台 | 15 |
| 52 |  | 接地桩 | 根 | 15 |
| 53 |  | 避雷接地线 | 米 | 112 |
| 54 |  | 红外对射（含安装支架） | 对 | 3 |
| 55 |  | 报警键盘 | 台 | 1 |
| 56 |  | 单防区地址模块 | 个 | 3 |
| 57 |  | 警示灯（室内） | 个 | 1 |
| 58 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 59 | 紧急求助与入侵报警系统 | 三鉴移动探测器 | 只 | 4 |
| 60 |  | 单输入输出模块 | 个 | 7 |
| 61 |  | 报警警灯 | 只 | 3 |
| 62 |  | 紧急求助按钮 | 个 | 3 |
| 63 |  | 报警控制主机 | 台 | 1 |
| 64 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 65 | 综合安防软硬件管理平台 | 软件平台与授权 | 项 | 1 |
| 66 | 网络系统 | 核心交换机（16千兆光口+12万兆） | 台 | 1 |
| 67 |  | AC控制器（含104AP接入授权） | 台 | 1 |
| 68 |  | WIFI6 吸顶AP | 台 | 39 |
| 69 |  | 面板AP | 台 | 62 |
| 70 |  | 24口POE交换机 | 台 | 4 |
| 71 |  | 8口POE交换机 | 台 | 5 |
| 72 |  | 24光口汇聚交换机 | 台 | 5 |
| 73 |  | 8光口汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 74 |  | 48口带光口交换机 | 台 | 7 |
| 75 |  | 24口带光口交换机 | 台 | 5 |
| 76 |  | 8口带光口桌面型 | 台 | 29 |
| 77 |  | 5口带光口桌面型 | 台 | 72 |
| 78 |  | 光模块 | 对 | 123 |
| 79 |  | 数字电话主机 | 套 | 1 |
| 80 |  | 数字IP电话 | 台 | 30 |
| 81 |  | 数据插座 | 个 | 244 |
| 82 |  | 数据插座 | 个 | 136 |
| 83 |  | 数据地插 | 个 | 8 |
| 84 |  | 接线盒 | 个 | 575 |
| 85 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 86 | 信息发布系统 | 数字视窗 | 台 | 1 |
| 87 |  | 4K信息发布盒子 | 个 | 2 |
| 88 |  | 55寸电视机 | 台 | 2 |
| 89 |  | 电视机安装支架 | 个 | 2 |
| 90 |  | 65交互一体机 | 台 | 9 |
| 91 |  | 内置电脑 | 台 | 9 |
| 92 |  | 系统管家 | 套 | 1 |
| 93 |  | 集控管理系统 | 套 | 1 |
| 94 | 食堂一层条屏 | 室内P3.75双色屏 | ㎡ | 4.13 |
| 95 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 96 | 食堂二层条屏 | 室内P3.75双色屏 | ㎡ | 4.1 |
| 97 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 98 | 综合楼大厅条屏 | 室外P10RGB | ㎡ | 4.33 |
| 99 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 100 | 校门口室外全彩LED大屏 | 户外全彩LED大屏P4 | ㎡ | 11.47 |
| 101 |  | 防水箱体 | ㎡ | 12 |
| 102 |  | 接收卡 | 张 | 24 |
| 103 |  | 多媒体异步播放盒 | 套 | 1 |
| 104 |  | 控制软件 | 批 | 1 |
| 105 |  | 钢架结构 | 套 | 12 |
| 106 |  | 挖坑基础 | 个 | 2 |
| 107 |  | 通讯线 | 根 | 6 |
| 108 |  | 电缆 | 项 | 1 |
| 109 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 110 | 公共广播 | 吸顶音箱 | 只 | 125 |
| 111 |  | IP音箱 | 个 | 31 |
| 112 |  | 广播音箱 | 个 | 23 |
| 113 |  | 音量控制器 | 个 | 23 |
| 114 |  | 安装底盒 | 个 | 23 |
| 115 |  | 120W音柱广播 | 个 | 10 |
| 116 |  | 草坪音箱 | 个 | 4 |
| 117 |  | IP网络功放60W | 个 | 3 |
| 118 |  | IP网络功放120W | 个 | 6 |
| 119 |  | IP网络功放240W | 个 | 3 |
| 120 |  | IP网络功放360W | 台 | 1 |
| 121 |  | 单通道纯后级网络型功放1000W | 台 | 2 |
| 122 |  | 话筒 | 套 | 1 |
| 123 |  | 前置放大器 | 台 | 1 |
| 124 |  | 寻呼话筒 | 台 | 1 |
| 125 |  | IP网络控制中心 | 套 | 1 |
| 126 |  | 数字化BG-IP网络广播系统 | 台 | 1 |
| 127 |  | 控制器 | 台 | 1 |
| 128 |  | IP功放终端 | 台 | 1 |
| 129 |  | 调音台 | 台 | 1 |
| 130 |  | 手持高保真无线话筒（一拖二） | 套 | 1 |
| 131 |  | 天线分配器 | 台 | 2 |
| 132 |  | 信号馈线 | 套 | 2 |
| 133 |  | 宽频全向天线 | 套 | 2 |
| 134 |  | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 135 |  | 数字IP广播移动客户端软件 | 套 | 1 |
| 136 |  | 寻呼话筒 | 台 | 1 |
| 137 |  | 交换机 | 台 | 1 |
| 138 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 139 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 140 | 报告厅显示与扩声系统 | 室内P3.75双色屏 | ㎡ | 9.34 |
| 141 |  | 全彩LED大屏 | 平方 | 42.16 |
| 142 |  | 主屏控制系统 | 套 | 1 |
| 143 |  | 接收卡 | 张 | 160 |
| 144 |  | 显示屏框架 | 平方 | 45 |
| 145 |  | 配电箱 | 台 | 1 |
| 146 |  | 通讯线 | 根 | 20 |
| 147 |  | 电缆 | 套 | 1 |
| 148 |  | 控制软件 | 套 | 1 |
| 149 |  | 音箱安装支架1 | 套 | 2 |
| 150 |  | 音箱安装支架2 | 套 | 2 |
| 151 |  | 钢丝绳 | 米 | 32 |
| 152 |  | 钢丝绳锁扣 | 粒 | 16 |
| 153 |  | 双6.5吋线性音响（8Ω，250W） | 个 | 8 |
| 154 |  | 四通道数字功放 | 台 | 2 |
| 155 |  | 10吋环绕音箱（350W） | 台 | 6 |
| 156 |  | 音箱安装支架3 | 只 | 6 |
| 157 |  | 双通道专业功放（600W） | 台 | 3 |
| 158 |  | 18吋低频音响（650W） | 个 | 2 |
| 159 |  | 专业功放 | 台 | 1 |
| 160 |  | 12吋反听音响（350W） | 个 | 2 |
| 161 |  | 专业功放 | 台 | 1 |
| 162 |  | 头戴组合式无线话筒（一拖二） | 套 | 2 |
| 163 |  | 手持高保真无线话筒（一拖二） | 套 | 2 |
| 164 |  | 天线分配器 | 台 | 2 |
| 165 |  | 信号馈线 | 套 | 2 |
| 166 |  | 宽频全向天线 | 套 | 2 |
| 167 |  | 无线手持话筒落地支架 | 个 | 4 |
| 168 |  | 会议话筒 | 个 | 5 |
| 169 |  | 网络会议主机 | 台 | 1 |
| 170 |  | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 171 |  | 调音台 | 个 | 1 |
| 172 |  | 效果器 | 台 | 1 |
| 173 |  | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 174 |  | 电源管理器 | 台 | 2 |
| 175 |  | 网络中控主机 | 台 | 1 |
| 176 |  | 安卓平板电脑 | 台 | 1 |
| 177 |  | 无线路由器 | 台 | 1 |
| 178 |  | 控制器 | 台 | 1 |
| 179 |  | 变压器 | 只 | 2 |
| 180 |  | 86寸交互一体机 | 台 | 1 |
| 181 |  | 内置电脑 | 台 | 1 |
| 182 |  | 移动支架 | 个 | 1 |
| 183 |  | 42U机柜 | 个 | 2 |
| 184 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 185 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 186 | 报告厅舞台灯光系统（报告厅） | LED染色灯 | 台 | 39 |
| 187 |  | 聚光灯 | 台 | 12 |
| 188 |  | LED平板柔光灯 | 台 | 24 |
| 189 |  | 控台 | 台 | 1 |
| 190 |  | 直通箱 | 台 | 1 |
| 191 |  | 信号放大器 | 台 | 1 |
| 192 |  | 固定灯杆 | 套 | 3 |
| 193 |  | 液晶电视机 | 台 | 2 |
| 194 |  | 安装支架 | 套 | 2 |
| 195 |  | HDMI延长器 | 对 | 2 |
| 196 |  | 配件（大灯勾） | 个 | 39 |
| 197 |  | 配件（多功能灯勾） | 个 | 36 |
| 198 |  | 配件（安全绳） | 条 | 75 |
| 199 |  | 电源箱 | 个 | 1 |
| 200 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 201 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 202 | 报告厅舞台机械幕 | 拉幕机 | 台 | 2 |
| 203 |  | 轨道(铝合金) | 米 | 20.6 |
| 204 |  | 轨道(铝合金) | 米 | 15 |
| 205 |  | 杆体（固定吊杆） | 米 | 20.6 |
| 206 |  | 杆体（固定吊杆） | 米 | 15 |
| 207 |  | 两路对开幕变频控制机箱 | 台 | 1 |
| 208 |  | 安装辅材 | 批 | 1 |
| 209 |  | 会标幕 | m2 | 123.6 |
| 210 |  | 会标幕衬里 | m2 | 41.2 |
| 211 |  | 对开大幕 | m2 | 396 |
| 212 |  | 大幕衬里 | m2 | 132 |
| 213 |  | 对开底幕 | m2 | 396 |
| 214 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 215 | 篮球馆显示与扩声系统 | 室内LED显示屏 | 平方米 | 14.34 |
| 216 |  | 同异步播放盒 | 台 | 1 |
| 217 |  | 接收卡系统 | 张 | 40 |
| 218 |  | 系统控制软件 | 套 | 1 |
| 219 |  | 框架 | 项 | 22.52 |
| 220 |  | 线缆及辅料 | 套 | 1 |
| 221 |  | 调音台 | 台 | 1 |
| 222 |  | 无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 223 |  | 头戴式无线话筒 | 套 | 1 |
| 224 |  | 天线分配器 | 套 | 1 |
| 225 |  | 信号馈线 | 套 | 1 |
| 226 |  | 宽频全向天线 | 套 | 1 |
| 227 |  | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 228 |  | 抑制器 | 台 | 1 |
| 229 |  | 功放 | 台 | 2 |
| 230 |  | 专业音箱 | 只 | 4 |
| 231 |  | 音箱安装支架 | 个 | 4 |
| 232 |  | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 233 |  | 42U机柜 | 个 | 1 |
| 234 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 235 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 236 | 共青团会议室多媒体系统 | 86寸交互一体机 | 台 | 1 |
| 237 |  | 内置电脑 | 台 | 1 |
| 238 |  | 多功能插座 | 个 | 1 |
| 239 |  | 22U机柜 | 个 | 1 |
| 240 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 241 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 242 | 行政会议室多媒体系统 | 86寸交互一体机 | 台 | 1 |
| 243 |  | 内置电脑 | 台 | 1 |
| 244 |  | 多媒体插座 | 个 | 1 |
| 245 |  | 多功能插座 | 个 | 1 |
| 246 |  | 无线路由器 | 个 | 1 |
| 247 |  | 调音台 | 台 | 1 |
| 248 |  | 无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 249 |  | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 250 |  | 四通道数字功放 | 台 | 1 |
| 251 |  | 专业音箱 | 只 | 4 |
| 252 |  | 音箱安装支架 | 个 | 4 |
| 253 |  | 电源管理器 | 台 | 2 |
| 254 |  | 42U机柜 | 个 | 1 |
| 255 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 256 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 257 | 教师会议室多媒体系统 | 全彩LED大屏屏P1.86 | 平米 | 13.06 |
| 258 |  | 主屏控制系统 | 套 | 1 |
| 259 |  | 接收卡 | 块 | 50 |
| 260 |  | 显示屏框架 | 平米 | 13 |
| 261 |  | 配电箱 | 个 | 1 |
| 262 |  | 控制软件 | 套 | 1 |
| 263 |  | 通讯线 | 项 | 7 |
| 264 |  | 电缆 | 项 | 1 |
| 265 |  | 调音台 | 台 | 1 |
| 266 |  | 无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 267 |  | 头戴式无线话筒 | 套 | 1 |
| 268 |  | 鹅颈式无线话筒 | 套 | 1 |
| 269 |  | 超高清视频切换器 | 套 | 1 |
| 270 |  | 多媒体插座 | 个 | 2 |
| 271 |  | 音频处理器 | 套 | 1 |
| 272 |  | 抑制器 | 套 | 1 |
| 273 |  | 专业功放 | 套 | 2 |
| 274 |  | 音箱 | 只 | 4 |
| 275 |  | 音箱安装支架 | 只 | 4 |
| 276 |  | 电源管理器 | 台 | 2 |
| 277 |  | 42U机柜 | 个 | 1 |
| 278 |  | 隔离静噪抗干扰器 | 套 | 1 |
| 279 |  | 无线投屏器 | 套 | 1 |
| 280 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 281 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 282 | 党员活动室多媒体系统 | 86寸交互一体机 | 台 | 1 |
| 283 |  | 内置电脑 | 台 | 1 |
| 284 |  | 多媒体插座 | 个 | 1 |
| 285 |  | 全频音箱 | 个 | 4 |
| 286 |  | 音箱安装支架 | 个 | 4 |
| 287 |  | 功放 | 个 | 1 |
| 288 |  | 桌面式无线话筒 | 套 | 1 |
| 289 |  | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 290 |  | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 291 |  | 22U机柜 | 台 | 1 |
| 292 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |
| 293 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 294 | 音乐与舞蹈教室多媒体系统（3间） | 全频音箱 | 个 | 6 |
| 295 |  | 音箱安装支架 | 个 | 6 |
| 296 |  | 功放 | 个 | 3 |
| 297 |  | 头戴式无线话筒 | 套 | 3 |
| 298 |  | 电源时序器 | 台 | 3 |
| 299 |  | 22U机柜 | 台 | 3 |
| 300 |  | 安装辅材 | 项 | 3 |
| 301 |  | 集成安装调试 | 项 | 3 |
| 302 | 考勤系统 | 人脸识别设备 | 台 | 18 |
| 303 | 精品录播教室 | 观摩室音箱 | 台 | 1 |
| 304 |  | 观摩室功放 | 对 | 1 |
| 305 |  | 讲台 | 张 | 1 |
| 306 |  | 液晶电视机 | 台 | 4 |
| 307 |  | 设备操作台 | 张 | 1 |
| 308 |  | 安装附件 | 批 | 1 |
| 309 |  | 42U机柜 | 只 | 1 |
| 310 |  | 高清录播主机 | 台 | 1 |
| 311 |  | 录播管理软件 | 套 | 1 |
| 312 |  | 录播导播软件 | 套 | 1 |
| 313 |  | 高清摄像机 | 台 | 4 |
| 314 |  | 高清摄像机管理软件 | 套 | 4 |
| 315 |  | 教师定位分析仪 | 台 | 1 |
| 316 |  | 学生定位分析仪 | 台 | 1 |
| 317 |  | 教师定位分析软件 | 台 | 1 |
| 318 |  | 学生定位分析软件 | 套 | 1 |
| 319 |  | 数字音频矩阵 | 套 | 1 |
| 320 |  | 指向性拾音话筒 | 套 | 6 |
| 321 |  | 录制面板 | 台 | 1 |
| 322 |  | 电源管理器 | 支 | 1 |
| 323 |  | 导播控制台 | 套 | 1 |
| 324 |  | 视频资源管理平台服务器 | 台 | 1 |
| 325 |  | 视频资源管理平台 | 台 | 1 |
| 326 |  | 42U机柜 | 个 | 1 |
| 327 |  | 系统集成调试 | 项 | 1 |
| 328 | 电子书法教室 | 教师触控教学终端 | 套 | 1 |
| 329 |  | 云书法系统 | 台 | 1 |
| 330 |  | 三目书法教学仪 | 台 | 1 |
| 331 |  | 网络临摹屏（POE） | 套 | 20 |
| 332 |  | 书法教学授课软件 | 套 | 1 |
| 333 |  | 书法课件资源库软件 | 套 | 1 |
| 334 |  | 书法教学备课软件 | 套 | 1 |
| 335 |  | 嵌入式书法教学课件播放系统软件 | 套 | 1 |
| 336 |  | 书法专用讲台 | 张 | 1 |
| 337 |  | 新中式典雅带斗书法桌 | 张 | 10 |
| 338 |  | 博古架 | 组 | 6 |
| 339 |  | 装饰挂画 | 副 | 10 |
| 340 |  | 交换机 | 套 | 1 |
| 341 |  | 42U机柜 | 个 | 1 |
| 342 |  | 系统集成调试 | 项 | 1 |
| 343 | 校园电视台 | 高清摄录一体机 | 台 | 1 |
| 344 |  | 三脚架 | 付 | 1 |
| 345 |  | 无线领夹麦克风 | 套 | 1 |
| 346 |  | 调音台 | 台 | 1 |
| 347 |  | 监听音箱 | 套 | 1 |
| 348 |  | 虚拟演播室系统主机 | 台 | 1 |
| 349 |  | 虚拟演播室系统 | 套 | 1 |
| 350 |  | 高清显示器 | 台 | 1 |
| 351 |  | 双屏专业提词器 | 套 | 1 |
| 352 |  | 虚拟抠像绿幕 | 套 | 1 |
| 353 |  | 影视补光灯 | 台 | 4 |
| 354 |  | 42U机柜 | 个 | 1 |
| 355 |  | 线材配件 | 批 | 1 |
| 356 |  | 系统集成调试 | 项 | 1 |
| 357 | PHOTOSHIP、FLASH教室 | NAS存储服务器 | 台 | 1 |
| 358 |  | 笔记本电脑 | 台 | 1 |
| 359 |  | 笔记本电脑 | 台 | 4 |
| 360 |  | 台式电脑 | 台 | 22 |
| 361 | 中考教室系统 | 集成安装调试 | 项 | 1 |
| 362 | 食堂消费系统 | 食堂消费机 | 台 | 1 |
| 363 |  | 发卡机 | 台 | 1 |
| 364 |  | CPU餐饭卡 | 张 | 100 |
| 365 | 智能空调 | 智能空调 | 台 | 4 |
| 366 | 四声报警系统 | 报警器主机 | 套 | 1 |
| 367 |  | 配线 | 米 | 100 |
| 368 |  | 配管 | 米 | 200 |
| 369 |  | 集成安装费 |  | 1 |
| 370 | 移动录播系统 | 导播Pad一体机 | 套 | 1 |
| 371 |  | 导播系统软件 | 套 | 1 |
| 372 |  | 无线麦克风 | 套 | 1 |
| 373 |  | 高清云台摄像机 | 台 | 2 |
| 374 |  | 三脚架 | 只 | 2 |
| 375 |  | 便携飞行箱 | 只 | 1 |
| 376 |  | 系统集成调试 | 项 | 1 |
| 377 | 智慧语言听说系统 | 云服务器 | 台 | 1 |
| 378 |  | 云桌面系统 | 点 | 90 |
| 379 |  | 语音室软件 | 套 | 2 |
| 380 |  | 电子教室管理软件 | 套 | 2 |
| 381 |  | 学生云终端 | 台 | 90 |
| 382 |  | 教师终端 | 台 | 2 |
| 383 |  | 显示器 | 台 | 90 |
| 384 |  | 终端网络管理软件 | 套 | 2 |
| 385 |  | 机柜 | 个 | 2 |
| 386 |  | 耳机 | 个 | 90 |
| 387 |  | 企业级路由器 | 个 | 2 |
| 388 |  | 24口接入交换机 | 台 | 4 |
| 389 |  | 施工辅材 | 批 | 1 |
| 390 |  | 系统集成调试 | 项 | 1 |
| 391 | 机房工程 | 防静电架空活动地板 | 平方 | 21.5 |
| 392 |  | 安装地板支架 | 平方 | 21.5 |
| 393 |  | 接地铜排带 | 米 | 16 |
| 394 |  | 接地线缆 | 米 | 32 |
| 395 |  | 6U机柜 | 个 | 2 |
| 396 |  | 15U机柜 | 个 | 1 |
| 397 |  | 18U机柜 | 个 | 9 |
| 398 |  | 42U机柜 | 个 | 6 |
| 399 |  | 断路器 | 个 | 19 |
| 400 |  | 机柜承重架 | 个 | 6 |
| 401 |  | 配电箱 | 套 | 20 |
| 402 |  | 机柜电缆 | 米 | 120 |
| 403 |  | 6位PDU | 个 | 74 |
| 404 |  | 12位PDU | 个 | 34 |
| 405 |  | 空调 | 台 | 1 |
| 406 |  | UPS | 台 | 1 |
| 407 |  | 电池 | 节 | 32 |
| 408 |  | 金属梯式强电桥架 | 米 | 30 |
| 409 |  | 电池柜 | 套 | 2 |
| 410 |  | UPS输入输出电缆 | 米 | 30 |
| 411 |  | 安装铺材 | 批 | 1 |
| 412 | 综合布线 | 桥架1 | 米 | 3212 |
| 413 |  | 桥架2 | 米 | 440 |
| 414 |  | 桥架支架 | 米 | 3522 |
| 415 |  | 网线 | 米 | 14623 |
| 416 |  | 网线跳线 | 根 | 180 |
| 417 |  | 光纤跳线 | 根 | 246 |
| 418 |  | 光缆 | 米 | 5100 |
| 419 |  | 光缆 | 米 | 720 |
| 420 |  | 光缆 | 米 | 1310 |
| 421 |  | 光缆 | 米 | 200 |
| 422 |  | 数据插座 | 个 | 244 |
| 423 |  | 数据插座 | 个 | 136 |
| 424 |  | 数据地插 | 个 | 8 |
| 425 |  | 接线盒 | 个 | 575 |
| 426 |  | 弱电箱 | 个 | 75 |
| 427 |  | 光纤配线架 | 个 | 1 |
| 428 |  | 光纤配线架 | 个 | 1 |
| 429 |  | 光纤配线架 | 个 | 13 |
| 430 |  | 光纤配线架 | 个 | 1 |
| 431 |  | 光缆熔接 | 项 | 1 |
| 432 |  | 熔接盒 | 个 | 80 |
| 433 |  | 网络配线架 | 个 | 50 |
| 434 |  | 理线槽 | 个 | 70 |
| 435 |  | 配线 | 米 | 4892.5 |
| 436 |  | 配线 | 米 | 250 |
| 437 |  | 配线 | 米 | 1170 |
| 438 |  | 配线 | 米 | 1230 |
| 439 |  | 配线 | 米 | 20 |
| 440 |  | 配线 | 米 | 325 |
| 441 |  | 配线 | 米 | 240 |
| 442 |  | 配线 | 米 | 420 |
| 443 |  | 配线 | 米 | 170 |
| 444 |  | 配线 | 米 | 50 |
| 445 |  | 配管 | 米 | 3480 |
| 446 |  | 配管 | 米 | 429 |
| 447 |  | 配管 | 米 | 200 |
| 448 |  | 配管 | 米 | 3108 |
| 449 |  | 配管 | 米 | 150 |

- 技术要求表

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 功能参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车、行人道闸系统 | 车牌道闸识别一体机 | - 1.产品尺寸：1500x380x320mm - 2.单程运行时间：≤3s 3.机芯方向：左、右（可调） 4.产品功能：遇阻反弹无需压力波，道闸计数功能，自动计时功能 5.识别速度：0.1s 6.车牌识别率：≥99.8% 7.推荐识别距离：3-5m（可调） 8.适应车速：≤30km/h 9.通讯方式：TCP/IP 10.驱动模块：车牌识别控制器 11.输入电压：AC220V 12.环境温度：-25+70℃; 13.防护等级：外壳防护等级IP54。 14.工作环境：室内、室外机身采用高强度钣金喷涂 15.钢化玻璃显控板面、高清户外LED显示屏、语音播报、高亮智能补光灯 Δ16.指示功能：应具有视觉、听觉（声、光）显示功能，应能通过文字、声音，显示/指示设备状态信息，显示所用文字/字符和图形的字号、字体应醒目、便于阅读，指示信息应包含输出功能的报警、放行、禁行状态转换、放行、禁行等各种信号。提供检测报告。 17.出入事件管理功能：系统具有车辆出入时间、地点、顺序等数据设置，以及显示、记录查询和打印等功能。 18.自动校时：自动校时功能，每天自动校时不少于1次。 19.遥控距离≥30m 20、自动结算：支持主流第三方支付，支持无感支付，扫码支付，面对面支付，支持开具电子发票。 二、标配集成： 1.3级地感检测器*1 2.遥控器*1 3.防撞泡沫杆 三、支持控件： 1.局域对讲模块 2.网络对讲模块 3.车牌识别4G模块 1）可识别标准的黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、民用、警用、港澳、新能源车牌、军牌、武警牌照等特殊车辆牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息，可区分小型、大型车型以分类计费；可以分组区别收费。 2）设备支持一主一辅双路摄像机协同工作，可识别车标>=55种、识别车型>=250种、识别车身颜色>=10种； 3）设备传输协议支持主流的TCP/IP、HTTP、UDP、RTSP流媒体，具有极低的丢包率与误码率等特点； 4）设备满足不小于300W像素、1920*1080分辨率； 5）通讯方式：TCP/IP； 6）补光距离：5m处光照不低于50LUX； 7）防护等级：IPX4或更高； 8）识别正确率：不小于99.8%； 9）车牌识别方式：支持视频流识别及地感线圈识别两种方式。 | 亦源、东沃、捷顺 |
| 2 |  | 数字式车辆检测器 | 1.外型尺寸：78*40*116mm 2.反应时间：10毫秒 3.工作电压：AC220V 4.工作温度：-40℃+80℃ 5.相对湿度：≤90% 6.线圈电感：150uH-300uH（推荐） 7.单路 | 亦源、东沃、捷顺 |
| 3 |  | 防砸雷达 | 配套产品：自动道闸、一体机道闸 响应时间：＜50ms 工作频率：79GHz 波速宽度：水平90°，垂直15° 检测距离：0.2-10M（可调） 防砸宽度：1.5m（可调） 区分跟车：车间距0.6M 工作电压：DC12V 工作温度：-40℃+80℃ 相对湿度：≤90%无凝露（常温下） 工作环境：室内、室外 | 亦源、东沃、捷顺 |
| 4 |  | 停车场管理终端 | 产品尺寸：175*55*13mm 处理器：酷睿i5 4500u 1.8GHZ 内存：16G 硬盘存储：标配128G SSD 1T机械 通讯方式：TCP/IP 存储记录：200W张记录 控制口数：3进3出 输入电源：DC12V6.5A适配器 通讯方式：TCP/IP 识别方法：协同方式，终端+前端 外部接口：4*USB3.0 2*COM 1*电源接口 1*HDMI接口 1*VGA 2*网口端口 1*音频输出接口2合1输入接口 环境温度：-20~+60℃ 相对湿度：≤90%无凝露（常温下） 工作环境：室内 标准化智能终端，免安装软件，自动适应运行参数、自动初始化设备，完成即插即用功能 可扩展接口丰富，满足多种应用扩展 实现脱机管理与收费 本地、中心计费多种停车算费模式 内嵌式管理终端，标准化组网，调试无需专业技能，实施更方便 智能化出入业务处理 支持远程升级 支持远程可视化查询与管理，实时系统状态查看，各种信息全面掌握 7*24小时运营的本地端，结合本地服务器或云端平台，高效稳定运行 | 亦源、东沃、捷顺 |
| 5 |  | 加密锁 | 软件配套加密狗 | 亦源、东沃、捷顺 |
| 6 |  | 安全岛 | 按图定制 | 定制 |
| 7 |  | 人员通道左右 | 1、产品尺寸：1400*120*1000mm 2、通道宽度：550mm-1200mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 Δ7、使用环境：室内外室外防护等级：IP54,室内：识读装置IP41（提供公安部检验报告证明） 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码：（1）手机感应识读，（2）具有非机动车（含无线射频系统/卫星定位系统识别、(3)指纹等多种认证方式。 9、存储容量：人脸前端设备1万人，离线5万条。ic卡感应前端2万人，离线5万条。 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 13、工作温度：-20℃~70℃ 14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S 15、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg 16、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 17.应能集成其他出入口控制系统应用：wiegand(w+w-）、RS-232(RS232)RS-485(485+485-)、TCP/IP(RJ45)。 | 亦源、东沃、捷顺 |
| 8 |  | 人员通道中 | 1、产品尺寸：1400*120*1000mm 2、通道宽度：550mm-1200mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外室外防护等级：IP54,室内：识读装置IP41 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码：（1）手机感应识读，（2）具有非机动车（含无线射频系统/卫星定位系统识别、(3)指纹等多种认证方式。 9、存储容量：人脸前端设备1万人，离线5万条。ic卡感应前端2万人，离线5万条。 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 13、工作温度：-20℃~70℃ 14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S 15、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg 16、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 17.应能集成其他出入口控制系统应用：wiegand(w+w-）、RS-232(RS232)RS-485(485+485-)、TCP/IP(RJ45)。 | 亦源、东沃、捷顺 |
| 9 |  | 人脸测温终端 | 【测温、人脸识别】 1、设备外观：采用8英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡、密码（超级密码）及组合认证方式，支持二维码识别（云眸/ISC访客二维码），可外接身份证模块做人证比对，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定； 5、通讯方式：有线网络； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *2；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、外观尺寸：282.8*116.5*36.7mm 12、工作温度：0℃-50℃ | 亦源、东沃、捷顺 |
| 10 |  | 安装辅材 | 包含本系统所需的音频线、音响线、高清视频线、网线及套管等 | 国产 |
| 11 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 12 | 防冲撞系统 | 全自动液压升降柱 | 1、名称：自动液压升降柱 2、参数：工作原理：液压系统驱动；运动柱体材质及表面处理：304不锈钢，表面拉丝处理；运动柱体尺寸：高度600 mm，厚度≥6mm，直径：217mm；升降柱运行速度：常规速度－上升、下降时间≤3s（速度：≥20cm/s）且可调节；隔离护圈：升降柱体与地埋部分之间设有TPU材质的护圈，以避免地埋金属部分刮擦柱体外表面；防护等级：IP68；通行压力：最低可通行80吨货柜车；警示装置：内嵌2*30mm、3M钻石级柠檬黄反光膜，夜间微弱光即可起到警示作用，可起到警示、提醒作用；抗撞击能力：①能承受车辆质重≥6800KG，碰撞速度≥65KM/H，碰撞能量≥1108KJ,车辆侵入距离≤6.35m,阻挡能量等级:≥B2。 3、控制箱输出驱动电压需满足不得大于36伏。 | 亦源、杰田、弗维 |
| 13 |  | 固定柱 | 固定升降柱工作原理:即柱体固定,无需接电;柱体材质及表面处理:304不锈钢,表面拉丝处理;运动柱体尺寸:高度600 mm,厚度≥6mm,直径:220mm;隔离护圈:柱体与地埋部分之间设有TPU材质的护圈,以避免地埋金属部分刮擦柱体外表面;警示装置:内嵌灯带及3M钻石级柠檬黄反光膜,夜间微弱光即可起到警示作用,可起到警示、提醒作用; | 亦源、杰田、弗维 |
| 14 |  | 智能控制系统 | 1、名称：升降柱控制柜 2、参数：控制柜材料为SUS304不锈钢，可提供多种接口为警灯、监控联动、其他设备联动提供接口，摇控、手动、读卡、车牌识别与门禁联动、远程控制。遥控器材料为复合聚酯，遥控距离：100m（空旷），开、关、急停三键控制；总线按钮材料为PVC环保塑胶，预留红外感应接口、停车场管理系统接口；控制系统带EPS电源，EPS电源电压为：电压：12V，容量：12Ah，停电时可降下路桩及手动升起路桩。 | 亦源、杰田、弗维 |
| 15 |  | 安装辅材 | 包含本系统所需的音频线、音响线、高清视频线、网线及套管等 | 国产 |
| 16 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 17 | 电子巡更系统 | 电子巡更点 | 电子巡更点 | 兰德华、海康威视、大华 |
| 18 |  | 无线数据采集器 | 1.名称：无线数据采集器（巡更棒连体座）； 2.参数：无线通讯座，标准USB接口，含智能巡更管理软件。 | 兰德华、海康威视、大华 |
| 19 |  | 巡更棒 | 1.名称：电子巡更棒。 | 兰德华、海康威视、大华 |
| 20 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 21 | 门禁、智能门锁系统 | 人脸门禁一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~65℃。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 22 |  | 电子门禁一体机（双门） | 产品特性 32位高速处理器，性能强劲、速度快 支持RS485、TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧。 支持长度为20位的卡号识别和存储。 可存储10万笔合法卡，30万笔刷卡记录。 支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能。 "双门互锁功能：打开 A 门时，同时给 B 门一个关锁信号，绝对禁止另一扇门打开 （开门旋钮或开门钥匙都要求互锁）可能够扩展 3 门，4 门互锁联动功能" 双重互锁功能：控制器在进行人脸或指纹验证时能够联动互锁，防尾随联动互锁门在任意一道门处于开启状态，钥匙或旋钮开门时也可以联动互锁， 具有两重互锁功能。保证所有门在在任何情况下开启之前，所有门处于关闭状态。 紧急关门功能： 当警情发生时，按下营业室内的全闭按钮。可实现两门或多门同时强制关闭，使在门内门外均不能开启，御敌于门外或使歹徒困于联动互锁门通道间。 紧急双开功能：在紧急情况下（如遇火灾，毒气等），按下营业室内的全开按钮，即可以实现双门或多门同时打开。 多种身份识别系统：系统具有可接入指纹、掌纹、人脸、密码、IC 卡等多种识别方式。 胁迫开门报警功能：如果工作人员在遭受胁持的情况下开门，只要输入胁迫开门指纹（卡），开门的同时会发出报警信号。既保证了人身安全，又能及时报警。 按钮复位功能：系统处于双开、双闭、报警时可以通过复位按钮对状态进行复位使系统恢复正常状态。 未关门提示功能：当任一门开启超过规定时间（可自定义时间 0-25）后未关闭或假锁，则通过现场语音提示或管理中心报警提示。 语音提示功能：系统对开门、双开、双闭、门未关、非法入侵、非法卡等有语音提示 强大的联网智能化管理： 通过 TCP/IP 网络管理电脑对进出人员的权限，进出时间以及进入方式进行管理。并同时存储相应数据，以备事后查询。满足 GA38-2021《银行安全防范要求》标准中，对银行出入口控制信息存储时间应不小于 180 天的要求。 5 键键盘：系统具有营业间控制的 5 键键盘，可以进行，（单开外门、单开内门、门全开、门全闭、复位）等操作。 支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警。 支持防区报警输入，具有防短、防剪功能。 同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能；韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。 支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能。 支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能。 具有备用电池设计、看门狗设计、防拆设计。 主机断电后数据可以永久保存。 技术参数： 满足 GA38-2021《银行安全防范要求》中 5.14 出入口控制系统相应的要求。 32bit CPU 核心 采用低功耗,高性能的 32 位 ARM CPU 控制核心充当控制核心。 大容量存储 采用 FLASH 存储技术，存储容量为 10 万条事件记录，满足 GA38-2021《银行安全防范要求》标准中，对银行出入口控制信息存储时间应不小于 180 天的要求。 多重保护 多反馈电源保护电路设计，具有读卡器、（生物识别设备）防剪线保护、负载过压过流保护功能。（电锁、报警器）输入输出保护：控制器输入输出接口均设置光电隔离、过压、过流、反压保护。具有防错接、电路保护设计。 精准时钟集成电路 实时精准时钟集成电路，铁电高速缓存，锂电池一体化模块。 TCP/IP 通讯 TCP/IP 联网通讯，通讯速率可达 100MBps，速度更快；支持通过局域网、广域网和管理中心连接,灵活组网通信。 支持在线升级 控制器支持通过以太网端口连接 PC 直接进行固件升级。 双重看门狗保护 软件看门狗和硬件门狗设计，防止死机，保障系统有序运转。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 23 |  | 电子门禁一体机（单门） | 产品特性 32位高速处理器，性能强劲、速度快 支持RS485、TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧。 支持长度为20位的卡号识别和存储。 可存储10万笔合法卡，30万笔刷卡记录。 支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能。 "双门互锁功能：打开 A 门时，同时给 B 门一个关锁信号，绝对禁止另一扇门打开 （开门旋钮或开门钥匙都要求互锁）可能够扩展 3 门，4 门互锁联动功能" 双重互锁功能：控制器在进行人脸或指纹验证时能够联动互锁，防尾随联动互锁门在任意一道门处于开启状态，钥匙或旋钮开门时也可以联动互锁， 具有两重互锁功能。保证所有门在在任何情况下开启之前，所有门处于关闭状态。 紧急关门功能： 当警情发生时，按下营业室内的全闭按钮。可实现两门或多门同时强制关闭，使在门内门外均不能开启，御敌于门外或使歹徒困于联动互锁门通道间。 紧急双开功能：在紧急情况下（如遇火灾，毒气等），按下营业室内的全开按钮，即可以实现双门或多门同时打开。 多种身份识别系统：系统具有可接入指纹、掌纹、人脸、密码、IC 卡等多种识别方式。 胁迫开门报警功能：如果工作人员在遭受胁持的情况下开门，只要输入胁迫开门指纹（卡），开门的同时会发出报警信号。既保证了人身安全，又能及时报警。 按钮复位功能：系统处于双开、双闭、报警时可以通过复位按钮对状态进行复位使系统恢复正常状态。 未关门提示功能：当任一门开启超过规定时间（可自定义时间 0-25）后未关闭或假锁，则通过现场语音提示或管理中心报警提示。 语音提示功能：系统对开门、双开、双闭、门未关、非法入侵、非法卡等有语音提示 强大的联网智能化管理： 通过 TCP/IP 网络管理电脑对进出人员的权限，进出时间以及进入方式进行管理。并同时存储相应数据，以备事后查询。满足 GA38-2021《银行安全防范要求》标准中，对银行出入口控制信息存储时间应不小于 180 天的要求。 5 键键盘：系统具有营业间控制的 5 键键盘，可以进行，（单开外门、单开内门、门全开、门全闭、复位）等操作。 支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警。 支持防区报警输入，具有防短、防剪功能。 同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能；韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。 支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能。 支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能。 具有备用电池设计、看门狗设计、防拆设计。 主机断电后数据可以永久保存。 技术参数： 满足 GA38-2021《银行安全防范要求》中 5.14 出入口控制系统相应的要求。 32bit CPU 核心 采用低功耗,高性能的 32 位 ARM CPU 控制核心充当控制核心。 大容量存储 采用 FLASH 存储技术，存储容量为 10 万条事件记录，满足 GA38-2021《银行安全防范要求》标准中，对银行出入口控制信息存储时间应不小于 180 天的要求。 多重保护 多反馈电源保护电路设计，具有读卡器、（生物识别设备）防剪线保护、负载过压过流保护功能。（电锁、报警器）输入输出保护：控制器输入输出接口均设置光电隔离、过压、过流、反压保护。具有防错接、电路保护设计。 精准时钟集成电路 实时精准时钟集成电路，铁电高速缓存，锂电池一体化模块。 TCP/IP 通讯 TCP/IP 联网通讯，通讯速率可达 100MBps，速度更快；支持通过局域网、广域网和管理中心连接,灵活组网通信。 支持在线升级 控制器支持通过以太网端口连接 PC 直接进行固件升级。 双重看门狗保护 软件看门狗和硬件门狗设计，防止死机，保障系统有序运转。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 24 |  | 读卡器 | 读卡器，刷卡，密码 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 25 |  | 开门按钮 | 触摸式开门按钮 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 26 |  | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 检测认证：CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 27 |  | 双门磁力锁配件 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：1.5kg L型支架尺寸：长480*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 28 |  | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 29 |  | 单门磁力锁配件 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 30 |  | 液压（自动）闭门器 | 适装门重：40-65KG；适装门宽 ≤ 950mm ；闭门力量：EN3；开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 ；适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 此液压闭门器不带90度定位功能。如果需要90度定位功能的话，使用302917991 DS-K4DC103D(国内标配) | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 31 |  | 电源 | DC12V电源适配器 颜色: 白色 输入规格: AC170V~240V，50/60Hz，0.7A 输出规格: DC12V/2A 负载调整率: ±5% 纹波/噪声: 120mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: ø5.5×2.1×11mm 线长: 80mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~85%(无凝结) 产品尺寸（mm）: 133(L)*80.5(W)*34.2(H) 符合信息技术类认证标准，并取得3C认证，良好的EMC性能，符合环保 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 32 |  | 智能门锁 | 开门方向 左开/右开（支持左右互换） 游离把手 支持 锁芯级别 C级 开孔尺寸 门边距60mm，中心距68mm 开锁方式 指纹、密码、感应卡、机械钥匙 用户容量 100个 单个用户 2个指纹，1张卡，1个密码 指纹容量 100枚 密码容量 100组 感应卡容量 100张 读卡距离 0~8mm(萤石卡)、0~3mm(身份证) 刷卡 1.默认支持萤石CPU加密卡、M1卡、身份证和特定海康M1卡（萤 石CPU卡物料代码：307700201，萤石中性M1白卡物料代码： 307700213；特定海康M1白卡:303701468） 2.海康以及第三方IC卡、CPU卡均只支持读取卡号 3.开启第三方卡片使用方法：上电后按69*2#打开第三方卡模式 网络 RF433 使用AES加密 刷卡时间 反应时间< 1S 断电记忆 操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储1000条） 工作电源 4节5号碱性电池，单节额定电压1.5V，最大可配2组 应急电源 Micro USB 静态功耗 ＜150uA 动态功耗 ＜200mA 工作温度 -25℃~70℃ 工作湿度 10%~95% 存储温度 -30℃~70℃ 语言 中文 断电续传 支持开门记录断点续传 语音导航 支持 电子门铃 支持（触摸式） 防撬报警 支持 低电压报警 支持（低压报警后可继续开门>200次） 虚位密码 支持（支持最大20位） 扬声器 置于内面板 按键背光灯 白光全亮 防试开锁定 支持（设备支持5min内验证连续错误5次，禁试3分钟） 周常开计划模板 支持周常开计划模板设置（8个时段*7天），模板数量：1 假日常开计划模板 支持假日常开计划模板设置，最大16个， 假日计划模板优先于周计划模板 工程卡 支持：69*1# +卡；最多10张，循环覆盖； 支持IC卡 工程密码 支持；69*1# +6位密码；最多10组，循环覆盖 工程模式禁用 支持；需人工禁用，69*1# 验证后按照3禁用 特别备注：该基础料号只包含面板，不含锁体、方棒、边条，请根据配置清单及项目实际单独下单锁体、方棒、边条等配件 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 33 |  | 锁体 | 锁体可选择 a、如客户明确需要反锁不可从室外打开，锁体可选择 有天地钩（不联动）190608501 无天地钩（不联动）190608502 b、如客户明确需要反锁可以从室外打开，锁体可选择 有天地钩（快逃）锁体190606872 无天地钩（快逃）锁体190607045，含方棒 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 34 |  | 智能门锁网关 | 智能锁（集中管理接入 ISC 或 SAAS） 外设距主机距离 智能锁接入最大数量 4个 外设距主机距离 建议空旷环境<150 m 支持的类型 智能锁 载波频率 中心频率433MHz 发射功率 13 dBm 电源 DC 12V 或者 海康非标POE级联供电 工作功率 3.5W 工作温度 -25℃~55℃ 工作湿度 10%~95% 尺寸 170.6*170.6*49.1MM 语言 中文 WEB 支持 配套平台 ISC V1.5或EDU V1.4及以上" | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 35 |  | 网关电源 | DC12V2A | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 36 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 37 | 张力式电子围栏 | 张力围栏控制器 (双防区) | 1.环境自适应：根据环境温度变化自动调节静态张力值的功能，每十分钟检测更新一次:从而克服温度变化对系统的影响，确保系统能在恶劣的气候环境下工作，性能可靠。 2.智能显示：配置液晶屏可直观显示系统工作状态和报警状态。 3.参数设置：可通过报警主机、张力中心控制键盘、控制软件来查询和设置张力围栏防区的每一根线的松弛阀值、断线阀值、拉紧阀值。 4.张力围栏报警时，报警主机、张力中心控制键盘、控制软件显示应能精准定位到报警的防区和报警的张力线，并显示出当前报警张力线的状态（如断线、松弛、拉紧）。 5.多种报警功能：如围栏入侵报警、围栏断线报警、围栏松弛报警、主机掉电报警、主机防拆报警、前端探测杆防拆报警等。 6.多接口：可选配以太网接口、光纤接口、RS485通讯接口、CAN总线接口、开关量接口，使系统通讯更便捷。 7.多平台：可配置本地化软件、平台服务器软件、手机APP控制软件，实现主机远程控制、远程监测、远程维护。 8.适应多种供电方式： AC24V、DC12V，可外接蓄电池或UPS，保持供电稳定。 9.内置防雷器件，防止雷击时部分感应电流窜入主机造成电路损坏。 10.张力主机与控制杆需分离 产品参数 工作温度 -40℃～+85℃ 主机外壳特性 IP43 探测杆防护等级 IP66 供电方式 AC24V/DC12V(可选）±10% 额定功率 15W 主机重量 1.0kg 外形尺寸 240MM*150MM*60MM | YanRong®、兰德华、大华 |
| 38 |  | 张力围栏控制器 (单防区) | 1.环境自适应：根据环境温度变化自动调节静态张力值的功能，每十分钟检测更新一次:从而克服温度变化对系统的影响，确保系统能在恶劣的气候环境下工作，性能可靠。 2.智能显示：配置液晶屏可直观显示系统工作状态和报警状态。 3.参数设置：可通过报警主机、张力中心控制键盘、控制软件来查询和设置张力围栏防区的每一根线的松弛阀值、断线阀值、拉紧阀值。 4.张力围栏报警时，报警主机、张力中心控制键盘、控制软件显示应能精准定位到报警的防区和报警的张力线，并显示出当前报警张力线的状态（如断线、松弛、拉紧）。 5.多种报警功能：如围栏入侵报警、围栏断线报警、围栏松弛报警、主机掉电报警、主机防拆报警、前端探测杆防拆报警等。 6.多接口：可选配以太网接口、光纤接口、RS485通讯接口、CAN总线接口、开关量接口，使系统通讯更便捷。 7.多平台：可配置本地化软件、平台服务器软件、手机APP控制软件，实现主机远程控制、远程监测、远程维护。 8.适应多种供电方式： AC24V、DC12V，可外接蓄电池或UPS，保持供电稳定。 9.内置防雷器件，防止雷击时部分感应电流窜入主机造成电路损坏。 10.张力主机与控制杆需分离 产品参数 工作温度 -40℃～+85℃ 主机外壳特性 IP43 探测杆防护等级 IP66 供电方式 AC24V/DC12V(可选）±10% 额定功率 15W 主机重量 1.0kg 外形尺寸 240MM*150MM*60MM | YanRong®、兰德华、大华 |
| 39 |  | 防水箱 | SU304不锈钢材质，箱体上应安装有防拆开关。 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 40 |  | 四道双防区控制杆 | 铝合金外壳，防护等级IP66，控制模块和控制杆一体化。所有配件螺丝采用SUS304不锈钢材质 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 41 |  | 四道单防区控制杆 | 铝合金外壳，防护等级IP66，控制模块和控制杆一体化。所有配件螺丝采用SUS304不锈钢材质 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 42 |  | 中间支撑杆 | 杆体工字型铝合金材质，底座铝合金材质，杆体实心结构。张力线应在杆体内孔穿入，不应安装外部固定件，为防止固定件损坏造成张力线脱落，适应高低起伏的周界。含底座 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 43 |  | 终端受力杆 | 杆体、底座均为铝合金材质，杆体实心结构。可安装张力线或转向滑轮，应适应高低起伏的周界。在转角处时配合转向滑轮使用即为转向承轴受力杆，起张力线转向作用。含底座 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 44 |  | 转向滑轮 | 1.材质：SUS304不锈钢支架+工程塑料轴承； 2.适用范围：配合单道控制杆使用，对围墙落差进行有效的补差； | YanRong®、兰德华、大华 |
| 45 |  | 张力收紧器 | 1.材质：SUS304不锈钢； 2.特点：张力线收紧自锁功能 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 46 |  | 张力弹簧 | 1.材质：SUS304不锈钢； | YanRong®、兰德华、大华 |
| 47 |  | 终端杆绝缘子 | 复合材料，防止静电流入损坏控制模块 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 48 |  | 多股张力线 | 1.材质：SUS316不锈钢； 2.直径：多股，直径不小于1.2mm； | YanRong®、兰德华、大华 |
| 49 |  | 束线器（铝套） | 1.材质：铝制材料； 2.直径：3mm； 3.张力线每端至少固定2只 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 50 |  | 警示牌 | 双面夜光显示，高级亚克力面板材质，在合金钢丝上平均按 10 米左右设置一块。 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 51 |  | 电源 | DC24V | YanRong®、兰德华、大华 |
| 52 |  | 接地桩 | 2米左右的扁钢或角铁 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 53 |  | 避雷接地线 | 单股6平方的铜导线 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 54 |  | 红外对射（含安装支架） | 两光束，探测距离30米 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 55 |  | 报警键盘 | LCD液晶屏显示，32位ARM处理器，可控60个张力防区或60个张力单防区地址码。具备485总线接口、网络通讯接口。可链接继电器、打印机、声光报警器、管理软件，具备报警存储功能。可查询张力任意防区任意线的拉力值，报警时显示张力任意防区任意线的报警状态：触网、断线、松弛、离线等。 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 56 |  | 单防区地址模块 | 红外对射定位使用 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 57 |  | 警示灯（室内） | 额定电压：DC 12V 额定电流：300mA 闪动频次：150次/分 | YanRong®、兰德华、大华 |
| 58 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 59 | 紧急求助与入侵报警系统 | 三鉴移动探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径12米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 60 |  | 单输入输出模块 | 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 61 |  | 报警警灯 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g 尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 62 |  | 紧急求助按钮 | 紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 63 |  | 报警控制主机 | 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） 4个板载触发器输出，可扩展至256个 支持8个无线485模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接8个无线探测器 支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级,远程导入导出配置参数 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） 短信报警：配合CMK-4G模块系列支持 电话报警：配合CMK-4G模块系列支持 电话数量：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码 配置方式：键盘编程和4200配置 协议：海康SDK、NAL2300 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 功耗：≤60W（负载供电≤40W） 电源：AC220V 工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％ 尺寸(宽x高x深)：370（H）*320（W）*86（D）；重量：＜3.5kg 安装方式：壁挂 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 64 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 65 | 综合安防软硬件管理平台 | 软件平台与授权 | isc软件平台及相应的业务授权 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 66 | 网络系统 | 核心交换机（16千兆光口+12万兆） | 1、Δ性能：交换容量≥38Tbps；包转发率≥7200Mpps；（需提供官网链接和功能满足截图,官网存在双数值取最小值），提供原厂质保授权函 2、配置：双电源冗余，千兆SFP≥16，万兆SFP+≥12；业务槽数量≥3，主控槽数量≥2； 3、多业务融合：支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能； 4、可编程性：支持Ansible自动化配置，实现网络配置批量发放，支持通过Python/NETCONF/TCL等对网络自动化编排，实现DevOps自动化运维； 5、EAD端点准入防护技术：支持大容量的Portal认证功能，可以在数千用户的局域网中做为EAD网关设备，为全网用户提供EAD安全认证功能；可以在大中型的校园网中担任汇聚/核心设备的同时，为学生宿舍区的认证计费提供Portal认证功能； 6、IPv4/IPv6业务能力：支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案； 7、产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查； 8、为保证售后服务投标产品生产厂商售后服务体系完善度程度七星级认证； | H3C、迪普、瞻博 |
| 67 |  | AC控制器（含104AP接入授权） | 1、转发性能：≥4Gbps； 2、AP管理：软件接入授权≥100； 3、 最大接入用户数：≥4096，最大配置AP数≥512； 4、接口：WAN 2*2.5GE & LAN 8*GE & LAN 2*SFP+ & 1*USB + 1*Console； 5、电源：内置双电源，（Δ投标需提功能满足截图）； 6、用户隔离：1、无线用户二层隔离，2、基于SSID的无线用户隔离； 7、支持无线定位； 8、支持L2/L3层快速漫游、支持802.11k/v/r等快速漫游协议； | H3C、迪普、瞻博 |
| 68 |  | WIFI6 吸顶AP | 1、支持802.11ax协议，双频3流设计，整机接入速率1.175Gbps； 2、接口：Console口≥1，10/100/1000Base-T≥1，内置智能天线系统，发射功率23dBm； 3、支持：基于SSID+VLAN的本地转发， 4、状态指示灯：Blink交替闪烁模式、黄绿蓝不同工作状态闪烁模式、终端接入呼吸闪烁模式； 5、用户隔离：1、无线用户二层隔离，2、基于SSID的无线用户隔离， 6、转发安全：支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等； 7、支持TWT技术，允许AP对终端的唤醒与休眠进行统一调度安排，不仅可以减少终端之间的冲突，更减少终端不必要的唤醒次数，达到节能的目的； | H3C、迪普、瞻博 |
| 69 |  | 面板AP | WA6320H-LI主要引导参数 WA6320H-LI工作模式采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式MU-MIMOMU-MIMO是WiFi6产品的重要特性，要求AP所有射频卡都支持MU-MIMO协商速率整机协商速率≥1.7Gbps天线设计要求采用内置智能天线设计＃接口设计≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口；≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口；≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口#USB支持1个5V/1A标准USB口，方便为手机、平板等移动设备充电，同时便于后续设备维护＃视频点播能力整机接入100个用户，同时点播2M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿＃网页加载能力整机接入100个用户，打开网页时，网页加载流畅不卡顿。＃多用户终端流量测试当无线接入用户数为200个终端时，总流量400Mbps，可保障每个终端2Mbps的用户流量＃WiFi6接入性能实测采用WiFi62*2MIMO终端，接入5GHz频段，入网证要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证WIFI联盟证书为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 | H3C、迪普、瞻博 |
| 70 |  | 24口POE交换机 | 1、性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥96Mpps； 2、 端口：10/100/1000Base-T≥24，千兆SFP≥4； 3、 流量控制：支持802.3x流控及半双工背压流控； 4、 MAC地址表：支持32k MAC 地址，支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数； 5、 ARP：支持免费ARP，支持ARP限速； 6、 镜像：支持端口镜像，支持远程镜像； 7、 加载与升级：支持XModem协议实现加载升级， | H3C、迪普、瞻博 |
| 71 |  | 8口POE交换机 | 1、 性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥72Mpps； 2、10/100/1000Base-T≥8，千兆SFP≥2； 3、电口属性：支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X 4、以太网功能：支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)，支持端口镜像和流镜像功能； 5、VLAN：支持802.1Q (最大4K个VLAN)，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP 6、支持“以太网口+光口”组合，适应各种场景组网需求，方便用户灵活组网； 7、增强的多业务能力：支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段； 8、绿色节能设计：产品整机满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准 | H3C、迪普、瞻博 |
| 72 |  | 24光口汇聚交换机 | 1、千兆电口≥8，千兆光口≥24；万兆光口≥4 2、交换机整机交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps 3、流量控制：支持802.3x流控及半双工背压流控； 4、可视化能力：支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验， 5、IRF2：支持创新的IRF（Intelligent Resilient Framework，智能弹性架构）技术，用户可以将多台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。 6、高可靠性：具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了很高的可靠性； 8、防雷功能：采用专业的内置防雷技术，支持业界优秀的10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率 | H3C、迪普、瞻博 |
| 73 |  | 8光口汇聚交换机 | 1、千兆电口≥8，千兆光口≥10； 2、交换机整机交换容量≥256G，包转发率≥27Mpps， 3、电口属性：支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X； 4、产品接口类型丰富，各种应用环境应对自如，低密度机型紧凑，灵活，高密度机型集中，高效，功能强大； 5、既支持传统的STP/RSTP/MSTP协议，还支持工业级冗余网络协议以及快速环网协议G.8032（ERPS），提供快速业务倒换，可实现骨干网络的业务自愈保护，同时带来丰富的的组网方式 多形态的端口选择和组合方式，大背板带宽，确保所有端口限速转发； 6、支持VLAN、QoS、抑制网络广播风暴，使网络更稳定，支持IGMP Snooping V1/2/3； 8、工作环境：-40℃~85℃，5%~95%，无凝结 | H3C、华为、安朗通 |
| 74 |  | 48口带光口交换机 | 1、性能：交换容量≥240Gbps；转发性能≥96Mpps 2. 接口类型：≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3.电口属性： 支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X； 4.组播：支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持快速离开机制； 5.网管和监控：WEB页面配置，FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理，支持STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s) 6. 支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能； 7. 内置智能端口限速、休眠节能机制，整机采用多种绿色节能设计;产品符合材料环保与安全性的欧盟RoHS标准； | H3C、华为、安朗通 |
| 75 |  | 24口带光口交换机 | 1、千兆电口≥24，千兆光口≥2，； 2、交换机整机交换容量≥256G，包转发率≥52Mpps， 3、电口属性：支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X； 4、凤凰端子冗余双电源直流24V/48V输入，防反接，过流保护功能，可支持适配器供电方式，支持一路继电器告警， 5、支持WEB管理，CLI（命令行），SNMP等多样化的管理维护方式，支持GVRP，实现VLAN的动态分发，注册和属性传播，减少手工配置量，确保配置正确性； 6、支持VLAN、QoS、抑制网络广播风暴，使网络更稳定，支持IGMP Snooping V1/2/3，电源管理可选，实时监控设备供电； 8、工作环境：-40℃~85℃，5%~95%，无凝结 | H3C、华为、安朗通 |
| 76 |  | 8口带光口桌面型 | 1、千兆电口≥9，千兆光口≥1； 2、交换机整机交换容量≥192G，包转发率≥15Mpps 3、电口属性：支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X； 4、流量控制：支持IEEE802.3x 流量控制； 5、端口限速：支持对出入端口的报文流量迚行限速； 6、供电方式：适配器（可选凤凰端子供电方式） 7、网管和监控：WEB页面配置，FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理； 8、工作环境：-40℃~85℃，5%~95%，无凝结 | H3C、华为、安朗通 |
| 77 |  | 5口带光口桌面型 | 1、千兆电口≥5，千兆光口≥1； 2、交换机整机交换容量≥192G，包转发率≥10.5Mpps 3、电口属性：支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X； 4、流量控制：支持IEEE802.3x 流量控制； 5、端口限速：支持对出入端口的报文流量迚行限速； 6、供电方式：适配器（可选凤凰端子供电方式） 7、网管和监控：WEB页面配置，FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理； 8、工作环境：-40℃~85℃，5%~95%，无凝结 | H3C、华为、安朗通 |
| 78 |  | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | H3C、迪普、瞻博 |
| 79 |  | 数字电话主机 | 默认不带模拟口，配置模转数16进线千兆网卡，（最多可配置100个IP分机）,30通话并发，手机/电脑软电话，支持16个模拟分机，支持最多100路VOIP外线，支持最多6路手机卡外线，支持最多2路E1数字中继，可通话录音，自动话务员，电话会议，分支互联，呼叫队列，管理软件基于网页管理，机架式。加配16路模转数网关 | 步步高、Yeastar、亿联 |
| 80 |  | 数字IP电话 | 采用132 x 64分辨率的图形液晶屏，提供友好的用户界面，支持中文显示；提供1个SIP账号；自带三方语音电话会议等丰富的功能特征。双网口支持PoE供电；支持耳麦；支持完整的话机安全方案，兼容主流的IP-PBX，易于安装和使用，管理方便，提高办公效率 | 步步高、Yeastar、亿联 |
| 81 |  | 数据插座 | 单口网线网口面板 六类千兆网络模块 86型网络面板 | 绿联、三星、秋叶原 |
| 82 |  | 数据插座 | 双口网线网口面板 六类千兆网络模块 86型网络面板 | 绿联、三星、秋叶原 |
| 83 |  | 数据地插 | 液压缓冲弹起式铜地插，二位电脑铜地插 | 德力西、公牛、小米 |
| 84 |  | 接线盒 | 1、名称：86型接线盒，暗埋 | 国产 |
| 85 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 86 | 信息发布系统 | 数字视窗 | 显示尺寸 49 inch ; 可视角 178°(H) / 178°(V) ; 物理分辨率 1080*1920 亮度 380 cd/m² (Typ.) ;色深度 8 bit, 16.7 M ;对比度 1200:1 响应时间 8 ms; 色域 73% NTSC 刷新率 60 Hz 操作系统 Android 7.1 CPU Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz 内存 2 GB 内置存储 16GB（EMMC） 触摸方式 红外触摸 玻璃 普通钢化玻璃，透光率 ≥ 88% 触控点 10点 音视频接口 HDMI IN × 1, LINE OUT支持 网络接口 LAN口 × 1 数据传输接口 USB 2.0 × 2, TF Card × 1，内置 Wi-Fi， 蓝牙（BT 4.0） 4路1080P多媒体视频/4路200W码流解码/1路4K多媒体视频 内部喇叭 8Ω 5W × 2 待机功耗 ≤ 5 W;输入电压 100~240 VAC, 50/60 Hz ;功耗 ≤ 100 W 工作温度 0~40 ℃;工作湿度 10%~80% RH ;存储湿度 5%~90% RH;存储温度 -20~60 ℃ 支持DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG · 金属质感外观：纤薄机身，一体化设计，前置高透光钢化玻璃防护。 · 画面细腻生动：采用工业级A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。 · 素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 · 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 · 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 · 分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 · 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 87 |  | 4K信息发布盒子 | 安卓8.1 播放盒, 支持4路1080P监控画面直播 支持4K画面播放 CPU：四核Cortex-A17 存储参数：内存2G，储存空间：16GB（EMMC） 网络：有线、无线WIFI 接口：HDMI OUT×1，AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,USB2.0×2,TF卡接口×1 | 海康威视、三星、英飞拓 |
| 88 |  | 55寸电视机 | 内存：1.5GB 储存：8GB A35*4 中央处理器图形处理器 G31MP2 2.4G/5G WiFi 频段 HDMI 2.1*2+USB*2 接口：AV输入*1+网络LAN*1 RF天线输入*1+数字音频输出*1 10.2kg 重量（含底 座）：10kg | TCL、创维、海信 |
| 89 |  | 电视机安装支架 | 电视机安装支架 | 定制 |
| 90 |  | 65交互一体机 | 1.智能交互平板显示尺寸≧65英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2.交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 4.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于85% 5.设备至少1路前置HDMI接口（非转接），3路前置USB3.0接口 6.为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路 7.交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等 8.设备前置8个按键，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。 9.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性 10.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 11.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4cm 12.2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置15W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于300Hz； 13.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 14.为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 15.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 16.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 17.智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口 ，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。 18.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用； 19.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 20.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，采用针孔式设计，并有配有中文标识 21.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 22.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 23.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置 24.整机采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品 | 鸿合、希沃、ITC |
| 91 |  | 内置电脑 | 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel第9代平台处理器酷睿I5处理器以上； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； | 鸿合、希沃、ITC |
| 92 |  | 系统管家 | 1.部署简单，设备连通互联网，输入对应学校编码，自动识别终端设备类型，完成部署； 2.系统依据学校名称自动生成学校编码，支持扫描二维码查询学校编码； 3.窗口支持最小化隐藏到系统托盘，不影响教师日常使用； 4.一键查看设备连接信息，包含Windows/office版本，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、内存、网络状态、OPS S/N号、固件版本号； 5.系统还原、备份：一键备份数据并可系统还原至最新备份系统，解决系统异常等问题，如无最新备份系统，备份还原状态需要与硬件一键备份还原保持一致； 6.弹窗拦截：提供广告拦截 ，对广告弹窗实现一键拦截，默认直接开启拦截； 7. 查看各软件弹窗拦截次数，拦截数量，所有拦截记录等，可提供软件拦截名单； 8. 看直播：展示该终端可看到的所有直播，在直播时间内，可进入直播进行观看； 9. 驱动程序：自动识别设备，获取当前设备驱动，可下载、升级至最新驱动； 10. 支持终端自动升级； | 鸿合、希沃、ITC |
| 93 |  | 集控管理系统 | 1、后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 教室受控端： 2、使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属代码，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 3、可在管理后台查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便老师管理设备。 4、支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 校园控制： 5、远程监控：在控制端网页可实时监控已连接的一体机，可远程查看开关机状态、使用状态评估、整机温度、以及系统内存、硬盘空间等设备信息。 6、远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。 7、锁定时段控制：控制端可远程设置设备锁屏时间段，如“周一至周五中午12点至14点锁屏”，在锁屏时间段内，设备功能按键及触摸均无法使用，方便管理员保证机器在非正常使用时间段内，不被无关人员操作。 8、远程桌面控制：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的一体机桌面，同时可在控制端远程操作桌面内容。 9、任意通道信息发布：可远程对选定的一体机在任意通道下即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数，选择播放位置。 10、数据统计：控制端可根据设备使用情况，生成多个数据报表，包括开机次数、使用人数累计、活跃人数、软件使用次数、学科使用率等，方便管理员检查设备使用情况。 11、管理员分组：系统可将管理权限分配给多个管理员，共同管理受控范围内设备；顶级管理员可查看普通管理员进行的操作，并可对普通管理员进行权限管理，根据不同管理员职责开放适当权限。 12、分组管理：顶级管理员可按照年级、楼层等，将一体机控制、监控等权限分配给对应的普通管理员，进行分组管理。 | 鸿合、希沃、ITC |
| 94 | 食堂一层条屏 | 室内P3.75双色屏 | 面积：7.8m*0.53m，双基色,P3.75，安装方式吊装，采用10号螺纹吊杆 发光管：二合一表贴；点间距：4.75mm；像素密度：44300；单元板面积：152mm*304mm；颜色：红色、绿色、黄色；画面扫描频率：>120HZ/S；画面换帧频率：>60帧/S，无闪烁；盲点容忍度：<1/10000（出厂无盲点）；水平可视角度：±600；通讯速度：100MB/S；驱动方式：1/16恒流驱动； 平均无故障工作时间：大于10000小时；象素管平均寿命：大于10万小时；功耗：最大功耗：0.8KW/m2，平均工作功耗0.35KW/m2；工作电压：工作电压：220v±10%，50Hz；（含框架，接收卡及控制卡）. | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 95 |  | 安装辅材 | 含接收卡、电源、框架 | 定制 |
| 96 | 食堂二层条屏 | 室内P3.75双色屏 | 面积：7.75m*0.53m，双基色，P3.75，安装方式吊装，采用10号螺纹吊杆 发光管：二合一表贴；点间距：4.75mm；像素密度：44300；单元板面积：152mm*304mm；颜色：红色、绿色、黄色；画面扫描频率：>120HZ/S；画面换帧频率：>60帧/S，无闪烁；盲点容忍度：<1/10000（出厂无盲点）；水平可视角度：±600；通讯速度：100MB/S；驱动方式：1/16恒流驱动； 平均无故障工作时间：大于10000小时；象素管平均寿命：大于10万小时；功耗：最大功耗：0.8KW/m2，平均工作功耗0.35KW/m2；工作电压：工作电压：220v±10%，50Hz；（含框架，接收卡及控制卡）. | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 97 |  | 安装辅材 | 含接收卡、电源、框架 | 定制 |
| 98 | 综合楼大厅条屏 | 室外P10RGB | 单基色8.16*0.53 P10，安装方式吊装，采用10号螺纹吊杆 发光管：二合一表贴；点间距：4.75mm；像素密度：44300；单元板面积：152mm*304mm；颜色：红色、绿色、黄色；画面扫描频率：>120HZ/S；画面换帧频率：>60帧/S，无闪烁；盲点容忍度：<1/10000（出厂无盲点）；水平可视角度：±600；通讯速度：100MB/S；驱动方式：1/16恒流驱动； 平均无故障工作时间：大于10000小时；象素管平均寿命：大于10万小时；功耗：最大功耗：0.8KW/m2，平均工作功耗0.35KW/m2；工作电压：工作电压：220v±10%，50Hz；（含框架，接收卡及控制卡）. | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 99 |  | 安装辅材 | 含接收卡、电源、框架 | 定制 |
| 100 | 校门口室外全彩LED大屏 | 户外全彩LED大屏P4 | 1、屏幕显示区域尺寸（高×宽）： 2.56m×4.48m = 11.47㎡（分辨率：640×1120= 716800像素）； 2、像素间距（mm）：4； 3、像素密度（点/㎡）：62500； 4、模组分辨率（W×H）：64*32=2048； 5、模组尺寸(W×H×D)（mm)：256×128×17.4； 6、模组最大功耗（W）：≤50； 7、维护方式：后维护； 8、白平衡亮度（nits）：≥5000； 9、色温（K）：3000-10000可调； 10、视角（水平/垂直°）：160/140； 11、发光点中心距偏差：＜3%； 12、刷新频率：≥3840； 13、对比度：5000：1 14、峰值功率（W/㎡）：900； 15、平均功率（W/㎡）：300； 16、供电要求：AC90-264V，频率47-63Hz； 17、安全特性：GB4943/EN60950； 18、换帧频率：50&60Hz； 19、驱动方式：恒流驱动8S； 20、灰度级别：16384； 21、采用高刷阴恒流驱动（提升画面暗部表现能力，解决鬼影、低灰白平衡色偏、低灰不均、第一行扫偏暗、渐变暗线、去除LED坏点十字架、高对比干忧等特点），刷新频率≥3840Hz； 22、颜色处理位数：16bit； 23、视频播放能力：2K高清； 24、寿命典型值（hrs）：10万小时； 25、工作温/湿度范围（℃/RH）：-10-40/10%-80%RH（无结露）； 26、储存温/湿度范围（℃/RH）：-20-60/10%-85%RH（无结露）； | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 101 |  | 防水箱体 | 实厚1.0镀锌钢板材质，喷塑，内置4.5V开关电源，每台带6张模组，含防水双开门 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 102 |  | 接收卡 | （1） 集成 8个标准HUB75 接口，免接HUB； （2） 支持 32 扫； （3） 单卡输出 RGB 数据32组； （4） 单卡带载像素为 512×256·； （5） 支持配置文件回读； （6） 成熟的热备份和任意换卡； （7） 支持温度监控； （8） 支持网线通讯状态检测； （9） 支持发送卡状态检测， （10）支持DVI信号检测 （11）支持供电电压检测； （12）支持高灰度高刷新； （13）支持逐点亮色度校正； （14）支持接收卡预存画面设置； （15）支持灯板Flash管理； （16）支持5pin液晶模块； （17）支持固件程序版本回读。 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 103 |  | 多媒体异步播放盒 | 1. 支持65万像素点带载能力，最宽1920像素，最1080像素 2. 支持千兆有线网络 3. 支持立体音频输出 4. 支持多窗口输出模式 5. 支持 H.265 4K 高清视频硬解码播放，支持 1080P 的视频硬解码； 6. 支持千兆有线网络、支持立体音频输出。 7. 支持2 路 USB 接口，支持 U 盘节目导入播放 8. 支持4G联网功能； 9. 支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节 10. 支持PC 节目发布和显示屏控制、 局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制。 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 104 |  | 控制软件 | 正版LED播放软件，具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 105 |  | 钢架结构 | 为确保牢固度及不易变形，框架采用4#热镀锌方管焊接（实厚不低于2.8mm），1.0mm亚光拉丝不锈钢包边（正面宽度6-10cm/边），涉及到装饰面切割须用不锈钢包边填补 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 106 |  | 挖坑基础 | 坑深约80cm，采用C20混凝土浇灌，含现场泥土清理 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 107 |  | 通讯线 | 网线到大屏，外套PVC管，预留6根；超过80米采用光纤（实际需要2芯），含转换设备 | 优质国产 |
| 108 |  | 电缆 | 配置空气开关3P，25A。布置5*4mm2电缆线外套PVC管； | 优质国产 |
| 109 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 110 | 公共广播 | 吸顶音箱 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | ITC、Yamaha、JBL |
| 111 |  | IP音箱 | 1.壁挂式设计，网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3 2.1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址。 3.支持ESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。 4.内置≥2×30W（MAX）功率放大器模块，具有网络功率选择，支持左右声道音量、平衡调节。 5.具有≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量调节，并支持断网寻呼功能。 6.内置音频处理电路，支持多路信号放大、混音，支持3级音频信号优先管理。 7.支持≥1000级自定义音频优先级默音控制，系统中的各种任务优先等级可以自由设定。 8.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播。 9.支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播。 10.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码。 11.支持新配置注册智能语音提示功能。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 112 |  | 广播音箱 | 1．额定功率：10W 2．灵敏度≥86dB 3．频率响应：130-18KHz 4．喇叭单元：4"×1,2.5"×1 | ITC、Yamaha、JBL |
| 113 |  | 音量控制器 | 1.控制方式:定压式 2.输入功率:15W 3.信号输入:70～100V 4.信号输出:0～100V 5.输出连接:定压喇叭 6.衰减方式:变压器 7.音控级别:十一档 | ITC、Yamaha、JBL |
| 114 |  | 安装底盒 | 1.材料：ABS 2.安装方式：暗装 | ITC、Yamaha、JBL |
| 115 |  | 120W音柱广播 | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | ITC、Yamaha、JBL |
| 116 |  | 草坪音箱 | 1.功率(100V)：40W 2.功率(70V)：20W 3.最大功率：80W 4.防护等级：IP66 5.灵敏度≥88dB | ITC、Yamaha、JBL |
| 117 |  | IP网络功放60W | 1.设备采用19英寸机架设计，1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址； 2.具备有≥3.4英寸显示屏，≥16个工业级金属按键，≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节；≥1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子；≥1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级。 3.内置1路网络硬件音频解码模块。 4.内置模拟功放，≥60W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。 5.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6.支持状态灯显示，包括电平指示、保护指示、待机指示等。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 118 |  | IP网络功放120W | 1.设备采用19英寸机架设计，1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址； 2.具备有≥3.4英寸显示屏，≥16个工业级金属按键，≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节；≥1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子；≥1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级。 3.内置1路网络硬件音频解码模块。 4.内置模拟功放，≥120W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。 5.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6.支持状态灯显示，包括电平指示、保护指示、待机指示等。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 119 |  | IP网络功放240W | 1.设备采用19英寸机架设计，1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址； 2.具备有≥3.4英寸显示屏，≥16个工业级金属按键，≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节；≥1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子；≥1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级。 3.内置1路网络硬件音频解码模块。 4.内置模拟功放，≥240W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。 5.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6.支持状态灯显示，包括电平指示、保护指示、待机指示等。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 120 |  | IP网络功放360W | 1.设备采用19英寸机架设计，1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址； 2.具备有≥3.4英寸显示屏，≥16个工业级金属按键，≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节；≥1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子；≥1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级。 3.内置1路网络硬件音频解码模块。 4.内置模拟功放，≥350W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。 5.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6.支持状态灯显示，包括电平指示、保护指示、待机指示等。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 121 |  | 单通道纯后级网络型功放1000W | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 122 |  | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 | ITC、Yamaha、JBL |
| 123 |  | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 124 |  | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 Δ2.具有≥1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图） 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 Δ4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图） 5.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块。IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于200ms，同时网络回声啸叫彻底抑制。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 125 |  | IP网络控制中心 | 1.采用BG工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥1×千兆网。 4.配置不低于四核/i5处理器。 5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 126 |  | 数字化BG-IP网络广播系统 | 1.软件是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台，支撑系统内广播终端的运行，广播终端基本参数配置，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 2.支持至少有1000个单播任务或节目传输，支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持自定义心跳数据，支持上下线提醒、支持气泡弹窗提醒；支持节目定时离线播放任务，支持远程手动、智能控制终端电源。 3.支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放；支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理。 4.支持安保巡更签到管理，支持附属终端管理功能，支持会议调度功能，支持任务重入智能识别功能；支持网络话筒接通呼叫转移功能，打铃方案能独立备份/恢复。 5.支持的虚拟终端接入，支持便携移动客户端操作；PC端主界面增加按树形结构显示终端状态的功能。支持支持手机WIFI点播，任意选择播放终端；支持播音室文本广播,语音选择、调节语速功能。 6.软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）。 7.支持任意单体、分组的呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，支持远程无线遥控器，并支持智能组合按键，支持远程音量调节、播放、选曲功能；支持自定义终端分区快捷键操作，支持最多5种或以上任务音量。 8.支持系统免登陆、注销的自启动功能，不影响定时打铃等功能运行，支持后台录音，支持远程存储，支持智能任务识别启动录音；支持数字音频智能识别，支持自动重编码，支持破损文件识别，专业播音室管理软件，支持临时任务保存与编辑再调用。 9.支持统一管理终端登陆密码，并支持授权范围管理、10级优先级管理，并支持自动授权；支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警混音； 10.支持PSTN广播，内置中文语音，支持手机、座机等电话广播，兼容全球电信系统接入；支持短信语音广播，支持移动或联动的指定号码或公用号码信息发送。 11.支持任务管理、会话管理、硬件管理、用户管理、授权管理、媒体管理、网络自适应管理。 12.支持全系列日志查询、过滤、检索、输出，终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警、遥控、拆除。 13.采用标准的选配安装模块，软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件和电话广播软件等组成；支持客户自定义选择安装，可最大程度的降低系统资源占用，提高系统运行效率。 14.支持Windows服务模式，内置7大系统服务，并支持系统看门狗。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 127 |  | 控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 2.液晶显示屏可显示时间。 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 128 |  | IP功放终端 | 1.19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板。 2.3.4英寸LCD显示屏，16个工业级金属按键。 3.1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址。 4.内置≥4 x 500W大功率智能电源输出接口，无音乐或呼叫时，自动切断级联功放电源，进入待机状态，且具有编程打开输出电源功能。 5.支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制(支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节）。 6.支持至少3种高安全的授权IP配置方案。 7.支持数字音频时光流逝的断点播放功能，确保广播同步效果。 8.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 9.仿iOS平铺式菜单管理，消灭复杂的二级菜单。 10.支持新配置注册智能语音提示功能。 11.支持远程媒体点播功能，节目点播支持英语教练播放模式(A-B复读)。 12.支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播。 13.支持≥1000级自定义音频优先级默音控制。 14.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播。 15.三线制音控强切输出接口，无需DC24V强切电源，且不限音控数量。 16.具有≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能。 17.≥4路音频信号输出接口，可同时外接4台功率放大器，工业级接线端子，采用螺丝固定。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 129 |  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 130 |  | 手持高保真无线话筒（一拖二） | Δ1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：≥500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 Δ4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 131 |  | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 132 |  | 信号馈线 | 1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。 2. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 133 |  | 宽频全向天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 134 |  | 电源时序器 | 1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板； 2.≥16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有≥1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 135 |  | 数字IP广播移动客户端软件 | 1.基于Windows普通计算机平台数字可移动式客户端软件，支持Win98～Win8.1等系统平台，采用便携式U盘设计。客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 2.支持客户端软件远程手动、自动节目播放和寻呼广播，支持远程登录到服务器节目库点播歌曲播放。设置定时任务提交服务器，进行自动广播，当拔掉移动客户端时定时任务也可以正常执行定时任务。 3.支持客户端软件远程添加音频文件到服务器，可同时建立多个节目库文件，并具有独有管理权限。 4.支持终端节目监听和环境监听，并自动录音存在至服务器。 5.直观操作界面，实时显示广播终端工作状态及任务音量，支持最多5种或以上任务音量控制。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 136 |  | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.具有≥1路短路输出接口、1路短路输入接口。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块。IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于200ms，同时网络回声啸叫彻底抑制。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 137 |  | 交换机 | 8口千兆非网管交换机 | TP-LINK、海康威视、华为 |
| 138 |  | 安装辅材 | 包含本系统所需的音频线、音响线、高清视频线、网线及套管等 | 优质国产 |
| 139 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 140 | 报告厅显示与扩声系统 | 室内P3.75双色屏 | 双基色17.61*0.53，P3.75，安装方式吊装，采用10号螺纹吊杆 发光管：二合一表贴；点间距：4.75mm；像素密度：44300；单元板面积：152mm*304mm；颜色：红色、绿色、黄色；画面扫描频率：>120HZ/S；画面换帧频率：>60帧/S，无闪烁；盲点容忍度：<1/10000（出厂无盲点）；水平可视角度：±600；通讯速度：100MB/S；驱动方式：1/16恒流驱动； 平均无故障工作时间：大于10000小时；象素管平均寿命：大于10万小时；功耗：最大功耗：0.8KW/m2，平均工作功耗0.35KW/m2；工作电压：工作电压：220v±10%，50Hz；（含框架，接收卡及控制卡）. | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 141 |  | 全彩LED大屏 | 1、物理点间距：1.86mm， 2、管芯晶台面积10.24*4.16=42.6 3、物理密度：288906点/m2 4、分辨率：5540*2236 4、发光点颜色： 1R1G1B 三合一 5、屏幕刷新速率：≥ 3840HZ 6、模组尺寸长320mm*高160mm； 7、驱动方式：恒流驱动； 8、水平/垂直相对偏差：≤1%； 9.屏幕峰值功耗：≤550W/㎡ ； 10.白平衡亮度： ≥600cd/m2(nits)； 11.视角：水平/垂直视角≥160°； 12.灰度等级：支持通过配套控制软件调节灰度等级的设置选项，灰度等级15Bit~ 22Bit； 13.屏体色温：2000K-10000K，具备调节功能 14.平整度：≤0.1mm 16.纳米级，急速响应不拖尾，无鬼影 15.平均工作无障碍时间：≥100000小时 16.亮度均匀性：≥99%； 17.像素失控率：≤1*10-6，无连续失控点； 18.最高对比度：10000：1； 19.色域≥120%NTSC； 20.刷新频率：960Hz-5760Hz 21.外壳防护等级：≥IP6X ； 22.LED屏幕表面采用电喷技术,无塑胶类结构件，显示屏对比度高,屏体表面均匀,观看视角大,观看效果好,PCB及灯管散热好； | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 142 |  | 主屏控制系统 | AX100定制版4U机箱，最大输入4张板卡，最大输出4张板卡，搭配8网口板卡,输入板卡，单口输入3840*2160@60hz，一卡一路，输入接口：HDMI2.0/DP | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 143 |  | 接收卡 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带8个HUB75接口。支持所有75口1~64扫任意模组，最大带载：长度128点，高度512点，打折带载：长度256点，高度256点 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 144 |  | 显示屏框架 | 定制钢结构，根据现场具体情况确定安装方式，且确定安装高度及不锈钢颜色 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 145 |  | 配电箱 | ≧50KW,具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能。配电柜通过交流接触器连接主控服务器延时电源，开启手机一键开、关闭总电源功能，做到外连设备及屏体彻底断电或上电自检。 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 146 |  | 通讯线 | 网线到大屏，外套PVC管，预留 20根；超过80米采用光纤（实际需要2芯），含转换设备 | 优质国产 |
| 147 |  | 电缆 | 配置空气开关3P，25A。布置5*4mm2电缆线外套PVC管； | 优质国产 |
| 148 |  | 控制软件 | 正版LED播放软件，具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 149 |  | 音箱安装支架1 | 产品尺寸：700*620*50mm 产品重量：9.8KG（不含U型扣重量） | ITC、Yamaha、JBL |
| 150 |  | 音箱安装支架2 | 包含：葫芦架1套。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 151 |  | 钢丝绳 | 钢丝绳，Φ8mm*1米（7*19） 参考重量：100米/Kg=25.6 最小破断拉力：33.35KN 最大承重：3403Kg | 定制 |
| 152 |  | 钢丝绳锁扣 | 304不锈钢741夹头、卡头 | 定制 |
| 153 |  | 双6.5吋线性音响（8Ω，250W） | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱。 2.功率≥300W(AES)，阻抗：8Ω，频率范围：70Hz-20KHz，最大声压级≥128dB。 3.灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W )，低频扬声器：8" x 2，高频扬声器：44mm（1.73"）压缩驱动器 x 1。 4.水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 154 |  | 四通道数字功放 | 1.设备采用D类功放设计，支持开机软启动；支持智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作 2.内置低切开关选择的功能。 3.支持立体声或并接工作模式：输出功率支持立体声/并联8Ω×4：500W×4，支持立体声/并联4Ω×4：700W×4 4.采用标准XLR+TRS1/4" 复合多功能输入接口。 5.支持过压保护、欠压保护、过温压限、过流压限、直流保护、输出短路保护、温控风扇等功能。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 155 |  | 10吋环绕音箱（350W） | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率≥350W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 | ITC、Yamaha、JBL |
| 156 |  | 音箱安装支架3 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 157 |  | 双通道专业功放（600W） | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 158 |  | 18吋低频音响（650W） | 1．阻抗：4Ω 2．频响：40Hz-400Hz 3．额定功率≥1200W 4．灵敏度≥101dB/W/M 5．低音：18"低音×2 | ITC、Yamaha、JBL |
| 159 |  | 专业功放 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2，立体声/并联4Ω×2:1800W×2，立体声/并联2Ω×2:2700W×2，桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 160 |  | 12吋反听音响（350W） | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz-20KHz 3.额定功率≥400W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | ITC、Yamaha、JBL |
| 161 |  | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护） 4.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 162 |  | 头戴组合式无线话筒（一拖二） | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有一台主机+双头戴无线话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线。 6.输出功率:30mW。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 163 |  | 手持高保真无线话筒（一拖二） | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 164 |  | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 165 |  | 信号馈线 | 1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。 2. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 166 |  | 宽频全向天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 167 |  | 无线手持话筒落地支架 | 高度：980-1680mm 斜杠：550-900mm | ITC、Yamaha、JBL |
| 168 |  | 会议话筒 | 1.采用≥4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。咪杆长度≤240mm 2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。 3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持63+1通道，具备≥两个3.5mm耳机接口，单元具有双通道收听功能，可收听63+1个通道任意一通道的声音。 5.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 6.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 7.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 8.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调 9.具有5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 10.支持（圆盘）时钟显示功能，可显示时间，支持同步管理电脑时间。 11.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。 12.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 13.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 14.支持web页面固件升级功能。 15.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 169 |  | 网络会议主机 | 1.设备具有BG时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。 4.支持≥16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 5.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 7.支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证） 10.超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。 11.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 12.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 13.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 14.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 15.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 16.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 17.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 18.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 19.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 20.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 21.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 22.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 23.支持AP信道扫描，了解现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。（提供功能界面截图佐证） 24.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 25.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 26.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能（提供功能界面截图佐证） | ITC、Yamaha、JBL |
| 170 |  | 数字音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 171 |  | 调音台 | 1.支持≥24路Mic输入接口兼容24路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.支持≥2组立体主输出、≥8路编组+辅助输出、≥1组立体监听输出、≥1路耳机监听输出。 3.采用32-bit浮点 DSP处理器，24bit/48Khz数模/模数转换。 4.支持1个7英寸IPS触屏，支持1024×600分辨率；具备13个100mm行程的高精密电动推子。 5.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 6.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。 7.具有1路网络接口，支持固件更新或可用于连接PC/ipad/安卓平板进行远程控制。 8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。 9.支持自动混音功能、RTA功能、Talkback功能；具有12种效果处理器。 10.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持12组DCA。 11.支持复制功能；支持锁定、解锁、密码修改功能。 12.支持Talkback功能，通过Talkback键可进行插播讲话。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 172 |  | 效果器 | 效果处理器，带有USB接口与电脑相连并支持VST插件格式效果器，在软件中直接调用M350效果器中的各个效果参数，把M350当作效果器插件来使用，这样无论在演出还是后期的软件后期缩混中，都可以灵活适应，使用非常方便，15种立体声混响：TC大厅、大教堂、环境、房间，可选择板式或是弹簧，混响可调参数包括颜色、预延迟、衰减，15种传统效果：延迟、调制、压缩、去除嘶嘶声、模拟移相、颤音、动态延迟，最多可做5秒延迟，256种多重效果+混响的效果参数，99个位置可存储用户自定义的效果参数，内部供电，不需要变压器，所有效果参数都可在面板上调节，双发送/返回效果，也可用串行效果，24bit/44.1或48kHz的SPDIF输入/输出接口，tap速度。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 173 |  | 反馈抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 174 |  | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：2个16A，2个16A接线端子和4个10A电源插座。 5.具有不小于1路USB接口。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 175 |  | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、8路独立可编程串口、8路独立可编程IR红外发射口、8路数字I/0控制口、8路弱电继电器控制接口、1个NET网络控制接口、1路TF卡接口。 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备。 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 11.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 176 |  | 安卓平板电脑 | 10.8英寸麒麟980影音娱乐游戏学习平板电脑4GB+128GB WIFI | 华为、三星、苹果 |
| 177 |  | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 华为、海康威视、H3C |
| 178 |  | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 179 |  | 变压器 | 1．具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | ITC、Yamaha、JBL |
| 180 |  | 86寸交互一体机 | 1.红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2.屏幕表面采用钢化玻璃全贴合技术，表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，＞9H硬度 3.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于100%。 4.设备≥1路前置HDMI接口（非转接），≥2路前置USB3.0接口，≥1路Type-c接口 5.设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。 6.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性 7.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 8.前置U盘接口采用隐藏具有翻转式防护盖板设计，高度≧4cm 9.整机内置≥2.0声道扬声器，额定总功率≥30W，谐振频率≤260Hz 10.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书 11.支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 。 12.Δ智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; （须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 13.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 14.智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口 ，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。 15.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用； 16.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 17.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识 18.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 19.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 20.整机采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品 | 鸿合、希沃、ITC |
| 181 |  | 内置电脑 | 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel第9代平台处理器酷睿I5处理器以上； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； | 鸿合、希沃、ITC |
| 182 |  | 移动支架 | 1.颜色：黑色 2.材质：SPCC 3.表面处理：细黑砂纹 4.净重：36Kg 5.承重：≤180kg 6.使用环境：温度：-20~60℃，湿度：20%~90% 7.适用安装：75-86英寸交互平板 | 鸿合、希沃、ITC |
| 183 |  | 42U机柜 | 42U玻璃门网络机柜 尺寸：600mm宽*600mm深*2000mm高 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 184 |  | 安装辅材 | 包含本系统所需的音频线、音响线、高清视频线、网线及套管等 | 优质国产 |
| 185 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 186 | 报告厅舞台灯光系统（报告厅） | LED染色灯 | 1.频闪频率1-25Hz 2.采用光源性能不低于54×3W LED(R14G14B14W12) 3.色温3200K～7200K 4.透镜角度25°(15°、45°可选) 5.灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色。 6.灯具内置宏功能。 7灯具调光范围为0-100%可调。 8.灯具具有主从自走自动同步功能。 9.灯具具有控台正常控制自走永久同步。 10.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 11.灯具具有声控功能。 12.灯具配备DMX512接口。 13.灯具内置程序自走功能。 14.灯具具有主从联机模式。 15.灯具配备支持RDM协议接口。 16.灯具具有程序在线更新功能。 17.灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 187 |  | 聚光灯 | 1.采用光源性能不低于COB白光200W LED 2.色温:3200K Ra≥91 3.光束角度:19度（26度可选择) 4.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，220w 5.通道:2通道 | ITC、Yamaha、JBL |
| 188 |  | LED平板柔光灯 | 1.采用光源性能不低于采用全彩522颗0.4W四合一LED 2.色温2700-6500K 3.灯具具红、绿、蓝、正白四种颜色，通过控制调节可混合成各种颜色。4.灯具调光范围为0-100%可调。 5.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.CRI:Ra≥80 7.灯具具有单独色温手动调选功能。 8.灯具DMX控制通道数量为4/8/9通道。 9.灯具配备支持RDM协议接口。 10.灯具具有程序在线更新功能。 11.灯具内置三种风扇调速模式:常规模式，低速模式，静音模式 | ITC、Yamaha、JBL |
| 189 |  | 控台 | 1·采用功能强大的ARM系统：不易档机，不易损坏系统，永远不会中病毒； 2·内置7寸电容触摸屏，全中文显示，可触摸屏和键盘同步操作； 3·支持三种灯具类型模式：（电脑灯，LED灯，调光器）可一键快速切换，现场应用。 4·开机即用，无需灯库也可直接操作，兼容了传统的控台操作方式； 具有现场快速制作灯库功能（只要有灯有电，有无说明书，都能做灯库）让你可以随时在控台上编写灯库；并支持使用R20灯库。（可存储200个灯库） 5·支持手写命名做标识，让内容易记，易找； 6·手绘快速编程方式，可迅速编制复杂多变渐变场景效果，或手绘简单的灯具位置排布效果；强大的CMY/RGB调色板可立即混出指定颜色输出,提升了效率及效果。 7·走灯程序有四种即时运行模式： 自动模式、触发模式、音乐模式和播放器模式；每个程序序又可设置三种输出模式：循环模式、顺序模式和交叉模式。 8·播放器模式下实现声光影同步控制：该模式下，可通过MH-Player同步播放器软件实现音频或视频与灯光效果完全同步工作，而且MH-Player同步播放器软件可支持多种音频和视频文件（只要能正常播放的文件基本都可使用），同时可将视频窗口与播放器控制窗口分开，这样图像内容就可投放到舞台背景的大屏幕上显示，同时可支持双向控制（即：播放器软件可操作控台，控台也可操控播放器软件）； 9·控台内置时间码程序编辑功能，可以方便快速编辑简易灯光秀。 10·气氛程序键可让您即兴输出渲染气氛的程序; 可让你在任何时候实现快速插入程序或场景输出。 11． 具有20个内置图形发生器，同时还有30个可用户编辑的图形（通过手绘功能绘制创意图形）； 12．具有RS232接口，支持与第三方设备（如：中控设备）的对接和调用，方便系统应用； 13·有自带内置说明书：帮助您现场应用； | ITC、Yamaha、JBL |
| 190 |  | 直通箱 | 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 4.外形尺寸:国际标准3U。 5.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 191 |  | 信号放大器 | 1.2路DMX512数码输入。 2.输入输出光电隔离 。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 192 |  | 固定灯杆 | 规格：满足使用要求 | 定制 |
| 193 |  | 液晶电视机 | 屏幕尺寸：≥86英寸 颜色分类:黑色 能效等级:三级 电视类型:LED电视 视频显示格式:支持1080p 背光灯类型: LED发光二极管 扫描方式：逐点扫描 接收制式：PAL\NTSC\SECAM HDMI接口数量：>=3个HDMI 接口类型：HDMI LAN端子 USB 操作系统：安卓4.3 自带壁挂架 | TCL、创维、海信 |
| 194 |  | 安装支架 | 电视机安装支架 | 定制 |
| 195 |  | HDMI延长器 | HDMI延长器，100米 | 绿联、ITC、飞利浦 |
| 196 |  | 配件（大灯勾） | 1.规格：28mm厚；重量：228g；承重：50kg；卡管;40-58mm。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 197 |  | 配件（多功能灯勾） | 1.规格：30mm厚；重量：480g；承重：150kg；卡管;40-52mm。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 198 |  | 配件（安全绳） | 1.规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 199 |  | 电源箱 | 电源箱含配件 | 优质国产 |
| 200 |  | 安装辅材 | 包含本系统所需的音频线、音响线、高清视频线、网线及套管等 | 优质国产 |
| 201 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 202 | 报告厅舞台机械幕 | 拉幕机 | 1.安装类型：本体安装 2.电源：380V/50Hz 3.功率：P4/400W 4.额定转速：200rpm 5.额定扭矩：12.8NM； 6.对开速度：0.012~1.2m/s 7.运行噪音：≤45dB(A) 8.驱动方式：电动履带 9.防护等级：IP44 10.绝缘等级：F级 11.工作制：S1 12.噪音：50dB 13.驱动类型：变频调速拉幕机装置 14.保护装置：行程限位、机械限位 15.设备尺寸：L325mm*W175mm*H212.5mm 16.自重：约11.5kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 203 |  | 轨道(铝合金) | 1.安装类型：吊挂安装 2.轨道尺寸：20.6m 3.铝合金轨道 4.辅助配件：尼龙挂钩，安装码，带头车，同步带，传动箱，螺栓等 5.轨道尺寸：W88mm*H41mm，轨道自重：2.58kg 6.配件包括：设备所需的所有辅助配件 | ITC、Yamaha、JBL |
| 204 |  | 轨道(铝合金) | 1.安装类型：吊挂安装 2.轨道尺寸：15m 3.铝合金轨道 4.辅助配件：尼龙挂钩，安装码，带头车，同步带，传动箱，螺栓等 5.轨道尺寸：W88mm*H41mm，轨道自重：2.58kg 6.配件包括：设备所需的所有辅助配件 | ITC、Yamaha、JBL |
| 205 |  | 杆体（固定吊杆） | 吊杆：20.6m；数量：1道；￠50管，防锈底漆、黑色面漆； | ITC、Yamaha、JBL |
| 206 |  | 杆体（固定吊杆） | 吊杆：15m；数量：1道；￠50管，防锈底漆、黑色面漆； | ITC、Yamaha、JBL |
| 207 |  | 两路对开幕变频控制机箱 | 1.规格：4U； 2.颜色：黑色； 3.外形尺寸：L485mm*W440mm*H183mm； 4.安装方式：19英寸标准机柜水平安装； 5.接线方式：电机信号线-管型冷压端子接线； 6.电源输入：电源输入：AC380V，级数-3P+N+E；带黄绿红三色电源输入指示灯； 7.电源输出：AC380V，级数-3P+E； 8.功率输出：2*1.1KW； 9.电源输出口：1个DC24V(备用）； 10.网络接口：一个以太网端口(备用）； 11.电机限位线接口：1个DC24V； 12.遥控接口：1个DC24V； 13.遥控范围：100米内无障碍控制； 14.控制按钮：4个DC24V； 15.急停按钮：1个DC24V； 16.切换开关：1个DC24V； 17.可编程控制器(PLC)I/O：12点输入/8点数出； 18.可编程控制器(PLC)I/O扩展模块：无，最多支持6个扩展模块； 19.数据传输速率：10/100 Mbit/s； 20.输出路数：两路变频控制输出。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 208 |  | 安装辅材 | 各类五金、油漆、焊条、易耗品、线材 | 定制 |
| 209 |  | 会标幕 | 20.6×2×3:1×1(长×高×折比3×块)阻燃处理 | ITC、Yamaha、JBL |
| 210 |  | 会标幕衬里 | 20.6×2×1:1×1(长×高×折比1×块)阻燃处理 | ITC、Yamaha、JBL |
| 211 |  | 对开大幕 | 11×6×3:1×2(长×高×折比3×块)阻燃处理 | ITC、Yamaha、JBL |
| 212 |  | 大幕衬里 | 11×6×1:1×2(长×高×折比1×块)阻燃处理 | ITC、Yamaha、JBL |
| 213 |  | 对开底幕 | 8×6×3:1×2(长×高×折比3×块)阻燃处理 | ITC、Yamaha、JBL |
| 214 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 215 | 篮球馆显示与扩声系统 | 室内LED显示屏 | 点间距:P4mm， 封装方式:SMD2121 模组结构:灯驱合一 长宽6.40*2.24 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 216 |  | 同异步播放盒 | C5播放器基于强大的图像处理内核，支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放，且最大支持1080P高清分辨率视频播放，支持使用LEDVISION进行节目编辑和发布。 C5支持HDMI输入，可实现同步信号和异步信号的无缝切换；支持U盘即插即播，也可通过有线网络进行节目更新和管理；为客户提供各种应用场景的选择。 C5作为一种全新的播放控制系统，在展示屏等领域具有显著优势。 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 217 |  | 接收卡系统 | 接收卡 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 218 |  | 系统控制软件 | LED显示屏专用播放 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 219 |  | 框架 | 定制铁箱体 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 220 |  | 线缆及辅料 | 电源线及信号线 | 定制 |
| 221 |  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | ITC、Yamaha、JBL |
| 222 |  | 无线手持话筒 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 223 |  | 头戴式无线话筒 | 1.频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有一台主机+双头戴无线话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线。 6.输出功率:30mW。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 224 |  | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 225 |  | 信号馈线 | 1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。 2. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 226 |  | 宽频全向天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 227 |  | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 228 |  | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 229 |  | 功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护） 4.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 230 |  | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：40Hz-20KHz 3．额定功率≥500W 4．灵敏度≥100dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：15"低音×1 | ITC、Yamaha、JBL |
| 231 |  | 音箱安装支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 232 |  | 电源管理器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 233 |  | 42U机柜 | 42U玻璃门网络机柜 尺寸：600mm宽*600mm深*2000mm高 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 234 |  | 安装辅材 | 包含本系统所需的音频线、音响线、高清视频线、网线及套管等 | 优质国产 |
| 235 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 236 | 共青团会议室多媒体系统 | 86寸交互一体机 | 1.红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2.屏幕表面采用钢化玻璃全贴合技术，表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，＞9H硬度 3.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于100%。 4.设备≥1路前置HDMI接口（非转接），≥2路前置USB3.0接口，≥1路Type-c接口 5.设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。 6.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性 7.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 8.前置U盘接口采用隐藏具有翻转式防护盖板设计，高度≧4cm 9.整机内置≥2.0声道扬声器，额定总功率≥30W，谐振频率≤260Hz 10.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书 11.支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 。 12.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 13.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 14.智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口 ，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。 15.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用； 16.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 17.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识 18.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 19.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 20.整机采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品 | 鸿合、希沃、ITC |
| 237 |  | 内置电脑 | 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel第9代平台处理器酷睿I5处理器以上； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； | 鸿合、希沃、ITC |
| 238 |  | 多功能插座 | 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.主要用于大班台，会议桌办公家具。 6.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 技术参数 1.电源供电：AC 220V 50-60/Hz 2.弹起方式：气撑杆 3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度 4.整重量：2.0Kg 5.产品外型尺寸：175×130×145mmm 6.箱体尺寸：166×122×140mm 7.桌面开孔尺寸：166×122mm(通孔，建议实物开孔） 8.环境条件：-20℃～50℃ 湿度≤70%无结露 9.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | ITC、Yamaha、JBL |
| 239 |  | 22U机柜 | 22U玻璃门网络机柜 尺寸：600mm宽*600mm深*1200mm高 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 240 |  | 安装辅材 | 包含本系统所需的音频线、音响线、高清视频线、网线及套管等 | 优质国产 |
| 241 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 242 | 行政会议室多媒体系统 | 86寸交互一体机 | 1.红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2.屏幕表面采用钢化玻璃全贴合技术，表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，＞9H硬度 3.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于100%。 4.设备≥1路前置HDMI接口（非转接），≥2路前置USB3.0接口，≥1路Type-c接口 5.设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。 6.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性 7.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 8.前置U盘接口采用隐藏具有翻转式防护盖板设计，高度≧4cm 9.整机内置≥2.0声道扬声器，额定总功率≥30W，谐振频率≤260Hz 10.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书 11.支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 。 12.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 13.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 14.智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口 ，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。 15.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用； 16.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 17.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识 18.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 19.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 20.整机采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品 | 鸿合、希沃、ITC |
| 243 |  | 内置电脑 | 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel第9代平台处理器酷睿I5处理器以上； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； | 鸿合、希沃、ITC |
| 244 |  | 多媒体插座 | 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.主要用于大班台，会议桌办公家具。 6.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 技术参数 1.电源供电：AC 220V 50-60/Hz 2.弹起方式：气撑杆 3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度 4.整重量：2.0Kg 5.产品外型尺寸：175×130×145mmm 6.箱体尺寸：166×122×140mm 7.桌面开孔尺寸：166×122mm(通孔，建议实物开孔） 8.环境条件：-20℃～50℃ 湿度≤70%无结露 9.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | ITC、Yamaha、JBL |
| 245 |  | 多功能插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 246 |  | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | TP-LINK、华为、H3C |
| 247 |  | 调音台 | 功能特点： 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 3、提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 4、提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。 5、提供1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 7、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 9、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 10、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 11.支持7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9.幻象电源：+48V带开关 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 18.额定功率：30W 19.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm 20.重量：6.7Kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 248 |  | 无线手持话筒 | 产品特点 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 技术参数 系统指标 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约6小时取决于电池容量 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持） | ITC、Yamaha、JBL |
| 249 |  | 音频处理器 | 产品描述： 是一款高性能、多种音频处理技术高集成的2路输入6路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，为用户提供卓越的声音品质；主要应用于中大型场所，可以满足体育场馆、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议等场所对公共扩声系统应用方面的需求。 功能特点: 1.输入每通道：2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出每通道：6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.提供96kHz的FIR滤波器/高阶信号发生器/RTA实时频谱分析仪。 4.配置导航旋钮，负责主要的功能切换，菜单上下。 5.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 6.采用2*20液晶显示屏。 7.配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。 8.支持通道联控功能。 9.面板具备USB B型接口，用于连接电脑通信。 10.配置局域网控制接口，支持TCP/UDP协议，IP地址默认为DHCP自动获取。 11.配置RS485协议接口，提供1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 12.配备管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 技术参数： 1.输入通道：前级放大、延时器、压缩器、31段参量均衡 2.输出通道：8段参量均衡器、延时器、分频器、FIR滤波器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：96K 4.频率响应：20Hz-40kHz (-0.35dB) 5.总谐波失真：＜0.003% 6.数/模动态范围(A-计权)：118dB 7.模/数动态范围(A-计权)：118dB 8.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 9.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 10.本底噪声：≦-95dBu（A计权） 11.共模抑制比：60dB 12.串扰：≦ -95dB 13.信噪比：≧ 113dB 14.最大输出电平：+20dBu，平衡 15.最大输入电平：+18dBu，平衡 16.工作电源：AC90V-240V,50Hz/60Hz 17.尺寸(宽x深x高)：482×207×44(mm) 18.净重：2.7kg 19.毛重：3kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 250 |  | 四通道数字功放 | 功能特点 1.采用最新D类功放设计方案，失真小，效率高； 2.电源采用开关电源，效率高；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准； 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.标准XLR+TRS1/4"复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 6.开机电源时序开启功放的功能。 7.远程接口可以用中控系统开启和关闭功放。 8.内置低切开关选择的功能。 9.适应不同场合所需，可选立体声或并接工作模式。 10.具有：过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，温控风扇，等功能。 技术参数 1.输出功率(20-20kHz/THD≤1％): a.立体声/并联8Ω×4:500W×4 b.立体声/并联4Ω×4:700W×4 2.连接座:XLR、TRS接口 3.电压增益(@1kHz):36dB 4.输入灵敏度:1V 5.输入阻抗:10KΩ非平衡、20KΩ平衡 6.频率响应(@1W功率下）:20-20kHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）:≤0.05％ 8.信噪比(A计权):≥100dB 9.阻尼系数(@1kHz):≥200@8ohms 10.分离度(@1kHz):≥80dB 11.保护方式:过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯:电源、保护、失真 13.冷却方式:风扇冷却 14.供电:~220V/50Hz 15.最大功耗:3600W 16.尺寸(LxWxH):483x405x88mm 17.重量:10.5kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 251 |  | 专业音箱 | 1.采用1只10寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：510x325x300 mm 11.重量：15.2Kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 252 |  | 音箱安装支架 | 技术参数 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 253 |  | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：2个16A，2个16A接线端子和4个10A电源插座。 5.具有不小于1路USB接口。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 254 |  | 42U机柜 | 42U玻璃门网络机柜 尺寸：600mm宽*600mm深*2000mm高 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 255 |  | 安装辅材 | 包含本系统所需的音频线、音响线、高清视频线、网线及套管等 | 优质国产 |
| 256 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 257 | 教师会议室多媒体系统 | 全彩LED大屏屏P1.86 | 1、物理点间距：1.86mm， 2、管芯晶台面积5.44*2.4=13.06 3、物理密度：288906点/m2 4、分辨率：2924*1290 4、发光点颜色： 1R1G1B 三合一 5、屏幕刷新速率：≥ 3840HZ 6、模组尺寸长320mm*高160mm； 7、驱动方式：恒流驱动； 8、水平/垂直相对偏差：≤1%； 9.屏幕峰值功耗：≤550W/㎡ ； 10.白平衡亮度： ≥600cd/m2(nits)； 11.视角：水平/垂直视角≥160°； 12.灰度等级：支持通过配套控制软件调节灰度等级的设置选项，灰度等级15Bit~ 22Bit； 13.屏体色温：2000K-10000K，具备调节功能 14.平整度：≤0.1mm 16.纳米级，急速响应不拖尾，无鬼影 15.平均工作无障碍时间：≥100000小时 16.亮度均匀性：≥99%； 17.像素失控率：≤1*10-6，无连续失控点； 18.最高对比度：10000：1； 19.色域≥120%NTSC； 20.刷新频率：960Hz-5760Hz 21.外壳防护等级：≥IP6X ； 22.LED屏幕表面采用电喷技术,无塑胶类结构件，显示屏对比度高,屏体表面均匀,观看视角大,观看效果好,PCB及灯管散热好； 26.防护功能：具有完全防潮、防尘、防腐蚀、防静电、防电击、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗震、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；可实现远程监督控制，具有实时监控温度、故障报警等功能； | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 258 |  | 主屏控制系统 | 支持1920×1200@60Hz点对点带载，支持3画面任意输出，支持视频源任意无缝切换，支持画中画，位置、大小可自由调节， 支持HDCP，支持前面板快捷设置和操作；输入：DVI+LOOP×1、HDMI1.4+LOOP×1、SDI×2 DP1.2×1，输出：千兆网口×4，总点数：260万、最宽：4096，最高：4096. | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 259 |  | 接收卡 | 支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带8个HUB75接口。支持所有75口1~64扫任意模组，最大带载：长度128点，高度512点，打折带载：长度256点，高度256点 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 260 |  | 显示屏框架 | 专用型材，根据现场具体情况确定安装方式，且确定安装高度及不锈钢颜色 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 261 |  | 配电箱 | ≧20KW,具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能。配电柜通过交流接触器连接主控服务器延时电源，开启手机一键开、关闭总电源功能，做到外连设备及屏体彻底断电或上电自检。 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 262 |  | 控制软件 | 正版LED播放软件，具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 | 杭州奥彩、三思、洲明 |
| 263 |  | 通讯线 | 网线到大屏，外套PVC管，预留7根；超过80米采用光纤（实际需要2芯），含转换设备 | 优质国产 |
| 264 |  | 电缆 | 配置空气开关3P，25A。布置5*4mm2电缆线外套PVC管； | 优质国产 |
| 265 |  | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 266 |  | 无线手持话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：≥500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 267 |  | 头戴式无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：≥500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个头戴式话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 268 |  | 鹅颈式无线话筒 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有≥200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风 | ITC、Yamaha、JBL |
| 269 |  | 超高清视频切换器 | 1.支持4个HDMI输入接口，4个HDMI输出接口。 2.支持HDMI 1.4标准，支持HDCP1.4标准。 3.最大输入输出分辨率可达3840x2160@30Hz。 4.控制接口：1×网口、1×RS 232.1×IR IN、1×USB UPDATE。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 270 |  | 多媒体插座 | 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.主要用于大班台，会议桌办公家具。 6.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 技术参数 1.电源供电：AC 220V 50-60/Hz 2.弹起方式：气撑杆 3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度 4.整重量：2.0Kg 5.产品外型尺寸：175×130×145mmm 6.箱体尺寸：166×122×140mm 7.桌面开孔尺寸：166×122mm(通孔，建议实物开孔） 8.环境条件：-20℃～50℃ 湿度≤70%无结露 9.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | ITC、Yamaha、JBL |
| 271 |  | 音频处理器 | 功能特点： 1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。 5.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 9.支持断电自动保护记忆功能。 10.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 11.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 13.支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 14.支持场景预设功能，最大支持100组场景。 技术参数 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：120dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，100dB 12.输入共模抑制：60Hz，80dB 13.最大输出电平：+24dBu，平衡 14.最大输入电平：+24dBu，平衡 15.工作温度：0℃-40℃ 16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17.电源功耗：<40W 18.尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) 19.净重：1.95kg 20.毛重：2.9kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 272 |  | 抑制器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平。 4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。 5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 6.可切换工作模式为直通或反馈抑制。 7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。 8.单机可存储30组用户程序。 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+25dBu 7.频率响应：20Hz-20KHz 8.信噪比：>110dB 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1kHz 10.通道分离度：>110dB(1kHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：每通道独立可以调整最多24个，默认值12个固定点，默认值12个动态点 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 18.FFT长度：2048 19.传声增益：6—10dB 20.系统增益：0dB 21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0 ；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms 22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms; 23.恢复时间：50ms~5000ms 24.噪声门：-120dB~-40dB 25.显示：采用分辨率为144 x 32的LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平 26.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 27.电源：AC 110V-220V，50Hz/60Hz 28.功耗：<15W 29.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm 30.净重：2.3kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 273 |  | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可拆洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：34.4dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：1600W 16.尺寸(L xWxH)：483x394x88 mm 17.重量：12.6Kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 274 |  | 音箱 | 1.采用8只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用12mm优质高密度板，精密CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原。 4.拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖。 5.适用于大型多功能厅、剧院、体育馆以及户外演出等等。 技术参数： 1.额定功率：300W 2.峰值功率：1200W 3.最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB 4.标称阻抗：4Ω 5.频率范围：70Hz-20kHz 6.灵敏度：95dB(1M/1W) 7.扬声器单元：3＂×8 8.水平覆盖角度（°）：100 9.垂直覆盖角度（°）：90 10.净重：12.9kg 11.尺寸（mm）（H×W×D)：970×150×195 | ITC、Yamaha、JBL |
| 275 |  | 音箱安装支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm 重量：0.93Kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 276 |  | 电源管理器 | 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 277 |  | 42U机柜 | 42U玻璃门网络机柜 尺寸：600mm宽*600mm深*2000mm高 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 278 |  | 隔离静噪抗干扰器 | 1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 优质国产 |
| 279 |  | 无线投屏器 | 1.支持多种分辨率输出信号（4K/1080P/720P） 2.内置安卓系统，操作更加便捷 3.发射器5G WIFI直接与收发器无线连接 4.无需安装任何驱动即可同屏显示 5.支持安卓/苹果手机、支持WINDOWS/MAC电脑 6.双频道+双WIFI模块，自身热点WIFI与无线桥接WIFI可同时存在使用，避免干扰延迟 7.支持触控回传，反向控制，可以通过无线方式与触摸屏的投屏画面进行反控交互 8.支持音视频传输，内置蓝牙模块实现了视频音频同步传输功能 | 绿联、秋叶原、贝尔金 |
| 280 |  | 安装辅材 | 包括音响线材、音频线材、HDMI线材及相应的套管等 | 优质国产 |
| 281 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 282 | 党员活动室多媒体系统 | 86寸交互一体机 | 1.红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2.屏幕表面采用钢化玻璃全贴合技术，表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，＞9H硬度 3.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于100%。 4.设备≥1路前置HDMI接口（非转接），≥2路前置USB3.0接口，≥1路Type-c接口 5.设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。 6.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性 7.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 8.前置U盘接口采用隐藏具有翻转式防护盖板设计，高度≧4cm 9.整机内置≥2.0声道扬声器，额定总功率≥30W，谐振频率≤260Hz 10.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书 11.支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 。 12.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 13.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 14.智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口 ，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。 15.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用； 16.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 17.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识 18.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 19.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 20.整机采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品 | 鸿合、希沃、ITC |
| 283 |  | 内置电脑 | 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel第9代平台处理器酷睿I5处理器以上； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； | 鸿合、希沃、ITC |
| 284 |  | 多媒体插座 | 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.主要用于大班台，会议桌办公家具。 6.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 技术参数 1.电源供电：AC 220V 50-60/Hz 2.弹起方式：气撑杆 3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度 4.整重量：2.0Kg 5.产品外型尺寸：175×130×145mmm 6.箱体尺寸：166×122×140mm 7.桌面开孔尺寸：166×122mm(通孔，建议实物开孔） 8.环境条件：-20℃～50℃ 湿度≤70%无结露 9.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | ITC、Yamaha、JBL |
| 285 |  | 全频音箱 | 1.采用1只8寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元； 2.箱体采用12mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉； 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力； 适用范围 与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于KTV房，高档会议室及多功能厅等场所的补声使用。 技术参数： 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz-20KHz 3.额定功率：150W 4.峰值功率：600W 5.灵敏度：96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：118dB/124dB 7.覆盖角度：(H)100°(V)80° 8.高音：3"锥形高音单元×2 9.低音：8"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：245×410×270 mm 11.重量：8.5Kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 286 |  | 音箱安装支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 重量：0.31Kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 287 |  | 功放 | 1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入。 2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 5.提供3路RCA线路输入，3路平衡麦带幻象电源输入。 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式。 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节。 8.内置RS485通讯中控集成控制能。 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护； 11.面板：铝合金材质。 12.内置48V幻象开关控制功能。 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接。 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 技术参数 1.额定输出功率：2x500W@4R；2x350W@8R 2.输入灵敏度与阻抗：MIC1,2,3:±2.5mV/600Ω-±200mV/10KΩ,带幻象平衡输入）；DVD:350mV/10KΩ,（非平衡输入）；VCD:350mV/10KΩ,（非平衡输入）；BMG:350mV/10KΩ,（非平衡输入）；光纤，同轴:1000mV 3.输出：S.W(150Hz):1V/470Ω；PRE:1V±50mv/470Ω；REC:200mV±20mv/470Ω 4.话筒音调：低频:±10dBat100Hz；中频:±10dBat2KHz；高频:±10dBat10KHz 5.音乐音调：低频:±10dBat100Hz；中频:±10dBat2KHz；高频:±10dBat10KHz 6.谐波失真：功放额定输出功率1Kz(1/8A功率条件下）≤0.1% 7.USB播放：支持MP3、WAV、APE、FLAC 8.通讯：RS485通讯中控集成控制能 9.频率响应：DVD,VCD,BGM:20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；Mic:50HZ（±3dB）--16KHZ（±3dB） 10.信噪比：Mic:≥85dB；音乐:≥85dB 11.保护：过载，短路，过压，欠压保护。 12.指示灯：电源,输出电平 13.供电电压：~220V 50Hz 14.功率损耗：1200W 15.重量：7.1kg 16.尺寸(LxWxH)：430x395x88mm | ITC、Yamaha、JBL |
| 288 |  | 桌面式无线话筒 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 7.适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。 8.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 技术参数 系统指标 1．频率范围 ：640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz 2．频道数目：500个 3．频道间隔：50MHZ 4．载波稳定度：±0.005%以内 5．动态范围：100dB 6．最大频偏：±45KHZ 7．音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB) 8．信噪比：>105dB 9．灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical 10．总谐波失真：≤0.5% 11．最大输出强度：+10 dBV 12．有效使用距离：空旷50米 麦克风指标 1.天线程式：内置螺旋天线 2.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 3.离散抑制：-60dB 4.供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池 5.使用时间：30mW时大于10个小时 6.重量：0.85Kg（鹅颈麦）；不含电池重量 7.尺寸：鹅颈麦：杆长：409.7mm，底座：长185mm×高50mm×宽117mm 接收器指标 1.功能显示方式：LCD V/A 显示屏 2.天线接口：BNC/50欧姆 3.音频输出水平：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω \负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载） 4.音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω 5.平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频 6.电源 ：DC12V---1A 7.工作温度：-10℃~+40℃ 8.尺寸(WxHxD)：422mm×44.5mm×179 mm 9.重量：1.86 Kg 不含天线和电源 | ITC、Yamaha、JBL |
| 289 |  | 反馈抑制器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平。 4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。 5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 6.可切换工作模式为直通或反馈抑制。 7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。 8.单机可存储30组用户程序。 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+25dBu 7.频率响应：20Hz-20KHz 8.信噪比：>110dB 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1kHz 10.通道分离度：>110dB(1kHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：每通道独立可以调整最多24个，默认值12个固定点，默认值12个动态点 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 18.FFT长度：2048 19.传声增益：6—10dB 20.系统增益：0dB 21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0 ；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms 22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms; 23.恢复时间：50ms~5000ms 24.噪声门：-120dB~-40dB 25.显示：采用分辨率为144 x 32的LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平 26.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 27.电源：AC 110V-220V，50Hz/60Hz 28.功耗：<15W 29.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm 30.净重：2.3kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 290 |  | 电源时序器 | 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 291 |  | 22U机柜 | 22U玻璃门网络机柜 尺寸：600mm宽*600mm深*1200mm高 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 292 |  | 安装辅材 | 音响线、音频连接线、套管等 | 优质国产 |
| 293 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 294 | 音乐与舞蹈教室多媒体系统（3间） | 全频音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz-20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥80° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | ITC、Yamaha、JBL |
| 295 |  | 音箱安装支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | ITC、Yamaha、JBL |
| 296 |  | 功放 | 1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入; Δ2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能; 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态; 5.提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻想电源输入; 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式； 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节; 8.内置RS485通讯中控集成控制能。 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式，; 10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护； 11.额定输出功率：2x350W@4R；2x180W@8R 12.内置48V幻象开关控制功能。 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 297 |  | 头戴式无线话筒 | Δ1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：≥500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个头戴式话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | ITC、Yamaha、JBL |
| 298 |  | 电源时序器 | 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | ITC、Yamaha、JBL |
| 299 |  | 22U机柜 | 22U玻璃门网络机柜 尺寸：600mm宽*600mm深*1200mm高 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 300 |  | 安装辅材 | 音响线、音频连接线、套管等 | 优质国产 |
| 301 |  | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 302 | 考勤系统 | 人脸识别设备 | 1、性能需求：操作系统：要求Android 6.0；配置：①处理器：4核64位ARM处理器；②内存1GB；③ROM：8G； 2、外观尺寸：面板材质：金属丝印贴面；整机尺寸：150*150*17.8(mm)；颜色：太空黑； 3、屏幕：触摸屏：5寸；玻璃盖板：720P IPS；分辨率：1280*720； 4、摄像头：要求前置红外活体识别摄像头和GRB摄像头；识别距离：1.5米；200万高清像素1/2.7寸CMOS； 5、补光灯：白色补光灯：白色LED灯珠，暗光启动补光；红外补光灯：辅助红外摄像头进行活体检测； 6、感应模块：摄像头感应；防拆：霍尔防拆+防拆抓拍+防拆报警； 7、按键要求：触摸按键：TP多点触摸电容屏；复位键：一键清除本地数据；重启键：设备重新启动； 8、声音：扬声器：单喇叭1W； 9、网络端口：WIFI：802.11b/g/n；RJ45网口：10M/100M；蓝牙模块：Bluetooth4.0+LE 10、电源：开机方式：上电开机；供电电源：12V/2A，符合国家标准；备份电池：纽扣电池（用于RTC）；电源保护：支持电源正负极防接反；整机实现功耗：≤15W 11、接口：支持网络接口；支持USB接口；支持RS485接口；支持门禁控制；支持外接门禁控制器； 12、识别能力：在线识别：支持10000张人脸容量；离线识别：支持10000条识别记录； 13、功能需求：门禁：产品具有刷脸开门、应急开门、手机远程开门等功能；访客预约：产品具备在线预约访客功能，由被访人发起预约，访客录入人脸，访客刷脸开门；具备访客在设备端使用验证码开门的功能；考勤：具备无缝对接考勤功能，刷脸开门的同时完成考勤打卡；离职人员自动退出开门权限； 14、手机端管理软件：1.移动端绑定激活设备：蓝牙连接、有线配网、无线配网；2.管理员录入人脸：拍照上传学生、增加人脸、删除人员、一键提醒未录入学生人脸信息人员；3.学生上传人脸：手机端拍照上传人脸；4.权限管理：设备管理员可自定义种权限组，多维度控制学生离校时间；可关联学生请假审批，审批通过后，方可刷脸离开学校；5.学生进离校消息自动发送于家长手机端；6.各班班主任可在手机移动端魔点校园内看到学生离校实时统计数据； 15、记录管理：开门记录、远程开门记录、报警记录、考勤记录，支持记录报表导出，支持按条件筛选记录，报警记录支持设备非法移动报警记录、超时未关门报警记录、火灾报警记录、非法闯入报警记录等； | 魔点、小米、华为 |
| 303 | 精品录播教室 | 观摩室音箱 | 额定阻抗： 8Ω. 额定功率： 60W . 最大功率：120W . 有效频率范围（-3dB）： 80Hz－20KHz . 灵敏度： 88dB /w/m . 连续声压级： 113 dB/m/w . 最大声压级：120 dB/m/w ；辐射角度（H×V）： 90°×50°. 单元规格：LF：6.5"×1，HF：2"×1 。 | DMSEINC、SONBS、ITC |
| 304 |  | 观摩室功放 | 两组音源输入，两路话筒输入；额定功率：立体声2×60W/8Ω . 频率响应： 20Hz-20KHz +1/-3dB。 | DMSEINC、SONBS、ITC |
| 305 |  | 讲台 | 1.多媒体钢制讲台在符合标书技术要求的基础上，设计新颖、美观、合理（标书中附照片）； 2.钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板 3.长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开195*105*100。 4.气动打开15-20吋液晶宽屏 。 5.桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）。 6.内置2×1视频矩阵；内置3×1立体声音频矩阵；2路独立可编程RS-232控制接口，1路控制投影机，1路与电脑连接； 7.内置立体声音量控制功能；内置电脑开关机接口，无需按电脑主机开机键； | 富可视、奥威亚、兴和力 |
| 306 |  | 液晶电视机 | 屏幕尺寸：≥50英寸 分辨率：≥ 3840x2160 屏幕比例: 16:9 颜色分类:黑色 能效等级:三级 电视类型:LED电视 视频显示格式:支持1080p 背光灯类型: LED发光二极管 扫描方式：逐点扫描 接收制式：PAL\NTSC\SECAM HDMI接口数量：>=3个HDMI 接口类型：HDMI LAN端子 USB 操作系统：安卓4.3 自带壁挂架 | TCL、创维、海信 |
| 307 |  | 设备操作台 | 钢木结构，具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉 ，面板为耐滑、耐磨，乳白色，带键盘抽,带15U机柜，带通风U板1500*800*800； 能够容纳录播所有设备； | 定制 |
| 308 |  | 安装附件 | 专业秋叶原AV接插件、高清转接头、水晶头、公牛插板、线槽、PVC管、弯头、直接等视工程需要。 | 定制 |
| 309 |  | 42U机柜 | 规格：1200MM*600MM*600MM，冷扎钢材质,300KG承重，重型脚轮脱脂静电喷塑，机柜内配2块托盘以上，底部留有布线口，顶部有布线口，侧板可拆卸，机柜内4条立柱厚度2MM以上。 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 310 |  | 高清录播主机 | 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等。 2.视频接口：3G-SDI≥4、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持1080P@30fps。 3.音频接口：Digital MIC接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。 4.网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5.其他接口：Console≥2、USB3.0≥2。 6. Δ视频采集：接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。提供第三方功能检测报告。不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 7.互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。 8.Δ要求所投录播主机产生噪声最大值≤28dB(A)。提供关于所投录播主机噪声≤28dB(A)的第三方检测报告扫描件。 9.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥200000小时 | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 311 |  | 录播管理软件 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.Δ分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图。 4.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 5.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 6.视频环出：2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 7.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 8.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 9.互动画质：在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 10.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 11.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 12.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。 13.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 14.提供流媒体管理相关功能的软件著作权登记证书扫描件。 15.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 312 |  | 录播导播软件 | 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 313 |  | 高清摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.通讯接口：RS232、RS422 9.编码技术：视频H.265、H.264 10.电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。 11.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时。 12.要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 314 |  | 高清摄像机管理软件 | 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 315 |  | 教师定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7. 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告扫描件。 | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 316 |  | 学生定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 317 |  | 教师定位分析软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 318 |  | 学生定位分析软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 319 |  | 数字音频矩阵 | 12进4出音频处理器，集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量；可通过网络进行监听，软件升级和参数配置（支持局域网和公网）；8路差分输入；4路单声道Line-IN输入, 4路平衡输出，；8路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号；回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号；具有AGC功能，防止多人大声说话时破音；远程回声消除： 处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms回声抑制比： ＞60dB采样率： 32K采样位数： 16位动态范围： 90db；环境噪声消除： 稳态噪声消除比：30dB ；频率响应 ： 20Hz-16KHz 最大增益 ： 59dB | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 320 |  | 指向性拾音话筒 | 1. 单体：背极式驻极体 2. 指向性：超心型 3. 频率响应：40Hz—16kHz 4. 低频衰减：内置 5. 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz. 6. 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz. 7. 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz. 8. 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa. 9. 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL. 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC.，2mA | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 321 |  | 录制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 322 |  | 电源管理器 | 1）向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2）支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3）支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 323 |  | 导播控制台 | 1）支持远程操作录播主机的开关机； 2）支持不少于5种特技效果； 3）支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4）支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5）支持录制、暂停、停止功能； 6）支持全自动录播模式和手动录播模式。 7）支持通过USB线缆连接录播主机； 8）安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9）导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 10）导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 324 |  | 视频资源管理平台服务器 | 1）硬件架构：嵌入式架构设计，出厂内置平台软件 2）系统：嵌入式Linux系统 3）存储容量：2TB 4）内存：不小于2G 5）支持流媒体转发，单台支持不少于200点转发直播。 6）服务器与视频资源管理平台为同一品牌。 | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 325 |  | 视频资源管理平台 | （1）资源管理模块 1)资源管理应用平台可任意对接所有录播教室，实现录播资源自动发布及录播教室直播收看。 2)平台支持用户远程在线预约录播教室，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 3)平台支持视频资源多维度分类查看，如按出版社、年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 4)用户可灵活创建各种视频专辑收藏及管理视频资源。 5)支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 6)支持虚拟切片技术，教学视频自动划分知识点和教学环节并以列表形式展示，且不破坏视频原来的完整性。可根据学习进度对重点内容任意切换或循环播放。该功能应能同时支持PC、手机和平板用户端。 7)支持对手动上传的视频手动添加“知识点”和“教学环节”，并提供“知识点”和“教学环节”修改工具。 8)提供精确搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 9)平台支持一键置灰功能，恰当的肤色更能切合特殊日的氛围。 （2）直播点播模块 1)用户在点播视频或者观看课堂直播 2)支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 3)应支持教师对录制的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可查询并下载相关附件，同时无需下载附件即可边在线浏览附件内容边观看视频。 4)提供视频直播、点播转发分享功能，支持目前主流的二维码分享功能，其中点播支持支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 （3）微课模块 1)支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课广场当中。 2)微课视频支持按学段、学科进行归类查询。 3)微课广场中的微课视频支持归类管理，支持按点击热度、最新更新置顶归类。支持视频点播与评论。 （5）移动应用服务 1)资源应用与新媒体发布平台应支持移动设备访问，提供自主研发的平台移动端APP，APP应通过相关标准审核，在AppStore可直接搜索下载，方便教师和学生使用。 2)手机端平台APP支持IOS和Android系统。 3)支持通过APP具有老师、家长、学生角色，老师可创建班级并绑定班级学生；家长可绑定与学生关系，打造学校和家庭协同交流平台。 4)ΔAPP至少具备五种功能模块：通知、作业、学生成绩、家校圈、视频点播直播：长通过APP查看子女的历次考试成绩，并查看子女所在班级平均分，子女历次成绩的变化以曲线图形式展示；支持建立班级群，班级内家长和老师、学生可实现在线文字、图片沟通。提供APP软件界面截图。 5)支持通过APP进行在线请假、活动组织功能。 6)支持通过APP点播学校资源平台的教学视频、观看录播直播节目。移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 | 奥威亚、SONBS、ITC |
| 326 |  | 42U机柜 | 42U玻璃门网络机柜 尺寸：600mm宽*600mm深*2000mm高 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 327 |  | 系统集成调试 | 设备集成安装调试 | 定制 |
| 328 | 电子书法教室 | 教师触控教学终端 | 1） 教学触控显示设备，支持十点触控功能，可以用手指直接操控屏幕 2） 尺寸：21.5寸 3） 分辨率：1920*1080 4） 对比度：5000：1（动态） 5） 可视角度170°/160°(CR≥10)，灵活俯仰大角度调整 | 翰墨派、光影人、南京中科 |
| 329 |  | 云书法系统 | 1） 内置海量书法资源数据库，系统开放接口，支持自主添加课件、多媒体资源等。 2） 开机界面即是云书法教学系统平台登录界面，通过中控系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件（具体控制设备详见各版本清单）； 3） 通过主机系统直接控制书法直播系统或者学生终端等软硬件； 4） 支持统一授课模式，可将教师端软件画面、教师书写画面直接发送至液晶临摹屏； 5） 支持多路分组教学，可自定义配置，每组学生不限定人数： | 翰墨派、光影人、南京中科 |
| 330 |  | 三目书法教学仪 | 1） 整体尺寸：790mm*435mm*560mm 2） 三目摄像头：主摄像头为800万像素摄像头，2个副摄像头为500万像素摄像头. 3） USB即插即用。高清摄像头使拍摄画面更精致，色彩更丰富，高分辨率面质使学生学习观看的更细致更有书法学习的趣味性。高清视频拍摄使观看不卡顿，传输不延迟。 4） 写字板：选用5mm硬铝板做基板，周边精加工切割处理后边角倒钝优化加工，以确保边角不划伤处理，铝材重量相对轻便，600X435mm大幅尺寸做基面，在保证大空间使用上同时保证基座稳固，表面亚光发黑处理，外观更美化。 5） 支架：选用无缝钢管，黑色喷漆，配套黑色亚光写字板，外观大气美观。 6） 立柱：高精密工业铝型材，表面发黑，数控铣床精密加工成型。 7） 人体工学设计：支架与写字板配合根据人体书法练习操作习惯，左上角偏置立杆设计保证右手书写适度大空间。 8） 易走线：支架内部走线，教师桌面更整洁。 | 翰墨派、光影人、南京中科 |
| 331 |  | 网络临摹屏（POE） | 1）液晶临摹屏上电子字帖显示清晰度高，成像尺寸：21.5英寸 2） 屏幕比例：16:9，分辨率：1920 * 1080，可视角度：水平178°，垂直178°，防水防爆防尘设计； 3）临摹屏可承重60KG以内无裂痕 4）耐磨：临摹屏整个显示面板全贴合钢化玻璃，可抗击数十万次自然摩擦无划痕。 5）护眼：发光柔和，有效过滤蓝光，保护学生眼睛。 6）POE供电形式，只需要在临摹台的网络接口插入一根网线，即可实现临摹台的供电和图像传输的功能，低压安全供电，图像传输快捷且稳定，教室布线更简洁； 7）支持学生用宣纸、毛笔传统的书写方式进行高清临摹。 8）支持分组发送不同教学内容 | 翰墨派、光影人、南京中科 |
| 332 |  | 书法教学授课软件 | 1） 基于云端海量数字书法资源库，包含《中小学书法教育指导纲要》规定的10个楷书教学碑帖、4个行书碑帖、4个隶书碑帖以及纲要推荐的30个赏析碑帖，并提供按书体、年代及作者等分类整理的上千个扩展赏析碑帖以及课本课件、字帖课件、组字课件、课标练习课件、教师自编课件；并提供名家书法教学视频。 2） 具备《中小学书法教育指导纲要》推荐的教学碑帖及碑帖单字；每个单字具有三个角度拍摄的名家书写示范视频； 3） 视频播放时，可同时显示原帖字作为参照；具备三个角度教学视频并可同时播放；点击任意一个视频，可以将其调到主视频放大显示； 4） 碑帖单字具备一键切换四种摹写教学模式：原帖摹写、单字摹写、单勾摹写、双勾摹写。 5） 碑帖单字具备多种笔画工具，可在原帖单字上一键进行单勾提取、双勾提取，提取的内容在当前教学页面直接呈现。 6） 碑帖单字具备笔顺教学工具，可在原帖单字上一键展开笔顺示意图；可以在原页面上同时显示笔顺教学动画。 7） 单字碑帖互相调取：任意碑帖单字可以一键调取所在碑帖，进行碑帖欣赏和章法教学；教学碑帖可以通过点击任意单字提取碑帖单字教学页面进行单字教学、同字比对等教学； 8） 教师可利用书法教学仪进行现场示范书写教学，提供原字参照；教师书写示范时可同时显示书写展示窗口和书写参照窗口。教师屏幕上的任意画面可一键同步到组长端电脑，进行分组教学演示。 9） 配合使用内置口字格、九宫格、田字格、米字格、回米格等书法专用图形格，教师可进行原字的参照及点画的布局操作。 10） 教师可以创建字帖并下发字帖给每组学生，每组学生按照收到的字帖练习。学生练习完成后可以提交作业给教师批改；教师批改后学生可在自己的作业栏中看到； 11） 教师打开电子字帖，可选择下发课件给组长端自行练习；也可以选择一键下发临摹，控制组长端显示临摹字帖进行临摹书写练习； 12） 教师可以打开组字课件，并一键下发给学生；组长端可以在组字课件中拖放笔画组成新字，学习字形结构； 13） 书法教学系统含教师端和组长端 14） 书法教学授课软件教师端同时适用于Windows；能够自由适应分辨率 15） 书法教学软件教师端和组长端，可以在学校私有云（内网）的任意地点使用，方便学校灵活安排教室 16） 内置集字创作及拼字游戏，拼字游戏分易、中、难三等级以匹配不同层次学生，丰富授课内容 17） 老师可以使用专有账号登录书法教学授课软件，并享有独立工作空间 | 翰墨派、光影人、南京中科 |
| 333 |  | 书法课件资源库软件 | 1） 所有资源可通过软件首页综合搜索栏一键搜索，包括碑帖，教学用字，系统标准教学课件，教师自有课件。 2） 支持教师通过互联网访问云端资源库进行备课。 3） 可自由添加碑帖及字贴，丰富资源库内容。 4） 可搜索系统字库资源 5） 同一汉字包含不同的字体，且都包含示范视频。 6） 每个汉字点击后显示不同碑帖中的碑帖字 7） 可根据碑帖找字，点击碑帖显示碑帖中的所有单字，方便检索； 8） 包括推荐碑帖、欣赏碑帖、历代碑帖、我的资源等模块； 9） 包含玄秘塔碑、颜勤礼碑等教育部规定的十个楷书碑帖和兰亭序等四个行书碑帖以及礼器碑等四个隶书碑帖； 10） 包含颜体、欧体、柳体、赵体、褚体楷书以及隶书、行书教学字库。 11） 所有教学字库都包含多角度的书写示范视频。 12） 书写示范视频包括同时播放三个角度拍摄的画面，全方位，多角度观察学习书写示范；播放可在视频模式中选择任意画面作为主画面；主画面可以全屏播放，并可一键浮窗浮于任意页面，方便学生在字帖临摹页面边看边练； 13） 可以自由控制视频的播放、暂停、快进等操作；视频也可以循环播放。 14） 所有教学字库都包含动画笔顺演示。 15） 所有碑帖学习界面包括碑帖的分幅导览、分幅放大 16） 推荐碑帖分幅放大图中，可以点击任意单字打开单字教学界面，进行单字教学； 17） 可以打开“完整碑帖”整帖欣赏、整帖放大缩小拖移浏览； 18） 碑帖学习界面包括“碑帖信息”栏，介绍碑帖内容、历史背景、书写人以及碑帖艺术欣赏指导等； 19） 包含《泰山刻石》、皇象《急就章》、《石门颂》、《西狭颂》等30个教育部推荐的欣赏碑帖作品； 20） 包含二百多册、一万多页历代碑帖作品，并不断在增加完善 21） 具备“我的资源”模块，可自主添加图片、视频、PDF三种形式的资源； 22） 所有碑帖可通过年代、字体、书体、碑帖关键字进行检索和搜索 23） 具备“书法知识”模块；包含图文并茂的历代中国书法故事集，形式活泼，配图优美，生动的讲述了书法人文史；书法长廊以图文并茂的形式，按照时间轴将中国书法简史以长廊的形式展现在屏幕上，一目了然；字的演变用动画形式生动讲解一些常用汉字的字体字形演变过程；在学习书法的同时学习中国语言文字的基础知识； 24） 包含11个出版社至少88册1千课时以上的课本课件； 25） 课本课件可收藏并转存到教师工作室“我的课件”栏目，可进行个性化编辑 26） 每个课件含关联示范视频，关联碑帖，关联书法知识 27） 包含字帖课件，同步配套课本课件，提供授课时课堂临摹练习使用； 28） 包含组字课件，可以从多个单字选取不同笔画组合成一个新的单字，练习组字，学习单字笔画构成和结字规律； | 翰墨派、光影人、南京中科 |
| 334 |  | 书法教学备课软件 | 1） 全体教师可在任意地点同时使用PPT备课并生成课件；可以制作编辑教学课件；可使用系统自带的课本课件编辑，添加相应的资源链接，添加字帖课件以提供课堂练习，添加组字课件以提供课堂练习互动，组字游戏；也可以完全自己制作个性化课件； 2） 全体教师可在任意地点制作编辑字帖课件； 3） 全体教师可在任意地点制作编辑组字课件以供课堂互动教学，学习结字规律； 4） 课件编辑界面具备资源链接功能；可在相应的课件页面添加：字，碑帖，字帖课件，故事等系统资源，方便老师在授课时使用 5） PPT课件可直接上传系统生成教学用课件；并可上传云端供上课使用， 6） 备课资源基于海量数字书法资源库，包含《中小学书法教育指导纲要》规定的10个楷书教学碑帖、4个行书碑帖、4个隶书碑帖以及纲要推荐的30个赏析碑帖，并提供按书体、年代及作者等分类整理的上千个扩展赏析碑帖以及课本课件、字帖课件、组字课件、课标练习课件、教师自编课件；并提供名家书法教学视频。 7） 可以在备课系统内查看我的课件；能够自由查询课件，并支持课件的编辑、修改、上传。 8） 可以通过关联的字的书写示范视频，进行书写示范教学 9） 可以通过碑帖字关联到对应的碑帖页，进行章法教学 10） 可以通过关联的单字，一键打开相应的单字教学界面，进行单字教学； 11） 可以通过PPT关联的“碑帖”，跳转到对应的“字”，进行单字教学； 12） 可以通过关联的字进行同字比对教学，一键调出相同的字在不同碑帖中的所有写法； 13） 上课过程中老师可以通过关联的“字”显示“字”的笔顺，进行笔顺教学 14） 列表形式显示各个年级的课程目录，课程目录下对应课程目录及课程内容。 资质部分： 1、投标人必须提供书法教学授课软件的软件著作权证书 | 翰墨派、光影人、南京中科 |
| 335 |  | 嵌入式书法教学课件播放系统软件 | 1） 全屏播放课本课件； 2） 支持字帖、单字教学界面的动画播放； 3） 可在一个界面中同时播放多幅单字笔顺动画； 4） 可控制示范视频播放，切换主辅画面、全屏播放等；名师示范视频的主画面可以全屏播放，并可一键浮窗浮于任意页面，方便学生在字帖临摹页面边看边练； 5） 可对任意碑帖进行放大、缩小、复位、拖拽碑帖图等操作，也可以上下翻页，查询统一碑帖不同部分。 6） 具备教学工具栏，可在任意教学页面一键使用各种教学工具，包括直播、组长端桌面控制、内容下发 | 翰墨派、光影人、南京中科 |
| 336 |  | 书法专用讲台 | 1）规格：180cm×80cm×75cm； 2）新中式风格书桌设计，烤漆处理； 3）一体化设计，可将教师端相关设备内置其中，方便统一管理； 4）教师桌内部设置多层设备间，由活动挡板隔开，可根据内置设备调整设备间间数及空间大小，安装便利； 5）桌体内置线槽，桌面设备线缆均可无痕走线，美观整洁； 6）配套新中式风格教师椅1个。 | 翰墨派、光影人、南京中科 |
| 337 |  | 新中式典雅带斗书法桌 | 新中式典雅带斗书法桌 1、规格：长*宽*高：140cm*60cm*75cm，带抽屉及收纳柜体； 2、桌面采用18mm厚度优质木材制作，四周加厚至36mm，桌腿为厚度36mm优质木材制作而成；桌面下设抽屉，可以放置书法工具等产品，采用榫卯结构，结实牢靠；采用环保净味油漆，书法桌简洁大方，纹理通达清晰，边角打磨光滑，外观鲜明光亮，漆面均匀。 3、配套新中式风格方凳：30cmx38cmx43cm 4、配置1台多功能墨盒，石制材料；外观尺寸：≤70*90*37mm；墨盒盖尺寸：≤70mm*90mm*17mm；墨池尺寸：≤70mm*90mm*20mm；墨盒采用防挥发设计，所盛墨汁可保持百日以上不干涸。墨盒集笔搁、刮笔、舔笔、润笔功能于一体，并设有引流槽。 | 翰墨派、光影人、南京中科 |
| 338 |  | 博古架 | 南榆木+非洲柳桉木 光滑漂亮，质量过硬，具体式样由校方选择。 | 翰墨派、光影人、南京中科 |
| 339 |  | 装饰挂画 | 装饰书法字画 | 翰墨派、光影人、南京中科 |
| 340 |  | 交换机 | 1） 提供24个10/100 Base-TX以太网端口、2个10/100/1000 Base-T以太网端口和2个复用的1000Base-X千兆SFP端口，1-24口均支持IEEE 802.3af /at标准供电 2） 性能稳定，安装简便，一根网线既实现网络通讯，又实现供电功能，免除现场安装调试。 | 海康威视、华三、华为 |
| 341 |  | 42U机柜 | 42U玻璃门网络机柜 尺寸：600mm宽*600mm深*2000mm高 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 342 |  | 系统集成调试 | 设备集成安装调试 | 定制 |
| 343 | 校园电视台 | 高清摄录一体机 | 产品类型 ：4K摄像机,专业摄像机 光学变焦 ：≥15倍 数码变焦倍数 ：≥10倍 扩展变焦 ：≥25倍 传感器类型：CMOS传感器 传感器尺寸 ：1英寸 静态图像分辨率 8.3M：3840×2160(16:9) 2.1M：1920×1080(16:9) 0.9M：1280×720(16:9) 滤镜尺寸 ：67mm 焦距范围 ：f=24.5-367.5mm：全高清50.00p/25.00p，f=35.4-531.0mm：超高清25.00p 摄影范围 ：约1m 光圈范围 ：F2.8-F4.5 防抖功能 ：支持光学防抖功能 存储卡类型 ：SDHC卡,SDXC卡 存储容量 ：≥128GB 输入输出接口 ：USB 3.0接口、HDMI接口、视频接口 | 松下、索尼、尼康 |
| 344 |  | 三脚架 | 1、最大承重：≥6KG 2、脚架材质：铝合金 3、云台类型：55mm三维阻尼云台 4、脚架收缩高度：860mm 5、脚架最低高度：830mm 6、脚架最高高度：1890mm 7、两段式可调手柄，内置式水平珠，两侧均可安装手柄，3段式脚架 8、竖直方向锁紧手钮，满足云台+70度和-90度俯仰拍摄定位 9、水平锁紧手钮，满足360度全方位拍摄 | 伟峰、音王、大娱号 |
| 345 |  | 无线领夹麦克风 | 频率范围 730～830MHz 可调信道数 138+138 频率稳定性 ±10ppm 调制方式 FM 射频功率 ≤10mW 音频频响 40~18000Hz 失真度 ≤0.5% 电池规格 2×1.5V AA Size 续用时间 6~10小时 接收机 频率范围 730～830 MHz 可调信道数 138+138 振荡方式 锁相环（PLL）频率合成 频率稳定性 ±10ppm 接收方式 超外差二次变频 接收灵敏度 -95～-75dBm 音频频响 40～18000Hz 失真度 ≤0.5% 信噪比 ≥110dB 音频输出 （XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W | 博捷、舒尔、森海赛尔 |
| 346 |  | 调音台 | 最多4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声)； 1立体声母线； 1 AUX (包括FX)； “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 单旋钮压缩器； 高级效果器：SPX，含24组预置效果器； 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能； 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作； 含Cubase AI DAW下载版软件； 单声道输入通道上的PAD开关； +48V幻象供电； XLR平衡输出； 金属机身； 外观尺寸(W×H×D)：244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6"x 2.8"x 11.6")； 净重：2.1 kg (4.63 lbs)。 | 雅马哈、声艺、音王 |
| 347 |  | 监听音箱 | 音箱系统：2.0声道 有源无源：有源 调节方式：旋纽 供电方式电源：220V/50Hz 额定功率：16W 频率响应：20Hz-20KHz 信噪比：80dB 灵敏度：360mV 失真度：0.2% 1W 1KHz 阻抗：8Ω | 惠威、漫步者、大娱号 |
| 348 |  | 虚拟演播室系统主机 | 1、CPU：Intel i7六核心十二线程处理器 2、主板：英特尔芯片组 3、内存：8GB DDR4 4、硬盘：128G固态+2T SATA硬盘 5、显卡：NVIDIA GTX 6G显存 6、塔式机箱 7、2路HDMI采集卡 为保证设备质量及稳定性，虚拟主机服务器整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥105000小时； 虚拟主机服务器需与虚拟演播室系统为同一品牌； | 大娱号、易视通、云轫 |
| 349 |  | 虚拟演播室系统 | 1. 系统集成虚拟演播室系统、IP流信号接收系统、IPVGA系统、图文包装系统、移动端远程控制系统、AI语音远程控制系统、语音生成与识别系统、提词系统、流媒体直播系统、快编系统等为一体，实现真三维虚拟节目制作、包装、编辑、直播等校园演播室功能。 2. 系统采用无轨虚拟演播室技术，无须移动或者操作真实摄像机，即可实现节目制作过程中镜头推，拉，摇，移，乃至大摇臂以及航拍的效果。 3. 系统为4讯道高标清虚拟演播室系统，支持HDMI/ IP流/IPVGA/USB接口输入；满足可同时接入最多达2路HDMI +2路IP流/IPVGA/USB视频信号进入虚拟系统,并进行实时切换和抠像处理，支持手机/平板等移动设备推流接入系统。 4. 系统支持IP流信号输入，可支持最多达4路IP流信号同时接入系统，并对4路流输入流信号同时进行抠像处理；IP流信号源可支持RTMP、RTSP协议的流媒体信号。 5. 系统支持USB信号输入，如高拍仪，USB摄像头等设备接入，支持最多4个USB设备接入系统并在系统中实时切换。 6. 系统提供6路色键器，可同时分别对4路视频源信号及2路虚拟大屏信号进行抠像色键处理。支持蓝、绿常见颜色作为背景色进行抠像，同时也可支持自定义抠像背景颜色进行抠像；抠像背景颜色可通过RGB三基色自由配置后选定。提供裁切功能，可对输入源信号从上、下、左、右四个方向进行实时裁切。 7. 系统支持对本地视频素材进行实时抠像处理，可直接加载资源录制模式保存的原始素材视频，通过自定义颜色对视频素材的背景颜色进行抠除；视频素材抠像后可指派做为输入源信号。 8. 系统提供在线资源库下载功能，虚拟系统的软件主界面上提供在线资源库的下载窗口；窗口中按照场景分类目录，分类显示可供下载的场景；提供场景下载状态提示。支持素材在线下载和应用服务，提供的素材包括三维虚拟场景、在线图文包装素材等。要求提供功能演示视频，逐条详细展示以下每个功能： （1） 在系统软件界面打开在线资源库窗口，在线资源库包括真三维场景和图文包装模板；在线资源库中场景分类别显示，每个场景均提供预览图； （2） 所有场景均提供下载状态提示，提示已下载或未下载； （3） 点击未下载状态的场景进行下载导入或直接加载使用； （4） 下载的真三维场景可自动保存到系统场景对应目录进行显示； （5） 双击下载的真三维场景，可直接加载使用； 9. Δ免费提供总量不少于300套的真三维虚拟演播室场景，所有虚拟场景均可通过在线资源库进行免费下载导入；在线资源库中的场景提供持续免费更新服务；需提供在线资源库中真三维场景分类目录截图证明及300套以上场景完整截图证明，需注明各种类型场景数量，同时提供真三维虚拟场景在线资源库的下载网站地址； 10. 系统支持三维场景分类、分目录显示，支持场景目录/类别自定义创建，可新增或删除场景目录。 11. 系统配置的不少于300套真三维虚拟演播室场景，每套场景均具有真正的三维景深，均可以设置多达8个不同的虚拟机位，出厂时每个场景均默认配置至少3个以上不同的虚拟机位设置。 12. 系统提供三维图文包装功能，可对每个三维虚拟场景添加图文包装素材，每个素材均可设置播放、停止或隐藏，播放状态提供亮灯提示；三维图文包装功能提供动态三维模型、前景特效字幕、台标、LOGO、数据图形、粒子特效、节目边框、三维场景桌子等类型的素材组合叠加包装。所有素材均可单独进行编辑，包括每个素材显示的位置、大小比例等。 13. 系统支持在场景中任意位置添加动态三维模型；支持同时添加多个三维模型；可调整三维模型的比例大小。支持在场景中同时添加各种数据图形；支持实时编辑修改图示数据内容；支持在修改数值内容时，柱状图等数据图形根据数值内容实时进行调整；如数值从100%修改为10%时，对应的柱状图形将实时调整长度。 14. 系统提供IPVGA功能，无需视频线连接，通过网络即可实现其他电脑桌面信号传输到虚拟演播室系统内，作为信号源。满足教师讲座等应用需求。 15. 系统提供IPVGA控制端及客户端软件，客户端可设置及修改连接密码，确保安全；通过网络连通后，在控制端电脑上可直接通过网络控制操作客户端电脑主机，实现远程操作功能。客户端与控制端可互相传送文件，并支持显示全屏功能。 16. 系统支持本地录制功能，可以指定码率、分辨率及帧率进行录制；录制格式支持MP4、MKV、FLV、AVI、MOV等录制格式选择。系统提供本地多路同时录制功能，可支持不少于11路高清视音频信号同时进行录制，即1路最终合成视频信号+不少于2路原始板卡信号+不少于6路IP流信号同时进行监看和录制。每路视频信号音量均单独可调。录制后自动生成不少于11个不同的视频文件，方便后期作为素材对视频进行精细编辑。 17. 系统提供文件修复工具，遇到断电等意外状况导致录制中断时，可通过修复工具修复已录制的视频文件，避免文件出错而造成损失。 18. 系统支持移动端远程控制功能，可实现移动终端如PAD、手机等远程控制虚拟演播室系统，支持通过手机或PAD端操作实现：实时输入信号源、视频、图片信号源的播出切换；多个虚拟机位的实时切换，切换过程中带镜头的推近、拉远等效果；本地录制功能的开启和关闭；虚拟大屏中图片/视频素材的更换；虚拟大屏中视频素材的播放和暂停等常用操作；虚拟大屏中PPT文档的前后翻页。 19. 提供二维码扫码连接功能，支持设置登陆密码，移动端设备扫码并输入密码后即可登陆到移动端操作界面；在移动端设备的操作界面上可实现8个虚拟机位的实时切换，和实时推拉摇移等效果切换，可控制本地录制功能的开启和关闭，虚拟大屏素材的更换，一键开启关闭抠像功能，虚拟大屏中视频素材的播放和暂停等。 20. 系统支持网页端远程导播控制功能，提供网页端快捷操作界面，支持在虚拟演播室系统中自动生成网页端操作地址，并可通过互联网远程接入网页端快捷操作地址进行远程控制。可在网页端操作界面实现虚拟机位的硬切、带特效切换、虚拟素材更换、PPT翻页、一键开启关闭抠像功能等。 21. 系统支持AI语音远程控制功能，无需手动操作，通过语音实时发出指令，即可实现虚拟软件的操作。可通过语音发送指令，实时开启系统中的各种软件功能等；可通过语音实时切换实时输入信号源、虚拟摄像机位、虚拟大屏的素材等；可通过语音实现录制功能、直播功能、抠像功能等的开启和关闭；可根据需要，通过语音选择对应的场景并加载等。要求提供功能演示视频，逐条详细展示以下每个功能： （1） 开启提词软件、快编软件、IP收流软件、语音模块等； （2） 16个虚拟机位的实时切换； （3） 本地录制功能的开启和关闭，打开录制文件目录； （4） 直播功能的开启和关闭； （5） 虚拟大屏素材的更换，视频素材的播放和暂停； （6） 虚拟场景的更换； （7） 开启关闭抠像功能； 22. 虚拟系统内置机位切换功能，可设置和生成最多8个虚拟摄像机位，并自动生成机位运动轨迹，通过点击虚拟摄像机按钮，即可实现对最多8个虚拟摄像机位进行硬切，及推、拉、摇、移等效果的慢动作切换；支持对8个虚拟机位设置不同的转场特效，提供手动录播功能，支持对6路视频源信号及8个虚拟摄像机信号之间的实时切换，实现现场导播功能。 23. 系统支持本地绘画功能，无需借助其他设备，通过操作鼠标即可在合成输出画面进行实时标注，写字等；提供画笔的颜色可选。通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。画笔内容可撤销。 24. 系统提供流媒体网络直播，支持局域网直播和互联网直播两种方式；在局域网条件下，系统可支持RTMP、RTSP等传输协议，支持最多3路视频信号的同时直播，即1路合成渲染视频信号，以及2路板卡输入的全高清视频源信号；每路直播信号均可根据本机IP地址，同时自动生成不同的HTTP观看地址，及RTMP推流地址两种地址；直播信号码流及端口号均实时可调；在局域网PC电脑上，可通过浏览器同时直接观看到3路视频信号的直播流。互联网条件下，系统支持推送到互联网直播服务器，用户可通过互联网观看到系统的实时直播视频。 25. 系统提供背景音乐功能，可在系统中添加WAV、MP3、WMA等格式的音频文件作为背景音乐，丰富和增强播出画面背景音效；可实时调整背景音乐的音量大小。 26. 系统支持在一个场景中可实时添加虚拟大屏，并可对实时添加的每个虚拟大屏添加本地视频、图片素材、摄像机实时输入信号、应用程序窗口捕捉信号、PPT、WORD、EXCEL等。系统支持虚拟大屏任意角度滑出和推大等效果。支持对虚拟大屏设置边框，支持对虚拟大屏素材切换设置转场特效。可对虚拟大屏加载的视频素材进行播控，视频素材可选取片段进入虚拟大屏播放，可控制视频播放、暂停、循环等。 27. 系统提供播放列表功能，可对虚拟大屏播放的视频、图片等素材进行列表排序，可通过鼠标拖拽实现播放顺序调整；列表中可显示每个视频素材播放时长，可设置图片素材播放的时长等；支持列表素材手动切换及自动切换功能。 28. 系统支持第三方应用程序捕捉功能，可加载各种第三方应用程序（如PPT、WORD、EXCEL、3DMAX、浏览器等），并作为大屏素材，与输入信号实现实时同屏呈现，满足技术操作培训类应用需要。 29. 系统提供字幕模块，可实时添加、修改字幕；提供静态、滚动等字幕出屏效果选择。支持加载.txt文档字幕列表进行编辑，可在列表中新增或删除字幕条后再进行播出；支持通过鼠标拖拽调整字幕列表中各字幕显示的顺序；支持自动生成每个字幕条的播放时长并显示，字幕条的播放时长可自定义调整。字幕可手动控制，双击鼠标切换输出或通过按钮逐条；也可按照每个字幕条的播放时长设置为自动播出。 30. 系统支持通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。在系统本机上的QQ、SKYPE进行视频输入源选择时可直接选择调用本系统的实时合成信号，并将此视频信号通过QQ等实现与其他单人或多人之间的实时直播。 31. 系统支持将每路IP流信号输入的RTMP/RTSP流信号实时转化为虚拟摄像头信号，并可做为信号源通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。 32. 系统提供机位编辑功能，可实时调整虚拟画面的位置、比例、运动轨迹以及机位运动时间等参数值；支持机位参数值的一键复制功能。 33. 系统内置同品牌快速编辑软件快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行剪辑、特效化处理等操作；支持文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效方式；支持创建至少3个视频和音频轨道；支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容。 34. 系统提供提词功能，可在系统软件界面中直接打开同品牌提词软件，并加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要通过鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中。 35. 系统提供电子观影券功能，不需要通过任何本地资源服务器，即可将每个制作完成的视频作品均可一键上传到互联网公有云平台（联网条件下），并自动生成1张电子观影券（二维码），用户通过扫描电子观影券即可在移动端设备（如手机、PAD等）观看每个作品，并对作品进行点评、分享等。要求提供功能演示视频，逐条详细展示以下每个功能： （1）选择一个录制完的本地视频文件，上传到互联网平台，可选择上传到不同的目录类型； （2）上传完成后，自动生成一个二维码； （3）通过手机扫描二维码，即可在手机上观看上传的视频文件； （4）在手机上对作品进行点评、分享。 36. 系统提供语音模块，可在联网条件下，实时将中文/英文文字转换成多种语言的语音播出；语音类型支持美式英语、普通话、地方方言等；可选择男声或者女声发音； 37. Δ系统语音模块支持将实时输入文字，或者加载预先准备好的TXT文档等两种方式的文字转换成语音播出，TXT文档加载后，自动按照名字+对话内容的格式逐条显示内容对话内容；可选择任意一条对话内容实时转换成语音播出；语音播报时，支持语速、语调、音量大小的调整；录音文件实时可存。需提供功能截图。 38. 系统支持语音识别功能，可在联网条件下，实时识别用户的发音，并转换成对应的文字内容显示；识别的语种包含英文及普通话两种可选；可将录音文件实时保存。 39. 系统提供移动智能切换终端系统安卓端APP，可安装于手机、平板电脑等移动端设备，并通过安装APP的移动端设备集成的摄像头进行信号采集和制作，实现移动端智能拍摄及切换。支持对本机移动端设备的摄像头实时拍摄信号进行蓝/绿背景虚拟抠像，提供抠像参数值可调，支持素材抠像功能，可对实时加载的视频或图片素材进行抠像处理。 40. 移动智能切换终端系统APP支持虚拟背景创建功能，提供至少2个背景、3个前景进行叠加组合，背景及前景素材支持图片、视频等；所有前景、背景素材均可通过触屏调整位置、比例等参数；提供字幕功能，可实时编辑字幕并上屏。 41. 系统支持有轨跟踪功能，可配套VR追踪设备，实现物理摄像机的跟踪定位；可通过操作物理摄像机进行左/右/上/下摇动，或者平移等，实现虚拟场景及人物的合成画面同步进行左/右/上/下摇动及平移的效果；支持虚拟场景位置校正功能；支持虚拟场景跟踪定位及人物跟踪定位两种追踪方式切换。 42. 支持对跟踪摄像机的X/Y/Z轴的灵敏度进行调整，调整跟踪摄像机移动时的跟踪定位效果，支持移动精度、旋转精度以及平滑度等实时调节；可实现虚拟3D物体的跟踪定位效果。 43. 支持开启第三分屏蒙板蓝/绿屏输出，可通过RGB值设定输出蒙板的色值，支持蒙板透明度实时调整。可调整输出效果视频画面的灯光明暗等。可直接将第三分屏画面作为抠像背景进行抠像处理，并可在第三分屏上进行书写、批注等。 虚拟主机服务器需与虚拟演播室系统为同一品牌 | 大娱号、易视通、云轫 |
| 350 |  | 高清显示器 | 屏幕尺寸23.8英寸 最佳分辨率1920x1080 屏幕比例16:9（宽屏） 高清标准1080p（全高清） 面板类型IPS 背光类型LED背光 视频接口D-Sub（VGA），HDMI，Displayport，USB 4个 | 惠普、联想、戴尔 |
| 351 |  | 双屏专业提词器 | 1、提词器含高清镀膜分光玻璃镜面 2、配置2台21寸高清液晶显示屏 3、支持无线遥控，含2.4G遥控器 4、提词系统具有自动排录功能，自定义彩色文稿 5、提词器软件支持Win10系统 6、含专业摄像机三脚架、含脚轮 | 天影视通、大娱号、示酷 |
| 352 |  | 虚拟抠像绿幕 | 手动二轴背景架，要求横杆为3米，拉链长度332cm， 挂钩长度一节20.3cm，第二节24.2cm； 带专业抠像背景幕黑色、绿色各一块，尺寸3米*3米。 | 国产定制 |
| 353 |  | 影视补光灯 | 1、柔光灯直径：≥40厘米 2、柔光灯功率：≥50W 3、柔光灯亮度：1200流明 4、调光范围：10%-100% 5、显色指数：95 6、色温指数：3200-5600k 7、支持F型、V型电池接口 8、配套落地支架、电源适配器 | 贝阳、阳光照明、飞利浦 |
| 354 |  | 42U机柜 | 42U玻璃门网络机柜 尺寸：600mm宽*600mm深*2000mm高 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 355 |  | 线材配件 | 设备连接用AV/HDMI电缆、材料、附件、接插件一批及安装调试费 | 国产 |
| 356 |  | 系统集成调试 | 设备集成安装调试 | 定制 |
| 357 | PHOTOSHIP、FLASH教室 | NAS存储服务器 | 四盘位四核CPU强悍性能，磁盘阵列灵活选择，虚拟化一机多用，支持内存扩展至8GB；配置8T*4块硬盘； | 群晖、威联通、铁威马 |
| 358 |  | 笔记本电脑 | 1、参数：i5-1135G7/16G/512G/Win10H/11H | 惠普、联想、戴尔 |
| 359 |  | 笔记本电脑 | 1、参数：i5-1135G7/8G/512G/集显//Win10H/11H | 惠普、联想、戴尔 |
| 360 |  | 台式电脑 | 技术路线：Intel； CPU：i5 9500； 内存：8GB； 硬盘：128GB SATA SSD + 1TB SATA HDD； 显示器：21.5英寸； 显卡：R7 430，2G独显； 操作系统：Windows 10 IoT版（含授权）； | 海康威视、华为、联想 |
| 361 | 中考教室系统 | 集成安装调试 | 所有设备及材料的集成安装调试 | 定制 |
| 362 | 食堂消费系统 | 食堂消费机 | 显示屏: 高清彩屏；尺寸: 225x200x70mm；记录容量条数: 10000条通讯方式: TCP | 国产 |
| 363 |  | 发卡机 | IC卡发卡机 | 国产 |
| 364 |  | CPU餐饭卡 | CPU餐饭卡 | 国产 |
| 365 | 智能空调 | 智能空调 | 380V 5匹柜机 变频冷暖 三级能效 | 格力、美的、小米 |
| 366 | 四声报警系统 | 报警器主机 | 1、报警主机、无线四键按钮、面板按钮、2个高音喇叭，高亮度闪灯组成。报警类型为：地震、外来袭击、防空、火灾四类，每台主机可以接两个50瓦8Ω扬声器，可以独立报警使用。2、输入电压：AC220V，内置电源：24V10A，备用电池：12V4A以上，喇叭输出：50W无源喇叭，输出功率：100W平均值，警情输出：四种警示音+四种中文语音，报警时间：四档可调 | 圣尼克、优狗、金万码 |
| 367 |  | 配线 | 1、名称：电气配管， 2、规格：PC25， 3、配置形式：暗敷。 | 中财、伟星、现代 |
| 368 |  | 配管 | 无氧铜，RVV2*1.0mm。 | 美视达、秋叶原、正泰 |
| 369 |  | 集成安装费 | 设备集成安装调试费 | 定制 |
| 370 | 移动录播系统 | 导播Pad一体机 | 1.主机采用嵌入式架构设计，内置 ARM 处理器，具备功耗低、高稳定安全可靠的特性，电源接口采用旋钮防掉设计；为便于便携移动拍摄的需要，主机内置不小于11.6寸触摸屏，主机尺寸不大于294mm*193mm*54mm，重量不超过2kg。 2.为适应多种网络环境应用环境，主机需内置一个千兆以太网、一个2.4G Hz WIFI；为保证无线信号的稳定性，主机配备一根WIFI天线，保证轻松实现网络直播。 3.底部内置支撑架，可旋转超过90度支撑 4.主机具备完善的物理视频输入与输出接口，包含2路SDI+2路HDMI四通道同时输入接口与物理接口可加嵌音频；物理输入接口支持自动侦测信号制式，自动消除隔行功能。 5.主机具备完善的物理输出接口：1个SDI+1个HDMI无损硬编视频双通道同时输出接口+1个HDMI Monitor输出； 6.内建专业音频接口，包括两路卡侬大三芯复合接口输入、两路卡侬大三芯复合接口输出，一路3.5mm监听接口，支持噪声消除及噪声阀值参数调节。 7.为方便用户使用，主机支持外接USB键鼠操作，主机内建2个USB3.0接口。 8.为实现现场有效沟通，系统需内建TALLY输出接口，支持4路TALLY对讲。 9.主机内置采用4X4 MIMO和发射端波束成型技术的无线图传模块，传输速率可达300Mbps、传输距离最高达200米，内置无线图传天线不少于4根，可同时支持4路无线图传设备接入，并可对标配的无线图传摄像机进行云台控制。 | 纳加、爱元轩、沙丘 |
| 371 |  | 导播系统软件 | 1.导播软件操作界面不少于6画面，其中包括2路SDI、2路HDMI、1路NET、1路DDR通道；导播通道画面可复用，可调手机直播通道不少于4路、网络流通道不少于5路、无线图传不少于4路接入。 2.支持全通道视频录制与PGM录制功能，全通道视频录制包括2路SDI、2路HDMI、1路NET同时录制；系统录制视频码流预置可选1Mbps、2Mbps、4Mbps，也支持自定义码流输入、最大可设20000kpbs；支持CBR与VBR码流模式选择；支持预置关键帧间隔时间1秒、2秒、4秒及自定义调节，最长时间可达10秒；音频码流可选64Kbps、128Kbps、256Kbps、320Kbps；可选某一个通道进行录制、也可以选择全部通道同时录制。 3.支持PGM网络直播推流功能；支持预设不少于720P与1080P两种分辨率；推流视频码率支持预置可选1Mbps、2Mbps、4Mbps，也支持自定义码流输入、最大可设60000kpbs；图像帧数预置可选25FPS、30FPS、50FPS、60FPS；支持预置关键帧间隔时间1秒、2秒、4秒及自定义调节，最长时间可达10秒；音频码流可选64Kbps、128Kbps、256Kbps、320Kbps；系统内建目睹直播、和商务直播与自定义RTMP直播平台设置，自定义RTMP推流可向两个直播平台同时推流。 4.支持时钟功能，时钟格式支持“时/分/秒(24h)”、“时/分/秒(12h)”、“年/月/日/时/分/秒(24h)”、“年/月/日/时/分/秒(12h)”、“年/月/日”5种；位置支持上、下、左、右4个位置放置。 5.网络配置支持有线网络、无线网络两种网络接入，两种网络可以同时开启，支持手动输入网络参数配置及DHCP自动获取网络配置；内建网络测速功能，可测试当前的上传与下载速度，便于了解直播网络实时状态。 6.支持文件复制功能，可对本机硬盘与外接存储设备的图片、录制视频、视频素材进行添加、删除、复制等处理。 7.系统采用Unicode编码方式，支持简体中文、繁体中文、English多种语言界面显示，语言切换无需重启系统；支持25FPS、30FPS、50FPS、60FPS工程制式选择；支持世界时区选择；支持鼠标操作、屏幕亮度调节、软件更新提示。 8.系统内建CG图片库，包含娱乐、体育、商务、教育及自定义5种类型；其中娱乐类不少于70张、体育类不少于18张、商务类37张、教育类18张；自定义添加我的图片没有数目限制；针对单个的CG图片系统内置图片调节功能，可调上下左右位置、大小及复原功能。 9.支持画中画功能，画中画模版不低于6个，最多可做4画面分割；可选2路SDI、2路HDMI、1路NET、1路DDR通道进行画中画显示。 10.支持比分扳功能，比分扳类型包括通用类、篮球类、足球类、乒乓球类、羽毛球类、排球类6种类型，其中通用类模版不少于4个、篮球类模版不少于3个、足球类模版不少于3个、乒乓球类模版不少于3个、羽毛球模版不少于3个、排球类模版不少于3个；比赛双方球队的名称、LOGO可自定义设置，比分支持1、2、3进行累加及在PGM上显示。 11.系统具备调音功能，可调音频不少于8路，包括2路SDI通道、2路HDMI通道、1路NET通道、1路DDR通道、1路XLR通道及1路PGM通道。 12.系统支持DDR素材添加与播放功能，DDR通道支持切入自动播放与切出暂停功能，DDR通道视频支持单视频与多视频进行顺序播放、轮序播放，支持快进、快退、停止、暂停、播放及手动拖动滚动条播放。 13.系统首页界面内置时钟、网络上传下载状态、硬盘剩余空间情况、网络直播按钮与视频录制按钮、有线网卡\无线网卡的连接状态显示。 14.系统内置快速输入法功能；输入法支持中文、英文、符号三种方式切换，支持上一页、下一页翻页功能，支持同屏输入发功能，通过手机扫描二维码，实现将手机输入文字快速同步至导播机的输入法输入框内，实现文字或字符串信息的快速输入。 15.支持手机摄像快递接入功能，支持局域网与广域网双模式接入，提供安卓与苹果手机直播APP安装，通过4G、WIFI等网络方式，可扫码或输入6位数字将手机拍摄画面连接到系统通道中，延时时间小于2秒；手机直播APP支持视音频码流调节、镜头拉近拉远、美颜、锁屏、切换摄像头、静音、录制、直播上传数据等信息。 16.支持云台控制功能，可对标配的无线图传摄像机进行摄像机镜头的拉近拉远、摄像头上下左右摆动控制。 | 纳加、爱元轩、沙丘 |
| 372 |  | 无线麦克风 | 1.双通道无线接收器 2.48个可选的UHF频道 3.包括两发射器和一个接收器 4.可选立体声和单声道模式 5.麦克风和线路输入 6.可选静音功能 7.易于阅读的LCD显示屏 8.自动LCD锁定功能 9.通过耳机输出监听声音(接收器) 10.连续操作超过6小时 11.两节AA电池，用于发射器和接收器 12.振荡器类型: PLL合成控制振荡器 13.载波频率范围: 576.4 MHz-599.9 MHz (Transmitter: A )、 568.6 MHz-592.1 MHz (Transmitter: B ) 14.频道: 48 15.频率响应: 40 Hz to 18 kHz (+/-3dB) 16.操作范围: 100m (300')(without obstacle) 17.工作温度: 14° F to 122° F (-10℃ to +50℃) 18.储存温度: 14° F to 131° F (-10℃ to +55℃) | 纳加、爱元轩、沙丘 |
| 373 |  | 高清云台摄像机 | 1.214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器； 2.支持H.265、H.264视频编码； 3.支持全高清1080P60视频输出； 4.20倍光学变焦; 5.内置5G 2*2 MIMO WiFi，无线传输可达200米； 6.内置锂电池组，使用时间超过4小时； 7.支持双码流，支持多级别视频质量配置； 8.支持1 路音频输入; 9.配多功能IR遥控器； 10.内置中英文操作菜单； 11.高精度电机驱动，精密传动系统，定位精确，运行平稳； 12.智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响。 | 纳加、爱元轩、沙丘 |
| 374 |  | 三脚架 | 1.材质：铝合金 2.颜色：黑色 3.适用机型：单反相机、微单、DV摄像机 4.脚管节数：4节 5.最大管径：30mm 6.最小管径：20mm 7.折合高度：60cm 8.最低工作高度：55cm 9.最高工作高度：159cm 10.脚管锁类型：扳扣式 11.云台类型：液压云台 12.螺丝尺寸：1/4 13.承重：5kg 14.自重：2.13kg | 国产 |
| 375 |  | 便携飞行箱 | 1.配备静音万向轮、金属轴承、冲压工艺，根据流行元素设计横筋、竖筋，箱体阳极氧化膜处理、抗氧化、抗腐蚀，记忆回弹手提。 2.优选ABS材质，材质细腻握感舒服，海关锁、国际通用、海关锁不破箱检查，三挡可调拉杆，双层包角，加装内部隔断或者EVA内村材料。 3.放置一台导播主机、两只摄像机、一套无线麦，铝合金拉杆箱，轻便，方便移动携带。 4.尺寸：544mm(高)*398mm(宽)*293mm(长)。 5.需与录播主机同一品牌。 | 纳加、爱元轩、沙丘 |
| 376 |  | 系统集成调试 | 设备集成安装调试 | 定制 |
| 377 | 智慧语言听说系统 | 云服务器 | 1、机架式机型，配置≥四核八线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存≥32GB，显卡性能不低于Intel UHD 630；本地存储≥512 GB SSD， 配置≥1 个内存扩展槽，配置≥1 个硬盘扩展槽； 2、USB 接口≥8 个（包含≥4 个USB 3.0 接口），≥2个千兆网口，≥1 个VGA 接口，≥1 个HDMI 接口；标配一台显示器，方便管理。 3、Δ为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000 小时，并提供相关证书和测试报告扫描件，其中证书需官方可查并提供官方查询链接； 4、管理平台采用B/S 或C/S架构，中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对系统、存储、用户等功能的配置和操作，实现智能部署、断网使用、多重引导、保护还原； 5、要求采用VOI架构，在同一管理平台内至少包含镜像管理、磁盘管理、用户管理等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现智能部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现。 6、为保证系统稳定易用，要求教学管理软件、云服务器、学生终端、教师管理终端、接入设备为同一品牌。 | 林泽，锐捷，噢易 |
| 378 |  | 云桌面系统 | 1、支持所有终端同时流畅播放1080P高清视频，任意拖动进度条不延迟不卡顿，不限制使用的播放器。 2、支持所有终端同时流畅播放超清网页Flash视频，任意拖动进度条不延迟，不卡顿。 3、支持国家计算机等级考试和学业水平考试等。 4、服务器宕机时可通过切换离线桌面模板快速恢复教学业务，不中断业务。 5、在云桌面中网卡被禁用或被更改IP的情况下，云桌面业务不会中断，这样可以防止因误操作而导致教学中断。 6、在云桌面里面可以运行3D软件（如3DMAX、AutoCAD等），3D软件只需激活一次，其它机器自动激活。 7、支持所有终端可以在120秒内进入到桌面并可以进行教学模式。 8、对终端分发的云桌面支持Windows XP、Win7、Win8、Win10、Ubuntu等常用操作系统。 9、可以支持离线的云桌面虚拟机系统。 10、云桌面系统不需要安装任何映射软件，可以兼容所有外设设备。 11、通过云桌面系统可对终端进行统一开机、关机、重启、设置IP等操作，可对终端进行模板的添加、删除、修改等工作。 12、终端可自主切换使用的教学模板。也可以通过管理平台为终端切换教学模板。 13、通过云桌面系统可以对机的USB进行禁用和开启。可以防止通过U盘安装与教学不相干的软件或游戏。 14、通过云教学管理平台可以对机进行外网的禁用和启用，可以防止在教学过程中下载或安装一些与教学不相干的软件，可以保证专心听讲，提高教学质量。 15、通过云桌面系统可以对机添加额外的磁盘或共享目录，添加的磁盘或共享目录不具备还原功能，以便可以存储作业。可以设置磁盘或目录大小上限，超过该上限则自动清理相关磁盘或目录。 16、支持智能排课系统。添加多个教学模板之后，启用智能排课系统，机可以根据该排课系统开启相对应的教学模板。 17、云桌面系统具有补丁统一分发和管理功能。当云系统有版本升级时，可以通过该功能进行统一升级。 18、云桌面系统应具有权限管理功能。管理权限可以进行所有功能操作，老师权限只能进行部分功能操作。 19、云桌面系统应具有诊断功能。当云系统打不开模板或出错时，可以通过该功能排查出错原因。 22、为了满足计算机课程的考试需要，要求桌面可以自主修改系统分辨率、IP、禁用网卡等操作。 23、云桌面系统具有还原功能，可以有效防止病毒或误操作对教学系统进行破坏，从而影响教学工作。 24、考虑系统稳定性及兼容性，要求与云服务器、云终端为同一品牌。 | 林泽，锐捷，噢易 |
| 379 |  | 语音室软件 | 1、安装部署方便，支持预设频道号及一键自动安装，支持Windows Xp、Server2008(x86&x64)、Windows 7(x86&x64)、Windows 8(x86&x64)、Windows 8.1(x86&x64)、Windows10(x86&x64)、Server2012(x86&x64)、Server2016(x86&x64)系统；软件激活需支持「在线激活」及「加密狗激活」两种方式；界面支持4种语言简体中文、繁体中文、英文、日文，方便外教使用。 2、采用高品质语音编码和传输技术，广播教学流畅无延时，支持全屏广播、窗口广播、语音广播、学生转播等，支持DirectDraw、Direct3D、OpenGL、3DMax、AutoCAD、Flash、DVD光驱等内容广播，接收屏幕广播及语音广播的各学生端桌面画面及耳机声音同步。在窗口广播的模式下，学生端可以自主使用快捷键切换接收窗口的属性：全屏显示、窗口显示等；当教师端的桌面与学生端的桌面分辨率不一致时，作为接收端的学生端桌面可以智能滚动接收教师端的桌面。 在屏幕广播的模式下，教师端和学生端都支持双显示器广播模式。 广播时支持教师端和学生端显示CPU、内存等资源占用情况。 3、网络影院支持的视、音频模式需要满足多种主流格式： flv、rmvb、mp4、mkv、mov、avi、wmv、asf、rm、3gp、mpg、swf、mpeg；wav、mp3、wma、aac、flac、ape；支持标清、高清、超清视频，可以控制学生机的播放进度，同步学生端的播放窗口位置及大小，学生机可以断网续接。支持摄像头、CD\DVD等外部设备作为视频教学的发射源。 4、电子白板支持老师可以实时开启与关闭电子画板，提供铅笔、指示棒、文字、直线、圆形、椭圆形、橡皮、矩形、提示框工具；可以随时撤销之前操作；可以打开文档、图片、软件程序界面作为电子画板的底图，或切换纯白、纯黑、当前桌面作为电子白板底图，并且电子白板教学同时自动开启语音教学。 5、班级管理支持电子点名时显示学生的姓名、班级、学号等信息，强制点名，并可以把点名的情况生成报表；支持大图标、小图标、缩略图、列表、详细信息五种方式切换学生端视图显示方式；支持存储与应用不同的班级模型。 6、分组管理支持分组管理、分组教学、分组讨论。老师可以将对上课的学生进行分组、添加成员、设置组长，并且给组长设置教学的屏幕广播、语音广播、网络影院、视频直播、远程桌面、远程遥控、文件传输等功能权限；老师可以直接套用分组进行分组教学，老师可轮流监测各组教学情况。 7、考试支持综合考试、口语考试、随堂测试，以及执行文件传输功能发送文件或文件夹；综合考试支持AB卷，老师不需装软件可以在家编辑试卷，题型包括多选题、填空题、问答题、口试题、图片选择题、连线题主观题、选错题等题型，可以添加文本文件(如txt、word、excel、ppt…)、视音频文件(如flv、rmvb、mp4、mkv、mov、avi、wmv、asf、rm、3gp、mpg、swf、mpeg；wav、mp3、wma、aac、flac、ape)作为题材，可以自动或自主配分，支持限定考试时间，考试结束后可以智能分析答卷； 支持word试题导入；考试支持ABCD卷，指定不同学生对不同考试内容进行测试。支持添加音视频，设置播放时间，支持模拟大学英语四六级考试，支持暂挂考试。 支持标准试卷版口语考试方式，老师可以使用口语考试试卷编辑器中的模版编辑普通中\高考听说考试试卷，同时可以编辑座位模型。 8、提供多种语言学习的方式：语音示范、老师训话、复读联系、存储声音、声音练习、语音比较、角色扮演、同声传译、群组聊天、多路广播、主题讨论；语音清晰、无延时，无需厂商定制语音盒及耳机支持；声音练习支持9个音视频文件的点播，要求在学生点播时，无延时；角色扮演支持教师端指定学生扮演视频中的人物模拟对话，教师在对话过程中可以发布些指导信息，提高教学互动性和学生口语水平；群组聊天支持不限个群组同时进行语音聊天，老师可以随时加入讨论、循环监听各个分组的讨论；支持四路不同音视频同时广播，指定学生选择不同的训练文件；主题讨论支持添加文本（.txt，.log等）、图片（.bmp，.jpg，.png等）、视频（.mp3，.avi，.wav等）文件指定学生以此为主题进行讨论，也可以套用分组，支持文字和语音。 9、远程管理支持远程桌面、远程遥控、远程设置、远程命令、远程开关机、远程注销、远程重启、远程登录windows、远程修改学生端密码、同步用户操作系统时间、远程关闭应用程序、远程上网限制、远程U盘限制、远程光驱限制、远程卸载学生端程序，教师端可以以「全屏/窗口」方式「轮流/顺序」监看学生端的电脑桌面并可以自定义学生端桌面显示的分辨率，教师端可在监看学生端桌面时远程发送「Ctrl+Alt+Del」键、进行文件传输、截屏操作，远程遥控支持剪切板同步以及群组遥控。 10、其他教学工具支持屏幕录制、教师端可以远程统一启动学生端自学、网站教学、指定学生上/下线、显示/隐藏学生端面板、锁定键鼠/解锁键鼠、自定义工具栏、创建不同权限的用户、同步操作系统时间、发送消息、发送通知支持学生端显示倒计时可自动关闭的窗口、浮动工具条。 11、学生端需支持修改学生端程序密码、浮动工具条、发送消息、电子举手、文件提交、屏幕录制、卸载。 12、考虑系统稳定性及兼容性所投电子教室教学软件与所投桌面云系统管理软件为同一品牌。 Δ13、提供厂商高新技术企业认证证书、全国质量检验稳定合格产品、全国百佳质量诚信标杆企业、全国云计算大数据行业质量领军企业、全国产品和服务质量诚信示范企业（提供扫描件），并提供软件厂商三年原厂售后服务承诺函及软件参数证明涵。 14、提供软件著作权软件，并与学生终端同一品牌。 | 林泽，锐捷，噢易 |
| 380 |  | 电子教室管理软件 | 1、安装部署方便，支持预设频道号及一键自动安装，支持Windows 11、10(x86&x64)、Windows7(x86&x64)、Server2008、Server2012、Server2016系统；软件激活需支持「在线激活」及「加密狗激活」两种方式； 2、安卓APP控制:可以在安卓手机或者平板上安装控制程序，用来控制windows系统上的教师端程序；方便教师移动控制学生上课，提供软件界面截图。 3、采用高品质语音编码和传输技术，广播教学流畅无延时，支持全屏广播、窗口广播、语音广播、学生转播等，支持DirectDraw、Direct3D、OpenGL、3DMax、AutoCAD、Flash、DVD光驱等内容广播，接收屏幕广播及语音广播的各学生端桌面画面及耳机声音同步。在窗口广播的模式下，学生端可以自主使用快捷键切换接收窗口的属性：全屏显示、窗口显示等；当教师端的桌面与学生端的桌面分辨率不一致时，作为接收端的学生端桌面可以智能滚动接收教师端的桌面。 4、网络影院支持的视、音频模式需要满足多种主流格式： flv、rmvb、mp4、mkv、mov、avi、wmv、asf、rm、3gp、mpg、swf、mpeg；wav、mp3、wma、aac、flac、ape；支持标清、高清、超清视频，可以控制学生机的播放进度，同步学生端的播放窗口位置及大小，学生机可以断网续接。支持摄像头、CD\DVD等外部设备作为视频教学的发射源。 5、电子白板支持老师可以实时开启与关闭电子画板，提供铅笔、指示棒、文字、直线、圆形、椭圆形、橡皮、矩形、提示框工具；可以随时撤销之前操作；可以打开文档、图片、软件程序界面作为电子画板的底图，或切换纯白、纯黑、当前桌面作为电子白板底图，并且电子白板教学同时自动开启语音教学。 6、班级管理支持电子点名时显示学生的姓名、班级、学号等信息，强制点名，并可以把点名的情况生成报表；支持大图标、小图标、缩略图、列表、详细信息五种方式切换学生端视图显示方式；支持存储与应用不同的班级模型。 7、分组管理支持分组管理、分组教学、分组讨论。老师可以将对上课的学生进行分组、添加成员、设置组长，并且给组长设置教学的屏幕广播、语音广播、网络影院、视频直播、远程桌面、远程遥控、文件传输等功能权限；老师可以直接套用分组进行分组教学，老师可轮流监测各组教学情况。 8、考试支持综合考试、口语考试、随堂测试，以及执行文件传输功能发送文件或文件夹；综合考试支持AB卷，老师不需装软件可以在家编辑试卷，题型包括多选题、填空题、问答题、口试题、图片选择题、连线题主观题、选错题等题型，可以添加文本文件、视音频文件，可以自动或自主配分，支持限定考试时间，考试结束后可以智能分析答卷； 9、支持word试题导入；考试支持ABCD卷，指定不同学生对不同考试内容进行测试。支持添加音视频，设置播放时间，支持模拟大学英语四六级考试，支持暂挂考试。 10、支持标准试卷版口语考试方式，老师可以使用口语考试试卷编辑器中的模版编辑普通中\高考听说考试试卷，同时可以编辑座位模型。 11、提供多种语言学习的方式：语音示范、老师训话、复读联系、存储声音、声音练习、语音比较、角色扮演、同声传译、群组聊天、多路广播、主题讨论；语音清晰、无延时； 12、远程管理支持远程桌面、远程遥控、远程设置、远程命令、远程开关机、远程注销、远程重启、远程登录windows、远程修改学生端密码、同步用户操作系统时间、远程关闭应用程序、远程上网限制、远程U盘限制、远程光驱限制、远程卸载学生端程序，教师端可以以「全屏/窗口」方式「轮流/顺序」监看学生端的电脑桌面并可以自定义学生端桌面显示的分辨率，教师端可在监看学生端桌面时远程发送「Ctrl+Alt+Del」键、进行文件传输、截屏操作，远程遥控支持剪切板同步以及群组遥控。 13、学生端需支持修改学生端程序密码、浮动工具条、发送消息、电子举手、文件提交、屏幕录制、卸载。 | 林泽，锐捷，噢易 |
| 381 |  | 学生云终端 | 1、为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86 架构； 2、Δ处理器≥4 核处理器（处理器主频≥2.0GHz）；内存≥4GB DDR4；本地存储≥128 GB SSD，提供USB 接口≥6 个（其中4个USB 3.0 接口），1 个千兆网口，1 个VGA 接口，1个DP接口，1 个HDMI 接口，1 对音频输入输出接口；整体大小15*12*3CM：提供产品介绍图片证明文件。 3、Δ为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000 小时，并提供相关证书和测试报告扫描件，其中证书需官方可查并提供官方查询链接；并提供3C证书与节能证书。 4、标准有线键盘、鼠标一套。 | 林泽，锐捷，噢易 |
| 382 |  | 教师终端 | 1、云终端需采用X86架构，处理器不低于Intel I5 七代，处理器主频≥2.3GHz；四核四线程 2、内存 ≥8GB DDR3 3、硬盘:≥256G SSD硬盘;具有硬盘保护系统的软件著作权证书、系统还原管理软件著作权证书；网络同传软件著作权证书。 4、网卡:集成10/100/1000M以太网卡； 5、键盘、鼠标: USB防水键盘、鼠标； 6、接口:≥6个USB接口，其中USB3.0 ≥2个1个千兆网络接口，1个VGA，1个HDMI接口，1个耳机接口，1个麦克风接口 显示屏:≥23.8寸窄边框IPS屏； 7、支持内置虚拟桌面客户端程序可免身份验证，直接登录虚拟桌面；支持多种系统虚拟机镜像； 8、支持虚拟桌面的关机还原模式和关机不还原模式； 9、硬盘保护功能：要求提供原厂同一品牌硬盘保护管理软件，实现远程终端维护，保存数据、修复数据、分区管理、PXE部署、硬盘对拷、系统克隆、影子系统；具有原厂网络同传、硬盘还原功能：支持高速网络同传、断点续传、智能同传、分区同传、多种传输方传、智能排序、分组同传、同传参数设置、保护参数同传、考试模式同传、断电续传、抗物理掉线同传；硬盘保护功能、自动分配 IP功能、故障自动排查功能；集成网络同传功能，免除逐台安装系统和配置网络的繁琐；也可指定某一独立磁盘网络同传、自动分配 IP 和机器名；网络化管理，软件分发，文件（夹）传输，实现软件的统一安装、升级，提高工作效率；远程修改硬盘还原参数，远程指定启动分区，远程开机关机；便捷控制客户端光驱、软驱、USB输入输出设备，自由掌控机器使用权限；自动还原 BIOS 信息。 10、集成系统虚拟、密码保护和常用文件夹排除迁移、注册表排除迁移等功能，防止未授权用户对系统/数据进行篡改；保护原系统稳定性，防止系统文件被删除，病毒感染等破坏性操作。 | 林泽，锐捷，噢易 |
| 383 |  | 显示器 | LED液晶显示器 21.5英寸，VGA接口 ，提供3C与节能证书 | 林泽，锐捷，噢易 |
| 384 |  | 终端网络管理软件 | 1、 可完成内外网或跨网段对终端、桌面单个或者批量远程开机、关机、重启、注销、基本参数设置。 2、可统计计算机基本信息，包括计算机名称，网络，操信息作系统版本，登录用户，进程信息，网络共享信息，登录时间，开机启动项等信息。 3、为了保证终端、桌面数据以及系统的安全，可防止未经授权的存储设备接入到终端上。可以通过管理软件配置整个网络内只有经过授权的U盘才可以接入，可以设置注册过的U盘的权限严格的移动存储管理机制，可以设置外设的详细权限(创建、读取、写入、重命名、删除)，要求提供终端准入控制系统软件著作权。 4、自动扫描并完整记录每台终端硬件资产信息，详尽记录资产变更信息，可自定义资产属性进行辅助信息管理；当硬件资产出现变动的时候可以进行报警处理。可以将资产信息通过excel 表的形式导出。 5、支持同时对多个终端或者桌面进行监控，可同时对一组计算机进行集中监控，实时查看单个桌面或者终端的的屏幕快照；要求提供安全监控管理软件著作权证书。 6、自动扫描桌面或终端的安全漏洞情况，并提供分析报告和解决方案；自动部署和安装软件、执行程序或者派送文档，支持断点续传，支持后台安装和交互安装。 7、远程连接到终端，直接操作客户端，方便进行远程协助或操作示范。提供强制远程协助与请求远程协助以及远程监看三种使用模式。 8、电源管理，支持可以设置不同的时间段，让单个或者多个桌面或终端在某个时间段关机、关闭显示器、休眠等功能，可对节能绩效以图表的形式显示出来。 9、性能监控，可实时以图表的形式显示出终端的CPU/内存使用率，数据下载或上传流量。存储的分区以及终端在线机器的监控状况。 10、记录桌面或终端的运行情况，可查看每个机器的CPU、内存、C盘容量、上传流量、下载流量的一天平均值。 11、网站访问控制：用户可以灵活定义黑白名单,对被管理计算机的网络访问进行审计和控制；并可以通过设定网页敏感字符的方式，限制用户对非法网站网页的有效网络访问。可以控制是否允许用户的上网具体时间。 12、可以控制某组或者某个用户如下管理：锁定鼠标键盘、锁定注册表、禁新安装软件、锁定IP修改、锁定任务管理器、禁止设备管理器。 13、在没有安装客户端的软件终端准入控制系统客户端的主机，对其采取安全隔离措施，使其网络设备不能正常工作，从而无法成功接入到内部网络中。可通过网页重定向方式，指向服务端下载安装客户端。 14、为了便于维护与安装，管理软件服务器端、管理控制台以及数据库为一体化的安装包，可以通过管理端生成客户端。 15、有详细的权限分级策略，可设置管理用户可管理某些指定的组或者用户。可以设置管理员细分的功能策略。如：终端维护、资产管理、外设管理、行为管理等等。 16、管理员可以远程卸载客户端，且可以设置或者重置卸载密码。终端用户没有卸载密码的情况下无法卸载或者退出客户端。 17、支持模板的功能，管理员可以将配置的策略以模板的形式导出或者导入，支持对模板进行编辑以及删除等功能。 | 林泽，锐捷，噢易 |
| 385 |  | 机柜 | 32U 标准服务器机柜 | 国产定制 |
| 386 |  | 耳机 | 耳机采用高保真发音单元，耐摔耐折，耐久使用。一体式稳固结构，高强材料，抗暴利弯折头梁，加粗抗拉线材，高蛋白耳罩。 | 国产定制 |
| 387 |  | 企业级路由器 | 同时支持100用并发 | 林泽，锐捷，噢易 |
| 388 |  | 24口接入交换机 | 1、配置10/100/1000M以太网端口≥24个； | 林泽，锐捷，噢易 |
| 389 |  | 施工辅材 | 六类非屏蔽RJ45水晶头，40*80mmPVC线槽，综合布线施工费用，室内光纤材料，光纤熔接，3*2.5电源线缆，相关模块等综合布线设备及材料运输费用，布线固定扣件及线路整理配件等辅材 | 国产定制 |
| 390 |  | 系统集成调试 | 设备集成安装调试 | 定制 |
| 391 | 机房工程 | 防静电架空活动地板 | 600*600*35mm；面层：高效防静电贴面，电阻抗达到106～1010欧姆；底面：0.6mm厚镀锌钢板；承载强度：集中荷载3550N/m2 、平均荷载16500N/m2；防火性能：国家A级 不燃。 | 苏越、汇丽、沈飞 |
| 392 |  | 安装地板支架 | 标准支架，与主材配套 | 苏越、汇丽、沈飞 |
| 393 |  | 接地铜排带 | 30*3 | 金田、赤焰、海亮 |
| 394 |  | 接地线缆 | BVR1*16mm | 中策、正泰、起帆 |
| 395 |  | 6U机柜 | 350*600*450 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 396 |  | 15U机柜 | 600*600*450 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 397 |  | 18U机柜 | 1000*600*450 | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 398 |  | 42U机柜 | 1）600×800×2000机柜； 2）机柜静态承载能力≥1500kg 3）符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。 4）简易包装； 5）高密度大面积六角网孔前后门，前门单开，后门双开 6）机柜前后门开孔率≧70% 7）机柜内设4根安装U立柱，表面丝印有防腐蚀RMU刻度，方便用户并快速对位安装设备、导轨或固定承板；U立柱可前后调整，方便服务器及网络设备安装； 8）机柜静态承载≧1500KG | TP-LINK、图腾、华腾 |
| 399 |  | 断路器 | 16A | 人民、正泰、德力西 |
| 400 |  | 机柜承重架 | 5#角钢制作，刷防锈漆 | 金田、赤焰、海亮 |
| 401 |  | 配电箱 | 500*400*15,100A4P-12回路含防雷 | 正泰、人民、德力西 |
| 402 |  | 机柜电缆 | BVR3*4 | 中策、正泰、起帆 |
| 403 |  | 6位PDU | 6位10A含开关 | 公牛、正泰、世纪 |
| 404 |  | 12位PDU | 12位10A含开关 | 公牛、正泰、世纪 |
| 405 |  | 空调 | 3P,三级能效（含安装） | 格力、美的、小米 |
| 406 |  | UPS | 20KUPS三进单出1台产品是采用全数字化控制技术的高频UPS电源。整机设计打破传统塔式机器的设计思维，采用先进、可靠的模块化设计理念，既保证了布局的紧凑性，也提高了系统的可靠性和可维护性。此系列产品电气性能优越，软硬件保护功能完善，能适应不同的电网环境，可为不同的负载提供安全可靠的电源保障。v配电类型三进三出，三进单出可以设置；支持经济模式（ECO模式），系统效率可达98%；DSP全数字化控制技术；纯在线式双变换架构，带载能力强；双输入配电方式，系统可靠性高；输入功率因数高达0.99以上，谐波电流小于3%，绿色环保高效节能；宽输入电压范围，50/60Hz电网系统自适应，适合各种环境电网；支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式，满足用户特殊需求；输出功率因数0.9，比传统产品带载能力提升13%；可选配内置输出工频隔离变压器，满足用户对UPS输出端电气隔离的特殊要求；并机可共用电池组，节约用户电池投资；数字化充电器，具有灵活的充电参数设置和电池节数选择，可在线检测电池未接；先进的电池智能管理技术，能有效的延长电池寿命；支持电池冷启动和市电自启动功能满足用户使用需要；模块化设计，可靠性高，维护方便；完善的软硬件保护功能（空开、Fuse、硬件保护、软件保护），超强的自诊断功能，丰富的历史记录查询；v5.7英寸超大LCD触摸宽屏显示，友好的人机界面；丰富的通讯接口，包括RS232、RS485、USB、干接点卡及SNMP智能卡槽等；v完善的密码管控方案，包括第一次开机密码、用户密码以及维护密码；v主机具备无主从自适应并机功能，后续无需任何附件可实现N+1并联使用。三进三出UPS的输出功率因数0.9，比传统机器带载能力提升13%；比如：容量30kVA ，有功功率为27KW。模块化结构设计，维护时间近于0UPS外形采用塔式设计，内部的整流、逆变部分采用模块化设计；当整流、逆变出现异常时，直接拔出功率模块，可直接进行维修处理，节省维护时间。输出可选配隔离变压器根据用户需求，UPS内部可选配输出隔离变压器；UPS主机可选配内置电池UPS可内置32节 12V/7AH电池，机柜空间最多可内置64节电池；电池节数可以灵活调节UPS电池组的电池节数可以在±16/17/18/19/20节任意配置使用，以保证电池组中某节电池出现故障时，可以将故障电池取出，不影响整组电池的工作；注：电池组必须双数。并机可共用电池组UPS并机使用时，可以共用电池组，节省用户的电池成本和机房占地面积和承重需求。5.7寸超大LCD触摸宽屏采用5.7英寸触摸屏LCD设计及菜单式架构，通过LCD可以监控UPS的各种信息，如：输入电压、频率，输出电压、电流、频率、有功功率、视在功率、负载率，浮充电压、均充电压、充电电流，充电器温度，电池电压、电池组温度、电池剩余放电时间、电池剩余容量百分比，电池状态，历史记录 | 易事特、索克曼、维缔 |
| 407 |  | 电池 | 1 蓄电池型号： 12V100AH 32节 3 25度时蓄电池浮充电寿命 10年 4 气体复合效率% ≥97% 5 外壳材料/外壳产地 ABS 6 外壳最大承受压力（kPa） 50 kPa 7 月放电率% ≤3% 8 电池盖材料 ABS 9 电池盖密封工艺 热封 10 极柱密封工艺 热封+密封圈 11 电解液 稀硫酸 12 硫酸纯度 99.99% 13 电解液吸附系统方式 玻璃纤维隔板吸附 14 单体电池电压 12V 15 单体电池浮充电压 13.5V(25℃) 16 单体电池均衡电压 14.1(25℃) 17 蓄电池正常浮充电电流（mA） ≤1mA/Ah 18 蓄电池均衡充电电流（A） 0.1~0.2C 19 均衡充电时间 16h 20 开阀压力kpa 1~49 21 闭阀压力kpa 1~49 22 蓄电池内阻（mΩ） 5.5 23 蓄电池间连接板电阻（mΩ） 0.025 24 正极板材料成分 二氧化铅 25 正极板结构型式 平板涂膏式 26 负极板材料成分 高纯电解铅 27 负极板结构型式 平板涂膏式 28 10h率放电容量（AH） 100 29 外形尺寸（mm）：长、宽、高 339*173*220 （±3mm） 30 输出端子容量 2100A（最大短路电流） 31 连接片/缆材料 铜 32 单体电池重量（kg） 28kg 33 蓄电池组能承受最大充电电流 25A 34 蓄电池组允许工作的温度范围 -10~50℃ 35 单体蓄电池允许的放电终止电压 10.5V 36 蓄电池的安装方式 电池架/电池柜 | 易事特、索克曼、维缔 |
| 408 |  | 金属梯式强电桥架 | 300*100mm | 恒隆、运大、中财 |
| 409 |  | 电池柜 | 2套内置16节蓄电池，配套电池柜.并装黑色 | 易事特、索克曼、维缔 |
| 410 |  | UPS输入输出电缆 | YJV4*10+1 | 中策、正泰、起帆 |
| 411 |  | 安装铺材 | 电源线等辅料.铜鼻子、标签、扎带等 | 定制 |
| 412 | 综合布线 | 桥架1 | 金属槽式弱电桥架；壁厚1.2mm；尺寸：200*100，镀锌钢制，防火喷塑 | 定制 |
| 413 |  | 桥架2 | 金属槽式弱电桥架；壁厚1.2mm；尺寸：100*50，镀锌钢制，防火喷塑 | 定制 |
| 414 |  | 桥架支架 | 支架：40*40*4角钢 | 定制 |
| 415 |  | 网线 | UTP cat.6:6类低烟无卤非屏蔽双绞线 | 普联、海康威视、正导 |
| 416 |  | 网线跳线 | 六类非屏蔽网络跳线 | 普联、海康威视、正导 |
| 417 |  | 光纤跳线 | LC/UPC-SC（FC）/UPC 5米 | 国产优质 |
| 418 |  | 光缆 | 2芯皮线光纤，室内型（双芯独立） | 国产优质 |
| 419 |  | 光缆 | 6芯室外光缆层绞式光缆单模 | 国产优质 |
| 420 |  | 光缆 | 12芯室外光缆层绞式光缆单模 | 国产优质 |
| 421 |  | 光缆 | 24芯室外光缆层绞式光缆单模 | 国产优质 |
| 422 |  | 数据插座 | 单口网线网口面板 六类千兆网络模块 86型网络面板 | 普联、绿联、秋叶原 |
| 423 |  | 数据插座 | 双口网线网口面板 六类千兆网络模块 86型网络面板 | 普联、绿联、秋叶原 |
| 424 |  | 数据地插 | 液压缓冲弹起式铜地插，二位电脑铜地插 | 德力西、公牛、小米 |
| 425 |  | 接线盒 | 1、名称：86型接线盒，暗埋 | 国产 |
| 426 |  | 弱电箱 | 400*300*120mm 微弧型乳白不透明门，平板全金属门 塑料面板采用进口ABS工程塑料，耐热、耐低温、钢性好、机械强度和电气性能优良、表面光泽好、可180°开启 金属面板采用1.0mm优质冷轧钢板，表面通过静电喷涂技术处理，坚固耐用，具有极好的防腐蚀性 底箱采用冷轧钢板制造，内折边设计。表面采用静电喷塑处理，坚固耐用，具有极好的耐腐蚀性 | 德力西、施耐德、公牛 |
| 427 |  | 光纤配线架 | 72芯ODF光纤配线架 | 国产优质 |
| 428 |  | 光纤配线架 | 96芯ODF光纤配线架 | 国产优质 |
| 429 |  | 光纤配线架 | 12口12芯单模SC | 国产优质 |
| 430 |  | 光纤配线架 | 12口24芯单模LC | 国产优质 |
| 431 |  | 光缆熔接 | 结合现场实际光缆熔接 | 定制 |
| 432 |  | 熔接盒 | 定制 | 国产 |
| 433 |  | 网络配线架 | 网络配线架，6类，24口 | 国产 |
| 434 |  | 理线槽 | 理线架12档24口 | 绿联、山泽、博扬 |
| 435 |  | 配线 | RVS2*1.0 | 起凡、正泰、正导 |
| 436 |  | 配线 | RVS2*1.5 | 起凡、正泰、正导 |
| 437 |  | 配线 | RVV2*1.0 | 正导、西贝、正泰 |
| 438 |  | 配线 | RVV2*1.5 | 正导、西贝、正泰 |
| 439 |  | 配线 | RVV3*1.0 | 起凡、正泰、正导 |
| 440 |  | 配线 | RVV3*2.5 | 起凡、正泰、正导 |
| 441 |  | 配线 | RVV4*1.0 | 起凡、正泰、正导 |
| 442 |  | 配线 | RVV4*1.5 | 起凡、正泰、正导 |
| 443 |  | 配线 | RVVP2*0.5 | 起凡、正泰、正导 |
| 444 |  | 配线 | BV1.0 | 起凡、正泰、正导 |
| 445 |  | 配管 | JDG25 | 国产 |
| 446 |  | 配管 | SC80 | 国产 |
| 447 |  | 配管 | PE32 | 国产 |
| 448 |  | 配管 | PE50 | 国产 |
| 449 |  | 配管 | PC32 | 国产 |

三、商务要求表

| 质保期 | 招标清单中有要求的按要求质保（项目通过验收之日起），没有要求的产品按整个项目自通过验收之日起不少于2年。 |
| --- | --- |
| 质量要求 | 合格，配合总包单位争创浙江省文明标化工地 |
| 售后（技术）服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 3.中标人应对所供货物实行终身维护。 4.维修响应时间：2小时技术响应，24小时上门服务。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间:与项目交工验收合格后15天内可试运行，试运行一个月内验收通过。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1.付款手续 本项目分期付款： （1）合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，支付当年度实际可支付款项的40%作为预付款； （2）主要设备到货（根据投标清单设备到货金额达到70%或以上）支付至合同总金额的60%； （3）安装完毕交付使用并经甲方验收通过后，付清余款。 注：本项目为分年度实施项目，2022年按照项目推进进度及与土建总承包工程等交叉施工等实际情况，支付当年度实际可支付款项的40%作为预付款，符合浙财采监〔2022〕3号文件规定要求。 乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：《海宁市政府采购资金结算单》、合法发票原件、验收相关资料； 2.付款时间 采购人将审核后的资料提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在7天内支付相应的合同金额。 |

四、资信要求表

| 政策性加分条件 | 所投产品符合节约能源、保护环境要求；投标人符合扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政策。 |
| --- | --- |
| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

五、招标代理费

招标代理费：中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费,代理服务收费按下表采用差额定率累进法计算后收费：

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |

若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按6000元收取。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市第二中学 联系人：王先生 联系电话：0573-87870363 联系地址：海宁市袁花镇荷溪街68号 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江圣加工程管理咨询有限公司 地址：海宁市海洲街道尚都银座1203-1206室 联系人：张女士 联系电话：0573-87239122 |
| 3 | 项目名称及编号 | 易地新建海宁市第二中学项目智能化采购（第二次）（SJCG2022029DZ-1） |
| 4 | 预算价 | 564.0531万元 |
| 5 | 交付时间 | 与项目交工验收合格后15天内可试运行，试运行一个月内验收通过。 |
| 6 | 是否接受联合体 | 是 |
| 7 | 是否允许 进口产品 | 否 |
| 8 | 现场踏勘 | 投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须 自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料数据，是采购代理机构现有的能使投标人利用的资料。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 投标人及其人员经过采购代理机构的允许，可为踏勘目的进入现场， 但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙 受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产 损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 9 | 投标截止时间和 开标时间 | 2022年11月10日下午14:00 本项目有关投标、开标时间以北京时间为准。 |
| 10 | 递交投标文件和开标地点 | 政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心 |
| 11 | 投标保证金金额及交纳截止时间 | 投标保证金：无 |
| 12 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址： https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 日历天 |
| 14 | 参加开标人员 | 本项目为电子标，投标人代表无须参加现场开标 |
| 15 | 现场演示和讲解 | 提供视频演示和讲解，投标截止时间前发送至531038270@qq.com |
| 16 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 17 | 履约保证金 | 本项目不设置履约保证金 |
| 18 | 采购信息 发布媒体 | www.zjzfcg.gov.cn http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain// （如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 19 | 是否提供样品 | 否。 |
| 20 | 付款手续和 付款时间 | 详见合同部分。 |
| 21 | 信用记录 | 根 据 财 库 [2016]125 号 文 件 ， 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 22 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号文 件的规定，本项目为 是 预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 23 | 中小企业扶持政策 | 1.项目属性（货物类） 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：智能化设备 所属行业：工业 3. 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 24 | 政采贷 | 本项目签订的政府采购合同适用于海宁市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体各签约银行融资方案内容可参阅浙江江南要素交易中心网站--会员专区（http://hn.jxzbtb.cn/hyzq/subpage.html） |
| 25 | 招标代理费 | 中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费，收费标准详见招标文件 |
| 26 | 政府采购行政监管及投诉受理部门 | 海宁市财政局 联系人：沈先生 联系电话：0573-87292037 邮政编码：314400 机构地址：海宁市水月亭西路336号 |
| 27 | 招标文件解释权 | 属于采购人和浙江圣加工程管理咨询有限公司。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指组织本次招标活动的浙江圣加工程管理咨询有限公司。

2.“采购人”指海宁市第二中学。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4. “产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用扫描件，格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标，联合体成员均需为中小企业。

（七）特别说明：

1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.以联合体投标形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）踏勘现场

如本项目须踏勘现场的，投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照扫描件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》扫描件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

1.4提供具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质和有效的安全生产许可证扫描件；

1.5法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

1.6法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件（如授权）；

1.7联合体投标的提供联合体各方上述1.3、1.4条内容及联合投标协议、联合投标授权委托书（附件4）（若需要）；

1.8提供中小企业声明函（附件5）或残疾人福利性单位声明函（附件6）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

1.9投标人认为需要提供的其他资料。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面格式及目录（附件7）；

2.2评分对应表（附件8）；

2.3投标人基本情况表（附件9）；

2.4项目组织实施方案【包括本项目实施方案中确保供货的组织措施、质量保证措施、安装、调试、培训、兼容方案等等详细介绍）】；

2.5技术响应表（附件10）；

2.6所投设备（软件）的品牌型号、技术性能及配置、执行标准等的详细说明；

2.7本项目技术力量配备表（附件11）、项目负责人（核心人员）及项目主要技术人员的资格证书扫描件、职称证书扫描件及社保证明等扫描件；

2.8投标人各类证书扫描件（盖单位公章）；

2.9商务响应表（附件12）；

2.10服务承诺（附件13）；

2.11提供近年来自2019年1月以来同类项目的合同及相应项目的验收报告扫描件等资料；

2.12招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3．报价文件：

3.1报价文件封面格式及目录（附件14）；

3.2报价一览表（附件15）；

3.3报价明细表（附件16）；

3.4 投标人认为需要提供的其他资料。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理费、总承包服务费及专业分包配合费（按综合布线费用的3%计）等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 中标（入围）人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）招标文件的编制和要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制，包含电子投标文件、电子备份投标文件。具体要求如下：

5.1 电 子 投 标 文 件 ： 按 政 采 云 平 台 供 应 商 项 目 采 购 - 电 子 招 投 标 操 作 指 南 （ 网 址 ：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

5.2电子备份投标文件：政采云平台生成的电子投标文件 1 份。

5.3如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将予以拒收。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

1.采购人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.8条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的；

1.7投标人未按采购文件要求的其他事项。

2. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1在技术商务文件中出现报价的；

2.2投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.3技术商务文件缺少《技术响应表》；

2.4招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，而投标人未提供该产品相应认证证书或截图的；

2.5投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.6投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.7技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.8投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.9经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.2经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

4.3报价文件缺少《报价一览表》、《报价明细表》的；

4.4《报价一览表》填写不完整的；

4.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

4.7投标人报价超过预算金额或最高限价的；

4.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

4.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场）。

(二) 采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评审结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2采购人对资格文件进行评审；

2.3评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4在系统上统一开启报价信息；

2.5评标委员会对报价文件进行评审；

2.6评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标（入围）人；

5．向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术、商务资信和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术分和商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3招标人协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标(入围)候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2. 《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合投标形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合投标形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

1.本项目不设置履约保证金。

2.中标人必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：

2.1 违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

2.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；

2.3中标人提供货物(服务)不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分和商务资信分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术分和商务资信分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分总分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务资信分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0～30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- （二）技术、商务资信分（0～70分）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目 | 分值（分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 项目组织实施方案 | 3 | 根据对投标人对本项目的理解，提供的实施方案中确保供货的组织措施、质量保证措施、安装、调试、培训、兼容方案等酌情打分； |
| 2 | 技术 | 光缆覆盖 | 3 | 根据投标人在项目施工范围内（以业主方行政区划为界）现有光缆覆盖情况和极端天气下的应急信号支撑情况酌情打分；（需提供实施区域内的光缆布局图、光缆数量等资料）；无自有产权传输路由或须借用其他单位产权资源建设线路系统的不得分； |
| 3 | 技术 | 项目点位熟悉度 | 3 | 根据投标人技术方案中安装点位熟悉度、设计合理性，进行评审，并提供现场踏勘证明（采购人盖章），比较后打分； |
| 4 | 技术 | 所投货物的品牌及市场信誉 | 3 | 根据投标人所投货物兼容性、品牌的一致性、产品在市场中的知名度和认可性等情况酌情打分，兼容性一致性好，知名度认知度高得2~3分；兼容性一致性较好，知名度认知度较高得1~2分（不含）；兼容性一致性一般，知名度认知度一般得0～1分（不含）酌情打分； |
| 5 | 技术 | 所投货物的质量、功能和技术性能 | 30 | 根据投标人技术响应表中技术响应参数打分，完全响应招标需求的得30分，标“Δ”为重要参数，每有一项重要参数负偏离扣1.5分，扣完为止（标“Δ”参数需提供检测报告、截图、证明材料等资料，评审时以所提供的资料为评分依据，未提供的以功能负偏离评分）； |
|  |  |  | 4 | 根据投标人所投主要设备与招标文件第二章招标需求的货物技术规格及配置对比，除标“Δ”参数外，其余参数酌情打分； |
|  |  |  | 9 | 视频演示材料：提供电子书法教室、校园电视台、移动录播系统功能视频演示材料，根据视频演示材料比较后酌情打分（单个系统最高得3分，最高得9分）； |
| 6 | 技术 | 技术力量 | 2 | 项目组负责人：具有高级工程师证书的得2分（须提供相关证书扫描件加盖单位公章及近3个月的社保证明）； |
|  |  |  | 4 | 施工人员：投标人提供本单位施工人员低压电工作业证25个以上得2分，40个以上得4分；(须为投标人社保清单以内)； |
| 7 | 商务资信 | 企业实力 | 3 | 根据投标人的经营状况、资质情况、荣誉证书、资信等级证书、市场商业信誉、用户知名度和质量认可度等情况比较后打分； |
| 8 | 商务资信 | 售后服务及承诺 | 2 | 根据投标人提供的质保期承诺、售中售后服务、技术培训方案等酌情打分（0～2分）； |
|  |  |  | 2 | 根据投标人提供的本地化服务方案酌情打分（0～2分）； |
| 9 | 商务资信 | 同类项目业绩 | 2 | 根据2019年1月（以合同签订日期为准）以来同类项目合同（单个合同金额在300万及以上）扫描件及相应项目验收报告，每个得1分，最高得2分。 |

# 第五章  海宁市政府采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：[2022]3301号

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                     项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是          。

2.2乙方（制造商）是否属于小微企业：□是□否

2.3本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）                    ，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理费、总承包服务费及专业分包配合费（按综合布线费用的3%计）等一切税金和费用。)

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

本项目分期付款：

（1）合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，支付当年度实际可支付款项的40%作为预付款；

（2）主要设备到货（根据投标清单设备到货金额达到70%或以上）支付至合同总金额的60%；

（3）安装完毕交付使用并经甲方验收通过后，付清余款。

注：本项目为分年度实施项目，2022年按照项目推进进度及与土建总承包工程等交叉施工等实际情况，支付当年度实际可支付款项的40%作为预付款，符合浙财采监〔2022〕3号文件规定要求。

乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：《海宁市政府采购资金结算单》、合法发票原件、验收相关资料；

3.3.2付款时间

甲方将审核后的资料提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在7天内支付相应的合同金额。

第四条 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报同级财政部门备案。

第六条 合同的转包与分包

乙方不得部分或全部转包其应履行的合同义务，同时也不允许分包。如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式陆份，甲方、乙方各执二份，海宁市财政局和浙江圣加工程管理咨询有限公司各执一份。

- 特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量及金额

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 交付时间

交付时间：与项目交工验收合格后15天内可试运行，试运行一个月内验收通过。

第三条 交付方式

3.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

3.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量要求

4.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

4.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

4.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

4.8符合国家验收规范的合格标准，配合总包单位争创浙江省文明标化工地。

第五条 服务要求

5.1质保期：整个项目自通过验收之日起     年，招标清单中有要求的按要求质保（项目通过验收之日起）。

5.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

5.3出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，乙方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

5.4 乙方应对所供货物实行终身维护。

5.5维修响应时间：2小时技术响应，24小时上门服务。

第六条 验收

6.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

6.2验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《海宁市政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第七条 质量争议

7.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

7.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第八条 违约责任

8.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

8.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

8.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，解除本合同。

8.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

8.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金，并由乙方向甲方支付合同金额50％的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第九条 不可抗力

9.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

9.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

9.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

地址：                                        　地址：

法定代表人（授权代表）：               　       法定代表人（授权代表）：

联系人：                                　      联系人：

联系电话：                              　      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二      年     月     日           　 日期：二○二      年      月      日

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照扫描件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》扫描件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

3提供具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质和有效的安全生产许可证扫描件；

4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件（如授权）；

6联合体投标的提供联合体各方上述1.3、1.4条内容及联合投标协议、联合投标授权委托书（附件4）（若需要）；

7提供中小企业声明函（附件5）或残疾人福利性单位声明函（附件6）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

8投标人认为需要提供的其他资料。

## 附件2： 投标人声明书

投 标 人 声 明 书

致浙江圣加工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                    。

我              （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                             （项目名称）（编号：SJCG2022029DZ-1）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致浙江圣加工程管理咨询有限公司：

我       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）

(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

## 附件4：联合体协议书

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应浙江圣加工程管理咨询有限公司组织实施的

(项目名称)                （项目编号)招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标人和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标人和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式两份，签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位（公章）：                          乙方单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日                      日期：    年   月   日

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据联合体双方签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权             为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合体各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字或盖章）：

日期：      年   月  日

授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月  日

甲方单位（公章）：                          乙方单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日                      日期：    年   月   日

## 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加   （单位名称）     的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：  　年　月　日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件6：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：  　年　月　日

## 附件7： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1评分对应表（附件8）；

2投标人基本情况表（附件9）；

3项目组织实施方案【包括本项目实施方案中确保供货的组织措施、质量保证措施、安装、调试、培训、兼容方案等等详细介绍）】；

4技术响应表（附件10）；

5所投设备（软件）的品牌型号、技术性能及配置、执行标准等的详细说明；

6本项目技术力量配备表（附件11）、项目负责人（核心人员）及项目主要技术人员的资格证书扫描件、职称证书扫描件及社保证明等扫描件；

7投标人各类证书扫描件（盖单位公章）；

8商务响应表（附件12）；

9服务承诺（附件13）；

10提供近年来自2019年1月以来同类项目的合同及相应项目的验收报告扫描件等资料；

11招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件8：评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应第四章评标办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

附件9： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的扫描件附后。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10： 技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 品牌及规格型号 | 性能及指标 |  |

注：1.详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填；

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件11： 技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获认证证书扫描件附后。

投标人（公章）：

## 日期：  　年　 月　  日

## 附件12： 商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件13： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件14： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（附件15）；

2报价明细表（附件16）；

3投标人认为需要提供的其他资料。

## 附件15： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易地新建海宁市第二中学项目智能化采购（第二次） | 批 | 1 |  |
| 合 计 人民币（大写）: 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |

注：报价明细详见《报价明细表》；服务要求详见第二章招标需求。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件16： 报价明细表

报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车、行人道闸系统 | 车牌道闸识别一体机 | 台 | 4 |  |  |
| 2 |  | 数字式车辆检测器 | 台 | 4 |  |  |
| 3 |  | 防砸雷达 | 台 | 4 |  |  |
| 4 |  | 停车场管理终端 | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  | 加密锁 | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  | 安全岛 | 项 | 3 |  |  |
| 7 |  | 人员通道左右 | 台 | 2 |  |  |
| 8 |  | 人员通道中 | 台 | 5 |  |  |
| 9 |  | 人脸测温终端 | 台 | 12 |  |  |
| 10 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 11 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 防冲撞系统 | 全自动液压升降柱 | 根 | 5 |  |  |
| 13 |  | 固定柱 | 根 | 18 |  |  |
| 14 |  | 智能控制系统 | 套 | 1 |  |  |
| 15 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 16 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 电子巡更系统 | 电子巡更点 | 个 | 13 |  |  |
| 18 |  | 无线数据采集器 | 个 | 1 |  |  |
| 19 |  | 巡更棒 | 个 | 2 |  |  |
| 20 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 门禁、智能门锁系统 | 人脸门禁一体机 | 台 | 10 |  |  |
| 22 |  | 电子门禁一体机（双门） | 台 | 1 |  |  |
| 23 |  | 电子门禁一体机（单门） | 台 | 5 |  |  |
| 24 |  | 读卡器 | 个 | 3 |  |  |
| 25 |  | 开门按钮 | 个 | 11 |  |  |
| 26 |  | 双门磁力锁 | 个 | 10 |  |  |
| 27 |  | 双门磁力锁配件 | 个 | 10 |  |  |
| 28 |  | 单门磁力锁 | 个 | 2 |  |  |
| 29 |  | 单门磁力锁配件 | 个 | 2 |  |  |
| 30 |  | 液压（自动）闭门器 | 个 | 22 |  |  |
| 31 |  | 电源 | 个 | 13 |  |  |
| 32 |  | 智能门锁 | 把 | 47 |  |  |
| 33 |  | 锁体 | 个 | 47 |  |  |
| 34 |  | 智能门锁网关 | 个 | 28 |  |  |
| 35 |  | 网关电源 | 个 | 28 |  |  |
| 36 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 张力式电子围栏 | 张力围栏控制器 (双防区) | 台 | 13 |  |  |
| 38 |  | 张力围栏控制器 (单防区) | 台 | 2 |  |  |
| 39 |  | 防水箱 | 个 | 15 |  |  |
| 40 |  | 四道双防区控制杆 | 根 | 13 |  |  |
| 41 |  | 四道单防区控制杆 | 根 | 2 |  |  |
| 42 |  | 中间支撑杆 | 根 | 150 |  |  |
| 43 |  | 终端受力杆 | 根 | 35 |  |  |
| 44 |  | 转向滑轮 | 个 | 80 |  |  |
| 45 |  | 张力收紧器 | 个 | 112 |  |  |
| 46 |  | 张力弹簧 | 个 | 112 |  |  |
| 47 |  | 终端杆绝缘子 | 个 | 112 |  |  |
| 48 |  | 多股张力线 | 米 | 3500 |  |  |
| 49 |  | 束线器（铝套） | 个 | 500 |  |  |
| 50 |  | 警示牌 | 块 | 78 |  |  |
| 51 |  | 电源 | 台 | 15 |  |  |
| 52 |  | 接地桩 | 根 | 15 |  |  |
| 53 |  | 避雷接地线 | 米 | 112 |  |  |
| 54 |  | 红外对射（含安装支架） | 对 | 3 |  |  |
| 55 |  | 报警键盘 | 台 | 1 |  |  |
| 56 |  | 单防区地址模块 | 个 | 3 |  |  |
| 57 |  | 警示灯（室内） | 个 | 1 |  |  |
| 58 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 59 | 紧急求助与入侵报警系统 | 三鉴移动探测器 | 只 | 4 |  |  |
| 60 |  | 单输入输出模块 | 个 | 7 |  |  |
| 61 |  | 报警警灯 | 只 | 3 |  |  |
| 62 |  | 紧急求助按钮 | 个 | 3 |  |  |
| 63 |  | 报警控制主机 | 台 | 1 |  |  |
| 64 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 65 | 综合安防软硬件管理平台 | 软件平台与授权 | 项 | 1 |  |  |
| 66 | 网络系统 | 核心交换机（16千兆光口+12万兆） | 台 | 1 |  |  |
| 67 |  | AC控制器（含104AP接入授权） | 台 | 1 |  |  |
| 68 |  | WIFI6 吸顶AP | 台 | 39 |  |  |
| 69 |  | 面板AP | 台 | 62 |  |  |
| 70 |  | 24口POE交换机 | 台 | 4 |  |  |
| 71 |  | 8口POE交换机 | 台 | 5 |  |  |
| 72 |  | 24光口汇聚交换机 | 台 | 5 |  |  |
| 73 |  | 8光口汇聚交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 74 |  | 48口带光口交换机 | 台 | 7 |  |  |
| 75 |  | 24口带光口交换机 | 台 | 5 |  |  |
| 76 |  | 8口带光口桌面型 | 台 | 29 |  |  |
| 77 |  | 5口带光口桌面型 | 台 | 72 |  |  |
| 78 |  | 光模块 | 对 | 123 |  |  |
| 79 |  | 数字电话主机 | 套 | 1 |  |  |
| 80 |  | 数字IP电话 | 台 | 30 |  |  |
| 81 |  | 数据插座 | 个 | 244 |  |  |
| 82 |  | 数据插座 | 个 | 136 |  |  |
| 83 |  | 数据地插 | 个 | 8 |  |  |
| 84 |  | 接线盒 | 个 | 575 |  |  |
| 85 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 86 | 信息发布系统 | 数字视窗 | 台 | 1 |  |  |
| 87 |  | 4K信息发布盒子 | 个 | 2 |  |  |
| 88 |  | 55寸电视机 | 台 | 2 |  |  |
| 89 |  | 电视机安装支架 | 个 | 2 |  |  |
| 90 |  | 65交互一体机 | 台 | 9 |  |  |
| 91 |  | 内置电脑 | 台 | 9 |  |  |
| 92 |  | 系统管家 | 套 | 1 |  |  |
| 93 |  | 集控管理系统 | 套 | 1 |  |  |
| 94 | 食堂一层条屏 | 室内P3.75双色屏 | ㎡ | 4.13 |  |  |
| 95 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 96 | 食堂二层条屏 | 室内P3.75双色屏 | ㎡ | 4.1 |  |  |
| 97 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 98 | 综合楼大厅条屏 | 室外P10RGB | ㎡ | 4.33 |  |  |
| 99 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 100 | 校门口室外全彩LED大屏 | 户外全彩LED大屏P4 | ㎡ | 11.47 |  |  |
| 101 |  | 防水箱体 | ㎡ | 12 |  |  |
| 102 |  | 接收卡 | 张 | 24 |  |  |
| 103 |  | 多媒体异步播放盒 | 套 | 1 |  |  |
| 104 |  | 控制软件 | 批 | 1 |  |  |
| 105 |  | 钢架结构 | 套 | 12 |  |  |
| 106 |  | 挖坑基础 | 个 | 2 |  |  |
| 107 |  | 通讯线 | 根 | 6 |  |  |
| 108 |  | 电缆 | 项 | 1 |  |  |
| 109 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 110 | 公共广播 | 吸顶音箱 | 只 | 125 |  |  |
| 111 |  | IP音箱 | 个 | 31 |  |  |
| 112 |  | 广播音箱 | 个 | 23 |  |  |
| 113 |  | 音量控制器 | 个 | 23 |  |  |
| 114 |  | 安装底盒 | 个 | 23 |  |  |
| 115 |  | 120W音柱广播 | 个 | 10 |  |  |
| 116 |  | 草坪音箱 | 个 | 4 |  |  |
| 117 |  | IP网络功放60W | 个 | 3 |  |  |
| 118 |  | IP网络功放120W | 个 | 6 |  |  |
| 119 |  | IP网络功放240W | 个 | 3 |  |  |
| 120 |  | IP网络功放360W | 台 | 1 |  |  |
| 121 |  | 单通道纯后级网络型功放1000W | 台 | 2 |  |  |
| 122 |  | 话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 123 |  | 前置放大器 | 台 | 1 |  |  |
| 124 |  | 寻呼话筒 | 台 | 1 |  |  |
| 125 |  | IP网络控制中心 | 套 | 1 |  |  |
| 126 |  | 数字化BG-IP网络广播系统 | 台 | 1 |  |  |
| 127 |  | 控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 128 |  | IP功放终端 | 台 | 1 |  |  |
| 129 |  | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 130 |  | 手持高保真无线话筒（一拖二） | 套 | 1 |  |  |
| 131 |  | 天线分配器 | 台 | 2 |  |  |
| 132 |  | 信号馈线 | 套 | 2 |  |  |
| 133 |  | 宽频全向天线 | 套 | 2 |  |  |
| 134 |  | 电源时序器 | 台 | 1 |  |  |
| 135 |  | 数字IP广播移动客户端软件 | 套 | 1 |  |  |
| 136 |  | 寻呼话筒 | 台 | 1 |  |  |
| 137 |  | 交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 138 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 139 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 140 | 报告厅显示与扩声系统 | 室内P3.75双色屏 | ㎡ | 9.34 |  |  |
| 141 |  | 全彩LED大屏 | 平方 | 42.16 |  |  |
| 142 |  | 主屏控制系统 | 套 | 1 |  |  |
| 143 |  | 接收卡 | 张 | 160 |  |  |
| 144 |  | 显示屏框架 | 平方 | 45 |  |  |
| 145 |  | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |
| 146 |  | 通讯线 | 根 | 20 |  |  |
| 147 |  | 电缆 | 套 | 1 |  |  |
| 148 |  | 控制软件 | 套 | 1 |  |  |
| 149 |  | 音箱安装支架1 | 套 | 2 |  |  |
| 150 |  | 音箱安装支架2 | 套 | 2 |  |  |
| 151 |  | 钢丝绳 | 米 | 32 |  |  |
| 152 |  | 钢丝绳锁扣 | 粒 | 16 |  |  |
| 153 |  | 双6.5吋线性音响（8Ω，250W） | 个 | 8 |  |  |
| 154 |  | 四通道数字功放 | 台 | 2 |  |  |
| 155 |  | 10吋环绕音箱（350W） | 台 | 6 |  |  |
| 156 |  | 音箱安装支架3 | 只 | 6 |  |  |
| 157 |  | 双通道专业功放（600W） | 台 | 3 |  |  |
| 158 |  | 18吋低频音响（650W） | 个 | 2 |  |  |
| 159 |  | 专业功放 | 台 | 1 |  |  |
| 160 |  | 12吋反听音响（350W） | 个 | 2 |  |  |
| 161 |  | 专业功放 | 台 | 1 |  |  |
| 162 |  | 头戴组合式无线话筒（一拖二） | 套 | 2 |  |  |
| 163 |  | 手持高保真无线话筒（一拖二） | 套 | 2 |  |  |
| 164 |  | 天线分配器 | 台 | 2 |  |  |
| 165 |  | 信号馈线 | 套 | 2 |  |  |
| 166 |  | 宽频全向天线 | 套 | 2 |  |  |
| 167 |  | 无线手持话筒落地支架 | 个 | 4 |  |  |
| 168 |  | 会议话筒 | 个 | 5 |  |  |
| 169 |  | 网络会议主机 | 台 | 1 |  |  |
| 170 |  | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 171 |  | 调音台 | 个 | 1 |  |  |
| 172 |  | 效果器 | 台 | 1 |  |  |
| 173 |  | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  |  |
| 174 |  | 电源管理器 | 台 | 2 |  |  |
| 175 |  | 网络中控主机 | 台 | 1 |  |  |
| 176 |  | 安卓平板电脑 | 台 | 1 |  |  |
| 177 |  | 无线路由器 | 台 | 1 |  |  |
| 178 |  | 控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 179 |  | 变压器 | 只 | 2 |  |  |
| 180 |  | 86寸交互一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 181 |  | 内置电脑 | 台 | 1 |  |  |
| 182 |  | 移动支架 | 个 | 1 |  |  |
| 183 |  | 42U机柜 | 个 | 2 |  |  |
| 184 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 185 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 186 | 报告厅舞台灯光系统（报告厅） | LED染色灯 | 台 | 39 |  |  |
| 187 |  | 聚光灯 | 台 | 12 |  |  |
| 188 |  | LED平板柔光灯 | 台 | 24 |  |  |
| 189 |  | 控台 | 台 | 1 |  |  |
| 190 |  | 直通箱 | 台 | 1 |  |  |
| 191 |  | 信号放大器 | 台 | 1 |  |  |
| 192 |  | 固定灯杆 | 套 | 3 |  |  |
| 193 |  | 液晶电视机 | 台 | 2 |  |  |
| 194 |  | 安装支架 | 套 | 2 |  |  |
| 195 |  | HDMI延长器 | 对 | 2 |  |  |
| 196 |  | 配件（大灯勾） | 个 | 39 |  |  |
| 197 |  | 配件（多功能灯勾） | 个 | 36 |  |  |
| 198 |  | 配件（安全绳） | 条 | 75 |  |  |
| 199 |  | 电源箱 | 个 | 1 |  |  |
| 200 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 201 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 202 | 报告厅舞台机械幕 | 拉幕机 | 台 | 2 |  |  |
| 203 |  | 轨道(铝合金) | 米 | 20.6 |  |  |
| 204 |  | 轨道(铝合金) | 米 | 15 |  |  |
| 205 |  | 杆体（固定吊杆） | 米 | 20.6 |  |  |
| 206 |  | 杆体（固定吊杆） | 米 | 15 |  |  |
| 207 |  | 两路对开幕变频控制机箱 | 台 | 1 |  |  |
| 208 |  | 安装辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 209 |  | 会标幕 | m2 | 123.6 |  |  |
| 210 |  | 会标幕衬里 | m2 | 41.2 |  |  |
| 211 |  | 对开大幕 | m2 | 396 |  |  |
| 212 |  | 大幕衬里 | m2 | 132 |  |  |
| 213 |  | 对开底幕 | m2 | 396 |  |  |
| 214 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 215 | 篮球馆显示与扩声系统 | 室内LED显示屏 | 平方米 | 14.34 |  |  |
| 216 |  | 同异步播放盒 | 台 | 1 |  |  |
| 217 |  | 接收卡系统 | 张 | 40 |  |  |
| 218 |  | 系统控制软件 | 套 | 1 |  |  |
| 219 |  | 框架 | 项 | 22.52 |  |  |
| 220 |  | 线缆及辅料 | 套 | 1 |  |  |
| 221 |  | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 222 |  | 无线手持话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 223 |  | 头戴式无线话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 224 |  | 天线分配器 | 套 | 1 |  |  |
| 225 |  | 信号馈线 | 套 | 1 |  |  |
| 226 |  | 宽频全向天线 | 套 | 1 |  |  |
| 227 |  | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 228 |  | 抑制器 | 台 | 1 |  |  |
| 229 |  | 功放 | 台 | 2 |  |  |
| 230 |  | 专业音箱 | 只 | 4 |  |  |
| 231 |  | 音箱安装支架 | 个 | 4 |  |  |
| 232 |  | 电源管理器 | 台 | 1 |  |  |
| 233 |  | 42U机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 234 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 235 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 236 | 共青团会议室多媒体系统 | 86寸交互一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 237 |  | 内置电脑 | 台 | 1 |  |  |
| 238 |  | 多功能插座 | 个 | 1 |  |  |
| 239 |  | 22U机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 240 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 241 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 242 | 行政会议室多媒体系统 | 86寸交互一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 243 |  | 内置电脑 | 台 | 1 |  |  |
| 244 |  | 多媒体插座 | 个 | 1 |  |  |
| 245 |  | 多功能插座 | 个 | 1 |  |  |
| 246 |  | 无线路由器 | 个 | 1 |  |  |
| 247 |  | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 248 |  | 无线手持话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 249 |  | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 250 |  | 四通道数字功放 | 台 | 1 |  |  |
| 251 |  | 专业音箱 | 只 | 4 |  |  |
| 252 |  | 音箱安装支架 | 个 | 4 |  |  |
| 253 |  | 电源管理器 | 台 | 2 |  |  |
| 254 |  | 42U机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 255 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 256 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 257 | 教师会议室多媒体系统 | 全彩LED大屏屏P1.86 | 平米 | 13.06 |  |  |
| 258 |  | 主屏控制系统 | 套 | 1 |  |  |
| 259 |  | 接收卡 | 块 | 50 |  |  |
| 260 |  | 显示屏框架 | 平米 | 13 |  |  |
| 261 |  | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 262 |  | 控制软件 | 套 | 1 |  |  |
| 263 |  | 通讯线 | 项 | 7 |  |  |
| 264 |  | 电缆 | 项 | 1 |  |  |
| 265 |  | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 266 |  | 无线手持话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 267 |  | 头戴式无线话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 268 |  | 鹅颈式无线话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 269 |  | 超高清视频切换器 | 套 | 1 |  |  |
| 270 |  | 多媒体插座 | 个 | 2 |  |  |
| 271 |  | 音频处理器 | 套 | 1 |  |  |
| 272 |  | 抑制器 | 套 | 1 |  |  |
| 273 |  | 专业功放 | 套 | 2 |  |  |
| 274 |  | 音箱 | 只 | 4 |  |  |
| 275 |  | 音箱安装支架 | 只 | 4 |  |  |
| 276 |  | 电源管理器 | 台 | 2 |  |  |
| 277 |  | 42U机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 278 |  | 隔离静噪抗干扰器 | 套 | 1 |  |  |
| 279 |  | 无线投屏器 | 套 | 1 |  |  |
| 280 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 281 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 282 | 党员活动室多媒体系统 | 86寸交互一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 283 |  | 内置电脑 | 台 | 1 |  |  |
| 284 |  | 多媒体插座 | 个 | 1 |  |  |
| 285 |  | 全频音箱 | 个 | 4 |  |  |
| 286 |  | 音箱安装支架 | 个 | 4 |  |  |
| 287 |  | 功放 | 个 | 1 |  |  |
| 288 |  | 桌面式无线话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 289 |  | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  |  |
| 290 |  | 电源时序器 | 台 | 1 |  |  |
| 291 |  | 22U机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 292 |  | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 293 |  | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 294 | 音乐与舞蹈教室多媒体系统（3间） | 全频音箱 | 个 | 6 |  |  |
| 295 |  | 音箱安装支架 | 个 | 6 |  |  |
| 296 |  | 功放 | 个 | 3 |  |  |
| 297 |  | 头戴式无线话筒 | 套 | 3 |  |  |
| 298 |  | 电源时序器 | 台 | 3 |  |  |
| 299 |  | 22U机柜 | 台 | 3 |  |  |
| 300 |  | 安装辅材 | 项 | 3 |  |  |
| 301 |  | 集成安装调试 | 项 | 3 |  |  |
| 302 | 考勤系统 | 人脸识别设备 | 台 | 18 |  |  |
| 303 | 精品录播教室 | 观摩室音箱 | 台 | 1 |  |  |
| 304 |  | 观摩室功放 | 对 | 1 |  |  |
| 305 |  | 讲台 | 张 | 1 |  |  |
| 306 |  | 液晶电视机 | 台 | 4 |  |  |
| 307 |  | 设备操作台 | 张 | 1 |  |  |
| 308 |  | 安装附件 | 批 | 1 |  |  |
| 309 |  | 42U机柜 | 只 | 1 |  |  |
| 310 |  | 高清录播主机 | 台 | 1 |  |  |
| 311 |  | 录播管理软件 | 套 | 1 |  |  |
| 312 |  | 录播导播软件 | 套 | 1 |  |  |
| 313 |  | 高清摄像机 | 台 | 4 |  |  |
| 314 |  | 高清摄像机管理软件 | 套 | 4 |  |  |
| 315 |  | 教师定位分析仪 | 台 | 1 |  |  |
| 316 |  | 学生定位分析仪 | 台 | 1 |  |  |
| 317 |  | 教师定位分析软件 | 台 | 1 |  |  |
| 318 |  | 学生定位分析软件 | 套 | 1 |  |  |
| 319 |  | 数字音频矩阵 | 套 | 1 |  |  |
| 320 |  | 指向性拾音话筒 | 套 | 6 |  |  |
| 321 |  | 录制面板 | 台 | 1 |  |  |
| 322 |  | 电源管理器 | 支 | 1 |  |  |
| 323 |  | 导播控制台 | 套 | 1 |  |  |
| 324 |  | 视频资源管理平台服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 325 |  | 视频资源管理平台 | 台 | 1 |  |  |
| 326 |  | 42U机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 327 |  | 系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |
| 328 | 电子书法教室 | 教师触控教学终端 | 套 | 1 |  |  |
| 329 |  | 云书法系统 | 台 | 1 |  |  |
| 330 |  | 三目书法教学仪 | 台 | 1 |  |  |
| 331 |  | 网络临摹屏（POE） | 套 | 20 |  |  |
| 332 |  | 书法教学授课软件 | 套 | 1 |  |  |
| 333 |  | 书法课件资源库软件 | 套 | 1 |  |  |
| 334 |  | 书法教学备课软件 | 套 | 1 |  |  |
| 335 |  | 嵌入式书法教学课件播放系统软件 | 套 | 1 |  |  |
| 336 |  | 书法专用讲台 | 张 | 1 |  |  |
| 337 |  | 新中式典雅带斗书法桌 | 张 | 10 |  |  |
| 338 |  | 博古架 | 组 | 6 |  |  |
| 339 |  | 装饰挂画 | 副 | 10 |  |  |
| 340 |  | 交换机 | 套 | 1 |  |  |
| 341 |  | 42U机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 342 |  | 系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |
| 343 | 校园电视台 | 高清摄录一体机 | 台 | 1 |  |  |
| 344 |  | 三脚架 | 付 | 1 |  |  |
| 345 |  | 无线领夹麦克风 | 套 | 1 |  |  |
| 346 |  | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 347 |  | 监听音箱 | 套 | 1 |  |  |
| 348 |  | 虚拟演播室系统主机 | 台 | 1 |  |  |
| 349 |  | 虚拟演播室系统 | 套 | 1 |  |  |
| 350 |  | 高清显示器 | 台 | 1 |  |  |
| 351 |  | 双屏专业提词器 | 套 | 1 |  |  |
| 352 |  | 虚拟抠像绿幕 | 套 | 1 |  |  |
| 353 |  | 影视补光灯 | 台 | 4 |  |  |
| 354 |  | 42U机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 355 |  | 线材配件 | 批 | 1 |  |  |
| 356 |  | 系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |
| 357 | PHOTOSHIP、FLASH教室 | NAS存储服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 358 |  | 笔记本电脑 | 台 | 1 |  |  |
| 359 |  | 笔记本电脑 | 台 | 4 |  |  |
| 360 |  | 台式电脑 | 台 | 22 |  |  |
| 361 | 中考教室系统 | 集成安装调试 | 项 | 1 |  |  |
| 362 | 食堂消费系统 | 食堂消费机 | 台 | 1 |  |  |
| 363 |  | 发卡机 | 台 | 1 |  |  |
| 364 |  | CPU餐饭卡 | 张 | 100 |  |  |
| 365 | 智能空调 | 智能空调 | 台 | 4 |  |  |
| 366 | 四声报警系统 | 报警器主机 | 套 | 1 |  |  |
| 367 |  | 配线 | 米 | 100 |  |  |
| 368 |  | 配管 | 米 | 200 |  |  |
| 369 |  | 集成安装费 |  | 1 |  |  |
| 370 | 移动录播系统 | 导播Pad一体机 | 套 | 1 |  |  |
| 371 |  | 导播系统软件 | 套 | 1 |  |  |
| 372 |  | 无线麦克风 | 套 | 1 |  |  |
| 373 |  | 高清云台摄像机 | 台 | 2 |  |  |
| 374 |  | 三脚架 | 只 | 2 |  |  |
| 375 |  | 便携飞行箱 | 只 | 1 |  |  |
| 376 |  | 系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |
| 377 | 智慧语言听说系统 | 云服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 378 |  | 云桌面系统 | 点 | 90 |  |  |
| 379 |  | 语音室软件 | 套 | 2 |  |  |
| 380 |  | 电子教室管理软件 | 套 | 2 |  |  |
| 381 |  | 学生云终端 | 台 | 90 |  |  |
| 382 |  | 教师终端 | 台 | 2 |  |  |
| 383 |  | 显示器 | 台 | 90 |  |  |
| 384 |  | 终端网络管理软件 | 套 | 2 |  |  |
| 385 |  | 机柜 | 个 | 2 |  |  |
| 386 |  | 耳机 | 个 | 90 |  |  |
| 387 |  | 企业级路由器 | 个 | 2 |  |  |
| 388 |  | 24口接入交换机 | 台 | 4 |  |  |
| 389 |  | 施工辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 390 |  | 系统集成调试 | 项 | 1 |  |  |
| 391 | 机房工程 | 防静电架空活动地板 | 平方 | 21.5 |  |  |
| 392 |  | 安装地板支架 | 平方 | 21.5 |  |  |
| 393 |  | 接地铜排带 | 米 | 16 |  |  |
| 394 |  | 接地线缆 | 米 | 32 |  |  |
| 395 |  | 6U机柜 | 个 | 2 |  |  |
| 396 |  | 15U机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 397 |  | 18U机柜 | 个 | 9 |  |  |
| 398 |  | 42U机柜 | 个 | 6 |  |  |
| 399 |  | 断路器 | 个 | 19 |  |  |
| 400 |  | 机柜承重架 | 个 | 6 |  |  |
| 401 |  | 配电箱 | 套 | 20 |  |  |
| 402 |  | 机柜电缆 | 米 | 120 |  |  |
| 403 |  | 6位PDU | 个 | 74 |  |  |
| 404 |  | 12位PDU | 个 | 34 |  |  |
| 405 |  | 空调 | 台 | 1 |  |  |
| 406 |  | UPS | 台 | 1 |  |  |
| 407 |  | 电池 | 节 | 32 |  |  |
| 408 |  | 金属梯式强电桥架 | 米 | 30 |  |  |
| 409 |  | 电池柜 | 套 | 2 |  |  |
| 410 |  | UPS输入输出电缆 | 米 | 30 |  |  |
| 411 |  | 安装铺材 | 批 | 1 |  |  |
| 412 | 综合布线 | 桥架1 | 米 | 3212 |  |  |
| 413 |  | 桥架2 | 米 | 440 |  |  |
| 414 |  | 桥架支架 | 米 | 3522 |  |  |
| 415 |  | 网线 | 米 | 14623 |  |  |
| 416 |  | 网线跳线 | 根 | 180 |  |  |
| 417 |  | 光纤跳线 | 根 | 246 |  |  |
| 418 |  | 光缆 | 米 | 5100 |  |  |
| 419 |  | 光缆 | 米 | 720 |  |  |
| 420 |  | 光缆 | 米 | 1310 |  |  |
| 421 |  | 光缆 | 米 | 200 |  |  |
| 422 |  | 数据插座 | 个 | 244 |  |  |
| 423 |  | 数据插座 | 个 | 136 |  |  |
| 424 |  | 数据地插 | 个 | 8 |  |  |
| 425 |  | 接线盒 | 个 | 575 |  |  |
| 426 |  | 弱电箱 | 个 | 75 |  |  |
| 427 |  | 光纤配线架 | 个 | 1 |  |  |
| 428 |  | 光纤配线架 | 个 | 1 |  |  |
| 429 |  | 光纤配线架 | 个 | 13 |  |  |
| 430 |  | 光纤配线架 | 个 | 1 |  |  |
| 431 |  | 光缆熔接 | 项 | 1 |  |  |
| 432 |  | 熔接盒 | 个 | 80 |  |  |
| 433 |  | 网络配线架 | 个 | 50 |  |  |
| 434 |  | 理线槽 | 个 | 70 |  |  |
| 435 |  | 配线 | 米 | 4892.5 |  |  |
| 436 |  | 配线 | 米 | 250 |  |  |
| 437 |  | 配线 | 米 | 1170 |  |  |
| 438 |  | 配线 | 米 | 1230 |  |  |
| 439 |  | 配线 | 米 | 20 |  |  |
| 440 |  | 配线 | 米 | 325 |  |  |
| 441 |  | 配线 | 米 | 240 |  |  |
| 442 |  | 配线 | 米 | 420 |  |  |
| 443 |  | 配线 | 米 | 170 |  |  |
| 444 |  | 配线 | 米 | 50 |  |  |
| 445 |  | 配管 | 米 | 3480 |  |  |
| 446 |  | 配管 | 米 | 429 |  |  |
| 447 |  | 配管 | 米 | 200 |  |  |
| 448 |  | 配管 | 米 | 3108 |  |  |
| 449 |  | 配管 | 米 | 150 |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、配置要求详见第二章招标需求。

2、本表合计金额应与《报价一览表》合计金额一致。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日