高照街道办事处搬迁改建空调设备采购

及安装工程

采购文件

项目编号： 圣加[ZJSJ-2022-JX2-30]

项目名称：高照街道办事处搬迁改建空调设备采购及安装工程

采购人：嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处

采购代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

2022年7月

目    录

第一章  公开招标采购公告	4

第二章  招标需求	10

第三章  供应商须知	27

第四章  评标办法及评分标准	48

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	52

第六章  投标文件格式	59

第一章  公开招标采购公告

项目概况

高照街道办事处搬迁改建空调设备采购及安装工程的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于 2022年 8 月8 日14：00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

政府采购计划编号：临[2022]1520号

项目编号：圣加[ZJSJ-2022-JX2-30]

项目名称：高照街道办事处搬迁改建空调设备采购及安装工程

预算金额：人民币175万元

最高限价：人民币175万元

采购需求：高照街道办事处搬迁改建所需可变冷媒流量全直流变频多联式空调系统设备的采购、安装、调试及售后服务等，具体需求见采购内容，具体需求见第二章招标需求。

合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束。

本项目接受联合体投标： 是，否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1 无需落实；

2.2 需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %，其中小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到  % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年8 月8日 14：00

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年8 月8日 14：00（北京时间）

地点（网址）：浙江圣加工程管理咨询有限公司411会议室（嘉兴市昌盛南路现代广场1号楼1单元）通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至招标代理机构唐利槟（收），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至招标代理机构联系人邮箱（809397419@qq.com），以便招标代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，招标代理机构将拒签；

备份投标文件递交须满足：外包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标供应商公章。

投标供应商递交的备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：

·未按规定密封或标记的；

·由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

·超过投标截止时间送达的。

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

5.惠企政策

5.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

5.2本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购履约保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处

项目联系人：孟先生

联系方式：0573-82796375

2.代理机构信息

名 称：浙江圣加工程管理咨询有限公司

地 址：嘉兴市昌盛南路现代广场1号楼1单元4楼404室

项目联系人：唐利槟

电话：15067392443

邮箱：809397419@qq.com

质疑联系人：陶朱妹

联系电话：0573-82200130

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：

嘉兴市秀洲区财政局

联系方式：0573-82720086

采购人：嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处

采购代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

2022年7月

第二章 招标需求

一、招标范围

本次招标范围包括：高照街道办事处搬迁改建所需可变冷媒流量全直流变频多联机空调系统设备的供货（含税金）、运输、吊装就位、设备及管路、现场保管等的安装、调试和试运行、验收、技术服务、技术培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及安装资料的提交等，质保期内的免费维修、保养，在开机时需要的润滑剂、制冷剂和初始运行充灌等。

上述项目所需的一切费用及进入现场施工安装时与其他各相关施工单位的配合协调所产生的费用等全部包括在投标报价内，即全包交钥匙工程。

投标人须提供的设备、材料及具体工作如下：

可变冷媒流量全直流变频多联式空调系统室外机、室内机、有线控制器(含弱电控制的接口)、各种配置件{包括分歧器、隔震垫、支撑架、冷媒管、固定材料、保温和包敷材料、风口、帆布软管}、润滑剂、制冷剂、信号线、室内机的电缆等。包括系统全套设备和所有系统及机组内部、外部接管和接线。即提供的机组安装就位后，只须通电，便可进行调试和正式运转和使用。室外机槽钢支架由投标单位负责，费用考虑在报价内。投标包含冷凝水管包含立管及支管（含立管安装时楼面开孔等费用）、管道井楼板开孔及防火封堵。投标单位需要综合考虑材料、人工、空调设备（包括产品升级）等的涨价因素风险全部包含在投标价格中，结算不予调整。

二、承包方式及报价要求

1、工程承包方式：本次空调系统工程招标范围的项目内容，由中标人根据招标文件和图纸的要求，以包工、包料、包质量、包工期、包调试验收、包安全、包文明施工的固定总价的方式承包（除联系单变更外，均不作调整）。

2、投标人应按招标文件中的附表及图纸，填定相关报价表。本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

3、各单位投标报价时应根据施工图纸，按附表，结合自身实力和市场行情自行报出各标段投标全费用综合单价和总价。投标全费用单价必须包括下列费用并全部计入投标总价中：

1）空调设备到工地仓库价（含税、运保、装卸、随机备品备件、随机工具、随机附件、工地现场的保管费等）；

2）安装材料费；

3）安装施工费；

4）产品及系统调试费、技术培训费、验收费、日常维护费（维护内容见表格）等；

5）施工中发生的水、电费；

6）室外主机的冷媒管道不锈钢保护费用、室内机的电缆线及配管、室外机隔离开关箱，冷凝水立管及支管、管道井楼板开孔及防火封堵、室外机槽钢支架。

7）空调内机全费用单价应包括按图施所包含的空调线控器、安装材料、成品保护费，室内机电缆线等，若为风管机还应包含风口和风管等全部费用。

8）因本工程为交钥匙工程，投标人必须承诺在设备投入正常运行前，包括招标文件已提及或未提及但为完成本工程应该包括的工作内容，均含在投标报价中。

10）全费用报价中需考虑本次招标中施工安装期较长，材料、人工的涨价因素，在今后不做结算调整。

11）水电费等由中标单位自行与总承包单位协商。

4、在室外机容量不变的前提下，如因工程装修的需要，对部分室内机进行位置、容量及形式的调整（或根据入住企业的需求调整），按全费用综合单价实行月度按实结算。

三、工作范围

1、制造检验和试验工作

（1）卖方在出厂前性能试验结束后应尽快提交试验报告书（一式三份不超过14个工作日提交）。

（2）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

（3）在生产制造期间，买方有权在认为合适的时间到卖方制造地，进行质量检验和试验，若一些零部件需在其他地方生产，卖方应为买方办理手续进入现场。在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备的各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但买方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。

（4）主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。卖方须提供由买方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，卖方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一式三份检验、试验报告给买方。

（5）当设备试验时，卖方应至少在试验前14天以正式的书面形式通知买方：何种试验将在何时何地进行。经买方认可后，若买方不能在指定的时间赶赴现场，卖方将进行试验并被视为买方在场进行，同时他须及时将试验报告副本送达买方。若买方需要，卖方应解释所有的试验事项，直至买方满意。

2、设备的防护、包装及运输工作

（1）设备的防护及油漆：设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施供买方认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

（2）所有设备应合理、有效地整机包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）不油漆且易磨蚀的钢制零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

（4）随机卖的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5）设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于买方所有。

（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括设备合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。

（7）卖方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施及现场的保管。

（8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（9）到货验收：卖方应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，卖方应负责更换设备，并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由卖方自行承担。

在项目工地的存放仓库由买方负责协助解决，放置在仓库的设备材料由卖方负责保管，费用已含在报价中。

3、技术培训工作

（1）卖方应对买方工作人员无偿提供操作及维修培训，在工地现场为买方操作人员提供操作培训。

（2）卖方须提供一份买方认可的培训计划，其内容包括时间、地点、培训内容及培训项目等。卖方应派技术工程师到工地现场为买方免费培训相关人员，食宿、差旅等培训服务费用由卖方自理。

（3）卖方应编写培训手册供买方认可，手册中包括所有人员培训及依照与合同中提供的设备有关的试验、操作及维修的规程。

4、安装、调试及试运行工作

设备安装一结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在买方同意后，将执行调试和试运行工作。

（1）卖方应派遣有从事同类工作五年以上实践经验的工程师或技术人员与买方及设备安装单位一起进行设备的安装、调试及试运行工作，如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，卖方应全权负责解决直到买方满意，并应按合同条款规定执行。

（2）在安装调试期间卖方应在现场负责安装、测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由卖方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内，卖方须提供有关证明文件给买方。

卖方须将测试和调试方法及记录表在安装结束前4个星期提交给买方，请买方认可后方可执行。部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

（3）试运行

设备试运行需在和本项目有关的部门及买方的工程技术人员的监督下进行。

调试和试运行时间应遵照空调设备验收规格书规定执行。

5、验收工作

（1）产品保护

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的设备、元部件必须进行防腐、防水、防尘、防烟处理。

（2）日常维护

在买方正式接收后，卖方保证设备在保质期内正常运行。卖方应承担所有设备在质保期内的维修费（人为因素损坏除外）及卖方的工程技术人员的费用。卖方在质保期内需进行保养，具体工作如下：

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 | 每年二次 |
|  | 2 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗 | 每年二次 |
|  | 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 | 每年二次 |
|  | 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 | 每年二次 |
|  | 5 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 | 每年二次 |
|  | 6 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 | 使用季节每月一次 |
|  | 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复 | 每年二次 |
|  | 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 | 每年二次 |
|  | 9 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 | 每年二次 |
|  | 10 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子 | 每年二次 |
|  | 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常 | 每年二次 |
|  | 12 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 | 每年二次 |
|  | 13 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 | 每年二次 |
|  | 14 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 | 每年二次 |
|  | 15 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 | 每年二次 |
|  | 16 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好 | 每年二次 |
|  | 17 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 | 每年二次 |
|  | 18 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 | 每年二次 |
|  | 19 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 | 每年二次 |
| 室外机 | 1 | 压缩及部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩器排气温度 | 每年二次 |
|  | 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足,不足需补充 | 使用季节每月一次 |
|  | 3 | 冷冻油 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩机冷冻油是否充足 | 每年二次 |
|  | 4 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 | 每年二次 |
|  | 5 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 | 每年二次 |
|  | 6 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 | 每年二次 |
|  | 7 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好 | 每年二次 |
|  | 8 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 | 每年二次 |
|  | 9 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 | 每年二次 |
|  | 10 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 | 使用季节每月一次 |
|  | 11 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 | 每年二次 |
|  | 12 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 | 每年二次 |
|  | 13 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 | 每年一次 |
|  | 14 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 | 每年二次 |
|  | 15 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常 电脑版输入输出是否正常 电脑版除尘处理 | 每年二次 |
|  | 16 | 变频控制部分 | 检测变频板是否工作正常 检查变频器散热风机工作是否正常 检测整流电路是否工作正常 检测变频模块工作是否正常 | 每年二次 |
|  | 17 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 | 使用季节每月一次 |
|  | 18 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 | 每年二次 |

以上工作流程根据实际使用情况每年2到3次，空调使用季节（夏季6到9月，冬季12至1月），每月进行一次巡查。

（3）验收合格条件

·运行结果符合合同要求。

·在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到买方的认可。

·所有合同中规定的货物和资料都已提交。

·整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

·设备在交由买方使用之前已通过有关部门验收，并得到由买方、卖方、监理单位共同签署的验收合格证书。

6、售后服务工作

*（1）卖方应有能力提供24小时的设备维修服务。维修人员接到维修电话后须在4小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人应为招标人提供一站式服务，并在嘉兴地区设有售后网点，由投标品牌制造商授权特约维修，维修工作不得转包。

*（2）卖方须对合同中规定的整套设备，提供项目整体竣工验收合格后不少于24个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，卖方应免费维修和正常保养。

（3）在质保期内的工作应包括对所有设备系统常规检查、调整、润滑、冷媒补充等。保修期内，卖方每二个月对系统进行一次总体检测，每半年对系统进行一次复调，保修期满后为买方提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标时就提交业主。

（4）卖方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏部件，并排除故障。故障排除后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

（5）在质保期届满，卖方工程师和买方代表将对设备进行一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的最终认可。

（6）投标过程中，投标人应提供一份有关投标设备在质保期后，6年内的维修和保养合同范本，应有如下内容：

·服务范围

·服务期限

·服务内容（零件单和易损坏的零件单）

·服务费

·不免责任的内容

·双方负责的内容

·买方保留是否签此合同的权力

·其他

7、零部件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件，以满足设备正常运行的需要；并列出易损坏的零部件清单及报价（见附件五），承诺此价格在质保期满后5年内不得向上调整。

8、检修设备及工具的提供

（1）须提供足够的常用检修设备，这些设备及工具不能在安装时使用。推荐的检修设备须在投标文件中注明。卖方在投标时应提供检修设备清单及价格表，买方有权决定是否购买。

（2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

（3）所有检验设备使用的交流电应为50HZ、220V单相、三线，并能在±10%的压差下正常运行。

（4）设备调试后，工具及相应工具箱须提交买方。

9、资料的提供

（1）总体要求

（a）所有提交的图纸及技术文件应使用IS制（国际单位制）。

（b）合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有卖方标记的检验标志，任一设备的项目的图纸应标明制造商名称。

（c）提交的图纸及文件应清楚、完整，并与（a）、（b）、（c）三项中要求一致，否则，买方将有权拒绝。这些图纸及文件的二次提交的费用应由对工作延误负责的卖方承担。

（d）只有那些由买方认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中。在实施过程中，如出现任何修改（需要的话），需取得买方批准。卖方应制作一式三份报告提供买方审查认可，买方应在收到卖方文件后两星期内提出反馈意见，否则卖方的修改自动生效。但卖方不得以此为由要求调整合同总价。

（e）买方将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。在收到买方的审查意见后，卖方须修改图纸及文件以满足买方的需要，若发生工程延误，其责任全部在卖方。此时买方会减少或延期交付项目的货款。

卖方设计的图纸及技术文件在取得买方认可后，并不会以任何方式减少卖方对合同执行的责任与义务。

（2）卖方提交的文件及资料

1）卖方须在合同规定的时间内提交一份符合合同内容要求的所有资料供买方认可，资料应该包括工作完成计划书、图纸、技术说明书等。

2）其他投标人认为可能需要的文件。

上面所提到的资料应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。其他资料的提交请参照有关章节。

设备交付后：

卖方须在设备交付后按合同规定和设备出厂规定提交所有资料外，卖方还应负责提供至少四份完整的操作、维护使用手册（此手册如需要应在交货前提供）。

a.操作手册应有总体安装及各种操作程序，包括：设备的工作原理、安装、试验、运行前的前期检查、运行、维护、拆卸、修理和从启动到关机的整个程序等，其内容须完整、清晰、易于理解，须强调的是，在使用手册中应有安装设备所用的图纸及文字说明，特别是配套设备制造商提供的说明也应附在整机使用手册中，并带参照说明，图表及零件单须完整。此手册应为中文版本，须良好印刷及包装。

b.在说明内还应有：警报及安全措施等操作人员确保安全操作所需的内容。

维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如，润滑、检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应指明主要装配空间、元件及部件的外部极限、常规调整、特殊工具的使用、发生故障的常见位置、故障诊断、故障解决方法等，以使维修人员能保证设备处于良好的运行状态中。

手册的章节应按照设备的型号、尺寸及工作系统分开，每一本手册应写明结构及操作过程，并列出按照制造商产品的零部件订货表。电气及控制设备说明应有详细的实际操作过程，手册中还需列明故障的排除方法（故障现象、故障外观及解决办法）。

提供主要部件进口的证明文件，包括报关单，商检单、进口产地证书。

四、交货期及安装调试工期

与装修改造同步（2022年8月至12月）。投标人须在投标文件中提交按全部同时安装所需的最短交货期及最短安装、调试工期。

二  主要技术规格和要求

一、招标设备一览表

| 序号 | 货物名称 | 交货及安装期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可变冷媒流量全直流变频多联式空调系统设备及安装调试 | 合同生效，按业主实际需要完成全部设备到货、安装、调试、验收。 | 工地现场 |
| 2 | 完成本项目交钥匙工程所必须的其他内容 |  |  |

二、技术规格

（一）可变冷媒流量全直流变频多联式空调系统技术规格

1.1系统冷媒：R410a

1.2本项目夏季空调总耗冷量为909.2KW；冬季空调总耗热量为1020KW。

▲1.3空调系统使用区域、范围与所有室内机、室外机设备形式（出风形式），按施工图（具体统计情况见附表一）要求，不得更改。

1.4室外机可在-15℃～5℃范围内正常制热，在-5℃～+43℃范围内正常制冷。

1.5室内外机间允许最大接管长度、允许最大高差满足设计要求。

1.6室内机是本系统的末端装置，它应自带蒸发器、循环风机、长效过滤网、冷凝水提升泵等。

1.7室外机整机噪音、室内机整机噪音：按设计要求。

1.8噪声测试点为距室内/外机1米处。

1.9室内机控制器采用有线控制器。该控制器应独立控制每一台室内机，安装在墙上，由KBG管穿线引入，具有运行方式、温度控制、气流速度控制、冷热风转换及故障诊断等基本功能。投标人对控制器的功能应有详细描述。

▲1.10风管连接式室内机应自带凝结水泵，排水高度不应小于0.5米，机外静压不低于30Pa。

▲1.11单台室内机、室外机制冷量不允许负偏离。投标设备室外机总制冷量不得低于设计室外机总制冷量。（夏季空调制冷量为909.2KW）。单台全热交换器风量、静压不允许负偏离。

▲1.12总的外机整机额定输入电功率允许负偏差为业主提供的总容量3%以内（含，四舍五入、取整数）。单台全热交换器额定输入电功率允许负偏差为设计容量的3%以内（含，四舍五入、取整数）。

▲1.13空调系统的划分必须按照设计图纸，不得自行拆分、组合空调系统，室外机和室内机的数量、形式必须按照设计图纸。

1.14所有电气设备和设备的安装须符合下列电源条件：

电压：~380V，3相5线制，~220V单相

电压波动：±7%，接地电阻要求：≤4Ω

1.15变频系统应具备对供电系统的抗干扰能力，系统产生的高次谐波电流必须小于基波电流的5%，并不得影响其他设备的正常工作。

1.16投标人在投标时，应提交为本工程机组提供的控制系统各种功能的详细说明。

1.17投标人提供的货物的室外机必须要可靠性高。室外机壳体及热交换器翅片要经有效的防腐处理，提供的货物和服务必须要可靠性高，除了象密封件、易损件等一类消耗项目外，所有部件都应具有连续正常使用超过15年的寿命。

1.18其它技术要求

1.18.1投标人须进一步地明确提供货物的技术参数，并应在投标文件中详细列出。

1.18.2详细列出所有货物及附件的安装尺寸，装配关系，与安装有关的线路，管道接口尺寸及安装要求（包括安装、运行和维护空间），安装使用说明书。

▲1.19报价形式及格式须按照招标文件格式，否则做废标处理。

（二）可变冷媒流量全直流变频多联式空调系统安装要求

2.1室外机安装于屋面上或指定场所，位置参考设计图纸或图纸说明。

2.2室内外机连接管和冷凝水管位置，按本招标文件划分的系统配置的室内外机布置。请投标人提供图纸，图纸需在原设计图基础上修改。深化设计的图纸最终需得到设计确认，投标人深化设计的价格已包括在投标总价中。投标人须确定冷媒管规格及冷媒分配器型号及冷凝水管的规格。

2.3室内机安装位置见设计图纸并与招标人提供的最终装修设计图协调一致后施工。部分需要根据业主的招商入住企业实际需求情况来布置室内机位置，投标人需满足业主及招商入住企业需求，费用包含在投标总价中。

2.4室外的冷媒保冷管外还应该外包至少0.4毫米的SUS304板作为保护壳，SUS304板保护壳之间起鼓加强并连接。所需费用应在报价时综合考虑，结算不另增加相关费用。

▲2.5安装材料应满足国家标准，铜管采用空调用去磷脱氧无缝紫铜管，并应符合国标GB/T1527-2006，铜管采用上海飞轮、诸暨海亮、青岛宏泰或同档次品牌。采用难燃B级橡塑隔热保温材料保温，选用河北华美、昆山世霸龙、福乐斯或同档次品牌，保温厚度符合国家标准。用PVC扎带包扎成束，固定方式采用25×3扁钢作吊筋固定。将冷媒管用相应尺寸的骑马卡经螺栓固定在扁钢上。冷媒管穿越楼板或穿越墙体时用钢套管护套。套管高出地面50mm，套管中间设止水环，媒管焊接，或穿越墙体时用钢套管护套。套管高出地面50mm，套管中间设止水环，媒管焊接，大于DN25的铜管用相应规格的束接连接，每个焊点焊接完立即用清水在热态状态下及时清洗，洗尽氧化层。冷媒管的分支处用分支器进行分支，焊接采用充氮保护纤焊焊接，最后进行氮气检测。冷时清洗，洗尽氧化层。

2.6投标人提供分歧器的品牌及原产地。

2.7所有凝结水管采用UPVC管。冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不小于0.01，冷凝水水平干管坡度不小于0.005，不允许有积水部位。冷凝水管的固定同冷媒管的固定方式，吊架间距不大于1.2m。试水时将清洁水沿管道缓缓加入，检查各连接处及管路是否有渗漏现象，对管路较长的排放管，将管路两端出口处封闭，将清洁水注入管道内观察24小时后，如无渗漏即属合格。

2.8管道支吊架在表面除锈后刷红丹二道，再刷灰色漆二道。

2.9安装在吊顶内的设备阀门等，其下方的吊顶应为活动吊顶或预留检修孔。投标人提供具体位置，但不得与装修冲突，投标人须无条件与装修配合。

2.10吊筋经膨胀螺栓固定在屋顶，室内机安装在吊筋下，双螺母固定，并加2mm厚的橡胶垫减振，并保持室内机安装位置水平。

2.11焊接完的系统用氮气进行吹洗，必须保证管道内无杂质。

2.12已安装好的冷媒管按各冷媒系统对气管及液管进行氮气加压试验，试验结果各项指标必须满足规范要求。

2.13室外机安装时，在混凝土基础铺设槽钢基座，槽钢须为二次镀锌。室外机安装在槽钢基座上，用角钢焊接在槽钢上，用以连接室外机地脚螺栓，室外机钢架基座的颜色须和其他设备基座颜色一致。

2.14风管采用单面彩钢保温管制作，厚度及加工方法按国标规范的规定确定（如有新规定以新规定为准）；安装在吊顶内的排烟风管，均设置40mm厚的离心玻璃棉保湿，并与可燃物保持不小于150mm的距离。

2.15风管与通风机、空调机组进出口处，均应设置L=150～300mm的成品保温软接（不燃），排烟风机设置防火软接头（耐温280℃以上，如XH预痒丝布），软接的接口应牢固，严密，在软接处禁止变径；

2.16水平或垂直的风管，须设置支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场选定，详见08K132；管道直径或长边长不大于400mm的，间距小于4m，管道直径或长边长大于400mm的，间距小于3m。

2.17风管支、吊、或托架应设置于保温层的外部，并在其间镶以垫木，应避免在法兰、测孔、风阀等处设置支吊架。安装风阀等配件时注意将操作手柄配置在便于操作的地方。

2.18防火阀的安装方向应正确，同时应事先检验其外观质量，动作灵活、可靠之后方可安装，防火阀须单独配置支吊托架。

2.19送风干管三通处均加三通调节阀，三通调节阀下部根据装修风格；送风支管均设置风量调节阀。

2.20风管穿越防火墙时，穿越风管、套管均采用2mm钢板，风管与套管的缝隙用水泥砂浆堵塞。

2.21本项目的安装施工必须符合国家相关的安装技术质量规范要求。

2.22中标单位因品牌自身要求对系统进行优化或者升级等费用由投标单在报价中综合考虑自行考虑，不另行增加。

特别说明：

招标文件中标注“▲”号的条款均为关键条款，对这些关键条款的任何负偏离或大于允许偏离范围的投标文件均作无效标处理。

附表一：

可变冷媒流量全直流变频多联式空调系统设备招标要求统计表

| 三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 编 号 | 服务区域 | 类型 |  | 制冷量 | 制热量 | 功率 | IPLV | 数量 | 备注 | 内外机配比 |
|  |  |  | 室外机 | 室内机 | KW | KW | KW | W/W | 台 |  |  |
| 1 | KT3-1 | 三层1系统 | - | - | 103.6 | 116.2 | 26.63/26.36 | 7.37 | 1 |  | 1.00 |
|  | KT-100 | 视频会议室 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 10.0 | 11.2 | 0.07 | - | 2 |  |  |
|  | KT-90 |  | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 9.0 | 10.0 | 0.062 | - | 2 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-23 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-24 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 控制室 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-112 | 值班室 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 11.2 | 12.5 | 0.07 | - | 1 |  |  |
|  | KT-90 | 接待室 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 9.0 | 10.0 | 0.062 | - | 1 |  |  |
|  | KT-45 | 办公3-17 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 4.5 | 5.0 | 0.054 | - | 1 |  |  |
|  | KT-45 | 办公3-18 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 4.5 | 5.0 | 0.054 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-20 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-21 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-45 | 母婴室 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 4.5 | 5.0 | 0.054 | - | 1 |  |  |
|  | KT-45 | 办公3-16 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 4.5 | 5.0 | 0.054 | - | 1 |  |  |

| 序 号 | 编 号 | 服务区域 | 类型 |  | 制冷量 | 制热量 | 功率 | IPLV | 数量 | 备注 | 内外机配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室外机 | 室内机 | KW | KW | KW | W/W | 台 |  |  |
| 2 | KT3-2 | 三层2系统 | - | - | 78.6 | 88.2 | 20.68/20.18 | 7.75 | 1 |  | 1.02 |
|  | KT-45 | 办公3-15 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 4.5 | 5.0 | 0.054 | - | 1 |  |  |
|  | KT-36 | 办公3-14 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 3.6 | 4.0 | 0.04 | - | 1 |  |  |
|  | KT-140 | 功能室 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 14.0 | 16.0 | 0.089 | - | 1 |  |  |
|  | KT-80 | 办公3-7 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-80 | 办公3-6 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-100 | 办公配套用房 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 10.0 | 11.2 | 0.07 | - | 1 |  |  |
|  | KT-45 | 办公3-13 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 4.5 | 5.0 | 0.054 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-12 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-11 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-10 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-9 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-8 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |

| 序 号 | 编 号 | 服务区域 | 类型 |  | 制冷量 | 制热量 | 功率 | IPLV | 数量 | 备注 | 内外机配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室外机 | 室内机 | KW | KW | KW | W/W | 台 |  |  |
| 3 | KT3-3 | 三层3系统 | - | - | 103.6 | 116.2 | 26.63/26.36 | 7.37 | 1 |  | 1.00 |
|  | KT-63 | 办公配套用房 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 6.3 | 7.1 | 0.045 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-25 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-26 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-27 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3-28 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-125 | 大办公 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 12.8 | 14.0 | 0.073 | - | 2 |  |  |
|  | KT-71 | 更衣室 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 7.1 | 8.0 | 0.045 | - | 1 |  |  |
|  | KT-100 | 值班 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 10.0 | 11.2 | 0.07 | - | 1 |  |  |
|  | KT-63 | 执法装备室2 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 6.3 | 7.1 | 0.045 | - | 1 |  |  |
|  | KT-125 | 会议室 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 12.8 | 14.0 | 0.073 | - | 1 |  |  |
|  | KT-125 | 接待大厅 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 12.8 | 14.0 | 0.073 | - | 1 |  |  |

| 序 号 | 编 号 | 服务区域 | 类型 |  | 制冷量 | 制热量 | 功率 | IPLV | 数量 | 备注 | 内外机配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室外机 | 室内机 | KW | KW | KW | W/W | 台 |  |  |
| 4 | KT3-4 | 三层4系统 | - | - | 103.6 | 116.2 | 26.63/26.36 | 7.37 | 1 |  | 1.01 |
|  | KT-80 | 24小时 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 8.0 | 9.0 | 0.062 | - | 1 |  |  |
|  | KT-100 | 会议室 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 10.0 | 11.2 | 0.07 | - | 1 |  |  |
|  | KT-40 | 办公-40 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-140 | 办证中心 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 14.0 | 16.0 | 0.089 | - | 4 |  |  |
|  | KT-90 | 自助服务 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 9.0 | 10.0 | 0.062 | - | 1 |  |  |
|  | KT-45 | 办公-35 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 4.5 | 5.0 | 0.054 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公-36 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公-37 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |

| 序 号 | 编 号 | 服务区域 | 类型 |  | 制冷量 | 制热量 | 功率 | IPLV | 数量 | 备注 | 内外机配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室外机 | 室内机 | KW | KW | KW | W/W | 台 |  |  |
| 5 | KT3-5 | 三层5系统 | - | - | 78.6 | 88.2 | 20.68/20.18 | 7.75 | 1 |  | 1.01 |
|  | KT-28 | 弱电机房 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 2.8 | 3.2 | 0.018 | - | 1 |  |  |
|  | KT-63 | 弱电机房 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 6.3 | 7.1 | 0.045 | - | 1 |  |  |
|  | KT-112 | 会议室 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 11.2 | 12.5 | 0.07 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 询问室 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 询问室 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-80 | 办公3-5 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-80 | 办公3-4 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-80 | 办公3-3 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-80 | 办公3-3 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-80 | 办公3-2 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-80 | 办公3-1 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |

| 四层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 编 号 | 服务区域 | 类型 |  | 制冷量 | 制热量 | 功率 | IPLV | 数量 | 备注 | 内外机配比 |
|  |  |  | 室外机 | 室内机 | KW | KW | KW | W/W | 台 |  |  |
| 6 | KT4-1 | 四层1系统 | - | - | 92.2 | 103.6 | 23.05/23.6 | 7.52 | 1 |  | 1.02 |
|  | KT-71 | 加工间 | - | 天花板内置 四向气流嵌入式 | 7.1 | 8.0 | 0.045 | - | 1 |  |  |
|  | KT-36 | 售卖间 | - | 天花板内置 四向气流嵌入式 | 3.6 | 4.0 | 0.02 | - | 1 |  |  |
|  | KT-112 | 包厢 | - | 天花板内置 超薄风管式 | 11.2 | 12.5 | 0.17 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-140 | 餐厅 | - | 天花板内置 四向气流嵌入式 | 14.0 | 16.0 | 0.089 | - | 4 |  |  |
|  | KT-80 | 爱心超市 | - | 天花板内置 超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-80 | 爱心超市 | - | 天花板内置 超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |

| 序 号 | 编 号 | 服务区域 | 类型 |  | 制冷量 | 制热量 | 功率 | IPLV | 数量 | 备注 | 内外机配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室外机 | 室内机 | KW | KW | KW | W/W | 台 |  |  |
| 7 | KT4-2 | 四层2系统 | - | - | 67.2 | 75.6 | 17.1/17.42 | 8.05 | 1 |  | 1.01 |
|  | KT-45 | 办公26 | - | 天花板内置 单向气流嵌入式 | 4.5 | 5.0 | 0.054 | - | 1 |  |  |
|  | KT-36 | 办公24 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 3.6 | 4.0 | 0.04 | - | 1 |  |  |
|  | KT-45 | 办公-25 | - | 天花板内置 单向气流嵌入式 | 4.5 | 5.0 | 0.054 | - | 1 |  |  |
|  | KT-125 | 视频会议室 | - | 天花板内置 四向气流嵌入式 | 12.8 | 14.0 | 0.073 | - | 2 |  |  |
|  | KT-56 | 办公21 | - | 天花板内置 单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公20 | - | 天花板内置 单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公19 | - | 天花板内置 单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-71 | 办公18 | - | 天花板内置 单向气流嵌入式 | 7.1 | 8.0 | 0.08 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公17 | - | 天花板内置 单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |

| 序 号 | 编 号 | 服务区域 | 类型 |  | 制冷量 | 制热量 | 功率 | IPLV | 数量 | 备注 | 内外机配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室外机 | 室内机 | KW | KW | KW | W/W | 台 |  |  |
| 8 | KT4-3 | 四层3系统 | - | - | 92.2 | 103.6 | 23.05/23.6 | 8.30 | 1 |  | 1.02 |
|  | KT-56 | 办公28 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公29 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公30 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公31 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公32 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公33 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公34 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公35 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公36 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-63 | 储藏间 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 6.3 | 7.1 | 0.045 | - | 1 |  |  |
|  | KT-63 | 储藏间 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 6.3 | 7.1 | 0.045 | - | 1 |  |  |
|  | KT-112 | 会议室1 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 11.2 | 12.5 | 0.07 | - | 1 |  |  |
|  | KT-112 | 会议室2 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 11.2 | 12.5 | 0.07 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 等候室 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-28 | 设备间 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 2.8 | 3.2 | 0.032 | - | 1 |  |  |

| 序 号 | 编 号 | 服务区域 | 类型 |  | 制冷量 | 制热量 | 功率 | IPLV | 数量 | 备注 | 内外机配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室外机 | 室内机 | KW | KW | KW | W/W | 台 |  |  |
| 9 | KT4-4 | 四层4系统 | - | - | 103.6 | 116.2 | 26.63/26.36 |  | 1 |  | 1.00 |
|  | KT-140 | 报告厅 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 14.0 | 16.0 | 0.089 | - | 5 |  |  |
|  | KT-63 |  | - | 天花板内超薄风管式 | 6.3 | 7.1 | 0.064 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-80 | 办公1 | - | 天花板内置四向气流嵌入式 | 8.0 | 9.0 | 0.062 | - | 2 |  |  |
|  | KT-56 | 办公2 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公3 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
| 10 | KT4-5 | 四层5系统 | - | - | 86.0 | 96.0 | 22.32/21.63 |  | 1 |  | 1.00 |
|  | KT-56 | 办公7 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-63 | 会议室 | - | 天花板内置超薄风管式 | 6.3 | 7.1 | 0.064 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-45 | 办公6 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 4.5 | 5.0 | 0.054 | - | 1 |  |  |
|  | KT-45 | 办公5 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 4.5 | 5.0 | 0.054 | - | 1 |  |  |
|  | KT-56 | 办公4 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-80 | 办公16 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-80 | 办公15 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-80 | 办公14 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-80 | 办公13 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-80 | 办公12 | - | 天花板内置超薄风管式 | 8.0 | 9.0 | 0.12 | - | 1 | 带冷凝水提升泵 |  |
|  | KT-56 | 办公11 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | - | 1 |  |  |
|  | KT-71 | 办公10 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 7.1 | 8.0 | 0.08 | - | 1 |  |  |
|  | KT-71 | 办公9 | - | 天花板内置单向气流嵌入式 | 7.1 | 8.0 | 0.08 | - | 1 |  |  |

全热交换器

| 序 号 | 室内（外）风机 |  | 功率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风量 | 静压 |  |  |
|  | m³/min | Pa | KW | 台 |
| 1 | 1000 | 100 | 0.38 | 3 |
| 2 | 1500 | 230 | 0.37×2 | 2 |
| 3 | 2000 | 230 | 0.55×2 | 1 |
| 4 | 2500 | 230 | 0.7×2 | 2 |
| 5 | 3500 | 250 | 0.8×2 | 1 |

附表二

空调室外机设备招标要求统计表

| 序号 | 设备名称 | 设计规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 数量（台） | 制冷量合计（KW） | 单台制冷最大耗电量（KW） | 合计制冷最大耗电量（KW） |
| 1 | 多联机空调外机 制冷量67.2KW 制热量75.6KW 输出功率 17.1KW | 67.2 | 75.6 | 1 | 67.2 | 17.1 | 17.1 |
| 2 | 多联机空调外机 制冷量78.6KW 制热量88.2KW 输出功率20.68KW | 78.6 | 88.2 | 2 | 157.2 | 20.68 | 41.36 |
| 3 | 多联机空调外机 制冷量86KW 制热量96KW 输出功率22.32KW | 86 | 96 | 1 | 86 | 22.32 | 22.32 |
| 4 | 多联机空调外机 制冷量92.2KW 制热量103.6KW 输出功率23.05KW | 92.2 | 103.6 | 2 | 184.4 | 23.05 | 46.1 |
| 5 | 多联机空调外机 制冷量103.6KW 制热量116.2KW 输出功率26.63KW | 103.6 | 116.2 | 4 | 414.4 | 26.63 | 106.52 |

附表三

空调室内机设备招标要求统计表

| 序号 | 设备名称 |  | 设计规格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制冷量 (KW) | 制热量 (KW) | (台) |
| 1 | 天花板内置超薄风管式KT-63 | 制冷量6.3KW 制热量7.1KW | 6.3 | 7.1 | 2 |
| 2 | 天花板内置超薄风管式KT-80 | 制冷量8KW 制热量9KW | 8 | 9 | 15 |
| 3 | 天花板内置超薄风管式KT-112 | 制冷量11.2KW 制热量12.5KW | 11.2 | 12.5 | 1 |
| 4 | 天花板内置四向气流嵌入式KT-28 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW | 2.8 | 3.2 | 1 |
| 5 | 天花板内置四向气流嵌入式KT-36 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW | 3.6 | 4.0 | 1 |
| 6 | 天花板内置四向气流嵌入式KT-63 | 制冷量6.3KW 制热量7.1KW | 6.3 | 7.1 | 5 |
| 7 | 天花板内置四向气流嵌入式KT-71 | 制冷量7.1KW 制热量8.0KW | 7.1 | 8.0 | 3 |
| 8 | 天花板内置四向气流嵌入式KT-80 | 制冷量8.0KW 制热量9.0KW | 8.0 | 9.0 | 3 |
| 9 | 天花板内置四向气流嵌入式KT-90 | 制冷量9.0KW 制热量10.0KW | 9.0 | 10.0 | 4 |
| 10 | 天花板内置四向气流嵌入式KT-100 | 制冷量10.0KW 制热量11.2KW | 10.0 | 11.2 | 5 |
| 11 | 天花板内置四向气流嵌入式KT-112 | 制冷量11.2KW 制热量12.5KW | 11.2 | 12.5 | 4 |
| 12 | 天花板内置四向气流嵌入式KT-125 | 制冷量12.8KW 制热量14.0KW | 12.8 | 14.0 | 6 |
| 13 | 天花板内置四向气流嵌入式KT-140 | 制冷量14.0KW 制热量16.0KW | 14.0 | 16.0 | 13 |
| 14 | 天花板内置单向气流嵌入式KT-28 | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW | 2.8 | 3.2 | 1 |
| 15 | 天花板内置单向气流嵌入式KT-36 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW | 3.6 | 4.0 | 2 |
| 16 | 天花板内置单向气流嵌入式KT-45 | 制冷量4.5KW 制热量5.0KW | 4.5 | 5.0 | 11 |
| 17 | 天花板内置单向气流嵌入式KT-56 | 制冷量5.6KW 制热量6.3KW | 5.6 | 6.3 | 38 |
| 18 | 天花板内置单向气流嵌入式KT-71 | 制冷量7.1KW 制热量8.0KW | 7.1 | 8.0 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  | 118 |

三、商务条款

| 实施要求 | 1.合同履行期中标供应商须派驻项目负责人承担交货、安装、调试、验收、维保等统筹协调任务。 2.交付验收同时，中标供应商须向采购人提供完整的文档资料、图集、部署手册、操作手册等（包括电子版）、质保函等各类验收所需要材料。 |
| --- | --- |
| 交货地点、交货时间、安装调试期及验收 | 交货地点：嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处内甲方指定地点。 空调安装具体位置按采购人提供的图纸（详见附件：空调施工图）进行，若部分图纸未明确则由采购人现场确定。 交货时间、安装调试期及验收时间：与装修改造同步（2022年8月至12月）。投标人须在投标文件中提交按全部同时安装所需的最短交货期及最短安装、调试工期。 安装要求： 1.需配合施工进度，完成安装、调试工作。 2.空调冷凝水排放，如需打孔，由中标供应商负责，还须对孔洞填补并进行美化处理，要求美化后颜色与墙体颜色无明显差别。 3.安装调试时应文明施工，对已完工程进行必要的保护，如果造成任何损失由中标供应商负责。 4.安装调试须由持有相应证书的安装人员进行，中标供应商须为相关人员购买保险（如意外伤害险）。 5.中标供应商须认真落实各项安全保护措施，保证工程的施工安全和人身安全；完成本项目过程中发生的一切安全事故由中标供应商负全责。 |
| 售后要求 | 1.须有售后服务保障网点，包括但不限于在采购人附近有固定的维修服务站，能提供正常的技术、备品备件服务等。 2．当发生故障时，中标供应商在接到采购人通知后，6月—9月2小时内，其余月份6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。设有投标货物的售后技术服务机构，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应。提供7*24小时上门服务。 3.验收合格之日起两年内，每年至少二次，对所供空调设备进行除尘、除菌等服务； |
| 质保期 | 1.压缩机质保期不少于2年，整机质保期不少于2年。质保期自验收合格之日起算。 2．承诺：供货时提供原厂商2年质保函原件。交付验收时提供原厂商针对本项目的保修服务承诺函，所供产品的最终用户为“嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处” |
| 报价要求 | 包含项目实施所需的一切设备、外机基础、外机配电柜、线材、PVC管引至排水管费用、布线、配管、配件、安装调试、运输、装卸、人工、保险、税金、招投标、审计等一切相关费用，采购人不承担由于本项目实施而产生的任何费用。 |
| 履约保证金 | 履约保证金: 签订合同后7个工作日内，中标供应商向采购人缴纳中标金额 1 %作为本项目的履约保证金（收到履约保证金时合同生效），验收合格后5个工作日内无息退还。 履约保证金缴纳方式：银行保函（银行在嘉兴市设有分支机构）、保证保险、担保公司（经过银保监部门审批通过并在嘉兴市设有分支机构）担保；电汇、网银转账【应从基本账户转出，超级网银除外】。 |
| 付款方式 | 付款条件：合同生效后7个工作日内并具备实施条件后，采购人向中标供应商支付合同总价的40%作为预付款，经采购人验收合格并收到发票后7个工作日内，支付至合同款的100%。 |
| 政策性条件 | 政府采购节能环保产品：按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品，环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品，环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件；供应商属于中小企业，监狱企业，残疾人福利性单位视为小型，微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 特殊条款 | 招标文件中的技术要求（规格）书为原则性要求，并不是详尽的要求，中标供应商有责任对投标文件中提出的技术规范、标准负责。中标供应商对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。 |

第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件、开启报价文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2. 投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 高照街道办事处搬迁改建空调设备采购及安装工程 |
| 2 | 采购内容 | 高照街道办事处搬迁改建所需可变冷媒流量全直流变频多联式空调系统设备的采购、安装、调试及售后服务等 |
| 3 | 报价要求 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 |
| 5 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场踏勘 | A不组织。 B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 本项目须进行现场踏勘（招标文件中不能详细表述的不可预见费用、招标需求等，投标供应商需通过现场踏勘后考虑在最终报价内，否则后果由中标供应商自负）； |
| 7 | 投标文件组成 | 电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件及投标报价文件三部份组成。 |
| 8 | 开标时间及地点 | 时间：2022年8 月8日 14：00 地点：政采云平台 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 9 | 方案讲解演示 | A不组织。 B组织。 |
| 10 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | 项目属性 | A货物类。 B服务类。 |
| 12 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 空调 ，属于 工业 行业； |
| 13 | 节能产品、环境标志产品 | 按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 14 | 评标结果公告及中标通知书 | 评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/) 中标公告期限为1个工作日（中标供应商为小微企业的，其声明函将随中标结果同时公告）。在公告中标结果的同时，采购机构在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。 |
| 15 | 履约保证金 | A无。 B 签订合同后7个工作日内，中标供应商向采购人缴纳中标金额 1 %作为本项目的履约保证金（收到履约保证金时合同生效），验收合格后5个工作日内无息退还。 |
| 16 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标供应商签订政府采购合同。 |
| 17 | 合同公告 | 本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 18 | 本项目预算金额 | 人民币175万元；最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 19 | 付款条件 | 付款条件：合同生效后7个工作日内并具备实施条件后，采购人向中标供应商支付合同总价的40%作为预付款，经采购人验收合格并收到发票后7个工作日内，支付至合同款的100%。 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 政策优惠 | 1.根据财库〔2020〕46号和浙财采监〔2022〕8号的相关规定，在评审时对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。属于小微企业的，投标文件必须提供《中小企业声明函》（模板见第六章）。 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 22 | 特别说明 | 本招标文件的解释权属于采购人 |

一、   总  则

### （一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构

3.“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

9.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

10.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

11.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指产品采购项目中核心产品。“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

### （三）采购方式

本次招标采用公开采购方式进行。

### （四）投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

### （五）相关政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.5可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标的，依法承担法律责任。

3.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### （六）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股投标供应商正式员工）。

3.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

（七）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

2.采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.嘉兴市政府采购合同（指引）

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

- 招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。
    注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

（一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.商务技术文件：

2.1投标函；

2.2法定代表人授权委托书；

2.3符合性审查资料；

2.4商务响应表；

2.5诚信承诺书；

2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.6.1投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

2.6.4同类项目业绩（提供合同、验收报告等证明材料复印件并加盖公章）。

2.6.5技术规格。

2.6.6实质性优惠。

2.6.7 供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.投标报价文件：

3.1开标一览表（报价表）。

3.2中小企业声明函。

3.3投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

法定代表人授权委托书、投标函、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

### （二）投标文件的编制

1.投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2.投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

5.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### （三）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括项目实施所需的一切设备、外机基础、外机电源（电力电缆）、外机配电柜、线材、PVC管引至排水管费用、布线、配管、配件、安装调试、运输、装卸、人工、保险、税金、招投标、审计等一切相关费用，采购人不承担由于本项目实施而产生的任何费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

### （六）投标无效的情形

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。

3.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）在资信商务技术文件中出现报价的。

（3）未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

（4）未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的。

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超出最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（5）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

7.投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的，投标文件将被视为无效；

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的投标文件为无效。

- 废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

## 四、开标

1.本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标供应商不足3家的，不得开标。

2.投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认。

3.投标文件未按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表 1 人，共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

2.要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明。

3.对投标文件进行比较和评价。

4.确定中标供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商。

5.向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

注：如评审时间为疫情期间，参加评审工作会议的所有人员须向工作人员出示健康码，并填写《评标人员健康信息登记表》。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

1.1形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标供应商，其投标文件将不再评审。合格投标供应商不足3家的，不再评标。

1.2信用信息查询

1.2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标供应商投标截止时间当天的信用记录。

1.2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

1.2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商将被拒绝参与政府采购活动。

1.2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.实质审查

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标供应商进行询标，投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标供应商的评判。

2.3评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.报价审查

3.1投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

3.1.1开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准。

3.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.1.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.2评标委员会根据合格供应商报价得出得分汇总。

4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐中标供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标供应商。

1.浙江圣加工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3. 在公告中标结果的同时，采购机构在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。

## 七、合同授予

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

２.中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并报监督管理部门依法处理。

3.采购人须在本项目政府采购合同签订之日起2个工作日内将合同发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部部门。

九、代理费

1．根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，代理机构向中标人收取代理服务费。
   2．中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳代理服务费，服务费的收费标准参照浙价服〔2003〕77号文规定计算

| 中标金额（万元） | 货物类招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1% |

代理服务收费按差额定率累进法计算。

3．本项目以货物类收费标准收取代理服务费服务费。

4．代理费支付方式：一次性以银行划账、现金或支票的形式支付。

6.服务费以银行划账方式按下列要求提交：

收款人：浙江圣加工程管理咨询有限公司嘉兴分公司

户名：浙江圣加工程管理咨询有限公司嘉兴分公司

开户银行：交通银行嘉兴分行禾城支行

账号：334602000018800009182

7.服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8.服务费不在投标报价中单列。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于高照街道办事处搬迁改建空调设备采购及安装工程项目的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标供应商。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术分+商务、资信及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二） 技术、商务、资信及其他分（70分）

| （一）技术分(60分) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | （1）压缩机技术（0～5分）：压缩机采用喷气（或气液）增焓技术的得3分（提供样本及制造商证明，均须加盖投标人和制造商公章）；压缩机为自主研制并生产的得2分（投标时需提供CQC检测报告受控部件/材料备案清单复印件加盖制造商公章）；其余不得分。 |
|  |  | （2）多联式空调压缩机形式（0～5分）：投标产品压缩机均为全直流变频涡旋式压缩机的得 5 分；投标产品压缩机为全直流变频其他形式压缩机的得 2 分；非直流变频压缩机不得分。（提供样本及制造商证明，均须加盖投标人和制造商公章）。 |
|  |  | （3）空调室外机冬季除霜模式（1～5分）：采用智能除霜模式（以压力、温度、流量变化等为依据）的得5分，采用普通除霜模式的得1分。（提供样本及制造商证明，均须加盖投标人和制造商公章）。 |
|  |  | （4）变频器散热技术（1～5分）：采用冷媒和空气双重冷却技术的得5分；采用单一冷媒冷却方式的得2分；采用单一空气冷却方式的得1分。（提供样本及制造商证明，均须加盖投标人和制造商公章）。 |
|  |  | （5）投标产品多联式空调室内机的温度调节（0～5分）：室内机温度控制精度达到±0.5℃的得2分；室内机通过多个高灵敏温度探头实现精密控制的得2分；横向比较精确控制冷媒流量的内外机单个电子膨胀阀可实现的调节精度，最高者的得1分。（提供样本及制造商证明，均须加盖投标人和制造商公章）。 |
|  |  | （6）投标产品室外机风扇电机采用无级调速直流电机的得3分，室内机风扇电机采用直流无刷电机的得2分；其他不得分。（0～5分）（提供样本及制造商证明，均须加盖投标人和制造商公章）。 |
|  |  | （7）投标产品多联式空调应对部分室内机故障时，其余室内机仍可正常运转，有此功能的得5分，无此功能的得0分。（0～5分）（提供样本及制造商证明，均须加盖投标人和制造商公章）。 |
|  |  | （8）室外机油分离技术（0～5分）：室外机采用三重或以上的多重回油技术得3分；室外机采用自动均油技术，即无需均油管就可实现回油的得2分；其他不得分。（提供样本及制造商证明，均须加盖投标人和制造商公章）。 |
|  |  | （9）▲条款不符合招标需求的按无效标处理；满足招标货物的主要技术规格和要求、基本技术要求的得10分；单台室内机、室外机制冷量、室外机正常工作温度等每出现一项低于招标需求（负偏离）的，每项扣3分，扣完为止。 |
| 2 | 施工组织实施方案 | 针对现场情况提出完善的项目施工组织方案，包括：施工前准备、施工过程与装修配合、进度计划、安全文明措施、安装调试方案等，得0-10分。 |
| （二）资信商务分（10分） |  |  |
| 3 | 业绩 | 投标人自2019年1月1日以来承接过类似多联式空调的业绩，每一个得1分，最多得3分。提供合同和中标通知书，以中标通知书发出时间为准，不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务 | 根据供应商售后服务方案（包括售后服务内容，售后服务网点详细介绍，故障响应时间，修复时间，应急反应措施，服务质量保证措施，免费质保期结束后的维修费用、优惠折扣等）进行综合评分1-4分 |
| 5 | 质保期 | 在原有质保期（贰年）的基础上，每增加1年得1分，最多加3分。 |

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）

招标编号：

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书号： 临[2022]1520号

采购人（以下称甲方）：嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照高照街道办事处搬迁改建空调设备采购及安装工程采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）招标文件与采购投标文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的是

| 序号 | （设备名称） | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

第三条 合同价款及付款方式

1.付款方式：分期付款

本合同生效后之日起        个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%，即¥                     元（人民币大写：                            ）。

甲方收到全部货物并整体验收合格后         个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的  ，即¥                   元（人民币写：          ）。

2．支付方式：网上银行转账

3. 票据提供：

乙方应在甲方第一次付款前向甲方出具等额的收款收据。

乙方应在甲方第二次付款前向甲方出具合同总价款金额的增值税普通发票。

4．当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为     年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、质保期      年（自项目整体验收合格之日起算）。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条 交货（服务期）

1、交货期（服务期）：        年     月     日前交货；

2、交货（服务）地点：

3、安装、调试事宜：

4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由甲方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第九条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后三日内，遭受不可抗力一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  2  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向   项目所在地   仲裁委员申请仲裁。

第十三条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章且甲方收到履约保证金后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式   份，甲乙双方各执   份。（若执行政采贷，另加二份）

# 二、特殊专用条款部分

……

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或被授权人：             法定代表人或被授权人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照临[2022]1520号委托书，采购编号：圣加[ZJSJ-2022-JX2-30] ，合同号：圣加[ZJSJ-2022-JX2-30]，以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

第六章 投标文件格式

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处、浙江圣加工程管理咨询有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称(盖章)：                                           日期：  年  月   日

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权委托书……………………………………………（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………（页码）

（4）诚信承诺书…………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………（页码）

# 一、投标函

嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处、浙江圣加工程管理咨询有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6评分对应表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标供应商名称（盖章）：

日期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

致嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处：

我              （姓名）系              （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：                               身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：           被授权人签字（或盖章）：

职务：                                      职务：

投标供应商名称（盖章）：

年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

四、评分对应表

单位名称（盖章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年  月  日

五、商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年   月  日

六、诚信承诺书

致嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年    月    日

七、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章供应商须知中“投标文件的编制”提供资料，除以下投标文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时提供合同、验收报告等证明材料。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

年 月 日

2、提供服务的设备详细清单（不含报价）

设备详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称（服务名称） | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

2.若有一项产品制造商为大型企业、中型企业，则无须提供《中小企业声明函》。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

3.技术响应表格式：

技术响应表

| # 序号 | # 产品名称 | # 招标文件要求要求 | # 投标文件性能指标 | # 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

4. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

5.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

6.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）……………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

嘉兴市秀洲区人民政府高照街道办事处、浙江圣加工程管理咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我方              ，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：        】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 设备名称/服务内容 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标供应商，请填写中小企业声明函。注：投标供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大、中企业的情形，也不存在与大、中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

- 根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 在中型企业、小型企业、微型企业处进行勾选。