海宁市上塘河流域水利管理服务中心

宜家桥泵站委托管理项目

招标文件

项目名称：海宁市上塘河流域水利管理服务中心宜家桥泵站委托管理项目

项目编号：YSCG2025022DZ

采购方式：公开招标

采购人：海宁市上塘河流域水利管理服务中心

采购代理机构：海宁永圣工程管理咨询有限公司

2025年07月

目        录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	15

第四章  评标办法及评分标准	26

第五章  海宁市政府采购合同（指引）	28

第六章  投标格式及要求	43

# 第一章 公开招标采购公告

项目概况 海宁市上塘河流域水利管理服务中心宜家桥泵站委托管理项目项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件，并于 2025年07月24日 09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YSCG2025022DZ

政府采购计划编号：临〔2025〕2667号

项目名称：海宁市上塘河流域水利管理服务中心宜家桥泵站委托管理项目

采购组织类型：分散采购委托代理

采购方式：公开招标

预算金额：1680408元

最高限价：/

采购需求：海宁市上塘河流域水利管理服务中心宜家桥泵站委托管理项目，委托管理范围包括泵站的日常管理，泵站运行、管道巡查、配电及电气设备检查及其他委托单位要求的突击、应急工作处理。

服务期限：2年，共一个标项。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1符合政府采购法第二十二条（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定的独立法人；

2符合浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3本项目的特定资格要求：具有独立法人，营业执照经营范围须有水利工程运行管理或水利工程物业化管理；

4落实政府采购政策需满足的资格要求：申请人为中小企业。

三、招标文件的获取：

招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

获取招标文件网址：浙江政府采购网 https://login.zcygov.cn/login；

招标文件的获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登录系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

招标文件售价（元）：0

政采云咨询电话：95763。

四、提交投标文件截止时间、开标时间及地点：

提交投标文件截止时间：2025年07月24日 09时00分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线投标

开标时间：2025年07月24日 09时00分

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3 号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22 号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22 号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4．其他事项：本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

4.1 投标文件制作注意事项

4.1.1 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领 CA，拿到 CA 后需要在政采云平台进行绑定，CA 相关操作可参考《CA 申领操作指南》和《CA 管理操作指南》。完成 CA 数字证书办理在资料齐全的情况下预计 7 个工作日左右，建议投标人获取招标文件后立即办理。

4.1.2 操作指南

本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院

（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。

CA 驱动和申领流程：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

CA 证书办理操作视频：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA 绑定登录操作视频：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

注：CA 证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。

4.2 投标文件提交注意事项

4.2.1 投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，招标代理机构应当拒收。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

4.2.3 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件 1 份下载，电子备份投标文件在投标截止时间前发送至531038270@qq.com。

4.2.4 备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

5.本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起 30 分钟内投标人

可登录“政采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

八、招标公告发布于：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心网站（http://hn.jxzbtb.cn/)。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：海宁市上塘河流域水利管理服务中心

联系人：盛先生；

联系方式：0573-87411527；

地址：海宁市长安镇环镇东路66号；

2采购代理机构信息

名称：海宁永圣工程管理咨询有限公司

联系人：王先生

联系方式：0573-87229897（座机）  电子邮箱531038270@qq.com； 邮编：314400

地址：海宁市海洲街道尚都银座1206室

3同级政府采购监督管理部门

名称：海宁市财政局

联系人：沈先生

监督投诉电话：0573-87292037

传真：0573-87292037

地址：海宁市水月亭西路336号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

一、项目概况

本项目名称为海宁市上塘河灌区宜家桥泵站，属海宁市上塘河灌区续建配套与节水改造项目（2021—2022年）新建泵站，位于盐官镇宁郭塘（下河水系），泵站布置为湿室型，主要设备为2台700ZQ-4.6（潜水轴流泵），单泵设计流量Q=7740m3/h，设计扬程H=4.60m，转速n=739r/min，配用功率160kW/台。本次宜家桥泵站运行主要通过双向控制的水体管道从上塘河河道提水及排水，常规运行通过从宁郭塘取水补充上塘河最东段区域农业及生态用水；另当上塘河流域遭遇短历时强降雨时可作为应急排涝通道使用。

本委托管理范围包括日常管理，泵站运行、管道巡查、配电及电气设备检查及其他委托单位要求的突击、应急工作处理。

服务期限：2年，自合同签订之日起。

二、管理内容及要求

2.1运行管理，包括但不限于：

2.1.1配备运行管理人员8名，运行期间在岗人数不得少于2人，不得脱岗。运行人员须熟悉操作流程，操作时要求思想集中，坚守岗位，加强监视、严禁随意脱岗，并做好运行情况记录。按规定开展上塘河流域（上塘河、宁郭塘等）河道巡查，及时向采购人反馈巡查结果并做好记录。遇防汛抗旱、生态补水、应急抢险等其他情况采购人要求调岗的，必须无条件服从采购人安排。

2.1.2根据上塘河中型灌区标准化管理要求，按《海宁市上塘河中型灌区操作手册》和《海宁市上塘河中型灌区制度手册》执行，及时开展日常巡查工作，并做好问题上传、接受指令、开展工作、结果反馈等一系列流程工作；按规定填写各运行记录、巡查记录、维修养护记录等，配合调度实施运行工作。上岗期间统一着装、正确穿戴防护用品（绝缘鞋、手套等）。

2.1.3水泵每次运行前必须检查电机是否正常，电缆线是否破损、电压有无缺相，进水口是否有杂物，进水河道水位是否符合运行条件，确保安全后实施运行工作。运行时要时刻关注机电设备的运行情况，同时做好相关的数据采集与记录。作业时要及时清理进水口的水面漂浮物，并清运干净。清理水面漂浮物时，工作人员必须戴好救生衣。

2.1.4明确要求巡查工作内容。1.开展宜家桥泵站进水口附近宁郭塘800米河道，检查进水是否通畅、河道水体是否存在漂浮物等；2.开展泵站670米连接管网巡查，主要检查管道有无破损、管道土层是否被破坏、管道上层是否存在施工、开挖、爆破等现象；3.巡查1号井、2号井蝶阀、3号井蝶阀、止回阀是否正常工作；4.巡查宁郭塘闸开启及水位高低等情况，确保泵站正常安全运行。以上巡查明确每天不少于2次。

2.1.5日常办公地点。除泵站运行期间运行人员在泵站现场值班，其他时间人员统一安排在盐官翻水站组织日常培训、学习等工作。同时，宜家桥泵站作为上塘河灌区东西部的连接枢纽工程之一，须服从盐官分中心管理，做好中心相关运行管理、绿化卫生等工作。

具体运行参照《泵站运行管理规程》执行。

2.2各类设备、设施维修养护要求

中标人应加强水泵及附属水利工程设施的维护和保养，对各类电气运行性能指标要落实维修专业技术人员（可外聘），设立常规配件备用库，做好维修保养记录。维修养护、更换配件等需采购商品单件500元（含）以下由中标人承担采购并负责施工，并接受采购人监督检查，采购、施工凭证纳入台账。单件超500元需提前报采购人同意，经审批同意后采购实施。

管理范围内水泵、电动机、管网、井盖、栏杆、大门等金属构件每年度进行油漆防锈；管理房、泵室、控制室、围墙等局部破损、污损需完成修复；站内各种标志标牌破损需及时修复；因疏忽管理，导致外力损坏的设备、建筑物等的由中标人处理并完成修复（投标报价包括以上维修养护费用，采购人不再另行支付）。

2.2.1电气控制电气设备维修养护

机泵，主要养护要求外观整洁，外部信号灯、指示灯、电压电流表、电气开关等运行显示正常。要求经常检查、校验各电流表、电压表是否准确可靠。

①每月检查各绝缘件有无破损、受潮，保护接地的连接是否可靠；

②每月检查辅助电路元件，包括仪表、继电器、控制开关按钮、接触器触点、保护熔断器、电容设备等是否正常；

③每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠；

④每季度清理一次柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引出线的老化情况；

⑤对每次维修保养做好记录，并接受委托方的监督。

2.2.2水泵维修养护

主要养护要求水泵和电机外观整洁，无灰尘，设备运转正常。

①做好水泵机组的日常清洁工作，要求外壳无灰垢油垢和锈迹，铭牌完整、清晰；

②每月检查水泵是否漏油，电动机运行、仪表工作情况、螺栓螺母是否紧锢、各阀门是否启闭正常等情况；

③每月落实好蝶阀、止回阀的清洁工作，保持阀门部件的完整性；每月开展阀门灵活性操作及排污；

④每年对电机进行保养、泵体及电机涂防锈漆；视情况根据委托方的要求；

⑤对每次维修保养做好记录。

2.3安全生产

中标人要定期做好安全生产教育工作，对每个人员做好上岗前安全生产的培训工作，建立内部安全管理台账，落实安全责任，对管理范围内的安全生产负责。设备操作时要严格按照操作规程进行，杜绝盲目操作，防止设备损坏。站闸内所有建筑物、设备及安全设施等必须认真保护，严防破坏和盗窃。在生产生活过程中做好防电、防火工作，对配备的消防、救生器材和抢险物资要定期检查和维护，按要求对专用绝缘鞋、绝缘手套进行检测，费用由中标人承担。中标人对自身内部委托（或外聘专业人员）设备设施维修养护、绿化养护与保洁等人员的安全负责,并签订三方安全管理责任书。积极配合采购人做好各项安全生产工作。同时，根据标准化管理要求进行安全巡查，并填写泵站安全巡查记录表，做好安全台账资料。

项目位置与盐官景区交界，在做好日常安全生产工作的同时，需加强节假日（如中秋、国庆、观潮节等）安全巡查工作。同时在重要节假日期间服从业主其他加强值班等工作调度及安排。

2.4汛期管理

每年的4月15日至10月15日期间是汛期，也是运行管理的高峰期，要求制定并上报汛期值班表，泵站保证汛期1名主要岗位人员夜间值班。积极做好防汛工作，包括汛期前的检查巡视、暴雨、台风雨时的检查等，并做好相关检查记录。同时严格按照防汛抗旱部门发布的通知和要求，无条件服从防汛调度。

2.5人员配置及岗位职责要求

根据水利工程标准化管理要求，结合本站管理实际，本项目要求配备满足运行管理要求的人员8人（其中5个主要岗位，1个维修养护岗，2个辅助岗）。

基本要求：身体健康（每年度由中标单位安排工作人员体检,提交身体健康证明资料)、遵纪守法、有责任心、无不良嗜好，有基本的计算机、智能手机操作能力。除不可抗力因素外，实际投入到岗主要岗位人员须和投标时配备人员一致，如发生特殊情况需更换到岗人员的，须同等条件更换（中标人提出书面申请，经采购人批准同意方可更换）。具体要求如下：

运行操作岗1（项目负责人）：

- 主要职责

① 贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准。

② 全面负责本工程运行管理各事项，包括运行操作、维修养护、安全生产、绿化养护、卫生保洁、汛期值班和河道巡查等。

③ 负责各类资料的收集、整理与报送。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

⑵ 任职条件

① 男性，年龄45周岁以下，大专及以上学历（要求全日制），取得两证（泵站运行工证或闸门运行工证，高压进网作业许可证或低压电工作业证具备其一）。

② 掌握闸（泵）站工程设计、施工、运行、管理等方面的专业知识；熟悉工程技术标准；了解泵、闸现代化管理的知识；具有较强的组织协调能力；熟悉上塘河流域河道情况。

运行操作岗2(技术负责人):

(1)主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程，严格按指令进行机组运行作业。

② 承担水泵机组、电气设备、辅助设备的运行监测、检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

③ 填报、整理运行值班记录。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

⑵ 任职条件

① 掌握机电设备的基本性能和安全操作技能；熟悉机电设备安装、调试的有关知识；具有发现、处理常见故障的能力。

② 男性，年龄55周岁及以下，大专及以上学历（包括函授学历），取得两证（泵站运行工证或闸门运行工证，高压进网作业许可证或低压电工作业证具备其一）。

运行操作岗3:

- 主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程，严格按指令进行机组运行作业。

② 承担水泵机组、电气设备、辅助设备的运行监测、检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

③ 填报、整理运行值班记录。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

⑵ 任职条件

① 掌握机电设备的基本性能和安全操作技能；熟悉机电设备安装、调试的有关知识；具有发现、处理常见故障的能力。

② 男性，年龄60周岁及以下，高中及以上学历（含职高及中专）,取得闸门运行工证、泵站运行工证、高压进网作业许可证、低压电工作业证四证取其一。

③ 考虑到工作涉及电气类技术性较强，如取得电气类技师证书的人员，可适当放宽条件，具体由管理单位议定。

运行操作岗4：

(1)主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程，严格按指令进行机组运行作业。

② 承担水泵机组、电气设备、辅助设备的运行监测、检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

③ 填报、整理运行值班记录。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

⑵ 任职条件

① 掌握机电设备的基本性能和安全操作技能；熟悉机电设备安装、调试的有关知识；具有发现、处理常见故障的能力。

② 男性，年龄60周岁及以下，高中及以上学历（含职高及中专）,取得闸门运行工证、泵站运行工证、高压进网作业许可证、低压电工作业证四证取其一。

③ 考虑到工作涉及电气类技术性较强，如取得电气类技师证书的人员，可适当放宽条件，具体由管理单位议定。

运行操作岗5：

- 主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程，严格按指令进行机组运行作业。

② 承担水泵机组、电气设备、辅助设备的运行监测、检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

③ 填报、整理运行值班记录。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

⑵ 任职条件

① 掌握机电设备的基本性能和安全操作技能；熟悉机电设备安装、调试的有关知识；具有发现、处理常见故障的能力。

② 男性，年龄60周岁及以下，高中及以上学历（含职高及中专）,取得闸门运行工证、泵站运行工证、高压进网作业许可证、低压电工作业证四证取其一。

③ 考虑到工作涉及电气类技术性较强，如取得电气类技师证书的人员，可适当放宽条件，具体由管理单位议定。

维修养护岗:

- 主要职责

① 遵守有关规章制度及相关技术标准程序。

② 承担水泵机组、启闭设备、闸门、电气设备、辅助设备日常维护工作，做好各水工建筑的日常巡查与管理维护，及时处理常见故障并报告。

③ 填报、整理维修养护记录。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

- 任职条件

① 取得闸门运行工证、泵站运行工证、高压进网作业许可证、低压电工作业证四证取其一。

② 年龄60周岁以下，男性，初中及以上学历，身体健康。

③ 掌握机电设备基本性能和安全操作技能;熟悉机电设备安装、调试的有关知识:了解水工建筑运行具有发现、处理常见故障的能力。

(有相关经验的年龄可放宽至65 周岁，具体指小型泵站、水闸运行管理工作年限5 年及以上或持有相关专业(电工、闸门运行工)二级(技师)及以上职业资格，管理年限需提供单位证明)

辅助岗位1：

- 主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程

② 负责管理区域检查、巡视，发现问题及时报告

③ 完成管理单位统一安排的其他工作。

④ 汛期或应急状态下，辅助岗需接受运行操作培训并支援值班。

- 任职条件

① 具备水泵、闸门、电气设备等相关工作经验。

② 身体健康，为人正派，无不良嗜好，无违法记录。

③ 年龄65周岁以下。

辅助岗位2：

主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程

② 负责管理区域检查、巡视，发现问题及时报告

③ 完成管理单位统一安排的其他工作。

④ 汛期或应急状态下，辅助岗需接受运行操作培训并支援值班。

(2) 任职条件

① 具备水泵、闸门、电气设备等相关工作经验。

② 身体健康，为人正派，无不良嗜好，无违法记录。

③ 年龄65周岁以下。

四、人员保险：

为保障职工的合法权益和人身安全，中标供应商必须为符合社保参保条件的聘用职工依法缴纳社会保险，为所有聘用职工投保团体人身意外伤害保险（保额≥100万元/人）和附加意外费用补偿团体医疗保险（保额≥5万元/人），免赔额为0元、给付比例100%、按社保伤残等级10级起赔。

五、人员培训

为提高职工对泵站等设备的操作和管理水平，保障泵站运行安全，委托管理单位应定期组织员工进行电气设备检查与维护保养、机械设备维修保养、安全管理、资料台账整理等方面的培训，做到熟练使用各类检测仪器仪表，熟知安全风险处置措施，资料台账登记统计规范，记录完整，确保闸站平稳高效运行。

- 六、台账管理

- 中标供应商需按采购单位要求提供各类管理台账，包括运行台账、安全生产台账、泵站管理台账（河道巡查、值班记录等）、财务支出台账等，各类台账记录要认真及时，特别是财务支出，需分类归档，支出费用与投标承诺相符。

七、考核办法

本项目实行季度结合年度考核方式进行服务评价，分别对中标单位的服务态度、人员配备、运行管理、设备养护、安全生产、站容站貌、资产台账等进行考核。连续两个季度考核低于80分或年度考核分数低于80分则判定为服务不合格，甲方有权提前终止合同履约。具体考核办法详见附件《海宁市上塘河流域闸站委托管理考核办法》。

八、商务要求表：

| 服务期限 | 2年（自合同签订之日起） |
| --- | --- |
| 付款条件 | 详见合同有关条款 |

九、资信要求表

| 政策性加分条件 | 促进中小企业发展等政策。 |
| --- | --- |
| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》 第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单 |

十、招标代理费

1.招标代理费：中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费。

2.代理服务收费标准：按差额定率累进法计算，见下表。

| 中标金额（万元） | 100以下 | 100-500 | 500-1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率（服务） | 1.5% | 0.8% | 0.45% |

3.若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按代理服务费6000元收取。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市上塘河流域水利管理服务中心 联系人：盛先生 联系电话：0573-87411527 联系地址：海宁市环镇东路66号 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：海宁永圣工程管理咨询有限公司 地址：海宁市海洲街道尚都银座1206室 联系人：王先生 联系电话：0573-87229897 |
| 3 | 项目名称及编号 | 海宁市上塘河流域水利管理服务中心宜家桥泵站委托管理项目（YSCG2025022DZ） |
| 4 | 预算金额 | 1680408元 |
| 5 | 服务期限 | 2年（自合同签订之日起） |
| 6 | 是否接受联合体 | 否 |
| 7 | 是否允许转包与 分包 | 转包：否 分包：否。 |
| 8 | 现场踏勘 | 投标人需要自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 9 | 投标截止时间和开标时间 | 2025年07月24日09时00分 本项目有关投标、开标时间以北京时间为准。 |
| 10 | 递交投标文件和开标地点 | 政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），海宁市文苑南 路 138 号浙江江南要素交易中心 |
| 11 | 投标保证金金额及交纳截止时间 | 投标保证金：无 |
| 12 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址： https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 日历天 |
| 14 | 参加开标人员 | 本项目为电子标，投标人代表无须参加现场开标 |
| 15 | 现场演示和讲解 | 无 |
| 16 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 17 | 履约保证金 | 本项目不设置履约保证金 |
| 18 | 采购信息发布 媒体 | www.zjzfcg.gov.cn http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain/（如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 19 | 是否提供样品 | 否 |
| 20 | 付款手续和付款时间 | 详见合同部分。 |
| 21 | 信用记录 | 根 据 财 库 〔2016〕125 号 文 件 ， 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 22 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号文 件的规定，本项目为 是 预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 23 | 中小企业说明 | 1.项目属性（服务类） 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：宜家桥泵站委托管理项目 所属行业：其他服务业 3．根据财库〔2017〕141 号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 4.根据财库〔2014〕68 号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 24 | 政采贷 | 本项目签订的政府采购合同适用于海宁市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体各签约银行融资方案内容可参阅浙江江南要素交易中心网站--会员专区（http://hn.jxzbtb.cn/hyzq/subpage.html） |
| 25 | 招标代理费 | 中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费，收费标准详见招标代理费 |
| 26 | 政府采购行政监管及投诉受理部门 | 海宁市财政局 联系人：沈先生 联系电话：0573-87292037 邮政编码：314400 联系地址：海宁市水月亭西路336号 |
| 27 | 招标文件解释权 | 属于采购人和海宁永圣工程管理咨询有限公司。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指组织本次招标活动的海宁永圣工程管理咨询有限公司。

2.“采购人”指海宁市上塘河流域水利管理服务中心。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4. “产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目  否  接受联合体投标。

（七）转让与分包

1.本项目不允许转让。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标人提出质疑。

2.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）踏勘现场

投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照扫描件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》扫描件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件（授权代表参加开标的须提供）；

1.6提供营业执照经营范围须有水利工程运行管理或水利工程物业化管理；

1.7提供中小企业声明函（附件4）或残疾人福利性单位声明函（附件5）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

1.8投标人认为需要提供的其他资料。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件6）；

2.2评分对应表（附件7）；

2.3投标人基本情况表（附件8）；

2.4项目的组织实施方案（投标人自制，按照评分标准的要求编制）；

2.5人员配备表（附件 9）；

2.6投入本项目的主要设备（附件10）；

2.7服务承诺（附件 11）；

2.8投标人业绩情况一览表（附件12）；

2.9招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件13）；

3.2报价一览表（附件14）；

3.3报价明细表（附件15）；

3.4投标人认为需要提供的其他资料。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括应含所有税费(应包括人工费、农具及易耗品费、管理费、维护费、培训费、保险费、招标代理费和提供的伴随服务等所有含税费用。)

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的编制和要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制，包含电子投标文件、电子备份投标文件。具体要求如下：

5.1 电 子 投 标 文 件 ： 按 政 采 云 平 台 供 应 商 项 目 采 购 - 电 子 招 投 标 操 作 指 南 （ 网 址 ：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所需加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

5.2电子备份投标文件在投标截止时间前发送至531038270@qq.com。

5.3电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（存在 IP 地址或 Mac 地址或硬件号相同等情形）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

1.采购人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.7条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1在技术商务文件中出现报价的；

2.2投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.3投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.4投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.5技术商务文件未按招标文件规定要求进行装订、签字或盖章的；

2.6投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.7经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

3.3报价文件缺少《报价一览表》的；

3.4《报价一览表》《报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认的；

3.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.6经评标委员会审核，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不能提供证明材料说明原因的；

3.7投标人报价超过预算金额或最高限价的；

3.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场）。

(二) 采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三）电子开标

电子招投标开标及评审程序

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 30 分钟内。

2.2 采购人对资格文件进行评审；

2.3 评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4 在系统上统一开启报价信息；

2.5 评标委员会对报价文件进行评审；

2.6 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单；

5．向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术、资信商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术分和资信商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3招标人协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标（入围）候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）做必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为综合得分第二名的投标人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合投标形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合投标形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

1.本项目不设置履约保证金。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分和商务资信分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术分和商务资信分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分总分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术和资信商务分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0～30分）

1. 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 技术商务分（0～70分）

| 序号 | 评分 类型 | 评分项目 | 分值 （分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 技术 | 项目总体计划 | 4 | [主观分] 管理区域现状调查与问题剖析，综合评分；（评分范围：4，3，2，1，0） |
| 1.2 | 技术 |  | 4 | [主观分] 作业总体目标、方法措施的合理性、可行性，综合评分；（评分范围：4，3，2，1，0） |
| 1.3 | 技术 |  | 4 | [主观分] 工作重点情况的合理性、可行性，综合评分；（评分范围：4，3，2，1，0） |
| 2.1 | 技术 | 项目实施方案 | 5 | [主观分] 日常作业安排的合理性、可行性，综合评分；（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
| 2.2 | 技术 |  | 5 | [主观分] 质量管理方案的合理性、可行性，综合评分；（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
| 2.3 | 技术 |  | 5 | [主观分] 作业培训、安全生产等合理性、可行性，综合评分；（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
| 2.4 | 技术 |  | 4 | [主观分] 服务质量标准、检查考核办法、其他控制措施的合理性、可行性，综合评分；（评分范围：4，3，2，1，0） |
| 2.5 | 技术 |  | 4 | [主观分] 汛期应急预案及保障措施的合理性、可行性，综合评分；（评分范围：4，3，2，1，0） |
| 3.1 | 技术 | 技术实力 | - 3 | - [客观分] - 项目负责人:取得两证（泵站运行工证或闸门运行工证，高压进网作业许可证或低压电工作业证具备其一），学历、年龄、工作履历，符合招标要求的，得3分； - 注：提供资格证书、学历证书、身份证加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 3.2 | 技术 |  | 3 | - [客观分] - 技术负责人:取得两证（泵站运行工证或闸门运行工证，高压进网作业许可证或低压电工作业证具备其一），学历、年龄，工作履历，符合招标要求的，得3分； - 注：提供资格证书、学历证书、身份证加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 3.3 | 技术 |  | 5 | - [客观分] - 其他人员：拟派驻其他人员必须具有相关专业资质上岗证（根据岗位要求）、学历、年龄的规定，全部符合的得5分； - 注：提供资格证书、学历证书、身份证加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 3.4 | 技术 |  | - 3 | - [客观分] - 拟派人员获得荣誉：荣获县（区）级类似托管业务的技能竞赛荣誉的，一个奖项荣誉得1分；获得地市级类似托管业务的技能竞赛荣誉的，一个奖项荣誉得2分；获得省级类似托管业务的技能竞赛荣誉的得3分；最高得3分。（单人多个荣誉的按1个荣誉计，以最高荣誉为准） |
| 4 | 技术 | 投入本项目的主要设备 | 3 | - [主观分] - 根据投标文件提供的资料，对投入本项目的主要设备、工具、保洁和保养药剂、易耗品的配置情况的合理性，综合评分；（评分范围：3，2，1，0） |
| 5 | 商务 资信 | 企业实力 | 5 | - [主观分] - 根据投标人的资信、获得的证书等，综合评分；（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
| 6 | 商务 资信 | 诚信度 | 2 | - [主观分] - 根据投标人在响应截止时间止前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为或政府采购专项检查、合同履约验收等诚信情况比较后,综合评分；（评分范围：2，1，0） |
| 7.1 | 商务 资信 | 服务承诺 | 5 | - [主观分] - 本地化服务：根据服务期内服务承诺、应急服务方案等情况,综合评分；（评分范围：5，4，3，2，1，0） |
| 7.2 | 商务 资信 |  | 3 | - [主观分] - 其他服务承诺：除本项目的服务要求以外，对投标人其他能够提供的服务工作承诺等情况,综合评分；（评分范围：3，2，1，0） |
| 8 | 商务 资信 | 业绩 | 3 | - [客观分] - 同类业绩分：根据2021年1月以来投标人同类项目业绩的合同及对应的评价材料扫描件；提供一个业绩得1分，最高得3分。（业绩证明材料指管理合同和采购人相应评价资料；同类项目具体指单项合同管理内容含轴流泵的水利工程）。 |

# 第五章  海宁市政府采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：临〔2025〕2667号

预算金额：     万元

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照              项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是                     。

2.2乙方是否属于小微企业：□是□否

2.3本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）            ，人民币（小写）               ，分项价款详见本合同附件。

3.2本合同总价款含所有税费（包括人工费、维护费、培训费、保险费、管理费、工具及易耗品费、招投标和提供的伴随服务等所有含税费用。)

3.3付款手续和付款时间

3.3.1本项目按分期付款方式

合同签订后，按月支付相应管理费用。甲方进行季度考核，考核合格付清管理费用，不合格的待整改合格后付清。（根据浙财采监〔2022〕3号文件规定，因本项目实施以人工投入为主的,所以不设置预付款）；

甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件、项目开支明细表等相关资料。

3.3.2付款时间

甲方将审核后的资料提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在7个工作日内支付相应的合同金额。

第四条 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报同级财政部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式陆份，甲方、乙方各二份、海宁市财政局和招采购代理机构各执一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 服务范围及服务期限

本项目名称为海宁市上塘河灌区宜家桥泵站，属海宁市上塘河灌区续建配套与节水改造项目（2021—2022年）新建泵站，位于盐官镇宁郭塘（下河水系），泵站布置为湿室型，主要设备为2台700ZQ-4.6（潜水轴流泵），单泵设计流量Q=7740m3/h，设计扬程H=4.60m，转速n=739r/min，配用功率160kW/台，。本次宜家桥泵站运行主要通过双向控制的水体管道从上塘河河道提水及排水，常规运行通过从宁郭塘取水补充上塘河最东段区域农业及生态用水；另当上塘河流域遭遇短历时强降雨时可作为应急排涝通道使用。

本委托管理范围包括日常管理，泵站运行、管道巡查、配电及电气设备检查及其他委托单位要求的突击、应急工作处理。

服务期限：2年，自合同签订之日起。

第二条 管理内容及要求

2.1运行管理，包括但不限于：

2.1.1配备运行管理人员8名，运行期间在岗人数不得少于2人，不得脱岗。运行人员须熟悉操作流程，操作时要求思想集中，坚守岗位，加强监视、严禁随意脱岗，并做好运行情况记录。按规定开展上塘河流域（上塘河、宁郭塘等）河道巡查，及时向甲方反馈巡查结果并做好记录。遇防汛抗旱、生态补水、应急抢险等其他情况甲方要求调岗的，必须无条件服从甲方安排。

2.1.2根据上塘河中型灌区标准化管理要求，按《海宁市上塘河中型灌区操作手册》和《海宁市上塘河中型灌区制度手册》执行，及时开展日常巡查工作，并做好问题上传、接受指令、开展工作、结果反馈等一系列流程工作；按规定填写各运行记录、巡查记录、维修养护记录等，配合调度实施运行工作。上岗期间统一着装、正确穿戴防护用品（绝缘鞋、手套等）。

2.1.3水泵每次运行前必须检查电机是否正常，电缆线是否破损、电压有无缺相，进水口是否有杂物，进水河道水位是否符合运行条件，确保安全后实施运行工作。运行时要时刻关注机电设备的运行情况，同时做好相关的数据采集与记录。作业时要及时清理进水口的水面漂浮物，并清运干净。清理水面漂浮物时，工作人员必须戴好救生衣。

2.1.4明确要求巡查工作内容。1.开展宜家桥泵站进水口附近宁郭塘800米河道，检查进水是否通畅、河道水体是否存在漂浮物等；2.开展泵站670米连接管网巡查，主要检查管道有无破损、管道土层是否被破坏、管道上层是否存在施工、开挖、爆破等现象；3.巡查1号井、2号井蝶阀、3号井蝶阀、止回阀是否正常工作；4.巡查宁郭塘闸开启及水位高低等情况，确保泵站正常安全运行。以上巡查明确每天不少于2次。

2.1.5日常办公地点。除泵站运行期间运行人员在泵站现场值班，其他时间人员统一安排在盐官翻水站组织日常培训、学习等工作。同时，宜家桥泵站作为上塘河灌区东西部的连接枢纽工程之一，须服从盐官分中心管理，做好中心相关运行管理、绿化卫生等工作。

具体运行参照《泵站运行管理规程》执行。

2.2各类设备、设施维修养护要求

乙方应加强水泵及附属水利工程设施的维护和保养，对各类电气运行性能指标要落实维修专业技术人员（可外聘），设立常规配件备用库，做好维修保养记录。维修养护、更换配件等需采购商品单件500元（含）以下由乙方承担采购并负责施工，并接受甲方监督检查，采购、施工凭证纳入台账。单件超500元需提前报甲方同意，经审批同意后采购实施。

管理范围内水泵、电动机、管网、井盖、栏杆、大门等金属构件每年度进行油漆防锈；管理房、泵室、控制室、围墙等局部破损、污损需完成修复；站内各种标志标牌破损需及时修复；因疏忽管理，导致外力损坏的设备、建筑物等由乙方处理并完成修复（投标报价包括以上维修养护费用，甲方不再另行支付）。

2.2.1电气控制电气设备维修养护

机泵，主要养护要求外观整洁，外部信号灯、指示灯、电压电流表、电气开关等运行显示正常。要求经常检查、校验各电流表、电压表是否准确可靠。

① 每月检查各绝缘件有无破损、受潮，保护接地的连接是否可靠；

② 每月检查辅助电路元件，包括仪表、继电器、控制开关按钮、接触器触点、保护熔断器、电容设备等是否正常；

③ 每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠；

④ 每季度清理一次柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引出线的老化情况；

⑤ 对每次维修保养做好记录，并接受委托方的监督。

2.2.2水泵维修养护

主要养护要求水泵和电机外观整洁，无灰尘，设备运转正常。

① 做好水泵机组的日常清洁工作，要求外壳无灰垢油垢和锈迹，铭牌完整、清晰；

② 每月检查水泵是否漏油，电动机运行、仪表工作情况、螺栓螺母是否紧锢、各阀门是否启闭正常等情况；

③ 每月落实好蝶阀、止回阀的清洁工作，保持阀门部件的完整性；每月开展阀门灵活性操作及排污；

④ 每年对电机进行保养、泵体及电机涂防锈漆；视情况根据委托方的要求；

⑤ 对每次维修保养做好记录。

2.3安全生产

乙方要定期做好安全生产教育工作，对每个人员做好上岗前安全生产的培训工作，建立内部安全管理台账，落实安全责任，对管理范围内的安全生产负责。设备操作时要严格按照操作规程进行，杜绝盲目操作，防止设备损坏。站闸内所有建筑物、设备及安全设施等必须认真保护，严防破坏和盗窃。在生产生活过程中做好防电、防火工作，对配备的消防、救生器材和抢险物资要定期检查和维护，按要求对专用绝缘鞋、绝缘手套进行检测，费用由乙方承担。乙方对自身内部委托（或外聘专业人员）设备设施维修养护、绿化养护与保洁等人员的安全负责,并签订三方安全管理责任书。积极配合甲方做好各项安全生产工作。同时，根据标准化管理要求进行安全巡查，并填写泵站安全巡查记录表，做好安全台账资料。

项目位置与盐官景区交界，在做好日常安全生产工作的同时，需加强节假日（如中秋、国庆、观潮节等）安全巡查工作。同时在重要节假日期间服从业主其他加强值班等工作调度及安排。

2.4汛期管理

每年的4月15日至10月15日期间是汛期，也是运行管理的高峰期，要求制定并上报汛期值班表，泵站保证汛期1名主要岗位人员夜间值班。积极做好防汛工作，包括汛期前的检查巡视、暴雨、台风雨时的检查等，并做好相关检查记录。同时严格按照防汛抗旱部门发布的通知和要求，无条件服从防汛调度。

2.5人员配置及岗位职责要求

根据水利工程标准化管理要求，结合本站管理实际，本项目要求配备满足运行管理要求的人员8人（其中5个主要岗位，1个维修养护岗，2个辅助岗）。

基本要求：身体健康（每年度由乙方安排工作人员体检,提交身体健康证明资料)、遵纪守法、有责任心、无不良嗜好，有基本的计算机、智能手机操作能力。除不可抗力因素外，实际投入到岗主要岗位人员须和投标时配备人员一致，如发生特殊情况需更换到岗人员的，须同等条件更换（乙方提出书面申请，经甲方批准同意方可更换）。具体要求如下：

运行操作岗1（项目负责人）：

- 主要职责

① 贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准。

② 全面负责本工程运行管理各事项，包括运行操作、维修养护、安全生产、绿化养护、卫生保洁、汛期值班和河道巡查等。

③ 负责各类资料的收集、整理与报送。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

⑵ 任职条件

① 男性，年龄45周岁以下，大专及以上学历（要求全日制），取得两证（泵站运行工证或闸门运行工证，高压进网作业许可证或低压电工作业证具备其一）。

② 掌握闸（泵）站工程设计、施工、运行、管理等方面的专业知识；熟悉工程技术标准；了解泵、闸现代化管理的知识；具有较强的组织协调能力；熟悉上塘河流域河道情况。

运行操作岗2(技术负责人):

(1)主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程，严格按指令进行机组运行作业。

② 承担水泵机组、电气设备、辅助设备的运行监测、检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

③ 填报、整理运行值班记录。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

⑵ 任职条件

① 掌握机电设备的基本性能和安全操作技能；熟悉机电设备安装、调试的有关知识；具有发现、处理常见故障的能力。

② 男性，年龄55周岁及以下，大专及以上学历（包括函授学历），取得两证（泵站运行工证或闸门运行工证，高压进网作业许可证或低压电工作业证具备其一）。

运行操作岗3:

- 主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程，严格按指令进行机组运行作业。

② 承担水泵机组、电气设备、辅助设备的运行监测、检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

③ 填报、整理运行值班记录。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

⑵ 任职条件

① 掌握机电设备的基本性能和安全操作技能；熟悉机电设备安装、调试的有关知识；具有发现、处理常见故障的能力。

② 男性，年龄60周岁及以下，高中及以上学历（含职高及中专）,取得闸门运行工证、泵站运行工证、高压进网作业许可证、低压电工作业证四证取其一。

③ 考虑到工作涉及电气类技术性较强，如取得电气类技师证书的人员，可适当放宽条件，具体由管理单位议定。

运行操作岗4：

(1)主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程，严格按指令进行机组运行作业。

② 承担水泵机组、电气设备、辅助设备的运行监测、检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

③ 填报、整理运行值班记录。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

⑵ 任职条件

① 掌握机电设备的基本性能和安全操作技能；熟悉机电设备安装、调试的有关知识；具有发现、处理常见故障的能力。

② 男性，年龄60周岁及以下，高中及以上学历（含职高及中专）,取得闸门运行工证、泵站运行工证、高压进网作业许可证、低压电工作业证四证取其一。

③ 考虑到工作涉及电气类技术性较强，如取得电气类技师证书的人员，可适当放宽条件，具体由管理单位议定。

运行操作岗5：

- 主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程，严格按指令进行机组运行作业。

② 承担水泵机组、电气设备、辅助设备的运行监测、检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

③ 填报、整理运行值班记录。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

⑵ 任职条件

① 掌握机电设备的基本性能和安全操作技能；熟悉机电设备安装、调试的有关知识；具有发现、处理常见故障的能力。

② 男性，年龄60周岁及以下，高中及以上学历（含职高及中专）,取得闸门运行工证、泵站运行工证、高压进网作业许可证、低压电工作业证四证取其一。

③ 考虑到工作涉及电气类技术性较强，如取得电气类技师证书的人员，可适当放宽条件，具体由管理单位议定。

维修养护岗:

- 主要职责

① 遵守有关规章制度及相关技术标准程序。

② 承担水泵机组、启闭设备、闸门、电气设备、辅助设备日常维护工作，做好各水工建筑的日常巡查与管理维护，及时处理常见故障并报告。

③ 填报、整理维修养护记录。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

- 任职条件

① 取得闸门运行工证、泵站运行工证、高压进网作业许可证、低压电工作业证四证取其一。

② 年龄60周岁以下，男性，初中及以上学历，身体健康。

③ 掌握机电设备基本性能和安全操作技能;熟悉机电设备安装、调试的有关知识:了解水工建筑运行具有发现、处理常见故障的能力。

(有相关经验的年龄可放宽至65 周岁，具体指小型泵站、水闸运行管理工作年限5 年及以上或持有相关专业(电工、闸门运行工)二级(技师)及以上职业资格，管理年限需提供单位证明)

辅助岗位1：

- 主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程

② 负责管理区域检查、巡视，发现问题及时报告

③ 完成管理单位统一安排的其他工作。

④ 汛期或应急状态下，辅助岗需接受运行操作培训并支援值班。

- 任职条件

① 具备水泵、闸门、电气设备等相关工作经验。

② 身体健康，为人正派，无不良嗜好，无违法记录。

③ 年龄65周岁以下。

辅助岗位2：

主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程

② 负责管理区域检查、巡视，发现问题及时报告

③ 完成管理单位统一安排的其他工作。

④ 汛期或应急状态下，辅助岗需接受运行操作培训并支援值班。

(2) 任职条件

① 具备水泵、闸门、电气设备等相关工作经验。

② 身体健康，为人正派，无不良嗜好，无违法记录。

③ 年龄65周岁以下。

第四条  人员保险：

为保障职工的合法权益和人身安全，乙方必须为符合社保参保条件的聘用职工依法缴纳社会保险，为所有聘用职工投保团体人身意外伤害保险（保额≥100万元/人）和附加意外费用补偿团体医疗保险（保额≥5万元/人），免赔额为0元、给付比例100%、按社保伤残等级10级起赔。

第五条  人员培训

为提高职工对泵站等设备的操作和管理水平，保障泵站运行安全，委托管理单位应定期组织员工进行电气设备检查与维护保养、机械设备维修保养、安全管理、资料台账整理等方面的培训，做到熟练使用各类检测仪器仪表，熟知安全风险处置措施，资料台账登记统计规范，记录完整，确保闸站平稳高效运行。

- 第六条  台账管理

乙方需按采购单位要求提供各类管理台账，包括运行台账、安全生产台账、泵站管理台账（河道巡查、值班记录等）、财务支出台账等，各类台账记录要认真及时，特别是财务支出，需分类归档，支出费用与投标承诺相符。

- 第七条  考核办法

- 本项目实行季度结合年度考核方式进行服务评价，分别对乙方的服务态度、人员配备、运行管理、设备养护、安全生产、站容站貌、资产台账等进行考核。连续两个季度考核低于80分或年度考核分数低于80分则判定为服务不合格，甲方有权提前终止合同履约。具体考核办法详见附件《海宁市上塘河流域闸站委托管理考核办法》。

第八条 双方职责

8.1甲方职责

⑴ 负责向乙方提供适合履行合同的必要场地环境，并进行现场踏勘；

⑵ 甲方有权对乙方的工作进行监督指导，检查乙方工作人员的配置及到位情况。

⑶ 因日常工作需要，协助乙方协调各有关单位。

⑷ 甲方免费提供办公场地、水电，但乙方不得浪费。

⑸ 甲方如引进其他组织参与本项目，需征得乙方同意方可实施。

8.2乙方职责

⑴ 接受甲方和上级主管部门的检查考核，建立日常工作管理档案，工作检查情况有书面记录，每月有计划和总结；

⑵ 按月向甲方报告工作和管理的具体执行情况；

⑶ 遇省、市等举行大型活动或其他创建突击活动时，甲乙双方协商解决；

⑷ 严格遵守国家法律、法规及有关规定，遵守甲方制订的安全生产、优质服务等相关规章制度。

第九条 违约责任

9.1因一方原因，造成对方不能完成合同规定目标或直接造成对方经济损失的，另一方有权要求对方限期整改，并给予一定的经济补偿。

9.2因乙方原因，造成甲方名誉、形象严重损害的，经甲方书面通知整改，乙方仍不能按照合同履行的，经双方协商后可终止合同。

9.3对与甲方协商一致的计划措施，乙方必须遵照执行，不得擅自更改；如果更改，须另外与甲方协商。

9.4甲方须按约定分期支付合同经费，否则视为甲方违约，乙方有权随时终止合同，不承担违约责任。

第十条 保密条款

本合同履行期间，甲方应对乙方核心知识产权进行保密，在未征得乙方同意情况下，甲方不得擅自披露，否则乙方有权追究法律责任和经济赔偿。

第十一条 不可抗力

11.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

11.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

11.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定代表人（授权代表）：                           　法定代表人（授权代表）：

联系人：                                        联系人：

联系电话：                                      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二〇二     年     月     日               日期：二〇二    年    月    日

附件 考核办法

海宁市上塘河流域闸（泵）站考核办法

一、考核目的

为有效督促上塘河流域闸站社会化管理单位做好运行管理工作，进一步提升管理效率和质量，确保水利工程标准化管理落到实处、发挥效益，结合工程运行管理实际，特制定本办法（试行）。

二、考核原则

一是坚持公平、公正、公开的原则；二是坚持全面考核、突出重点、注重实效的原则；三是坚持定性考核和定量考核相结合的原则。

三、考核对象

上塘河流域闸站社会化管理单位。

四、考核内容

主要考评水利工程人员配备、运行管理、维修养护、站容站貌、安全生产等工作的开展情况。

五、考核方式

主要采取日常不定期现场暗访、视频监控远程巡查、季度考核相结合的综合考核方式。

六、考核组织形式

一是日常不定期现场暗访：从考核领导小组随机指派不少于2名成员赴水利工程现场进行暗访，并将站点运行管理人员对工程设备的熟练掌握程度以及对待暗访人员的态度一并列入考核范围，书面记录暗访情况（详见附件1），暗访结果计入季度考核成绩；二是视频监控远程巡查：考核小组利用智慧灌区APP以及其他终端媒介通过视频监控远程巡查人员到岗和运行管理情况，书面记录巡查情况（详见附件1），巡查结果计入季度考核成绩；三是季度考核：每次考核要求市场管理单位作季度管理总结报告（提供书面材料），考核小组听取汇报后，现场检查工程运行情况，查看台帐资料，结合日常暗访和视频监控巡查情况，进行综合打分。

八、考核打分

考核分合格和不合格两个等次，总分按百分制在80分及以上为合格，80分以下为不合格（考核细则和考核评分详见附件2）

九、考核结果运用

考核结果与管理费用资金支付直接挂钩，考核合格付清当季管理费用；考核不合格的待整改完成合格后付当季费用的90%，剩余10%费用在下一季度考核合格的基础上，连同下一季度费用一起支付。连续两季度考核不合格的，甲方有权终止与乙方的合同，并清算劳务费（两个考核不合格季度分别扣除10%），解除合同。

附件：1.现场暗访（视频巡查）工作记录情况表

2.季度考核细则和评分表

附件1：

现场暗访（视频巡查）工作记录情况表

检查方式：                                  检查时间：

| 水利工程名称 | 发现问题 | 被考核单位签名 |
| --- | --- | --- |

注：检查中发现的隐患及相关人员照片作为附件。

附件2：

海宁市上塘河流域泵站考核细则及评分表

项目名称： 宜家桥泵站委托管理项目                                   考核时间：     年第    季度

| 考核项目 | 考核细则 | 分值 | 考核标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 配备 | - 工程运行管理人员按合同规定条件到岗；人员不得随意脱岗，站内必须24小时有人在岗。 - 运行管理人员须持证上岗。 - 提交体检证明，体检标准可参照《公务员录用体检特殊标准（试行）》。 4.符合购买社会保险管理人员必须购买社会保险，不符合的必须购买规定保额的意外伤害保险。 5.运行管理人员各自每月出勤率符合要求。 6.入场人员上班期间统一着工作服。 | 12 | - 人员未按合同规定到岗每查到一次扣2分；在无特殊原因或采购单位不认可的情况下，实际配备管理人员和投标时不一致时，视为一票否决。 2.运行管理人员无上岗证，发现一名扣3分。 3.未按要求对员工进行年度体检的，每发现一人扣3分。 4.未对符合购买保险的人员购买保险的，每发现一人扣3分。 5.每个运行管理人员出勤率不符合要求的，每少一天扣2分。 6.员工上班期间未按规定着装或着装不整一人次扣1分。 |  |
|  | 1.运行管理人员工资支付每月不得低于最低工资标准，并严格按照双方协定的工资福利发放，提供发放原始凭证或银行转账单据。 2.各类专业委托设备设施维修养护、绿化养护、工具配件采购需提供证明材料。 | 10 | 1.发放工资低于最低工资标准，或恶意拖欠员工工资的，当季度直接认定为不合格。工资福利发放少于投标文件承诺的，每少10%扣3分； 2.不能提供相关维护证明材料的或材料不符合要求的（合同、发票、单据、记录等材料），发现一次扣2分。 |  |
| 运行 管理 | 1、严格按照相关翻水、调水方案和制度要求运行管理。 2、认真负责做好翻水、调水工作，同时做好相关的数据采集与记录。 3、工作人员必须服从管理单位统一调度、调岗。 4、服从采购单位要求开展河道巡查。 5、每月制定并上报排班表，按要求做好夜间和防汛值班工作。 6、认真做好汛期前、后的检查巡视，暴雨、台风雨时的检查等，并做好相关检查记录。 | 12 | - 不按制度、不服从调度运行的，每发现一次扣2分， - 日常巡查或远程监控巡视被发现一次扣2分； - 运行记录不全或不符合要求，每发现一处扣1分。 - 不服从人员调度、调岗的视为一票否决。 - 无制定排班表或值班工作不到位每发现一次扣2分。 6、检查工作不落实的每发现一次扣2分。 |  |
|  | 按要求开展日常巡查工作，并做好问题上传、接受指令、开展工作、结果反馈等一系列工作。 每季度对工作人员通过口头问答或纸质测试对管理范围内设备的运行原理、构造、操作手册的熟悉程度进行考核。 | 6 | 1、少一次巡查或少一个环节扣2分。 2、对管理范围内设备情况及操作流程不熟悉的一人扣2分。 |  |
| 设备维修养护 | 熟练使用常用电气仪器仪表（万用表、摇表），电气控制设备，主要养护要求外观整洁，外部信号灯、指示灯、电压电流表、电气开关等运行显示正常，要求经常检查、校验各电流表、电压表是否准确可靠。 1、每月检查各绝缘件有无破损、受潮，保护接地的连接是否可靠。 2、每月检查辅助电路元件，包括仪表、继电器、控制开关按钮、接触器触点、保护熔断器、电容设备等是否正常。 3、每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠。 4、每季度清理一次柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引出线的老化情况。 5、对检查发现的问题及时维修养护并做好记录。 | 15 | - 1.绝缘件及保护接地等出现异常发现一处扣2分。 - 2.电气元件等有故障发现一处扣2分。 3.各类接线不牢固的发现一处扣2分。 4.设备外表及柜内各器件损坏、有污渍或灰尘的，每发现一次扣1分。 5.未按要求做好维修保养，设备故障未及时发现并处置上报，记录不完整或不符合规定，每发现一次扣2分。 |  |
|  | 熟练使用常用机械仪器仪表（游标卡尺、千分尺），水泵机组，主要养护要求水泵和电机外观整洁，无灰尘，设备运转正常。 1、每季度检查水泵轴封是否漏油，电动机运行、仪表工作情况、螺栓螺母是否紧锢、各阀门是否启闭正常等情况. 2、每半年对水泵添加或更换润滑油、检查联轴器与橡胶轴承是否磨损。 3、每年对电机进行保养、泵体及电机涂防锈漆。 4、视情对拦污栅进行起吊清理垃圾杂物。 5、对检查发现的问题及时维修养护并做好记录。 | 15 | 1.设备外表损坏、有污渍或灰尘的，每发现一次扣1分。 2.设备漏油、运转不正常、拦污栅杂物多等发现一处扣2分。 3.未按要求做好维修保养，发现一次扣2分。 4.设备故障未及时发现并处置上报，每发现一次扣2分。 5.记录不完整或不符合规定，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 站内各项设备发现重大故障及时上报，各项设备维修养护需做好记录，并按时上交。 | 4 | 不及时上报或者不做好记录每发现一次扣2分 |  |
| 站容站貌 | 1、站内环境卫生做到整洁干净，一般每日进行卫生保洁，包括道路、绿化、管理房、泵房等。 2、管理房、泵房配电房等室内要求做到地面无污垢、痰迹、烟蒂；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净，室内外墙面无蛛网、杂物。 | 8 | 日常检查发现一次扣1分 |  |
|  | 绿化养护方面，对树木和草坪等进行定期养护，包括及时喷药除虫、施肥、浇水、除草、修枝、涂白等，修枝每年不少于2次，确保绿化的美观性。 | 6 | 绿化除虫、施肥、除草、修枝不到位每次扣1分，整体绿化环境差每次扣2分 |  |
| 安全 管理 | 1、认真做好闸站内安全管理工作，建立内部安全台账，不得发生安全生产事故。 2、站区内禁止私拉乱接电线、私自改造电器、私自外送电源、随意使用明火等。 3、遇到偷盗、人员伤害等突发事件时及时报告和报警，遇 到身份不明人员及时上报管理单位，并妥善与对方衔接。 4、在管理中严格遵守规章制度和效能规范要求。 5、每季度开展安全培训、电气培训、机械培训等不少于1次。 6、物业管理单位需为工作人员配备电工鞋等劳动防护用品，在进行电器维保作业时必须按规定穿戴防护用具。 | 12 | - 1.安全台账记录不完整，内容过于简单每发现一次扣2分。 - 2.禁止性行为每发现一次扣2分。 - 3.发生安全生产事故或被上级通报批评的，当季度直接认定为不合格，并解除委托合同。 4.未按安全操作规范进行作业发现一次扣2分。 5.未按要求开展相关季度培训的每少一次扣2分。 6.未按要求配备防护用具或者在检修过程中未按规定穿戴防护用具的每次扣2分。 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |

考核等次:

考核单位（盖章）：                                     被考核单位（盖章）

考核人：                                               负责人：

考核时间：     年  月  日

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照扫描件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》扫描件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件（授权代表参加开标的须提供）；

5提供营业执照经营范围须有水利工程运行管理或水利工程物业化管理；

6提供中小企业声明函（附件4）或残疾人福利性单位声明函（附件5）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7投标人认为需要提供的其他资料。

## 附件2： 投标人声明书

投 标 人 声 明 书

致海宁永圣工程管理咨询有限公司：

本单位自愿参加          项目（编号：YSCG2025022DZ）的投标，并声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致                    ：

我                   （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）                                (项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （单位名称） 的  （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：  　年　月　日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购标的：宜家桥泵站委托管理项目

所属行业：其他未列明行业

根据《中小企业划型标准规定》（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 附件5： 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：  　年　月　日

## 附件6： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1评分对应表（附件7）；

2投标人基本情况表（附件8）；

3项目的组织实施方案（投标人自制，按照评分标准的要求编制）；

4人员配备表（附件 9）；

5投入本项目的主要设备（附件10）；

6服务承诺（附件 11）；

7投标人业绩情况一览表（附件12）；

8招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件7：评分对应表

评分对应表

| ## 序号 | ## 评分项目 | ## 投标文件对应资料 | ## 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应第四章 评标办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

日期：   年   月   日

## 附件8：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够，可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的扫描件附后。

投标人（公章）：

日期：   年   月   日

## 附件9： 人员配备表

人员配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获认证证书扫描件附后。

投标人（公章）：

日期：   年   月   日

## 附件10： 投入本项目的主要设备

## 投入本项目的主要设备

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

投标人（公章）：

日期：   年   月   日

## 附件11： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

日期：   年   月   日

## 附件12： 投标人业绩情况一览表

## 投标人业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同签订日期 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写；

- 根据投标人提供的同类项目业绩的管理合同和采购人相应评价资料扫描件。

投标人（公章）：

日期：   年   月   日

## 附件13： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（附件14）；

2报价明细表（附件15）；

3投标人认为需要提供的其他资料。

## 附件13： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海宁市上塘河流域水利管理服务中心宜家桥泵站委托管理项目 | 年 | 2 |  |
| 合计人民币（大写）: 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |

注：1、报价应包含完成本合同内容的全部费用。

2、服务要求详见第二章招标需求。

3、本表合计报价应与《报价明细表》中的“2年合计”数相一致。

投标人（公章）：

日期：   年   月   日

## 附件14： 报价明细表

报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理人员 |  |  |  |  |
| 1 | 运行操作岗1（项目负责人） | 人·年 | 1 |  |  |
| 2 | 运行操作岗2（技术负责人） | 人·年 | 1 |  |  |
| 3 | 运行操作岗3 | 人·年 | 1 |  |  |
| 4 | 运行操作岗4 | 人·年 | 1 |  |  |
| 5 | 运行操作岗5 | 人·年 | 1 |  |  |
| 6 | 维修养护岗 | 人·年 | 1 |  |  |
| 7 | 辅助岗位1 | 人·年 | 1 |  |  |
| 8 | 辅助岗位2 | 人·年 | 1 |  |  |
| 9 | 职工社会保险 | 人·年 | 6 |  |  |
| 10 | 职工意外保险 | 人·年 | 2 |  |  |
| 11 | 职工体检 | 人·年 | 8 |  |  |
| 12 | 人员培训费 | 人·年 | 8 |  |  |
| 二 | 管理事项 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化养护 | m2 | 1600 |  |  |
| 2 | 卫生保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 建筑、设备、设施等维护 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 工具及易耗品 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 河道巡查 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 小计（一+二） |  |  |  |  |
| 四 | 管理费及税金 |  |  |  |  |
| 五 | 第1年合计（三+四） |  |  |  |  |
| 六 | 第2年（五）*1.05 |  |  |  |  |
| 七 | 2年合计（五+六） |  |  |  |  |

注：1、服务要求详见第二章招标需求。

2、本表“2年合计”金额应与《报价一览表》合计金额一致。

投标人（公章）：

日期：   年   月   日