嘉兴市公安局业务技术用房空调

设备采购及安装项目

招 标 文 件

项目编号：中诚-JXZCZX(2019)第18号

项目名称：嘉兴市公安局业务技术用房空调设备采购及安装项目

采购人：嘉兴市公安局

代理机构：嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司

二0一九年七月十二日

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	27

第四章 评标办法及评分标准	40

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	43

第六章　投标文件格式	48

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等规定，经JM-00029960_3号确认书批准，现就嘉兴市公安局业务技术用房空调设备采购及安装项目进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有有关事项公告如下：

一、项目编号：中诚-JXZCZX(2019)第18号

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：公开招标

四、招标项目: 嘉兴市公安局业务技术用房空调设备采购及安装项目

五、招标采购内容及范围：

本次招标采购范围为：嘉兴市公安局业务技术用房暖通施工图范围内的空调系统、新风系统设备的采购、安装、调试及售后服务等，具体详见施工图和工程量清单。

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 批 | 1 | 760万元 |

六、采购需求（概述）：

本次采购项目位于创新路以西，展望路以北。建设内容包括：嘉兴市公安局业务技术用房所需的空调系统、新风系统设备的采购、安装、调试及售后服务等，具体详见施工图。

七、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

八、公告期限：2019年7月23日至2019年8月12日

九、报名、注册及招标文件的获取：

本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。

1、报名网址：

浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn/

2、注册网址：

2.1浙江政府采购网：https://supplier.zcy.gov.cn/supplier/register，政采云咨询电话：400-881-7190；

3、招标文件的获取（网上下载）：

3.1浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/（须完成正式供应商注册）

（招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行免费下载）

4、报名时间：2019年7月23日至2019年8月12日。
    报名截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人获取招标文件。

十、网上报名时应填写的信息：

请根据系统提示认真填写，因填写失误而造成的不能投标，由填写人自行负责。

十一、投标保证金：

投标保证金：无（不需要缴纳）

十二、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年8月12日14时30分前将投标文件密封送达到嘉兴市公共资源交易中心二楼（或三楼，具体详见开标当日开标室指示牌）规定开标室（广场路350号蒋水港桥西侧），完成投标签到，逾期送达、不按要求提交或未密封的投标文件将予以拒收。

十三、开标时间及地点：

本次招标将于2019年8月12日14时30分在嘉兴市公共资源交易中心二楼（或三楼，具体详见开标当日开标室指示牌）规定开标室（广场路350号蒋水港桥西侧），投标人可派授权代表持有效身份证明出席开标会议。

十四、招标公告发布于：

浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)。

十五、业务咨询：

采购人联系人：唐先生；     联系电话：0573-81292759

地点：嘉兴市中山西路439号

代理联系人：张林；     联系电话（传真）：0573-82087792（82231850）

地址：嘉兴市城东路83号四楼招标代理部

政府采购行政监管及投诉受理部门：

嘉兴市财政局     电话：0573-82180293

采 购 人：嘉  兴  市  公  安  局

代理机构：嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司

2019年7月12日

# 第二章  招标需求

项目编号：中诚-JXZCZX(2019)第18号

采购单位名称：嘉兴市公安局

工程名称：嘉兴市公安局业务技术用房空调设备采购及安装项目。

建设地点：东至创新路、南至黄杨路、西至金穗路、北至姚家荡路

质量目标：合格，配合房建总承包单位争创“钱江杯”优质工程。

承包方式：全包交钥匙工程。

交货期及安装工期：接业主通知后30日历天内交货完毕，90日历天内完成空调的安装、调试、验收。

一、项目概况

本次采购项目位于创新路以西，展望路以北。总建筑面积约33391平方米（地上建筑面积约20666平方米；地下建筑面积约12725平方米，包括半地下层1195平方米，地下汽车库11530平方米）。主要建设内部包括指挥中心、刑事技术、信息通信、网络保卫安全、办案等公安业务技术用房以及后勤保障服务用房和门房、配电、地下车库等相关辅助用房。结构/层次：框架（框剪）/地上17层、半地下1层，地下1层。其中第八层、第九层空调设备不包含在本次招标范围内。

二、工作范围

1、制造检验和试验工作

（1）卖方在出厂前性能试验结束后应尽快提交试验报告书（一式三份不超过14个工作日提交）。

（2）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

（3）在生产制造期间，买方有权在认为合适的时间到卖方制造地，进行质量检验和试验，若一些零部件需在其他地方生产，卖方应为买方办理手续进入现场。在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备的各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但买方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。

（4）主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。卖方须提供由买方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，卖方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一式三份检验、试验报告给买方。

（5）当设备试验时，卖方应至少在试验前14天以正式的书面形式通知买方：何种试验将在何时何地进行。经买方认可后，若买方不能在指定的时间赶赴现场，卖方将进行试验并被视为买方在场进行，同时他须及时将试验报告副本送达买方。若买方需要，卖方应解释所有的试验事项，直至买方满意。

2、设备的防护、包装及运输工作

（1）设备的防护及油漆：设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施供买方认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

（2）所有设备应合理、有效地整机包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）不油漆且易磨蚀的钢制零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

（4）随机卖的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5）设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于买方所有。

（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括设备合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。

（7）卖方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

（8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（9）到货验收：卖方应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，卖方应负责更换设备，并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由卖方自行承担。

在项目工地的存放仓库由买方负责协助解决，但卖方应预先提出设备存放保管要求。

3、技术培训工作

（1）卖方应对买方工作人员无偿提供操作及维修培训，在工地现场为买方操作人员提供操作培训。

（2）卖方须提供一份买方认可的培训计划，其内容包括时间、地点、培训内容及培训项目等。卖方应派技术工程师到工地现场为买方免费培训相关人员，食宿、差旅等培训服务费用由卖方自理。

（3）卖方应编写培训手册供买方认可，手册中包括所有人员培训及依照与合同中提供的设备有关的试验、操作及维修的规程。

4、安装、调试及试运行工作

设备安装一结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在买方同意后，将执行调试和试运行工作。

（1）卖方应派遣有从事同类工作五年以上实践经验的工程师或技术人员与买方及设备安装单位一起进行设备的安装、调试及试运行工作，如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，卖方应全权负责解决直到买方满意，并应按合同条款规定执行。

（2）在安装调试期间卖方应在现场负责安装、测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由卖方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内，卖方须提供有关证明文件给买方。

卖方须将测试和调试方法及记录表在安装结束前4个星期提交给买方，请买方认可后方可执行。部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

（3）试运行

设备试运行需在和本项目有关的部门及买方的工程技术人员的监督下进行。

调试和试运行时间应遵照空调设备验收规格书规定执行。

5、验收工作

（1）产品保护

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的设备、元部件必须进行防腐、防水、防尘、防烟处理。

（2）日常维护

在买方正式接受后，卖方保证设备在保质期内正常运行，并负责设备维修及在保质期的最后一个月中做日常保养。卖方应承担所有设备在质保期内的维修费（人为因素损坏除外）及卖方的工程技术人员的费用。

（3）验收合格条件

·运行结果符合合同要求。

·在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到买方的认可。

·所有合同中规定的货物和资料都已提交。

·整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

·设备在交由买方使用之前已通过有关部门验收，并得到由买方、卖方、监理单位共同签署的验收合格证书。

6、售后服务工作

（1）卖方应有能力提供24小时的设备维修服务。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。

（2）卖方须对合同中规定的整套设备，提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，卖方应免费维修和正常保养。

（3）在质保期内的工作应包括对所有设备系统常规检查、调整、润滑、冷媒补充等。保修期内，卖方每二个月对系统进行一次总体检测，每半年对系统进行一次复调，保修期满后为买方提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标时就提交业主。

（4）卖方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏部件，并排除故障。故障排除后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

（5）在质保期届满，卖方工程师和买方代表将对设备进行一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的最终认可。

（6）投标过程中，投标人应提供一份有关投标设备在质保期后的维修和保养合同范本，应有如下内容：

·服务范围

·服务期限

·服务内容（零件单和易损坏的零件单）

·服务费

·不免责任的内容

·双方负责的内容

·买方保留是否签此合同的权力

·其他

7、零部件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件，以满足设备正常运行的需要；并列出易损坏的零部件清单及报价（格式自拟）。

8、检修设备及工具的提供

（1）须提供足够的常用检修设备，这些设备及工具不能在安装时使用。推荐的检修设备须在投标文件中注明。卖方在投标时应提供检修设备清单及价格表，买方有权决定是否购买。

（2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

（3）所有检验设备使用的交流电应为50HZ、220V单相、三线，并能在±10%的压差下正常运行。

（4）设备调试后，工具及相应工具箱须提交买方。

9、资料的提供

（1）总体要求

1).所有提交的图纸及技术文件应使用IS制（国际单位制）。

2).合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有卖方标记的检验标志，任一设备的项目的图纸应标明制造商名称。

3).提交的图纸及文件应清楚、完整，并与1）、2）二项中要求一致，否则，买方将有权拒绝。这些图纸及文件的二次提交的费用应由对工作延误负责的卖方承担。

4).只有那些由买方认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中。在实施过程中，如出现任何修改（需要的话），需取得买方批准。卖方应制作一式三份报告提供买方审查认可，买方应在收到卖方文件后两星期内提出反馈意见，否则卖方的修改自动生效。但卖方不得以此为由要求调整合同总价。

5).买方将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。在收到买方的审查意见后，卖方须修改图纸及文件以满足买方的需要，若发生工程延误，其责任全部在卖方。此时买方会减少或延期交付项目的货款。

卖方设计的图纸及技术文件在取得买方认可后，并不会以任何方式减少卖方对合同执行的责任与义务。

（2）卖方提交的文件及资料

1)投标文件

2)合同签订后：

a.卖方须在合同规定的时间内提交一套符合合同内容要求的完整资料供买方认可，资料应该包括工作完成计划书、图纸、技术说明书等。

b.其他投标人认为可能需要的文件。

上面所提到的资料应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。其他资料的提交请参照有关章节。

3)设备交付后：

卖方须在设备交付后按合同规定和设备出厂规定提交所有资料外，卖方还应负责提供至少四份完整的操作、维护使用手册（此手册如需要应在交货前提供）。

a.操作手册应有总体安装及各种操作程序，包括：设备的工作原理、安装、试验、运行前的前期检查、运行、维护、拆卸、修理和从启动到关机的整个程序等，其内容须完整、清晰、易于理解，须强调的是，在使用手册中应有安装设备所用的图纸及文字说明，特别是配套设备制造商提供的说明也应附在整机使用手册中，并带参照说明，图表及零件单须完整。此手册应为中文版本，须良好印刷及包装。

b.在说明内还应有：警报及安全措施等操作人员确保安全操作所需的内容。

维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如，润滑、检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应指明主要装配空间、元件及部件的外部极限、常规调整、特殊工具的使用、发生故障的常见位置、故障诊断、故障解决方法等，以使维修人员能保证设备处于良好的运行状态中。

手册的章节应按照设备的型号、尺寸及工作系统分开，每一本手册应写明结构及操作过程，并列出按照制造商产品的零部件订货表。电气及控制设备说明应有详细的实际操作过程，手册中还需列明故障的排除方法（故障现象、故障外观及解决办法）。

提供主要部件进口的证明文件，包括报关单，商检单、进口产地证书。

4、技术资料

卖方应在发货前向买方提供本合同货物之以下有关资料：

a.设备样本及技术规格书，要求有3份；

b.设备零部件原产地清单及装箱清单正本；

c.设备安装图（包括电气、系统安装线路图等）、电路电气控制图、系统原理图等，要求有3份；

d.设备安装、操作、维护手册或说明书，要求有3份；

e.设备制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书；

f.设备制造厂出具的品质保证书正本；

g.买方认为有必要提供的其他技术资料；

h.以上所有资料必须为中文。

三、采购内容及范围

本次招标采购范围为嘉兴市公安局业务技术用房暖通施工图范围内的空调系统、新风系统设备的采购、安装、调试及售后服务等，具体详见施工图。包括所需变冷媒流量空调系统、分体式空调、新风系统设备的供货（含税金）、运输、设备及管路等的安装、调试和试运行、验收、技术服务、技术培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及安装资料的提交，质保期内的免费维修、保养，在开机时需要的润滑剂、制冷剂和初始运行充灌等。预算金额：760万元。

一）空调系统

1、采购清单：

1）多联机

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，风管式超薄，制冷量3.6KW，制热量4KW，功率0.078KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，挂壁式，制冷量3.6KW，制热量4KW，功率0.027KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 17 |  |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，环绕气流嵌入式，制冷量4.5KW，制热量5KW，功率0.063KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，环绕气流嵌入式，制冷量5.6KW，制热量6.3KW，功率0.094KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，环绕气流嵌入式，制冷量8KW，制热量9KW，功率0.146KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，风管式中静压，制冷量10KW，制热量11.2KW，功率0.216KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 10 |  |  |
| 7 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，风管式中静压，制冷量11.2KW，制热量12.5KW，功率0.216KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 12 |  |  |
| 8 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，风管式中静压，制冷量2.2KW，制热量2.5KW，功率0.096KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，风管式中静压，制冷量3.6KW，制热量4KW，功率0.096KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 5 |  |  |
| 10 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，环绕气流嵌入式，制冷量3.6KW，制热量4KW，功率0.049KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 3 |  |  |
| 11 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，风管式中静压，制冷量4.5KW，制热量5KW，功率0.127KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 6 |  |  |
| 12 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，风管式中静压，制冷量4.5KW，制热量5KW，功率0.104.KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 8 |  |  |
| 13 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，环绕气流嵌入式，制冷量4.5KW，制热量5KW，功率0.104.KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，风管式中静压，制冷量5.6KW，制热量6.3KW，功率0.14KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 223 |  |  |
| 15 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，风管式中静压，制冷量7.1KW，制热量8KW，功率0.184KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 92 |  |  |
| 16 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，风管式中静压，制冷量8KW，制热量9KW，功率0.184KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 7 |  |  |
| 17 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室内机，风管式中静压，制冷量9KW，制热量10KW，功率0.216KW，带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 9 |  |  |
| 18 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量45KW，制热量50KW，功率12.7KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量56.5KW，制热量63KW，功率15.9KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量61.5KW，制热量69KW，功率20.2KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 3 |  |  |
| 21 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量73.5KW，制热量82.5KW，功率19.3KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 4 |  |  |
| 22 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量67KW，制热量75KW，功率17.4KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 12 |  |  |
| 23 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量78.5KW，制热量87.5KW，功率21.4KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 4 |  |  |
| 24 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量78.9KW，制热量88KW，功率21.2KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量83.9KW，制热量94KW，功率25.3KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 2 |  |  |
| 26 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量83.9KW，制热量94KW，功率23.7KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量89.5KW，制热量100.5KW，功率27.2KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量95KW，制热量106.5KW，功率28.9KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量106.9KW，制热量119.5KW，功率29.5KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量22.4KW，制热量25KW，功率5.05KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 5 |  |  |
| 31 | 空调器 | 1、名称、规格：多联室外机，制冷量8KW，制热量9KW，功率2.07KW(含导流罩） 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 计算机集中控制系统 | 计算机集中控制系统（含分户计费系统） | 项 | 1 |  |  |
| 33 | 空调工程检测、调试 | 1、空调系统调试 | 系统 | 1 |  |  |

2）分体式空调

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器 | 1、名称、规格：分体式空调，环绕气流嵌入式，制冷量11.2KW，制热量12.5KW，室内机带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温 | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称、规格：分体式空调，壁挂式，制冷量5KW，制热量5.6KW，室内机带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温 | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称、规格：分体式空调，壁挂式，制冷量3.6KW，制热量4KW，室内机带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 空调器 | 1、名称、规格：分体式空调，壁挂式，制冷量2.6KW，制热量3KW，室内机带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 空调器 | 1、名称、规格：分体式空调，壁挂式，制冷量3.6KW，制热量4KW，室内机带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 空调器 | 1、名称、规格：分体式空调，环绕气流嵌入式，制冷量7.2KW，制热量8KW，室内机带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 空调器 | 1、名称、规格：分体式空调，壁挂式，制冷量3.6KW，制热量4KW，室内机带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 空调器 | 1、名称、规格：分体式空调，环绕气流嵌入式，制冷量11.2KW，制热量12.5KW，室内机带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 空调器 | 1、名称、规格：分体式空调，环绕气流嵌入式，制冷量7.2KW，制热量8KW，室内机带凝水提升泵 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温 | 台 | 1 |  |  |

注：①上述清单按施工图中设备清单抄录，各单位投标时在满足制冷量和制热量等参数指标下自行配备投标机型，设备形式必须按照施工图设计要求。

②多联机系统中，除放置在楼层顶部的室外机外，其余位置室外机均须配置导流罩，所发生费用计入各室外机报价中。

③为实现大楼空调系统日常管理的便捷性和统一性，本次招标的变频多联式空调系统需设置配套的计算机集中控制系统（含分户计费），数据采集信号传输至消控中心。

具体要求：迅速定位设备物理位置（如某某办公室），统观设备状态（温度、风速、模式、开关状态等）。温度锁定、模式锁定、开关锁定（上述操作只能限定管理人员可以进行操作，其他人员用手机以及其他控制器无法操作）。能够设定温度（如需要温度在26℃进行设定）、时间定时开关机（根据上班、下班时间进行开关控制以及在每年空调使用率最低时进行空调的关闭）、能够形成故障详细记录（什么时间发生的故障、故障的部位（如：过滤网需要清洗、电脑板故障报修等））、发生故障后能够及时报警且显示报警详情。希望能够利用手机和电脑同时控制。

各单位投标报价时，自行设计表式填报“集中控制系统（含分户计费）”投标价格明细表。计算机集中控制系统符合《多联式空调机系统设计与施工安装》（07K506）中有关《计算机控制系统构成》、《计费系统构成》要求。

分户计费系统报价时应包含系统设备、控制软件、网关、脉冲电表、电脑、移动控制每间房间空调开关的设备二台、打印机、信号线、信号放大器等完成本系统所需的所有材料设备、软硬件的供货及安装发生的全部费用。投标人应确保控制软件一次性购入后能长期免费使用和免费升级，费用今后不予调整。

分户计费系统施工时，应与建筑智能化施工单位紧密配合，服从整体工程进度及施工质量、安全管理的安排。

④经设计明确：-2FUPS机房、变电所值班室的空调采用分体式四面出风嵌入式带凝水提升泵空调室内机。即-2FUPS机房、变电所值班室的空调为分体式空调，负一楼弱电机房、1~4F弱电井的空调为VRV多联机空调。

2、可变冷媒流量多联式空调系统技术参数要求

技术要求

1、工况条件：详见施工图。

2、本次投标的多联机组每个模块必须采用全变频压缩机，使用R410A冷媒。

3、各投标人所提供的各个变频多联系统设计必须与图纸中的系统划分保持一致。空调室内机的数量和出风型式均不得改变；

4、所有投标产品必须保证模块间是可以组合

5、所有投标人在投标前应前往工程实地踏勘并应认真阅读相关建筑与室内装修设计图纸，投标文件中应有声明书承诺对现场实际情况及业主要求已安全明白确认；

6、本工程施工应满足施工图设计图纸及《通风与空调工程施工质量收规范》（GB50243-2002）、《多联式空调机系统设计与施工安装》（07K506）等国家相关规范、图集的要求。（本项目空调施工图与本招标文件具有同等法律效应）。

二）新风系统

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器 | 1、名称、规格：新风机组，室外机参数：制冷量32KW，制热量18.6KW，功率11.1KW；室内机参数：风量2400m3/h，功率2×0.32KW 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 11 |  |  |
| 2 | 空调器 | 1、名称、规格：新风机组，室外机参数：制冷量25KW，制热量14.5KW，功率8.5KW；室内机参数：风量2200m3/h，功率0.35KW 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 15 |  |  |
| 3 | 空调器 | 1、名称、规格：新风机组，室外机参数：制冷量28KW，制热量17.4KW，功率9.7KW；室内机参数：风量2850m3/h，功率0.55KW 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 空调器 | 1、名称、规格：新风机组，室外机参数：制冷量25KW，制热量14.5KW，功率8.5KW；室内机参数：风量1350m3/h，功率0.275KW 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 空调器 | 1、名称、规格：新风机组，室外机参数：制冷量15KW，制热量8.7KW，功率5.2KW；室内机参数：风量1500m3/h，功率0.275KW 2、设备减震装置 3、设备支架制作、安装 4、支架除锈刷油按设计要求 5、包括铜管、冷凝水管及保温、控制线等 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 碳钢通风管道 | 1、材质：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、长边：320mm以下 4、板材厚度：0.5mm 5、接口形式：咬口 6、风管附件、支架设计要求：按设计要求 7、除锈、刷油设计要求：按设计要求 | m2 | 911.66 |  |  |
| 7 | 碳钢通风管道 | 1、材质：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、长边：450mm以下 4、板材厚度：0.6mm 5、接口形式：咬口 6、风管附件、支架设计要求：按设计要求 7、除锈、刷油设计要求：按设计要求 | m2 | 208.46 |  |  |
| 8 | 碳钢通风管道 | 1、材质：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、长边：1000mm以下 4、板材厚度：0.6mm 5、接口形式：咬口 6、风管附件、支架设计要求：按设计要求 7、除锈、刷油设计要求：按设计要求 | m2 | 400.90 |  |  |
| 9 | 碳钢通风管道 | 1、材质：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、长边：1000mm以下 4、板材厚度：0.75mm 5、接口形式：咬口 6、风管附件、支架设计要求：按设计要求 7、除锈、刷油设计要求：按设计要求 | m2 | 459.48 |  |  |
| 10 | 碳钢通风管道 | 1、材质：镀锌薄钢板 2、形状：矩形 3、长边：1250mm以下 4、板材厚度：1mm 5、接口形式：咬口 6、风管附件、支架设计要求：按设计要求 7、除锈、刷油设计要求：按设计要求 | m2 | 113.28 |  |  |
| 11 | 柔性接口 | 1、名称：不燃材料软接头 | m2 | 38.00 |  |  |
| 12 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温，导热系数为0.036W/(m2*k) 2、绝热厚度：30mm | m3 | 72.49 |  |  |
| 13 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：门铰式风口153*660(成品外购) | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：门铰式风口214*514(成品外购) | 个 | 7 |  |  |
| 15 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：门铰式风口214*964(成品外购) | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：门铰式风口215*1160(成品外购) | 个 | 19 |  |  |
| 17 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：门铰式风口215*460(成品外购) | 个 | 259 |  |  |
| 18 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：门铰式风口215*760(成品外购) | 个 | 101 |  |  |
| 19 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层百叶风口1000*200(成品外购) | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层百叶风口153*960(成品外购) | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层百叶风口215*1060(成品外购) | 个 | 87 |  |  |
| 22 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层百叶风口215*1160(成品外购) | 个 | 5 |  |  |
| 23 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层百叶风口215*1460(成品外购) | 个 | 17 |  |  |
| 24 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层百叶风口215*460(成品外购) | 个 | 15 |  |  |
| 25 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层百叶风口215*760(成品外购) | 个 | 239 |  |  |
| 26 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层百叶风口400*200(成品外购) | 个 | 8 |  |  |
| 27 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：双层百叶风口630*200(成品外购) | 个 | 5 |  |  |
| 28 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器200*200(成品外购) | 个 | 6 |  |  |
| 29 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器300*300(成品外购) | 个 | 3 |  |  |
| 30 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：散流器400*400(成品外购) | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 消声器 | 1、名称：消声器500*160*1300(成品外购) 2、支架制作安装 | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 消声器 | 1、名称：消声器630*160*1450(成品外购) 2、支架制作安装 | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 消声器 | 1、名称：消声器800*160*1450(成品外购) 2、支架制作安装 | 个 | 27 |  |  |
| 34 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防雨百叶900*200(成品外购) | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防雨百叶900*250(成品外购) | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防雨百叶900*300(成品外购) | 个 | 26 |  |  |
| 37 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防雨百叶900*400(成品外购) | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 碳钢阀门 | 1、名称：蝶阀200*160（成品外购） | 个 | 330 |  |  |
| 39 | 碳钢阀门 | 1、名称：防烟防火阀FVX70,200*160（成品外购） | 个 | 20 |  |  |
| 40 | 新风系统工程检测、调试 | 1、新风系统调试 | 系统 | 1 |  |  |

注：经设计明确：新风机组控制器采用线控，各单位报价时计入相应机组报价中。

四、质量及商务等要求

| 质量标准 | 符合国家及相关行业标准。 |
| --- | --- |
| 设备安装 | 1、工期：根据整体施工进度供货并安装；安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。安装必须是具备有相应安装资质的单位负责。 2、投标人需按采购人的要求和认可负责设备安装、调试及试运行，安装为大包工程，投标人需将安装费的工程配套费用计入投标报价内。 3、投标人对安装、调试、试运行等负责，直至验收合格，验收单位由采购人指定。 4、未经采购人同意不得将设备委托他方进行安装。 5、设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护及费用由投标人负责。 6、设备试运行应在有关部门及采购人有关人员的监督下进行。 7、因招标方实际需要，造成设备、安装工程量的减少、增加，价格参照投标人报价按实计算。竣工结算以市财政委托的审价单位审价结果为最终的结算依据。 |
| 设备验收 | 1、安装完成后，投标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如设备被损坏，投标人将要负责修理或赔偿损失。 2、验收合格条件 1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。 2）在进行测试和验收运行工程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。 3）所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。 4）设备在交由采购人使用之前已通过有关部门的验收。 |
| 质保期 | ▲原厂整机及系统质保最低二年（含压缩机以及空调冷热媒管道等与空调、新风系统有关的所有货物与设备）。包修包换期间，免费提供一切配件及服务。质量保证期限从验收合格之日起计算。 |
| 售后技术服务要求 | 中标人在接到采购人报修电话后2小时内到达现场进行修理，若预计设备无法于一天内修复，要求提供同档次设备代用。 |
| 交货安装地点 | 嘉兴市公安局业务技术用房工地现场 |

五、特殊要求及说明

| 特殊要求及说明 | 1、所投多联机产品必须为变频系列，制冷系统管路及设备应无泄漏，制冷剂应符合环保要求，要求采用R410A冷媒。 2、所投变频产品需获得3C认证； 3、对投标产品的其他要求 a.机组应按规定程序批准的图样和技术制造。 b.机组的结构应满足下列要求： 机组应设排水口，排水应顺畅，无溢出和渗漏。 机箱保温层与壁牢固、密实；保温材料应为阻燃材料，保温层厚度应保证机箱外壁不结露。 机组的设计应便于检查和维护。 机组箱体结构应有足够的强度，在运输、运行和启动后不应有变形现象产生。 c.机组内配置的风机、压缩机、冷凝器、蒸发器、过滤器及其他另部件应符合中国国家标准或相应的被招标人认可的其他国家标准的规定。 d.机组采用黑色金属制作的构件表面应作除锈、防腐处理。 e.空调机组内的电气系统选用的设备、元件等必须符合本标书中提供的现场条件。 f.外机组安装位置根据土建图纸确定，室内机的位置根据施工图纸及空调设计图纸要求确定。 g.本项目的各空调系统要求详见图纸； h.本次投标报价所有机型须包含铜管、信号线、水管、插头等一切安装所需费用。 ▲I．根据节能与设计要求，本次投标变频多联空调不得具有电辅助加热系统功能，否则按无效标处理。 ▲J. 新风系统中镀锌薄钢板矩形风管壁厚在符合相关规范要求的前提下，全部采用厚度≥1.0mm的镀锌薄钢板。 ▲K. 空调系统中使用的铜管壁厚必须符合其空调设备供应商厂家的安装手册中关于铜管壁厚的要求规定。 L.空调工程验收合格后，施工方需提供由建设方、监理方、施工方共同签署的《空调工程现场设备移交清单》。 M.本次招标内容包括：设备的供货（含税金）、运输、吊装就位、设备及管路等的安装、调试和试运行、验收、技术服务、技术培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及安装资料的提交，质保期内的免费维修、保养，在开机时需要的润滑剂、制冷剂和初始运行充灌等。上述项目所需的一切费用及进入现场施工安装时与其他各相关施工单位的配合协调所产生的费用等全部包括在投标报价内，即全包交钥匙工程。 N.投标人须提供的设备、材料及具体工作如下：环保新冷媒多联分体式空调系统室外机、室内机、全热交换器、有线控制器、各种配置件{包括分歧器、室外机底座、隔震垫、支撑架、冷媒管、冷凝水管、风管、固定材料、保温和包敷材料、润滑剂、制冷剂、电线电缆（含接地线、信号线）等}。包括系统全套设备和所有系统及机组内部、外部接管和接线。即提供的机组安装就位后，只须通电，便可进行调试和正式运转和使用。 本项目为交钥匙工程，中标人必须保证用户能正常使用。在安装过程中如需其他费用，由中标人自行承担。 本次专业工程施工单位进场施工时，应积极配合总包单位，服从总包单位安全生产等方面的管理。总承包服务费将按本次中标价(不含设备费)的3%由建设单位直接支付给总承包单位，本次报价不需计入。 总承包服务内容包括：①作为总包单位现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费；②各分包工程的工期、质量、安全的管理与协调；③各分包工程竣工资料的归档工作；④向各分包人提供施工所需水电接口（分包单位在施工过程中发生的水、电费用由分包单位自行支付），提供部分不适宜重新设置的，且分包单位必须利用总包单位已有临时设施及共用的设施（如：仓库、办公室、道路、围墙、堆场、垂直运输、外墙脚手架等）；⑤修复或完成由于分包单位协调不到位造成的工程缺陷。 今后施工过程中，若发生总承包服务内容之外的且需总包单位配合的工作内容，所产生的费用，各投标单位应在踏勘现场后结合工程实际情况的基础上综合考虑在投标报价中。建设单位将不再支付此类费用。 本次招标室外机土建结构基础部分已由土建施工单位施工完成，不在本次招标范围。今后空调外机安装时，若空调外机尺寸与土建结构基础尺寸有出入时，则需要采用相应措施（如采用角钢或槽钢支架等）进行安装，产生的费用由各投标单位在投标报价时综合考虑，计入报价。 空调室内机、室外机电源管线已计入房建工程，室内机(含风机盘管)至控制开关管线本次报价时各投标单位自行考虑，今后业主不另增加费用。 今后项目实施过程中，中标单位所提交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量以及相关服务等不符合招标文件规定、投标文件承诺的，业主有权全额扣除履约保证金并解除合同；如造成业主方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 为保证招投标活动顺利进行，充分体现“公开”、“公正”、“公平”原则，严格防范本次空调设备采购及安装招投标活动中可能存在的弄虚作假等违法行为，希各投标人诚信、自律，严格按照法律规定参与本次招投标活动。 如发现有弄虚作假等违法行为，将报行政监督部门调查处理，涉嫌犯罪的将移交司法机关依法处理。 |
| --- | --- |

六、技术及商务条款

1、投标人应提供厂商原装的、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品，并在交货时提供制造商签发的质量证书、检验证书、正式发票、装箱清单等资料。

2、投标单位应根据招标项目内容要求确定投标报价。包括设备费（包括必备的附件）、安装材料费、运输装卸费、安装调试费和税费等一切费用，为交钥匙工程，如有漏项，视同已包含在总项目中。

3、投标产品在保质期内在24小时不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长30天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人提供免费技术服务和维修。

4、在系统整个使用期内，投标人应确保正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出响应，并在2小时内派员到达采购人现场实施维修，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供，最长不超过12小时必须送达采购人。

5、中标人应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人及相关组织对系统设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标人必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

6.中标人在投标的保质期内每年进行二次以上的设备维保，空调、新风系统内进行清理并做好相应的消毒杀菌，达到国家相关规定标准。

7. 投标产品在质保期内在接到通知后12小时内不能排除故障修复的，每发生一次扣罚1000元；24小时内不能排除故障修复的，每发生一次扣罚3000元；48小时内不能排除故障修复的，每发生一次扣罚5000元，并且买方有权直接委托第三方进行维修或更换零部件或设备，所发生的费用直接从质保金中扣除。

8. 投标产品在质保期内在12小时内不能排除故障修复的，一年内发生故障率超3%的罚1000元，其质保期相应延长30天。质保期24小时内不能排除故障修复的，一年内发生故障率超3%的罚3000元；其质保期相应延长90天。48小时内不能排除故障修复的，一年内发生故障率超3%的罚 5000元。其质保期相应延长180天。

七、承包方式及报价要求

1、工程承包方式：本次暖通系统招标范围的项目内容，由中标人根据招标文件和图纸的要求，以包工、包料、包质量、包工期、包调试验收、包安全、包文明施工的方式承包（除施工图设计变更外，均不作调整）。

2、投标人应按本章提供的设备清单、要求及图纸，填定相关报价表。本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

3、投标报价应按不同费用类别分开填写，并全部计入投标总价中。

1）设备总价到工地仓库价（含税、运保、装卸、随机备品备件、随机工具、随机附件等）；

2）安装材料费；

3）安装施工费；

4）产品及系统调试费、技术培训费、验收费等；

5）总承包服务费；

6）施工中发生的水、电费；

7）因本工程为交钥匙工程，投标人必须承诺在设备投入正常运行前，包括招标文件已提及或未提及但为完成本工程应该包括的工作内容，均含在投标报价中。

4、空调管道穿墙、楼面、屋面孔洞、管线开槽及修复由投标单位负责，相关费用进入本次报价。对于冷媒管及凝结管在穿越楼面或墙面时需按设计要求设置钢套管保护，所发生费用计入投标报价。

5、VRV多联机室内机均采用有线控制，具体控制器位置将根据今后装饰要求设置。

6、空调凝结水管（含保温）工程量根据设计施工图自行计算，计入报价。

▲7、支付方式：

①、卖方收到中标通知书7天内向买方支付5%履约保证金。

②、设备卸到交货地点现场，经买方会同监理初步验收合格后向卖方付合同总价的40%；

③、设备安装调试完毕，经有关部门验收合格后10天内向卖方付合同总价的40%；

④、工程全部竣工结算审计完成后1个月内，施工单位资料移交清楚，无其他扣罚情况后支付至工程审定价的90%，待运行第一个冷热周期后无质量及服务问题，支付工程审定价的5%；待运行第二个冷热周期后无质量及服务问题，再支付工程审定价的5%。

⑤、履约保证金退还: 履约保证金直接转为质量保修金，待承诺的保修期满后，若无任何质量及服务问题，采购单位在30日内全额无息退还。

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴市公安局业务技术用房空调设备采购及安装项目 |
| 2 | 采购内容：详见第一章公开招标公告 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无（不需要缴纳）。 |
| 5 | 现场踏勘：本项目须进行现场踏勘（招标文件中不能详细表述的不可预见费用、招标需求和设备技术参数等，投标人需通过现场踏勘后考虑在最终报价内，否则后果由投标人自负），现场踏勘时间为：2019年7月30日 09:30，采购人：嘉兴市公安局；联系人：唐先生；联系电话：0573-81292759。 (注：请采购人做好现场踏勘的签到、记录) |
| 6 | 投标文件组成：资信商务及技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各 3 份； |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于2019年8月12日14时30分前将投标文件密封送交到嘉兴市公共资源交易中心二楼（或三楼，具体详见开标当日开标室指示牌）规定开标室（广场路350号蒋水港桥西侧）。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、未成功办理投标人报名的； 5、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）采购人或采购代理机构，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 8 | 开标时间及地点：2019年8月12日14时30分在嘉兴市公共资源交易中心二楼（或三楼，具体详见开标当日开标室指示牌）规定开标室（广场路350号蒋水港桥西侧）。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 10 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/) |
| 11 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 12 | 履约保证金:签定合同前中标人向采购单位交纳合同金额5%作为履约保证金。合同履行完毕后转质量保证金，于质保期满后10日内无息退还。中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 14 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 15 | 本项目预算：人民币柒佰陆拾万元（￥：760万元），最高限价为预算价，等于或高于最高限价的投标文件无效。 |
| 16 | 支付方式： 按招标文件第二章第五条“商务需求”中规定 |
| 17 | 投标文件有效期：90天 |
| 18 | 报名、注册及招标文件的获取： 本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。 1、报名网址：（根据委托书来源进行选择） 浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn/ 说明：未注册的供应商，须完成供应商注册后再行报名。 2、注册网址： 浙江政府采购网：https://supplier.zcy.gov.cn/supplier/register，政采云咨询电话：400-881-7190； 3、招标文件的获取（网上下载）： 浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/（须完成正式供应商注册） （招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行免费下载） |
| 19 | 关于参考品牌：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。 |
| 20 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 20 | 政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单(最新一期）。 |
| 21 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系嘉兴市公安局。

2.“采购代理机构”系嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

▲（八）特别说明：

1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照按商务报价低的投标人排名在前；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；仍不能分出前后的，则采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效

（一）投标文件的组成

投标文件由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。

- 资信商务文件：

1.1资格文件：符合合格投标人的资格要求的相关文件及证明材料

1.2投标声明书；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4诚信承诺书

1.5投标人营业执照副本复印件等；

1.6最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]；

1.7类似案例成功的业绩（合同复印件、如有）；

1.8与本项目实施相关的投标人各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

1.9投标人情况介绍；

1.10商务响应表；

1.11中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

1.12投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟.

1.13提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。

1.14投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、技术文件：

（1）投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（2）对本项目系统总体要求的理解；

（3）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投入本项目的设备一览表；

（7）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（8）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3、投标报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标报价明细表。

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.▲投标报价是履行合同的最终价格（具体按第二章要求），应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用。

3.▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目不设置投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按资信商务文件、技术文件、投标报价文件的顺序装订成册，资信商务文件、技术文件可装订在一起），▲投标报价文件单独装订成册，正本各 1份，副本各 3份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将资信商务文件、技术文件、投标报价文件密封封装，并在封口上加盖投标人公章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信商务文件、技术文件或资信商务及技术文件，投标报价文件）、投标项目名称、项目编号、所投标段，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）在资信商务技术文件中出现报价的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 5 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表必须参加开标会并签到。

(二 ) 采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告;

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评标有关的其他事项。

（三） 开标程序：

1.开标会议由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购人委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5. 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；报价文件等资信技术评审结束后再开启。

6.评审组首先对资信商务及技术进行评审打分，并完成资信和技术分的评审。

7、在开标室由主持人开启投标单位的报价文件，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及主持人认为有必要宣读的其他内容，并由投标人代表确认。

8.代理机构做开标记录，同时由主持人、记录人、监督人当场签字确认。

9.开标及评审会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，嘉兴市公共资源交易管理办公室督察员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格，同时向采购管理部门汇报后进行处理。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将向采购管理部门汇报，由其进行处理。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为货物的质保金，在质保期内中标人提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款无息退还。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于嘉兴市公安局业务技术用房空调设备采购及安装项目的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、商务分资信及其他70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，则依次按照企业实缴注册资金的高低排序。排名第一、二名供应商为成交候选人。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信商务及其他分。

二 、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2. 投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》由“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

4、根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

5、监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（二）技术分（60分）

| 序号 | 评价指标 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标方案情况 （0-24分） | 针对本项目投标方案与项目需求的吻合度、先进性、合理性，进行综合评分；（缺项得0分，最低得1分，最高得4分。） |
| 2 |  | 针对本项目服务的技术方案及保证措施，进行综合评分； （缺项得0分，最低得1分，最高得4分。） |
| 3 |  | 投标人针对本项目的项目组织结构以及成员配备情况，根据其合理性、完整性、科学性等综合评分；（缺项得0分，最低得1分，最高得4分。） |
| 4 |  | 投标人提供的验收方案情况，根据其完整性、合理性、科学性，综合评分；（缺项得0分，最低得1分，最高得4分。） |
| 5 |  | 对投标产品（空调系统、新风系统）的市场占有率、品牌的知名度等情况比较后打分。 （缺项得0分，最低得1分，最高得5分。） |
| 6 |  | 对自身及其他单位成品、半成品的保护措施（缺项得0分，最低得1分，最高得3分。） |
| 7 | 安装工程施工组织设计（0-4分） | 对投标人的安装施工方案的合理性、科学性、安装进度保证措施和安全保证措施、项目部组成及主要技术人员、现场投入主要施工安装设备及检测仪器等比较后打分。（缺项得0分，最低得2分，最高得4分。） |
| 8 | 所投空调设备技术性能（0-33分） | 压缩机形式及其先进性。（缺项得0分，最低得1分，最高得4分。） |
| 9 |  | 拟投标产品室内机电机配置形式及其先进性。（缺项得0分，最低得1分，最高得4分。） |
| 10 |  | 投标产品多联式空调室内机的温度调节先进性。（缺项得0分，最低得1分，最高得4分。） |
| 11 |  | 投标产品室外机组运行时风扇调节级数综合评分（缺项得0分，最低得1分，最高得4分。） |
| 12 |  | 投标产品多联式空调安全性、先进性等情况：根据投标机型在保护系统方面所选用的产品特性及功能特点酌情打分。（缺项得0分，最低得1分，最高得4分。） |
| 13 |  | 投标产品其他技术指标的先进性与偏离：根据与招标文件的偏离及偏离性质酌情打分。（缺项得0分，最低得2分，最高得4分。） |
| 14 |  | 投标产品多联式空调部分室内机出现断电或故障时的运行方式的先进性。（缺项得0分，最低得1分，最高得2分。） |
| 15 |  | 对投标产品噪音、其他环保功能等情况比较后打分。（缺项得0分，最低得2分，最高得4分。） |
| 16 |  | 投标产品所设置配套的集中控制系统（含分户计费）的先进性：根据投标产品所设置配套的集中控制系统的产品特性及功能特点酌情打分。（缺项得0分，最低得1分，最高得3分。） |
| 17 | 质保期（0-3分） | 投标人承诺满足招标文件的质保要求，每超过招标文件规定值半年加0.5分，最高得3分；不满足招标文件要求的按无效标处理。（缺项的得0分，最高得3分。不足半年不予计取） |
| 18 | 故障响应及修复时间（0-2分） | 一般故障1小时(含)以内响应、修复的得2分，1.5小时(含) 以内的得1分，1.5小时(不含) 以上、2小时(含)以内的得0.5分，2小时以上（不含）到达或无承诺不得分；（缺项得0分，最低得0.5分，最高得2分。） |

注：评标委员会成员按上述分值标准各自独立打分，分值汇总时，各评委评分累计后的算术平均值即为技术部分最终得分，保留两位小数（不计负分）。

- 商务、资信及其他分（4分）

| 资信商务 | 企业荣誉 （0-2分） | 投标人获得质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）和职业健康管理体系认证（OHSAS18001）系列认证：获得二项及以上认证证书的得2分，获得任一项认证证书的得1分，无认证证书的得0分。最低得0分，最高得2分（评标时以提供有效期内的证书复印件加盖公章为准，原件备查，否则不得分，复印件加盖公章附入资信商务文件，公证书不予认可）。 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件质量（0-2分） | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、绿色环保（双面打印）、投标产品品牌、规格、型号、配件清单清楚并符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。 |

注：1、评审时以提供上述证明文件复印件加盖公章后为准（必须齐全），否则评审时不予得分。

2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格。

# 第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）

招标编号：

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书号：

采购人（以下称甲方）：嘉兴市公安局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照                                  采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的是

| 序号 | 品目名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |

第三条 合同价款及付款方式

1、本合同项下总价款为（大写）人民币         ，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。

3、本合同付款方式为以下第        项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为        ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

5、根据招标文件的有关内容和提供的设备数量为依据进行报价，中标后各单价不作任何调整。若现场所需设备数量与招标时提供的数量不一致，按下列口径进行调整：结算数量以现场实际交货量为准，结算单价以中标单价为准。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为     年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、质保期      年。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条 交货（服务期）

1、交货期（服务期）：        年     月     日前交货；

2、交货（服务）地点：

3、安装、调试事宜：

4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第九条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向      仲裁委员申请仲裁。

第十三条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

4、本合同一式 五 份，甲乙双方各执 一 份， 一 份报送政府采购监督管理部门备案， 一 份留嘉兴市公共资源交易中心备查， 一 份送财政核算支付中心。（若执行政采贷，另加二份）

二、特殊专用条款部分

……

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或被授权人：             法定代表人或被授权人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |
| --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》 号，采购编号： 号 ,合同号： 号 |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行账号： |  | 验收时间： 年 月 日 |
| 本单一式五联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联集中采购机构存档备查，第五联采购办存档备查。 |

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

1、所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信商务及技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、资信商务及技术文件格式

2、资信商务及技术文件的封面格式：

正本/或副本

资信商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件 ————————————————（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————

……

5、投标声明书格式：

投标声明书

致：______________（招标采购单位名称）：

_______________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我____________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____________________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                     年    月    日

6、诚信承诺书

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

7、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：__________________（招标采购单位名称） ：

我_____________（姓名）系___________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                     （姓名）以我方的名义参加                      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

8. 类似案例成功的业绩一览表

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                          年    月    日

- 投标人情况介绍（主要产品、技术力量、经营业绩等，格式自拟）

- 产品性能说明

投标人名称（盖章）：              项目编号：               项目名称：

投标人全权代表签字：

11、                               产品技术规格表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 标准配置 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

12、商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                   年    月    日

13、投标产品详细清单（不含报价）

投标产品详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

注：投标文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

投标人代表（签名）：                         投标人（加盖公章）：

日期：20  年   月   日

14.技术响应表格式：

技术响应表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                   年    月    日

15. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                    年    月    日

16.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：自有设备需提供购销发票复印件，租赁设备需提供租赁协议复印件，表格行数不够可自行添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                    年    月    日

17.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                           年    月    日

18.投标函格式：

投 标 函

致嘉兴市公安局（采购人）：

根据贵方为项目名称：                                     的招标公告（项目编号：            号），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______         （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各    份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

19、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

20、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日 期：

21.开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费等一切费用；3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。4、上述表格可根据招标文件第二章采购清单中设备进行填报，表格格式可调整。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

日期：       年   月    日

22.投标报价表

投标报价明细表

招标编号：

投标人名称：                                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写） |  |

注：上述表格可根据招标文件第二章采购清单中设备进行填报，表格格式可调整。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                      日期：      年