嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程柴油发电机采购及安装项目

公

开

招

标

文

件

项目编号：银建-JXYJ（2024）10号

采购单位：嘉兴市秀洲区妇幼保健院

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2024年5月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  公开招标项目需求	7

第三章  供应商须知	19

第四章  嘉兴市政府采购合同	35

第五章  评审办法	40

第六章  响应相关文件格式	45

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程柴油发电机采购及安装项目 的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2024年06月13日下午14：00时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

政府采购计划编号：xzfby2024001

项目编号：银建-JXYJ（2024）10号

项目名称：嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程柴油发电机采购及安装项目

预算金额：人民币 80 万元

最高限价：人民币72.11万元整（人民币柒拾贰万壹仟壹佰元整），凡投标报价高于或等于最高限价的将否决其投标，其投标文件不予进行评审。

采购需求：嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程柴油发电机的供应、安装、调试、试运行、配合验收及售后服务等（具体需求见招标采购内容）。

交货及安装期：收到采购人书面通知后30天内完成设备交货、安装调试、试运行及验收通过，并移交给采购人。

质量目标：质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足采购人的使用需求。

交货地点：嘉兴市秀洲区妇幼保健院。

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1 ¨ 无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

2.2 ¨ 需要落实：

2.2.1þ 专门面向中小企业

þ 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

þ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨ 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %（不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   %（不得低于70%）；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到   % （不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   % （不得低于70%）；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：   /  ；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2024年05月23日至2024年06月13日14：00（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2024年06月13日14：00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标地点：浙江省嘉兴市秀洲区洪兴西路2399号宝地大厦1506开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄快递方式递交备份投标文件1份【地址：浙江省嘉兴市秀洲区洪兴西路2399号宝地大厦1205招标代理部，收件人：吴女士  ，联系电话：18105730155；时间以送达时间或签收时间为准。邮寄费用自理，如供应商选择快递费到付，代理采购机构将拒签。】备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负；

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

5.惠企政策

5.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

5.2本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购履约保函政策，具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

5.3为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代保证金及进行预付款增信，支持供应商基于中标项目进行应收账款融资。中标供应商若想了解或使用相关服务，可通过政采云平台或其他渠道进行咨询。政采云金融热线400-903-9583，也可登录政采云平台查看相应政策文件及各相关服务方案∶

https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

1.采购人信息

名 称：嘉兴市秀洲区妇幼保健院

项目联系人： 叶先生

联系方式：0573-89976877

2.代理机构信息

名 称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地 址：嘉兴市秀洲区洪兴路2399号宝地大厦1205室

项目联系人：吴女士

电话、传真：0573-82062291

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市秀洲区财政局

联系方式：0573-82720086

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购人：嘉兴市秀洲区妇幼保健院

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2024年5月

第二章  公开招标项目需求

一、项目总预算需求表

| 序号 | 采 购 内 容 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程柴油发电机采购及安装项目 | 套 | 1 | 80 万元 |

二、招标范围：嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程柴油发电机的供应、安装、调试、试运行、配合验收及售后服务等（具体需求见招标采购内容）。

三、交货及安装期：收到采购人书面通知后30天内完成设备交货、安装调试、试运行及验收通过，并移交给采购人。

四、质量要求：质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足采购人的使用需求。

交货地点：嘉兴市秀洲区妇幼保健院。

五、采购总说明

1、本次项目所采购的柴油发电机组必须为一体化结构，要具有先进性、适用性、兼容性、扩展性、开放性和安全可靠性。所有设备的配置必须不遗漏、不重复，包括所有必备的软件、配件、接口和介质等，并最大限度满足采购人的需求。设备安装需合理、规范，达到采购人实际应用的需要。

2、参照标准及规范

柴油发电机组设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家法定计量标准。

2.1  参考规范和标准：

2.1.1《往复式内燃机驱动的交流发电机组第5部分：发电机组》（GB2820.5-1997）

2.1.2《自动化柴油发电机组通用技术条件》（GB12786-1991）

注：上述涉及相关法律、法规和规章的规定，如有新规定按新规定执行。

3、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业产品生产许可证、3C认证、环保产品认证等强制认证规定，投标供应商应按要求提供相关证明材料。

六、采购内容及要求

1、采购说明：

1.1、柴油发电机组供货范围包括：柴油机、发电机、公共底座、控制系统、油路系统、排烟系统、排风系统、消声器、排烟管、通风管、附件设备、减震装置、抗震支架、防滑铁件、工作油箱，附件、随机工具等，排风消烟、机房进风所需要的全部部件，以及满足消防要求的自动灭火系统和机房的防火门处理、吸音棉墙面顶面、排风井消音风槽等隔音降噪措施全部部件。

1.2、供应商必须确保柴油发电机组及所有配套件的完整性，对于标书上没有提到的而机组正常运行和维护必不可少的又属于发电机组应配带的附件、备件等，供应商有责任给予补充。

抗震支架、防滑铁件需满足抗震要求，自动灭火系统需满足消防要求，以上数量如不足供应商亦有责任给予补充。

1.3、标准及规范：柴油发电机组的技术指标符合YD/T502—2000及相关标准。

1.4、采购清单

采购设备清单明细表

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 常用功率：≥800KW 备用功率：≥880KW | 1 | 套 |  |
| 2 | 日用油箱管路系统 | 机组配1000L油箱1个，配置装有油位磁翻板液位计的油箱，可实现燃油的电动补充控制,配置外置加油口。 | 1 | 套 | 交付时柴油量须达到油箱液位最高限位 |
| 3 | 机组出线柜 |  | 1 | 套 | 机组自带 |
| 4 | 自动控制模块 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 润滑油 | 15W40CF | 1 | 项 | 满足使用要求 |
| 6 | 防冻液 | -25摄氏度 | 1 | 项 | 满足使用要求 |
| 7 | 市电浮充 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 蓄电池、架子 | 免维护 | 1 | 套 |  |
| 9 | 消音器 | 原厂配备 | 1 | 台次 | 机组自带 |
| 10 | 波纹管 | 原厂配备 | 1 | 台次 | 机组自带 |
| 11 | 自启动信号线 | 2*2.5 | 1 | 项 |  |
| 12 | 抗震支架、防滑铁件 |  | 1 | 项 | 满足抗震要求 |
| 13 | 排风井消声器 | 井道消声 | 1 | 套 | 满足环境噪声标准 |
| 14 | 防火门隔音措施 | 防火门隔音 | 1 | 项 | 满足环境噪声标准 |
| 15 | 机房内隔音措施 | 防火吸音棉墙面顶面 | 1 | 项 | 满足环境噪声标准 |
| 16 | 运输装卸 |  | 1 | 项 |  |
| 17 | 定位安装 |  | 1 | 项 |  |

柴油发电机组技术指标性能和要求

| 800KW柴油发电机组主要技术指标和要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 |  |  |  | 备注 |
| 机组规格 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲机组常用发电功率 | ≥800KW（常载） |  |  |  |  |
| 2 | 频率 | 50Hz |  |  |  |  |
| 3 | 功率因数 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 输出电压 | 400V/230V |  |  |  |  |
| 5 | 输出电流 | ≥1450A |  |  |  |  |
| 6 | 燃油耗油量100%负载 | ≤220L/h |  |  |  |  |
| 7 | 冷却方式 | 自带风扇水箱闭式循环冷却 |  |  |  |  |
| 机组电气性能 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电压稳态调整率 | ≤±1% |  |  |  |  |
| 2 | 电压瞬态调整率 | +20～－10% |  |  |  |  |
| 3 | 电压稳定时间 | ≤1S |  |  |  |  |
| 4 | 电压波动率 | ≤±0.5% |  |  |  |  |
| 5 | 频率稳态调整率 | ≤±1% |  |  |  |  |
| 6 | 频率瞬态调整率 | ≤+10% |  |  |  |  |
| 7 | 频率稳定时间 | ≤3S |  |  |  |  |
| 8 | 频率波动率 | ≤±0.5% |  |  |  |  |
| 9 | 输出线电压波形畸变率 | ±5 |  |  |  |  |
| 10 | 三相不对称负载下的线电压偏差 | ±5 |  |  |  |  |
| 柴油机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发动机 | 满足本项目要求 |  |  |  |  |
| 2 | ▲功率 | ≥890KW（常载） |  |  |  |  |
| 3 | 柴油机结构型式，燃油方式 | 直列/V型，电喷 |  |  |  |  |
| 4 | 柴油机工作转速 | 1500r/min左右 |  |  |  |  |
| 5 | 柴油机进气方式 | 涡轮增压 |  |  |  |  |
| 6 | 排量 L | ≥31 |  |  |  |  |
| 7 | 润滑油容量 L | ≥45 |  |  |  |  |
| 8 | 缸径/行程(mm） | 配套提供 |  |  |  |  |
| 9 | 电瓶容量 Ah | 配套提供 |  |  |  |  |
| 10 | 启动方式 | 电启动 |  |  |  |  |
| 11 | 转速调节方式 | 电子调速 |  |  |  |  |
| 12 | 燃油牌号 | 国产0号(常温下) |  |  |  |  |
| 交流发电机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流发电机型式 | 无刷自励，满足本项目要求 |  |  |  |  |
| 2 | 相数及线制 | 三相四线/Y型绕型 |  |  |  |  |
| 3 | 发电机绝缘等级 | H |  |  |  |  |
| 4 | 发电防护缘等级 | ≥IP23 |  |  |  |  |
| 5 | 额定电压 | 380V/220V |  |  |  |  |
| 6 | 频率 | 50HZ |  |  |  |  |
| 7 | 额定功率因素 | 0.8（滞后） |  |  |  |  |
| 8 | 稳态频率变化率 | 0～2% |  |  |  |  |
| 9 | 空载电压调整范围 | 95～105% |  |  |  |  |
| 10 | 稳态电压调整率 | 优于±1% |  |  |  |  |
| 11 | 励磁方式 | 永磁励磁（PMG） |  |  |  |  |
| 12 | 机械效率（%） | ≥94 |  |  |  |  |
| 13 | 绝缘/温升 | H/H |  |  |  |  |
| 14 | ▲线圈材质 | 铜 |  |  |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制系统要求 | 微处理器为基础的集成控制系统，主要功能包括对机组的监测和控制。方便简洁的人机界面，实现数字式电压调节，数字式转压调节。启动/停机控制、12V/24V电源系统以及发电机组保护等功能。用于线电压最高为600V的交流发电机；交流电压范围120—600V。通过设定，可工作在任何频率、电压和不同的接线方式。 控制系统拥有丰富的标准控制功能和可选的显示功能，无须另行设置客户控制功能既可满足各种应用要求。 具有远程通讯功能，提供RS485接口，使用Modbus协议。通过Inpower软件进行参数调整。 |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统符合标准 | 适用用于发电机组的设计、制造与测试，符合相关的UL、NFPA、ISO、IEC 、mil std,ce,CSA标准 |  |  |  |  |
| 3 | 电气保护 | IP54 |  |  |  |  |
| 4 | 控制功能具备 | 本地手动/远程遥控启动、停机、紧急停机控制、休眠模式控制，盘车自动控制，可修改启动尝试次数和时间间隔对电子和机械调速的发电机转速检测，需输入转速传感器的转速信号 |  |  |  |  |
| 5 | 发动机转速控制 | 对电子调速的发动机，可通过控制器对发电机组频率进行控制 频率输出精度为设定值的±0.25℅，频率 漂移＜0.5℅ 频率 可调范围为±10℅ 发电机电压控制 完整的线电压检测系统 电压调整率＜±1℅，电压漂移≤±1.5℅ 发电机启动或触发加载，电压超调＜5℅ 扭矩配式电压/频率过载控制 电压频率关系拐点和衰减速率可调 可设定进入紧急状态运行模式，满足紧急运行的需求 可编程感开关量输入/输出控制 |  |  |  |  |
| 6 | 发动机保护功能 | 润滑油压过低报警/停机 冷却液温度过高报警/停机 发动机超速停机 转速信号丢失停机 启动失败和盘车失败停机 盘车锁定 蓄电池电压过低或过高报警 蓄电池电量不足报警 传感器故障指示 冷却液温度过低报警 |  |  |  |  |
| 7 | 发电机保护功能 | 交流电压过高/过低延时停机 过电流延时报警/延时停机 过频/欠频延时停机 励磁磁场过载停机 |  |  |  |  |
| 8 | 数据显示要求 | 发动机转速 发动机机油油压（PSI&KPA） 发动机水温度（°C &°F） 电瓶电压 发电机相/线电压 发电机电流 发电机视在输出功率 发电机频率 发电机组硬件参数 机组运行记录 |  |  |  |  |
| 9 | 报警显示要求 | 液晶屏图形显示相应的报警指示 显示用户设定的报警指示和用户设定的状态指示 公共报警灯显示报警故障和停机故障 |  |  |  |  |
| 10 | 故障记录功能 | 可记录故障信息及发生故障的时间，在控制器内可储存3个事件。 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1立方燃油箱 |  | 包含调试用机油 |  |  |  |
| 2 | 电瓶 |  | 免维护 |  |  |  |
| 3 | 燃油 |  | 保证调试及试机用油 |  |  |  |
| 4 | 机油 |  | 机油费用包含总价内 |  |  |  |
| 5 | 全自动市电浮充 |  | 用市电对电瓶进行充电 |  |  |  |
| 6 | 输出柜空气开关 |  | 电流不小于1600A |  |  |  |

注：1、投标费用为完成本项目的所有费用，应包括深化设计费、设备费、运输及运输保险费、材料费、管线费、装卸费、配套土建费、就位费、保管费、安装调试费（包含安装调试需要的燃料动力费）、验收费、培训费、税金、各类保险、质保期内维修保养费、备品备件费、技术服务、售后服务、配合服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、上述产品技术参数说明要求中，凡涉及开标时需提供相关产品认证及检测报告（投标时需提供证书复印件加盖供应商公章）、防伪认证等内容，投标时均不做强制性要求。招标完成后，进场前由中标单位按业主要求提供相关证明文件或样品。

2、其它要求

2.1、发电机组要求配套自启动控制系统，包含机组的减震系统，减少发电机工作时的噪声。

2.2、发电机组底座应采用合适的减震或降噪措施安装。

2.3、供应商应注明所投柴油发电机组中的柴油机、发电机、控制柜的品牌、制造厂及产地，机组主要配件的来源，生产厂家及性能。

2.4、所投机组必须符合已建成的柴油发电机房的要求（供应商可自行前往现场勘察）。

2.5、机组可以连续正常运行，且要求在12小时的运行周期内具备1小时的10%过载能力。

2.6、机组具有保护及显示故障原因功能及预警功能：

①发动机发生轻故障（如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、启动失败等）应发出光、声告警，并允许手动或自动停车。

②发动机发生重大故障（如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、超速等）应立即紧急停机，并发出声、光告警信号。

③发电机在过电流、供电母线短路、断相、电压过高、失压、逆功率及燃油高低油面处于限制位置时应自动跳闸，并发出声、光告警信号。

2.7、机组控制柜的基本配置液晶屏显示器：有电流、电压、频率、转速、水温、油压、电池电压、紧急停车按钮、操作控制指示器等。

2.8、柴油发电机组的运输，保险，装卸，场内搬运，安装，调试，售后服务等由中标方负责。

2.9、供应商应如实填写所投柴油发电机组主要技术参数表附于投标文件中，以使业主全面了解机组的各项技术指标。

2.10、排风井道、机房防火门及机房墙面顶面隔音措施需满足环境噪声标准，所需工程量需供应商自行前往现场勘察。

主要材料暂定品牌选用情况表

| 主要材料品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备、材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 柴油发动机 | 上柴、玉柴、潍柴、磐谷 |  |
| 2 | 发电机 | 富利玛、上海斯坦福、马拉松、磐谷 |  |
| 3 | 控制器 | 众智、力可赛、伯利恒、磐谷 |  |
| 4 | 输出柜空气开关 | ABB、施耐德、西门子 |  |

注：设备及配件推荐品牌表中提供的品牌为推荐品牌，供应商可选用产品性能等同于或高于采购人要求的其他品牌的设备投标。如供应商选用投标产品或产品配件非采购人推荐品牌，供应商须在投标文件中提供设备制造商出具的有关货物偏离情况。如经评标委员会三分之二以上评委认定供应商所选的设备品牌、规格型号低于采购人提供的参考品牌或所投产品无法达到采购文件要求，则作负偏离处理。

七、到货验收

1、供应商应派员在所供设备到现场时，进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供应商应负责更换，并妥善处理直至采购单位满意。此工作所发生费用应由供应商自行承担。

2、采购单位提供现场的存放场地，保管责任由供应商负责。

八、安装、调试及试运行工作

1、供应商应完成配套的土建工作。

2、设备安装由供应商负责，未经采购单位同意不得将设备委托他方进行安装。安装结束且工作情况良好，在采购单位同意后，将执行调试和试运行工作。

3、供应商须提交详细的安装、调试进度计划，并阐述安装、调试中的难点、关键点及其解决方法和对策等。

4、供应商应派遣有从事同类工作五年以上实践经验的工程师或技术人员与采购单位一起进行设备的安装、调试及试运行工作。

5、进入工作现场的人员要遵守现场的规章制度。供应商的安装调试人员要建立安全责任制，确保安装调试过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的设备材料损坏事故。

6、供应商提供的柴油发电机设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合现行标准中的优等品标准和相应的国际标准，并满足本招标文件技术规格的要求。在最终验收时，要对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求。

7、在调试期间供应商应在现场负责测试和调试，供应商须将测试和调试方法及记录表在安装结束前提交给采购单位，在采购单位认可后方可执行。安装调试所用的机械工具、设备、材料由供应商自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由供应商自行解决场所存放及保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

8、在安装调试过程发现的质量问题，供应商亦要负责补救处理。

9、在整个设备安装调试过程中，设备材料的保管由供应商负责，直至安装、调试完毕，并在双方签署的验收合格证明书后才移交给采购单位。

10、试运行由供应商项目负责人主持完成，应准备试行记录卡，并于事前10天交一份给采购单位（空白）。试运行需在和本项目有关的部门及采购单位的工程技术人员的监督下进行。试运行不少于二次。

九、验收工作

1、产品保护

1.1在进入安装之前，所有不需要特殊安装并且是暴露的设备、元部件必须进行防腐、防水、防尘、防烟处理。

1.2工程安装完成后，供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，供应商将要负责修理或赔偿损失。

1.3供应商对安装、调试、试运行等负责，直至拿到有关部门检测、验收证书。

2、质量保证

本项目的柴油发电机必须为厂商原装、全新的、未曾使用过的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，并均附有质量保证书、柴油发电机产品鉴定证书及检测报告，符合国家相关技术标准。严禁使用质量不合格或不符设计要求的产品，否则无论属哪一方供应的材料设备，供应商均应承担由此产生的责任。

3、验收合格条件

3.1运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

3.2在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购单位的认可。

3.3所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

3.4设备在交由采购单位使用之前己通过电力部门的验收并得到使用证书。

3.5合同双方共同签署柴油发电机组验收合格证书。

3.6整套设备图纸及技术文件都己提交并得到接受。

十、技术培训

1、供应商须对采购单位的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。人数4人（2人机械，2人电气），培训为现场培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。

2、供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

3、供应商应编写培训手册供采购单位认可,手册中包括所有人员培训及依照与合同中提供的设备有关的试验、操作及维修的规程。

十一、售后服务工作

1、供应商须提供24小时服务。维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，并在12小时内修复完毕。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

2、柴油发电机组的质量保证期为全部产品安装调试完成，经相关部门验收合格且合同双方共同签署柴油发电机组验收合格证书之日起至少3年。供应商在投标时承诺所投柴油发电机组的质量保证期。

3、在质量保证期内的工作应包括对所有柴油发电机组常规检查、调整、润滑、保养。保修期内，每月一次上门检测和修理，每半年对设备进行一次保养和调试，保修期满后为采购单位提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4、在质保期内供应商负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，并承担所有费用。修好后，供应商需一式两份报告给采购单位，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

4.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

4.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

4.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5、在质量保证期结束前，须由专业工程师对柴油发电机组进行一次测试，任何故障须由供应商自费解决并取得采购单位的认可。

十四、商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式： 1、签订合同时，供应商应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保险/保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后15个工作日内支付合同金额的40%作为预付款； 2、所有设备安装、调试完成且验收合格后支付至合同总金额的85%（含预付款）； 3、工程竣工结算审价结束后，支付至审定结算总价的100％，承包人先向发包人缴纳审定价的2.5%作为质量保证金（保函），发包人在收到质量保证金后，根据确认的竣工结算报告支付至审定价的100%，质量保证金在缺陷责任期满后退还。 |
| 2 | 交货及安装期：收到采购人书面通知后30天内完成设备交货、安装调试、试运行及验收通过，并移交给采购人。 |
| 3 | 质保期： 1、所有设备提供原厂3年质保，从验收通过之日起计算。质保期间供应商提供每月一次上门检测和修理，每半年对设备进行一次保养和调试。 2、承诺：验收时提供原厂商质保函原件，所供产品的最终用户为采购人。 |
| 4 | 责任认定：在质保期内，因中标供应商的原因，未能完全履行服务承诺，采购人有权追究中标供应商的责任。 |
| 5 | 履约保证金：合同价的1.5%（电汇、网银、保函）。合同签订前，中标供应商应按约定向采购方交纳履约保证金。 |
| 6 | 特殊条款：招标文件中的技术要求（规格）书为原则性要求，并不是详尽的要求，中标供应商有责任对投标文件中提出的技术规范、标准负责。中标供应商对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购单位无关。 |

# 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.集中采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，集中采购机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，集中采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

## 投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程柴油发电机采购及安装项目 |
| 2 | 招标编号：银建-JXYJ-（2024）10号 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 最高限价：人民币柒拾贰万壹仟壹佰元整（小写：人民币 72.11万元）。凡投标报价高于或等于最高限价的否决其投标，其投标文件不予进行评审。 |
| 5 | 交货及安装期：收到采购人书面通知后30天内完成设备交货、安装调试、试运行及验收通过，并移交给采购人。 |
| 6 | 投标保证金：本项目不设置投标保证金 |
| 7 | 现场踏勘：自行前往 |
| 8 | 答疑与澄清：无 |
| 9 | 投标文件组成：电子投标文件和备份投标文件均由商务、资信及其他文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。 |
| 10 | 付款方式： 1、签订合同时，供应商应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保险/保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后15个工作日内支付合同金额的40%作为预付款； 2、所有设备安装、调试完成且验收合格后支付至合同总金额的85%（含预付款）； 3、工程竣工结算审价结束后，支付至审定结算总价的100％，承包人先向发包人缴纳审定价的2.5%作为质量保证金（保函），发包人在收到质量保证金后，根据确认的竣工结算报告支付至审定价的100%，质量保证金在缺陷责任期满后退还。 |
| 11 | 开标时间及地点：2024年06月13日下午14:00在浙江省嘉兴市秀洲区洪兴西路2399号宝地大厦1506开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 13 | 投标文件有效期：90天 |
| 14 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 15 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、招标代理采购机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 16 | 网上注册：投标供应商下载招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。具体注册详见供应商注册流程。 |
| 17 | 履约保证金：合同价的1.5%（电汇、网银、保函））。合同签订前，中标供应商应按约定向采购方交纳履约保证金。 |
| 18 | 关于参考品牌：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。 |
| 19 | 网上注册：本项目不接受现场报名，须注册后进行网上报名。在浙江政府采购网进行供应商注册后完成报名；（详情请见第一章招标公告） |
| 20 | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。 |
| 21 | 政府采购节能环保产品：按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 22 | 一、说明 1、中小企业 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定： 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3、监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |

## 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”指嘉兴市秀洲区妇幼保健院。

- 2.“代理机构”指嘉兴市银建工程咨询评估有限公司。

- 3.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

- （三）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （五）相关政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （六）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- （七）质疑和投诉

1.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

2.采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。供应商必须自行下载。）

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过集中采购机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

- 注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

- 路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

- 网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

- 总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

- （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

2.商务技术文件：

2.1投标函；

2.2法定代表人授权委托书；

2.3符合性审查资料；

2.4商务响应表；

2.5诚信承诺书；

2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.6.1投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任。

2.6.2政策分。

2.6.3技术方案。

2.6.4项目人员配置。

2.6.5培训方案。

2.6.6技术对接方案。

2.6.7投标产品综合情况。

2.6.8成功案例及业绩（提供合同复印件和验收报告等证明材料加盖公章）。

2.6.9售后服务方案。

2.6.10诚信分。

2.6.11质保期。

2.6.12供应商综合评价。

2.7  供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.投标报价文件：

3.1投标函。

3.2开标一览表。

3.3投标报价明细表。

3.4中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料（如有）。

3.5投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲法定代表人授权委托书、投标函、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的编制

1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

5为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- （三）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（五）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.本次报价采用 固定总价 方式进行编制。供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场因素而变动，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数（由供应商自行考虑）。供应商应根据本招标文件、国家有关标准规范，结合本工程特点和供应商的现场踏勘情况以及自身实力和条件，自行深化设计并计算工程量、编制预算和报价并承担相应的风险。今后结算时，投标总价固定包干，不作调整。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括深化设计费、设备费、运输及运输保险费、材料费、管线费、装卸费、配套土建费、就位费、保管费、安装调试费（包含安装调试需要的燃料动力费）、验收费、培训费、税金、各类保险、质保期内维修保养费、备品备件费、技术服务、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

发电机组的排油、排水、新增基础、底座槽钢、管道、等费用, 各供应商在投标报价时综合考虑，结算时不另增加相关费用。

供应商应对发电机房内的通风要求及供、输电需配置的配电柜的容量、电缆规格大小要求及其他相关内容进行二次深化设计以满足发电机的使用及验收要求，在合同签订后一周内提交深化方案。由此所发生的费用各供应商在投标报价时综合考虑，结算时不另增加相关费用。

本项目供应商进场时，应积极配合总包单位，在工程进度及安全生产方面必须服从总包单位统一管理。总承包人应予以配合，为专业工程的实施提供配合和便利条件：对安全生产进行管理和验收资料整理归档工作等。配合服务费由中标人直接支付给施工总承包单位，配合服务费为签约合同价的2%，配合服务费计入投标报价中。

总承包服务费包括的工作内容：

a.作为总包单位现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费；

b.各分包工程的工期、质量、安全的管理与协调；

c.各分包工程竣工资料的归档工作；

d.总承包服务费包括分包单位现场施工的用水、用电费用，提供部分不适宜重新设置的，且分包单位必须利用总包单位已有临时设施及共用的设施（如：仓库、办公室、道路、围墙、堆场、垂直运输、外墙脚手架等）；

4.用水、用电等需总包方面配合的费用以及从接入点至施工现场使用点的管线费用由供应商根据市场行情及自身情况自行确定计入报价。水源、电源接入点位置由总包单位提供，由供应商自行装表计量。用水用电等配合费用供应商直接与总包单位结算。供应商应充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用应包含在投标报价中，同时工期不得顺延。

5.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

6.中标单位将支付招标代理费，具体计费标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件（货物类）规定的68.2%计取，以现金或支票或电汇方式支付，支付后领取中标通知书。请各供应商报价时综合考虑该项费用。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

4.在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

- （七）投标无效的情形

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。

3.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）在资信商务技术文件中出现报价的。

（3）未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

（4）未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的。

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超出最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（5）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

7.投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的，投标文件将被视为无效；

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的投标文件为无效。

（八）废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

## 四、开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认；

2.2.采购人或招标代理机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标供应商，其投标文件将不再评审。合格投标供应商不足3家的，不再评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

3.报价审查

（1）投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准。

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（2）评标委员会根据合格供应商报价得出得分汇总。

4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐中标供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目的具体评标办法详见第五章的《评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，嘉兴市银建工程咨询评估有限公司以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部部门。

第四章  嘉兴市政府采购合同（指引）

（以最终合同为准）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书号：

采购人（以下称甲方）：嘉兴市秀洲区妇幼保健院

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照   嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程柴油发电机采购及安装项目  采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购投标文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的是  嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程柴油发电机采购及安装项目

| 序号 |  | 品目名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

第三条 合同价款及付款方式

1、本合同项下总价款为（大写）人民币         ，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款为完成本项目的所有费用，应包括深化设计费、设备费、运输及运输保险费、材料费、管线费、装卸费、配套土建费、就位费、保管费、安装调试费（包含安装调试需要的燃料动力费）、验收费、培训费、税金、各类保险、质保期内维修保养费、备品备件费、技术服务、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、本合同付款方式为以下第   （1）     项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为：

1、签订合同时，供应商应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保险/保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后15个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；

2、所有设备安装、调试完成且验收合格后支付至合同总金额的85%（含预付款）；

3、工程竣工结算审价结束后，支付至审定结算总价的100％，承包人先向发包人缴纳审定价的2.5%作为质量保证金（保函），发包人在收到质量保证金后，根据确认的竣工结算报告支付至审定价的100%，质量保证金在缺陷责任期满后退还。

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

5、根据招标文件的有关内容和提供的设备数量为依据进行报价，中标后各单价不作任何调整。若现场所需设备数量与招标时提供的数量不一致，按下列口径进行调整：结算数量以现场实际交货量为准，结算单价以中标单价为准。

第四条 履约保证金

按以下第__ 1___项处理：

1、本项目设置履约保证金，中标供应商应于签订合同前，向采购人缴纳中标金额1.5%（电汇、网银、保函）作为本项目的履约保证金。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为  3  年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、质保期  3  年。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条 交货（服务期）

1、交货期（服务期）：        年     月     日前交货；

2、交货（服务）地点：

3、安装、调试事宜：

4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第九条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、保修期内货物出现质量问题，乙方在接到甲方通知后未在约定时间响应，甲方可自行寻找第三方维修，但产生的维修费用由乙方承担。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向   嘉兴市   仲裁委员申请仲裁。

第十三条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式 五 份，甲乙双方各执 一 份， 一 份报送政府采购监督管理部门备案， 一 份留嘉兴市银建工程咨询评估有限公司备查， 一 份送财政核算支付中心。（若执行政采贷，另加二份）

二、特殊专用条款部分

……

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或被授权人：             法定代表人或被授权人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》 号，采购编号： 号 ,合同号： 号 |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行账号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式五联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联招标代理机构存档备查，第五联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第五章  评审办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程柴油发电机采购及安装项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一名供应商为成交候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、促进中小企业发展

(1)本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

(2)本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业类。

(3)本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

(4)本项目按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监【2022】3号规定对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(5)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 【2020】46号）的规定，小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应按当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。

(6)监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（二）技术、商务、资信及其他分（70分）

| 序号 | 评价要素 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能 （24分） | 柴油发动机的技术规格与性能（8分）： 由评委对供应商提供的柴油发动机技术规格与性能的优劣，针对响应文件的技术资料及技术规格响应表中的各项技术规格、参数，进行比较打分，技术规格、参数、质量等符合、合理、先进的，得6-8分； 技术规格、参数、质量等较为符合、合理、先进的，得4-6分； 技术规格、参数、质量等一般符合、合理、先进的，得2-4分； 技术规格、参数、质量等不符合、不合理、不先进的，不得分。 | 0-8分 |
|  |  | 交流发电机的技术规格与性能（8分）： 由评委对供应商提供的交流发电机技术规格与性能的优劣，针对响应文件的技术资料及技术规格响应表中的各项技术规格、参数，进行比较打分，技术规格、参数、质量等符合、合理、先进的，得6-8分； 技术规格、参数、质量等较为符合、合理、先进的，得4-6分； 技术规格、参数、质量等一般符合、合理、先进的，得2-4分； 技术规格、参数、质量等不符合、不合理、不先进的，不得分。 | 0-8分 |
|  |  | 发电机组控制系统的技术规格与性能（8分）： 由评委对供应商提供的发电机组控制系统技术规格与性能的优劣，针对响应文件的技术资料及技术规格响应表中的各项技术规格、参数，进行比较打分，技术规格、参数、质量等符合、合理、先进的，得6-8分； 技术规格、参数、质量等较为符合、合理、先进的，得4-6分； 技术规格、参数、质量等一般符合、合理、先进的，得2-4分； 技术规格、参数、质量等不符合、不合理、不先进的，不得分。 | 0-8分 |
| 2 | 实施方案 （12分） | 保证交货及安装期的方案和措施，根据方案是否严密，措施是否得力，进行比较打分，方案切实可行、优于项目需求的，得3-4分； 基本可行，符合项目需求的，得2-3分； 方案存在不足的，得1-2分； 方案有重大缺陷的、未提供不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排，根据技术力量和人力资源是否安排充足，进行比较打分，不提供资料的不得分。 注：投入本项目的管理团队人员须为供应商在职员工（提供2024年2月1日之后社保部门出具盖章的社保参保证明复印件加盖公章（或者经由社保系统自助打印的含有社保部门电子印章的参保证明加盖公章），不提供不得分）； （提供证书复印件做在投标文件中，证书必须在有效期内, 否则不得分） | 0-4分 |
|  |  | 验收的方案和措施，根据方案和措施是否科学有效的，是否存在明显缺陷，进行比较打分，方案切实可行、优于项目需求的，得3-4分； 基本可行，符合项目需求的，得2-3分； 方案存在不足的，得1-2分； 方案有重大缺陷的、未提供不得分。 | 0-4分 |
| 3 | 售后服务 （10分） | 项目的维护、维修方案及售后服务保障体系的完整性、可行性（包含且不限于切实可行的服务内容、解决方案等）（优的得3-4分，良好的得2-3分，一般的得1-2分） | 0-4分 |
|  |  | 提供产品原厂至少3年质量保证期（3年内免费维修，不能维修免费更换），质量保证期超过3年的每增加一年加1分，最高得3分； （评标时以供应商提供的承诺书加盖公章编制入投标文件内为准，格式自拟） | 0-3分 |
|  |  | 故障响应及修复时间：供应商承诺的维修响应时间，在接到买方通知后半小时(含)以内到达的得3分，半小时（不含）至一小时(含) 以内到达的得2分，一小时以上到达的得1分，无承诺不得分； （评标时以供应商提供的承诺书加盖公章编制入投标文件内为准，格式自拟） | 0-3分 |
| 4 | 安装施工及措施（12分） | 施工总进度计划及保证措施：安装进度是否符合实际要求；计划编排是否合理、可行；进度保证措施是否可靠，已完工程保护措施是否完善，进行比较打分，方案切实可行、优于项目需求的，得3-4分； 基本可行，符合项目需求的，得2-3分； 方案存在不足的，得1-2分； 方案有重大缺陷的、未提供不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 安装质量保证体系及控制要点：质量等级是否符合招标文件要求；是否有完整的质量体系；是否能针对项目实际情况；具体保证措施是否完整可靠，具有可实施性，进行比较打分，方案切实可行、优于项目需求的，得3-4分； 基本可行，符合项目需求的，得2-3分； 方案存在不足的，得1-2分； 方案有重大缺陷的、未提供不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 安装重点、难点分析及保证措施，进行比较打分，方案切实可行、优于项目需求的，得3-4分； 基本可行，符合项目需求的，得2-3分； 方案存在不足的，得1-2分； 方案有重大缺陷的、未提供不得分。 | 0-4分 |
| 5 | 优惠条件 （3分） | 供应商承诺给予采购人的各种实质性优惠条件，包括备品备件、等方面的优惠综合比较（0或1-3分） | 0-3分 |
| 6 | 合理化建议 （3分） | 针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。 | 0-3分 |
| 7 | 投标产品制造商认证（3分） | （1）具有有效期内质量管理体系证书，得1分。 （2）具有有效期内职业健康安全管理体系证书，得1分。 （3）具有有效期内环境管理体系证书，得1分。 注：评标时以投标文件中提供的有效期内的相应体系认证证书复印件并加盖供应商公章为准，否则不得分，公证书不予认可。 | 0-3分 |
| 8 | 业绩 （3分） | 供应商自2021年1月1日以来承担过类似项目业绩的每个项目得1分，最高3分（评标时提供的中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）复印件加盖公章或合同复印件加盖公章，时间计算以中标通知书（含采用政府采购方式招标的中标（成交）结果通知书）上标注时间或合同签订时间为准，公证书及证明不予认可。） | 0-3分 |

注：1、评审时以提供上述承诺书、证明文件复印件加盖公章后为准（必须齐全），投标时要求提供的复印件必须做在投标文件中，否则评审时不予得分。

2、若供应商提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格。

3、以上所有证明材料均需加盖供应商公章，且所有证书均在有效期内，业绩时间以中标通知书上标注时间或合同签订时间为准，未按要求提供证明材料的不得分。涉及到的评分项缺项时评分为“0”。以上评分区间中间值均计入高分区间（如：最优的得8-12分，较优秀的得6-8分，8分计入高分区间）。对响应文件中存在含义不清楚的内容，必要时评审小组要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为响应文件的一部分。

# 第六章  响应相关文件格式

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嘉兴市秀洲区妇幼保健院、嘉兴市银建工程咨询评估有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权委托书…………………………………………………（页码）

（3）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（4）诚信承诺书………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

- 一、投标函

嘉兴市秀洲区妇幼保健院、嘉兴市银建工程咨询评估有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

致嘉兴市秀洲区妇幼保健院：

我              （姓名）系              （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：                   身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：          被授权人签字（或盖章）：

职务：                              职务：

投标供应商公章：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

四、诚信承诺书

致嘉兴市秀洲区妇幼保健院：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标供应商（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：年＿＿月＿＿日

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章供应商须知中“投标文件的编制”提供资料，除以下投标文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时提供合同复印件等证明材料加盖公章

被授权人签字（或盖章）：

投标供应商公章 ： 年 月 日

2.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

3、提供服务的设备详细清单（不含报价）

设备详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称（服务名称） | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

被授权人签字（或盖章）：                         供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 设备名称 | - 招标文件要求要求 | - 投标文件性能指标 | - 偏离情况及证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

5. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                    年    月    日

6.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                    年    月    日

7.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                           年    月    日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）投标报价明细表………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（4）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

（5）监狱企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表

| 项目名称 | 嘉兴市秀洲区妇幼保健院医院迁建工程柴油发电机采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 招标编号 | 银建-JXYJ-（2024）10号 |
| 总投标报价 | 大写（人民币）： 小写：¥ |
| 交货及安装期 |  |
| 质量目标 |  |
| 备注 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用为完成本项目的所有费用，应包括深化设计费、设备费、运输及运输保险费、材料费、管线费、装卸费、配套土建费、就位费、保管费、安装调试费（包含安装调试需要的燃料动力费）、验收费、培训费、税金、各类保险、质保期内维修保养费、备品备件费、技术服务、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

二、投标报价明细表

项目名称：

招标编号：                                                                                    单位:人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                                       日期：      年   月    日

三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

五、监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）

日期：   年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。（如有）