嘉兴市南湖区中心医院手术室、ICU及产科净化装饰工程

招 标 文 件

项目编号：SHHR-2018-13

采购人：嘉兴市南湖区中心医院

采购代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司

备案单位：嘉兴市南湖区财政局

目    录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	18

第四章  评标办法及评分标准	31

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	36

第六章　投标文件格式	66

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，上海华瑞建设经济咨询有限公司受采购人委托，经浙江省政府采购云平台Z2018nhq001[2018]37号采购计划文号批准，现就 嘉兴市南湖区中心医院手术室、ICU及产科净化装饰工程 进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有有关事项公告如下：

一、项目编号：SHHR-2018-13

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目: 嘉兴市南湖区中心医院手术室、ICU及产科净化装饰工程

五、预算金额：预算金额500万元

六、采购需求（概述）：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容和要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴市南湖区中心医院手术室、ICU及产科净化装饰工程 | 1项 | 详见第二章招标需求 | 500万元 |

▲七、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条之规定供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）投标人的特定条件：

1、投标人同时具有建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）及以上和建筑机电安装工程专业承包叁级（含）及以上资质；

2、投标人具有国家质量技术监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道GC类，GC2级或以上）；

3、投标人具有《医疗器械生产企业许可证》及《医疗器械经营企业许可证》（或《第二类医疗器械经营备案凭证》）；

4、拟派项目经理具有建筑工程或机电工程二级及以上注册建造师执业资格（含临时），具有“三类人员”B类证书；

5、本项目采用资格后审的形式，不接受联合体投标。

注：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.gov.cn/jxcms/jxztb/category/zcd/zcd_zxqyrzwj/list.html

八、公告期限： 自公告发布之日起7个工作日

九、报名、注册及招标文件的获取：

1、报名：本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝
报名网址：政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login（“政采云用户”登录后进行报名）
说明：①已注册的投标人：政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login （“政采云用户”）登录后进行报名；②未注册的投标人：可在浙江政府采购网完成供应商注册后再行报名（注册地址： http://www.zjzfcg.gov.cn/new/”）。

2、报名时间：2018年8月24日 至2018年8月31日

3、报名截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人获取招标文件。
4、招标文件获取：可在“浙江政府采购网”下载http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ （须完成正式供应商注册）。

5、招标文件工本费：人民币500元整，招标文件工本费（现金）在递交投标文件的同时缴纳（售后不退）。

十、网上报名时应填写的信息：

请根据系统提示认真填写，因填写失误而造成的不能缴、退投标保证金和投标，由填写人自行负责。

十一、投标保证金：人民币伍万元整

投标人应于2018年9月6日16：00时前，将投标保证金递交至招标代理机构指定账户：

账户名称：上海华瑞建设经济咨询有限公司嘉兴分公司

开户银行：华夏银行嘉兴分行

账号：16350000000017648          财务联系电话：0573-82210980

注：至投标截止时间前均允许潜在投标人缴纳投标保证金。

十二、投标截止时间和地点：

投标人应于2018年9月13日14：45时前将投标文件密封送达到嘉兴市公共资源交易中心三楼指定开标室并完成投标签到，逾期送达、不按要求提交或未密封的投标文件将予以拒收。

十三、开标时间及地点：

本次招标将于2018年9月13日14：45时在嘉兴市公共资源交易中心(嘉兴市广场路350号，市行政中心西侧)三楼指定开标室开标，投标人可派授权代表持有效身份证明出席开标会议。

十四、招标公告发布于：

浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。

十五、业务咨询：

采购人：嘉兴市南湖区中心医院

采购单位联系人：姚其林；  联系电话：0573-82858822

联系地址：嘉兴市南湖区新丰镇登云路39号

招标代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司

代理机构联系人：朱诚磊；   联系电话：0573-82211997；  传真：0573-82210980

联系地址：嘉兴市中环南路318号嘉兴市规划设计研究院六楼

政府采购行政监管及投诉受理部门：

嘉兴市南湖区财政局   联系电话：0573-82838543

嘉兴市南湖区中心医院

上海华瑞建设经济咨询有限公司

# 第二章  招标需求

- 一、招标项目概况：

嘉兴市南湖区中心医院（新丰医院）项目位于嘉兴市南湖区新丰镇南端, 园林路与学士路交叉口的西南角, 东至规划学仕路, 南至空地, 西至空地, 北至规划园林路。该项目用地面积30.87亩,总建筑面积26700平方米（其中地上20340平方米，地下室及半地下6360平方米）。主要包括门急诊大楼，住院部大楼，后勤及辅助楼，地下室及半地下室。新建项目规划病床280张。

手术部工程位于住院大楼的第二层，共设手术室5间，其中Ⅲ类手术室2间，普通手术室3间，另设有洁净走廊及辅房、污物走廊及辅房、办公辅房等相关辅房，面积共计约925m2；产科位于住院大楼三层，内设普通手术室1间，待产室1间、产房2间。新生儿沐浴室1间及相应的污物走廊、辅房等，面积共计约317m2。ICU位于住院部二楼，设置床位8张及相应的办公、辅助用房，面积共计约317m2。

- 二、适用于本工程的技术标准、规范及详细技术要求：

1.技术标准、规范

《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）

《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）

《建筑安装工程施工技术操作规程通风空调》（DB32/TP（JG）024-92）

《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）

《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011)

《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

《军队医院洁净手术中心建设技术规范》（YFB001-2002）

《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》（卫监督［2006］53号）

《医院感染管理规范》卫医发（2000）431号;

《医院消毒技术规范》WS/T367-2012；

《医院消毒供应室验收标准》88卫医字第6号；

《浙江省医疗机构消毒供应室验收标准（试行）》苏卫医[2004] 80号

《综合医院建设标准》建标〔1996〕547号

《医疗废物管理条例》（2004）

《中华人民共和国传染病防治法》(2004)

同时参考国外先进国家有关技术规程，以及国家现行的其它相关标准、规范（以上规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行）。

- 2.招标要求

2.1此技术规格书只是本次招标的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，投标人对所提供的系统设计应具有先进性和合理性；产品采用优质工艺；对设备设计、制造质量的保证要具有先进性和可靠性；安装质量符合规范和要求；并对技术规格书负责。

2.2洁净工程的设计、设备和材料选择及施工，应满足现代化手术的使用要求，接近国际先进水平，要求做到低噪音、高洁净、新风量充足，各项技术指标达到优良等级，环保节能，有一个舒适宁静的手术环境。主要设备及材料选择不低于招标文件所列品牌。 洁净工程设计寿命20年以上。

2.3投标人投标文件中对招标文件的偏差，招标人有权在工程实施中要求其改正，以符合招标文件的要求，并不予调整相应的报价。

2.4投标人可参考招标单位推荐的部分设备的品牌和设备配置，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌更优档次的产品参加，但其配置应能满足本项目运行的需求。投标人投报的产品必须在投标文件中明确品牌、型号、质量等级及产地，且中标后未经招标人同意不得更换，必须按明确的品牌、型号、质量等级及产地进行采购，否则招标人有权拒绝验收。中标人也不得以采购困难等任何理由延误工期或拒绝采购。

2.5投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

- 3.净化工程概况及工作范围：

3.1本次招标提供的平面图范围线内全部内容：包括装饰工程、强弱电工程、自控系统、气体工程、暖通工程（空调风系统、空调水系统）。招标范围不包括范围内医疗气体站房、电梯厅、楼梯间及其前室、各种管井、配电间等，不包括外墙、外窗、地面找平、土建墙的拆除及渣土的清运、移动式家具（如手术床、护士台、桌椅、实验桌台、更衣格柜等，平面图中的以上内容图块仅作布局参考示意）、各种大型设备的设备基础（如：洁净空调机组、冷热源机组、设备等的设备基础）、屋面机房搭建或设备层机房装饰装修、楼板风管、水管留孔开孔及封堵等土建工程、消防系统（如：防火隔断、防火门窗、烟感报警、喷淋、防排烟、紧急疏散等）工程，但应配合消防专业审图及施工。设备基础和楼板风管、水管留孔需（招标方已预留的除外）由中标人配合提供相关设计图纸，经设计院复核出图后由甲方协调土建总包单位进行施工。

招标范围不考虑无影灯、手术床、吊塔/吊桥采购，但中标方负责协助安装件的制作及预留、预埋、并提供安装协助。

报验（包括卫检部门验收）一次性合格，费用由甲方承担。

3.2手术部施工范围：本次招标提供的平面图范围线内全部内容。（不含消防设施）

3.2.1地面：范围线内防辐射要求的地面区域采用的硫酸钡材料涂层（应符合防辐射要求），地砖由投标单位负责采购、安装和调试。PVC地面均由投标方负责提供并施工。

3.2.2墙面：所有范围线内的墙体(除外墙、外窗)都在本次招标内；

3.2.3天棚：所有范围线内的吊顶都在本次招标内；

3.2.4强电：手术部各总配电箱由投标方提供，总配电箱其后的所有分箱及设备管线均由各投标人负责。

3.2.5医用气体：氧气、负压、压缩空气管道由招标方接至手术部楼层区域，接入手术部的后段管道、管道阀门及所有配附件由投标人设计计算及报价。

3.2.6虚线范围内（含虚线上）所有的门不包含在本次招标范围内。

3.2.7 本工程吊塔、无影灯、手术床、移动家具等均由甲方负责采购、安装和调试，投标单位协助负责配合安装预埋支架。

3.2.8各层层高按图纸要求进行设计，中标后根据实际梁高再适当调整。

3.2.9 招标范围不包括消防系统及防排烟系统的施工。消防系统包括：（1）消火栓、消防喷淋；（2）消防报警；（3）防火隔断；

3.2.10 招标范围不包括护士站。

4、设计与提供的设备应能符合下列的工地条件，因此，当投标人在设计时，应考虑这些工地条件。

4.1嘉兴市室外设计参数

夏季：空调室外计算干球温度：33.5℃

空调室外计算湿球温度：28.3℃

冬季：空调室外计算温度：-2.6℃

空调室外计算相对湿度：81%

4.2所有电气设备和设备的安装须符合下列电源条件，除非在其他章节另有说明。

电压：～380V，3相，5 线制   ～220V，单相     频率：50Hz

在不影响运行性能的前提下,所有电气设备应在以下工况条件下运行。

电压波动：±10%    接地电阻要求：≤4

要求连续工作每天24小时，365天/年。

4.3空调冷水进出水温7/12℃；空调热水进出水温45/40℃。

4.4空调及新风系统设备原则上采用大楼使用的同一品牌设备。

- 5.技术要求

5.1总体设计要求

手术部及产科是至关重要的区域，设计和工艺布置均要具有先进性、可靠性、实用性，完工后可供正常使用20年以上，投标人原则上应按设计单位的深化图纸进行报价，如投标人认为有更合理的方案可对原图作适当修改或调整但应经招标人认可。各投标人须按照能要求，采用最为先进和现代的技术，选用优质的设备和材料完成本次投标。

5.2具体技术规格及配套要求

技术规格及配套要求

5.2.1洁净手术部和产房装饰要求

5.2.1.1整体要求：

①耐擦洗:遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁；与室内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

②防火性:符合防火,防静电的要求。

③所有连接角不得出现死角。

5.2.1.2手术部墙体

①净化手术室及产房的主体采用热镀锌方管龙骨框架，禁用轻质材料结构。墙主体与表面饰材共同形成隔音、防火和保温效果。

手术室内墙体选用电解钢板静电喷涂、抗菌、抗震、隔音、抗紫外线、耐久、不易积尘、抗药品、高硬度的成熟材料，颜色由招标人另行选择；材料种类选用要求：覆膜电解钢板，（颜色由招标人指定，工厂静电喷涂，模块化安装），防霉抗菌硅胶密封；手术室墙面与墙面采用不小于145度的钝角或圆角过渡、墙面与吊顶采用圆弧或钝角过渡，使用材料均应用不燃材料，电解钢板工厂静电喷涂，颜色同覆膜电解钢板；手术室墙顶面应采用模块化拼装工艺，有铅防护要求的手术室铅板及自动门玻璃厚度不小于2个铅当量的要求，四周采用铅板，地面及顶面采用硫酸钡材料涂层。

②手术部及产房的辅助用房除湿区外，所有区域墙体采用50mm手工双玻镁岩棉彩钢板；卫、浴区等湿区部分墙体采用墙面砖。

③换床区、洁净走道需要设置不锈钢防撞带，宽度150mm，要求防撞带中心点离地安装净高度750mm。

④所有阳角均需采用护角包边。

5.2.1.3手术部和产房地面

①地面采用2mm厚抗菌同透PVC卷材。

②卷材之间所有拼缝均用同质焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

PVC地板技术参数

- 防火等级符合国家标准<GB8624-2012> B1级；

- 抗静电性：<2KV

- 残余凹陷度：残留凹陷度0.05㎜；

- 耐磨等级：M级；

- 防湿滑性：达到R9 class；

- 尺寸稳定性：EN434标准下，≤0.4%；

- 防干滑性：≥0.3；

- 28天后TVOC*排放量：<10µg/m3；

③手术部湿区采用墙砖。

5.2.1.4手术部和产房吊顶

①手术室设计吊顶高度为3000mm，走廊及辅助用房设计吊顶高度为2600mm。

产房内手术室、待产室、产房、新生儿沐浴设计吊顶高度为3000mm，其余区域设计高度为2600mm。

②手术室吊顶采用覆膜电解钢板或铅板+覆膜电解钢板。

③手术部辅助用房、产科及除湿区外的所有区域吊顶采用材料50mm手工双玻镁岩棉彩钢板及其它；卫、浴区等湿区部分吊顶采用0.8mm厚优质铝扣板。

④提供吊顶材料的技术指标。所有吊顶要考虑可以上人，吊顶及吊挂件，必须采取牢固的固定措施。洁净手术室吊顶上不允许开设上人孔。

5.2.1.5医用气密门

a.同时具有手动按钮开启开关，门洞净尺寸为1400×2100；

b、含感应装置、控制器、开关、马达、微电脑控制器、导轨、滑轮。

c、有全开半开、带延时关闭功能，并应具有应急手动开门功能，防夹、防撞，开门速度﹤0.55m／s；开门可调停留时间：0-60s可调。

d、门上要求有观察口并在门上方配有“手术进行中”指示灯，防辐射手术室门增设“放射中”指示灯并与专用C臂机电源联动，贴防辐射铅板，观察窗玻璃选用铅玻璃。

e、门套采用不锈钢制作。

f、门体表面采用抗菌材质，门芯采用轻质铝蜂窝压铸成型工艺，门体表面光滑、平整以保障门体的隔音、隔热效果。

g、设备机构具有安全性高、使用寿命长；

所有与走廊相关的辅房及走廊门（除换床间、苏醒室、医生工作站）均为钢质气密平开门

钢质气密平开门技术要求：门体采用钢板喷塑制作，不锈钢包边，带观察窗；门套采用不锈钢制作。

5.2.1.6照明

①手术部照明由洁净气密型照明灯带组成。

②手术室设计平均照度（不计入无影灯照度）应在500lux以上，辅房、走廊平均照度应在200 lux以上。照明均采用多点控制。

5.2.1.7手术部基本配置

①每间洁净手术室的基本装备应符合表1要求。

②手术室内必须具有多功能控制系统。多功能控制系统必须对手术室内各系统进行集中控制。必须具有以下功能：

时钟

计时器

净化空调系统温、湿度显示

空气处理系统开关与运行状态显示

温、湿度调节控制

照明系统开关

手术无影灯开关及光亮度调节

高效过滤器故障报警

各种医用气体报警

消防报警

电话通讯系统：方便各手术室之间及与护士站的联系，强化手术层智能化管理

表1：基 本 装 备

| 装备名称 | 配 置 要 求 |
| --- | --- |
| 中央控制面板 | 不锈钢304柜体，905*705*200；功能：①时钟；②计时钟；③空调系统启停、工作状态切换开关（工作～值班）、监控，温、湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制，消防报警；⑤医气系统监控、报警；⑥呼叫、内部电话。 |
| 内嵌式器械柜 | 不锈钢304材料，900×1300×300，分四门开启，上下两层，内置钢化玻璃托架。 柜体采用磨砂不锈钢板304。 |
| 内嵌式麻醉柜 | 要求同上。 |
| 内嵌式药品柜 | 要求同上。 |
| X光观片箱 | 手术室均为单排四联。 |
| 内嵌式书写台 | 不锈钢304材料，带翻转式记录板与照明光管。防锈，铰链性能可靠。与控制面板做为一体。 |
| 组合电源插座箱 | 其中3组为3个220V 10A插座，1个220V 16A插座，2个接地端子；1组为1个三相380V 20A插座，3个220V 15A插座，2个接地端子。 |
| 藏墙医用气体 输出口 | 德制，符合DIN EN 737-1:1998和DIN 13620-2标准，所有插头均为不可互换式，为快速插拔型，可单手操作。配置要求详见“医用气体系统工程技术要求”。配相同数量插头。 |
| 输液导轨 | 每套含4个吊钩。 |

注：基本装备表格中要求为必须满足条件。

5.2.1.8 X光观片灯选配按表1。

观片灯采用不锈钢边框，LED嵌入式安装。

5.2.1.9药品柜、器械柜、麻醉柜应嵌入墙内方便的位置。

5.2.1.10输液导轨应作为吸顶式，位于手术室正上方顶棚上，材质采用不锈钢或铝合金，与手术床侧边平行，长度大于2.5m。

5.2.1.11本工程所有配置的不锈钢器具主材采用优质1.2 mm 磨砂不锈钢304制作。

5.2.1.12洗手池采用优质不锈钢制造，池内边底均作圆弧处理，厚度为1.5mm，并配非手动的感应或膝控水嘴（水嘴材质为304不锈钢）、含恒温阀，脚踩式给皂器。供货前必须由招标人确认式样、尺寸为二人1500mm*600mm*800mm，三人1800mm*600mm*800mm，。

5.2.1.13嵌入式医用气源面板为不锈钢制作(包括氧气、笑气、氮气、压缩空气、负压吸引、二氧化碳)，尺寸为：600x210mm，应设置在手术床靠近麻醉机的墙面下部，距地高度为1m-1.2m，手术室内插座需设置不锈钢插座箱，插座箱嵌入墙面，尺寸为：600x210mm。

所有装修均应按照GB50333-2013《洁净手术部建筑技术规范》相关条款严格实施。

5.2.2 净化空调设计要求：

5.2.2.1净化空调系统应使洁净手术部处于受控状态，应既能保证洁净手术部整体控制，又能使各洁净手术室灵活使用。洁净手术室应与辅房分开设置净化空调系统。选用先进的空气净化系统，确保达到良好的空气净化效果，各净化区应该按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求。

5.2.2.2设计参数:

1.室内设计参数见表2及表3。

表2：洁净手术室用房的分级标准

| 洁净用房等级 | 沉降法（浮游法） 细菌最大平均浓度 |  | 空气洁净度级别 |  | 参考手术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 |  |
| Ⅰ | 0.2cfu/30min· φ90皿（5cfu/m3） | 0.4cfu/30min· φ90皿（10cfu/m3） | 5 | 6 | 假体植入、某些大型器官移植、手术部位感染可直接危及生命及生活质量等手术 |
| Ⅱ | 0.75cfu/30min· φ90皿（25cfu/m3） | 1.5cfu/30min· φ90皿（50cfu/m3） | 6 | 7 | 涉及深部组织及生命主要器官的大型手术 |
| Ⅲ | 2cfu/30min· φ90皿（75cfu/m3） | 4cfu/30min· φ90皿（150cfu/m3） | 7 | 8 | 其他外科手术 |
| Ⅳ | 6cfu/30min·φ90皿 |  | 8.5 |  | 感染和重度污染手术 |

表3：洁净手术室用房主要技术指标

| 名称 | 室内 压力 | 最小换 气次数 （次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 温度 （℃） | 相对 湿度 （%） | 最小新风量m³/h·㎡或次/h（仅指本栏括号中数据） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | — | 0.20~ 0.25 | 21~25 | 30~60 | 15~20 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | — | 21~25 | 30~60 | 15~20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | — | 21~25 | 30~60 | 15~20 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 12 | — | 21~25 | 30~60 | 15~20 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | — | 21~27 | ≤60 | （2） |
| 无菌辅料室 | 正 | 12 | — | ≤27 | ≤60 | （2） |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | — | ≤27 | ≤60 | （2） |
| 护士站 | 正 | 10 | — | 21~27 | ≤60 | （2） |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | — | 23~26 | 30~60 | （2） |
| 手术室前室 | 正 | 8 | — | 21~27 | ≤60 | （2） |
| 刷手间 | 负 | 8 | — | 21~27 | — | （2） |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | — | 21~27 | ≤60 | （2） |
| 恢复室 | 正 | 8 | — | 22~26 | 25~60 | （2） |

5.2.2.3气流组织

①Ⅱ级、Ⅲ级手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内；

②Ⅱ级手术室采用洁净手术室专用层流送风天花送风，其送风装置尺寸分别应不小于2.7×2.5mm。手术室送风天花内的高效过滤器要求平行于出风面满布。高效过滤器采用低阻无隔板，Ⅱ级手术室过滤器厚度不得小于80 mm。Ⅲ级采用洁净手术室专用层流送风天花送风,其送风装置尺寸分别应不小于2.7×1.6mm。洁净手术室采用高效送风口送风，洁净走廊及其内的辅房采用高效送风口送风。普通手术室、医护办公及其内的辅房可采用风机盘管送风；

③所有手术室新风量均按不小于《医院洁净手术部建筑技术规范》上限取值。

④洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

⑤洁净区走廊及洁净辅房为上送上回风。

⑥办公区及其内的辅房为上送上回风。

5.2.2.4净化空调机组配置要求:

①总原则：净化空调系统至少设有三级空气过滤器,一级设置在新风口、二级设置在系统的正压段，三级设置在送风末端；

②新风采用机组自引新风。系统的新风量不小于《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）。

③各手术室排风系统应独立设置，内设止回装置，中效过滤器，出口设防水装置，排风风机选用低噪声型，出风口噪声不高于50dBA；

④各手术室、卫、浴间、污物暂存等洁净辅房须设置排风系统的地方均设置排风系统；同时能维持室温。

5.2.2.5净化空调系统部件与材料

空调设备的选用应满足下列要求

（1） 表冷器、加湿器等易积水部位应位于机组正压段，积水盘采用干式设计，以保证排水顺畅；表冷器为铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面有防腐亲水涂层，主要功能段均应有检修门，所有检修门都为外开门，不接受内开门工艺。

（2）框架材质要求：所有机组框架采用a.铝合金框架+双面拼板结构；保温板内外金属壁板的厚度不得低于0.7mm，要求表面应进行足够的防腐防锈蚀处理，具有一定厚度，60微米以上防腐喷涂。b.机组保温材料必须采用聚氨酯发泡材料(密度不低于48kg/m3)，并符合国家A级不燃材料；同时为了保证良好的传热系数，要求保温材料的厚度不低于35mm，箱板保温达欧标T1级，冷桥因子TB1级。c.机组内表面必须光滑平整，易于清洗维护，不能出现内框架或多余棱角的情况。

（3）密封性能要求：机组密封性能好，机组检修门必须提供可靠的密封结构以保证机组的密封性能。检修门的密封胶边必须采用三元乙丙橡胶类高回弹耐久性材料。检修门采用多锁点设置；具有防正压保护门锁；设有可调节轴向锁紧功能的锁紧装置；空调箱漏风率不能高于0.5%，并提供相应的检测报告。

（4）认证、检测报告强制要求：a.空气处理机组有国家级检测机构检测报告，b.风机有AMCA认证c.空气处理机组有专业选型软件并且通过欧盟Eurovent认证，AHRI认证，软件要求是热交、风机、箱体、各功能段等集成的软件。

5.2.2.6空调系统设备的选用应满足下列要求

（1）消声器或消声部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘材料制品。

（2）净化空调中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

5.2.2.7洁净风管及其保温

所有风管采用优质镀锌钢板，钢板、法兰规格及厚度均符合洁净空调规范要求。采用的橡塑保温，防火等级为B1级，湿阻因子大于10000，风管保温热阻R25mm≥0.74m2 K/W（GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》），满足中国节能认证产品A级。所有洁净风管在工地现场制作，风管拼接采用咬接，风管与法兰连接采用铆接

5.2.2.8净化系统配置要求：

①所有净化空调机组采用变速控制。

②净化系统由空调机组、洁净手术室专用送风天花、高效过滤器、消声器、定风量阀、防火阀、镀锌钢板风管（含保温）等组成。

③净化空调水系统采用二管制。热泵机组至于屋顶，水管从管井接至空调机房。

5.2.2.9净化空调设备自控系统设计要求：

每个净化系统均需配套自动控制设备，其设备需采用知名名牌产品。采用温湿度传感器，其控制器配套执行机构应能实现温湿度控制。传感器、控制器、电动阀、执行器均为优质产品

排风机要求独立设置，与净化空调机组连锁。

自控系统应包括强电控制及弱电控制二部分。

- 5.2.2.10净化空调自动化控制系统设计要求：

- 整体要求：采用国际著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

- 净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站内远程控制的功能需求。

- 远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 值班运行/全风量运行转换；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示

5.2.2.11

净化空调机组的基础组采用10#槽钢或钢筋混凝土做基础，由招标方完成。

5.2.3.1.1各净化区用电负荷均为一级负荷，采用双电源供电（PC级），双电源供电由招标人提供。

5.2.3.2用电设施

5.2.3.2.1招标人将电源接至配电总箱，配电总箱其后（含配电总箱）所有的桥架、线管、电源线的敷设全部由中标人负责。

5.2.3.2.2各层总配电柜容量应留有充分的余地，为今后发展留有空间。

5.2.3.2.3洁净区用电与非洁净区用电分路供给。

5.2.3.2.4手术室需设置等电位接地系统。

5.2.3.2.5洁净区照明采用洁净气密封照明灯带（具），禁止用普通灯具替代。

5.2.3.2.6洁净区设计平均照度不低于国家标准规范设计。

5.2.3.2.7电缆、电线采用穿金属管或电缆桥架走线，并按规范要求作好接地。不允许采用PVC线管。卫、浴区域电路做防潮处理。

5.2.3.2.8招标范围内的所有强电工程设计均应符合国家相关规范。

5.2.3.2.9医疗IT系统：1.隔离电源柜内所采用的医用隔离变压器（H级）、绝缘监测仪、电流互感器和外接报警显示仪应该为同一品牌的产品。2.所采用的隔离变压器的绝缘等级应为H级，泄露电流小于200uA，变压器的噪声等级应小于40dB，耐压等级满足4200V/分钟；两个线包应内置PT100的温度传感器，绝缘监测仪可通过该传感器实时测量隔离变压器的温度；3.绝缘监测仪应采用中文显示的方式或者支持中文显示功能，产品除具有绝缘监测、过载监测和变压器温度监测功能外，还应具有对外接线断线监测功能。绝缘监测仪的内阻抗应至少为200kΩ;测试电压最大值不应大于25V。即使在故障情况下，其注入电流的峰值不应大于1mA；最迟在绝缘电阻降至50 kΩ时，应发出报警信号。绝缘监测仪的绝缘电阻测量响应时间不大于2s,并且至少有两路通讯接口，可同时满足于本地报警显示装置及远程集中监控系统通讯的功能。为了满足绝缘监测仪与其它电力表共同组网的要求，绝缘监测仪与上位机的RS485通讯接口的地址和波特率均应可设置。绝缘监测仪需提供第三方检验报告、电磁兼容检验证书和型号使用证书，隔离变压器需提供第三方检验报告。开标时提供相关检测报告的复印件；

5.2.4医用气体工程

5.2.4.1医用气体系统设计

5.2.4.1.1系统设计总体要求：

（1）氧气、压缩空气、真空吸引由招标人负责从相应中心气站供至手术部区域。手术部供气管均须单独敷设，预留总管接口。二氧化碳、氮气、笑气采用汇流排提供，由投标方提供。

（2）所有气体终端采用德制全金属材质，符合DIN标准，终端表面颜色应符合国际通用标准，并以中英文标示；

（3）所有医气管道除负压吸引主管采用不锈铜管外其余均采用医用脱脂紫铜管焊接；管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

（4）进入手术部各医疗单元及各用气设备的医气管道必须接地，接地电阻不得大于4Ω。

5.2.4.1.2医用气体技术参数

表4：医用气体技术参数

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口 压力 （MPa） | 超压报警 压力 （MPa） | 欠压报警 压力 （MPa） | 医气输出口 流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～20 |
| 2 | 二氧化碳 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10 |
| 3 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 4 | 氮气 | 0.90～0.95 | 0.90 | 1.05 | 0.85 | 230 |
| 5 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 30 |
| 6 | 笑气 | 040~0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 4 |

5.2.4.2医用气体系统配置要求：

5.2.4.2.1手术室墙上设氧气、压缩空气、真空吸引、二氧化碳、笑气、氮气各一组。

5.2.4.2.2苏醒室每床设氧气、真空吸引输出口各1个，压缩空气输出口一个。

- 5.2.4.2.3藏墙医气输出口应包含在投标报价中，吊塔上的医气输出口由吊塔供应商提供，并须与藏墙医气输出口制式相同。

- 5.2.4.2.4手术部所有医气管道、阀门等均包含在投标报价中。

- 三、采用材料及设备品牌要求

| 序号 | 材料设备名称 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料PVC卷材楼地面 | 法国洁福 | 美国阿姆斯壮 | 德嘉 |
| 2 | 电解钢板 | 宝钢 | 马钢 | 鞍钢 |
| 3 | 玻镁彩钢板 | 江苏苏净 | 江苏九鑫 | 吴江富源 |
| 4 | 抗菌涂料 | 立邦 | 多乐士 | 华润 |
| 5 | 控制面板 | 南京欣酷恒 | 广东铭铉 | 江苏苏净 |
| 6 | 新风机组 | 盾安 | 麦克维尔 | 天加 |
| 7 | 净化循环机组 | 盾安 | 麦克维尔 | 天加 |
| 8 | 排风机 | 广东TCL | 广东绿岛风 | 科禄格 |
| 9 | 净化通风管 | 宝钢 | 马钢 | 鞍钢 |
| 10 | 橡塑保温 | 河北华美 | 河北奥美斯 | 上海煦源 |
| 11 | 暖通阀门、风口 | 江苏天鸿 | 东海暖通 | 湖南湘达 |
| 12 | 高效过滤器 | AAF | SAF | 安泰 |
| 13 | 医用气密封自动门 | 欧宝 | 欧尼克 | 山东京盛 |
| 14 | 配电箱内元器件 | 施耐德 | 西门子 | ABB |
| 15 | 电线、电缆 | 杭州中策 | 江南电缆 | 宁波上上 |
| 16 | 气密嵌入式荧光灯 | 沃尚 | 广东铭铉 | 江苏鹏驰 |
| 17 | 开关、插座 | 广东TCL | 杭州鸿雁 | 罗格朗 |
| 18 | 紫铜管 | 宁波永享 | 青岛宏泰 | 浙江海亮 |
| 19 | 半球定焦摄像机 | 海康威视 | 三星 | 宇视 |
| 20 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |
| 21 | 医用气体终端 | 美仑合资 | 捷锐 | 格尔森 |
| 22 | 器械柜、药品柜、麻醉柜 | 苏州励沣 | 上海地华 | 智迪锐 |
| 23 | 变频器 | ABB | 丹弗斯 | 西门子 |
| 24 | 气密净化灯 | 云镜 | 恒美 | 沃尚 |

- 注：本项目的中的推荐品牌主要是对采购需求产品所要求达到的质量、性能以及应有的技术标准做进一步的说明之用。欢迎其他满足本项技术需求且性能、质量与所列示参考品牌相当或更优于的产品参加。中标后如发现所供产品的技术规格、性能、质量等不能满足招标方需求的，招标人有权按照推荐品牌任选其一供施工使用，且投标报价不予调整。

- 本项目设备品牌，原则上建议投标人沿用大楼主体工程所使用的品牌，以确保大楼系统的整体性、一致性。

- 根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当的产品参加。

四、投标报价要求:

本工程报价采用 全费用综合单价 方式进行编制。

全费用综合单价固定：投标单位所填写的投标单价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数（由投标单位自行考虑）。工程结算其投标费率、综合单价等均实行固定包干，除了合同条款特别规定之外，不得调整。全费用综合单价应是包含完成项目所需人工费、材料（包含工程设备）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金和一定范围风险因素等各项费用。

- 结算时全费用综合单价不变，工程数量按时调整。

- 五、采购内容（详见附件Excel表）

六、其它有关说明:

| 要求工期： | 90日历天，具体进场时间以招标人书面通知为准。 |
| --- | --- |
| 工程质量控制目标 | 1、中标方提供的所有产品必须原包装到达安装地的合格产品。 2、质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。所有技术指标，不允许负偏离。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由供应方承担。 |
| 质量保修及售后服务保障要求 | - 质量缺陷期：2年，自工程竣工验收合格之日起算。 - 质量保修期：详见合同附件工程质量保修书 3、其他售后服务要求响应时间为：提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，60分钟内须响应，须在12小时内到达现场解决。 |
| 其他 | 本项目总承包服务费在土建招标时已计入，本次报价中不包含。总包单位应对专业分包的工程进行总承包管理和协调。总承包服务内容包括：（a）作为总包单位现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费；（b）各分包工程的工期、质量、安全的管理与协调；（c）各分包工程竣工资料的归档工作；（d）向各分包人提供施工所需水电接口（分包单位在施工过程中发生的水、电费用由分包单位自行支付），提供部分不适宜重新设置的，且分包单位必须利用总包单位已有临时设施及共用的设施（如：仓库、办公室、道路、围墙、堆场、垂直运输、外墙脚手架等）；（e）修复或完成由于对分包单位协调不到位造成的工程缺陷。 本项目整体质量目标为：“合格，确保达到“南湖杯”创杯标准，争创钱江杯。”中标人必须保证全部资料的完整性、及时性。若因中标人原因未达到“南湖杯”标准，则处中标价2%的罚金，并承担由此产生的全部经济补偿。 |

第三章  投标人须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴市南湖区中心医院手术室、ICU及产科净化装饰工程 |
| 2 | 采购内容：详见第二章招标需求。 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：详见第一章公开招标采购公告，投标人未按照本招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 |
| 5 | 投标保证金的退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的投标人于中标通知书发出后5个工作日内、中标人于合同签订后5个工作日内。 |
| 6 | 现场踏勘：无。 |
| 7 | 投标文件组成：资信商务及技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各 3 份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2018年9月13日14：45时前将投标文件密封送交到嘉兴市公共资源交易中心三楼指定开标室(嘉兴市广场路350号，市行政中心西侧)。 |
| 9 | 开标时间及地点：2018年9月13日14：45时在嘉兴市公共资源交易中心三楼指定开标室开标(嘉兴市广场路350号，市行政中心西侧)。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见招标文件第四章 |
| 11 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为7个工作日，公告结束且无异议后采购人向中标人发出中标通知书。 |
| 13 | 履约保证金：无 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内，中标人应与采购人签订政府采购合同。 |
| 15 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 16 | 本项目预算：人民币500万元，最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 17 | 付款方式：1、合同签订后预付合同总价的10%；2、围护结构成型安装完成后，经监理单位确认，支付至合同总价的50%；3、设备安装、调试完毕并验收合格后，支付至合同总价的80%；同时退还全部履约保证金（无息）；4、工程审计结束后，中标人缴纳审定价的5%至招标人指定账户作为质量保证金，发包人支付至审定价的100%（质量保证金在质保期满无质量问题后一次付清无息返还）。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 报名、注册及招标文件的获取： 本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。 1、报名网址：政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login（“政采云用户”登录后进行报名） 说明：①已注册的投标人：政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login （“政采云用户”登录后进行报名） ②未注册的投标人：可在浙江政府采购网完成供应商注册后再行报名 注册地址： http://www.zjzfcg.gov.cn/new/”。（详情请见第一章公开招标采购公告“报名及招标文件的获取”） 2、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，政府采购中标或成交供应商必须在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)”上进行正式供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。具体注册详见供应商注册流程。 |
| 20 | 关于参考品牌：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。 |
| 21 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 22 | 政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单(最新一期）。 |
| 23 | 招标代理费由中标单位在领取中标通知书的同时支付至招标代理机构，代理费计算按计价【2002】1980号文的相关规定货物类计取，不足10000元按10000元收取。请各投标单位报价时应综合考虑该项费用计入投标报价内，结算时不再另行增加此项费用。 |
| 24 | 本项目设计技术咨询服务费在清单中已单独列项，费用为人民币6万元，投标报价时此费用不得调整。中标后由中标人支付给第三方技术咨询服务单位。 |
| 25 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的嘉兴市南湖区中心医院（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允采购进口产品。

- ▲（九）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。

- 资信商务文件：

1.1资格文件：符合合格投标人的资格要求的相关文件及证明材料

1.2投标声明书；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4诚信承诺书

1.5投标人营业执照副本复印件；

1.6最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）]；

1.7类似案例成功的业绩（合同复印件）；

1.8与本项目实施相关的投标人各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保、本地化服务等。提供复印件）；

1.9投标人情况介绍；

1.10商务响应表；

1.11中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

1.12投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟.

1.13提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

1.14标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、技术文件：

A.货物类项目的投标技术文件：（本项目适用）

（1）投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（2）对本项目系统总体要求的理解；

（3）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投入本项目的设备一览表；

（7）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（8）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

B.服务类项目的投标技术文件：（本项目不适用）

(1)对本项目系统总体要求的理解。

(2)项目总体架构及技术解决方案。

(3)保证项目质量的技术力量及技术措施。

(4)保证工期的施工组织方案及人力安排。

(5)项目实施人员一览表。

(6) 工程量、原材料、人工配置清单（均不含报价）。

(7)技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

(8) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

(9) 投标人认为需要提供的其他文件及资料（格式自拟）。

3、投标报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标报价明细表；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：电汇、网银

3.未中标的投标人，其投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，其投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按资信商务文件、技术文件、投标报价文件的顺序装订成册，资信商务文件、技术文件可装订在一起），投标报价文件单独装订成册，正本各 1份，副本各 3份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将资信商务文件、技术文件、投标报价文件密封封装，并在封口上加盖投标人公章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信商务文件、技术文件或资信商务及技术文件，投标报价文件）、投标项目名称、项目编号、所投标段，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、没有通过资格审查

2、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）在资信商务技术文件中出现报价的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表必须参加开标会并签到。

(二 ) 采购人或者采购机构职责

采购人或者采购机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（三） 开标程序

1.开标会议由采购机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购人委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5. 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；报价文件等资信技术评审结束后再开启。

6.评审组首先对资信商务及技术进行评审打分，并完成资信和技术分的评审。

7、在开标室由主持人开启投标单位的报价文件，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及主持人认为有必要宣读的其他内容，并由投标人代表确认。

8.代理机构记录人做开标记录，同时由主持人、记录人、监督人当场签字确认。

9.开标及评审会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，嘉兴市公共资源交易管理办公室督察员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 在公告中标结果的同时，采购机构向中标人发出中标通知书。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

第四章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，制定本办法。

一、总    则

本次评标采用综合评分法。总分100分，资信、商务及技术标为60分，商务报价为40分。按各投标人最终得分由高到低顺序排列。当综合得分相同时，按商务报价得分由高到低顺序排列。如商务报价得分相同的，企业注册资金高者优先，当前者均相同时按原保留小数点退后一位计算，得分高者优先，依此类推。评标委员会按综合得分高低顺序排列，得分最高的一名供应商为中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。

综合得分=资信、商务及技术分+商务报价分

二、开标程序

开标时按后到先开的原则先开启资信、商务及技术标，待资信、商务及技术标评审结束后再开启商务报价文件。

三、评标办法

1、本次采用综合评分法。

2、开标后，评标委员会将对各投标文件进行审查，审查投标人资质、投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、合理性和扩展性等；投标人报价的合理性；投标人在从事同类项目建设的有关业绩；投标人提交的项目偏差情况；投标人实施方案的科学性、规范性、可操作性，包括安排参与项目的人员的素质、技术能力、经验及人数是否符合标书要求；投标人提出的优惠条件和承诺；投标人的后续技术支持能力；本地化的服务能力。对合格的投标人进行客观地分析、评价，并采用百分制评分，将综合得分最高的投标人作为中标候选人向招标人推荐，招标单位依据评标委员会推荐的中标候选人名单，最终确定中标供应商。

四、评分细则

评标委员会首先对投标文件进行符合性审核，凡投标文件实质性内容未按招标人提供的要求进行报价或格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求的，经评标委员会认定作为无效文件，予以废除；有效投标单位不足三家的，招标人可依法重新招标或者按政府招标的有关规定操作。

1、资信商务及技术标： 合计60分（保留小数点后2位，四舍五入法）

评标委员会在评审过程中，先对各供应商的评分要素进行排序。各项评分要素经排序后，评标委员会按排序酌情打分。

技术标评分（0-45分）

| 1 | 设备 技术 部分 | 技术指标符合性 | 符合明确指标参数得10分，出现负偏离或缺漏项的，视重要程度扣0.5-2分。 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备先进性 | 设备高配的或性能指标、技术参数具有先进程度的由评审专家根据具体情况酌情打分 | 6 |
|  |  | 产品配置 | 根据各投标人所投货物对招标文件的各种设备配置要求（包括主机、附件、备品备件、耗材等）的响应承诺情况，从产品配置的合理性、齐全性等方面进行综合评分。 | 6 |
|  |  | 设备整体评价 | 专家对设备品牌知名度、市场占有率以及可操作性、实用性、扩展性、稳定性等进行评估 | 6 |
| 2 | 售后 服务 和培 训 | 项目实施保障措施 | 根据项目实施方案的科学合理，技术力量、人力资源安排充足，对需求的理解和合理化建议；供货、安装、调试、验收的方案和措施与实施进度计划的符合性、可行性与合理性等方面进行评分 | 5 |
|  |  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案、服务网点、巡检计划等进行横向对比，酌情打分 | 3 |
|  |  | 优惠承诺 | 根据投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括易损备品备件、专用耗材等方面免费提供或优惠等进行横向对比，酌情打分 | 3 |
|  |  | 培训 | 根据培训时间、人员、方式酌情打分 | 3 |
| 3 | 标书 | 标书制作 | 根据投标文件质量酌情打分 投标文件存在其他错漏的，扣0.5分-2分，投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致的，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 | 3 |

各评委成员按评标具体办法独立进行评判，每人一张评分计算票，并记名。如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各投标人的技术分值为所有评标成员给出的算术平均值。

资信标及其它评分（0-15分）

| 1 | 投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分 | 0-3分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 中国疾控预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的X射线防护材料屏蔽性能检测报告：铅板；铅玻璃板；硫酸钡防护涂料板；铅钢复合防护板:投标人具有中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）B类II级及以上的毎个得2分。 | 0-4分 |
| 3 | 企业2014年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似项目500万元及以上的净化工程业绩得2分，最多得6分。（注：开标时须提供合同或中标通知书） | 0-6分 |
| 4 | 免费质保期限：免费质保期为两年的不得分，每增加一年的得1分，最高得分2分。 | 0-2分 |

2、商务报价得分：40分（保留小数点后2位，四舍五入法）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

2.投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对小型和微型产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，参加本项目符合上述文件要求的企业应当提供《中小企业声明函》原件及主管部门出具的证明文件，用折扣后的价格作为评审依据。评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

四、定标办法

本次招标由评标委员会直接确定中标人。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可按综合得分由高到低顺序选择中标人。

五、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

# 第五章  嘉兴市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同编号：SHHR-2018-13

政府采购计划（预算）确认号：浙江省政府采购云平台Z2018nhq001[2018]37号

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照  嘉兴市南湖区中心医院手术室、ICU及产科净化装饰工程  采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是嘉兴市南湖区中心医院手术室、ICU及产科净化装饰工程，具体内容及数量如下：

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第            项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。。

第四条 履约保证金

按以下第   2    项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  1  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向  嘉兴  仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

4、本合同一式 7 份，甲乙双方各执 2 份， 1 份报送政府采购监督管理部门备案， 1 份留 上海华瑞建设经济咨询有限公司 备查， 1 份送财政核算支付中心。（若执行政采贷，另加2份）

- 二、特殊专用条款部分

1、如质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标的供应商免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。仪器在质保期内如2次出现质量问题，中标商应当予以更换或是全面检修，并再延长质保期1年（必须有该设备的总代书面承诺）。在质保期内中标商应经常回访，对提供的所有仪器设备进行例行规检查、调整。中标商如遇公司变更或是维修代理权变更，应当及时通知采购方设备管理人员。

2、售后服务：在设备整个使用期内，投标供应商应确保设备正常使用，在收到采购人的维修要求后60分钟内立即作出响应，并在12小时内提供备机或派维修人员到达采购人现场实施维修。如果响应不及时，而对采购人造成不良影响，将视情节恶劣状况对中标商进行处罚，并可以自行委托第三方维修，维修费由中标商全部负责。遇特殊故障，中标商应在24小时内排除故障或是提供应急措施。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程所需零配件在收到采购人通知后最长不超过7天送达采购方现场（包括节假日），投标供应商必须承诺先维修再付款。投标供应商在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买质保合同的方式及相应的价格、按次记费的价格）。

3、技术支持：中标商应提供免费软件升级（若采购人需要），并及时提供设备新功能和科研实验的资料。

4.考察和培训

4.1中标商应对采购人的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养，并能对一般故障及时进行维修。

4.2中标商应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训并承担所有费用，直到用户熟练或满意为止。

5、仪器、设备安装、调试

5.1安装地点：嘉兴市南湖区新丰镇南端, 园林路与学士路交叉口的西南角

5.2安装完成时间：投标供应商在投标文件中明确正常完成调试的时间期限以及如超出期限，投标供应商对于因此给采购人造成的损失的赔偿计划。

5.3安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

5.4安装费用：安装过程中发生的费用由中标商负责。投标供应商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。

6、验收

6.1投标供应商在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供采购人参考。

6.2验收标准应按国家标准。

6.3设备到达最终用户后，要求中标商及安装人员会同采购方人员共同参与设备验收。

7、延期交货罚款：延期交货每1天，按合同总价的0.2%支付迟交违约金，依次累计，最高罚款为合同总价的10%。

8、保密：招投标及合同中凡涉及采购方项目的有关信息，不得透露给第三方。

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或被授权人：             法定代表人或被授权人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

合同鉴证方：上海华瑞建设经济咨询有限公司（采购代理机构）

项目联系人：

鉴证日期：      年   月   日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照浙江省政府采购云平台采购计划文号Z2018nhq001[2018]37号，采购编号：SHHR-2018-13 ,合同号：SHHR-2018-13 |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式五联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购机构存档备查，第五联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第六章　投标文件格式

政府采购活动现场确认声明书

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

嘉兴市南湖区中心医院 ：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现        供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

投标文件接收回执

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

_			（投标人全称）			_

贵单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于 2018年   月   日   时 分由我中心工作人员接受。

| 项目编号 |  | 标 项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至采购中心现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

上海华瑞建设经济咨询有限公司

- 接收人签名或签章：

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在    年   月   日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资信商务及技术文件封面格式：

正本/或副本

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3．报价文件封面格式：

正本/或副本

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

5.投标声明书格式：

投标声明书

嘉兴市南湖区中心医院：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                          。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    （采购项目名称）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

6、诚信承诺书

诚信承诺书

嘉兴市南湖区中心医院：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

7.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

嘉兴市南湖区中心医院：

我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加             （采购项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

8. 类似案例成功的业绩一览表

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                          年    月    日

9.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                   年    月    日

10、投标产品详细清单（不含报价）

投标产品详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

注：投标文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

投标人代表（签名）：                         投标人（加盖公章）：

日期：     年   月   日

10.技术响应表格式：

技术响应表

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                   年    月    日

11. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                    年    月    日

12.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：自有设备需提供购销发票复印件，租赁设备需提供租赁协议复印件，表格行数不够可自行添加。

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                                    年    月    日

13.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |

被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                           年    月    日

14.投标函格式：

投 标 函

致嘉兴市南湖区中心医院：

根据贵方为项目名称：               的招标公告（项目编号：SHHR-2018-13，签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各    份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：            邮编：              电话：

传真：           投标人代表姓名：              职务：

投标人名称(公章):           开户银行：              银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：                日期:        年        月        日

15、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为     型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

16、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

17. 开标一览表

开标一览表

投标人名称：               项目编号：

| 项目名称 | 投标总价 | 项目负责人 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本项目质保期不少于2年，由投标人自行填报。

2、报价应包含：方案优化、设备材料费、运输保险费、卸货费、保管费、施工费、技术服务与培训费、安装调试费、试运行费用、验收费、质保期内的维修保养费、安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）、规费、税金（按国家规定）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。

3、若招标人不变更，中标人不得以任何理由要求调整价格。如招标人提出变更，按单价结算。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

- 投标人公章：

日期：      年   月    日

18.投标报价表

投标报价明细表

招标编号：

投标人名称：                                    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 全费用单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：                      日期：      年   月    日