招标编号：ZJZL-H240318JC

采 购 人：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

日 期：2024年4月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章 编制和提交采购响应文件须知	5

第三章 技术规范和服务要求	32

第四章 合同格式及合同条款	38

第五章  投标文件格式	44

# 第一章  招标公告

项目概况 嵊州市共同富裕项目--嵊州市天乐路8号数码园改建工程一体化消防增压给水设备采购及安装项目 招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）招标文件，并于2024年5月 14 日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：ZJZL-H240318JC

2.项目名称：嵊州市共同富裕项目--嵊州市天乐路8号数码园改建工程一体化消防增压给水设备采购及安装项目

3.预算金额（元）：497710.00元

4.最高限价（元）：497710.00元

5.采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要规格描述 | 预算价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市共同富裕项目--嵊州市天乐路8号数码园改建工程一体化消防增压给水设备采购及安装项目 | 1项 | 详见招标文件 | 497710.00元 | 风险控制价为398168.00元，风险控制价为预算金额的80%，若中标人低于该风险控制价中标的，在中标后7个工作日内，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标，采购人将重新组织招标，相关损失由放弃中标的中标单位承担（从投标保证金中扣除）。差额保证金在项目验收合格后30天内无息退还。 |

合同履行期限：按照招标文件的规定。

# 本项目（否）接受联合体投标。

#### 二、申请人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术，售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：/至2024年5月 14  日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

3.方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年5月14  日 14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

3.开标时间：2024年5月 14 日 9:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

# 五、投标保证金

投标保证金：人民币9800.00元。

投标人应于2024年5月13 日16：00时前将投标保证金以电汇、转账、网上银行形式交至浙江筑脸全过程工程咨询有限公司，投标保证金以到账时间为准。如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的，一律视为不响应招标文件，投标文件不予接收。投标人的投标保证金必须从其基本账户转出。

户 名：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州分公司

开户银行：浦发银行绍兴嵊州支行

银行账号：85090078801400000070

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

- 投诉与质疑

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

- 在线投标响应（电子投标）说明

电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“采购云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

地    址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路575号2幢

项目联系人： 郑先生

项目联系方式： 0575-83331253

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

地    址： 嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼

项目联系人：金钗

项目联系方式：0575-83018232

质疑联系人： 任浙景

质疑联系方式：0575-83018232

3、同级采购监督管理部门

名称： 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

质疑联系人：裘女士

联系电话：0575-83331252

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 编制和提交采购响应文件须知

# 前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嵊州市共同富裕项目--嵊州市天乐路8号数码园改建工程一体化消防增压给水设备采购及安装项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标限价 | 超过最高限价的投标无效。 |
| 4 | 投标文件形式 | 1.电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标 文件编制完成后同时生成。 2.“电子加密投标文件”是指通过“乐采云 电子交易客户端”完成投标 文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用）， 其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 5 | 投标文件份数 | 一份电子加密标书，一份备份标书文件（自愿）。 每份电子投标文件应包括资格文件、资信技术文件及报价文件三部分内容。 3.在领取中标通知书时中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少三份（一正二副，胶装），递交至代理机构，如与电子投标文件不符将影响中标供应商领取中标通知书。 |
| 6 | 电子加密投标文件 | 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至乐采云平台，在开标时间开始后 30 分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 7 | 备份投标文件（自愿提交） | 备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件（U盘）通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：浙江省嵊州市北直街81号粮食局附楼2楼，接收人：金钗， 电话：0575-83018232）。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 8 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法 按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份 投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子 加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 投标文件、流程文件签章 | 电子投标文件必须有电子签章；开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； 乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 10 | 开标程序 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2.解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密； 3.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：972281693@qq.com，联系人：金钗，电话：0575-83001626）； 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程； 5.乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 11 | 评标程序 | 资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人，其投标作无效标处理。 符合性评审：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对 采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作 出响应。商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。 商务技术评分汇总商务技术结果公布；代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。代理机构公布开标一览表有关内容，供应商自行确认（不予确认的应说 明理由，否则视为无异议）。报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。得分汇总。 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。注：除邮件交互外，如乐采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者乐采云 系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 12 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天。 |
| 14 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 15 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ☑ 不集中组织 |
| 16 | 评标办法 | ☑ 综合评分法 □ 最低评标价法 |
| 17 | 是否进口 | □ 允许进口 ☑ 不允许进口 |
| 18 | 环境标志产品、节能产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 |
| 19 | 合同签订 | 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30 日内签订政府采购合同。中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。 |
| 20 | 投标文件递交地点及时间 | 按“招标公告”规定。 |
| 21 | 开标 | 按“招标公告”规定。 |
| 22 | 代理服务费 | 1.代理服务费缴纳形式：银行转账/电汇/现金/网上银行 2.按照国家计委计价格[2002]1980号文、[2011]534号文规定的收费标准下浮40%计取，其他费用按实收取，中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时支付。汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司嵊州分公司 开 户：建设银行嵊州支行 账 号：33001656535053009834 |
| 23 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后5个工作日内，中标公告发布于乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），中标公示期个工作日。 |
| 24 | 供应商信用信息事项 | 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时间：招标公告发布之日至投标截止时间前； 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将被拒绝。 |
| 25 | 投标保证金将不予退还情形 | 发生下列任何情况之一时，投标保证金将不予退还； 1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的； 2）中标人无正当理由未按中标通知书的规定与采购人签订合同的； 3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的； 4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 5）其他严重扰乱招投标程序的。 |
| 26 | 投标保证 金退还 | 除采购文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 27 | 特别说明 | 1、本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。 2、乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 28 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 29 | 其他说明 | 根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》浙财采监〔2013〕24 号文件，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标时应提供该单位负责人签署的相关文件材料，与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 联合体投标的，只需盖联合体牵头人的CA签章。招标文件中涉及法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章或印章）是指投标单位的法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人签字（或盖章）；联合体投标的，仅需联合体牵头人的法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人签字（或盖章）。 |
| 30 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 其他 ：为提高采购效率，节省采购成本，已获取招标文件的供应商若放弃参加投标的，请在开标前3天之前以书面形式（或加盖单位公章的电子扫描件）通知采购代理机构（格式附后）。 |

## 一、总则

### 1．项目说明

1.1项目说明见前附表第1项所述。

1.2供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在提疑截止时间前提出。

1.3供应商须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

### 2. 合格供应商

2.1详见编制和提交投标文件须知前附表的“供应商资格要求”。

### 3. 定义

3.1“甲方”系指采购人。

3.2“采购代理”系指浙江筑脸全过程工程咨询有限公司。

3.3“供应商”系指向甲方提供采购文件所叙述的货物及服务的独立法人。

3.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务及其他义务。

3.5“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字资料。

3.6“书面形式”包括信函、传真等。

3.7“★”系指实质性要求条款。

### 3.8“▲”系指重要指标。

### 4．采购方式

公开招标。

### 5．投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标过程和结果如何，供应商需自行承担涉及投标的一切费用。

### 6．联合体投标

不接受联合体投标。

### 7．转包与分包

本项目不允许转包，允许分包。

### 8．特别说明：

8.1 所称关联供应商,是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。★关联企业中，法定代表人为同一个的两个及以上的供应商，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

8.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其控股公司的工作人员）。

8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.4 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5 多家供应商同一品牌参加投标，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优为有效供应商；均相同时，由比选评审小组集体决定。

## 二、采购文件

### 9.采购文件的构成

9.1 采购文件包括下列文件及附件

- 第一章 招标公告

- 第二章 编制和提交采购响应文件须知

- 第三章 项目技术规范和服务要求

- 第四章 合同主要条款

- 第五章 投标文件格式

9.2  供应商应认真审阅采购文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果供应商编制的投标文件没有从实质上响应采购文件的要求，其投标文件将被采购人拒绝。

### 10.采购文件的解释

10.1供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向甲方和采购代理机构提出质疑。代理公司按法规规定的时间内进行回复。

10.2可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.3不论采购人向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

### 11.采购文件的修改

11.1 从采购文件发出至投标截止日期，采购人可能会以补充通知的方式修改采购文件。补充通知作为采购文件的组成部分，以书面形式同时发给所有采购文件的收受人。

11.2 若有必要，采购人将酌情延长递交投标文件的截止日期。

### 12.投标报价

12.1费用

投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用。

12.2投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购人将不接受有选择的报价。

12.3供应商对在合同执行中，除有关费用及采购文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

12.4投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，招标人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

## 三、投标文件的编制

13. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 14.投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信技术文件、报价文件三部分组成。以下列出的为投标文件的详细组成部分，请供应商按照以下要求制作投标文件。

★14.1资格文件的组成（均需加盖公章）：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 格式、内容自拟 |
| 3 | 投标资格声明书 | 格式附后 |
| 4 | 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件 | 格式、内容自拟 |
| 5 | 本项目的特定资格要求（如果有) | 格式、内容自拟 |
| 6 | 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函 | 格式附后 |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） | 格式、内容自拟 |

14.2资信技术文件的组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 格式、内容自拟 |
| 3 | 投标声明书 | 格式附后 |
| 4 | 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件 | 格式、内容自拟 |
| 5 | 本项目的特定资格要求（如果有) | 格式、内容自拟 |
| 6 | 法定代表人授权委托书及身份证复印件；投标代表是法定代表人不需提供 | 格式附后 |
| 7 | 投标人基本情况表 | 格式附后 |
| 8 | 项目实施人员一览表 | 格式附后 |
| 9 | 项目负责人情况表 | 格式附后 |
| 10 | 资信及商务响应表 | 格式附后 |
| 11 | 技术响应表 | 格式附后 |
| 12 | 类似项目业绩一览表 | 格式附后 |
| 13 | 可根据评分项所涉及的内容进行编制等详细内容 | 可根据评分项所涉及的内容进行编制 |
| 14 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影 响投标人商务技术文件评分的各类证明材料 | 内容自拟（可选择性提供） |

14.3报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式附后 |
| 2 | 目录 | 格式、内容自拟 |
| 3 | 开标一览表 | 格式附后 |
| 4 | 投标报价明细表 | 格式附后 |
| 5 | 投标人认为需要提供的其它文件和资料 | 内容自拟（可选择性提供） |

供应商提供以上资料复印件（加盖单位公章）。供应商应保证以上资料真实有效，必要时须提供原件进行核验，如发现弄虚作假，将取消投标资格，已中标的取消中标资格，并按有关规定处罚。

### 15. 投标保证金

### 详见招标公告。

### 16. 投标文件编制

16.1本项目通过“乐采云平台”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

16.2供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《资信、技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

16.3本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

16.4 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

16.5 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

### 17.投标文件的签章

17.1 《投标文件》的签章：见《前附表》。

17.2 《投标文件》应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖供应商公章。

17.3 参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

### 18.投标文件的形式

18.1投标文件的形式：见《前附表》。

18.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

18.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### 19．投标文件的份数

19.1 投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标文件的递交

### 20. 投标文件的上传、递交

20.1 “投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### 21.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

21.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### 22.投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

22.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### 23.投标文件的备选方案

23.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

### 24. 投标截止期

24.1供应商应按前附表第20、21两项规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。

24.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 五、开标

### 25.开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

#### 3.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

#### 3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其资信技术得分情况。

（2）开启符合性审查、资信技术评审有效供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

4.2供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

## 六、评标

### 26.评标会议

#### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

#### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2 评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

#### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

#### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

#### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

#### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

#### （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

7.1 评审前准备

7.1.1 由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2 评标过程中评标委员会对供应商提出质询或要求供应商书面确认的（或通过“乐采云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1 《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### （八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1资信、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“★”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“★”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）投标报价中出现赠送、免费或返还形式的；

（13）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

#### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见“评标办法”。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

#### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

#### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的供应商为中标（成交）候选供应商。

#### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“乐采云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### 27.评标细则

#### （一）总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

#### （二）分值的计算

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务资信、技术分=（评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数）

投标人评标综合得分=价格分+商务资信、技术分

#### 评分细则

3.1资信技术分（50分)

| 评分项目 | 评标标准及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书 | 投标人具有质量管理体系认证的得1分、环境管理体系认证的得1分、职业健康安全管理体系认证的得1分，最高得3分； （证书在有效期内，证书复印件加盖单位公章，原件备查） | 3分 |
| 2 | 信用等级 | 投标人具有重合同守信用等级证书AAA级信用等级证书的得1分；具有质量服务诚信等级AAA级信用等级证书的得1分；最高得2分。（证书在有效期内，证书复印件加盖单位公章） | 2分 |
|  |  | 投标人具有(在有效期内)AAA级信用等级证书的得2分，AA级信用等级证书的得1分。（证书在有效期内，证书复印件加盖单位公章） | 2分 |
| 3 | 同类业绩 | 投标人提供近三年（2021年5月1日至今，以合同签订时间为准）同类项目业绩，每提供一份业绩得1分，最高得3分。 (备注：提供中标通知书或业绩合同印件加盖单位公章） | 3分 |
| 4 | 技术要求 | 全部满足招标文件技术指标要求的得8分，技术指标每有一项负偏离或缺项的扣1分，扣完为止。 | 8分 |
| 5 | 质保期 | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最高得2分。 | 2分 |
| 6 | 产品试验报告 | 投标产品具有耐腐蚀盐雾试验报告等级为不腐蚀的得2分（须提供报告复印件加盖公章） | 2分 |
|  |  | 投标产品具有抗震评估报告8度0.2g及以上的得2分（须提供报告复印件加盖公章） | 2分 |
|  |  | 投标产品具有耐火等级报告二级及以上的得2分（须提供报告复印件加盖公章） | 2分 |
| 7 | 设计方案 | 投标人根据项目的技术要求并结合项目实际情况提供详细设计方案（包括项目技术说明、设计图纸）等的可行性、合理性进行综合打分； （1）项目技术说明（0-3分） （2）设计图纸（0-2分） | 5分 |
| 8 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括施工工艺、成品保护措施、安全文明施工措施、安装、调试、验收等）情况进行综合打分。 （1）施工工艺(0-2分） （2）成品保护措施(0-2分） （3) 安全文明施工措施(0-2分） （4）安装、调试、验收(0-2分） | 8分 |
| 8 | 施工进度计划措施 | 根据施工进度计划、劳动力及材料供应计划安排的合理性等情况进行打分。（0-3分） | 3分 |
| 9 | 质量保证措施 | 根据投标人提供的项目质量保证措施的科学性、合理性等进行综合打分。（0-3分） | 3分 |
| 10 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务措施、售后服务机构和人员配置情况、响应时间、故障处理时间、应急处理措施、维保等情况进行综合打分（0-3分）。 | 3分 |
|  |  | 投标人具有售后服务认证证书五星及以上的得2分。（证书在有效期内，证书复印件加盖单位公章） | 2分 |

3.2报价分(50分)

3.2.1价格评分采用低价优先法计算，即在有效报价中，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分50分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。

3.3.2根据财政部87号令第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28. 评标内容的保密

28.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

28.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

29. 投标文件的澄清

29.1公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

29.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

30. 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

31.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

31.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

31.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

31.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

31.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

31.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

32.出现第31款规定以内的情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、定标

### 33. 定标

33.1确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

33.2如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

33.3在中标人签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他供应商。

33.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

## 八、合同签订及其他

### 34．中标通知书

34.1确定中标供应商后，采购人将在发布招标公告的网站上公布中标结果。

34.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

34.3供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

34.4如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出采购人、采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，可以考虑与下一次序中标候选人进行签订合同或另行组织采购。

34.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，将按照合同条款处罚。

### 35．合同的签订

35.1中标供应商接到中标通知后30日内，与采购人签订合同，签订后送一份至采购代理机构备案。

36.履约保证金

# 36.1 见第三章技术规范和服务要求。

36.2 中标人如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，并根据评标委员会确定的中标候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

36.3 履约保证金可以用支票、银行汇票的形式交纳。

### 37.质疑与投诉

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

4、要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

### 39．解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

## 第三章 技术规范和服务要求

一、依据的规范及标准

严格按照设备设计、制造的有关国家及行业制订的规范、标准执行，并满足国家技术监督部门制定的有关标准，但不限于下列标准的范围：

《消防给水及消火栓技术规范》                GB  50974-2014

《建筑给水排水设计规范》                    GB 50015-2003（2009版）

《建筑设计防火规范》                        GB 50016-2014

《通用用电设备配电设计规范》                GB 50055-2011

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》  GB 50242-2002

《二次供水设施卫生规范》                     GB 50055-2011

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》  GB 50275-2010

《建筑抗震设计规范》                        GB50011-2010

《构筑物抗震设计规范》                       GB50191-2012

《民用建筑电气设计规范》                    GJ 16-2008

《二次供水工程技术规程》                    CJJ 140-2010

《管网叠压供水设备》                        CJ/T 254-2014

《微机控制变频调速给水设备》                CJ/T 352-2010

《叠压供水技术规程》                        CECS 221:2012

二、设备性能及技术要求：

泵站由泵房和水箱两部分组成。泵房内设置水泵、连接管道和控制阀门、智能控制柜、压力流量测试仪表等。泵站应用管网增压的工作原理。

1.水箱：

消防供水设备的水箱应由生产供应商自己按相关标准将其生产、检测合格后出厂，运输到现场进行拼装，全程无焊接行为。

①、水箱为JDKJ装配式无焊接，采用耐蚀板材料，应提供耐腐蚀测试报告。

②、水箱板块的厚度应符合12S101《矩形水箱》标准图集，装配式不锈钢钢板水箱的参数选用表要求，顶板,侧板厚度不低于3.0mm。箱板模块，采用螺栓、密封件、支撑等装配成箱体。因是地埋设备，设备需提供结构承载力相关报告。

③、水箱模块内部拉筋须纵横支撑，使其受力点均衡。

④、水箱模块组合件之间应设有三元乙丙橡胶密封条。

⑤、水箱的进、出、溢流、排污接口接套和水箱的内外扶梯等按12S101标准图集配齐。

⑥、水箱内部拉筋应为装配式，确保水箱结构的稳定性。

⑦、水箱整体安装结束，应对外部涂覆二次防腐涂层。

⑧、水箱的侧板抗剪、基础锚固连接、拉杆及站柱抗震承载力应满足8度0.20g的抗震设防要求，提供抗震评估报告。

（具体参数详见材料清单）

2、泵房

消防供水设备的泵房需由生产供应商按相关标准将生产、检测合格后出厂，运输到现场拼装完成，泵房和水箱为一体结构，无需再建泵房。为保证产品质量和智能化程度，生产商需要具有本标的物的生产范围，验收时提交材料。

①、泵房应内控制系统可与监控中心联机工作，确保设备运行及供水安全。可提供数据的导出功能。

②、泵房内应设自动照明系统，同时配置应急照明系统；

③、泵房内所有管件采用镀锌钢管材质；

④、泵房内所有线路均应采用保护措施；

⑤、泵房应具有自动排气功能；

⑥、泵房材质需有耐火等级二级报告；

（具体参数详见材料清单）

3、控制系统

泵站自动控制系统，应有手动控制、自动控制和远程监控系统功能。控制柜的尺寸应符合GB/T 3047.1，控制柜的控制设计应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055的规定。控制柜的表面涂层不应眩目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。额定输入电压为：三相380V+10%，50HZ+2HZ，并具有人机界面显示功能：

①、控制柜面板应有电源、电流、电压、频率、管网进出口的压力显示。压力设定精度0.01MPa。

②、控制柜面板应有启、停状况显示，以及电源、电机、水泵的运行和故障显示。

③、控制柜应有设定压力、实际压力显示。

④、控制柜面板应有故障声、光报警显示。

⑤、控制柜面板的按钮、开关及仪表等易于操作且功能标志齐全。

⑥、控制柜面板应有提存人机对话参数调节屏，方便参数调整和重新设置。

⑦、控制设备应具有故障自诊断、报警或自动保护的功能。对可恢复性的故障应能够自动报警、恢复正常运行。

⑧、控制设备宜具有通信接口，能实现就地控制、远程监视及控制

⑨、控制柜应端正，不应有明显的外斜翘曲现象，其外观应符合JG/T 3009《微机控制变频调速给水设备》中的规定。控制柜中所用的导线的颜色应符合GB/T2681的规定，指示灯和按钮的颜色应符合GB/T2681的规定。

⑩、控制柜应配置远程监控系统，运行数据上传到消防主机，并设专人24小时值守，实现24小时实时监测、记录泵站总电量、瞬时流量、水泵电机电压、电流、出水压力、水泵工作状态、变频器的运行频率以及故障报警状态等技术参数，保证现场数据的准确率为100%。（具体参数详见材料清单）

4、配套水泵

消防水泵，具有3CF认证的消防泵，提供相关水泵的A、B签和合格证。（具体参数详见材料清单）

三、设备清单：

设备为成套出厂设备，现场组装。供货清单如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 性能参数 | 单 位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一体化消防增压给水设备 （地上式） | 有效容积360方 | 20×7×3 | 套 | 1 |  |
| 1 | 增强型无焊接装配式不锈钢复合水箱 |  | 顶板：2.0 mm热浸镀锌 侧底板3.4mm（3.0mm热浸镀锌+0.4mm不锈钢3042B） | 台 | 1 | 20×7×3 含泵房（5×3×3） |
| 2 | 消火栓泵 |  | Q=20L/S H=84米 N=37KW | 台 | 2 | CCCF认证 |
| 3 | 喷淋泵 |  | Q=35L/S H=80米 N=55KW | 台 | 2 | CCCF认证 |
| 4 | 消火栓 机组配件 |  | DN200 DN150 详见图纸 | 套 | 1 | 设备内的镀锌管道、仪表、法兰、阀门、钢卡、弯头、三通、刷油漆等 |
| 5 | 喷淋 机组配件 |  | 设备内的镀锌管道、仪表、法兰、阀门、钢卡、弯头、三通、刷油漆等 | 套 | 1 | DN200 DN150 详见图纸 |
| 6 | 双电源控制柜 |  | 国产电器 放置于泵房内 | 台 | 1 | CCCF认证 IP55 |
| 7 | 消火栓控制柜 |  | 2/30KW 一控二 星三角启动 含机械应急 | 台 | 1 | CCCF认证 IP55 |
| 8 | 喷淋 控制柜 |  | 一控二 星三角启动 含机械应急 | 台 | 1 |  |
| 9 | 巡检柜 |  | 37/55KW 1巡4 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电缆线 |  | 低烟无卤耐火线 | 套 | 1 | (线管和桥架) |
| 11 | 泵房照明和信号线 |  | NH2*1.5电缆 | 套 | 1 | (线管和桥架) |
| 12 | 泵站进水保护器 | DN100 | 遥控浮球阀 | 套 | 1 |  |
| 13 | Y型过滤器 | DN100 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 无动力风机 | DN300 |  | 只 | 1 |  |
| 15 | 泵底座 | 10#槽钢 |  | 套 | 1 | 4根 |
| 16 | 控制柜底座 | 10#槽钢 |  | 套 | 1 | 2根 |
| 17 | 投入式液位计 | 液位远传 | 就地液位显示 | 台 | 1 | 可远传 |
| 18 | 液位控制柜 | 220V | 高、低水位报警 | 台 | 1 |  |
| 19 | 湿式报警阀、信号蝶阀 | DN150 | 信号蝶阀2只 | 只 | 1 |  |
| 20 | 防虫网 |  |  | 只 | 2 |  |
| 21 | 泄压阀 |  |  | 只 | 1 |  |
| 22 | 压力表 |  |  | 套 | 4 | 表弯 球阀 |
| 23 | 低压压力开关 | 24V |  | 套 | 1 | 表弯 球阀 |
| 24 | 流量计 | DN150 |  | 套 | 1 |  |
| 25 | 水锤消除器 | DN150 |  | 套 | 4 |  |
| 26 | 钢质爬梯 |  |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 呼吸管 | DN100 |  | 套 | 1 |  |
| 28 | 通气管 | DN100 |  | 套 | 1 |  |
| 29 | 设备调试 |  |  | 项 | 1 |  |
| 30 | 消防泵组安装 |  |  | 项 | 1 |  |
| 31 | 泵房电线安装 |  | 含泵房内所有强电和弱电、照明 | 项 | 1 |  |

四、资信及商务要求表

| 售后服务 保障 | 1.质保期：交付验收合格之日起，整体质保2年，质保期内需提供免费维护服务。 2.在质保期内，设备故障，中标方应在接到报修通知后，维修人员在2小时内查明故障原因并提出解决方案予以解决；对于损坏的设备，中标方在接到采购人通知后，在48小时内完成损坏设备的更换，使设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由中标方承担。 3.中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。 |
| --- | --- |
| 验收 | 1.符合国家有关技术规范要求和技术标准； 2.验收由采购单位按规定组织相关人员进行验收。 |
| 工期及安装地点 | 1.工期：合同签订之日起 15 日内设备到场并完成设备安装、调试、验收。 2.安装地点：采购人指定地点。 |
| 结算方式 | 本项目采用固定综合单价合同，数量按实结算，合同期间综合单价不予调整。 |
| 付款方式 | 全部设备安装、调试验收合格，支付至结算价的98.5%，余款无质量问题于质保期满后7个工作日内付清（不计息）。 2.采购人支付前，中标方须提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 履约保证金 | 履约保证金按中标金额的1%，中标通知书发出后7个工作日内中标人向采购人递交履约保证金（网上银行/电汇/汇票/转账形式），履约保证金在项目验收合格后30天内退还（无息）。 |
| 差额保证金 （如发生） | 若中标人低于该风险控制价中标的，在中标后7个工作日内，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标，采购人将重新组织招标，相关损失由放弃中标的中标单位承担（从投标保证金中扣除）。差额保证金在项目验收合格后30天内无息退还。 差额保证金的交付方式：网上银行、电汇、转账形式。 |
| 安全责任 | 中标人在施工过程中应严格遵守国家安全生产规范，杜绝安全事故的发生。如发生安全生产事故由中标人承担一切责任，与采购人无关。 |

# 第四章 合同格式及合同条款

合同编号：

## 采购合同参考范本

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：            年        月        日

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲方和乙方在平等自愿、协商一致的基础上，签订本合同。

一、采购内容清单及合同价格

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（人民币大写）： |

注：以上合同金额包括水泵与控制柜电缆(含泵房内的信号线)、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、现场起吊、脚手架、安装、调试、验收、保险、培训、保修、税金等完成本项目一切费用。

二、质量保证

1.乙方所提供的货物技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能要求。如货物安装或配置了软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即向履行本合同有关的人员提供，也是应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方产权。

五、产权担保

1.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、安全要求

乙方在施工过程中应严格遵守国家安全生产规范，杜绝安全事故的发生。如发生安全生产事故由中标人承担一切责任，与甲方无关。

八、工期及安装地点

1.工期：合同签订之日起  15  日内设备到场并完成设备安装、调试、验收。

2.安装地点：采购人指定地点。

九、结算方式

本项目采用固定综合单价合同，数量按实结算，合同期间综合单价不予调整。

十、付款方式

1.全部设备安装、调试验收合格，支付至结算价的98.5%，余款无质量问题于质保期满后7个工作日内付清（不计息）。

2.采购人支付前，中标方须提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付。

十一、履约保证金

履约保证金按中标金额的1%，中标通知书发出后7个工作日内中标人向采购人递交履约保证金（网上银行/电汇/汇票/转账形式），履约保证金在项目验收合格后30天内退还（无息）。

十二、差额保证金

若乙方低于该风险控制价中标的，在中标后7个工作日内，乙方必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，乙方不提交的视为放弃中标，甲方将重新组织招标，相关损失由放弃中标的中标单位承担（从投标保证金中扣除）。差额保证金在项目验收合格后30天内无息退还。

差额保证金的交付方式：网上银行、电汇、转账形式。

十三、验收

1.验收由甲方按规定组织相关人员进行验收。

2.甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。验收合格后由甲方在验收单上签字并加盖单位公章。

3.验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。

十四、售后服务保障

1.质保期：交付验收合格之日起，整体质保     年，质保期内需提供免费维护服务。

2.在质保期内，设备故障，中标方应在接到报修通知后，维修人员在2小时内查明故障原因并提出解决方案予以解决；对于损坏的设备，中标方在接到采购人通知后，在48小时内完成损坏设备的更换，使设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由中标方承担。

3.中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理毕后24小时内货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1、乙方未能按约定提供服务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改且严重违约的，甲方有权解除合同。造成甲方经济损失的，乙方应给予经济赔偿。

2、乙方未按照合同约定时间完成项目的，每逾期一日，乙方应按1000元/天向甲方支付违约金;逾期超过5日的，甲方同时还有权解除本合同，并要求乙方退回甲方支付的全部费用。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

3、如发生乙方拖欠工作人员工资现象并遭投诉的，甲方将按拖欠工资金额从工程款中扣除，直至扣完，同时甲方有权单方面解除合同。

4、乙方因派人员工作失误（技能欠缺、维修延迟或误操作所引起事故）对甲方造成经济损失，由乙方全部承担经济损失。

5、乙方接到维修通知，未能及时维修，甲方有权外聘维修人员，维修所产生的费用由乙方负责，并直接在工程款中扣除。

6、安装期间要严格注意施工安全，制定安全防护措施，并由专人负责安全生产。如施工过程中发生安全事故，由乙方负全责，如对甲方造成损失的，由乙方全部承担经济损失。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同发行期可延长，其延长与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同的生效及其它

1.本合同经甲方、乙方、鉴证方三方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。合同自签字盖章之日起生效。

| 甲方： | （公章） | 乙方： | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 或委托代理人： |  | 或委托代理人： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐号： |  | 帐号： |  |
| 地址： |  | 地址： |  |

# 第五章  投标文件格式

本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本项目的相关要求，对有关内容、表格可进行补充或修改，但不得对实质性内容做出变动。

#### 资格文件/资信技术文件/报价文件封面格式

正本或副本

资格文件/资信技术文件/报价文件

项目名称： 嵊州市共同富裕项目--嵊州市天乐路8号数码园改建工程一体化消防增压给水设备采购及安装项目

标    项：

项目编号：      ZJZL-H240318JC

投 标 人：     （全称）（加盖公章）

投标人地址：

二〇二四 年    月    日

附件

投标资格声明书

致：          （采购人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方承诺已经具备采购文件规定的参加本项目采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术，售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录，严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）我单位（投标人）具有           资质；

（8）项目负责人具有     专业      级职称。

4、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方中标，愿意接受社会监督和检察院调查。

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

授权代表人签字或盖章：

投标人全称（盖章）：

2024年    月    日

说明：重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《嵊州市市属国有企业货物和服务采购管理办法（试行）》第十七条第规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术，售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，没有重大违法记录，严重失信行为和行贿记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月   日

附件

投 标 声 明 书

致：（招标人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为*********）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为  90  个工作日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件

授权委托书

本人   （姓名）  系        （投标人名称）      的法定代表人，现授权

（姓名）   （   身份证号码   ） 为我方代理人。授权代理人根据授权对

（项目名称）    投标，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2024年  月  日—2024年  月  日止

授权代理人无转委托权。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

日期：2024年   月   日

注：后附法定代表人和授权代理人的双面身份证复印件，若是法定代表人参加投标的及签署投标文件的则不需提供该授权书。

附件

资 信 及 商 务 响 应 表

单位全称（公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

# 2、投标人若不填写，则视为完全响应招标文件要求。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：2024年   月   日

附件

技术响应表

| 序号 | 招标文件的指标 | 投标文件的指标 | 偏离情况 | 证明材料（若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每项技术要求的响应必须遵循如下规则：

- 偏离情况用“无偏离”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明采购需求各项产品的功能或性能指标参数需求是否被满足。“无偏离”表示满足投标产品要求；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于采购要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于采购要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。

2.偏离表中需填写与采购文件要求有差异的条款，要求每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明偏离情况的，可能会对其作不利评定，因此产生的不利后果由投标单位承担。

## 3.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

4.没有填写在偏离表中的其它所有技术条款都默认为完全响应采购文件要求。

5.重点条款必须按要求提供佐证材料，未提供按负偏离处理。

6.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：2024年   月   日

附件

投标人基本情况表

| 投标人信息 |
| --- |
| 企业名称 |  |
| 联合体投标 | 是□ 否□ | 联合体成员单位 |  |
| 性质 | 国有□ 国有控股□ 私营□ 事业单位□ |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资本 |  |
| 法定代表人 |  | 身份证号码 |  |
| 通信地址 |  | 邮政编码 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| 公司网址 |  | 电子邮箱 |  |
| 开户银行及账号 |  |
| 人员情况 |  |
| 企业资质 |  |
| 企业认证 |  |
| 企业获奖（如有） |  |
| 备注 |  |
| 投标人联系人信息 |
| 姓名 |  | 移动电话 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 企业简介：（可另附页或企业对外宣传手册，如有附后） |

（后附上与评标相关的投标人证书荣誉等相关证书复印件加盖公章）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：2024年   月   日

附件

类似项目业绩一览表

单位全称（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 项目单位、联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1.同类项目业绩出具相关证明文件复印件附后；

2.此表不够可自行添加。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：2024年   月   日

附件

拟派项目负责人情况表

采购项目：

采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任 主要工作 |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日	期：

附件

拟派项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日	期：

附件

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                               单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |

注：1.投标报价是履行本项目合同的所有费用包含了所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

3.招标人不接受某一标项中有2个（含）以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.本表不得自行增减内容，不提供或不按本表格式样报价的将被视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将按无效标处理。

# 6.特别提醒：本表的报价内容不能出现在资信技术文件中。

投标人全称（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件：

投标明细表

项目名称：

项目编号：                                               单位：元

| 序号 | 设备（材料）名称 | 数量 | 品牌及厂家 | 产地 | 规格型号 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 元 （大写： 元整） |

注：此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

说明：为确保采购项目顺利进行，已领取招标文件的供应商决定不参加本项目投标时，请于投标截止时间至少 1 个工作日前与我们书面确认（确认函格式如下），可将填写完整的确认函加盖公章后发送至浙江筑脸全过程工程咨询有限公司。

QQ 邮箱：972281693@qq.com。

谢谢配合！

确认函

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司：我公司因原因，对于已获取招标文件的项目（项目名称：           项目编号：       ），现决定自愿放弃参加投标活动。特发函向贵公司确认。

企业名称（盖章）：

日期：

采购活动现场确认声明书

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司：

本人           （授权代表姓名）经由                        （单位)              （法定代表人姓名）合法授权参加                  项目（编号：                 ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                        （供应商名称) 之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年    月    日

# Text boxes

嵊州市共同富裕项目--嵊州市天乐路8号数码园改建工程一体化消防增压给水设备采购及安装项目

公开采购文件         （国有企业采购）