绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司单级高速离心鼓风机组采购项目

招标文件

招标编号：ZJZL2024026

采购方式：公开招标

采购人：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

采购代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

二〇二四年四月

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标须知	6

一、总则	9

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	14

五、开标	14

六、资格审查	15

七、评标	16

八、定 标	20

九、合同签订及其他	21

十、质疑与投诉	22

第三部分 评标办法及评分标准	24

第四部分 采购需求	29

第一章 采购内容及要求	29

第五部分 采购合同	47

第六部分 应提交的有关格式范例	53

- 第一部分 招标公告

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司关于绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司单级高速离心鼓风机组采购项目公开招标公告

公告日期：2024年4月30日

按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，浙江筑脸全过程工程咨询有限公司受绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司委托，现就绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司单级高速离心鼓风机组采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号： ZJZL2024026

二、采购组织类型： 国企采购-公开招标

三、招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 标项基本概况介绍 | 最高限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司单级高速离心鼓风机组 | 1 | 项 | 详见采购需求 | 585 | / |

四、投标供应商资格要求:

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、不允许联合体投标；

3、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五、投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2024年5月22日9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录政采云平台https://www.zhengcaiyun.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-国企采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2024 年 5 月22日  09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2024 年5 月 22日  09 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 363开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10 : 00 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日 10 : 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九、投标保证金：本项目不设置投标保证金。

十、公告期限：5个工作日

十一、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

联系人：沈桑桑

联系电话：13588530065

地址：绍兴市上虞区闰土大厦7楼

2、采购人名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

联系人：钟先生        联系电话：0575-81288202

3、主管部门：绍兴市上虞区水务集团有限公司

联系人：丁先生              联系电话：0575-82001275

- 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司单级高速离心鼓风机组采购项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订之日起至合同履行完毕。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 585 万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、技术文件、商务文件、报价文件四部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不设置投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供中标价 1 %的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。履约保证金在质保期满后无息予以退还。 |
| 15 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 16 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： - 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）； - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； - 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 17 | 投诉 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 18 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 1.招标代理费用收费标准：本次采购代理费由采购代理机构向成交人收取，费用为11600元（含专家评审相关费用（业主代表除外），如评审时间超过3小时，则按实计取）。 2.成交人在成交公告发布之日起5个工作日内向本招标代理机构支付采购代理费，确认到账后领取成交通知书。 |
| 20 | 是否提供演示 | - 本项目不需要提供视频录制演示。 |
| 21 | 是否提供样品 | 1.本项目不需要提供样品。 |
| 22 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第十八条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 23 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包。 |
| 24 | 其他 | 1、本招标文件要求提供的身份证原件扫描件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目所供货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

投标报价统一为人民币计价。投标报价应包括但不限于产品成本费、人工成本费、管理费、运费、保险、税费、安装调试费、维修保养费以及不可预见费用等一切费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、商务文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证原件扫描件，否则则应提供授权代表身份证原件扫描件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)原件扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)原件扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）原件扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照原件扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本原件扫描件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 项目组人员清单（格式见附件）；

- 技术响应；

- 企业实力；

- 供货方式；

- 质量管理；

- 服务能力；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

- 商务文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的商务文件：

- 评分对应表（格式见附件）

- 资信分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 业绩；

- 企业资质；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

如果本项目涉及系统软件定制开发，还需提供相关完整配置方案（软件名称、版本号、数量、主要技术参数等）。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条、9.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、技术文件、商务文件和报价文件四部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。参照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价（单价及总价）的；

- 投标文件“商务、技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.16.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.16.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.16.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.16.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.16.5不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同

Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.17其他违反法律、法规的情形。

- 废标

按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定，在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足 3 家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人无正当理由放弃中标的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，采购人及采购人主管部门保留对其依法追究责任的权利。

28.7中标人放弃中标或经查实不满足招标文件要求不符合中标条件的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中标或者成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并承担相应法律责任。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目所生产设备进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门给与相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》的规定，采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 供应商质疑

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖

单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国企采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36.供应商投诉

36.1质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

36.2投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

- 第三部分 评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以报价分、技术分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

1、核心产品界定

1.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品为单级高速离心鼓风机。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（40分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为 伍佰捌拾伍万元整（小写¥5850000元 ）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、商务技术文件评标内容及标准（ 60 分）

1、技术文件评分细则

| 评分项目 |  | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 技术响应 | 评委根据根据投标人或所投产品生产厂家投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得10分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一项，扣1分，扣完为止。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 | 0-10 |
|  |  | 根据投标人或所投产品生产厂家所投离心鼓风机设备的离心主机的入口导叶和出口导叶是否都具有可调功能情况，由专家酌情评分，最高得4分。 (提供制造商设备选型参数曲线表和曲线图)。 | 0-4 |
|  |  | 根据投标人或所投产品生产厂家投标文件的技术描述，产品的性能、效率、节能，技术先进可靠程度（0-1分），材料配置优劣（0-1分），以及机组总体方案（0-1分）等情况，由专家酌情评分，最高得3分。 | 0-3 |
|  |  | 根据投标人或所投产品生产厂家针对本项目设备关键部件（叶轮、主轴等）材质（0-1分）、性能（0-1分）、防腐处理（0-1分）等情况，由专家酌情评分，最高得3分。 | 0-3 |
|  |  | 根据投标人或所投产品生产厂家针对本项目机组检测、安全保护项目是否齐全（如使用防喘振调节阀，具有动态防喘振保护的）等情况，由专家酌情评分，最高得3分。 | 0-3 |
|  |  | 根据投标人所投设备MCP柜是否具有常规通讯且满足精确曝气通讯和数据传送及相同或相近操作界面的（0-1.5分），并是否能顺利融入原中控系统（0-1.5分）等情况，由评委酌情打分。最高得3分。（提供电气原理图且详细描述） | 0-3 |
|  | 企业实力 | 根据投标人或所投设备生产厂家的加工、检测设备种类（0-1.5分），及加工、检测设备先进可靠程度（0-1.5分）、种类是否齐全（0-1分），由专家酌情评分，最高得4分。 提供设备照片及购买设备发票扫描件。 | 0-4 |
|  |  | 根据投标人或所投产品生产厂家投标产品加工及检测设备的先进程度（0-1分）、生产工艺流程的合理性（0-1分）、专业性（0-1分）等情况，由评委酌情打分。最高得3分。 须提供相关证明材料，否则不得分。 | 0-3 |
|  | 供货方案 | 投标人或所投产品生产厂家根据本项目工期要求合理安排供货及施工安装进度，提供详细的总进度计划（0-2分），承诺在规定时间前完成到货、安装、并试运行（0-1分）等方案情况， 由评审专家酌情打分；本项最高得3分。 | 0-3 |
|  | 质量管理 | 根据投标人或所投产品生产厂家对投标产品质量控制方案的实施及管理（0-1分），质量管控能力（含网络计划、项目管理流程）（0-1分），技术人员配备（0-1分）等情况，由评审专家酌情打分；本项最高得3分。 | 0-3 |
|  | 节能 | 根据投标人或所投产品生产厂家能耗情况（能耗以所投产品机组“轴功率”为准）由评审专家酌情打分；本项最高得5分。 | 0-5 |
|  | 服务能力 | 根据投标人或所投产品生产厂家所投机组与现场预留设备基座尺寸进行安装的匹配情况（与预留尺寸是否符合，是否提供满足要求的现场安装布置图等），由评审专家酌情打分；本项最高得3分。 | 0-3 |
|  |  | 根据投标人或所投产品生产厂家所投产品售后服务机构的技术力量配备情况（技术支持和维护能力（0-1分），备品备件、专用工具是否充分、合理（0-1分）及质保期之后备品备件的提供情况（0-1分））；本项最高得3分。 | 0-3 |
| 商务 | 业绩 | 具体详见商务要求表。 | 0-4 |
|  | 企业资质 | 具体详见商务要求表。 | 0-1.5 |
|  |  | 具体详见商务要求表。 | 0-1.5 |
|  |  | 具体详见商务要求表。 | 0-3 |

2、商务要求表（对应评分标准）

| 评分项目 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 投标人或所投产品生产厂家自2020年1月1日至本项目截标止（以合同签订日期为准），完成过单机功率800kW及以上的单级高速离心鼓风机组类似项目销售业绩的，每个业绩得1分，最高得4分。 【业绩证明材料：①合同；②业主证明材料（证明确实完成过投标时提供的业绩合同）。以上二者缺一不可。如为总承包合同，则另需提供相应分包合同、清单以及附能证明包含相关规格设备的加盖出图章的图纸】。 | 0-4 |
| 企业资质 | 投标人或所投产品生产厂家具有建筑机电安装工程专业承包或机电工程施工总承包叁级资质的，得0.5分；贰级资质的，得1分；壹级资质的，得1.5分；不提供不得分。 (提供资质原件扫描件) | 0-1.5 |
|  | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 提供有效期内证书原件扫描件。 | 0-1.5 |
|  | 投标人或所投产品生产厂家具有经国家级部委评定与本项目相关的国家（或重点）新产品证书的，得3分；省级评定与本项目相关的重点新产品证书的，得1.5分；不提供不得分。 (提供有效期内评定证书原件扫描件) | 0-3 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分 采购需求

# 第一章　采购说明

1.1设备采购介绍

本次采购的鼓风机组用于区水处理公司生化曝气供气系统改造项目,采购单级高速离心鼓风机组以及鼓风机配套设备，招标范围包含：单级高速离心鼓风机组3套，机房内鼓风机组至各进风、出风、放空预留口的全部连接管道和设备及附件，室外放空消音器和进气卷帘过滤器，机组配套全部电气自控系统材料及设备，并负责所供设备的现场安装调试。

所购鼓风机组为供气系统改造所用，须与本公司原有鼓风机组系统配套并网供气运行，机组安装配套的风机房、各进出风口及放空口和设备基础已建成预留，招标人可提供已建成设施的设计图纸供投标人参考，并提醒供货商尽可能到现场进行实地勘察测量，供货商须对所供设备的配套精准性负责，供货商如需对已建成预留设施进行配套改造的，改造费用包含在投标总价内，且改造施工不得影响原有风机系统的正常运行。

## 第二章 公用工程条件

2.1 当地大气压：100kPa

2.2 大气温度：最高40 ℃；最热月平均30 ℃；年平均16.4 ℃

2.3 相对湿度：80%

2.4 电源电压：高压电：10000V  50Hz

低压电：380V /220V 50Hz

2.5鼓风机安装方式：室内

2.6使用区域：防爆等级 无

## 第三章 鼓风机系统技术规格书

3.1主要供货设备描述

### 3.1.1鼓风机技术性能参数及要求

- 输送介质：空气

（2） 入口流量：≥530m3/min

（3） 入口压力：100kPa

（4） 电机功率: ≤900KW

（5） 排气压力：80kPa（△P）

（6） 鼓风机为全电压直接启动设计，单级离心式的水平剖分整体齿轮结构并附有所述的辅助设备，采用轴向进气和径向排气方式，且排气方位沿径向90度可调。

生化池鼓风机系统的供货商负责本设备包内单级离心鼓风机系统全部设备、材料及备品备件、专用工具及安装工程所必须的专用材料及辅件的设计、生产、采购、催交、检验检测、设备认证（如有）、包装、保险、装车、运输、卸货、保管至移交安装单位、交验、现场必要的检验检测、指导安装、培训、提供运行维护手册、负责单机调试、性能测试；负责本设备联合调试及配合试运行、配合电控等与本系统相关工程的实施；负责供货设备的缺陷修复、质量保修、技术服务（包括工程现场技术服务）等工作并承担相应责任。

## 4.1通用要求

### 4.1.1对本技术规范的说明

编制本技术规范的目的在于确保招标设备在各方面达到所要求的使用功能，使合同内设备系统成功通过验收并交付业主使用，履行质保期内职责。投标人需负责单机试运行以及本设备系统的全厂设备联动调试配合。

凡为达到本项目设计目的所需的合同范围内的所有设备及其有关机件，虽未详列在规范中，仍应包括在其中，投标人应在充分了解本工程项目信息、招标图纸、本技术规范及其他相关招标文件后，自行估量、校核，投标人在中标后不得借故予以变更或要求增加费用，且需保证在无追加费用的条件下，高质量完成本项目合同范围内的所有工作内容。

如规范和招标图纸表明的内容不一致，需及时进行招标答疑，应向招标人咨询并以招标人最后解释为准，过期视为认可矛盾处的任意做法。如规范中一般情况与特殊情况的说明不一致时，应以特殊情况说明为准。

### 4.1.2技术规格偏离

投标人在投标时，必须按照本技术规格要求提供的机械、电气设备的性能，根据制造商实际提供的产品规格、性能，填写技术特性表。如果有技术偏离，必须同时填写技术偏离表。如果没有填写技术偏离表，则投标人的投标文件被自视为完全响应本标书的各项技术规定，如被发现有负偏离，则该投标文件将有可能被招标人拒绝。

在检测过程中若发现设备性能与原定技术规定有所偏离，应由中标的投标人负责解决，必要的话，可通过现场反复试验直到符合业主的要求为止，一切费用由中标人承担。

投标人对招标书上的各条款要有明确的响应和不响应，对带有★的条款有不响应或实质上不响应将导致废标。

## 4.2单级离心鼓风机组

## 4.2.1设计描述

本次采购3台单级离心鼓风机组，为生化池提供曝气空气。每台鼓风机设计流量Q ≥530m3/min设计入口风压P=100kPa，排气压力：80kPa（△P）

本节规定了单级离心鼓风机的设计、制造、出厂检验、供货、现场检验和调试的技术要求。技术规范中定义的每套单级离心鼓风机应为一套完整的设备，应由供货商成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件，以保证系统安全、有效、可靠地运行，以满足生化池曝气所需风量。

## 4.2.2供货范围

★  投标人承诺提供的单级离心鼓风机及其辅助设备应为成套装置，整组系统应包括但不仅限于所列：主机、隔音罩、进口卷帘过滤器、进口消音器、出口消音器、基座、防震垫、电动放空阀、出口止回阀、电动蝶阀、双法兰限位伸缩接头、变径管、隔音罩等附件，并包含上述系统所需的电气、控制系统、仪表、控制柜至电气设备之间电气自控电缆（含导管及桥架）以及为使系统安全、可靠运行所需配备的附件、专用工具，以及其他有效和安全运行所需的附件。冷却方式采用风冷。并且承诺本次所投设备控制系统能与原控制系统对接（用户原控制系统采用GE Versmax）。（提供承诺函）

▲  配套的电控柜应能接受精确曝气系统所需的信号并接受控制。

投标人选用的电气、仪表、自控设备品牌能与水处理公司现有设备无缝对接。

主要设备供货清单

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单级高速离心鼓风机组 | Q ≥530m3/min 入口风压P=100kPa 排气压力：P=80kPa（△P） N≤900kW (0°C, 1.013bar) | 3套 | 配套主机、电机、调节导叶、基座、防震垫、机组冷却系统、各类监控检测传感器、隔音罩等附件. |
| 机组进出口及放空的阀组 | 机房内风机与现场预留风管接口之间的全部阀门（包含手、电动阀门和止回阀） | 3套 | 电动放空阀、出口止回阀、电动蝶阀 |
| 风机进出风及放空的消音器 | 配套风机进出风及放空管道 | 3套 | 进口过滤、出口及放空消音器 |
| 机组连接管道 | 机房内风机与现场预留风管、水管接口之间的全部连接管道 | 3套 | 含双法兰限位伸缩接头、变径管 |
| 风机进风口卷帘过滤器 | 配套现场预留进风口 | 3套 | 带负压自动控制箱 |
| 就地控制柜 | 带PLC控制系统和相关电气元件，彩色触摸液晶屏。内置监控程序，监控以及显示进口、出口压力、流量、温度、电机速度、电机温度、能耗、过滤压差、性能参数等， 端子模块通过以太网或串口线进行远程控制连接 | 3套 | 鼓风机厂家配套，落地式 |
| 监控上位机 | CPU：Intel i7-12700（8核 2.9 GHz 内存：16GB，M.2_256G SSD+SATA_2T HDD，GT1010/2G独显，系统：WIN10 ，27寸LCD | 1套 | 含上位机监控软件 |
| 配套附件 | 含线缆、导管、槽盒等 | 3套 |  |

注：（1）上表中所列为采购的主要设备清单，但承包人所投设备并不限于以上设备清单，承包人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而承包人为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因承包人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中。

除了上述设备外，供货商应提供上述设备安装用的所有紧固件，包括但不仅限于上述所列，设备所必须的连接件、紧固件（(包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等）、随机备品备件（至少3年）等附件包含在投标总价中。

- 除必须满足的参数外，投标人可根据设计图纸校核设备功率等参数，提出设备选型方案，但必须保证所选设备方案能够达到工艺要求。

- 本“供货清单”不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应自行评估、核算，提供所有未提及的但系统必要的元件、器件、附件、配套设备、备品备件和相应材料，并在投标文件报价中一一列明。

### 4.2.3资料提交

供货商至少须提交以下资料（投标文件中须提交(1)、(2)、(7)、(8)、(9)资料）：

(1) 设备的详细供货范围。主机及全部配套设备的详细技术规格、装配结构、零件材料、防护涂层说明以及设备安装、运行及维护所需的空间要求。

(2) 鼓风机的特性曲线图表。表中应表示鼓风机的流量与压力差、效率的函数曲线，鼓风机导叶角度变化时的效率曲线，轴功率值等。

(3) 基础螺栓布置详图和土建荷载资料。

(4) 设备的安装、运行、维修手册。

(5) 设备安装方法的详细描述，试运转前调试程序及检测要求。

(6) 电气、仪表和自动控制方面的全部设计图、文字说明等详细的技术资料。

(7) 备品备件表。

(8) 产品样本。

(9) ISO9001系列质量管理体系或同等质量体系认证。

### 4.2.4设计条件

| 鼓风机安装位置 | 鼓风机房 |
| --- | --- |
| 数量 | 3套 |
| 鼓风机的型式 | 单级高速离心鼓风机 |
| 输送介质 | 鼓风机房进气廊道内的室外空气 |
| 风量（ 100%） /台 | Q ≥530m3/min (0°C, 1.013bar) |
| 风量调节范围 | 45~100% |
| 风压 | 0.088MPa （不含出口扩压器的压力损失） |
| 风机效率 | ≥78% |
| 海拔高度 | ～4.5m |
| 气压 | ～101.3kPa |
| 工作制 | 24h/day |
| 鼓风机进口压力（进口法兰处） | 101.3kPa |
| 进口空气温度 | 0～45°C |
| 进口空气相对湿度 | ～80% |
| 室内环境温度 | -5～45°C |
| 室内相对湿度 | 10～80% |
| 电机启动方式 | 直接启动 |
| 电源 | 10000/380V,AC/3Ph/50Hz |
| 噪声（加罩） | ≤80dB(A) |

### 4.2.5性能和结构

#### 4.2.5.1执行标准

以下技术标准和规范若有颁布的最新版本，遵照新版本执行。

ISO5389      鼓风机验收试验和功率测定

ISO3744      鼓风机-原动机噪音测定

ISODP8573   压缩空气质量等级和试验

ISO/TC118    压缩空气中残留油含量测定方法

ISO8011      鼓风机涡轮设计和结构规程

ISO5388      鼓风机安全技术规定

#### 4.2.5.2总述

▲（1）鼓风机的型式为离心式、电机驱动。鼓风机、电机及其附属设备，在规定的工作条件下，其设计寿命应不少于 20 年。

电机品牌参照或相当于ABB、西门子、安川。

（2）鼓风机在进气压力 1.013bars，进气温度 45ºC，相对湿度 80%的情况下进行选型设计，且在此设计条件下电机功率留有不低于 5％的安全余量。

▲（3）鼓风机的调节范围不小于 100%到 45%。

▲（4）每台鼓风机应配有可调进口导叶和可调出口导叶系统，鼓风机风量的调节方式采用进、出口导叶联动调节方式。

（5）放空释放阀及消音器总长度应小于 1m。

（6）不允许实际运行功率超过电机铭牌功率的现象发生。

（7）多台鼓风机必须能够同时运行而不需对系统作任何特殊调整。在并联运行条件下，每台鼓风机应能满足不同流量的调节需要并使每台鼓风机出口压力与喘振压力间的安全余度保持相同。任何单台鼓风机的起动和停车不会影响系统的气量变化。

（8）特别不能允许的是，为使两台以上鼓风机并联运行而要求风量同步调节的鼓风机设计。

（9）过滤后的空气经鼓风机压缩后排到集气总管。每台鼓风机根据工艺要求自动控制其流量变化。起动和停车时放空阀应打开以保证无负荷起动和停车及防止发生喘振。

（10）鼓风机上应设计安装监测气动喘振的防喘振装置。系统应设有自动防喘振装置。

（11）运行要求包括：

1）在不利工况条件下，不允许发生喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率的现象。

2）出口压力平稳，不会有压力脉冲现象。

▲  3）整机运转时，在1m处（或隔音罩外）噪音（包括电动机）低于80db（A）。

4）鼓风机振动烈度(在机座上)不大于2.5mm/s。

5）鼓风机适应24小时连续运转。

6）关阀压力高于工况风量的出口风压。

▲（12）鼓风机采用风冷方式冷却。

#### 4.2.5.3结构

（1）壳体

1）每台鼓风机应采用轴向进气和径向排气，排气方式参见附图，机壳剖分型式应便于装配和拆卸。

2）其最低设计温度为 250°C，最低设计应力为 6bar。鼓风机进口通过弹性接管直接与进口过滤器/消音器相接，空气进口为轴向向心式，不允许低效空气流直接进入叶轮中心。出口法兰按 ISO 标准进行加工，机壳上的所有接口采用机加工。鼓风机应设有供起吊用的吊环。

（2）叶轮

叶轮应采用由锻造高强度铝合金或更好材料加工而成的开式径向后弯叶轮(出口倾角至少 6度)。所有表面需精加工，所有表面精加工。叶轮和轴护套连接并用锁紧螺母紧固，叶轮的护套过盈量保证在任何运行条件下叶轮与轴有足够的接触，叶轮对中良好及装拆方便。叶轮做静平衡和动平衡试验。叶轮与鼓风机机壳间的轴向间隙可以通过垫片进行调整。

（3）齿轮轴

鼓风机和齿轮轴应由经过热处理的锻钢或热轧钢加工制造。转子的任何横向临界转速应离开正常转速范围至少 15%。任何扭转共振转速应至少高于或低于正常工作转速的 10%，所有转动部件应做动平衡试验。

（4）齿轮和齿轮箱

1）增速齿轮应采用平行轴斜齿轮型式，小齿轮轴和转轴合为一体。齿轮应用经表面淬火处理的锻造合金钢制造并经精密研磨而成，齿轮的服务系数至少为 1.8。

2）鼓风机的轴端应设有可靠的密封以保持机内压力，防止油漏出齿轮箱及空气进入齿轮箱，以避免空气、杂质和水分对润滑油的污染。

3）应采用尽可能小的密封间隙以减少泄漏而密封材料则应采用铝或铜以防止与轴颈摩擦损坏主轴。

（5） 轴承

所有轴承的设计使用寿命应达到 100000 小时。

（6）润滑油系统

1）每台鼓风机配有独立的强制润滑供油系统，该系统能为齿轮和所有轴承提供所需的干净润滑油，所有供油系统部件与鼓风机底座安装成一体且便于维修、检查和清洗。

▲  2）每台鼓风机的润滑油系统包括油箱，油泵，风冷式油冷却器，油过滤器及其他附件，润滑油系统还配有压力表，温度计，温度调节开关和油压调节开关等。

3）油箱与底座合为一体，油箱内需进行防锈处理，所有开口需加垫片，油箱有足够的容积在正常供油量情况下至少保持3min的持续供油时间的余量。

4）油过滤器采用可更换的单筒过滤器，滤孔不大于10μm，至少2年无故障运行。

5）鼓风机的油冷却器，在鼓风机房最高环境温度下均能提供足够的冷量以吸收鼓风机/齿轮箱散发的热量。

6）鼓风机适合于本标书规定的鼓风机房最低环境温度时启动和应用，同时，也允许承包商配备油加热系统的方式，以满足启动温度的需要，其加热量不得超过2.5W/cm2。加热器和温控器装在油箱上，在控制柜上显示信号，并标定鼓风机的最低启动温度。

（7）联轴器

鼓风机与电机的连接采用弹性联轴器，联轴器能满足所有工况下的传递扭矩并具有至少1.5的安全系数。

联轴器经动平衡试验以满足ISO1940的G6.3级对最大连续转速和长期连续运行的精度要求，联轴器设计考虑承受对中偏差及允许轴向调整，联轴器保证电机的轴向力不作用在鼓风机轴承上，并配有钢制联轴器安全护罩。

（8）底座及其安装地脚

1）每台鼓风机应配有一个公用底座以安装鼓风机、增速齿轮、电机、润滑油系统及附件。该底座应由成型钢材制成，具有足够的刚性，并采用四点吊装。在设备整体吊装时不允许发生变型或其他损伤。底座应包括油箱。

2）安装地脚由鼓风机制造商提供，应带有减振装置，吸收鼓风机的振动，无变形。

▲ （9）电动机

电机根据IEC标准制造。

电机铭牌包括以下内容：型号、功率、满负荷电流、转速、制造厂名称和系

1、主电机电压：10000V

2、每台鼓风机配有卧式、恒速、鼠笼式感应电动机。电机功率大于整个设计工况范围内的最大负荷值。

3、电机设计防护等级为IP54，绝缘等级F, B级温升。

4、电机铭牌包括以下内容：型号、功率、满负荷电流、转速、制造厂名称和系列编号、电压。

5、电机的包装保护适合常规运输和不少于6个月的室内储存。

（10）辅助设备

1）进口过滤器和消音器

A．空气过滤器和消音器为钢制外壳，内设消音材料。

B．过滤元件根据ISO7744标准的要求达到85～95%的过滤精度，过滤器的尺寸满足在最大流量时表面速度为3m/s，且通过过滤器的压降为30mmH2O。

C．用良好吸音材料制成的薄片状结构整体的进口消音器，安装在鼓风机进口与过滤器之间，片状内芯用以降低进口噪音，当过滤元件被污染后通过过滤器与消音器的最大压降为60 mmH2O。

2）隔音罩

A．鼓风机设置隔音罩，按照ISO3744标准，隔音罩内留出检修通道。

B．隔音罩配有低噪音轴流风扇，当鼓风机组运行时，风扇满足足够的隔音换气次数和外部压力为60～80Pa的条件下，为隔音罩内的鼓风机组提供散热所需的冷却风量

3）出口弹性接管

每台鼓风机出口配有柔性接头，柔性接头可以降低由热膨胀引起的管道应力和鼓风机引起的管道振动，柔性接头能承受所有运行工况的压力和0～200℃的温度。

4）出口扩压管

每台鼓风机在鼓风机出口与出口管间配有扩压管以降低空气流速至20m/s，出口扩压管的长度经空气动力学设计，回收动压及减小气流扰动。出口扩压管配有法兰（单面）、测量接口。

5）放空(旁通)阀

鼓风机放空阀采用适用于空气的电动蝶阀，适用温度≥150℃。驱动装置装置为立式安装，采用“快开慢关”原则，在自动运行状态下，风阀操作将根据鼓风机控制柜上的远距离开闭信号来调节阀门的开和关，在手动运行状态下，靠开关按钮来控制阀门的开和关，每台鼓风机的就地控制柜上配有显示阀门全开或全关的指示灯。

每台鼓风机的放空阀配有消音器，其外壳由碳钢制造，内部装有吸音材料，放气时噪音低于80dB(A)。

放空阀及止回阀法兰公称压力为PN1.0MPa，适用于200℃温度。当阀门通过鼓风机额定出口流量时，其压力损失不大于100 mmH2O。

6）放空消音器

每台鼓风机的出口旁通管上应配有放空消音器，其外壳由镀锌钢制造，内部装有吸音材料。消音器配有端法兰以便用螺栓和旁通管相连。

7）出口止回阀和电动蝶阀

每台鼓风机应配有止回阀和电动蝶阀。止回阀为双平板型、带有弹簧挡板且中心绞链支承、不锈钢阀体及阀板,。不锈钢绞链销及硅酮或氟橡胶密封圈，面向阀体的阀板平面应带有弹性密封圈。两块阀板均分别由绞链支承并自带弹簧。阀门体为环状并具有两个平端面，以便用螺栓和法兰相接。当阀门通过鼓风机额定出口流量时，其压力损失应不大于 100 毫米水柱。阀门适用于 200°C 温度。

电动蝶阀的控制装置与电动执行机构应为一体式，与鼓风机进行联动控制。其手/自转换开关、阀门全开/全关、故障等无源接点信号应通过端子送往相应的就地控制盘(LCP)。

8）仪表

仪表部件应由鼓风机制造商提供。这些部件应尽可能安装在鼓风机底座上，所有仪表电气接线与控制柜端子或接线箱相接。至少应包括下列仪表：

- 进口空气过滤器差压表

- 进口空气温度(高)开关

- 喘振指示器开关

- 油温(高)开关

- 油温度表

- 油压(低)开关

- 油压表

- 油过滤器差压计

- 主油箱油位显示

- 出口导叶位置发送器，4～20mA DC

- 进口导叶位置发送器，4～20mA DC

- 高速轴振动变送器

- 高速轴驱动端轴颈轴承温度热电偶/变送器

- 高速轴非驱动端轴颈轴承温度热电偶/变送器

9）隔音罩及进口过滤器与风道间连接管

▲  A. 应设有整机隔音罩，并带有强制通风和温控装置，通风管路引至风井(出墙) ，由镀锌钢板制成。外护板材料为镀锌钢。

B. 进口过滤器与风道间连接方管应由镀锌钢板制成，钢板厚度应不小于1mm。连接方管的外形应美观、规整，板面平整，不允许有凹凸、尖角、毛刺等任何缺陷。法兰连接处及与墙壁的连接处应设有橡胶密封垫，并由供货商供货。

10）防喘振系统

每台鼓风机带有防喘振系统，鼓风机运行时达到喘振状态时就会报警停机。在要求的供气压力下，鼓风机能提供不低于 5％的喘振安全余量。

11）鼓风机振动监测系统

▲   鼓风机应配备振动监测系统，以便鼓风机在发生振动超限时及时对鼓风机系统进行保护。振动监测采取和高速轴平行的非接触式振动探头直接测量振动形式，对高速轴振动进行实时监测并反馈信号给鼓风机控制系统，对鼓风机进行保护。

- 鼓风机油冷却器设计在隔音罩外侧，油冷却器选型在满足最高室温下，风机不会因过热跳停。

- 13）自动空气卷帘式过滤器

投标人提供的空气过滤器为成套装置，应包括：过滤带、压差计、就地按钮箱等安全和有效运行所需的附件。空气过滤器应由中标人按鼓风机制造商对空气净化的质量要求配套供应。

### 4.2.6主要材料

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 机壳 | GG25或GGG40 |
| 叶轮 | 整体锻造铝合金 |
| 进口导叶 | 铝合金或316不锈钢 |
| 出口导叶 | 铜合金或316不锈钢 |
| 齿轮轴 | 优质锻造合金钢 |
| 增速齿轮 | 优质锻造合金钢 |
| 齿轮 | 优质锻造合金钢 |
| 齿轮箱 | QT400/QT450 |
| 轴封 | 铝 |
| 轴承 | 40Cr |
| 联轴器 | 40Cr |
| 机座 | QT235/ QT400 |
| 地脚螺栓 | 钢 |
| 消音器 | 碳钢 |
| 出口柔性补偿器 | 橡胶 |
| 出口扩压管 | 碳钢 |

### 4.2.7抗腐蚀

制造鼓风机的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。

### 4.2.8电气及自控要求

鼓风机系统供货商电气、自控供货界面：以每套风机控制柜进线端子、以太网通信接口为界，控制柜及其以下的现场控制柜、自控或检测必须的仪表、电缆（含控制柜至鼓风机电机的电源电缆等全部线缆）、穿线导管或槽盒等均由系统供货商配套提供；并提供满足本系统正常可靠运行和控制所需要的电气动力、控制系统的电气原理图和接线图等技术资料，提供施工安装导图、电缆管线配置表等施工必须的技术资料。

每套风机配套的控制柜安装于鼓风机房内，在机旁设置现场控制柜。槽盒材质均采用304L不锈钢，柜体防护等级不低于IP55，穿线导管采用不低于热镀锌焊接钢管的材质。

电力电缆应采用WDZB-YJV-0.6/1kV铜芯电缆。控制电缆应采用ZRKVVP-0.45/0.75kV和ZRDJYPVP-0.3/0.5kV铜芯电缆；控制柜（箱）、电力电缆、控制电缆、信号电缆、导管、槽盒等电气设备材料除满足上述要求外，还需满足国家规范和地方标准。

电控柜（箱）要考虑装设防止凝露或温度过高的装置，如加装加热器、排风扇等；且电气设备器件自身的防腐蚀等级应适应污水厂工况，如启动器的电路板应采用加强防腐涂层等，以充分考虑在高温、潮湿、腐蚀性气体存在等工况下长期安全可靠运行的需要。

#### 4.2.8.1就地控制柜

每台鼓风机应配有单独的就地控制柜，控制柜应包括起动、停车、运行的控制及故障检测，并能在发生故障时停止鼓风机。控制柜还应具有保证鼓风机正常运行的所有功能。控制原理为失效安全操作方式，即所有控制仪表在报警状态下失效，控制系统的设计应使鼓风机在控制系统未通电或故障状态下不能运行。控制系统应集中装于一个控制柜中，并安装在鼓风机房内。

就地控制柜应包括：

低压系统－辅助设备如放空阀、可调出口扩压导叶和进口导叶所需的主开关和电机过负荷继电器；与驱动电机温度传感器相连的热敏电阻继电器和驱动电机主开关继电器，并与下列系统相接：

控制系统－PLC自动控制系统具有限制鼓风机功率消耗的电流过载保护回路，及所有必须的如油压、油温、喘振和环流等的控制回路。

控制面板－可靠防尘的触摸屏，触摸屏尺寸大于10寸，具有所需的中文人机操作界面以显示可调出口扩压导叶（若有〕和进口导叶（若有〕的位置、总运行时间、电流和紧急停机按钮。

低压控制系统装于保护等级为IP55的304不锈钢柜内，并提供与外部接线用的接线端子。

#### 4.2.8.2监控上位机系统

CPU：英特尔i7-12700，内存：DDR4-16GB内存，硬盘：M.2_256G SSD*1+SATA_2T HDD*1，显卡：2GB显存，输出：HDMI，显示器：32寸LCD液晶显示器，最新操作系统，上位机监控软件采用ifx、wincc、intouch组态软件的最新版本，软件监控点位不少于8套鼓风机组的用量。

#### 4.2.8.3自控要求

除前述自控要求外，还必须满足下述各项要求：

1. 鼓风机的操作方式至少应提供就地手动控制和远程自动控制二种方式。在远程自动操作方式下，鼓风机可以由污水厂自控系统远程操作运行、停止。

2.现场控制柜必须采用可编程序控制器，并配置10/100M自适应工业以太网接口模块。

3. 鼓风机控制柜内PLC控制器应保证通信的兼容、可靠。

4. 远程监控信号

鼓风机主控制柜通过10/100M自适应工业以太网接口模块与污水厂现场分控站通信，实现鼓风机及全部电动阀门、过滤器等设备的远程控制。

（1）通过工业以太网接口模块向污水厂现场分控站提供至少如下基本信号：

① 就地/远程控制方式——即：允许远程自动控制或远程自控准备好信号

② （机组）运行/停止（或开/关）状态

③ （机组）急停信号

④ （机组）故障状态

⑤ （各主要设备）运行/停止（或开/关）状态

⑥ （各主要设备）故障或报警状态

⑦ 控制器（PLC）的运行、停止、故障、自检等状态及数据

（2）通过工业以太网接口模块接受污水厂现场分控站提供的远程控制信号：

① 运行（或开）命令

② 停止（或关）命令

（3）控制柜与厂级监控系统的联调

进行系统联调时，供货商必须派专业工程师到现场配合，以保证鼓风机主控柜PLC与厂级监控系统的双向通讯和实现厂级监控系统对该设备的监控。

配套的电气设备品牌参照或相当于：ABB、西门子、施耐德；配套的仪表品牌参照或相当于：E+H、哈希、西门子；配套的PLC品牌参照或相当于：AB、西门子、GE。

鼓风机选用的电气设备、仪表、自控设备应与水处理公司现有设备无缝对接。

### 4.2.9工厂试验

（1）每台鼓风机都应根据相关标准要求进行出厂试验，以确定其整个性能范围内的机械和空气动力学性能满足该标准要求。出厂试验包括记录试验数据，测量喘振极限和确定工况点保证值。鼓风机制造厂对所测量的鼓风机性能曲线的形状出具证书。

（2）在 10～1000Hz 频率范围记录速度振动值。

（3）根据 ISO3744(室内工程测量法)测量噪音。

（4）鼓风机测试时间最少为温度稳定后 5 小时，并记录下列数据：

1）测试持续时间

2）油温

3）速度

4）振动程序

5）能力

6）空气温度

（5）工厂检测还应包括检测仪表、开关和保护装置的功能测试。

（6）试验报告由鼓风机制造商准备并提供根据 VDI-2045 或 ASME PTC10 或ISO5389的计算结果和完整的表示流量、压力和输入功率(kW)的性能曲线，曲线应显示在操作条件下的轴功率消耗。

### 4.2.10现场检验和调试

（1）鼓风机制造商应派具有丰富安装调试经验的代表去检验安装情况和监督指导。

（2）现场试运行和调试。如果由于制造厂的原因造成设备无法运转，制造商将免费提供所需的额外服务。

（3）当鼓风机、电机、控制系统及所有附件安装完毕后，每台鼓风机均应在实际运行条件下进行现场验收试验。该试验由鼓风机制造商代表在有买方在场的情况下进行。

（4）现场验收试验应证明鼓风机在任何情况下都保证：

1）安装和运输过程中无损坏

2）安装正确

3）无机械缺陷

4）对中良好

5）连接正确

6）无过热部件

7）无异常振动和噪音

8）无过载部件

9）无漏气、漏油

10）保护装置灵敏、可靠

（5）现场验收试验及试验步骤应由双方共同安排。合同方应就试验步骤与用户形成共识，且试验不能妨碍现场设施的正常运行。

（6）制造商专家应在检查安装情况及进行现场试验时，指导买方工程师如何起动、停止鼓风机, 定期润滑及故障检修。如果由于设计、制造或安装的原因影响培训，制造商将免费提供额外培训。

（7）按照标准 GB50275《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》3.5.15~3.5.16 条款的要求进行鼓风机的运行试验。

（8）按照标准 GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第七章的要求进行辅助设备的运行试验。

（9）小负荷运转的时间不应少于8小时。

（10）连续负荷运转的时间不应少24小时

### 4.2.11设备制造商的服务

- 制造商及设备供货商的技术代表须到现场进行工作，指导安装，提交安装完毕的证明，并协助进行调试运行，进行启动前的培训和现场培训工作。

- 招标完成后 ，招标人将组织人员赴中标人的设备制造厂进行实地考察，设备制造过程中招标人将派员赴制造厂监造或学习培训，相关费用由中标人承担，并包含在投标总价内。

### 4.2.12备品备件要求

供货商应提供上述系统设备安装用的所有紧固件，包括但不仅限于设备所必须的连接件、紧固件（(包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等）、随机备品备件（至少3年）等附件，其中备品备件及随机配件须包括但不限于以下内容：

| 随机备品备件清单（包括但不限于以下）（数量须满足3年用量（含质保期）） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 空气过滤器滤芯 | 与鼓风机配套 | 6 | 套 |
| 2 | 油过滤器滤芯 | 与鼓风机配套 | 3 | 套 |
| 3 | 专用工具 |  | 1 | 套 |
| 4 | 鼓风机安装配件 |  | 3 | 套 |

# 第四章  技术服务和质保期服务要求

★  投标人或所投设备制造商承诺满足以下5条（1、2、3、4、5）在质保期和“三包”期间以后的服务承诺。（提供承诺函）

1.中标人应提供自项目整体完成验收合格之日起不低于 2年的质量保证，若在该质保期间任何部件需进行更换或修理，则该部件质保期应从更换或修理日起重新计算。

2.在质保期内，如发现合同材料、设备不符合本合同规定，中标人应在接到招标人书面通知后，立即修理和更换，由此产生的材料、设备费用、到达安装现场的更换费用、运输费及保险费等一切费用均由中标人承担。经更换和/或修理后的重大设备或部件的质量保证期应按照上述第1 款重新计算。由此给招标人造成的一切经济损失，中标人应予以足额赔偿。

3.中标人确保在质保期期间接报，4小时响应，24小时内到达维修面开始维修，在保证维修工程质量的前提条件下，在48小时内维修完毕；如需返厂维修，原则在7日内修复完毕（如中标人在投标时承诺更优质的后期服务响应条款，应以更利于招标人条款为准）。对因特殊原因（如气候、材料等因素）无法按合同约定时间内完成维修的，应采取积极措施，并在具备条件后立即组织抢修。如中标人不能满足保修合同的要求，业主和招标人可另请第三方负责维修工作，维修费用由中标人承担。

4.在本条约定的质保期届满后，中标人仍应按业主或招标人要求提供相应的技术支持与维修服务，同时，中标人承诺质保期届满后的常年有偿维修服务，中标人也将提供并以成本价提供备用件、更换件、替代件及其他零部件。

## 5.在中标人承诺的质保期内，应根据招标人要求并结合设备易损情况不定期派专业人员进行设备巡检及保养，由此产生的材料及人工费用由中标人承担。

## 第五章 付款方式

1.中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供中标价　1　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）履约保证金在质保期满后无息予以退还。

2.本合同的总价为人民币含税不变价（税指13％增值税），货物运至采购人指定仓库或者施工现场，支付到货金额的50%，同时卖方开具13%的全额增值税专用发票；安装、调试、项目整体完成验收合格后支付到合同总金额的95%，剩余5%货款质保期满后支付（不计息）。

- 第五部分 采购合同主要条款

合同编号：（2024）第　 号

签订日期：2024年　　月　　日

买方：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

卖方：

买方经公开、公平、公正招标，由卖方中标，买方现将单级离心鼓风机组委托卖方实施，根据《中华人民共和国民法典》、采购文件、投标文件，签订本合同。

# 一、工程项目情况

本项目为单级离心鼓风机组采购，中标单位应在规定时间内按招标文件的要求进行供货、安装。

二、产品名称、型号、数量、金额、总价

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 大写 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）上表中所列为采购的主要设备清单，但承包人所投设备并不限于以上设备清单，承包人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而承包人为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因承包人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中。

除了上述设备外，供货商应提供上述设备安装用的所有紧固件，包括但不仅限于上述所列，设备所必须的连接件、紧固件（(包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等）、随机备品备件（至少3年）等附件包含在投标总价中。

- 除必须满足的参数外，投标人可根据设计图纸校核设备功率等参数，提出设备选型方案，但必须保证所选设备方案能够达到工艺要求。

- 本“供货清单”不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应自行评估、核算，提供所有未提及的但系统必要的元件、器件、附件、配套设备、备品备件和相应材料，并在投标文件报价中一一列明。

三、合同交货期、交货方式、地点

1、供货时间：8月底前完成供货（具体时间以业主通知为准）。

2、供货地点：买方指定地点

四、质量保证和质量保证期

1.中标人应提供自项目整体完成验收合格之日起不低于 2年的质量保证，若在该质保期间任何部件需进行更换或修理，则该部件质保期应从更换或修理日起重新计算。

2.在质保期内，如发现合同材料、设备不符合本合同规定，中标人应在接到招标人书面通知后，立即修理和更换，由此产生的材料、设备费用、到达安装现场的更换费用、运输费及保险费等一切费用均由卖方承担。经更换和/或修理后的重大设备或部件的质量保证期应按照上述第1 款重新计算。由此给招标人造成的一切经济损失，中标人应予以足额赔偿。

3.中标人确保在质保期期间接报，4小时响应，24小时内到达维修面开始维修，在保证维修工程质量的前提条件下，在 48 小时内维修完毕；如需返厂维修，原则在7日内修复完毕（如中标人在投标时承诺更优质的后期服务响应条款，应以更利于招标人条款为准）。对因特殊原因（如气候、材料等因素）无法按合同约定时间内完成维修的，应采取积极措施，并在具备条件后立即组织抢修。如中标人不能满足保修合同的要求，业主和招标人可另请第三方负责维修工作，维修费用由中标人承担。

4.在本条约定的质保期届满后，中标人仍应按业主或招标人要求提供相应的技术支持与维修服务，同时，中标人承诺质保期届满后的常年有偿维修服务，中标人也将提供并以成本价提供备用件、更换件、替代件及其他零部件。

## 5.在中标人承诺的质保期内，应根据招标人要求并结合设备易损情况不定期派专业人员进行设备巡检及保养，由此产生的材料及人工费用由中标人承担。

五、付款方式及履约保证金

1.中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供中标价　1　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）履约保证金在质保期满后无息予以退还。

2.本合同的总价为人民币含税不变价（税指13％增值税），货物运至采购人指定仓库或者施工现场，支付到货金额的50%，同时卖方开具13%的全额增值税专用发票；安装、调试、项目整体完成验收合格后支付到合同总金额的95%，剩余5%货款质保期满后支付（不计息）。

六、鼓风机检验和调试

（1）鼓风机制造商应派具有丰富安装调试经验的代表去检验安装情况和监督指导。

（2）现场试运行和调试。如果由于制造厂的原因造成设备无法运转，制造商将免费提供所需的额外服务。

（3）当鼓风机、电机、控制系统及所有附件安装完毕后，每台鼓风机均应在实际运行条件下进行现场验收试验。该试验由鼓风机制造商代表在有买方在场的情况下进行。

（4）现场验收试验应证明鼓风机在任何情况下都保证：

1）安装和运输过程中无损坏

2）安装正确

3）无机械缺陷

4）对中良好

5）连接正确

6）无过热部件

7）无异常振动和噪音

8）无过载部件

9）无漏气、漏油

10）保护装置灵敏、可靠

（5）现场验收试验及试验步骤应由双方共同安排。合同方应就试验步骤与用户形成共识，且试验不能妨碍现场设施的正常运行。

（6）制造商专家应在检查安装情况及进行现场试验时，指导买方工程师如何起动、停止鼓风机, 定期润滑及故障检修。如果由于设计、制造或安装的原因影响培训，制造商将免费提供额外培训。

（7）按照标准 GB50275《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》3.5.15~3.5.16 条款的要求进行鼓风机的运行试验。

（8）按照标准 GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第七章的要求进行辅助设备的运行试验。

（9）小负荷运转的时间不应少于 8 小时。

（10）连续负荷运转的时间不应少 24 小时

七、合同修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非买方对产品的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

3、业主因设计施工变更产品的型号、规格和数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

八、违约责任

（1）买方无正当理由拒收货物的，卖方有要求买方赔偿的权利。

（2）买方无正当理由拒绝支付货款或者延期支付货款的，由买方按应付货款支付每天万分之十的延期违约金。

（3）卖方所交付货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求卖方赔偿的权利。

（4）卖方的施工需按买方书面施工通知为准，并配合工程总进度实施。卖方未能及时完工或其它非买方原因引起完工验收延迟的，由卖方支付合同价每天10000元的误期赔偿费。影响买方正常生产经营的，卖方须承担对买方造成的一切损失，买方并有权废止合同。

（5）其他：卖方未能及时交货或其它非买方原因引起验收交货延迟的超过十五日，买方有权终止合同，相关责任由卖方承担。

九、违约终止合同

1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2)卖方未能履行合同规定的其他义务。

3)在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、卖方应继续执行合同中未中止部分。

3、在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按对已交货部分货物应负的设备质量责任。

十、安全责任

卖方承担货物到货过程中、调试、运维服务及质保期内维修服务的所有安全责任：包含产品供货、运输、装货、卸货、调试过程中的所有安全事项，如果在此过程中发生因卖方原因(包含施工规范操作，材料安全系数等) 造成的生产安全事故，由卖方承担全部的事故责任和经济责任。

十一、不可抗力

1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履约受阻时，履约合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续126天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履约合同的协议。

- 合同生效及其它

1、根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，卖方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源(柴油货车、非道路移动机械)必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向买方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定卖方违约，每发现一次，支付违约金2000元。

2、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

3、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签署书面补充协议并报相关部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

5、合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。

7、本合同一式陆份，买方执肆份，卖方执贰份。

| 买方 单位名称（盖章）：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司 地址：浙江省绍兴市上虞区王充路407号城市改造管理局大楼四楼 法人代表或委托代理人： 电话：0575-81288211 开户银行：中国农业银行股份有限公司绍兴虞中支行 帐号：19515901040025725 邮政编码：312300 | 卖方 单位名称（盖章）： 地址： 法人代表或委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： |
| --- | --- |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、技术文件、商务文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)原件扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)原件扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）原件扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照原件扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本原件扫描件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力的承诺函（格式自拟）；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

（5）投标人为代理商的，须具备制造商针对本项目投标产品的代理授权资格（提供具有制造商盖章的针对本项目投标产品的代理授权书扫描件，并加盖投标人公章，授权书格式自拟）。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证原件扫描件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 项目组人员清单（格式见附件）；

- 技术参数满足情况；

- 整体实施方案；

- 质保优惠方案；

- 样品；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

商务文件

目录

- 评分对应表（格式见附件）；

- 资信分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 业绩；

- 认证证书；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

## 附件四：

投标人商务文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

### 附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

## 附件六：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

## 附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

附件八：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）。

## 附件九：

投 标 函

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意按招标文件的要求提供一览表中所列的货物，交货期为：           。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第11条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

附件十:

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 | 元（大写： 元） |
| --- | --- |
| 投标报价统一为人民币计价。投标报价应包括但不限于产品成本费、人工成本费、管理费、运费、保险、税费、安装调试费、维修保养费以及不可预见费用等一切费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中。 |  |

注:

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：

附件十一：

报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物 名称 | 型号和规格 | 其他（如制造商名称及产地） | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 投标报价统一为人民币计价。投标报价应包括但不限于产品成本费、人工成本费、管理费、运费、保险、税费、安装调试费、维修保养费以及不可预见费用等一切费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（公章）：

日 期：