安昌古镇东街北片真空排污、真空厕所设备

采购及安装项目

（招标编号：绍柯采[2020]965号）

招

标

文

件

招标人：绍兴市柯桥区安昌街道办事处(盖章)

招标代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司(盖章)

2020年4月

目   录

关于安昌古镇东街北片真空排污、真空厕所设备采购及安装项目的招标公告	3

一、前附表	6

二、投标人须知	8

三、投标人应当提交的资格（资信）证明文件	11

四、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式	12

五、招标项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等	13

六、合同主要条款及合同签订方式	13

七、交货和提供服务的时间	18

八、评标方法、评标标准和废标条款	18

九、投标截止时间、开标时间及地点	21

十、其他事项	21

附件一：投标函	22

附件二：法定代表人授权书	23

附件三：开标一览表（报价表）	24

附件四：投标报价汇总表（格式供参考）	25

附件五：投标人详细的技术方案和人力资源安排	69

附件六：投标设备材料详细清单	70

附件七：随机专用工具及备品备件明细表	71

附件八：供招标人选购的备品备件一览表	72

附件九：技术偏离表	73

附件十：投标承诺书	74

附件十一：投标提问书	75

附件十二：答疑纪要	76

附件十三：招标范围和技术要求	77

附件十四：评标办法	95

# 关于安昌古镇东街北片真空排污、真空厕所设备采购及安装项目的招标公告

公告时间： 2020 年4月22日

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，绍兴市柯桥区安昌街道办事处委托浙江翔实建设项目管理有限公司，就安昌古镇东街北片真空排污、真空厕所设备采购及安装项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、招标项目编号：绍柯采[2020]965号

二、招标项目名称：安昌古镇东街北片真空排污、真空厕所设备采购及安装项目

三、招标项目概况（包括内容、用途、数量、简要技术要求等）：

项目主要内容：安昌古镇东街北片真空排污、真空厕所设备采购及安装。本项目现场为安昌古镇东街北片区，总面积11.2公顷，住户为500户,人口约2500人。东街北片住宅密集、小巷多、巷面窄，路面极大部分为青石板，开挖深度、宽度、面积等都受到实际地形地貌的影响，为解决道路狭窄施工的限制及对古镇的保护，本项目采用真空排污、真空厕所的设备系统来实现排污。详见招标文件要求。

预算价为2279.4567万元，上限价为 2160 万元。

四、投标人资格要求：

①本次招标不接受被发改委、人民法院等行政主管部门列为失信联合惩戒对象的投标报名；

②投标人须为真空设备的制造商或授权代理商，如是代理商投标的，最迟需在中标后中标通知书发出之日起30天内提供真空设备制造商对本项目的授权书；

③本次招标 不接受 联合体投标。

六、招标文件获取的时间和方式：

自公告之日起至 2020年4月29日16:00时截止，由投标人自行在网上下载，登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

招标获取截止时间后至投标截止时间前，潜在投标人提出要求获取招标文件的，可允许其获取，但该投标人如对招标文件有疑问的，应在招标文件载明的投标提问截止时间前以传真、电子邮件等形式提出，逾期提出的，招标人有权不予受理、答复。

七、报名的时间和方式：

本项目实行网上报名，不接受现场报名。参加本项目投标的供应商应在投标截至时间之前完成网上在线报名 ，网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcygov.cn/。未报名投标人的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，需联合体牵头人报名）将被拒绝。《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/quote/2017-05-25/6708.html?_=2020-02-17%2003:02:20）。

八、投标与开标注意事项：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。完成CA数字证书办理预计半个月左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

九、投标截止时间及要求：2020年5月13日 上午  9  时  30  分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

十、开标时间及地点：2020年5月13日 上午  9  时 30 分整在绍兴市柯桥区华齐路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 3 号交易室开标。

开标时间后一小时内（2020年5月13日10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2020年5月13日10:30前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

十一、投标保证金：无

十二、其他事项：

供应商注册：参与绍兴市柯桥区政府采购活动的投标人，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库。供应商可通过浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或浙江政采云平台（http://www.zcygov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

联系方式

招标人名称：绍兴市柯桥区安昌街道办事处

详细地点： 绍兴市柯桥区安昌街道

联 系 人：丁涛

联系电话：0575-89969766

传    真：           /

招标代理机构名称：浙江翔实建设项目管理有限公司

详细地点：绍兴市延安东路511号凌盛大厦5楼

联 系 人：孙 莉

联系电话： 0575-88976639/15314776936

传    真： 0575-88682897

# 一、前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 1.招标项目名称： 安昌古镇东街北片真空排污、真空厕所设备采购及安装项目 2.招标项目内容： 安昌古镇东街北片真空排污、真空厕所设备采购及安装，详见招标文件要求。 3.采购预算价： 2279.4567万元 4.招标项目交货地点： 绍兴市柯桥区安昌古镇 |
| 2 | 资金来源： 财政拨款 |  |
| 3 | 投标资格：①本次招标不接受被发改委、人民法院等行政主管部门列为失信联合惩戒对象的投标报名；②投标人须为真空设备的制造商或授权代理商，如是代理商投标的，最迟需在中标后中标通知书发出之日起30天内提供真空设备制造商对本项目的授权书；③本次招标不接受联合体投标。 |  |
| 4 | 投标有效期：90天（日历天数）（从投标截止之日算起） |  |
| 5 | 投标保证金金额：无 |  |
| 6 | 合同履约保证金金额为：合同价的5% |  |
| 7 | 质量要求：合格 |  |
| 8 | 现场勘察： 供应商自行勘察。现场踏勘所发生的费用由投标方自行承担，踏勘过程中的安全责任由潜在投标人自负。 |  |
| 9 | 供货安装时间：合同签订之日起20天内设备到货，合同签订之日起150天内完成整个项目建设。 |  |
| 10 | 招标文件的获取：自公告之日起至2020 年4月29日16:00时截止，由投标人自行在网上下载。 |  |
| 11 | 投标人提出问题的截止时间： 2020 年4月30日16:00时前按《招标公告》中的地址以传真、电子邮件等形式通知招标代理机构。注明：投标提问书中需写明投标人名称（盖公章）、联系人、联系电话。 |  |
| 12 | 招标人书面澄清（答疑）的时间：2020年5月7日16:00时前在浙江省政府采购网上回复。 |  |
| 13 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，投标人应准备电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 注明：投标人需自行准备电脑和制作标书的CA锁。 |  |
| 14 | 投标截止时间及要求：2020年5月13日 上午 9 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 |  |
| 15 | 开标时间及地点：2020年5月13日 上午 9 时 30 分整在绍兴市柯桥区华齐路1066号绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 3 号交易室开标。 |  |
| 16 | 其他需说明的内容： - 开标时间后一小时内（2020年5月13日10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2020年5月13日 10:30前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 - 投标文件中的法定代表人盖章允许采用纸质投标文件盖章后以扫描形式上传。 |  |
| 17 | 样品要求（包括样品内容、数量，样品提供时间、地址等要求）： / |  |
| 18 | 解释：凡涉及本次招标文件的解释权属于招标人。 |  |
| 19 | 监管机构：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室，联系电话：0575-84130780 |  |
| 20 | 本项目设上限价，本次招标的上限价为 2160万元 。超过上限价的，作无效标处理。（其中设计费上限价为29.8万元，设计费报价超过上限价的价格分计零分，且不得确定为中标候选人。设计费由中标单位承担并支付，费用包含在投标总价中，请各投标单位自行考虑报价。） |  |
| 21 | 本项目范围中如涉及到某项专业工程，中标人如具备涉及到的专业工程资质，则一并纳入本工程范围；如不具备所涉及的专业资质，经招标人同意，由中标人依法分包。 |  |

# 二、投标人须知

2.1招标方式：公开招标。

2.2合格的投标人

凡符合前附表第3项要求，有生产（或供应）、服务能力的国内企业，在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，符合并承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

2.3联合投标

2.3.1本项目不接受联合体投标。

2.4招标文件的澄清（答疑）

投标人在获得招标文件后，如有疑问，须按前附表的时间要求，以传真、电子邮件等形式通知招标人，逾期不再接受对招标文件的条款提出质疑。招标人将在答疑回复截止时间之前，对投标人提出的问题予以解答，答复将在浙江政府采购网上发布。

2.5招标文件的修改、补充

2.5.1在投标截止时间前，招标人可以补充通知的方式修改或补充招标文件。

2.5.2修改或补充通知将以在浙江省政府采购网上发布形式发给所有获得招标文件的投标人，修改或补充通知作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

2.5.3为使投标人在编制投标文件时把修改或补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。

2.6现场勘察

2.6.1为使投标人对本招标项目情况有所了解，投标人自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场勘察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察所发生的费用由投标人自行承担。

2.6.2现场勘察完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

2.6.3在现场勘察过程中，投标人应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，招标人均不负责，如由此导致招标人承担责任的，招标人有权向该投标人行使追偿权。

2.7招标文件作为报价、评标、定标、签订供货（含安装调试）合同的依据。如有异议，应在招标答疑时提出。否则，将视作认同。

2.8投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

2.9 投标文件的组成与编制

投标人应将投标文件装订成册，投标文件由资格（资信）证明文件、商务技术标、价格标共三部分组成。资格（资信）证明文件按第三章节顺序编制，其他应包括下列内容并按以下顺序编制：

2.9.1商务技术标：

2.9.1.1投标函（附件一）；

2.8.1.2 投标承诺书（附件十）；

2.9.1.3优惠条件（如有）；

2.9.1.3.1投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括价格、运输、保险、付款条件、售后服务、技术服务等方面的优惠。

2.9.1.3.2当优惠条件涉及“开标一览表（报价表）”中的各项费用时，必须与投标价格相统一。

2.9.1.4投标人详细的技术方案和人力资源安排（附件五）；

2.9.1.5投标设备材料详细清单（附件六）；

2.9.1.6供招标人选购的备品备件一览表（附件八）；

2.9.1.7投标产品制造、安装、验收标准；

2.9.1.8技术偏离表（附件九）；

2.8.1.9产品的技术服务和售后服务的内容和措施及距招标人最近的服务网点的详细介绍；

2.9.1.10商务技术标中不得出现投标报价。

2.9.1.11商务技术评分标准涉及的评分资料及投标人认为需要提供的其他文件（如有）。

2.9.2价格标

2.9.2.1开标一览表（报价表）（附件三）；

2.9.2.2投标报价汇总表（各分项项目报价表）（附件四）；

2.9.2.3报价书细目（附表1--附表8）；

2.9.2.4随机专用工具及备品备件明细表（附件七）。

2.9.3投标文件的形式：投标文件为电子投标文件。

电子投标文件投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

2.10投标人必须使用招标文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展（见附件及附表）。招标文件中未提供的表格格式，投标人可以自拟。

2.10 投标有效期

2.10.1投标有效期详见前附表第4项。

2.10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经采购管理机构核准，招标人可以用在浙江省政府采购网上发布形式向投标人提出延长有效期的要求。投标人需以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的投标人，不需要也不允许修改他的标书。

2.11投标文件的修改与撤回

2.11.1投标人递交投标文件以后，可以在投标文件递交截止时间前，修改或撤回其投标文件。

2.11.2在投标文件递交截止时间后，不能更改投标文件。

2.11.3在投标文件递交截止时间起至标书中规定的投标有效日期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

2.12 投标文件的澄清

2.12.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件，包括单价分析表，但不接受投标人任何主动的澄清、说明或辩解。有关澄清的答复，应在（1小时内）通过电子邮件、传真等形式进行并应有法定代表人或其委托代理人的签字或盖章，但不允许更改投标文件中的价格或实质性内容。

2.12.2投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

2.13 投标文件符合性的确定

2.13.1实质上符合要求的投标文件，应该与招标文件的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对招标项目的范围、质量、项目的实施与运用产生重大的影响，并对其他按合理价格提交了实质上符合要求的投标文件的投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

2.13.2如果投标文件实质上不符合招标文件的要求，其投标文件将被予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其重大差异或保留使之符合要求。

2.14错误的修正

2.14.1确定中标候选人前（评标过程中）的修正方法：

评标委员会应对确定为实质上符合要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正此类错误的原则如下：

2.14.1.1同一产品出现两种以上不同价格时，取其低的报价核算；

2.14.1.2如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.14.1.3当单价与数量的乘积之总和同总额之间不一致时，应以标出的单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

2.14.2确定中标候选人后的修正方法：

2.14.2.1同一产品出现两种以上不同价格时，取其低的报价核算；

2.14.2.2如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.14.2.3合价之和与总报价不一致时，以总报价为准，按总报价占调整前的合价之和的比例调整合价，并修改单价；

2.14.2.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并修改单价。

2.14.3评标期间，评标委员会不接受任何投标人主动提出的对投标报价及单价、合价的调整。

2.14.4开标时，开标一览表（报价表）的总价与投标报价明细表的总价不一致时，以开标一览表（报价表）的总价为准；大写与小写不一致的以大写为准。

2.14.5按以上原则进行错误修正，调整投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

2.15 投标费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 三、投标人应当提交的资格（资信）证明文件

开标时，由招标人员对投标人提交的资格（资信）证明文件进行审查。

3.1资格、资信证明文件单独封装，仅需提供正本一份。包括下列内容：

3.1.1法定代表人授权书（附件二）；

3.1.2法定代表人的身份证复印件（需盖投标人公章）；

3.1.3全权代表身份证复印件（需盖投标人公章)；

3.1.4投标人营业执照副本复印件(需盖投标人公章)；

3.1.5如是真空设备的代理商投标的，需承诺最迟在中标后中标通知书发出之日起30天内提供真空设备制造商对本项目的授权书，否则如中标则作无效标处理，并承担赔偿责任（承诺书格式自拟,需盖投标人公章）。

注：中标后招标人将对中标单位的资格（资信）证明文件原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。

# 四、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式

4.1投标报价及相关要求：

4.1.1本次采购以人民币报价，投标人的报价（合价）应包括因承包本次招标项目所需的设计费、货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、安装调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、培训、施工费、检测及不可预见费用等一切费用。

4.1.2投标人的报价必须是本标书所要求的全部项目投标价的总和，并以投标人在投标报价清单中提供的单价及总额价为依据。

4.1.3各细目单价应报综合单价，包括一切与供货、安装相关的费用。

4.1.4投标人必须填报各项目单项的价款，今后采购量如有增减，其总价款则按实以单项价款调整。

4.1.5开标一览表（报价表）中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。每个投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.1.6 开标一览表（报价表）中不得漏填项目，否则当实施合同时投标人没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

4.1.7 开标一览表（报价表）需加盖投标人公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.2开标一览表（报价表）按招标人提供的格式要求填写（格式附后，格式不得随意变动，变动者为无效）。

4.3投标文件的编写

投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解采购货物的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。

4.4投标保证金：无

4.5履约保证金：

4.5.1履约保证金金额详见前附表第6项。

4.5.2履约保证金待履行合同完毕后7个工作日内予以退还（不计息）。

# 五、招标项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等

5.1招标原则：

5.1.1 本着“实用、可靠、先进、经济”的原则，充分利用现有资源，结合招标人的具体情况和实际工作需求进行配置。

5.2招标物品名称、数量、技术要求：详见附件十三、附表4等要求。

5.3工作任务：投标人需按招标文件的技术规范要求完成设备的提供、运输、安装、调试、开通、培训及售后服务等工作，直至验收交付使用。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

5.4样品详细要求：   /

5.5其他要求： 应明确阐述所要提供的设备符合各项要求，对不能满足要求的任何一项设备，应明确标注并说明理由。严重不满足要求的可能废标。

5.6技术规格要求：详见附件十三 。

5.7图纸： 提供平面布置图、管道走向图（另附电子版）

# 六、合同主要条款及合同签订方式

6.1签订合同：

中标人以浙江省政府采购网中标公示为依据，并按《中标通知书》规定的时间、地点凭中标通知书与招标人签订合同并交纳履约保证金(不计息)。

6.2合同组成：

6.2.1本项目的合同文件包括下列附件：招标文件（包括采购补充文件），投标文件（包括投标补充文件），答疑纪要，询标纪要，中标通知书，合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议，项目技术文件（包括安装图纸、会议纪要、变更联系单等其他技术资料）等。所有附件与合同正本具有同等法律效力。

6.3 合同主要条款

6.3.1 承包范围：按招标文件内容。

6.3.2 承包方式：

本项目承包方式在约定范围内实行包项目总造价、包货物量、包安装、包供货安装时间、包维修、包质量、包安全、包文明施工管理的承包方式。

6.3.3 工期要求

6.3.3.1货物供应及安装完成时间详见前附表第9项。

6.3.3.2 合同供货安装时间如遇下列情况，经甲方书面确认后，供货安装时间可相应顺延。

6.3.3.2.1 合同履行中发生重大变更而确实影响到供货安装进度（属中标人组织生产、安装等失误引起的供货安装进度滞后由中标人负责）。

6.3.3.2.2 不可抗力因素。

6.3.3.2.3 非中标人原因而确实影响到供货安装进度的。

除上述外，中标人不得以任何理由变更供货安装时间。

6.3.4 技术要求

6.3.4.1 所有投标的货物、设施必须满足相应标准或使用要求。

6.3.4.2本项目应遵照国家有关制造、运输、安装、售后服务等的规范、标准执行。

6.3.5 质量要求

6.3.5.1合格，且必须符合本标文第五部分所有条款要求。

6.3.6 中标人必须严格按照施工图纸、项目技术要求等招标人提供的资料进行安装，并接受招标人的监督管理或委托的施工、监理单位全方位、全过程的监督管理。

6.3.7 所有的材料设备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

6.3.8 所有货物必须在检验合格经招标人、监理方同意后，方可用于本项目。

6.3.9 隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。

6.3.10没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。中标人应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。

6.3.11招标人委托的监理有权监督、检查、检验中标人的施工质量及安装质量进度，整改方案须经招标人和监理方认可后方能实施，中标人应把货物质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

6.3.12中标人在施工中如发生质量事故（责任由中标人全部承担），应及时报告监理和招标人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送设计单位、招标人、监理等单位共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

6.3.13 培训保修

6.3.13.1 在项目组织验收之前，应完成对招标人操作人员的培训（提供完整的技术培训，使招标人今后能自行操作、维护）。

6.3.13.2 中标人应分别提供称职的指导人员，为招标人确定的培训人员在现场提供操作和维护培训。

6.3.13.3 中标人应编写培训手册并取得招标人同意，本手册应是根据本项目的货物，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的培训手册，每种手册提供六套。如果需要，招标人有权对其进行复印。

6.3.13.4 中标人应对招标人提供全面的技术和维护咨询。

6.3.13.5 本项目的设备质保期为验收合格之日起至少5年，系统运维服务期为验收合格之日起至少3年，设备在质保期内损坏的（非人为造成）由中标人全权负责，如造成招标人相应的经济损失由中标人承担。系统运维服务期内，中标人需按要求进行定期维护，本项目养护难度大，投资高、压力重，请投标单位结合现场勘察自行考虑报价。

6.3.14 货物的供应

6.3.14.1 按招标文件内容和要求；

6.3.14.2 中标人必须经招标人确认后方可进行货物供应，擅自供应的货物招标人不予以认可。

6.3.15 货物、安装款的支付

6.3.15.1合同签订后10个工作日内支付合同总价15%作为预付款；

6.3.15.2承包人于每月20日前向发包人上报本月完成工程量，发包人在每月15日以前按工程监理单位和发包人核准的月完成工程量的60%支付上月工程进度款；

6.3.15.3全部设备安装调试完毕、竣工验收合格后，发包人付至合同价的85%（如实际完成的工程量低于合同价，则付至经工程监理单位和发包人核准的实际完成工程量的85%）；

6.3.15.4工程结算经审计后（甲方委托的造价咨询机构出具的并经乙方审核同意后的审计结果），发包人付至终审价的97.5%；

6.3.15.5余款2.5%待质保期满且审计完成后7个工作日内付清（不计息）。

6.3.15.2应随付款进度同时提供相应发票（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

6.3.16 招标人职责

6.3.16.1 招标人负责对货物质量、货物安装质量进度和合同执行进行监督检查。

6.3.16.2 组织验收和结算。

6.3.17 中标人职责

6.3.17.1 供货前，中标人应熟悉安装现场环境及做好其他各项准备工作，费用由中标人自理。

6.3.17.2 在合同实施中，中标人应兑现投标书中的所有承诺。

6.3.17.3 中标人必须严格按照本项目技术要求进行精心安装、强化现场原始记录和检测，确保货物质量。

6.3.17.4 中标人在货物供应、安装期间如发生安全事故，由中标人处理并承担全部责任。

6.3.17.5 在货物安装过程中，中标人应接受招标人指令，并严格服从招标人监督。

6.3.17.6 中标人必须在约定时间内组织供货、安装，确保如期完成。

6.3.17.7 当具备验收条件时，中标人应提前十天将验收报告送至招标人，并由招标人组织验收。

6.3.17.8 中标人的计划进度安排、质量监督、协调管理、安装配合、安全文明施工，应完全接受招标人对本项目的统一管理，完成后将归档技术资料交予招标人。

6.3.18 验收

6.3.18.1全部设备安装完成后，进行调试、验收（包括负责通过有关部门组织的验收）。验收由招标人与中标人及相关部门依国家有关标准、合同、设计图纸、招标文件中设备技术规格和要求及有关附件要求进行。

- 6.3.19 违约责任及奖罚

6.3.19.1 工程质量奖罚

6.3.19.1.1 本工程质量经验收要求达到现行国家验收合格标准。

6.3.19.2 工程进度奖罚

6.3.19.2.1 工程不能按合同规定的工期交（竣）工验收通过，每逾期一天，扣中标人合同总价的万分之一。

6.3.19.3 本工程必须通过省、市、县相关部门事项的验收，如因中标人原因未一次性通过验收的扣违约金5万元（从履约保证金中扣除）。

6.3.19.4 因中标人违约造成终止合同，招标人将扣除中标人全部履约保证金，并有权追偿由此造成超过履约保证金以上的经济损失。

6.3.19.5 因招标人违约造成终止合同，招标人应退还中标人交纳的履约保证金.

6.3.20争议解决

6.3.20.1因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，招标人与中标人双方应通过友好协商解决。

6.3.20.2如经协商仍不能解决争议时，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成，可按下一种方式解决争议。

6.3.20.2.1双方达成仲裁协议，向招标人所在地的仲裁机构申请仲裁。

6.3.20.2.2向有管辖权的人民法院起诉。

6.4其他要求：

中标人必须按规定程序和有关要求进行实施，供货过程中的各种意外，其责任由中标人承担，招标人不承担任何责任。

6.5变更：

6.5.1采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.5.2 当变更只是采购量增减时，按投标所报的单价进行结算。

6.6专利权

6.6.1 投标人应承诺保护招标人在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由投标人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，招标人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

6.7结算原则

6.7.1招标文件、招标答疑会纪要、中标人的中标报价等作为结算依据；

6.7.2中标单价一次性包死，不再调整，经招标人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

6.7.3承包人的报价单中标明的价格在合同执行过程中是原则上是固定不变的，不得以任何理由予以变更。当承包人的中标单价超过业主市场参考单价20%及以上时，若实际施工中该分项发生工程量变更，则该分项变更超过标底部分增加工程量的结算单价应按业主市场参考单价执行；当承包人的中标单价低于业主市场参考单价的30%及以上时，则实际施工中该分项原则上不允许发生减少工程量的变更，若确实必须发生减少工程量的变更，则减少工程量的结算单价应按业主参考单价×（1—10%）执行，进行减扣。

6.8签订合同时间：  中标通知书发出之日起30天内签订

6.9售后服务要求：

6.9.1中标人须提供从移交验收合格之日起，不少于5年的免费设备质保期和不少于3年的免费系统运维服务。投标人承诺超过本要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，中标人负责对其实施的项目提供服务。中标人必须建立完善的售后服务网络，配备充足的零部件供应仓库；要求中标人在接到招标人的电话后2小时内响应到达现场，并最迟在第2个工作日内排除故障，以保证招标人的正常使用。如遇特殊紧急事件必须要求在1小时内到达现场排除故障。

6.9.2投标人若有其他服务承诺，也将一并执行。

6.9.3中标人必须将公司的服务热线明确告知招标人。

6.10招标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室备案。

6.11 其他

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

# 七、交货和提供服务的时间

7.1交货（含安装调试）和提供服务的时间：本招标项目的交货（含安装调试）和提供服务的时间详见前附表第9项，每逾期一天，扣中标人合同总价的万分之一。招标人由于某种原因需延长工期时，违约金可不计，中标人也不作任何赔偿。

7.2 投标人应明确说明具体的交货和提供服务的时间。投标人所提供的必须是合法生产的货物和服务，并能确保在中标合同有效期内按照合同中规定的要求及时交付。

# 八、评标方法、评标标准和废标条款

8.1开标：

8.1.1在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家及以上的，由招标人组织进行开标。

8.1.2 电子招投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

（2）评标委员会依照本招标文件规定进行审查、评议；

（3）在系统上公开资格和资信技术评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

8.1.3招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

8.1.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

8.1.5本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

8.1.6若招标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

8.1.7招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1.7.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.1.7.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.1.7.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.1.7.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.1.7.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

8.1.8 开标时，由招标人或者招标代理机构对投标人资格进行审查，并通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，对投标人信用记录进行甄别。

8.1.9 开标顺序为：先查验资信证明文件、其次开商务技术标、最后开价格标。资格（资信）证明文件或商务技术标经过评标委员会评审未获通过的，将不再开启价格标。

8.2 评标：

8.2.1招标人将组织评标委员会进行评标，依照本招标文件规定进行审查、评议；

8.2.2 将从以下几方面对有效的投标文件进行综合评判：

8.2.2.1 投标人详细的安装实施方案和实施计划；

8.2.2.2 投标价格是否具有优势；

8.2.2.3 对招标文件中的付款方式是否响应，如不响应将被拒绝；

8.2.2.4 投标人的综合实力、业绩及信誉等；

8.2.2.5 售后服务承诺是否完整、真实、可行；

8.2.2.6 投标文件是否完整、真实、整洁。

8.2.2.7 投标货物的性能优劣。

8.2.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

8.3 定标方式：采用综合评分法

8.3.1 投标人根据招标人所需的安昌古镇东街北片真空排污、真空厕所设备采购及安装项目的主要性能、技术指标等要求进行标书制作和报价。

8.3.2 经评标委员会综合评定后，以总得分最高者为第一中标候选人，若最高总得分出现并列时，以报价低者为第一中标候选人；若最高总得分与报价均相同时，由招标人当场随机抽签选定第一中标候选人。

8.3.3具体评分方式详见“评标办法”。

8.4 定标：按本招标文件“8.3定标方式”规定确定中标者。

8.5 出现下列情形之一的，招标人将予以废标。

8.5.1在投标截止时间前，按规定提交投标文件的投标人不足三家的；

8.5.2投标人的报价均超过了招标人上限价或采购预算，招标人不能支付的；

8.5.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

8.6 招标人不向投标人解释未中标的原因，不退还投标文件。

8.7投标文件有下列情况之一，经认定属未实质性响应招标文件的，将视为无效：

8.7.1投标文件或投标文件的开标一览表（报价表）未加盖投标人公章的；

8.7.2 未按招标文件规定填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

8.7.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8.7.4 投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；

8.7.5 未按招标文件要求提交投标保证金的；

8.7.6 投标文件未按招标文件要求封装、提交的。

8.7.7 不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格、资信证明文件的。

8.7.8 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.8 招标代理机构应当在评标结束后五个工作日内将评标报告送招标人。

8.9 招标人应当在收到评标报告后五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人，并报经柯桥区公管办核准。

# 九、投标截止时间、开标时间及地点

9.1投标文件递交截止时间：详见前附表第14项。

9.2开标时间：详见前附表第15项。

9.3开标地点：详见前附表第15项。

# 十、其他事项

10.1招标活动全过程由柯桥区公证处实施公证。

10.2本标文未尽事宜，另行以在浙江省政府采购网上发布形式补充说明，并按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的基本原则和精神执行。

10.3本次招标采购监督管理部门：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室，监督电话：0575-84130780

10.4凡提交电子投标文件的投标人，均视同对本标文及评标办法的认可，无异议。

招标人：绍兴市柯桥区安昌街道办事处

招标代理机构： 浙江翔实建设项目管理有限公司

2020年4月22日

# 附件一：投标函

（招标人）：

我单位认真研究了编号为            的关于                       项目的招标文件，愿意遵守招标文件的所有要求，承担招标文件规定的中标人的全部责任和义务。我单位承诺：

1、我单位愿意以开标一览表（报价表）所填报的报价承接本招标项目的设备供应、安装就位、调试、检测、验收及技术服务等的任务。

2、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，合同签订之日起   天内设备到货，合同签订之日起   天内完成整个项目建设（除因甲方原因除外）。

3、我单位同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解和接受不一定按最低价中标。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，并严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、本供货质量承诺为  合格  。

7、一旦发生下述行为，我单位（或公司）同意招标人取消我单位投（中）标资格：

（一）从开标日起到投标有效期满撤回投标；

（二）开标、评标到定标期间发生违反招标文件规定的行为；

（三）在收到中标通知书后未按规定与招标人签订合同。

8、我方在此声明，我单位没有被发改委、人民法院等行政主管部门列为失信被执行人。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：         年      月     日

# 附件二：法定代表人授权书

（招标人）

本授权委托书声明：我          （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加贵方组织的                    项目的招标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：（盖章）

授权人：（签字或盖章）

被授权的代理人：（签字或盖章）

日期：2020年     月    日

# 附件三：开标一览表（报价表）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 须附投标报价明细表 |
|  |  |  |  |  | 须附投标报价明细表 |
|  |  |  |  |  | 须附投标报价明细表 |
| 总报价（小写） |  | 元 |  |  |  |
| 总报价（大写） |  | 元 |  |  |  |

说明：1、综合单价为包含所有相关费用的单价。

2、必须附投标报价明细表，否则作无效标处理。

投标人（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件四：投标报价汇总表（格式供参考）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空管网及设备 |  |  |
| 1.1 | 真空管网及设备 |  |  |
| 2 | 雨污水工程 |  |  |
| 2.1 | 雨污废水工程 |  |  |
| 3 | 安昌公厕新建工程-土建 |  |  |
| 3.1 | 建筑-1#公厕 |  |  |
| 3.2 | 建筑-2#公厕 |  |  |
| 3.3 | 建筑-3#公厕 |  |  |
| 4 | 安昌公厕新建工程-安装 |  |  |
| 4.1 | 1#公厕安装 |  |  |
| 4.2 | 3#公厕安装 |  |  |
| 4.3 | 5#公厕安装 |  |  |
| 4.4 | 4、6#公厕安装 |  |  |
| 5 | 设计费 |  | 设计费上限价为29.8万元 |
| 6 | 随机专用工具及备品备件 |  |  |
| 7 | 其他 |  | 其他项目报价 |
| 合计 |  |  |  |

注：1.风险费应由投标人自行考虑在各个项目的报价中。

2.本次招标以人民币报价，各投标人应根据招标文件要求，结合本项目实际情况和自身的综合实力，进行投标报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，并应充分考虑后续方案优化完善及项目实施过程中人工、材料、机械等价格涨跌所带来的一切风险。 除非合同中另有规定，投标人在报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、规费、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的一切费用均应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.投标单位在报价中自行考虑接水、接电、脚手架、运输等其他相关费用，包含在投标总价中。

说明：1、本工程土方按人工开挖三类土考虑，路面下塘渣基层按四类土挖除，场地内土方平衡后多余土方、废渣需外运，运距由投标单位自行考虑，不允许堆放至业主管辖范围内，除业主指定的除外，包括装、运、处置等。且堆放地点由施工单位自行解决，并按程序办理相关手续。若由于施工单位乱倒土方，或随地抛撒土方被城管或执法部门查处的，或造成其他一切不良后果的，均由施工单位承担。

2、水泥路面破路割缝按7cm深，水泥场地破路割缝按5cm深，不管实际深度为多少，均不作调整；

3、拆除水泥砼场地厚度按15cm,拆除水泥砼路面厚度按20cm，拆除沥青路面面层厚度按10cm，拆除沥青下砼基层厚度按20cm，今后不管实际厚度多少，均不作调整。

4、老石板及花岗岩挖除后考虑先人力双轮车运输，再装车外运，运距自行考虑。

5、因本工程受施工场地限制所引起的场内驳运、施工困难等，施工单位可自行踏勘现场，日后不论施工单位采用何种措施和方案，不另行增加措施费，施工单位在报价时充分考虑此因素。

6、本工程水泥按袋装计入、水泥砂浆除厕所按预拌砂浆计入标底外其余均按现拌砂浆计入、混凝土采用商品混凝土考虑，如实际不同，结算时按业主签证确认后调整。

6、本工程模板按复合木模考虑，实际不同不作调整。

7、老石板修复均按全部新做考虑，若今后部分可利用，则费用由双方协调确定。

8、本工程河坎围堰采用编织袋围堰，堰高2.8m，堰宽1.6m，堰体放坡不考虑，该费用按投标报价一次性包干，各投标单位根据现场情况综合考虑报价，结算时费用不作调整。

9、本工程电箱由就近配电房引入，电源线管长度暂按50米计入，结算按实。

10、电热水器暂不计入。

11、厕所埋地管道基础挖土等按个计入，费用由施工单位结合实际，自行报价。

12、排水采用真空排水系统，预算只计入给水相关内容，洁具，排水管等不计入。

13、4#6#公厕原有洁具及其相应管路拆除，拆除费投标单位自行考虑。

14、真空管道必须做强度和气密性试验，以达到设计要求。

15、所有检查井深度根据图纸综合考虑，今后不管深度如何，均不作调整。

16、本工程考虑挖机进退场1台班，压路机进退场费1台班，沥青摊铺机进退场1台班，如实际数量少于标底编制数量，结算时调减费用，实际如多于标底编制数量时，结算时不再增加费用，投标单位报价时综合考虑,结算时单价不作调整。

17、真空管材必须达到国标和设计要求，施工单位必须严格按照设备表的技术参数要求报价。

投标人（盖章）：              法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

注：以下附表1--附表11表式如有新版本，请投标人按最新版本格式自行调整。

附表1：

投标报价表

招   标  人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

编  制  人：                                （签字或盖章）

编制时间：    年   月   日

附表2：

总  说  明

工程名称：                           第 页 共 页

附表3：

工程投标报价计算表

工程名称：                                               第  页  共  页

| 序号 | 费 用 名 称 | 计算公式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 |  |  |
| 其中 | 安全文明施工费(含扬尘防治增加费) |  |  |
|  | 其他措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 危险作业意外伤害保险费 |  |  |
| 6 | 单列费用 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
|  | 合计 | 1+2+3+4+5+6+7 |  |

注：上表中所列费用项目如无报价的，则按“0元”计入。

附表4：

分部分项工程量清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:真空管网及设备-真空管网及设备 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 真空管网及配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 真空管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040501004023 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm中粗砂垫层+360°中粗砂包管 2、材质及规格：PE真空管De110 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道强度、气密性试验 | m | 1850.60 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040501004024 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°混凝土包管 2、材质及规格：PE真空管De110 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道强度、气密性试验 | m | 94.40 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501004025 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm中粗砂垫层+360°中粗砂包管 2、材质及规格：PE真空管De160 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道强度、气密性试验 | m | 392.10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004026 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°混凝土包管 2、材质及规格：PE真空管De160 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道强度、气密性试验 | m | 76.90 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040501004027 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm中粗砂垫层+360°中粗砂包管 2、材质及规格：PE真空管De200 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道强度、气密性试验 | m | 609.30 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040501004028 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°混凝土包管 2、材质及规格：PE真空管De200 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道强度、气密性试验 | m | 78.70 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040501004029 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm中粗砂垫层+360°中粗砂包管 2、材质及规格：PE真空管De250 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道强度、气密性试验 | m | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 040501004030 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm中粗砂垫层+360°中粗砂包管 2、材质及规格：PE压力出水管De90 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道强度、气密性试验 | m | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 040501004031 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150mm中粗砂垫层+360°中粗砂包管 2、材质及规格：PE压力出水管De250 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道强度、气密性试验 | m | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 040503003002 | 金属支架制作、安装 | 铁件制安预埋铁件，涂防锈漆 | t | 0.048 |  |  |  |  |  |
| 11 | 040501002004 | 钢管（压力出水管） | 1、碳钢管（电弧焊）安装 公称直径 （mm 以内）250*5 2、管道检验及试验要求：管道强度、气密性试验 3、连接形式：焊接 | m | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 031202002004 | 管道防腐蚀 | 1、除锈级别： 喷砂除锈 2、涂刷(喷)遍数、漆膜厚度：内防腐采用IPN8710底漆2道,面漆2道,厚度大于200微米，外防腐采用IPN8710-2C底漆2道,面漆3道,厚度大于200微米， | m | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 040501002005 | 钢管(真空管套管) | 1、碳钢管（电弧焊）安装 公称直径 （mm 以内）150*5 2、管道检验及试验要求：管道强度、气密性试验 3、连接形式：焊接 | m | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 040501002006 | 钢管(真空管套管) | 1、碳钢管（电弧焊）安装 公称直径 （mm 以内）250*5 2、管道检验及试验要求：管道强度、气密性试验 3、连接形式：焊接 | m | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 031202002005 | 管道防腐蚀 | 1、除锈级别： 喷砂除锈 2、涂刷(喷)遍数、漆膜厚度：内防腐采用IPN8710底漆2道,面漆2道,厚度大于200微米，外防腐采用IPN8710-2C底漆2道,面漆3道,厚度大于200微米， | m | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 031202002006 | 管道防腐蚀 | 1、除锈级别： 喷砂除锈 2、涂刷(喷)遍数、漆膜厚度：内防腐采用IPN8710底漆2道,面漆2道,厚度大于200微米，外防腐采用IPN8710-2C底漆2道,面漆3道,厚度大于200微米， | m | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 040502003002 | 塑料管管件 | 45°热熔斜三通 Dn110 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |
| 18 | 040502003003 | 塑料管管件 | 45°热熔斜三通 Dn160 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | 040502003004 | 塑料管管件 | 45°热熔斜三通 Dn200 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |
| 20 | 040502003005 | 塑料管管件 | 45°热熔弯头 Dn110 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
| 21 | 040502003006 | 塑料管管件 | 45°热熔弯头 Dn160 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 22 | 040502003007 | 塑料管管件 | 45°热熔弯头 Dn200 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 23 | 040502003008 | 塑料管管件 | 热熔异径弯头 Dn160-110 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 24 | 040502003009 | 塑料管管件 | 热熔异径弯头 Dn200-110 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 25 | 040502003010 | 塑料管管件 | 热熔异径弯头 Dn200-160 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | 040502003011 | 塑料管管件 | 热熔异径弯头 Dn250-200 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 040502003012 | 塑料管管件 | 电熔直接头 Dn110 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 28 | 040502003013 | 塑料管管件 | 电熔直接头 Dn160 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 29 | 040502003014 | 塑料管管件 | 电熔直接头 Dn200 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 30 | 040502003015 | 塑料管管件 | 电熔直接头 Dn250 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | 040502006001 | 法兰 | 法兰头 Dn110 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 32 | 040502006002 | 法兰 | 法兰头 Dn160 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 33 | 040502006003 | 法兰 | 法兰头 Dn200 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 34 | 040502006004 | 法兰 | 法兰头 Dn250 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | 040502006005 | 法兰 | 法兰盘 Dn110 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 36 | 040502006006 | 法兰 | 法兰盘 Dn160 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 37 | 040502006007 | 法兰 | 法兰盘 Dn200 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 38 | 040502006008 | 法兰 | 法兰盘 Dn250 HDPE,PE100,PN16 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 39 | 040502005001 | 阀门 | 1、排气阀安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 040502005002 | 阀门 | 1、闸阀(全铜)安装 公称直径 （mm 以内）25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 040502005003 | 阀门 | 1、暗杆软密封闸阀安装 dn110 EN558-1 F4 | 个 | 27 |  |  |  |  |  |
| 42 | 040502005004 | 阀门 | 1、暗杆软密封闸阀安装 dn160 EN558-1 F4 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 43 | 040502005005 | 阀门 | 1、暗杆软密封闸阀安装 dn200 EN558-1 F4 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 44 | 040502005006 | 阀门 | 1、暗杆软密封闸阀安装 dn250 EN558-1 F4 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 040504001014 | 砌筑井 | 真空收集箱前格栅井500*500 井深综合考虑 1、垫层、基础材质及厚度：150mmC25钢筋砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10防水水泥砂浆。Mu20混凝土普通砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：500*500防盗球墨铸铁井盖 5、筛网（树脂纤维格栅）460*500mm，厚度38mm | 座 | 118 |  |  |  |  |  |
| 46 | 040504001015 | 砌筑井 | 圆形阀门井Dn110 井深综合考虑 1、垫层、基础材质及厚度：100mm卵石垫层+200mmC25混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10防水水泥砂浆。Mu20混凝土普通砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：φ700防盗球墨铸铁井盖 5、设置防坠网 | 座 | 27 |  |  |  |  |  |
| 47 | 040504001016 | 砌筑井 | 圆形阀门井Dn160 井深综合考虑 1、垫层、基础材质及厚度：100mm卵石垫层+200mmC25混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10防水水泥砂浆。Mu20混凝土普通砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：φ700防盗球墨铸铁井盖 5、设置防坠网 | 座 | 9 |  |  |  |  |  |
| 48 | 040504001017 | 砌筑井 | 圆形阀门井Dn200 井深综合考虑 1、垫层、基础材质及厚度：100mm卵石垫层+200mmC25混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10防水水泥砂浆。Mu20混凝土普通砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：φ700防盗球墨铸铁井盖 5、设置防坠网 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
| 49 | 040504001018 | 砌筑井 | 圆形阀门井Dn250 井深综合考虑 1、垫层、基础材质及厚度：100mm卵石垫层+200mmC25混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10防水水泥砂浆。Mu20混凝土普通砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：φ700防盗球墨铸铁井盖 5、设置防坠网 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | 040901002005 | 预制构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 10.819 |  |  |  |  |  |
| 51 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）25 | m | 3740.00 |  |  |  |  |  |
| 52 | 040803001001 | 电缆 | 2*1.5平Redivas 铠装监控电缆 | m | 3740.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 真空管附属（接户） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 040501004032 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：50mm石屑 2、材质及规格：加厚型UPVC管De75(接户管) 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 1211.00 |  |  |  |  |  |
| 54 | 040501004033 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：50mm石屑 2、材质及规格：加厚型UPVC管De110(接户管) 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 382.40 |  |  |  |  |  |
| 55 | 040501004034 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：50mm石屑 2、材质及规格：加厚型UPVC管De160(接户管) 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 3544.10 |  |  |  |  |  |
| 56 | 040501004035 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°C25混凝土包管 2、材质及规格：加厚型UPVC管De160(接户管) 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 76.90 |  |  |  |  |  |
| 57 | 040501004036 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm石屑垫层+180°石屑包管 2、材质及规格：HDPE管De200（污废水管） 3、连接形式：胶圈 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 976.80 |  |  |  |  |  |
| 58 | 040501004037 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°混凝土包管 2、材质及规格：HDPE管De200（污废水管） 3、连接形式：胶圈 4、铺设深度：80cm 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 70.20 |  |  |  |  |  |
| 59 | 040501004038 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm石屑垫层+180°石屑包管 2、材质及规格：HDPE管De225（污废水管） 3、连接形式：胶圈 4、铺设深度：91cm 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 42.30 |  |  |  |  |  |
| 60 | 040501004039 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°混凝土包管 2、材质及规格：HDPE管De225（污废水管） 3、连接形式：胶圈 4、铺设深度：91cm 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 9.70 |  |  |  |  |  |
| 61 | 040501004040 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm石屑垫层+180°石屑包管 2、材质及规格：HDPE管De300（污废水管） 3、连接形式：胶圈 4、铺设深度：95cm 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 179.00 |  |  |  |  |  |
| 62 | 040504001019 | 砌筑井 | φ700圆形砌筑检查井（污水井） 井深综合考虑 1、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层+120mm预制混凝土井底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10防水水泥砂浆。Mu20混凝土普通砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：φ700防盗球墨铸铁井盖 5、设置防坠网 | 座 | 12 |  |  |  |  |  |
| 63 | 040504001020 | 砌筑井 | φ1000圆形砌筑检查井(污水井) 井深综合考虑 1、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层+150mmC15垫层+200mmC25钢筋砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10防水水泥砂浆。Mu20混凝土普通砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：φ700防盗球墨铸铁井盖 5、C25钢筋混凝土盖板 6、设置防坠网 | 座 | 8 |  |  |  |  |  |
| 64 | 040504003006 | 检查井 | φ315成品水封井 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层+250mmC25混凝土加固 2、井盖、井圈材质及规格：φ500防盗球墨铸铁井盖 | 座 | 407 |  |  |  |  |  |
| 65 | 040504003007 | 检查井 | φ315成品水封井 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层+250mmC25混凝土加固 2、井盖、井圈材质及规格：φ500防盗青石井盖 | 座 | 406 |  |  |  |  |  |
| 66 | 040504003008 | 检查井 | φ450成品水封井 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层+250mmC25混凝土加固 2、井盖、井圈材质及规格：φ700防盗球墨铸铁井盖 | 座 | 10 |  |  |  |  |  |
| 67 | 04B058 | 300*300成品水封井 | 300*300成品水封井 | 座 | 725 |  |  |  |  |  |
| 68 | 040504003009 | 检查井 | 300*300检查井（立管改造处） 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层+C15砼 2、井盖、井圈材质及规格：300*300实心复合树脂井盖 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | 040901002006 | 预制构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.696 |  |  |  |  |  |
|  |  | 真空管网设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 真空排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 04B001 | 真空负压收集箱 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 88 |  |  |  |  |  |
| 71 | 04B002 | 一体化真空泵 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | 04B003 | 真空管网检测装置 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 73 | 04B004 | 施工配件 | 电气接线防护、管路支架、真空管路接头、阀门、熔接头等电器元件部件配套配件等配套配件。 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | 04B005 | 备品备件 | 真空负压收集箱等维护备件（详细参数及要求见设备表） | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 兴街口真空公厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 04B047 | 真空蹲便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 76 | 04B060 | 真空蹲便器设备调试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 77 | 04B061 | 真空蹲便器闭水和压力测试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 78 | 04B048 | 真空坐便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 79 | 04B069 | 真空坐便器设备调试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 80 | 04B070 | 真空坐便器闭水和压力测试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 81 | 04B049 | 真空缓存系统 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 82 | 04B050 | 真空管路 | 详细参数及要求见设备表 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 83 | 04B051 | 小便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | 04B052 | 洗手盆 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 85 | 04B053 | 地漏 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 86 | 04B054 | 拖布池 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 87 | 04B055 | 水增压设备 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | 04B056 | 控制系统 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 赵溇真空公厕（3A级厕所标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 04B006 | 真空蹲便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 90 | 04B063 | 真空蹲便器设备调试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 91 | 04B064 | 真空蹲便器闭水和压力测试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 92 | 04B007 | 真空坐便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 93 | 04B071 | 真空坐便器设备调试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 94 | 04B072 | 真空坐便器闭水和压力测试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 95 | 04B008 | 真空缓存系统 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | 04B009 | 真空管路 | 详细参数及要求见设备表 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | 04B010 | 小便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 98 | 04B011 | 洗手盆 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 99 | 04B012 | 地漏 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 100 | 04B013 | 拖布池 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 101 | 04B014 | 水增压设备 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 | 04B015 | 控制系统 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 天官第真空公厕（3A级厕所标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 04B016 | 蹲便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 104 | 04B017 | 坐便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 105 | 04B020 | 小便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 106 | 04B021 | 洗手盆 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 107 | 04B022 | 地漏 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 108 | 04B023 | 拖布池 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 | 04B024 | 水增压设备 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 镇中路真空厕所 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 110 | 04B026 | 真空蹲便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 111 | 04B065 | 真空蹲便器设备调试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 112 | 04B066 | 真空蹲便器闭水和压力测试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 113 | 04B027 | 真空坐便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 114 | 04B073 | 真空坐便器设备调试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 115 | 04B074 | 真空坐便器闭水和压力测试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 116 | 04B028 | 真空缓存系统 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 | 04B029 | 真空管路 | 详细参数及要求见设备表 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | 04B030 | 小便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 119 | 04B031 | 洗手盆 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 120 | 04B032 | 地漏 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 121 | 04B033 | 拖布池 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 | 04B034 | 水增压设备 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | 04B035 | 控制系统 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 庙弄真空厕所 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 124 | 04B036 | 真空蹲便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 125 | 04B067 | 真空蹲便器设备调试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 126 | 04B068 | 真空蹲便器闭水和压力测试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 127 | 04B037 | 真空坐便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 128 | 04B075 | 真空坐便器设备调试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 129 | 04B076 | 真空坐便器闭水和压力测试 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 130 | 04B038 | 真空缓存系统 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | 04B039 | 真空管路 | 详细参数及要求见设备表 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 132 | 04B040 | 小便器 | 详细参数及要求见设备表 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 133 | 04B041 | 洗手盆 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 134 | 04B042 | 地漏 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 135 | 04B043 | 拖布池 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 136 | 04B044 | 水增压设备 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 137 | 04B045 | 控制系统 | 详细参数及要求见设备表 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全域真空管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 04B046 | 全域真空管理系统 | 详细参数及要求见设备表（真空排污模块、报表模块、手机终端APP） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 139 | 04B018 | 全域真空管理系统 | 详细参数及要求见设备表（数据与智慧旅游共享融合） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 140 | 04B059 | 深化设计费 | 深化设计费 | 项 | 1 |  |  |  |  | 上限价29.8万元 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位(专业)工程名称:雨污水工程-雨污废水工程 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B064 | 破路割缝 | 1、锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 9676.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 04B065 | 破路割缝 | 1、锯缝机切缝缝~深7(cm) | m | 2820.20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 041001001001 | 拆除水泥砼场地 | 1、风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚15(cm) | m2 | 4838.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001001005 | 拆除水泥砼路面 | 1、风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚20(cm) | m2 | 1410.10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、拆除沥青柏油类路面层 风镐拆除~厚 10cm内 | m2 | 559.10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001003001 | 拆除基层 | 拆除沥青路面下砼垫层厚度20cm | m2 | 559.10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 041001001003 | 拆除路面 | 拆除老石板，人力车运输 ~运距自行考虑 | m2 | 2798.30 |  |  |  |  |  |
| 8 | 041001002001 | 拆除人行道 | 拆除花岗岩，人力车运输 ~运距自行考虑 | m2 | 258.01 |  |  |  |  |  |
| 9 | 041001001004 | 拆除路面 | 拆除花岗岩下砼基层厚度15cm,人力车运石渣 ~运距自行考虑 | m2 | 258.10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1、挖掘机挖土 不装车四类土（路面下塘渣基层） | m3 | 2042.16 |  |  |  |  |  |
| 11 | 040103002008 | 余方弃置 | 场地内多余土方外运，运距自行考虑，不允许堆放至业主管辖范围内，除业主指定的除外，包括装、运、处置等 | m3 | 2042.16 |  |  |  |  |  |
| 12 | 040103002003 | 余方弃置 | 场地内多余废石渣外运，运距自行考虑，不允许堆放至业主管辖范围内，除业主指定的除外，包括装、运、处置等 | m3 | 1509.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(2m以内) | m3 | 4152.23 |  |  |  |  |  |
| 14 | 040103001002 | 回填方 | 1、人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 3470.44 |  |  |  |  |  |
| 15 | 040103002002 | 余方弃置 | 场地内土方平衡后多余土方外运，运距自行考虑，不允许堆放至业主管辖范围内，除业主指定的除外，包括装、运、处置等 | m3 | 681.79 |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路修复工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 040202013002 | 塘渣 | 塘渣 | m3 | 2513.43 |  |  |  |  |  |
| 17 | 040203007001 | 水泥混凝土（路面） | 1、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^非泵送商品混凝土 C25 2、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 1410.10 |  |  |  |  |  |
| 18 | 040203007003 | 水泥混凝土（场地） | 1、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 2、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 4838.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度4(cm) | m2 | 559.10 |  |  |  |  |  |
| 20 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度（cm）6 | m2 | 559.10 |  |  |  |  |  |
| 21 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 559.10 |  |  |  |  |  |
| 22 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土基础 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C15 2、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 559.10 |  |  |  |  |  |
| 23 | 040203008001 | 块料面层 | 1、人行道基础 混凝土~厚度15(cm) 2、6cm花岗岩路面^3cm厚水泥砂浆 1:3 | m2 | 258.10 |  |  |  |  |  |
| 24 | 040203008002 | 块料面层 | 老石板铺装修复 12cm老石板+3cm1:3干硬性水泥砂浆+15cmC20砼+5cm碎石垫层 | m2 | 2798.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水管网工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 25 | 040501004017 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm石屑垫层+180°石屑包管 2、材质及规格：HDPE雨水管De200 3、连接形式：胶圈 4、铺设深度：80cm 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 040501004019 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm石屑垫层+180°石屑包管 2、材质及规格：HDPE雨水管De225 3、连接形式：胶圈 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 040501004020 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm石屑垫层+180°石屑包管 2、材质及规格：HDPE雨水管De300 3、连接形式：胶圈 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 100.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水井 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 28 | 040504001004 | 砌筑井 | 雨污交汇井1500*1500 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层+150mm预制混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10防水水泥砂浆，Mu20混凝土普通砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：φ700防盗球墨铸铁井盖 5、设置防坠网 | 座 | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 | 040504001010 | 砌筑井 | 450*450雨水口 1、100mm碎石垫层+200mmC25砼基础 2、Mb10水泥砂浆砌MU10砖,内外抹1:2防水水泥砂浆 3、500*500防盗球墨铸铁井盖 | 座 | 13 |  |  |  |  |  |
| 30 | 040504001011 | 砌筑井 | 450*450雨水口 1、100mm碎石垫层+200mmC25砼基础 2、Mb10水泥砂浆砌MU10砖,内外抹1:2防水水泥砂浆 3、500*500防盗青石板井盖 | 座 | 12 |  |  |  |  |  |
| 31 | 040504001012 | 砌筑井 | 800*800雨水井 1、100mmC15砼垫层+200mmC25砼基础 2、Mb10水泥砂浆砌MU10砖,内外抹1:2防水水泥砂浆 3、C25预制混凝土顶板 4、500*500防盗球墨铸铁井盖 5、设置防坠网 | 座 | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | 040901002004 | 预制构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 圆钢(HPB300) | t | 0.130 |  |  |  |  |  |
| 33 | 040901002003 | 预制构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋(HPB400) | t | 1.170 |  |  |  |  |  |
|  |  | 化粪池 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 34 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 3380.71 |  |  |  |  |  |
| 35 | 040103001003 | 回填方 | 1、人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 1834.09 |  |  |  |  |  |
| 36 | 040103002004 | 余方弃置 | 场地内土方平衡后多余土方外运，运距自行考虑，不允许堆放至业主管辖范围内，除业主指定的除外，包括装、运、处置等 | m3 | 1546.62 |  |  |  |  |  |
| 37 | 040504008002 | 整体化粪池 | 1、化粪池#1 2、100mm碎石垫层+100mmC25砼 3、Mb10防水水泥砂浆砌筑Mu20混凝土普通砖，井内外抹灰勾缝用1:2防水水泥砂浆 4、φ500防盗球墨铸铁井盖 | 座 | 500 |  |  |  |  |  |
| 38 | 040504008003 | 整体化粪池 | 1、化粪池#3 2、100mm碎石垫层+100mmC25砼 3、Mb10防水水泥砂浆砌筑Mu20混凝土普通砖，井内外抹灰勾缝用1:2防水水泥砂浆 3、φ500防盗球墨铸铁井 | 座 | 8 |  |  |  |  |  |
| 39 | 040901002002 | 预制构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 21.904 |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔油池 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 40 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)4 | m3 | 192.51 |  |  |  |  |  |
| 41 | 040103001005 | 回填方 | 1、人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 99.02 |  |  |  |  |  |
| 42 | 040103002006 | 余方弃置 | 场地内土方平衡后多余土方外运，运距自行考虑，不允许堆放至业主管辖范围内，除业主指定的除外，包括装、运、处置等 | m3 | 93.49 |  |  |  |  |  |
| 43 | 04B061 | 隔油池 | 1、隔油池2# 2、100mm碎石垫层+150mmC25混凝凝土垫层 3、Mb10水泥砂浆砌筑Mu20混凝土普通砖，1:2防水水泥砂浆抹面 4、φ700防盗球墨铸铁井盖+1100*500球墨铸铁井盖 5、设置防坠网 | 座 | 8 |  |  |  |  |  |
| 44 | 04B062 | 隔油池 | 隔油池3# 100mmC25混凝凝土垫层 C25混凝土井壁 φ800防盗球墨铸铁井盖 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋HRB400 | t | 0.668 |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 围墙 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 46 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 21.35 |  |  |  |  |  |
| 47 | 040103001004 | 回填方 | 1、人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 13.72 |  |  |  |  |  |
| 48 | 040103002005 | 余方弃置 | 场地内土方平衡后多余土方外运，运距自行考虑，不允许堆放至业主管辖范围内，除业主指定的除外，包括装、运、处置等 | m3 | 7.63 |  |  |  |  |  |
| 49 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、100厚碎石垫层；2、250mmC20钢筋混凝土基础 | m3 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 50 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装HPB300 | t | 0.122 |  |  |  |  |  |
| 51 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通砖 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆 3、防潮层材料种类：标高0.06处设一道20厚1：2水泥砂浆防潮层 | m3 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 52 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通砖 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆 | m3 | 10.16 |  |  |  |  |  |
| 53 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通砖 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆 | m3 | 3.74 |  |  |  |  |  |
| 54 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1∶2 | m2 | 109.16 |  |  |  |  |  |
| 55 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 109.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗衣台 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 56 | 04B063 | 洗衣台 | C25砼 | m3 | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 溪坎挡墙 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 57 | 040305003003 | 浆砌块料 | 1、浆砌块石基础^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 58 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1、浆砌块石挡墙^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 7.50 |  |  |  |  |  |
| 59 | 040305003002 | 浆砌块料 | 1、浆砌料石挡墙^水泥砂浆 M10.0（双联出面） | m3 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 60 | 040305003004 | 浆砌块料 | 1、浆砌料石压顶^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 61 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1、人工挖淤泥、流砂 | m3 | 9.30 |  |  |  |  |  |
| 62 | 040103002007 | 余方弃置 | 土方外运，运距自行考虑，不允许堆放至业主管辖范围内，除业主指定的除外，包括装、运、处置等 | m3 | 9.30 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位(专业)工程名称:安昌公厕新建工程-土建-建筑-1#公厕 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | A 土石方工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土 | m3 | 37.29 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 30.24 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 场地内土方平衡后多余土方外运，运距自行考虑，不允许堆放至业主管辖范围内，除业主指定的除外，包括装、运、处置等 | m3 | 7.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | D 砌筑工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010401001002 | 砖基础 | ±0以下： 1.MU20混凝土实心砖 M7.5水泥砂浆 砌筑 2.20厚1:2水泥砂浆（内掺水泥重量5%防水剂）双面抹灰 3.1:2水泥砂浆（内掺水泥重量5%防水剂）防潮层 | m3 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401004001 | 混凝土空心砖 | 外墙：混凝土空心砖 墙厚200mm以内^M5.0混合砂浆 | m3 | 7.07 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401004002 | 混凝土空心砖 | 内墙：混凝土空心砖 墙厚200mm以内^M5.0混合砂浆 | m3 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 墙面挂钢丝网 | m2 | 75.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010501002001 | 带形基础 | 现浇混凝土 基础梁^非泵送商品混凝土C30 | m3 | 3.20 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010502002001 | 构造柱 | 非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 | 非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010503004003 | 圈梁 | 斜圈梁^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010503005001 | 过梁 | ^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010505003002 | 平板 | 斜板、坡屋面板^泵送防水商品混凝土 C30/P6 | m3 | 2.83 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010507001001 | 散水 | 砼面墙脚护坡^非泵送砼C15，油膏嵌缝 | m2 | 16.80 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.043 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.255 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.015 |  |  |  |  |  |
| 19 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.103 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16 | t | 0.543 |  |  |  |  |  |
| 21 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.028 |  |  |  |  |  |
| 22 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.095 |  |  |  |  |  |
|  |  | G 木结构工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 23 | 020508019001 | 封檐板 | 封檐板 板高30cm以内 | m | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 020111002001 | 博风 | 排疝板（博风板）规格（cm）板制作、安装 | m2 | 3.56 |  |  |  |  |  |
| 25 | 020508025001 | 清水望板 | 清水望板20厚制作、安装 | m2 | 37.98 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010702003001 | 木檩 | 屋面木基层 圆檩木 | m3 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 27 | 020505004002 | 圆形椽 | 全圆形椽子直径Φ10cm制作、安装 | m3 | 1.17 |  |  |  |  |  |
|  |  | H 门窗工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010801001001 | 木质门 | M3：定制木格门[含油漆配件等一切在内] | m2 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 29 | 010806001001 | 木质窗 | 定制木格窗(5厚磨砂玻璃，详见施工图纸） | m2 | 4.12 |  |  |  |  |  |
| 30 | 010807003001 | 金属百叶窗 | C2：铝合金窗 | m2 | 8.11 |  |  |  |  |  |
| 31 | 010809004001 | 石材窗台板 | 花岗岩窗台100*300 | m2 | 5.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | J 屋面及防水工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 32 | 010901001001 | 瓦屋面 | 瓦屋面 1.1:2.5水泥砂浆卧瓦层（加钢丝网） 2.180优质小青瓦 | m2 | 40.72 |  |  |  |  |  |
| 33 | 01B012 | 屋脊 | 小青瓦叠脊~五层为准`二层楼房 | m | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 瓦屋面：4厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 40.72 |  |  |  |  |  |
| 35 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼地面：1.5厚聚氨酯防水涂料防水层（两道） | m2 | 18.20 |  |  |  |  |  |
| 36 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 内墙面防水： 1.5厚聚合物水泥基防水涂料[暂按吊顶高度计入] | m2 | 55.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 37 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 天棚面：50厚超细玻璃棉吸音层 | m2 | 18.20 |  |  |  |  |  |
|  |  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 38 | 010404001001 | 垫层 | 地面：100厚碎石垫层干铺 | m3 | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 39 | 010501001002 | 垫层 | 地面：80厚C25混凝土 | m3 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 40 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼地面： 1.素水泥浆一道 2.20厚M15干混地面砂浆找平 3.20厚M15干混砂浆结合层 4.400*400地砖风车形铺贴 | m2 | 18.50 |  |  |  |  |  |
| 41 | 01B017 | 地砖面层大便坑 | 地砖面层大便坑 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 42 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 内墙面：9厚M20.0干混抹灰砂浆打底抹平 | m2 | 59.80 |  |  |  |  |  |
| 43 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙面：胶泥粘结，400*800黄色釉面砖饰面[至吊顶底] | m2 | 55.54 |  |  |  |  |  |
| 44 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 纸灰筋外墙面： 1.界面剂一道 2.15厚M20.0外墙砂浆打底 3.纸筋灰砂浆做旧 | m2 | 31.89 |  |  |  |  |  |
| 45 | 011204001001 | 石材墙面 | 蘑菇石墙面： 1.20厚M20.0水泥砂浆粘结层 2.250*450蘑菇石材贴面（工字形贴） | m2 | 32.89 |  |  |  |  |  |
| 46 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 蘑菇石墙面： 1.15厚M20.0外墙砂浆打底 | m2 | 32.98 |  |  |  |  |  |
| 47 | 011210005001 | 成品隔断 | 木纹高强压塑板成品隔断 | m2 | 21.10 |  |  |  |  |  |
| 48 | 011208002001 | 成品装饰柱 | 成品木质装饰柱安装 | m | 6.64 |  |  |  |  |  |
| 49 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 柳桉木板装饰 | m2 | 2.97 |  |  |  |  |  |
| 50 | 01B016 | 柳桉格栅 | 30*30 柳桉格栅@150(含60*60窗框) | m2 | 4.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | N 天棚工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 51 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 室内天棚面： 1.T型轻钢龙骨（600×600）吊顶 平面 2.天棚450*450穿孔铝板面层 | m2 | 18.20 |  |  |  |  |  |
|  |  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 52 | 020902003001 | 望板油漆 | 清水望板: 1.木材面油漆、防火漆两遍 2.木面防腐防潮防虫处理 | m2 | 31.53 |  |  |  |  |  |
| 53 | 020901006001 | 封檐板油漆 | 封檐板 1.木材面油漆、防火漆两遍 2.木面防腐防潮防虫处理 | m2 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 54 | 020901005001 | 博风板饰金油漆 | 博风板 1.木材面油漆、防火漆两遍 2.木面防腐防潮防虫处理 | m2 | 3.56 |  |  |  |  |  |
| 55 | 020903001002 | 上架构件油漆 | 檩条： 1.木材面油漆、防火漆两遍 2.木面防腐防潮防虫处理 | m2 | 30.03 |  |  |  |  |  |
| 56 | 020902003002 | 椽子油漆 | 木椽: 1.木材面油漆、防火漆两遍 2.木面防腐防潮防虫处理 | m2 | 40.95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 57 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.20厚黑金花洗手台制作安装 2.石材磨斜边 3.石材开孔 | m2 | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 58 | 011503005003 | 金属靠墙扶手 | 卫生间内不锈钢扶手拉杆安装 | m | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 59 | 01B016 | 深浮雕（成品）挑梁、牛腿 | 深浮雕（成品）挑梁、牛腿 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 60 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒安装 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 61 | 01B001 | 纸巾盒 | 纸巾盒 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 62 | 01B002 | 带盖无触式感应垃圾桶 | 带盖无触式感应垃圾桶 | 只 | 5 |  |  |  |  |  |
| 63 | 01B003 | 感应式烘手器 | 感应式烘手器 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | 01B004 | 壁挂皂液器 | 壁挂皂液器 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 65 | 011505010001 | 梳妆镜[带灯光] | 梳妆镜[带灯光] | m2 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 66 | 01B008 | 厕所指示牌 | 厕所指示牌 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | 01B009 | 厕所位指示牌 | 厕所位指示牌 | 块 | 5 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位(专业)工程名称:安昌公厕新建工程-土建-建筑-2#公厕 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | A 土石方工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 2.挖土深度1.5m | m3 | 137.27 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土2.挖土深度6m内 3.土壤25%<含水率≤40% | m3 | 145.17 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 填土机械碾压 ~两遍 | m3 | 128.44 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 场地内多余土方外运，运距自行考虑，不允许堆放至业主管辖范围内，除业主指定的除外，包括装、运、处置等 | m3 | 154.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | D 砌筑工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010402001001 | 砌块墙 | 外墙：蒸压加气混凝土砌块B07 墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆） | m3 | 37.43 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010402001002 | 砌块墙 | 内墙：蒸压加气混凝土砌块B06 墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆） | m3 | 24.84 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 墙面挂钢丝网 | m2 | 148.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 9.94 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010501004001 | 满堂基础 | 泵送商品混凝土 C30 | m3 | 37.27 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 泵送商品砼C30 | m3 | 11.87 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010502002001 | 构造柱 | 非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 5.58 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010503002001 | 矩形梁 | 泵送商品砼C30 | m3 | 7.37 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010503002002 | 矩形梁 | 斜梁^泵送防水商品混凝土 C30/P6`坡度30°＜α≤45°时 | m3 | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010503004001 | 圈梁 | 非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010503005001 | 过梁 | ^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 1.42 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010504001001 | 直形墙 | 厚10以上^泵送商品砼C30 | m3 | 16.95 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010505003001 | 平板 | 泵送商品砼C30 | m3 | 7.64 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010505003002 | 平板 | 斜板、坡屋面板^泵送防水商品混凝土 C30/P6 | m3 | 13.70 |  |  |  |  |  |
| 19 | 010506001001 | 直形楼梯 | 泵送商品砼C30 | m2 | 21.72 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010507007002 | 其他构件 | 檐口马头角墀头 | m3 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 21 | 010507001001 | 散水 | 砼面墙脚护坡^非泵送砼C15，油膏嵌缝 | m2 | 27.25 |  |  |  |  |  |
| 22 | 010507001002 | 坡道 | 非泵送商品砼C15，沥青嵌缝 | m2 | 11.39 |  |  |  |  |  |
| 23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）6.5 | t | 0.020 |  |  |  |  |  |
| 24 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 2.417 |  |  |  |  |  |
| 25 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.073 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 1.388 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 5.929 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16 | t | 1.913 |  |  |  |  |  |
| 29 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.286 |  |  |  |  |  |
| 30 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）20 | t | 0.221 |  |  |  |  |  |
| 31 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）6 | t | 0.107 |  |  |  |  |  |
| 32 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.332 |  |  |  |  |  |
| 33 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 1.032 |  |  |  |  |  |
|  |  | G 木结构工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 34 | 010702005002 | 其他木构件 | 雨蓬木屋架制作、安装 | m3 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 35 | 020508019001 | 封檐板 | 封檐板 板高15cm以内 | m | 5.70 |  |  |  |  |  |
| 36 | 020505004001 | 圆形椽 | 雨蓬：φ6圆形木椽 | m3 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 37 | 010703001001 | 屋面木基层 | 雨蓬：15厚屋面板 | m2 | 4.56 |  |  |  |  |  |
| 38 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.070 |  |  |  |  |  |
| 39 | 01B013 | 膨胀螺栓安装 | 膨胀螺栓安装 | 套 | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | H 门窗工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 40 | 010801002001 | 木质门带套 | M1，洞口尺寸1000*2300，成品套装木门安装 单扇门 | 樘 | 3 |  |  |  |  |  |
| 41 | 010801002002 | 木质门带套 | M2，洞口尺寸800*2100，成品套装木门安装 单扇门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 010801001001 | 木质门 | M3、M4：定制木格门[含油漆配件等一切在内] | m2 | 7.80 |  |  |  |  |  |
| 43 | 010806001001 | 木质窗 | 定制木格窗(5厚磨砂玻璃，详见施工图纸） | m2 | 43.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | J 屋面及防水工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 44 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.20厚M20干混地面砂浆找平 2.顺水条30*20、挂瓦条30*30 3.灰色连体小青瓦面层 | m2 | 142.59 |  |  |  |  |  |
| 45 | 010901001002 | 瓦屋面 | 雨蓬：小青瓦面层，靠墙处沥青嵌缝 | m2 | 4.56 |  |  |  |  |  |
| 46 | 01B012 | 屋脊 | 小青瓦叠脊~五层为准`二层楼房 | m | 12.20 |  |  |  |  |  |
| 47 | 01B014 | 落水 | 小青瓦单落水~宽56cm | m | 5.70 |  |  |  |  |  |
| 48 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 瓦屋面：4厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 142.59 |  |  |  |  |  |
| 49 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 雨蓬：三元乙丙防水卷材一层 | m2 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 50 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼地面：1.5厚聚氨酯防水涂料防水层（两道） | m2 | 72.50 |  |  |  |  |  |
| 51 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 内墙面防水： 1.5厚聚合物水泥基防水涂料[暂按吊顶高度计入] | m2 | 326.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 52 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 天棚面：50厚超细玻璃棉吸音层 | m2 | 84.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 53 | 010404001001 | 垫层 | 地面：100厚碎石垫层干铺 | m3 | 1.71 |  |  |  |  |  |
| 54 | 010501001002 | 垫层 | 地面：100厚混凝土垫层干铺 | m3 | 1.71 |  |  |  |  |  |
| 55 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼地面： 1.素水泥浆一道 2.20厚M15干混地面砂浆找平 3.20厚M15干混砂浆结合层 4.400*400地砖风车形铺贴 | m2 | 72.50 |  |  |  |  |  |
| 56 | 011102003002 | 块料楼地面 | 楼梯： 1.素水泥浆一道 2.20厚M15干混地面砂浆找平 3.20厚M15干混砂浆结合层 4.400*400地砖 | m2 | 31.18 |  |  |  |  |  |
| 57 | 011102001001 | 石材楼地面 | 室外无障碍坡道：20厚青石火烧面 | m2 | 10.52 |  |  |  |  |  |
| 58 | 01B010 | 地砖面层大便坑 | 地砖面层大便坑 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 59 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 内墙面：9厚M20.0干混抹灰砂浆打底抹平 | m2 | 391.63 |  |  |  |  |  |
| 60 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙面：胶泥粘结，400*800黄色釉面砖饰面[至吊顶底] | m2 | 326.30 |  |  |  |  |  |
| 61 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙面： 1.界面剂一道 2.15厚M15.0外墙砂浆打底 3.纸筋灰砂浆做旧 | m2 | 301.24 |  |  |  |  |  |
| 62 | 011210005001 | 成品隔断 | 木纹高强压塑板成品隔断 | m2 | 57.83 |  |  |  |  |  |
|  |  | N 天棚工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 63 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 室内天棚面： 1.T型轻钢龙骨（600×600）吊顶 平面 2.天棚450*450穿孔铝板面层 | m2 | 84.06 |  |  |  |  |  |
| 64 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 楼梯底及屋面檐口底：天棚一般抹灰^DP M15 | m2 | 60.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 65 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 屋面檐口板底： 1.腻子两遍 2.天棚面刷外墙乳胶漆 ~二遍 | m2 | 35.32 |  |  |  |  |  |
| 66 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 楼梯底面： 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 24.68 |  |  |  |  |  |
| 67 | 011404007001 | 其他木材面 | 雨蓬木结构：底油一遍 刮腻子~调和漆~二遍 | m2 | 36.66 |  |  |  |  |  |
|  |  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 68 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 无障碍坡道：不锈钢管扶手栏杆 | m | 9.10 |  |  |  |  |  |
| 69 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | 卫生间内不锈钢扶手拉杆安装 | m | 12.20 |  |  |  |  |  |
| 70 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯：直形硬木扶手 型钢栏杆 | m | 11.27 |  |  |  |  |  |
| 71 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.20厚黑金花洗手台制作安装 2.石材磨斜边 3.石材开孔 | m2 | 2.16 |  |  |  |  |  |
| 72 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒安装 | 个 | 22 |  |  |  |  |  |
| 73 | 01B001 | 纸巾盒 | 纸巾盒 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 74 | 01B002 | 带盖无触式感应垃圾桶 | 带盖无触式感应垃圾桶 | 只 | 13 |  |  |  |  |  |
| 75 | 01B003 | 感应式烘手器 | 感应式烘手器 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 76 | 01B004 | 壁挂皂液器 | 壁挂皂液器 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 77 | 01B005 | 入墙式垃圾桶 | 入墙式一体式纸巾盒带垃圾桶[不锈钢]厂家定制安装 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | 011505010001 | 梳妆镜[带灯光] | 梳妆镜[带灯光] | m2 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 79 | 01B006 | 壁挂式自动喷香机 | 壁挂式自动喷香机 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 80 | 01B007 | 公共厕所标识牌 | 公共厕所标识牌 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 | 01B008 | 厕所指示牌 | 厕所指示牌 | 块 | 3 |  |  |  |  |  |
| 82 | 01B009 | 厕所位指示牌 | 厕所位指示牌 | 块 | 10 |  |  |  |  |  |
| 83 | 01B011 | 厕位手机置物架 | 厕位手机置物架 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 84 | 01B015 | 木框装饰画400*700 | 木框装饰画400*700（内容甲定） | 幅 | 5 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位(专业)工程名称:安昌公厕新建工程-土建-建筑-3#公厕 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | A 土石方工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土 | m3 | 111.09 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 90.39 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 场地内多余土方外运，运距自行考虑，不允许堆放至业主管辖范围内，除业主指定的除外，包括装、运、处置等 | m3 | 20.70 |  |  |  |  |  |
|  |  | D 砌筑工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010401001002 | 砖基础 | ±0以下： 1.MU20混凝土实心砖 M7.5水泥砂浆 砌筑 2.20厚1:2水泥砂浆（内掺水泥重量5%防水剂）双面抹灰 3.1:2水泥砂浆（内掺水泥重量5%防水剂）防潮层 | m3 | 7.49 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401004001 | 混凝土空心砖 | 外墙：混凝土空心砖 墙厚200mm以内^M5.0混合砂浆 | m3 | 34.05 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401004002 | 混凝土空心砖 | 内墙：混凝土空心砖 墙厚200mm以内^M5.0混合砂浆 | m3 | 5.03 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 墙面挂钢丝网 | m2 | 178.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 3.51 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010501002001 | 带形基础 | 现浇混凝土 基础梁^非泵送商品混凝土C30 | m3 | 9.70 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010502003003 | 异形柱 | 圆形柱浇捣^泵送商品砼C25 | m3 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010502002001 | 构造柱 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 4.23 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010503002003 | 矩形梁 | 现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^泵送商品砼C25 | m3 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010503002004 | 矩形梁 | 现浇混凝土 斜梁^泵送商品砼C25`坡度30°＜α≤45°时 | m3 | 1.77 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010503004001 | 圈梁 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 1.90 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010503004003 | 圈梁 | 斜圈梁^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010503005001 | 过梁 | ^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010505003004 | 平板 | 现浇混凝土 平板^泵送商品砼C25 | m3 | 5.38 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010505003002 | 平板 | 斜板、坡屋面板^泵送防水商品混凝土 C25/P6 | m3 | 9.64 |  |  |  |  |  |
| 19 | 010507007004 | 其他构件 | 檐口马头角墀头 | m3 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010507001001 | 散水 | 砼面墙脚护坡^非泵送砼C15，油膏嵌缝 | m2 | 16.65 |  |  |  |  |  |
| 21 | 010507001003 | 坡道 | 非泵送商品砼C15，沥青嵌缝 | m2 | 2.69 |  |  |  |  |  |
| 22 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.085 |  |  |  |  |  |
| 23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 1.351 |  |  |  |  |  |
| 24 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.062 |  |  |  |  |  |
| 25 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.744 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 0.067 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16 | t | 0.407 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.080 |  |  |  |  |  |
| 29 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）20 | t | 0.023 |  |  |  |  |  |
| 30 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）22 | t | 0.116 |  |  |  |  |  |
| 31 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.095 |  |  |  |  |  |
| 32 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.502 |  |  |  |  |  |
| 33 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.113 |  |  |  |  |  |
|  |  | F 金属结构工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 34 | 010606008001 | 钢梯 | 钢梯参图集15J401 T1D10 | t | 0.846 |  |  |  |  |  |
|  |  | G 木结构工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 35 | 020508019001 | 封檐板 | 封檐板 板高30cm以内 | m | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 020111002001 | 博风 | 排疝板（博风板）规格（cm）板制作、安装 | m2 | 5.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | H 门窗工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 37 | 010801002004 | 木质门带套 | M1，洞口尺寸1000*2300，成品套装木门安装 单扇门 | 樘 | 3 |  |  |  |  |  |
| 38 | 010801002005 | 木质门带套 | M2，洞口尺寸800*2100，成品套装木门安装 单扇门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 010801002006 | 木质门带套 | M5，洞口尺寸1200*2100，成品套装木门安装 单扇门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 010806001001 | 木质窗 | 定制木格窗(5厚磨砂玻璃，详见施工图纸） | m2 | 30.86 |  |  |  |  |  |
|  |  | J 屋面及防水工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 41 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1.20厚M20干混地面砂浆找平 2.顺水条30*20、挂瓦条30*30 3.灰色连体小青瓦面层 | m2 | 85.22 |  |  |  |  |  |
| 42 | 01B012 | 屋脊 | 小青瓦叠脊~五层为准`二层楼房 | m | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 43 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 瓦屋面：4厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 85.22 |  |  |  |  |  |
| 44 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼地面：1.5厚聚氨酯防水涂料防水层（两道） | m2 | 76.86 |  |  |  |  |  |
| 45 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 内墙面防水： 1.5厚聚合物水泥基防水涂料[暂按吊顶高度计入] | m2 | 198.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 46 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 天棚面：50厚超细玻璃棉吸音层 | m2 | 34.26 |  |  |  |  |  |
|  |  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 47 | 010404001001 | 垫层 | 地面：100厚碎石垫层干铺 | m3 | 4.62 |  |  |  |  |  |
| 48 | 010501001002 | 垫层 | 地面：80厚C25混凝土 | m3 | 3.69 |  |  |  |  |  |
| 49 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼地面： 1.素水泥浆一道 2.20厚M15干混地面砂浆找平 3.20厚M15干混砂浆结合层 4.400*400地砖风车形铺贴 | m2 | 46.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 50 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 内墙面：9厚M20.0干混抹灰砂浆打底抹平 | m2 | 124.81 |  |  |  |  |  |
| 51 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙面：胶泥粘结，400*800黄色釉面砖饰面[至吊顶底] | m2 | 112.10 |  |  |  |  |  |
| 52 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 纸灰筋外墙面： 1.界面剂一道 2.15厚M20.0外墙砂浆打底 3.纸筋灰砂浆做旧 | m2 | 202.79 |  |  |  |  |  |
| 53 | 011210005001 | 成品隔断 | 木纹高强压塑板成品隔断 | m2 | 27.48 |  |  |  |  |  |
| 54 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 柳桉木板装饰 | m2 | 2.35 |  |  |  |  |  |
|  |  | N 天棚工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 55 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 室内天棚面： 1.T型轻钢龙骨（600×600）吊顶 平面 2.天棚450*450穿孔铝板面层 | m2 | 34.26 |  |  |  |  |  |
| 56 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 屋面檐口板底：天棚一般抹灰^DP M15 | m2 | 19.26 |  |  |  |  |  |
|  |  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 57 | 020901006001 | 封檐板油漆 | 封檐板 1.木材面油漆、防火漆两遍 2.木面防腐防潮防虫处理 | m2 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 58 | 020901005001 | 博风板饰金油漆 | 博风板 1.木材面油漆、防火漆两遍 2.木面防腐防潮防虫处理 | m2 | 3.56 |  |  |  |  |  |
| 59 | 011405001002 | 金属面油漆 | 钢梯（参图集15J401 T1D10） 1.表面刷防锈漆 两遍 2.金属面刷氟碳漆 ~二遍 | m2 | 25.94 |  |  |  |  |  |
| 60 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 屋面檐口板底： 1.腻子两遍 2.天棚面刷外墙乳胶漆 ~二遍 | m2 | 19.26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 61 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 无障碍坡道：不锈钢管扶手栏杆 | m | 4.70 |  |  |  |  |  |
| 62 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.20厚黑金花洗手台制作安装 2.石材磨斜边 3.石材开孔 | m2 | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 63 | 01B004 | 壁挂皂液器 | 壁挂皂液器 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | 011505010001 | 梳妆镜[带灯光] | 梳妆镜[带灯光] | m2 | 2.80 |  |  |  |  |  |
| 65 | 01B020 | 公共厕所标识牌 | 公共厕所标识牌 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | 01B008 | 指示牌 | 指示牌 | 块 | 4 |  |  |  |  |  |
| 67 | 01B009 | 厕所位指示牌 | 厕所位指示牌 | 块 | 7 |  |  |  |  |  |
| 68 | 01B021 | 木框装饰画400*700 | 木框装饰画400*700（内容甲定） | 幅 | 4 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位(专业)工程名称:安昌公厕新建工程-安装-1#公厕安装 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 电气系统 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 AL1 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001003 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001004 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 37.51 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411004003 | 配线 | 1、穿照明线 WDZB-BYJ-4 | m | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1、穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 81.02 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411004002 | 配线 | 1、穿照明线 WDZB-BYJR-2.5 | m | 40.51 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、LED防雾灯1*40W | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404034001 | 照明开关 | 1、单联单控开关 86型 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404034002 | 照明开关 | 1、双联单控开关 86型 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404035003 | 插座 | 1、单相防水二,三孔普通插座（安全型）AC250V 10A | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411006001 | 接线盒 | 1、钢制开关插座盒 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411006002 | 接线盒 | 1、钢制灯头盒 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411006005 | 接线盒 | 1、暗装接线盒 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030409005001 | 避雷网 | 1、避雷网安装 沿折板支架敷设φ12热镀锌圆钢 | m | 44.47 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 2、暗装接线盒 | m | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 19.53 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030409004001 | 均压环 | 1、避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 25.14 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411005001 | 接线箱 | 1、总等电位箱MEB 2、接地跨接线安装 接地跨接线 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411006003 | 接线盒 | 1、局部等电位箱LEB 2、接地跨接线安装 接地跨接线 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030409002001 | 接地母线 | 1、户内接地母线-40*4热镀锌扁钢 | m | 24.94 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030409002002 | 接地母线 | 1、户外接地母线-40*4热镀锌扁钢 | m | 2.08 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水系统 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 23 | 031001006012 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管（热熔连接） PE50 | m | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 24 | 031001007001 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 25 | 031001007002 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）40 | m | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 031001007003 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）32 | m | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 27 | 031001007004 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）25 | m | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 28 | 031001007005 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）20 | m | 5.64 |  |  |  |  |  |
| 29 | 031001007006 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）15 | m | 4.40 |  |  |  |  |  |
| 30 | 031003013002 | 水表 | 1、水表组成安装 DN50 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、螺纹闸阀 DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、止回阀 DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 031002003007 | 套管 | 1、一般穿墙钢套管制作安装 DN200 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 031002003005 | 套管 | 1、一般穿墙钢套管制作安装 DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 031002003006 | 套管 | 1、一般穿墙钢套管制作安装 DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030413001001 | 铁构件 | 1、一般铁构件制作 2、一般铁构件安装 | kg | 4.25 |  |  |  |  |  |
| 37 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3、一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4、一般钢结构 调和漆~第一遍 5、一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 4.25 |  |  |  |  |  |
| 38 | 03B001 | 埋地给排水管基础，垫层,挖土回填等 | 1、埋地给排水管基础，垫层,挖土回填等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 030901013001 | 灭火器 | 1、室内灭火器安装（MF/ABC3*2) | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | 03B003 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风空调系统 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 41 | 030108006001 | 其他风机 | 1、壁扇轴流风机[风量400CMH,全压29PA,功率0.025kw，噪音54dB(A)] | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | 03B006 | 不锈钢防虫网罩 | 1、不锈钢防虫网罩 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位(专业)工程名称:安昌公厕新建工程-安装-3#公厕安装 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 电气系统 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 AL2 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001003 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 | m | 80.80 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001004 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 107.85 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*6 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411004003 | 配线 | 1、穿照明线 WDZB-BYJ-4 | m | 173.60 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411004004 | 配线 | 1、穿照明线 WDZB-BYJR-4 | m | 86.80 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 | 1、穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 221.30 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004002 | 配线 | 1、穿照明线 WDZB-BYJR-2.5 | m | 109.35 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、LED灯1*40W | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、吸顶灯 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、LED防雾灯1*40W | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404034001 | 照明开关 | 1、单联单控开关 86型 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030404034002 | 照明开关 | 1、双联单控开关 86型 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404034004 | 照明开关 | 1、三联单控开关 86型 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030404035001 | 插座 | 1、单相二,三孔普通插座（安全型）AC250V 10A | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030404035003 | 插座 | 1、单相防水二,三孔普通插座（安全型）AC250V 10A | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030404035002 | 插座 | 1、单相三孔空调插座（安全型） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 03B002 | 残卫呼叫系统 | 1、残卫呼叫系统（含呼叫按钮、复位开关、控制器与声光报警器） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404036001 | 其他电器 | 1、小厨宝 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030411006001 | 接线盒 | 1、钢制开关插座盒 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411006004 | 接线盒 | 1、暗装接线盒 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411006002 | 接线盒 | 1、钢制灯头盒 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030409005001 | 避雷网 | 1、避雷网安装 沿折板支架敷设φ12热镀锌圆钢 | m | 65.66 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 2、暗装接线盒 | m | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 71.07 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030409004001 | 均压环 | 1、避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 52.96 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411005001 | 接线箱 | 1、总等电位箱MEB 2、接地跨接线安装 接地跨接线 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030411006003 | 接线盒 | 1、局部等电位箱LEB 2、接地跨接线安装 接地跨接线 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030409002001 | 接地母线 | 1、户内接地母线-40*4热镀锌扁钢 | m | 84.46 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030409002002 | 接地母线 | 1、户外接地母线-40*4热镀锌扁钢 | m | 2.08 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水系统 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 34 | 031001006012 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管（热熔连接） PE50 | m | 1.58 |  |  |  |  |  |
| 35 | 031001007001 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 13.16 |  |  |  |  |  |
| 36 | 031001007002 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）40 | m | 8.27 |  |  |  |  |  |
| 37 | 031001007003 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）32 | m | 14.17 |  |  |  |  |  |
| 38 | 031001007004 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）25 | m | 8.32 |  |  |  |  |  |
| 39 | 031001007005 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）20 | m | 3.17 |  |  |  |  |  |
| 40 | 031001007006 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）15 | m | 19.89 |  |  |  |  |  |
| 41 | 031001006007 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管（热熔连接）PP-R DN15 | m | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 42 | 031003013002 | 水表 | 1、水表组成安装 DN50 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、螺纹闸阀 DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、止回阀 DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、螺纹截止阀DN25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、自动排气阀安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 031002003004 | 套管 | 1、刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100 2、刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 48 | 031002003007 | 套管 | 1、一般穿墙钢套管制作安装 DN200 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 49 | 031002003005 | 套管 | 1、一般穿墙钢套管制作安装 DN150 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 50 | 031002003006 | 套管 | 1、一般穿墙钢套管制作安装 DN65 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 51 | 030413001001 | 铁构件 | 1、一般铁构件制作 2、一般铁构件安装 | kg | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 52 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3、一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4、一般钢结构 调和漆~第一遍 5、一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 53 | 03B001 | 埋地给排水管基础，垫层,挖土回填等 | 1、埋地给排水管基础，垫层,挖土回填等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | 030901013001 | 灭火器 | 1、室内灭火器安装（MF/ABC3*2) | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 2、防潮层、保护层安装 铝箔管道 | m3 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 56 | 03B003 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | 03B005 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风空调系统 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 58 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1250 | m2 | 23.29 |  |  |  |  |  |
| 59 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | m2 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 60 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、单层百叶风口800*300 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 61 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、单层百叶风口600*200 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 62 | 030108006001 | 其他风机 | 1、壁扇轴流风机[风量400CMH,全压29PA,功率0.025kw，噪音54dB(A)] | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 63 | 030108006004 | 其他风机 | 1、壁扇轴流风机[风量1650CMH,全压58PA,功率0.06kw，噪音58dB(A)] | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 030108006003 | 其他风机 | 1、壁扇轴流风机[风量1230CMH,全压45PA,功率0.04kw，噪音60dB(A)] | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 030108006002 | 其他风机 | 1、壁扇轴流风机[风量600CMH,全压40PA,功率0.025kw，噪音57dB(A)] | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | 030701003001 | 空调器 | 1、室内壁挂机[风量：600CMH,制冷量3.5KW,制热量3.9KW,功率1+1.13KW] | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | 030701004001 | 风机盘管 | 1、室内风管机[风量：10.7CMH,制冷量4KW,制热量2.5KW,功率0.038KW] | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | 030701004002 | 风机盘管 | 1、室内风管机[风量：9CMH,制冷量2.8KW,制热量3.2KW,功率0.029KW] | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | 030701004003 | 风机盘管 | 1、室内风管机[风量：19CMH,制冷量7KW,制热量8KW,功率0.054KW] | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | 030701003002 | 空调器 | 1、室外机[制冷量14KW,制热量16KW,功率5KW](含铜管、冷凝水管UPVC及其保温、冷媒R410A、分歧器、吊支架、信号线、线控线、穿墙套管、阀门等安装及调试) | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | 03B006 | 不锈钢防虫网罩 | 1、不锈钢防虫网罩 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 72 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道(厚度mm)30mm | m3 | 13.20 |  |  |  |  |  |
| 73 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1、设备支架制作 单件重量（kg）50以下 2、设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | t | 150.000 |  |  |  |  |  |
| 74 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3、一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4、一般钢结构 调和漆~第一遍 5、一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 75 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1、通风空调系统调试费 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位(专业)工程名称:安昌公厕新建工程-安装-5#公厕安装 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 电气系统 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 AL3 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001003 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 | m | 40.08 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001004 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 58.12 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*6 | m | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411004003 | 配线 | 1、穿照明线 WDZB-BYJ-4 | m | 92.16 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411004004 | 配线 | 1、穿照明线 WDZB-BYJR-4 | m | 46.08 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 | 1、穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 122.24 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004002 | 配线 | 1、穿照明线 WDZB-BYJR-2.5 | m | 61.12 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、LED灯1*40W | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、LED防雾灯1*40W | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404034001 | 照明开关 | 1、单联单控开关 86型 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404034002 | 照明开关 | 1、双联单控开关 86型 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030404035001 | 插座 | 1、单相二,三孔普通插座（安全型）AC250V 10A | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404035003 | 插座 | 1、单相防水二,三孔普通插座（安全型）AC250V 10A | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030404035002 | 插座 | 1、单相三孔空调插座（安全型） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030404036001 | 其他电器 | 1、小厨宝 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411006001 | 接线盒 | 1、钢制开关插座盒 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411006004 | 接线盒 | 1、暗装接线盒 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030411006002 | 接线盒 | 1、钢制灯头盒 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030409005001 | 避雷网 | 1、避雷网安装 沿折板支架敷设φ12热镀锌圆钢 | m | 60.47 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 2、暗装接线盒 | m | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 47.27 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030409004001 | 均压环 | 1、避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 40.27 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030411005001 | 接线箱 | 1、总等电位箱MEB 2、接地跨接线安装 接地跨接线 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030411006003 | 接线盒 | 1、局部等电位箱LEB 2、接地跨接线安装 接地跨接线 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030409002001 | 接地母线 | 1、户内接地母线-40*4热镀锌扁钢 | m | 55.87 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030409002002 | 接地母线 | 1、户外接地母线-40*4热镀锌扁钢 | m | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水系统 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 31 | 031001006012 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管（热熔连接） PE50 | m | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 32 | 031001007001 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 33 | 031001007002 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）40 | m | 7.32 |  |  |  |  |  |
| 34 | 031001007003 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）32 | m | 6.31 |  |  |  |  |  |
| 35 | 031001007004 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）25 | m | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 36 | 031001007005 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）20 | m | 5.76 |  |  |  |  |  |
| 37 | 031001007006 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）15 | m | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 38 | 031001006007 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管（热熔连接）PP-R DN15 | m | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 39 | 031003013002 | 水表 | 1、水表组成安装 DN50 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、螺纹闸阀 DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、止回阀 DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 031002003007 | 套管 | 1、一般穿墙钢套管制作安装 DN200 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | 031002003005 | 套管 | 1、一般穿墙钢套管制作安装 DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 031002003006 | 套管 | 1、一般穿墙钢套管制作安装 DN65 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 030413001001 | 铁构件 | 1、一般铁构件制作 2、一般铁构件安装 | kg | 8.25 |  |  |  |  |  |
| 46 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3、一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4、一般钢结构 调和漆~第一遍 5、一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 8.25 |  |  |  |  |  |
| 47 | 03B001 | 埋地给排水管基础，垫层,挖土回填等 | 1、埋地给排水管基础，垫层,挖土回填等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 030901013001 | 灭火器 | 1、室内灭火器安装（MF/ABC3*2) | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 2、防潮层、保护层安装 铝箔管道 | m3 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 50 | 03B003 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风空调系统 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 51 | 030108006001 | 其他风机 | 1、壁扇轴流风机[风量400CMH,全压29PA,功率0.025kw，噪音54dB(A)] | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | 030108006004 | 其他风机 | 1、壁扇轴流风机[风量8000CMH,全压42PA,功率0.025kw，噪音58dB(A)] | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | 030108006002 | 其他风机 | 1、壁扇轴流风机[风量600CMH,全压40PA,功率0.025kw，噪音57dB(A)] | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | 03B006 | 不锈钢防虫网罩 | 1、不锈钢防虫网罩 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位(专业)工程名称:安昌公厕新建工程-安装-4、6#公厕安装 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B001 | 洁具及其相应管路拆除 | 1、洁具及其相应管路拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4-1：

工程量清单综合单价计算表

工程名称：                                                   第  页  共  页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表5：

施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：                                                     第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合 单价（元） | 合价（元） | 其中（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表5-1：

措施项目清单综合单价计算表

工程名称：                                                     第  页  共  页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6：

施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：                                                  第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费(含扬尘防治增加费) |  |  |  |
| 2 | 其他组织措施费 |  |  |  |
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 2.2 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 2.3 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 2.4 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 2.5 | 行车、行人干扰费增加费 |  |  |  |
| 2.6 | 提前竣工增加费 |  |  |  |
| 2.7 | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 2.8 | 特殊地区施工增加费 |  |  |  |
| 2.9 | 其他施工组织措施费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

附表7：

主要设备材料价格表

第  页  共  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |

附表8：

其他项目报价表

（格式自拟）

# 附件五：投标人详细的技术方案和人力资源安排

（由投标人自行填写）

主要包括：对本项目技术要点阐述、安装技术方案、技术措施和人力资源安排等。

投标人（盖章）：       法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件六：投标设备材料详细清单

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 技术参数 | 生产厂家 | 品牌及其产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：               法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2020年   月   日

注：本表格可自行扩展。

# 附件七：随机专用工具及备品备件明细表

| 投标产品名称 型号规格 | 名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 专用工具： |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件： |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表所列为随投标产品所带的专用工具和备品备件。

2. 本表中所列价格已经计入投标总价。

投标人（盖章）：             法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2020年   月   日

# 附件八：供招标人选购的备品备件一览表

| 投标产品名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.表所列为质保期满后连续使用5年所需的备品备件清单，不变价。

- 表中所列价格不计入投标总价，仅供招标人评标时参考，招标人可自行决定是否采购。

投标人（盖章）：             法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2020年   月   日

# 附件九：技术偏离表

| 编号 | 项目名称 | 招标技术 参数要求 | 投标技术 参数响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件十：投标承诺书

：

我公司自愿参加                 项目的招标活动，完全遵守招标文件的所有要求，并作如下承诺：

我公司提供免费维修保养期后的维修保养办法及费用：

投标人（盖章）：                   法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件十一：投标提问书

：

我们认真阅读了                          招标项目的招标文件等技术资料，并对投标的项目现场进行了踏勘，本公司愿意遵守和接受招标文件中所有的内容和条款，恪守信誉、严肃竞标规则，在不改变要求的条件下，对下列容易产生理解上歧义的条款和未明确事项，提请招标人予以澄清解答。

需在投标中澄清、解答的问题：（可添页）

1、

2、

3、

4、

联系电话：                 投标人：（盖章）

传   真：                  经 办 人：（签字或盖章）

年    月    日

# 附件十二：答疑纪要

各投标人在研究了                        招标项目的招标文件等有关资料后，各投标人于     年   月   日16时前提交了投标提问书，现招标人对各投标人的提问和招标文件作如下说明：

一、对各投标人提问的回复：

1、

答：

2、

答：

二、对招标文件补充说明如下：

1、

2、

招标人：                   （盖单位章）

招标代理：                 （盖单位章）

2020年  月  日

# 附件十三：招标范围和技术要求

1、项目概况

本次项目现场为东街北片区，总面积11.2公顷，住户为500户,人口约2500人。东街北片住宅密集、小巷多、巷面窄，路面极大部分为青石板，开挖深度、宽度、面积等都受到实际地形地貌的影响，为解决道路狭窄施工的限制及对古镇的保护，本项目采用真空排污、真空厕所的设备系统来实现排污。

2、项目标准

2.1 方案设计标准

（1）排污部分

根据东街北片区地势情况，沿柯北大道、镇中路两侧部分范围可采用传统重力管网收集方案，其余狭窄路段采用真空技术收集方案。

初步统计项目范围内共500户，其中150户通过传统重力方式收集排出，350户通过真空技术收集压力排出，设置真空泵站500m³/d一套，根据民居分布部署一体化真空收集箱88个；所有排水户按照应接尽接、“零直排”原则设计。

采购内容包括真空排污设备一套，真空排污设备安装一批，东片北街排污纳管施工一批。

真空排污设备施工应按规范规程施工：

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275

《埋地聚乙烯给谁管道工程技术规程》CJJ101

《埋地硬聚乙烯给水管道工程技术规程》CECS17

《建筑小区塑料检查井应用技术规程》CECS227

（2）公厕部分

东街北片区内兴街路口、赵家溇、镇中路、庙弄、酱醉制品文创园公厕等5个公厕进行改建，全部规划为真空厕所，与真空排污系统连接纳管。

赵家溇、酱醉制品文创园两个公厕改建为3A级公厕，兴街路口、镇中路两个厕所改建为A级厕所，庙弄改建为真空公厕。

采购内容包括五个公厕的A级厕所设计，房屋改建、装修一批，真空厕所设备一批。

厕所等级规范要求请参见：

《GB╱T18973-2016旅游厕所质量等级的划分与评定》

《旅游厕所等级标准对照表(2018 最新版)》。

（3）真空全域管理平台

实现真空排污系统泵站、收集箱的运行状态，真空阀开启状态、次数，各收集箱排水量（各区域污水量）、总排水量等实时监测，同时具备整套真空排水系统的工艺，大数据显示等展示功能；

实现真空厕所设备运行状态，空气、湿度、温度、耗材量、能耗等实时监测，数据汇总和分析；同时具备各个公厕显示使用位、空置位等智能显示信息等功能模块。

可结合安昌现有的智慧旅游系统，进行智慧化引导和展示。

2.2 项目验收标准

验收标准分为到货验收、进度验收和项目验收三部分：

- 到货验收

对设备的到货时间，到货设备的技术参数（尺寸、部件、工艺、数量等满足应标文件要求）等到货确认；

- 进度验收

投标人必须在应标文件内规划本项目的实施方案和时间进度表，经过招标人确认后，双方在项目实施过程中根据项目进度表按月进度时间和工程完成质量进行验收。

- 项目验收

- 东街北片区排污全部施工完成。真空排污系统按照设计标准正常运行，纳管污水通过重力收集和真空收集接入市政管网；

- 东街北片区5个公厕改建真空厕所全部完成。赵家溇、酱醉制品文创园两个公厕达到3A级标准，兴街路口、镇中路两个厕所达到A级标准，庙弄改建为真空公厕。

- 真空全域管理平台模块全部完成并接入安昌真空智慧旅游平台。全面管理真空排污、真空厕所相关数据，数据分析，实现智慧排污、智慧厕所全域管理的方案效果。智慧平台软件开发、硬件采购安装等相关的一切费用均由中标方承担。

2.3 技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参考图片 | 配置参数 |  | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空收集箱 |  | 收集箱是收集和传输生活污水的装置。 主要由壳体、真空阀、控制器、液位及进气管组成，与重力排水接户管、真空排水接户管相连。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 收集箱进水口大小为直径160mm，排水管直接90mm，检修口尺寸为直径700mm. |  |  |
|  |  |  | 收集箱壳体采用玻璃钢（FRP）制作，能抗腐蚀、抗冲击、耐老化。尺寸不大于800cm× 800cm×1100cm. |  |  |
|  |  |  | 收集箱井口设置木质禁止踩踏盖板。。 |  |  |
|  |  |  | 收集箱进气管应设置于地面之上，采用镀锌钢管防护，镀锌钢管不小于dn80 |  |  |
|  |  |  | 收集箱应能实现对真空阀开启次数及高液位报警的监控 |  |  |
|  |  |  | 收集箱应设有应急检修球阀，阀门不小于dn20; |  |  |
|  |  |  | 收集箱应设有手动截止阀，阀门不小于dn80 |  |  |
|  |  |  | 真空阀 | 真空阀是真空系统的关键部件，应采用无电、无额外气源的先进技术产品角座阀。 |  |
|  |  |  |  | 真空阀阀体应由坚固、耐腐蚀的ABS材料制成。 |  |
|  |  |  |  | 真空阀运行真空度：-25kPa~-80kPa |  |
|  |  |  |  | 真空阀与控制器集成一体，由系统内真空度控制开闭,可防止过早启动和脉动。 |  |
|  |  |  |  | 真空阀的通径不小于65mm，接口90mm. |  |
|  |  |  |  | ★真空阀密封膜使用寿命不应小于25万次开闭次数，并提供报告。 |  |
|  |  |  |  | 真空阀的数量根据服务户数或最大污水流量确定，需满足峰值流量下正常排水的需要。 |  |
|  |  |  | 液位采用无接触气压方式，液位感应管不小于50mm. |  |  |
| 2 | 真空泵站 |  | 真空泵站可满足系统污水量500m³/d的使用。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 真空泵站是真空排水系统的核心部分，由4套真空发生装置、2套污水排放装置、1套真空罐、1套臭气处理装置、1套真空缓冲设备、1套真空压力传感器、1套液位传感器、1套控制系统、1套连接管路及阀门等部分组成。 |  |  |
|  |  |  | 真空泵站能够产生系统运行所需的真空，并实现污水及气体的排放。 |  |  |
|  |  |  | 真空泵站可维持系统真空度保持在-50kPa~-70kPa之间。 |  |  |
|  |  |  | ★真空泵站的流量和工作真空合理匹配。真空泵站的应保证在峰值流量下，管路末端最不利点也能完全实现污水的真空收集。在投标时需提供详细部件选型计算书及布局图。 |  |  |
|  |  |  | 应在以下条件下可连续正常工作： ——海拔不超过1000m； ——输送介质温度不超过＋70°C； ——输送介质pH值为5～9； ——输送介质中的固相物的容积比在5%以下； ——输送介质的运动粘度为7×10-6～23×10-6m2/s； ——输送介质的密度不大于1.2×103kg/m3。 |  |  |
|  |  |  | 真空发生装置 | ▲真空发生装置主要部件采用德国普旭、贝克、里其乐，日本好利旺等品牌爪式真空泵，要求质量可靠，符合本技术要求各种条件下的正常运行。 |  |
|  |  |  |  | 真空发生装置排气流量不低于250m³/h. 功率5.5kW. |  |
|  |  |  |  | ★系统中真空发生装置易损主件在本地不少于2套以上的备件。 |  |
|  |  |  |  | 电机为三相异步电机，应符合IEC标准。电机采用优质品牌。 |  |
|  |  |  |  | 真空压力传感器应安装于真空缓冲设备的较高位置，并可设置工作真空的高限和低限。真空压力传感器采用优质品牌。 |  |
|  |  |  |  | 安装真空发生装置的房间，室内温度宜维持在5℃~40℃之间； |  |
|  |  |  | 污水排放装置 | ▲污水排放装置主要部件选用格兰富、飞力、罗博思达等品牌干式安装污水泵。污水泵需采用无堵塞形式，泵的必需气蚀余量小于2.5m，应满足即使不采用平衡管时也能将污物存储系统内的污水排出。投标时需提供泵的功能参数曲线。 |  |
|  |  |  |  | 系统中污水泵排污流量不低于50m³/h. |  |
|  |  |  |  | 电机为三相异步电机，应符合IEC标准。电机采用优质品牌。 |  |
|  |  |  |  | ★系统中污水泵应设置不少于1台的备用泵。 |  |
|  |  |  | 真空罐 | ▲污物存储系统中真空污水罐采用碳钢焊制，内外防腐处理，能在-80kPa的工况下正常工作。系统中设置1套污水罐，直径2.2m，容积不低于10m³.需提供计算说明书。 |  |
|  |  |  |  | 污物存储系统设置可观察视窗，可在外部目测污水罐内水位情况。 |  |
|  |  |  |  | 液位传感器要求能实时显示污物存储系统中污水储存情况，并能为污水的排放控制提供信号。污水罐侧壁上安装有4套浮球液位开关，能辅助控制污水泵的启停。 |  |
|  |  |  | 配套零部件 | 管件、阀门等配套部件应有产品合格证书，设备须有产品原产地证明或合格证书，性能应符合使用需要。阀门应有良好的通流和耐腐蚀性能，以避免水中杂物在阀门中卡阻。停泵时，阀瓣在重力的作用下快速关闭，从而有效地预防和抑制水锤。阀门应便于维护维修。 必须完全满足真空泵站系统正常运行。 |  |
|  |  |  | 外观 | 设备各构成部分外表面不得有明显的磕碰伤痕、变形等缺陷；控制电气设备应设置在机柜内，要求整体协调美观。 |  |
|  |  |  | 铭牌 | 设备的铭牌应在明显部位固定。标牌的尺寸和技术要求应符合GB/T13306-91的规定。铭牌上应有下列内容：制造标商名称和商标、设备的型号和规格、设备的编号、其它必要的技术参数、出厂日期、制造商指定的其它内容。 |  |
|  |  |  | 材料 | 过流零部件、泵轴、密封材料、外露紧固件、泵的壳体等关键部件均应采用优质材料。生产备品备件的材料和生产原设备的材料必须相同，备品备件可使用于所有相同的设备。 必须完全满足真空泵站系统正常运行。 |  |
|  |  |  | 控制系统 | ▲采用PLC控制，应具备手动、自动控制模式。控制柜上至少应具有系统正常运行、系统故障显示等内容。 |  |
|  |  |  |  | 控制系统应具备电机短路保护、过载保护等功能，但不仅限于此。 |  |
|  |  |  |  | 控制系统在下列情况发生时应及时报警：  负压罐内水位超高、超低；  排污泵故障停止工作；  负压泵故障停止工作；  负压泵或排污泵超时运行；  负压罐内负压度超高、超低。 |  |
|  |  |  |  | 控制线路简单，可靠，便于维修。 |  |
|  |  |  |  | 控制柜（箱）外壳材质为冷轧钢板，钢板厚度不低于1.5mm,表面喷塑处理。采用落地式安装。 |  |
|  |  |  |  | 控制柜（箱）应能防滴水、防尘、防潮，控制柜的防护等级应符合GB3797－2005中的规定，等级不低于IP55. |  |
|  |  |  |  | 控制系统断路器、接线端子等所有电气元件均应采用西门子、施耐德、万可、菲尼克斯等品牌。PLC选用西门子、ABB、施耐德等品牌。 |  |
|  |  |  |  | 所有供电及控制电缆应为低烟、无卤、阻燃电缆并满足相关规范的要求。 |  |
|  |  |  |  | 箱内导线、导线颜色符合GB/T2681规定、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。 |  |
|  |  |  |  | 控制柜应为信号输入、输出设端子排，外信号端子排为干接点方式，接点尺寸需与接入电缆配合。接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电源、短路电流强度所需要的接触压力。 |  |
|  |  |  |  | 必须完全满足真空泵站系统正常运行。 |  |
|  |  |  | 臭气处理装置 | 真空发生装置排出气体经臭气处理装置处理后排放，采用生物滤池除臭，最终排气应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》。 |  |
|  |  |  |  | 生物滤池面积不小于8㎡，半地下修建，上部进行美化处理。滤池底部应有排水措施。 |  |
|  |  |  | 监控系统 | 监控系统分为三部分，一部分是对真空泵站的监控，二是对收集箱的监控，三是对系统能耗的监控。 |  |
|  |  |  |  | 真空泵站监控系统能实时监测到真空泵站运行真空度、污水存储装置液位、真空发生装置、污水排放装置运行情况及设备报警信息。 |  |
|  |  |  |  | 收集箱监控系统能监测到每个收集箱真空阀开闭状态、高液位报警等信息。 |  |
|  |  |  |  | 系统能耗监控可监测到系统的排污量及耗电量。 |  |
|  |  |  |  | 监控方案在投标文件中详细说明。 |  |
|  |  |  | 真空系统连接管 | ★真空管路采用高密度聚乙烯HDPE管,电热熔连接。 | 详见真空管网材料清单 |
|  |  |  |  | ★真空管路采用PE100材质，压力等级为PN16, SDR11 |  |
|  |  |  |  | 主管爬坡累积高度不宜大于5m,应成锯齿形剖面铺设（图1），由一段直管和两个45°弯头组成，垂直高度在200mm至600mm的范围内 |  |
|  |  |  |  | 安装完毕后要求进行负压的气密性试验，要求每2小时负压度下降不超过5%。 |  |
|  |  |  |  | 每隔450m的主管及大于200m的支管处应设置检修阀 |  |
| 3 | 管网检测装置 |  | 含足泵、测试球，检测压力计等 |  |  |
| 4 | 施工配件 |  | 电气接线防护、管路支架、真空管路接头、阀门、熔接头等电器元件部件配套配件等配套配件。 |  |  |
|  |  |  | 必须完全满足真空系统安装施工和正常运行。 |  |  |
| 5 | 备品备件 |  | ★真空收集箱至少一台，真空阀至少两个，其他备品备件 |  |  |
|  |  |  | 必须完全满足真空系统安装施工和质保期内正常运行。 |  |  |
|  | 兴街口真空公厕 |  |  |  |  |
| 6 | 真空蹲便器 |  | 真空蹲便器主要由便盆、冲洗环组件、便器冲洗感应器、真空排泄阀等部件组成。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 便盆采用陶瓷便盆，踏面尺寸为620mm×430mm. |  |  |
|  |  |  | 便器进水口G1/2”,排污出口通径为DN40 |  |  |
|  |  |  | ▲真空排泄阀为全开闭阀，正常使用寿命不应小于30万次开闭。并提供第三方检测报告。 |  |  |
|  |  |  | 便器在系统真空度不低于35kPa时可正常冲洗。 |  |  |
|  |  |  | 便器冲洗耗水量为1.5L/次，且冲洗水量可调节。 |  |  |
|  |  |  | ▲冲洗感应器兼备感应及手动按压两种冲洗方式。 |  |  |
|  |  |  | 便器采用单片机电气控制，控制电压为DC24V. |  |  |
|  |  | 设备调试 | 便器设备连接，功能调试 |  |  |
|  |  | 闭水和压力测试 | 设备闭水测试和真空管压力测试 |  |  |
|  | 真空座便器 |  | 真空座便器主要由便盆、冲洗环组件、便器冲洗感应器、真空排泄阀等部件组成。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 便盆采用落地式安装陶瓷便盆，整体尺寸为560mm×385mm×465mm |  |  |
|  |  |  | 便器盖应采用具有缓降功能的带阻尼便器盖。 |  |  |
|  |  |  | 便器进水口G1/2”,排污出口通径为DN40 |  |  |
|  |  |  | ▲真空排泄阀为全开闭阀，正常使用寿命不应小于30万次开闭。并提供第三方检测报告。 |  |  |
|  |  |  | 便器在系统真空度不低于35kPa时可正常冲洗。 |  |  |
|  |  |  | 便器冲洗耗水量为1.5L/次，且冲洗水量可调节。 |  |  |
|  |  |  | ▲冲洗感应器兼备感应及手动按压两种冲洗方式。 |  |  |
|  |  |  | 便器采用单片机电气控制，控制电压为DC24V. |  |  |
|  |  | 设备调试 | 便器设备连接，功能调试 |  |  |
|  |  | 闭水和压力测试 | 设备闭水测试和真空管压力测试 |  |  |
|  | 真空缓存设备 |  | 真空缓存设备主要用于储存真空能量，由真空存储罐、真空传感器、真空表等设备组成。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 真空存储罐采用碳钢焊接而成，内外防腐处理，容积1m³. |  |  |
|  |  |  | 真空压力传感器应安装于真空存储罐的较高位置，采用优质品牌。 |  |  |
|  | 小便器 |  | 小便器采用AC220V供电感应式冲洗阀壁挂式陶瓷小便器，选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 洗手盆 |  | 选用一线品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 地漏 |  | 地漏采用不锈钢材质，接口大小为DN40，选用优质品牌产品 |  | 潜水艇、科勒、摩恩 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 拖布池 |  | 选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 真空厕所连接管 |  | 真空管路采用高密度聚乙烯HDPE管,电热熔连接。 |  |  |
|  |  |  | 真空管路采用PE100材质，压力等级为PN16. |  |  |
|  |  |  | 必须完全满足真空系统安装施工和质保期内正常运行。 |  |  |
|  | 水增压设备 |  | 水增压设备由两台增压水泵、膨胀罐、压力传感器等部件组成，为设备内洁具提供稳定的压力供水，水压约0.35MPa左右。 |  | 威乐、格兰富 |
|  |  |  | 两台增压水泵一备一用，最大扬程不低于50m，选用优质品牌。 |  |  |
|  | 控制系统 |  | 采用PLC控制，应具备手动、自动控制模式。控制柜上至少应具有系统正常运行、系统故障显示等内容。 |  |  |
|  |  |  | 控制系统应具备电机短路保护、过载保护等功能，但不仅限于此。 |  |  |
|  |  |  | 控制线路简单，可靠，便于维修。 |  |  |
|  |  |  | 控制柜（箱）外壳材质为冷轧钢板，钢板厚度不低于1.5mm,表面喷塑处理。采用挂墙式安装。 |  |  |
|  |  |  | 控制柜（箱）应能防滴水、防尘、防潮，控制柜的防护等级应符合GB3797－2005中的规定，等级不低于IP55. |  |  |
|  |  |  | ▲控制系统断路器、接线端子等所有电气元件均应采用优质品牌。 |  | 西门子、施耐德、万可、菲尼克斯 |
|  |  |  | ▲PLC应选用优质品牌。 |  | 西门子、ABB、施耐德 |
|  |  |  | 所有供电及控制电缆应为低烟、无卤、阻燃电缆并满足相关规范的要求。 |  |  |
|  |  |  | 箱内导线、导线颜色符合GB/T2681规定、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。 |  |  |
|  | 赵家溇真空公厕（3A级厕所标准） |  |  |  |  |
| 7 | 真空蹲便器 |  | 真空蹲便器主要由便盆、冲洗环组件、便器冲洗感应器、真空排泄阀等部件组成。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 便盆采用陶瓷便盆，踏面尺寸为620mm×430mm. |  |  |
|  |  |  | 便器进水口G1/2”,排污出口通径为DN40 |  |  |
|  |  |  | ▲真空排泄阀为全开闭阀，正常使用寿命不应小于30万次开闭。并提供第三方检测报告。 |  |  |
|  |  |  | 便器在系统真空度不低于35kPa时可正常冲洗。 |  |  |
|  |  |  | 便器冲洗耗水量为1.5L/次，且冲洗水量可调节。 |  |  |
|  |  |  | ▲冲洗感应器兼备感应及手动按压两种冲洗方式。 |  |  |
|  |  |  | 便器采用单片机电气控制，控制电压为DC24V. |  |  |
|  |  | 设备调试 | 便器设备连接，功能调试 |  |  |
|  |  | 闭水和压力测试 | 设备闭水测试和真空管压力测试 |  |  |
|  | 真空座便器 |  | 真空座便器主要由便盆、冲洗环组件、便器冲洗感应器、真空排泄阀等部件组成。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 便盆采用落地式安装陶瓷便盆，整体尺寸为560mm×385mm×465mm |  |  |
|  |  |  | 便器盖应采用具有缓降功能的带阻尼便器盖。 |  |  |
|  |  |  | 便器进水口G1/2”,排污出口通径为DN40. |  |  |
|  |  |  | ▲真空排泄阀为全开闭阀，正常使用寿命不应小于30万次开闭。并提供第三方检测报告。 |  |  |
|  |  |  | 便器在系统真空度不低于35kPa时可正常冲洗。 |  |  |
|  |  |  | 便器冲洗耗水量为1.5L/次，且冲洗水量可调节。 |  |  |
|  |  |  | ▲冲洗感应器兼备感应及手动按压两种冲洗方式。 |  |  |
|  |  |  | 便器采用单片机电气控制，控制电压为DC24V. |  |  |
|  |  | 设备调试 | 便器设备连接，功能调试 |  |  |
|  |  | 闭水和压力测试 | 设备闭水测试和真空管压力测试 |  |  |
|  | 真空缓存设备 |  | 真空缓存设备主要用于储存真空能量，由真空存储罐、真空传感器、真空表等设备组成。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 真空存储罐采用碳钢焊接而成，内外防腐处理，容积1m³. |  |  |
|  |  |  | 真空压力传感器应安装于真空存储罐的较高位置，采用优质品牌。 |  |  |
|  | 小便器 |  | 小便器采用AC220V供电感应式冲洗阀壁挂式陶瓷小便器，选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 洗手盆 |  | 选用一线品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 地漏 |  | 地漏采用不锈钢材质，接口大小为DN40，选用优质品牌产品 |  | 潜水艇、科勒、摩恩 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 拖布池 |  | 选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 真空厕所连接管 |  | 真空管路采用高密度聚乙烯HDPE管,电热熔连接。 |  |  |
|  |  |  | 真空管路采用PE100材质，压力等级为PN16. |  |  |
|  |  |  | 必须完全满足真空系统安装施工和质保期内正常运行。 |  |  |
|  | 水增压设备 |  | 水增压设备由两台增压水泵、膨胀罐、压力传感器等部件组成，为设备内洁具提供稳定的压力供水，水压约0.35MPa左右。 |  | 威乐、格兰富 |
|  |  |  | 两台增压水泵一备一用，最大扬程不低于50m，选用优质品牌产品。 |  |  |
|  | 控制系统 |  | 采用PLC控制，应具备手动、自动控制模式。控制柜上至少应具有系统正常运行、系统故障显示等内容。 |  |  |
|  |  |  | 控制系统应具备电机短路保护、过载保护等功能，但不仅限于此。 |  |  |
|  |  |  | 控制线路简单，可靠，便于维修。 |  |  |
|  |  |  | 控制柜（箱）外壳材质为冷轧钢板，钢板厚度不低于1.5mm,表面喷塑处理。采用挂墙式安装。 |  |  |
|  |  |  | 控制柜（箱）应能防滴水、防尘、防潮，控制柜的防护等级应符合GB3797－2005中的规定，等级不低于IP55. |  |  |
|  |  |  | ▲控制系统断路器、接线端子等所有电气元件均应采用优质品牌。 |  | 西门子、施耐德、万可、菲尼克斯 |
|  |  |  | ▲PLC应选用优质品牌。 |  | 西门子、ABB、施耐德 |
|  |  |  | 所有供电及控制电缆应为低烟、无卤、阻燃电缆并满足相关规范的要求。 |  |  |
|  |  |  | 箱内导线、导线颜色符合GB/T2681规定、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。 |  |  |
|  | 天官第公厕（3A级厕所标准） |  |  |  |  |
| 8 | 蹲便器 |  | 蹲便器主要由便盆、冲洗环组件、便器冲洗感应器等部件组成。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 便盆采用陶瓷便盆，踏面尺寸为620mm×430mm. |  |  |
|  |  |  | 便器进水口G1/2”,排污出口通径为DN40 |  |  |
|  |  |  | 便器在系统真空度不低于35kPa时可正常冲洗。 |  |  |
|  |  |  | 便器冲洗耗水量为3.5L/次，且冲洗水量可调节。 |  |  |
|  |  |  | ▲冲洗感应器兼备感应及手动按压两种冲洗方式。 |  |  |
|  |  |  | 便器采用单片机电气控制，控制电压为DC24V. |  |  |
|  |  |  | 选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  |  |
|  | 座便器 |  | 座便器主要由便盆、冲洗环组件、便器冲洗感应器等部件组成。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 便盆采用落地式安装陶瓷便盆，整体尺寸为560mm×385mm×465mm |  |  |
|  |  |  | 便器盖应采用具有缓降功能的带阻尼便器盖。 |  |  |
|  |  |  | 便器进水口G1/2”,排污出口通径为DN40 |  |  |
|  |  |  | 便器冲洗耗水量为3.5L/次，且冲洗水量可调节。 |  |  |
|  |  |  | ▲冲洗感应器兼备感应及手动按压两种冲洗方式。 |  |  |
|  |  |  | 便器采用单片机电气控制，控制电压为DC24V. |  |  |
|  |  |  | 选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  |  |
|  | 小便器 |  | 小便器采用AC220V供电感应式冲洗阀壁挂式陶瓷小便器，选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  | 洗手盆 |  | 选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  | 地漏 |  | 地漏采用不锈钢材质，接口大小为DN40，选用优质品牌产品 |  | 潜水艇、科勒、摩恩 |
|  | 拖布池 |  | 选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  | 水增压设备 |  | 水增压设备由两台增压水泵、膨胀罐、压力传感器等部件组成，为设备内洁具提供稳定的压力供水，水压约0.35MPa左右。 |  |  |
|  |  |  | 两台增压水泵一备一用，最大扬程不低于50m，采用优质品牌产品。 |  | 威乐、格兰富 |
|  | 镇中路真空公厕 |  |  |  |  |
| 9 | 真空蹲便器 |  | 真空蹲便器主要由便盆、冲洗环组件、便器冲洗感应器、真空排泄阀等部件组成。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 便盆采用陶瓷便盆，踏面尺寸为620mm×430mm. |  |  |
|  |  |  | 便器进水口G1/2”,排污出口通径为DN40 |  |  |
|  |  |  | ▲真空排泄阀为全开闭阀，正常使用寿命不应小于30万次开闭。并提供第三方检测报告。 |  |  |
|  |  |  | 便器在系统真空度不低于35kPa时可正常冲洗。 |  |  |
|  |  |  | 便器冲洗耗水量为1.5L/次，且冲洗水量可调节。 |  |  |
|  |  |  | ▲冲洗感应器兼备感应及手动按压两种冲洗方式。 |  |  |
|  |  |  | 便器采用单片机电气控制，控制电压为DC24V. |  |  |
|  |  | 设备调试 | 便器设备连接，功能调试 |  |  |
|  |  | 闭水和压力测试 | 设备闭水测试和真空管压力测试 |  |  |
|  | 真空座便器 |  | 真空座便器主要由便盆、冲洗环组件、便器冲洗感应器、真空排泄阀等部件组成。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 便盆采用落地式安装陶瓷便盆，整体尺寸为560mm×385mm×465mm |  |  |
|  |  |  | 便器盖应采用具有缓降功能的带阻尼便器盖。 |  |  |
|  |  |  | 便器进水口G1/2”,排污出口通径为DN40 |  |  |
|  |  |  | ▲真空排泄阀为全开闭阀，正常使用寿命不应小于30万次开闭。并提供第三方检测报告。 |  |  |
|  |  |  | 便器在系统真空度不低于35kPa时可正常冲洗。 |  |  |
|  |  |  | 便器冲洗耗水量为1.5L/次，且冲洗水量可调节。 |  |  |
|  |  |  | ▲冲洗感应器兼备感应及手动按压两种冲洗方式。 |  |  |
|  |  |  | 便器采用单片机电气控制，控制电压为DC24V. |  |  |
|  |  | 设备调试 | 便器设备连接，功能调试 |  |  |
|  |  | 闭水和压力测试 | 设备闭水测试和真空管压力测试 |  |  |
|  | 真空缓存设备 |  | 真空缓存设备主要用于储存真空能量，由真空存储罐、真空传感器、真空表等设备组成。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 真空存储罐采用碳钢焊接而成，内外防腐处理，容积1m³. |  |  |
|  |  |  | 真空压力传感器应安装于真空存储罐的较高位置，采用优质品牌。 |  |  |
|  | 小便器 |  | 小便器采用AC220V供电感应式冲洗阀壁挂式陶瓷小便器，选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 洗手盆 |  | 选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 地漏 |  | 地漏采用不锈钢材质，接口大小为DN40，选用优质品牌产品 |  | 潜水艇、科勒、摩恩 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 拖布池 |  | 选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 真空厕所连接管 |  | 真空管路采用高密度聚乙烯HDPE管,电热熔连接。 |  |  |
|  |  |  | 真空管路采用PE100材质，压力等级为PN16. |  |  |
|  |  |  | 必须完全满足真空系统安装施工和质保期内正常运行。 |  |  |
|  | 水增压设备 |  | 水增压设备由两台增压水泵、膨胀罐、压力传感器等部件组成，为设备内洁具提供稳定的压力供水，水压约0.35MPa左右。 |  | 威乐、格兰富 |
|  |  |  | 两台增压水泵一备一用，最大扬程不低于50m，选用优质品牌产品。 |  |  |
|  | 控制系统 |  | 采用PLC控制，应具备手动、自动控制模式。控制柜上至少应具有系统正常运行、系统故障显示等内容。 |  |  |
|  |  |  | 控制系统应具备电机短路保护、过载保护等功能，但不仅限于此。 |  |  |
|  |  |  | 控制线路简单，可靠，便于维修。 |  |  |
|  |  |  | 控制柜（箱）外壳材质为冷轧钢板，钢板厚度不低于1.5mm,表面喷塑处理。采用挂墙式安装。 |  |  |
|  |  |  | 控制柜（箱）应能防滴水、防尘、防潮，控制柜的防护等级应符合GB3797－2005中的规定，等级不低于IP55. |  |  |
|  |  |  | ▲控制系统断路器、接线端子等所有电气元件均应采用优质品牌。 |  | 西门子、施耐德、万可、菲尼克斯 |
|  |  |  | ▲PLC应选用优质品牌。 |  | 西门子、ABB、施耐德 |
|  |  |  | 所有供电及控制电缆应为低烟、无卤、阻燃电缆并满足相关规范的要求。 |  |  |
|  |  |  | 箱内导线、导线颜色符合GB/T2681规定、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。 |  |  |
|  | 庙弄真空公厕 |  |  |  |  |
| 10 | 真空蹲便器 |  | 真空蹲便器主要由便盆、冲洗环组件、便器冲洗感应器、真空排泄阀等部件组成。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 便盆采用陶瓷便盆，踏面尺寸为620mm×430mm. |  |  |
|  |  |  | 便器进水口G1/2”,排污出口通径为DN40 |  |  |
|  |  |  | ▲真空排泄阀为全开闭阀，正常使用寿命不应小于30万次开闭。并提供第三方检测报告。 |  |  |
|  |  |  | 便器在系统真空度不低于35kPa时可正常冲洗。 |  |  |
|  |  |  | 便器冲洗耗水量为1.5L/次，且冲洗水量可调节。 |  |  |
|  |  |  | ▲冲洗感应器兼备感应及手动按压两种冲洗方式。 |  |  |
|  |  |  | 便器采用单片机电气控制，控制电压为DC24V. |  |  |
|  |  | 设备调试 | 便器设备连接，功能调试 |  |  |
|  |  | 闭水和压力测试 | 设备闭水测试和真空管压力测试 |  |  |
|  | 真空座便器 |  | 真空座便器主要由便盆、冲洗环组件、便器冲洗感应器、真空排泄阀等部件组成。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 便盆采用落地式安装陶瓷便盆，整体尺寸为560mm×385mm×465mm |  |  |
|  |  |  | 便器盖应采用具有缓降功能的带阻尼便器盖。 |  |  |
|  |  |  | 便器进水口G1/2”,排污出口通径为DN40 |  |  |
|  |  |  | ▲真空排泄阀为全开闭阀，正常使用寿命不应小于30万次开闭。并提供第三方检测报告。 |  |  |
|  |  |  | 便器在系统真空度不低于35kPa时可正常冲洗。 |  |  |
|  |  |  | 便器冲洗耗水量为1.5L/次，且冲洗水量可调节。 |  |  |
|  |  |  | ▲冲洗感应器兼备感应及手动按压两种冲洗方式。 |  |  |
|  |  |  | 便器采用单片机电气控制，控制电压为DC24V. |  |  |
|  |  | 设备调试 | 便器设备连接，功能调试 |  |  |
|  |  | 闭水和压力测试 | 设备闭水测试和真空管压力测试 |  |  |
|  | 真空缓存设备 |  | 真空缓存设备主要用于储存真空能量，由真空存储罐、真空传感器、真空表等设备组成。 |  | 依凡克、中车、Iseki |
|  |  |  | 真空存储罐采用碳钢焊接而成，内外防腐处理，容积1m³. |  |  |
|  |  |  | 真空压力传感器应安装于真空存储罐的较高位置，采用优质品牌。 |  |  |
|  | 小便器 |  | 小便器采用AC220V供电感应式冲洗阀壁挂式陶瓷小便器，选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 洗手盆 |  | 选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 地漏 |  | 地漏采用不锈钢材质，接口大小为DN40，选用优质品牌产品 |  | 潜水艇、科勒、摩恩 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 拖布池 |  | 选用优质品牌产品，满足《卫生陶瓷》（GB 6952-2015）标准。 |  | TOTO、科勒、美标 |
|  |  |  | 下接真空阀体通过真空连接管缓存设备 |  |  |
|  | 真空厕所连接管 |  | 真空管路采用高密度聚乙烯HDPE管,电热熔连接。 |  |  |
|  |  |  | 真空管路采用PE100材质，压力等级为PN16. |  |  |
|  |  |  | 必须完全满足真空系统安装施工和质保期内正常运行。 |  |  |
|  | 水增压设备 |  | 水增压设备由两台增压水泵、膨胀罐、压力传感器等部件组成，为设备内洁具提供稳定的压力供水，水压约0.35MPa左右。 |  | 威乐、格兰富 |
|  |  |  | 两台增压水泵一备一用，最大扬程不低于50m，选用优质品牌产品。 |  |  |
|  | 控制系统 |  | 采用PLC控制，应具备手动、自动控制模式。控制柜上至少应具有系统正常运行、系统故障显示等内容。 |  |  |
|  |  |  | 控制系统应具备电机短路保护、过载保护等功能，但不仅限于此。 |  |  |
|  |  |  | 控制线路简单，可靠，便于维修。 |  |  |
|  |  |  | 控制柜（箱）外壳材质为冷轧钢板，钢板厚度不低于1.5mm,表面喷塑处理。采用挂墙式安装。 |  |  |
|  |  |  | 控制柜（箱）应能防滴水、防尘、防潮，控制柜的防护等级应符合GB3797－2005中的规定，等级不低于IP55. |  |  |
|  |  |  | ▲控制系统断路器、接线端子等所有电气元件均应采用优质品牌。 |  | 西门子、施耐德、万可、菲尼克斯 |
|  |  |  | ▲PLC应选用优质品牌。 |  | 西门子、ABB、施耐德 |
|  |  |  | 所有供电及控制电缆应为低烟、无卤、阻燃电缆并满足相关规范的要求。 |  |  |
|  |  |  | 箱内导线、导线颜色符合GB/T2681规定、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。 |  |  |
| 11 | 全域真空管理系统 |  | 1、真空排污模块：全面监测真空排污设备运行状态，真空阀开启状态、次数、总排水量、耗电量等数据的实时监测，同时显示整套真空排水系统的工艺，大数据显示等展示功能； 2、真空厕所模块：设备运行状态、空气、湿度、温度、能耗、水量等数据的实时监测；同时显示使用位、空置位、人流量、男女使用比率等信息，大数据显示等展示功能。 3、报表模块：真空排污、真空厕所的数据统计和分析； 4、管理模块：日常运营管理、运行异常提醒、资产管理、人员及权限管理等。 5、手机终端APP：全过程运维管理、异常提醒、数据报表等 |  |  |
|  |  |  | ★与安昌智慧旅游平台的接口打通，实现真空排水管理系统、真空智慧厕所的数据与智慧旅游共享融合。在安昌智慧旅游平台上能对外展示安昌东街北片真空排污系统的工艺、排水量、能耗、设备运行状态；真空厕所空气、湿度、温度、能耗、水量等环境指数、使用量、空置位等实时信息；增加智慧旅游平台的环保内容。 |  |  |

- 3、安昌智慧旅游现有平台情况：

| 序号 | 名称 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景区数据中心 | 建设安昌古镇数据中心，包括旅游信息数据库、数据交换系统、数据统计分析系统，并将之作为智慧旅游建设的信息基础，实现对旅游数据的自动监测和实施数据统计，并积极探索数据挖掘应用，最终实现旅游信息的智慧化。 根据安昌古镇的实际情况，整合景区现有内部数据资源，通过多种数据采集方式及线下综合信息采集实现旅游云数据的管理，满足数据库后续扩展的需求；为景区未来规划建设的应用系统预留数据接口，实现旅游产业信息资源的有效整合，为支持系统建设、旅游信息资源开发利用奠定基础。 | 套 | 1 |
| 2 | 2.5维地图制作 | 具有三维数字地图良好的表现效果，又具备数据量小、网上传输速度快的优点，满足了在现有的网络环境下对三维地图的快速浏览访问。通过与地理信息的深度结合，为景区的综合管理和远程控制提供精准的坐标体系和可视化的管理界面。 | 套 | 1 |
| 3 | GIS平台引擎模块 | 地理信息平台引擎，需支持2.5维地图展现、支持GPS定位功能。 需提供可独立部署的底层地图GIS引擎授权书（备选品牌：超图地图引擎、arcgis地图引擎、图景网格地图引擎） | 套 | 1 |
| 4 | 综合管控 | 通过管控平台开发、GIS引擎开发、2.5维地图制作、设施设备管理、WIFI接入、监控接入、客流接入、停车场接入、SOS报警接入、公共广播接入、系统权限管理，打造基于安昌古镇现有的信息化应用及控制系统进行系统集成和功能对接，基于可视化的景区电子地图对景区内部大小事务进行控制和管理，并与电子地图地理坐标进行相互关联的平台，达到综合管理和集中控制的目的。 | 套 | 1 |
| 5 | LCD拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。 LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 | 套 | 1 |
| 6 | H.265解码器 | 设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 | 套 | 1 |

- 4、本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求的其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

- 5、项目清单，以《附表4：分部分项工程量清单与计价表》为准。

- 本次招标包含室外真空排污系统（真空排污设备、真空泵房房屋设计、建设）、真空厕所（真空厕所设备、真空厕所A级和3A级房屋设计、改建、装修、布置等）、真空全域管理平台等以及方案深化设计、设备制造、供应、运输，设备安装、设备调试、人员培训、质保等所有功能工作内容。

6、方案要求

- 6.1 方案总要求

- 安昌古镇室外真空排污设备、真空厕所、真空全域管理平台等采购设备须结合安昌现场实地踏勘结果进行合理性的方案设计和设备选型，满足古镇建筑保护、少开挖破路、减少影响居民日常生活起居等方面的基本要求，应标产品应该为同一个品牌，并且必须对真空系统具有工艺设计、施工方案设计、生产制造、安装调试、运营维保的能力。

- 6.2 真空排污方案要求

- 室外真空排污系统是由真空泵站、真空连接管、真空收集箱等真空设备组成的一个完全密闭的系统。应标方案中必须有完善的到货、安装、调试、保压测试、试运行的技术方案。同时考虑到安昌现场实地情况，要求对靠河房屋真空管网水下挂载，真空管网过河过桥保护、外观设计，老建筑施工时保护，沿街店面纳管，青石板路施工和恢复等难点重点部分出具针对性方案。所有工程必须按照标准规范施工，在工期期间内完成。

- 6.3 真空厕所方案要求

- 真空厕所是由真空便器、真空增压系统、真空连接管等真空设备组成得一个完全密闭的系统。应标方案中必须有完善的到货、安装、调试、保压测试、试运行的技术方案。同时考虑各公厕改建后的A级和3A级标准要求，提交厕所房屋设计，厕位布置设计，内部装修设计等图纸和方案。所有工程必须按照标准规范施工，在工期期间内完成。

- 6.4 真空全域管理平台方案要求

- 真空全域管理平台是对真空排污设备和真空厕所进行监测、管理、分析、展示的大数据系统。应标方案中必须有完善的开发、调试、测试、试运行的技术方案。同时根据标书要求与安昌现有智慧旅游系统接口打通，实现数据共享，通过智慧旅游大屏系统进行展示。

- 6.5 真空系统运维服务要求

- 6.5.1 巡检工作：

- 对真空泵房、真空厕所、真空收集箱、真空管路等进行全面专业的维护保养，每月进行一次全面巡检工作：

- 保证真空系统泵房的优质、高效、低耗、安全、正常运行：对真空泵、污水泵、真空罐、液位仪、电控箱、连接管网等进行全面维护保养；

- 保证真空收集箱的正常运行：对真空阀的维护保养，杂物的清理，连接管道的闭水性和保压检测工作等；

- 保证真空厕所的优质、高效、低耗、安全、正常运行：对真空洁具、真空缓存设备、水增压设备维护保养，对控制系统、连接管道的闭水性和保压进行检测工作等；

- 保证全域真空管网的正常运行状态：分区段进行闭水性和保压检测；

- 保证全域真空管理系统的正常运行和数据采集汇总：对管理系统进行数据库和平台维护，将管理采集的数据结合真空排水、真空厕所的巡检记录做进一步的巡检分析，确认真空排水、真空厕所、真空管网等真空全系统的运行状态；

- 认真做好巡视、检修记录，认真填写系统运行记录，向甲方提交巡检报告。

- 6.5.2 技术响应

- 对真空设备的实时监测，通过全域真空管理系统的监测和管理功能，能实时掌握设备故障告警，收到告警信息或招标人的电话后2小时内到达现场，进行现场检修，并最迟在第2个工作日内排除故障，以保证招标人的正常使用。

- 如遇特殊紧急事件必须要求在1小时内到达现场排除故障。

- 认真做好技术响应记录，向甲方提交响应报告。

# 附件十四：评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学的原则择优选择中标人，特制定本评标办法。

一、总 则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的商务技术标、价格标要求，对投标文件进行综合分析评价。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿，不得参加影响评标的任何活动。

二、评标组织

评标委员会：评标委员会按相关规定共由5人及以上单数组成。

三、评标程序

1、开标后，首先验证投标人资格，评标委员会对投标书进行符合性审查。再对投标人资质、资信及方案进行评审；凡投标书设备、技术的实质性内容严重不符合招标文件规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会及招标人认定，作为无效投标予以废除。

2、采用综合评分法，评标委员会委员将根据投标人的商务技术标等内容对投标文件进行分析、评议、打分，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。商务技术标评审结束后，依次开价格标，评标委员会委员审核价格标，并计算分值。

3、具体评审步骤和方法：

①第一步，由评标委员会对通过资格审查的投标人的商务技术标进行评审打分。评审打分完成后向投标人公布商务技术标分值。

②第二步，开启价格标，对各投标人的价格标由评标委员会统一评审进行计算评分。

③第三步，计算出各投标人的总得分。

4、编写评标报告。

5、根据中标结果在柯桥区公共资源交易中心指定的媒体上公示三天。

四、评分项目说明

1、商务技术分+价格分总分为100分，评标委员会成员评分在得分栏中填上分值。

2、商务技术标70%，即满分70分。评标委员会成员按各投标人的商务技术标内容充分审核、讨论、评议后，按评分细则进行独立评判、打分。各投标人商务技术标的最终评分值为评标委员会各成员评分值的算术平均值。

3、价格标30%，即满分30分。评标委员会成员按评分细则对各投标人的报价进行统一计算评分。

4、专家打分分值保留小数点后1位。统计或计算分值时的精度最终精确到小数点后2位。

五、评分细则

（一）商务技术标评分细则（70分）

| 项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 同类业绩 | 投标产品近五年内（2015年1月至今，以合同签订时间为准）在国内已竣工的室内外真空排水业绩案例，单个合同额500万元及以上，一个案例得3分，最高9分。（投标文件中提供业绩合同、竣工验收报告复印件加盖投标人公章，否则不得分） | 9分 |
| 综合实力 | - 投标产品具有发明专利，一个发明专利得1分，最高得4分； - 投标产品制造商有省级技术研发中心得1分，有国家级企业技术中心得2分，最高得2分； - 投标产品通过国家质检部门检测，并提供检测报告得2分，没有不得分，最高得2分； - 投标人或投标产品制造商具有国家高新企业认证证书得2分，具有省高新企业认证证书得1分，没有不得分，最高得2分； - 投标人或投标产品制造商具有真空管理系统平台软著的得2分，没有不得分，最高得2分； - 投标人或投标产品制造商具有ISO24001环境管理体系认证证书（1分），ISO28001职业健康安全管理体系认证证书（1分），ISO9001质量管理体系认证证书（1分），安全生产许可证（1分），最高得4分。 （投标文件中提供相应证书或证明复印件加盖投标人公章，否则不得分） | 16分 |
| 售后服务 | 根据投标人的供货时间、售后响应时间、售后服务团队综合实力、运维方案、备品备件情况以及应急管理流程等进行评价、酌情打分。 | 3分 |
| 优惠条件和培训计划 | 根据优惠条件和建议方案的可行性、实用性、合理性，培训计划的完整性和合理性等进行评价，优得2分，良得1分，一般得0.5分，差不得分。 | 2分 |
| 投标方案的科学性和完整性 | 为保护安昌古镇的历史文化古建筑，真空排污、真空厕所方案设备选型和设备技术必须具有科学性、合理性、可靠性，由评委横向对比、酌情打分： 1. 由投标人自行组织实地踏勘，并提供真空泵站、真空收集箱、真空厕所的选址等合理化建议，不能影响到古建筑群和沿街店铺的正常营业（0-3分）； 2. 投标技术方案必须在安昌古镇古建筑保护原则上对施工图纸进行深化设计（0-2分）； 3. 投标技术方案必须对A级厕所改建提供设计图纸，A级和3A级公厕标准化建设方案（0-2分）； 4. 房屋靠河，管道过桥，老台门接管，青石板施工、恢复等重点难点的解决方案论述（0-5分）。 | 12分 |
| 设备性能、配置 | 主要设备性能、配置符合招标要求的得10分。在符合招标需求的情况下，主要设备性能、配置及对技术需求响应存在实质性正偏离的每一项加2分，最多加4分。 打★参数为关键要求，有一项不满足的，作无效标处理；打▲参数负偏离一项，扣1分，扣完为止；其他参数负偏离一项，扣0.5分，扣完为止。 | 14分 |
| 组织实施方案 | 投标人项目组织方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括安装方案（工作程序和步骤）、调试计划、测试方案、工作时间进度表、项目管理和协调方案、关键部位备用方案等，酌情给分。 | 5分 |
| 人员配备 | 本项目包括真空排污和真空厕所设备精密安装，投标产品制造商主要施工技术人员具有高级工程师证书的一个得1分，最高得2分；具有一级建造师（建筑工程或市政公用工程专业）证书的得2分。本项最高4分。（投标文件中提供人员证书及社保证明复印件加盖投标人公章，社保缴费时间至少包含2020年1月至2020年3月） | 4分 |
| 智慧真空全域管理平台演示 | 为满足本项目的全自动远程管理和监管要求，本项目需配置智慧管理平台，平台需满足： 1.真空排污模块：全面监测真空排污设备运行状态，真空阀开启状态、次数，各收集箱排水量、总排水量等数据的实时监测，同时显示整套真空排水系统的工艺，大数据显示等展示功能；（0-1分） 2.真空厕所模块：设备运行状态、空气、湿度、温度、能耗、水量等数据的实时监测；同时显示使用位、空置位、人流量、男女使用比率等信息，大数据显示等展示功能；（0-1分） 3.报表模块：真空排污、真空厕所的数据统计和分析；（0-1分） 4.管理模块：日常运营管理、运行异常提醒、资产管理、人员及权限管理等；（0-1分） 5.手机终端APP：全过程运维管理、异常提醒、数据报表等。（0-1分） 平台演示以PDF或图片等形式自行制作后放入投标文件商务技术标中。 | 5分 |

注：中标后招标人将对中标单位的相关评分原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。

（二）价格标30%，即满分30分。

价格标评审应在投标报价范围口径一致的基础上进行（开标一览表（报价表）中不得漏填项目，否则当投标人中标后，招标人对投标人没有填入单价与金额的项目将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中，如中标，缺报的设备或项目免费提供）。

价格分具体计算方法如下：

| 序号 | 评价项目 | 评价标准 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 报价 | 有效报价为3家及以上时，取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 | 20分 | 评标基准价：所有有效投标报价的平均价作为评标基准价。 各投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留2位小数）： （1）当投标报价＝评标基准价时，得分=20分； （2）当投标报价＜评标基准价时，得分=20－（评标基准价－投标报价）/（评标基准价）×100×0.3， 扣完为止； （3）当投标报价＞评标基准价时，得分=20－（投标报价－评标基准价）/（评标基准价）×100×0.5， 扣完为止； |
| 2 | 工程量清单投标报价表 | 对各投标文件的工程量清单投标报价表组成的完整性、可行性、合理性、完善性比较后酌情给分。 | 10分 | 评标委员会对各投标文件的工程量清单投标报价表组成的完整性、可行性、合理性、完善性比较后酌情给分。优得10分，较优得8分，良好得5分，一般得2分，差不得分。 |

有效报价是指小于或等于招标人上限价的报价。上限价为2160万元，超过上限价的报价作无效标处理。（其中设计费上限价为29.8万元，设计费报价超过上限价的价格分计零分，且不得确定为中标候选人。）

当有效报价不足3家时，开标终止，重新组织招标。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内（一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。