采购单位：绍兴市上虞区教育体育局

项目名称：上虞区中小学、幼儿园教室灯具采购及安装项目

招  标  文  件

招标编号：GZ2019015

绍兴市上虞区教育体育局

绍兴市上虞区公共资源交易中心

招标文件目录

第一部分   招标公告	3

第二部分   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

第一章　说明	8

第二章　招标文件	8

第三章　投标文件	9

第四章　投标文件的递交	14

第五章　开标、评标和定标	15

第六章　授予合同	20

第七章　质疑与投诉	21

第三部分　评标办法和评分标准	24

第一章　评标办法	24

第二章　评分标准	27

第四部分 招标采购内容与技术规格书	33

第一章　技术规范及要求	33

第二章　交货期限及售后服务	49

第三章  付款方式及要求	50

第五部分　采购合同主要条款	51

上虞区中小学、幼儿园教室灯具采购及安装项目采购合同	51

第六部分   附件—投标文件格式	56

附件一、法定代表人身份证明书	56

附件二、法定代表人授权书	57

附件三、投标函	58

附件四、开标一览表	59

附件五、技术规范/规格偏离及建议表	60

附件六、实施方案	61

附件七、售后服务方案	64

附件八、备品备件及供选择的配套零部件清单	65

附件九、投标人情况表	66

附件十、生产厂家质保服务承诺书	67

附件十一、生产厂家授权书	68

附件十二、承诺函	69

附件十三、通过节能认证并在有效期内的证明材料	70

附件十四、中小企业声明函	71

附件十五、残疾人福利性单位声明函	73

附件十六、监狱企业证明文件	74

# 第一部分   招标公告

一．   招标项目编号: GZ2019015

二．   采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采

三．   招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞区中小学、幼儿园教室灯具采购及安装项目 | 2 | 项目包 | 12000000 | 传统荧光教室灯、传统荧光黑板灯 | / |

四．   投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

3、投标产品具有CCC认证；

4、本次招标不接受联合体投标；

5、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查；

五．   招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1． 报名时间：2019- 5 - 6 至2019- 5 - 29  (双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30；下午：14:30-16:30（逾期不再受理）

2． 报名方式：网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3.招标文件售价：免费，招标文件请至公告附件处下载。

4.报名联系电话：0575-82398111

5.提示：（1）拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六．   投标截止时间：2019- 5– 30  09:30:00

七．   投标地址：上虞区便民中心三楼301开标室

八．   开标时间：2019-  5 – 30  09:30:00

九．   开标地址：上虞区便民中心三楼301开标室

十．   投标保证金：

投标保证金(元)：240000.00

交付方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账（浙江农信）

收款单位（户名）：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户

开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行

银行账号：201000167905864

- 公告期限：5个工作日

十二．其他事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三．联系方式

1、采购代理机构名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心

联系人：黄女士

联系电话：0575-82398111

传真：0575-82398102

地址：浙江省绍兴市上虞区便民服务中心三楼

2、采购人名称： 绍兴市上虞区教育体育局

联系人：陈先生/罗先生

联系电话：15967562266/0575-82205539

3、同级政府采购监督管理部门名称：绍兴市上虞区财政局

联系人： 许女士

监督投诉电话： 0575-82130212

传真： 0575-82130212

地址： 绍兴市上虞区体育场路18号

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 编 例 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 上虞区中小学、幼儿园教室灯具采购及安装项目 |  |  |
| 2 | 投标人资格：详见招标文件第二部分第一章第2条 |  |  |
| 3 | 评标办法： 综合评分法 （详见招标文件第三部分） |  |  |
| 4 | 投标有效期：自投标截止日起45天为投标文件的有效期 |  |  |
| 5 | 投标保证金：人民币 贰拾肆 万（小写： 240000.00 元） 账户名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户 开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行 帐 号：201000167905864 投标保证金的缴存方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账（浙江农信） 投标保证金的缴存时间：投标保证金应在投标文件截止时间之前到账，按不少于规定的金额交纳投标保证金，投标保证金以到账时间为准。若产生到账时间晚于保证金缴存截止时间或缴纳不足额，一律视为不响应招标文件，投标文件按无效处理。 |  |  |
| 6 | 投标文件份数：正本 1 份，副本 6 份。 |  |  |
| 7 | 投标文件递交至：绍兴市上虞区公共资源交易中心 （绍兴市上虞区城北便民服务中心三楼） |  |  |
| 8 | 投标截止时间： 2019 年 5 月 30 日 9 ： 30 （北京时间） |  |  |
| 9 | 开标时间： 2019 年 5 月 30 日 9 ： 30 （北京时间） 开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心 |  |  |
| 10 | 质疑与投诉：详见招标文件第二部分第七章 |  |  |
| 11 | 进口 产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |  |
| 12 | 节 能 环 保 要 求 |  | 根据财政部、发展改革委“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”，本项目如需采购品目清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则投标无效。 |
|  |  |  | 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、生态环境部联合印发的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》中公布的品目清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则投标无效。 |
| 13 | 支持中小企业 |  | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件15的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件16）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |  |  |
|  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |  |  |
|  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |  |  |

## 第一章　说明

1　前言

本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》组织和实施，已经有关部门核准，采用公开招标方式，并按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择中标人；本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目,共有　1　个标段。

2　合格投标人

2.1 符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2.2 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2.3 投标产品具有CCC认证；

2.4 本次招标不接受联合体投标；

2.5 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查；

3　定义

3.1　“采购人”系指采购人或其委托的采购代理机构。

3.2  “投标人”系指向采购人提供投标文件所叙述的货物招标采购项目的供应商。

3.3　“中标人”系指按照招标文件确定的中标供应商。

3.4　“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

4　投标费用

4.1　无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

## 第二章　招标文件

5　招标文件构成

5.1　招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6　招标文件的澄清或修改

6.1　投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流，可用书面形式通知采购人，在报名成功之日起七个工作日内使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复，并将不说明来源的答复发给各有关投标人。

6.2　在投标截止时间的十五天前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

6.3　为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

## 第三章　投标文件

7　投标文件

7.1　投标语言、计量及货币

7.1.1　投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件、来往信件均以中文编写。

7.1.2　除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

7.1.3　投标货币为人民币元。

7.2　投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

7.3　不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

8　投标文件构成

投标文件由 ①②③④　（①资格文件、②资信标、③技术标、④商务标）构成。

8.1  资格文件，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第 1-6　项所列的文件：

- 资格文件目录；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

- 符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）；

8.1.6.1  根据《财库〔2019〕9号》、《财库〔2019〕19号》文件，提供所投灯具的光源型号通过节能认证并持有效期内证书；

8.1.6.2  根据《财库〔2019〕9号》、《财库〔2019〕19号》文件，提供所投灯具的镇流器型号通过节能认证并持有效期内证书；

8.1.6.3  提供所投灯具通过CCC认证并持有效期内证书。

8.2　资信标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-9　项所列的证明文件：

- 资信标目录；

- 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

- 营业执照复印件；

- 投标人情况表；

- 业绩材料；

- 证书；

- 发明专利；

- 产品授权；

- 其他与本项目有关的证明文件：资信标要求提供的其他相关文件。

8.3　技术标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-11　项所列的技术文件,这些文件可以是资料、图表或说明。

- 技术标目录；

- 技术规范/规格偏离及建议表（参照技术参数条款）；

- 产品综合性介绍及相关证明材料；

- 产品样本、说明书、技术规格书、选型手册、具体结构图等；

- 所投灯具教室检测报告；

- 所投灯具样品及检测报告；

- 实施方案；

- 售后服务；

- 生产厂家质保服务承诺书；

- 承诺函；

- 其他与本项目有关的证明文件：技术标要求提供的其他相关文件。

8.4　商务标，一般要求提供下面所列的第1、2项的文件。根据本项目实际，本次招标还需要投标人第　1-7　项所列的文件：

- 商务标目录；

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函(如有)；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)；

- 监狱企业证明文件(如有)；

8.5　注意事项

8.5.1　投标人提供的各类资格及资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格、追究法律责任等不良后果。

8.5.2　投标人可以在投标文件中对招标货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求。

8.5.3　为方便开标和评标，投标人应按8.1、8.2、8.3和8.4条所列的顺序分别编制资格文件、资信标、技术标和商务标，否则对投标人造成影响的，采购人概不负责。

9　投标内容填写说明

9.1　投标文件格式

投标人应按照招标文件中所提出的格式及编制顺序填写。

9.2　投标函和开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

9.3　投标报价

9.3.1　投标报价应在招标文件所附的开标一览表上写明投标单价和投标总价。

9.3.2　投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

9.3.3　投标人应对所列的所有货物进行报价。

9.3.4　投标报价统一为人民币计价，报价包括灯具材料供应、安装、调试、验收等，中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任，包括施工方案、设备供货（包括灯具、开关、电源线、辅材等）、运输、保管、安装、打孔、清理（开孔后墙板面修补等）、调试、旧灯具处置、验收、相关服务（含样板间制作、第三方机构检测等）等本项目所需的人工费及所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入招标报价内，拆卸的旧灯具要求按相关规范无害化处置。

9.3.5　如投标人未根据采购人要求提供第8条所列文件的，或者提供的文件不实的，可能导致其投标被拒绝或者被取消中标资格。

9.4　技术规范/规格偏离及建议

投标货物如与招标货物在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有微小偏离或对投标产品配置有好的建议，应填写《规格性能偏离及建议表》。

9.5　投标人根据招标文件载明的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目部分工作交由他人完成的，应当在投标文件中予以声明。

10　投标文件的编制与签署

10.1按招标文件8.1条、8.2条、8.3条、8.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、资信标、技术标、商务标四部分，其中资信标、技术标可装订成一册，其余部分分别装订成册，投标文件的装订应采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式，否则投标文件按无效标处理。

10.2　投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

10.4　投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

10.5　由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

11　投标文件的密封及标记

11.1　投标文件应按以下方法分别装袋密封

11.1.1　投标文件密封袋内装投标文件正、副本。资格文件、商务标分别单独装订密封，资信标和技术标可装订成一册密封。

11.1.2　将全部投标文件包装完好，并在封皮上写明：

11.1.2.1　采购人名称： 　　  绍兴市上虞区教育体育局　　　     　。

11.1.2.2　采购项目：上虞区中小学、幼儿园教室灯具采购及安装项目  。

11.1.2.3　投标人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　。

11.1.2.4　采购编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　  。

11.2　如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

12　投标保证金

12.1　投标人的投标保证金要求具体详见前附表第五条，否则采购人将不接受投标文件。

12.2　投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，否则采购人将不接受投标文件。

12.3　中标人的投标保证金在绍兴市上虞区公共资源交易中心备案采购合同原件后五个工作日内无息退还。在签订合同前，中标人应按规定提交履约保证金。

12.4　未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

12.5　发生下列情况之一，投标保证金将不予返还。

12.5.1　投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.5.2　中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

12.5.3　擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

12.5.4　中标人未按规定与采购人签订合同；

12.5.5　未按规定提供履约保证金；

12.5.6　投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

12.5.7  投标人在投标过程中串通投标的。

13　投标文件的有效期与效力

13.1　自投标截止日起45天为投标文件的有效期。

13.2　如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝或者同意采购人的上述要求。如投标人同意延长的，其投标保证金的有效期也相应顺延并不得修改投标文件；如投标人拒绝延长的，采购人不得以此为理由不予退还投标保证金。

13.3　招投标工作结束后，在合同履行期间如双方出现争议，则招标文件和询标记录等均是有效的法律文件。

## 第四章　投标文件的递交

14　投标截止时间

14.1　投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。以电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.2　采购人因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15　投标文件的修改和撤回

15.1　投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购人。

15.2　投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

15.3　投标人以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

16　投标文件的拒收

有下列情形之一的，采购人将拒绝接收投标人的投标文件：

16.1　在投标截止时间以后送达的投标文件；

16.2　未密封的投标文件；

16.3　投标人没有按招标文件要求提供投标保证金的；

16.4　报名主体、提交保证金主体或投标主体不一致的。

## 第五章　开标、评标和定标

17　开标

17.1　在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人组织进行开标。

17.2　采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人主持及有关人员参加，绍兴市上虞区招标投标监督办公室（以下简称“监督办”）进行现场监督，绍兴市上虞区财政局政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）进行管理。

17.3　法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件(本人身份证原件)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件(本人身份证原件)。个体工商户其经营者必须本人参加开标会(须携带本人身份证原件)。

17.4采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18　投标文件资格审查

18.1　开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查

18.2  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20  评标组织

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

20.3整个开标、评标全过程接受采购办、监督办等有关部门的监督和指导。

21. 评标办法

具体评标办法与评分标准等详见招标文件第三部分。

22. 投标文件符合性审查

22.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

24 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，并由采购人报采购办、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

24.1 未按规定交纳投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

24.2 未按照招标文件规定要求装订、密封封装、签署、盖章的；

24.3 法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

24.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

24.5参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

24.6投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

24.7投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

24.8报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

24.9因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

24.10出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

24.11投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

24.12对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

24.13投标文件有招标方不能接受的条件；

24.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

24.15投标报价超过预算金额或最高限价的；

24.16投标文件“资信技术文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

24.17评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

24.18 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

24.19 参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的；

24.20  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.20.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.20.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.20.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.20.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.20.5 不同投标人的投标文件相互混装；

24.20.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

24.21  其他违反法律、法规的情形。

25 评标委员会按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

25.1　投标价格的竞争性；

25.2　产品性能和质量可靠性；

25.3　备品备件供应承诺；

25.4　交货时间和安装竣工时间；

25.5　经营信誉、合同付款条件及合同执行能力；

25.6　售后服务承诺。

26 中标条件

26.1　投标人能够提供质量、技术、商务、经济、售后服务占综合优势的产品及服务；

26.2　投标文件符合招标文件要求；

26.3　投标人有很好的执行合同的能力；

26.4　售价对采购人最有利；

25.5　采购人将把中标通知书授予最佳投标者，不保证最低报价者中标。

27　废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3  投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4  因重大变故，采购任务取消的；

27.5  废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人，由采购人重新组织招标，或者经采购办、监督办批准后，变更采购方式予以采购。

28  重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

29  定标

29.1  本次招标采用 ① （①综合评分法，②最低评标价法），依据所得分数高低确定中标候选人。

29.2  本项目确定两家中标供应商，为上虞区中小学、幼儿园提供教室照明设备采购及安装，承接顺序如下：第一名为项目包A中标供应商，第二名为项目包B中标供应商。

30 保密及其它注意事项

30.1　评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

30.2　在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

30.3　为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

30.4　投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

30.5　评标委员会不向投标人解释未中标的原因，不退还投标文件。

## 第六章　授予合同

31　中标通知

31.1　评标结束后，绍兴市上虞区公共资源交易中心（以下简称“中心”）将在“中心”网站发布结果公告，经公告无异议后签发中标通知书；

31.2　中标通知书将作为签订合同的重要依据，对采购人和中标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

32　签订合同

32.1　中标人须在中标通知书发出之日起30日内，按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同；

32.2 因本项目安装区域为上虞区各学校内，故中标人在与采购人签订总合同后，还须与各学校分别签订供货协议。

32.3　招标文件和中标人的投标文件均为签订合同的依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件做实质性修改；

32.4拒签合同的责任

32.4.1　中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金的，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；

32.4.2　采购人在规定时间借故拒签合同者，以招标违约处理，向中标人退回双倍的投标保证金，并赔偿中标单位由此造成的直接经济损失；

32.4.3　中标人或采购人无正当理由拒绝签订合同的，由采购办、监督办按规定进行处理；

32.5　采购人在和投标人签订合同时，经有关部门批准有权按照规定变更数量。

33　合同备案

33.1  中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报区公共资源交易中心备案。

33.2  未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

34　履约保证金

34.1　中标人在收到中标通知书后，需向采购人缴纳中标合同价的 8% 作为履约保证金（若采购金额后期调整，履约保证金未超过最终合同价10%，则不进行多退少补）。

34.2　在全部学校验收合格且采购人抽验合格后（质保期开始计算之时），履约保证金（不计息）自动转化为质量保证金。在质保期满三年后并无质量问题的30日内，由采购人向成交供应商退还质量保证金（不计息），其中质保期满一年退还30%，质保期满二年退还30%，质保期满三年退还其余质量保证金。

注：采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

## 第七章　质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

35  供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36  供应商质疑

36.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在相关采购步骤完成起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

36.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

36.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.4  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

36.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

36.4.2 质疑项目的名称、编号；

36.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.4.4 事实依据；

36.4.5 必要的法律依据；

36.4.6 提出质疑的日期。

36.5 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

36.6采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37  供应商投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的向采购办、监督办提起投诉。

37.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

37.2.1 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

37.2.2 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

37.2.3 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

37.2.4 事实依据；

37.2.5 法律依据；

37.2.6 提起投诉的日期。

37.3投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

37.4.1 提起投诉前已依法进行质疑；

37.4.2 投诉书内容符合本办法的规定；

37.4.3 在投诉有效期限内提起投诉；

37.4.4 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

37.4.5 财政部规定的其他条件。

37.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

# 第三部分　评标办法和评分标准

## 第一章　评标办法

为规范本次招标投标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

特别条款：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品   传统荧光教室灯  。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

（三）本次评标将在通过资格性和符合性审查的合格投标人中，按下列第 1 种规定确定入围投标人，并进行商务标评标(其他投标人则不开启商务标)：

1、优胜者入围法（入围的投标人应是不同品牌）：①在投标品牌有3-4只时，取技术分和资信分之和前三名的投标人入围；②在投标品牌在5-6只时，剔除技术分和资信分之和排名最后两名且不同品牌的投标人，其余都入围；③在投标品牌在7-10只时，剔除技术分和资信分之和排名最后三名且不同品牌的投标人，其余都入围；④在投标品牌在10只以上时，取技术分和资信分之和前7名且不同品牌的投标人入围；⑤如上述入围品牌投标人中出现商务报价超最高限价的，由技术分和资信分之和排名在后的其他品牌投标人依次递补入围；⑥投标品牌总数量不随报价是否超限价而改变。

- 合格者入围法。除被拒绝投标或被取消投标资格的投标人外，其他合格的投标人均入围。

二、评标程序

评标工作按下列程序进行：

1、审查投标文件。即依据法律法规和招标文件的规定，对投标保证金以及投标文件的有效性、完整性和响应程度等，作符合性审查。

2、要求澄清有关问题。即对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面方式作出必要的澄清、说明或者补正。

3、进行比较与评价。即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

4、推荐中标候选人。按招标文件中规定的评标方法，按总得分高低排名，取总分之和的前二名作为中标候选人，第一名为项目包A中标供应商，第二名为项目包B中标供应商。

5、编写评标报告。

三、评标要求

评标工作应遵循以下要求：

1、按照先评技术标、再评资信标、最后评商务标顺序进行评标。

2、技术分由评委自行评议打分，资信分、商务分由评委统一评议计分,在统一评议过程中出现意见不一致情况时，按少数服从多数的原则确定评议意见，并予以计分。

3、在资信标评议计分开始前，各评委应将技术标评议打分表交现场公证或者监管人员保管，然后在资信标评议计分结束后，由现场工作人员统计，各有效投标人的最终评审分为评标委员会成员评分的算术平均值。（四舍五入保留小数点后两位）

4、在技术标、资信标评议计分结束前，各投标人的商务标统一由现场公证或者监管人员保管，然后在公布各投标人的技术和资信得分情况后，当众启封各投标人的商务标并交评委进行商务标评议计分。

1）开启入围投标人的商务标；

2）进行商务标评议计分；

5、为提高评标效率，评标委员会可授权现场工作人员做好以下工作，并对结果予以签字确认：

1)查阅各投标人的资信情况；

2)对各投标人的技术分、资信分和商务分予以记录、计算和汇总；

3)起草意见书、评标报告等；

4)其他与评标有关的工作。

## 第二章　评分标准

本次评标将按综合评分法进行评标，并采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

一、商务标评分标准

商务标主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设商务分30分。

2、本项目投标报价最高限价规定如下：

商务标主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设商务分共30分，最高限价和各小项商务分规定如下：

传统荧光教室灯的最高限价为人民币 叁佰伍拾 元/套（小写 350.00 元/套），26分；

传统荧光黑板灯的最高限价为人民币 贰佰伍拾 元/套（小写 250.00 元/套），4分。

最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件14的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件15）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：

根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的商务分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其商务分：

投标报价得分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：

投标报价总得分= 传统荧光教室灯投标报价得分+ 传统荧光黑板灯投标报价得分

二、资信标评分标准

资信标主要是对投标人提供的资质、信誉、业绩、服务及财务状况等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设资信分10分。

2、本次评标设定的评分内容有：

| 项 目 | 说 明 | 总 分 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 投标人自2014年5月1日（以合同签订时间为准）以来承接过室内荧光灯照明供货安装项目的，每个项目得0.5分，累计不超过1分，需提供合同、验收报告（或业主证明材料）复印件并加盖公章，开标时原件备查。 | 1 |
| 证书 | 投标人获得有效期内的国家高新技术企业资质认定证书的得2分，没有不得分，需提供证书复印件并加盖公章，开标时原件备查。 | 2 |
|  | 投标人具有与本项目相关认证内容并在有效期内的质量体系认证证书的得0.5分,没有不得分，需提供认证证书复印件并加盖公章，开标时原件备查。 | 0.5 |
|  | 投标人具有与本项目相关认证内容并在有效期内的环境管理体体系认证证书的得0.5分，没有不得分，需提供认证证书复印件并加盖公章，开标时原件备查。 | 0.5 |
|  | 投标人具有与本项目相关认证内容并在有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分，没有不得分，需提供认证证书复印件并加盖公章，开标时原件备查。 | 0.5 |
|  | 投标人具有有效期内自有的CNAS认证的国家级实验室的得2分，没有不得分，需提供认证证书复印件并加盖公章，开标时原件备查。 | 2 |
| 发明专利 | 投标人具有有效期内的投标产品相关发明专利证书的每个得0.5分，最高得1分，没有不得分，需提供证书复印件并加盖公章，开标时原件备查。 | 1 |
| 产品授权 | 投标人提供所投黑板灯灯具、教室灯灯具、光源、电子镇流器、开关的生产企业授权书，每个得0.5分，最高得2.5分，没有授权不得分，需提供授权书复印件并加盖公章，开标时原件备查。 | 2.5 |

注：所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假、出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

三、技术标评分标准

技术标主要是对投标产品具备的技术、性能以及对招标文件的响应程度等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

- 本次评标设技术分60分。

- 本次评标设定的技术评分内容有：

| 项 目 | 说 明 |  |  | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室检测 报告 （照明设计计算照度时，维护系数应取0.8，否则均不得分） | 评委根据所投灯具在检测报告中的教室维持平均照度综合打分，没有检测报告或教室维持平均照度低于300lx不得分，开标时原件备查。 |  |  | 2 |
|  | 评委根据所投灯具在检测报告中的教室照度均匀度综合打分，没有检测报告或教室照度均匀度低于0.7不得分，开标时原件备查。 |  |  | 2 |
|  | 评委根据所投灯具在检测报告中的黑板维持平均照度综合打分，没有检测报告或黑板维持平均照度低于500lx不得分，开标时原件备查。 |  |  | 2 |
|  | 评委根据所投灯具在检测报告中的黑板照度均匀度综合打分，没有检测报告或黑板照度均匀度低于0.8不得分，开标时原件备查。 |  |  | 2 |
|  | 评委根据所投灯具在检测报告中教室的照明功率密度（不包括黑板灯）综合打分，没有检测报告或教室照明功率密度大于11W/㎡不得分，开标时原件备查。 |  |  | 3 |
|  | 评委根据所投灯具在检测报告中教室的UGR（统一眩光值）综合打分，没有检测报告或UGR（统一眩光值）大于19不得分，开标时原件备查。 |  |  | 3 |
| 灯具样品及检测报告 | 评委根据所投灯具样品以及在检测报告中的指标综合打分，没有检测报告不得分。 | 灯具 | 灯具效率 | 1 |
|  |  |  | 国标符合情况 | 1 |
|  |  | 光源 | 光源色温 | 1 |
|  |  |  | 显色指数 | 1 |
|  |  |  | 流明系数 | 2 |
|  |  |  | 光通维持率 | 1 |
|  |  |  | 有害物质限量 | 1 |
|  |  |  | 能效等级 | 1 |
|  |  | 电子镇流器性能 | 功率因数 | 1 |
|  |  |  | 总谐波失真 | 1 |
|  |  |  | 灯电流波峰比 | 1 |
|  |  |  | 频率 | 1 |
|  |  |  | 其他性能 | 1 |
|  |  | 材料 |  | 1 |
|  |  | 工艺 |  | 1 |
|  |  | 质量 |  | 1 |
|  |  | 观感 |  | 1 |
|  |  | 触感 |  | 1 |
|  |  | 光照舒适度 |  | 1 |
|  | 注：投标人须按招标技术规格要求提供黑板灯、教室灯样品（含开关、电源线、辅材等）每样计1件，样品上标签标明品名、规格、公司名称等，并提供所投灯具样品检测报告。中标后由采购人封存，作为工程验收参照物，未中标单位的样品予以当场退还。 |  |  |  |
| 实施方案 | 评委根据不同校舍情况（至少两个）的安装设计方案、施工方案综合打分，不同校舍情况请自行调研。 |  |  | 4 |
|  | 评委根据项目工作进度计划（样板间安装检测、产品供货、安装调试、人员配备情况等）科学合理性综合打分。 |  |  | 4 |
|  | 评委根据投标人对项目的重难点（如楼龄、线路负荷、横梁、吊扇等影响因素）风险分析和解决方案综合打分。 |  |  | 3 |
| 售后服务 | 评委根据投标人提供的售后维护机构和人员等情况打分，包括是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在上虞是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构）以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应。 |  |  | 5 |
|  | 评委根据投标人提供的售后服务方案打分，包括是否具备400或800售后服务热线，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，优惠条件，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等。 |  |  | 5 |
|  | 评委根据投标人提供的原厂质保时间承诺优劣情况（灯具及电子镇流器质保时间不得低于3年，光源质保时间不得低于1年）打分，须提供原厂质保服务承诺书。 |  |  | 3 |
| 投标文件制作质量 | 评委根据投标文件的内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求、条理是否清晰、有无缺页、漏项等情况打分。 |  |  | 2 |

注：所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假、出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

# 第四部分 招标采购内容与技术规格书

## 第一章　技术规范及要求

- 总则

1.1　本章提出了货物的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2　中标人提供的货物必须符合国家及浙江省等有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3　招标人在本章中还可提出本次采购的技术要求。

1.4　中标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.5　如未对本规范书提出偏差，将认为中标人提供的货物符合规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中（要求填写附件七：《技术规范/规格偏离及建议表》）。

1.6　中标人须执行本规范书所列标准。标准若有矛盾时，按较高标准执行。

- 采购清单：

- 采购清单汇总表

| 序号 | 产品类型 | 功率(W) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传统荧光教室灯 | 36瓦*2 | 套 | 28834 | 灯管标称尺寸26*1200mm |
| 2 | 传统荧光黑板灯 | 36瓦 | 套 | 6099 | 灯管标称尺寸26*1200mm |

- 项目包A

（一）灯具清单

| 序号 | 产品类型 | 功率(W) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传统荧光教室灯 | 36瓦*2 | 套 | 14999 | 灯管标称尺寸26*1200mm |
| 2 | 传统荧光黑板灯 | 36瓦 | 套 | 3262 | 灯管标称尺寸26*1200mm |

注：中标人要确认所列范围，并提供细化清单。

（二）各校灯具采购安装清单

单位：套

| 序号 | 学校名称 | 传统荧光教室灯 | 传统荧光黑板灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春晖中学 | 1385 | 154 |
| 2 | 城南中学 | 657 | 206 |
| 3 | 东关中学 | 410 | 80 |
| 4 | 丰惠中学 | 351 | 70 |
| 5 | 教师进修学校 | 18 | 4 |
| 6 | 春晖外国语学校 | 344 | 105 |
| 7 | 实验中学 | 1032 | 387 |
| 8 | 特殊教育学校 | 51 | 22 |
| 9 | 实验幼儿园 | 348 | / |
| 10 | 实验小学 | 864 | 321 |
| 11 | 鹤琴小学 | 300 | 90 |
| 12 | 重华小学 | 720 | 240 |
| 13 | 爱弥儿幼儿园 | 516 | / |
| 14 | 上虞外国语学校 | 1116 | 216 |
| 15 | 滨江小学 | 1977 | 444 |
| 16 | 曹娥街道中心幼儿园 | 330 | / |
| 17 | 竺可桢中学 | 243 | 54 |
| 18 | 东关小学 | 288 | 80 |
| 19 | 樟塘小学 | 264 | 50 |
| 20 | 杜亚泉中学 | 140 | 42 |
| 21 | 长塘镇小 | 130 | 40 |
| 22 | 上浦镇中 | 60 | 16 |
| 23 | 上浦镇小 | 190 | 40 |
| 24 | 联江小学 | 84 | 28 |
| 25 | 浦沿小学 | 30 | / |
| 26 | 上浦幼儿园 | 140 | / |
| 27 | 汤浦镇中 | 64 | 24 |
| 28 | 汤浦镇小 | 406 | 70 |
| 29 | 章镇镇中 | / | 44 |
| 30 | 清潭小学 | 72 | 24 |
| 31 | 章镇镇中心幼儿园 | 104 | / |
| 32 | 岭南中心校 | 120 | 25 |
| 33 | 陈溪乡小 | 40 | 15 |
| 34 | 陈溪乡中心幼儿园 | 70 | / |
| 35 | 下管镇小 | 90 | 30 |
| 36 | 丁宅乡学校 | 189 | / |
| 37 | 丰惠镇中 | 336 | 68 |
| 38 | 丰惠镇小 | 352 | 84 |
| 39 | 三溪小学 | 70 | 16 |
| 40 | 祝家庄小学 | 40 | 6 |
| 41 | 通明小学 | 24 | 8 |
| 42 | 永和镇校 | 117 | 39 |
| 43 | 永和镇中心幼儿园 | 57 | / |
| 44 | 张杰中学 | 620 | 70 |
| 45 | 皂湖小学 | 240 | 50 |
| 合计 |  | 14999 | 3262 |

- 项目包B

（一）灯具清单

| 序号 | 产品类型 | 功率(W) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传统荧光教室灯 | 36瓦*2 | 套 | 13835 | 灯管标称尺寸26*1200mm |
| 2 | 传统荧光黑板灯 | 36瓦 | 套 | 2837 | 灯管标称尺寸26*1200mm |

注：中标人要确认所列范围，并提供细化清单。

（二）各校灯具采购安装清单

单位：套

| 序号 | 学校名称 | 传统荧光教室灯 | 传统荧光黑板灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞中学 | 1566 | 280 |
| 2 | 松厦中学 | 290 | 72 |
| 3 | 小越中学 | 684 | 141 |
| 4 | 上虞职业中专 | 954 | 60 |
| 5 | 上虞职教中心 | 1504 | 282 |
| 6 | 城北实验中学 | 1268 | 180 |
| 7 | 城东小学 | 456 | 192 |
| 8 | 百官中学 | 480 | 120 |
| 9 | 百官小学 | 1400 | 180 |
| 10 | 南湖小学 | 126 | 54 |
| 11 | 道墟中学 | 464 | 108 |
| 12 | 闰土小学 | 398 | 101 |
| 13 | 杜浦小学 | 260 | 60 |
| 14 | 肖金小学 | 153 | 51 |
| 15 | 屯头小学 | 54 | 18 |
| 16 | 道墟镇中心幼儿园 | 244 | / |
| 17 | 驿亭镇中 | 92 | 2 |
| 18 | 横塘小学 | 28 | 6 |
| 19 | 驿亭镇中心幼儿园 | 25 | 8 |
| 20 | 小越街道中学 | 216 | 72 |
| 21 | 小越街道小学 | 121 | 16 |
| 22 | 谢塘镇中 | 163 | 42 |
| 23 | 盖北镇中 | 234 | 75 |
| 24 | 盖北镇小 | 270 | 90 |
| 25 | 棉粮小学 | 88 | / |
| 26 | 松厦镇中 | 740 | 136 |
| 27 | 松厦镇二中 | 400 | 120 |
| 28 | 金近小学 | 130 | 40 |
| 29 | 夏丏尊小学 | 324 | 108 |
| 30 | 华镇小学 | 132 | 44 |
| 31 | 三联小学 | 162 | 45 |
| 32 | 松厦镇东小学 | 307 | 104 |
| 33 | 西塘小学 | 102 | 30 |
| 合计 |  | 13835 | 2837 |

- 技术参数

- 黑板灯

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、黑板灯具 |  |  |
| 1 | 灯具效率 | 敞开式的灯具效率≥75%，透明罩的灯具效率≥65%； |
| 2 | 灯具材料 | 壳体材料采用厚度不小于0.4 mm的冷轧薄板或厚度不小于1mm的铝合金材质灯体，经除油、防锈、磷化处理后静电喷塑。 |
| 3 | 反光罩 | 灯具反光罩宜采用镜面阳极氧化铝板，也可采用其他材料，反射率须达到85%以上。 |
| 4 | 加工工艺 | 灯具的表面应平整、无凹陷、毛刺，焊缝无透光现象，喷塑后表面均匀、光洁，无流挂现象。 |
| 5 | 灯具吊杆 | 配2根刚性吊杆，铁质或铝质材料（铁质材料需进行防锈、磷化处理并喷塑），高度可调节以满足不同教室黑板照明要求；吊杆为中空，能容纳灯具导线，吊杆两端应有绝缘护套管保护。 |
| 6 | 灯具导线 | 灯具导线采用多股软线，内部导线导体截面不得小于0.5mm2；外部导线导体截面不得小于0.75mm2 。 |
| 7 | 检测报告 | 符合GB7000.1、GB7000.201、GB7000.202，并提供检测报告。 |
| 8 | 产品认证 | CCC认证，投标及送样灯具所含电子镇流器应与3C认证“型式试验”中的关键元器件品名、规格、型号一致。 |
| 二、配套光源 |  |  |
| 1 | 光源色温 | 采用4900K-5500K色温的T8-36W光源 |
| 2 | 显示指数 | 光源显色指数（Ra）≥80 |
| 3 | 光源效率 | 荧光灯≥70 lm/W |
| 4 | 光源寿命 | 荧光灯标称寿命8000小时 |
| 5 | 光通维持率 | 荧光灯2000小时后光通维持率不低于85%；光通维持率下降至70%的有有效使用寿命应＞8000h。 |
| 6 | 有害物限量 | 光源有毒有害物质的含量必须符合欧盟 ERP/EC245指令的要求，荧光灯每支灯管汞含量应不高于5毫克。 |
| 7 | 其他性能 | 符合GB/T10682的规定，并经认证达到GB19043中2级及以上的要求。 |
| 8 | 产品认证 | 属国家财政部、国家发展改革委 “★”标注政府强制采购的节能产品；通过节能认证并持有有效期内证书。 |
| 三、电子镇流器（若灯具含电子镇流器应符合的要求） |  |  |
| 1 | 功率因素 | 功率因数≥0.95 |
| 2 | 总谐波失真 | 总谐波失真≤15% |
| 3 | 灯电流波峰比 | 灯电流波峰比≤1.6 |
| 4 | 频率 | 频率≥40kHz |
| 5 | 工作噪音 | 正常使用噪音应小于30dB，有异常状态保护、防潮、防雷、防电磁干扰装置。 |
| 6 | 标称寿命 | 不少于5年 |
| 7 | 其他性能 | 符合GB/T15144中的耐久性的要求；能效应达到GB/T15144中的A2级以上的要求。 |
| 8 | 产品认证 | 属国家财政部、国家发展改革委 “★”标注政府强制采购的节能产品；通过节能认证并持有有效期内证书。 |
| 四、开关（国标） |  |  |
| 1 | 额定电压 | 额定电压(v)：≥220 |
| 2 | 额定电流 | 额定电流(A)：≥10 |

- 教室灯

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 一、教室灯具 |  |  |
| 1 | 灯具效率 | 敞开式的灯具效率≥75%，网络格栅的灯具效率≥65%。 |
| 2 | 灯具材料 | 壳体材料采用厚度不小于0.4 mm的冷轧薄板，经除油、防锈、磷化处理后静电喷塑。 |
| 3 | 反光罩 | 灯具反光罩宜采用镜面阳极氧化铝板，也可采用其他材料，反射率须达到85%以上。 |
| 4 | 加工工艺 | 灯具的表面应平整、无凹陷、毛刺，焊缝无透光现象，喷塑后表面均匀、光洁，无流挂现象。 |
| 5 | 灯具吊杆 | 配2根刚性吊杆，铁质或铝质材料（铁质材料需进行防锈、磷化处理并喷塑），吊杆为中空，能容纳灯具导线，吊杆两端应有绝缘护套管保护。 |
| 6 | 灯具导线 | 灯具导线采用多股软线，内部导线导体截面不得小于0.5mm2；外部导线导体截面不得小于0.75mm2 。 |
| 7 | 检测报告 | 符合GB7000.1、GB7000.201、GB7000.202，并提供检测报告。 |
| 8 | 产品认证 | CCC认证，投标及送样灯具所含电子镇流器应与3C认证“型式试验”中的关键元器件品名、规格、型号一致。 |
| 二、配套光源 |  |  |
| 1 | 光源色温 | 采用4900K-5500K色温的T8-36W光源 |
| 2 | 显示指数 | 光源显色指数（Ra）≥80 |
| 3 | 光源效率 | 荧光灯≥70 lm/W |
| 4 | 光源寿命 | 荧光灯标称寿命8000小时 |
| 5 | 光通维持率 | 荧光灯2000小时后光通维持率不低于85%；光通维持率下降至70%的有效使用寿命应＞8000h。 |
| 6 | 有害物限量 | 光源有毒有害物质的含量必须符合欧盟 ERP/EC245指令的要求，荧光灯每支灯管汞含量应不高于5毫克。 |
| 7 | 其他性能 | 符合GB/T10682的规定，并经认证达到GB19043中2级及以上的要求。 |
| 8 | 产品认证 | 属国家财政部、国家发展改革委 “★”标注政府强制采购的节能产品；通过节能认证并持有有效期内证书。 |
| 三、电子镇流器（若灯具含电子镇流器应符合的要求） |  |  |
| 1 | 功率因素 | 功率因数≥0.95 |
| 2 | 总谐波失真 | 总谐波失真≤15% |
| 3 | 灯电流波峰比 | 灯电流波峰比≤1.6 |
| 4 | 频率 | 频率≥40kHz |
| 5 | 工作噪音 | 正常使用噪音应小于30dB，有异常状态保护、防潮、防雷、防电磁干扰装置。 |
| 6 | 标称寿命 | 不少于5年 |
| 7 | 其他性能 | 符合GB/T15144中的耐久性的要求；能效应达到GB/T15144中的A2级以上的要求。 |
| 8 | 产品认证 | 属国家财政部、国家发展改革委 “★”标注政府强制采购的节能产品；通过节能认证并持有有效期内证书。 |
| 四、开关（国标） |  |  |
| 1 | 额定电压 | 额定电压(v)：≥220 |
| 2 | 额定电流 | 额定电流(A)：≥10 |

- 教室照明改造技术要求：

对上虞区中小学普通教室照明环境进行标准化改造，改造后的照明环境达到现行各项标准要求。

- 执行标准

本次普通教室灯光改造项目严格按照现行国家标准要求，执行标准如下：

GB50099-2011《中小学校设计规范》

GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》

GB50034-2013《建筑照明设计标准》

GB/T5700-2008《照明测量方法》

JGJ16-2008 《民用建筑电气设计规范》

GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与实验》

GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

- 具体指标

使用教室灯和黑板灯对中小学普通教室进行照明环境改造，改造后教室照明环境必须达到以下所有要求：

- 在照明计算照度维护系数为0.8时，教室课桌面维持平均照度值≥300lx ，均匀度≥0.7；参考平面为课桌椅布置区域，参考平面高度为0.75m的课桌面。

- 在照明计算照度维护系数为0.8时，黑板局部照明用黑板灯维持平均照度值≥500lx，均匀度≥0.8，参考平面为黑板面（标准尺寸4米*1.2米）。当黑板尺寸不是标准尺寸，参考平面不含超过标准尺寸的区域；当黑板区域有电子白板（荧幕、电视）等视觉显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

- 教室光源色温在4900K-5500K,光源的显色指数（Ra）不应低于80。

- 教室统一眩光值UGR≤19。

- 在教室课桌面维持平均照度值300lx的条件下，教室照明（不含黑板灯）照明功率密度≤11W/m2。

- 照明设计计算照度时，维护系数为0.8。

- 施工方案：

- 施工内容

- 对原有教室灯和黑板灯进行拆除，更换符合改造要求的教室灯和黑板灯（含光源）。普通教室面积≤49m2，教室灯数量≤6盏；普通教室面积＞49m2且≤70m2，教室灯数量≤9盏。黑板尺寸宽≤3.6m时，黑板灯数量2盏；黑板尺寸宽＞3.6m时，黑板灯数量3盏。(教室灯数量规定上限，部分普通教室与矿棉板吊顶教室因教室面积、安装位置、横梁和电扇等因素，在达到“4.2  具体指标”的全部指标后，采购人可按实际情况调整数量。)

2.黑板灯具和教室灯具应各自独立电源开关。

- 施工技术要求

- 原灯具处理

包含普通教室中原有黑板灯、教室灯的拆除，拆卸的旧灯具由中标单位进行要求按相关规范无害化处置。

- 灯具安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m（教室层高或吊顶距地面垂直高度低于2.45 m除外）。当教室有吊扇时，灯具出光面不宜高于吊扇叶片高度。

教室灯灯具排列采用长轴垂直于黑板面布置。因教室大梁（或横梁、吊顶主辅龙骨）、吊扇等位置影响或局限，教室灯具排列其长轴可以平行于黑板面布置，但应符合GB 7793-2010的要求。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于20cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面上下沿形成角度为30˚～75˚的夹角，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

黑板灯应将投射方向调整灯具中心投射至黑板中心位置，并固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

- 线路施工

- 电源线

黑板灯和教室灯需要移动原有固定位置或者新添灯具数量的，需要重新铺设所需电源线。施工时应从原电源引出处更换足够长度的灯头电源线到灯具安装位置。电源线应采用截面积≥0.75mm2，电源布线应保证相线、零线、地线颜色区别并连接一致。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。电源线除接线板及设备连接处外，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好，两电源线连接时导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；两电源线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

- 线槽

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。

线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

- 分路控制

黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制；如每盏黑板灯控制开关未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽，加装（或调整）控制开关，最终实现每盏黑板灯分路控制。

原有教室灯间有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

原有每一路开关控制超过四盏教室灯的，要求重新铺设电源线和线槽、安装教室灯开关，最终实现新安装的开关每一路最多控制四盏教室灯。

- 通电试运行

灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。

- 特别说明

针对此次项目改造，对于学校原有照明的线路、线槽、开关原则上不进行加装（或调整），但以下几点须中标单位对照明线路、线槽、开关进行新增（或调整）：

- 学校教室内原有照明线路、开关无法承受新安装灯具的照明功率；

- 改造时有增加灯具数量的情况；

- 改造时需要重新编排灯具位置的情况；

- 原有开关、线路、线槽出现破损老化等无法正常使用的情况；

- 针对5.2.3.3实现分路控制的相关要求。

- 项目检测

- 检测报告

投标企业需提供投标产品的检测报告，以及使用投标产品实施普通教室照明工程的检测报告。具体要求如下：

6.1.1  产品检测报告

荧光灯检测报告项目包括灯具安全项目GB7000.1、GB7000.201；灯管性能测试项目GB/T10682，灯管安全测试项目GB 18774；电子镇流器项目GB15144；根据招标文件评分项需要的其他检测报告。

6.1.2  普通教室照明工程检测报告

投标企业需提供本企业实施的普通教室照明工程的检测报告，检测报告须由具有法定资质的国家级(CNAS国家实验室认可)检测机构、或中国质量认证中心直属实验室出具，检测报告中的检测项目不少于以下项目：

（1）教室的平均照度和照度均匀度

（2）黑板的平均照度和照度均匀度

（3）教室UGR

（4）照明功率密度

其他说明内容不少于教室面积尺寸，教室灯具布局，使用灯具规格型号及图片。

- 投标样品

投标企业需提供黑板灯、教室灯各一套样品（含开关、电源线、辅材等），作为各企业投标产品质量的判断依据（在符合招标文件技术要求情况下，实际所装灯具及辅料应与样品一致）。

- 样板间检测

合同签订后，采购人指定一间楼体年龄超过15年的普通教室由中标企业采用投标产品进行照明施工，施工时间为2天。样板间规格尺寸为6800mm×8700mm×3600mm（宽×长×高），具体以现场测量为准。施工完毕后，由具有法定资质的国家级(CNAS国家实验室认可)检测机构、或中国质量认证中心直属实验室进行检测(查)，检测(查)费用由中标企业承担。检测(查)机构由中标企业自行选择，选定后，中标企业须及时将检测(查)机构有关情况告知采购人。检测(查)完毕后，检测机构应向采购人出具检测报告。检测(查)结果全部合格后，方可施工，并在工期要求时间内完成供货、安装及调试。

检测（查）项目如下:

6.3.1  检测项目

6.3.1.1  教室的平均照度和照度均匀度

根据相关标准的规定，教室的布点方式：预先在测定场所打好间距为1m的正方形网格（测试区域：网格边线距房间各边≤0.5m，根据教室尺寸定义。相同尺寸的教室必须取相同边距。前排距离黑板2.5m），测量平面和测点高度为距地0.75m的水平面。照度的测量在夜间拉上窗帘的状态下点灯15min后进行。均匀度定义为：均匀度=E最小/E平均

6.3.1.2  黑板的平均照度和照度均匀度

黒板的布点方式：通常，4m长，1.2m宽的黑板，均匀布点，单位测试面积0.4m×0.4m，共10×3个测试点。照度的测量在点灯15min后进行。

若教室内暂未安装黑板的，黑板亮度统一按15 cd/㎡进行计算。黑板照度的测试，在安装黑板灯前，由投标方和招标人共同确认一个4m×1.2m的墙面区域作为照度的测试区域（测试区域最低位置离地高度115cm，位置居中），布点方式同上。

6.3.1.3  教室UGR

UGR的计算公式：

式中：－背景亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角，单位为球面度（sr）

－灯具在观察者眼睛方向的亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个单独灯具的位置指数。

测量每盏灯具在观察方向上的亮度 ，单位：cd/㎡。测量和计算每盏灯具的位置指数Pi。测量和计算每盏灯具的发光部分对观察者眼睛所形成的立体角 ，单位：sr，计算公式：其中，测量和计算每盏灯具的发光部件在观察者眼睛方向的表观面积 ，单位：㎡，计算公式：ri是灯具发光部件中心到观察者眼睛之间的距离，单位：m。测量房间表面的亮度La，房间表面包括：工作面、顶棚、此两个表面之间的墙面，以及黑板。引入计算的灯具，其发光部分对眼睛所形成的立体角0.1sr>>0.0003sr。观察位置：坐姿，眼睛高度1.2m，位于教室测试区域的中点，视线水平朝前观测。

6.3.1.4  照明功率密度

照明功率密度是教室照明灯具（除黑板灯具）功率总和除以教室面积的值，单位，W/㎡。

说明：以上方法针对标准教室设定。若因教室尺寸改变，可能会有相应性的调整，但均保持同等条件下各测试方法一致。

6.3.2  检查项目

6.3.2.1  电源线及线槽铺设安装

电源线应采用截面积≥0.75mm2，相线、零线、地线颜色区别并连接一致。电源线绝缘保护良好，中间无接头。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须采用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。机械强度不应小于原导线机械强度的80%。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

6.3.2.2  灯具固定安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度原则上不应低于1.7m，教室灯灯具排列原则上采用长轴垂直于黑板面布置。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于20cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面上下沿形成角度为30˚～75˚的夹角，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

黑板灯应将投射方向调整灯具中心投射至黑板中心位置，并固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

6.3.2.3  分路控制

黑板灯和教室灯能实现分路控制。每盏黑板灯也能实现分路控制。

6.3.2.4  样品比对

样板间实际安装的产品与样品进行比对。实际安装的产品应与中标企业提供的黑板灯和教室灯灯具、光源、镇流器及电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等样品一致、无差异。如不一致，采购人有权要求中标企业进行整改，直至合格。

- 随机抽检

项目验收前，由具有法定资质的国家级(CNAS国家实验室认可)检测机构、或中国质量认证中心直属实验室进行抽检，检测(查)费用由中标企业承担，检测(查)机构由中标企业推荐一定数量（3家及以上），采购人自行选择。检测(查)项目如下:

6.4.1  教室整体环境检测(查)

随机指定每家中标单位安装的教室2间（不同学校），检测（查）的内容同样板间一致；

6.4.2  产品抽检

抽检数量:采购人抽检每家中标单位黑板灯灯具、教室灯各2套。

检测项目：灯具的灯具效率，色温，显色指数，流明系数，有害物限量；荧光灯用交流电子镇流器的功率因数，总谐波失真，灯电流波峰比，频率。

抽检产品的检测报告与投标样品检测报告进行比对，如有指标出现负偏离，采购人有权要求中标企业进行整改，如二次整改后仍无法达到本项目要求，采购人有权终止合同，所产生的损失由中标企业全额承担。

- 一般要求

7.1  中标人须保证提供货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本部分第一章规定的要求。

7.2  中标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、产地、生产厂家等内容。

7.3  中标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

7.4  提供随机备品备件和一年运行所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

7.5  请各投标人根据招标文件、设计图纸内容、实地自行测算复核具体数量、质量、安装要求。

- 特别声明

在本部分中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

## 第二章　交货期限及售后服务

- 货物交货期限：

- 在合同签订之日起  80天  内完成样板间安装检测、供货、安装、调试及验收。

- 违约责任：如不按时完成，扣除所有履约保证金，并且按每延期一天处罚500元。

- 交货地点：按采购方指定地点。

- 如招标人提出监造、检验或性能验收试验要求的，供应商必须予以承诺，做好有关配合工作，并承担相关费用。

- 采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用；

- 中标人应在每所学校施工前，结合实际情况，制定安装设计方案。在施工期间做好安全防护措施，且所有施工人员必须办理劳动人身保险，若在施工过程中承包范围内发生施工人员、校园师生及其他人员的人身伤害、财产损失的，一切事故责任及后果由中标人承担。

- 安装完成后，需由采购人对本项目的安装情况、调试情况、作业现场清理情况等进行检查验收，如果有质量、技术、现场脏污（地面、墙面等）等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用；

- 安装调试合格后30日内，由各学校自行组织本校的验收，验收合格后学校在验收单上签字并加盖单位公章。在施工过程中及施工完成后，教体局组织抽验，抽验合格后，教体局在验收单上签字并加盖单位公章。

- 质保要求

中标人对提供的货物须提供自验收合格之日起不少于　36  个月的免费质量保证期限，其中灯具及电子镇流器质保时间不得低于3年，光源质保时间不得低于1年。

- 备品备件供应

免费为安装学校提供10%的灯管作为维修备件。

- 维修服务要求

10.1在接到采购人的故障通知后，中标人须在　0.5  小时内作出响应，并在最短的时间内提出解决方案，直至修复货物。

10.2中标人须按下列第　1、2、3　条规定的要求，为采购人提供维修服务：

10.2.1 在采购人附近设置维修服务网点。

10.2.2 在　3小时　期限内为采购人提供上门维修服务，未提供上门维修服务的每例扣500元。

10.2.3 在　6小时 内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备用货物，如不能提供备用设备，每例扣1000元。

## 第三章  付款方式及要求

学校验收合格及采购人抽验合格后，由已验收合格的学校向成交供应商支付本校所需设备货款的100%。在全部学校验收合格且采购人抽验合格后（质保期开始计算之时），履约保证金（不计息）自动转化为质量保证金。在质保期满三年后并无质量问题的30日内，由采购人向成交供应商退还质量保证金（不计息），其中质保期满一年退还30%，质保期满二年退还30%，质保期满三年退还其余质量保证金。

# 第五部分　采购合同主要条款

# 上虞区中小学、幼儿园教室灯具采购及安装项目采购合同

- 合同编号：（2019）第　　号

- 签订日期：2019年　　月　　日

- 需方：　　　　　　　　　　　　　　      　（以下简称甲方）

- 供方：　　　　　　　　　　　　　　　      （以下简称乙方）

- 根据《中华人民共和国合同法》、政府采购编号为GZ2019015招标文件、乙方投标文件的规定，经政府公开招标，签订本合同（乙方还须与各学校分别签订供货协议）。

- 产品规格、数量及价格

| 项目包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 功率 | 型号和规格 | 制造商名称及产地 | 数量 | 单价（元） |
| 1 | 传统荧光 教室灯 |  |  |  |  | 大写： 元/套 小写： 元/套 |
| 2 | 传统荧光 黑板灯 |  |  |  |  | 大写： 元/套 小写： 元/套 |
| 总价 |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |
| 投标报价统一为人民币计价，报价包括灯具材料供应、安装、调试、验收等，乙方负责招标文件对乙方要求的一切事宜及责任，包括施工方案、设备供货（包括灯具、开关、电源线、辅材等）、运输、保管、安装、打孔、清理（开孔后墙板面修补等）、调试、旧灯具处置、验收、相关服务（含样板间制作、第三方机构检测等）等本项目所需的人工费及所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入招标报价内，拆卸的旧灯具要求按相关规范无害化处置。 |  |  |  |  |  |  |

- 货物质量标准和保证，包装，装运标记、条件和通知，保险责任，运输，伴随服务，合同的变更、修改和终止，及争端解决方式等，按招标文件第五部分第一章和乙方的投标文件的规定执行。

- 交货期限及地点

8.1　交货期限：合同签订后80天内完成样板间安装检测、供货、安装、调试及验收。

8.2　交货地点：按甲方指定地点供货。

8.3　乙方应在每所学校施工前，结合实际情况，制定安装设计方案。施工期间做好安全防护措施，且所有施工人员必须办理劳动人身保险，若在施工过程中承包范围内发生施工人员、校园师生及其他人员的人身伤害、财产损失的，一切事故责任及后果由乙方承担。

8.4.3  如甲方根据项目进展的实际情况，需提前交货的，则提前15天通知乙方交货，乙方必须按甲方要求将货物送达指定地点；如需延期交货的，且延期时间在90天内的，由乙方负责保管货物。

- 质量保证期限及要求

9.1　乙方提供的货物必须符合招标文件及乙方投标文件中规定的规格型号和技术性能。

9.2　质保期（即保修期）自　甲方最后一次抽验合格   之日起计算，共计为　　个月，其中灯具及电子镇流器质保时间为　　个月，光源质保时间为　　个月。

9.3　在质保期内，如非因甲方人为原因而出现质量问题（材料与安装）造成的一切责任由乙方承担完全责任，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因甲方使用不当造成故障的，由乙方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

9.4　其他约定：

9.备品备件供应

免费为安装学校提供10%的灯管作为维修备件。

- 售后服务及要求

10.1　根据招标文件第三部分及投标时的承诺，乙方将为甲方提供下列售后服务：

10.1.1　安装和调试服务：卖方将在合同签订后　7　天向甲方提供安装、调试方案及相关资料，并按有关标准在  80天内　完成样板间安装检测、供货、安装、调试及验收。

10.1.2　技术服务：

10.1.2.1　乙方应随货物向甲方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

10.1.2.2　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

10.1.3　培训服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

10.2　安装、调试或培训的所需的费用由乙方承担，但双方在招标文件或中标的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

10.3　乙方应对其所提供的货物及安装质量负全部责任。

- 验收方法

11.1　验收标准按招标文件及乙方提供的货物验收标准、安全技术规范执行。

11.2　货物到达项目现场后10天内，或安装、调试结束后　30　天内，由甲方会同乙方及相关专业部门等单位共同参与验收。

11.3、如招标人提出监造、检验或性能验收试验要求的，供应商必须予以承诺，做好有关配合工作，并承担相关费用。

11.3.1、甲方在乙方送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用；

11.3.2、安装完成后，需由甲方对本项目的安装情况、调试情况、作业现场清理情况等进行检查验收，如果有质量、技术、现场脏污（地面、墙面等）等问题，乙方应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用；

11.3.3、安装调试合格后30日内，由各学校自行组织本校的验收，验收合格后学校在验收单上签字并加盖单位公章。在施工过程中及施工完成后，教体局组织抽验，抽验合格后，教体局在验收单上签字并加盖单位公章。

- 付款方式

学校验收合格及甲方抽验合格后，由已验收合格的学校向成交供应商支付本校所需设备货款的100%。在全部学校验收合格且甲方抽验合格后（质保期开始计算之时），履约保证金（不计息）自动转化为质量保证金。在质保期满三年后并无质量问题的30日内，由甲方向成交供应商退还质量保证金（不计息），其中质保期满一年退还30%，质保期满二年退还30%，质保期满三年退还其余质量保证金。

13  履约保证金

13.1　在签订合同时，乙方需向甲方交纳中标合同价8%的履约保证金（若采购金额后期调整，履约保证金未超过最终合同价10%，则不进行多退少补）。

13.2　甲方接受卖方按　转账　方式提交的履约保证金。

13.3　在全部学校验收合格且甲方抽验合格后（质保期开始计算之时），履约保证金（不计息）自动转化为质量保证金。在质保期满三年后并无质量问题的30日内，由甲方向成交供应商退还质量保证金（不计息），其中质保期满一年退还30%，质保期满二年退还30%，质保期满三年退还其余质量保证金。

- 违约责任

14.1　甲方无正当理由拒收货物的，乙方有要求买方赔偿的权利。

14.2　甲方无正当理由拒绝支付货款或者延期支付货款的，由甲方按应付货款支付每天万分之　十　的延期违约金。

14.3　乙方所交付货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求乙方赔偿的权利。

14.4　乙方未能及时交货或其它非买方原因引起验收交货延迟的，由乙方支付迟交货物合同价每天万分之　十　的误期赔偿费。

14.5　其他：乙方未能及时交货或其它非甲方原因引起验收交货延迟的超过十五日，甲方有权终止合同，相关责任由乙方承担。

- 售后服务及要求

15.1在接到甲方的故障通知后，乙方须在　0.5  小时内作出响应，并在最短的时间内提出解决方案，直至修复货物。

15.2乙方须按下列第　1、2、3　条规定的要求，为甲方提供维修服务：

15.2.1 在甲方附近设置维修服务网点。

15.2.2 在　3小时　期限内为采购人提供上门维修服务，未提供上门维修服务的每例扣500元。

15.2.3 在　6小时 内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备用货物，如不能提供备用设备，每例扣1000元。

- 本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。

- 本合同一式 4份，甲方和乙方各执两份。

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

# 第六部分   附件—投标文件格式

## 附件一、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书(格式，放入资信标资料部分内)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2019年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

## 附件二、法定代表人授权书

绍兴市上虞区教育体育局：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

（投标人全称）法定代表人         授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号），全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：全权代表身份证复印件（正反面）

## 附件三、投标函

绍兴市上虞区教育体育局：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，按招标文件要求准时交货。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位已提交了规定的投标保证金，一旦发生招标文件第二部分第12.5

条规定情形之一的，投标保证金贵方可以不予退还。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

日期：　　年　月　日

全权代表签字：

## 附件四、开标一览表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 功率 | 型号和规格 | 制造商名称及产地 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传统荧光教室灯 |  |  |  | 大写： 元/套 小写： 元/套 |
| 2 | 传统荧光黑板灯 |  |  |  | 大写： 元/套 小写： 元/套 |
| 投标报价统一为人民币计价，报价包括灯具材料供应、安装、调试、验收等，乙方负责招标文件对乙方要求的一切事宜及责任，包括施工方案、设备供货（包括灯具、开关、电源线、辅材等）、运输、保管、安装、打孔、清理（开孔后墙板面修补等）、调试、旧灯具处置、验收、相关服务（含样板间制作、第三方机构检测等）等本项目所需的人工费及所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入招标报价内，拆卸的旧灯具要求按相关规范无害化处置。 |  |  |  |  |  |

注：投标人的投标总价若低于最高限价的50%，须提供针对该项目的详细成本说明与相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件五、技术规范/规格偏离及建议表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规范 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件六、实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

采购编号：

项目名称：

- 附表A:工作时间进度表(以中标日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样板间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品供货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表；

- 具体安装设计方案、施工方案，以及重难点风险分析和解决方案格式由投标人根据招标文件要求自行拟定。

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

附表B:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表D:本项目的小组人员的认证工程师情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所有认证证书 (页码) | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标资信技术文件页码。

附表E:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件七、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

2、具体售后服务方案、技术支持、维护能力情况、质保期内外优惠条件等格式由投标人根据招标文件要求自行拟定。

## 附件八、备品备件及供选择的配套零部件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件九、投标人情况表

投标人（公章）                                                                                 填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  | 企人负责人 |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表人 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  | 实现利润 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
| 类似投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型号规格 |  | 上年产量 |  |  | 产品技术先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：              日期：

## 附件十、生产厂家质保服务承诺书

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就质保服务作出如下承诺：

一、质保时间：

二、质量保证：

三、安装和调试服务：

四、维修服务：

五、技术服务：

六、培训服务：

七、其他服务：

生产厂家全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件十一、生产厂家授权书

：

我们              （生产厂家名称）是在中国依法登记注册的制造商，厂址位于                  （地址）。兹授权          （投标人名称）为我方品牌产品                （产品名称及型号）的经销商参加上虞区中小学、幼儿园教室灯具采购及安装项目（采购编号：GZ2019015）公开招标项目。作为制造商，我方保证所提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。

该授权书自签发之日起生效，有效期共计    月。

特此授权。

生产厂家全称（盖章）：

投标人全称（盖章）：

日   期：

## 附件十二、承诺函

：

我公司在__________________项目的供货中，郑重承诺：提供的所有灯具产品，其采用的塑料零部件，均符合灯具CCC认证标准中对于阻燃性能的国家要求，或者达到UL认证中关于阻燃等级的V0级标准。

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件十三、通过节能认证并在有效期内的证明材料

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，如果有）

## 附件十四、中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

注：

- 中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

- 《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须同时提供制造商“国家企业信用信息公示系统--小微企业名录”页面查询结果(查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章)

## “国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果

## （加盖公章）

## 附件十五、残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件十六、监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】