温州市政府分散采购

磋  商  文  件

(线上电子招投标)

项目编号：MYWZ-2022081401500

项目名称：温州市行政中心空调系统更新改造项目

采购方式：竞争性磋商

| 采购人 | ： | 温州市机关事务管理局 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江明业项目管理有限公司 |

二〇二二年

目   录

采购邀请函	2

第一部分  供应商须知	5

供应商须知前附表	5

一、说明	8

二、磋商文件	8

三、响应文件	9

四、响应文件的递交	11

五、电子化开启	12

六、评审	12

七、定标及合同授予	16

八、政府采购政策	16

九、询问、质疑、投诉	18

十、其他	19

第二部分  合同条款	20

第三部分 应提交的有关格式范例	28

资格文件	29

报价文件	32

商务技术文件	36

封面	41

第四部分  采购内容及要求	42

第五部分  评审原则及方法	57

注：着重提醒各供应商注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

采购邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浙江明业项目管理有限公司受温州市机关事务管理局委托，就温州市行政中心空调系统更新改造项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来参与。

- 项目概况（具体采购内容及要求详见磋商文件）：

温州市行政中心空调系统更新改造项目，采购预算为255万元。

- 供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 磋商文件的获取

1、获取时间期限：采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前；

2、获取地址：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、磋商文件售价：免费提供（不提供纸质版磋商文件，不收取工本费）

4、获取方式：登录“政府采购云平台”在线登记后获取

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登录或直接登录“政府采购云平台”，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）；仅需浏览磋商文件的供应商可在浙江政府采购网点击“游客，浏览采购文件”直接下载磋商文件浏览。

（2）采购公告附件内的磋商文件（或采购需求）仅供社会公众查阅使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取磋商文件，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，导致的响应无效责任自负。

- 响应文件递交截止时间、开启时间及地点

1、响应文件递交截止时间：2022年09月26日 09:30

提交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线递交。

- 响应文件开启时间：2022年09月26日 09:30

地点：浙江明业项目管理有限公司会议室（温州市瓯海区娄桥街道建设大厦20层），通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”线上开启。

- 在线投标响应（电子投标）说明

本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。潜在供应商在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作流程提示如下：

（1）供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

（2）电子交易客户端下载：前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；

（3）CA数字证书申领流程：前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

（4）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频；

（5）浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）；

（6）如有疑问，可登录政采云（www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 联系人及联系方式

1、采购人：温州市机关事务管理局

采购人地址：温州市行政中心（市政府）5号楼

联系人：倪先生、杨先生

联系方式：0577-88961021、88966622

质疑联系人：徐女士

联系方式：0577-88966605

2、采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司

采购代理机构地址：温州市瓯海区娄桥街道建设大厦20层

联系人：赵先生

联系方式：0577-88419488，13958869067

3、同级政府采购监管管理部门：温州市财政局政府采购监管处

联系人：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

监督部门：温州市纪委驻市府办纪检组

监督电话：0577-88962579

监督电子邮箱：WZSFBJCS@163.com

温州市机关事务管理局

浙江明业项目管理有限公司

2022年09月14日

第一部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 温州市行政中心空调系统更新改造项目 |
|  | 项目编号 | MYWZ-2022081401500 |
|  | 项目性质 | 政府采购（货物类） |
|  | 采购组织类型 | 分散采购-委托中介 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购人 | 采购人名称：温州市机关事务管理局 采购人地址：温州市行政中心（市政府）5号楼 联系人：倪先生、杨先生 联系方式：0577-88961021、88966622 质疑联系人：徐女士 联系方式：0577-88966605 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司 代理机构地址：温州市瓯海区娄桥街道建设大厦20层 联系人：赵先生 联系方式：0577-88419488，13958869067 |
|  | 供应商资格要求 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 - 本项目的特定资格要求：无。 |
|  | 是否接受联合体 | 不接受 |
|  | 限制参加说明 | 1、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  | 现场考察 | 不组织，可自行前往。该项目为改造项目，现场情况复杂，强烈建议供应商前往现场考察。 |
|  | 标前答疑会 | 不召开 |
|  | 磋商保证金 | 不收取 |
|  | 是否退还响应文件 | 否，证书原件除外 |
|  | 磋商有效期 | 响应文件自响应文件递交截止时间起生效，有效期90天。 |
|  | 响应文件签章 | 以下方式均可，下同。 （1）电子签章 （2）实体签章，书面签署/盖章后扫描至电子响应文件中上传。 |
|  | 响应文件的形式 | 电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
|  | 响应文件的份数 | （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份响应文件”：自愿提交、一份。 （3）供应商中标后提供以下资料给采购代理机构留底以作项目存档使用：①三套完整的纸质响应文件；②电子响应文件与纸质响应文件内容一致的承诺书。 |
|  | 响应文件的上传、递交 | （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则视为撤回响应文件。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（建议EMS或顺丰邮寄形式）在响应文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份），递交至采购代理机构地址（地址详见磋商文件，防疫期间不建议供应商现场递交）；“备份响应文件”由供应商自愿提交，磋商文件不作强制性要求，但供应商仅递交了“备份响应文件”的，响应无效。 b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份响应文件”将不予接收，邮寄的以收到时间为准。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。 |
|  | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）响应文件递交截止时间后，采购代理机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密（解密电子响应文件必须插入CA，解密CA必须是上传并制作电子响应文件CA锁），如“政府采购云平台”中调整解密时间，按调整后的解密时间。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为撤回响应文件。 （3）未按规定递交合格“备份响应文件”的或递交的“备份响应文件”无法成功上传的，视为撤回响应文件。 （4）在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的，政采云系统会默认供应商自动放弃，视为撤回响应文件。 |
|  | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：2022年09月26日 09:30 递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线递交。 |
|  | 响应文件开启时间及地点 | 响应文件开启时间：同响应文件递交截止时间 地点：浙江明业项目管理有限公司会议室（温州市瓯海区娄桥街道建设大厦20层），通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”线上开启。 |
|  | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人及3人以上单数。 评审专家确定方式：按规定组建。 |
|  | 政府采购信息发布媒体（以下简称为：“指定媒体”） | 1、本项目的有关信息，包括但不限于：采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清（修改）（若有）、中标（或成交）公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。 2、指定媒体：浙江政府采购网，网址zfcg.czt.zj.gov.cn。 |
|  | 其他说明 | 1、采购公告、磋商文件中如有前后不一致的，一律以本“供应商须知前附表”为准。 2、本磋商文件涉及的时间为“北京时间”。 3、本磋商文件涉及的货币为“人民币”。 4、本磋商文件的解释权属于采购人。 5、中标（成交）供应商须在合同签订后两个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构备案（邮箱：389889478@qq.com），否则会影响合同款的支付； 6、政采云公司如对“政府采购项目电子交易管理操作”有调整的，按调整后的说明操作。 7、本项目仅提供电子版磋商文件，电子版磋商文件与纸质版磋商文件具有同等效力。 8、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |

一、说明

- 适用范围：适用于磋商文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

- 采购人、采购代理机构：见供应商须知前附表。

- 潜在供应商：有意向参加本项目响应磋商的供应商。

- 供应商：是从采购代理机构处按规定获取磋商文件，并按照磋商文件提交响应文件的法人、其他组织。

- 供应商代表

  - 指全权代表供应商参加本次采购活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是单位负责人，须持有《单位负责人授权书》。

  - “单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加采购活动的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加采购活动的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

- 磋商费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购活动有关费用，不论采购的结果如何，采购人和采购代理机构（以下统称“采购组织单位”）均无义务和责任承担这些费用。

- 现场勘察或召开标前答疑会

  - 是否组织现场踏勘或召开标前答疑会：见供应商须知前附表。

二、磋商文件

- 磋商文件由磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

- 磋商文件的澄清或修改

  - 在响应文件递交截止时间前，采购人、采购代理机构或磋商小组需要对磋商文件进行澄清或修改的，将会在磋商文件载明的指定媒体上发布澄清（更正）公告。如果澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，且澄清或更正公告发布时间距响应文件递交截止时间不足5天的，则相应延长响应文件递交截止时间。延长后的具体响应文件递交截止时间以最后发布的澄清或更正公告中的规定为准。

  - 澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。当磋商文件与澄清或更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。任何口头答复均不属于磋商文件的组成部分。

  - 澄清（更正）公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式。潜在供应商或供应商在参与本项目采购活动过程中，应及时关注磋商文件载明的指定媒体上的相关信息，否则产生不利由其自行承担。

三、响应文件

- 供应商应认真阅读磋商文件的全部内容。供应商应按照磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 响应文件的组成：

  - 上传的响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。部分格式详见“第三部分 应提交的有关格式范例”。

- 供应商的资格文件包括以下内容：

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格声明书 | 供应商应按照磋商文件规定格式及内容提供。 |
| 2 | 供应商有效的营业执照等证明文件 | 供应商应按照磋商文件规定及要求提供。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 未要求 |
| 4 | 本项目的特定资格要求 | 未要求 |

（2）供应商的报价文件包括以下内容：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |  |
| 2 | 报价构成明细表 |  |
| 3 | 小型、微型企业产品等享受价格扣除证明材料（若有） |  |

（3）供应商的商务技术文件包括以下内容：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应函 |  |
| 2 | 单位负责人授权书 |  |
| 3 | 供应商联系表 |  |
| 4 | 采购需求偏离表 |  |
| 5 | 根据本项目采购内容及要求以及商务技术评分项目，需要提供的文件和资料 |  |
| 6 | 供应商需要说明的其他文件和说明 |  |

- 响应文件的语言及度量衡单位

- 除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

- 除磋商文件另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 报价

  - 本次磋商非一次性报价，在磋商后根据磋商情况（包括细化采购方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须进行最后报价，若成交，除项目中规定的不可竞争费用外，报价产品的单价同比例调整。

  - 供应商的报价为含税报价，该报价包含但不仅限于以下：

1）产品费用(包括产品中所需零配件和原材料已交及未交的产品税、销售税和其它税费等所有相关费用)，以上产品须按照第四部分采购内容及要求。

2）产品随机备品备件费、随机工具、运输及保险费、安装、调试、验收（含第三方）、人工费用等其他所有交付采购人可能产生的相关费用。

3）产品的售后服务费用及磋商文件中规定的其它费用。

  - 所有报价均以人民币报价。

  - 采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 除磋商文件另有规定外，响应文件不能出现任何选择性的报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个报价，否则响应无效。“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物或服务。

  - 供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由中标（成交）供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在响应文件中说明。

- 磋商保证金及赔偿损失金

  - 本项目不收取磋商保证金，但不免除供应商相应的赔偿责任。

  - 赔偿损失金为人民币伍万元整。

  - 如发生下列情况之一，将有权向其收取赔偿损失金：

- 供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回响应；

- 中标（成交）供应商未按中标（成交）通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标（成交）供应商在规定期限内未能根据磋商文件要求提供履约保证金；

- 供应商提供虚假材料或通过虚假响应、虚假陈述、虚假承诺谋取中标（成交）资格的；

- 供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；

- 经监督部门审查认定供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的行为。

※上述赔偿损失金不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

- 磋商有效期

  - 磋商有效期见供应商须知前附表，响应文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝，其响应无效。

  - 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

  - 特殊情况下，采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺。

- 响应文件的编制

  - 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

  - 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 本文件《第三部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签署、盖章，否则视为未提供；磋商文件未提供格式的，请各供应商自行编写。

- 响应文件的签章

  - 响应文件签章：见供应商须知前附表。

  - 电子签章操作指南详见“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”中供应商项目采购-电子招投标操作指南。

  - 响应文件如有修改和增删必须由供应商代表在修改和增删处旁签署或加盖供应商的单位公章，方才有效。

- 响应文件的形式：见供应商须知前附表。

- 响应文件的份数：见供应商须知前附表。

四、响应文件的递交

- 响应文件的上传、递交：见供应商须知前附表。

- 电子加密响应文件解密和异常情况处理：见供应商须知前附表。

- 响应文件的补充、修改或撤回

  - 供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。

  - 响应文件递交截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 响应文件递交截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

- 响应文件的备选方案

  - 供应商不得递交任何的响应备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效响应处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是响应备选（替代）方案。

五、电子化开启

- 电子化开启及评审程序

- 采购组织单位将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，供应商应准时在线参加。供应商如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 响应文件递交截止时间后，向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。

- 对供应商的资格进行审查。

- 对商务技术文件进行评审。

- 就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，供应商作出最终承诺和最后报价。所有二次（或最后）报价、询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）。

- 在系统上录入最后报价情况。

- 对报价情况进行评审。

- 在系统上公布评审结果。

※政采云公司如对电子化开启（或开标）或评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

六、评审

- 磋商小组

采购人依法组建磋商小组。磋商小组的成员在评审过程中必须严格遵守《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规的规定。

- 评审过程的保密性

响应文件开启后直至向中标（成交）供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评审无关人员透露。如果供应商在评审过程中试图向采购人、采购代理机构或磋商小组施加影响，其响应将被拒绝。

- 资格审查和符合性审查

  - 磋商小组依据法律、法规和磋商文件的规定，对各供应商进行资格性审查，审查各供应商的资格是否符合本项目对供应商资格的实质性要求。

  - 信用记录查询。根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，在资格审查时对供应商信用记录进行查询并甄别。

- 供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

- 供应商信用信息查询截止时点：响应文件递交截止时间。

- 供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

- 信用信息的使用规则：被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动期间的，其资格审查不合格。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料。

  - 磋商小组依据磋商文件的实质性要求，对通过资格审查的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

  - 满足磋商文件的实质性要求指响应文件对磋商文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。重大偏差或保留指影响到磋商文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少供应商的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。

  - 磋商小组审查判断响应文件是否满足磋商文件的实质性要求仅基于响应文件本身（通过“政府采购云平台”下载的响应文件）而不寻求其他的外部证据。未满足磋商文件实质性要求的响应文件将被磋商小组否决，被否决的响应文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足磋商文件实质性要求的响应文件。

  - 有下列情形之一的，磋商小组将否决其响应文件，按无效响应处理：

- 不具备磋商文件中规定的资格要求；

- 未按照磋商文件规定提交供应商的资格文件或提供的资格文件不全的；

- 违反磋商文件中载明“响应无效”条款的规定；

- 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

- 明显不符合磋商文件中主要采购标准、采购要求的；

- 响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 报价（含一次报价、二次报价或最后报价）超过采购预算的；

- 未在规定时间内通过“政府采购云平台”进行二次（或最后）报价的；

- 响应文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表没有单位负责人合法、有效委托的；

- 电子响应文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 磋商小组认定不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或个人办理响应事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他串通投标情形。

- 澄清有关问题

- 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。

- 供应商的澄清、说明或补正应由供应商代表在磋商小组规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况约定）以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）向磋商小组提交，前述澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。若供应商未按照前述规定向磋商小组提交书面澄清、说明或补正，则磋商小组将按照不利于供应商的内容进行认定。

- 报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照本款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本条中第1）、2）款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时单独填报的报价与加密的报价文件中所列的报价不一致时以加密的报价文件中的金额为准进行修正。

- 若中标（成交）供应商的响应描述（即响应文件中描述的内容）存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一，但在评审中未能发现，则采购人将以响应描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标（成交）供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

- 根据磋商结果要求各供应商在规定时间内给出最后报价（不得高于第一次磋商报价，否则取其报价中最低的报价作为其最后报价，另有决议的除外）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他有效供应商的最后报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（或通过“政府采购云平台”提供线上说明），必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商代表不能在规定的合理时间内证明其报价合理性的，磋商小组将其作为响应无效处理。

- 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

- 评审原则和评审办法详见本磋商文件《评审原则及办法》。

- 评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

- 符合性审查合格的供应商不足三家的；

- 对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 有关法律、法规和规章规定废标的情形。

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织单位可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

※出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织单位可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 确定中标候选人

  - 本次采购由磋商小组推荐中标候选人，采购人根据磋商小组的推荐结果进行最终确认。

  - 中标（或成交）公告同时作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知除中标（成交）供应商外的其他供应商没有中标（或成交）的书面形式。

- 采购人或采购代理机构对决标结果不做任何解释。

- 未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

七、定标及合同授予

- 确认中标（成交）供应商

  - 采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的中标（成交）候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标（成交）供应商。采购人逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）供应商。

  - 中标（成交）供应商确定之日起2个工作日内，在磋商文件载明的指定媒体上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日。

- 中标（成交）通知书（以纸质形式进行）

  - 中标（成交）供应商确定后，采购人将向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

  - 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标（成交）供应商均具有同等法律效力。

- 授标时更改采购内容数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权对采购内容的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他实质性内容的条款作任何改变。

- 签订合同（以纸质形式进行）

  - 签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对磋商文件确定的事项和中标（成交）供应商的响应文件作实质性修改。

  - 签订时限：自中标（成交）通知书发出之日起30个日历天内。

  - 在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标（成交）供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标（成交）供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

  - 中标（成交）供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标（成交）供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 磋商文件、中标（成交）供应商的响应文件、修改文件、评审过程中有关澄清文件及经供应商和磋商小组双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为签订采购合同的依据和组成部分。

- 履约保证金

  - 履约保证金用于补偿采购人因中标（成交）供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

八、政府采购政策

- 政府采购政策，包括但不限于下列具体政策要求：

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

  - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

※如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

  - 支持中小企业发展

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程中标（成交）供应商为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

※在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

※以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

（4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（6）本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：否，对小微企业报价给予价格扣除。

①本项目对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的最后报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

②在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受价格扣除相关政策。

（7）享受政府采购政策须提供证明材料，不提供或未按要求提供的不享受价格扣除：

①享受小微企业价格扣除应提供以下证明材料：《中小企业声明函》。

②享受监狱企业价格扣除应提供以下证明材料：监狱企业的证明文件（复印件，复印件须加盖供应商公章）。

  - 享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料：残疾人福利性单位声明函。根据《浙江省财政厅关于进步加大政府采购持中小企业业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）文件关于“进一步加大支持科技创新力度”要求。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。满足条件的投标产品须提供相应的证明资料，否则不享受该政策。

九、询问、质疑、投诉

- 询问

  - 潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可以书面方式向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

  - 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本磋商文件的所有内容，如有任何异议，均已在响应文件递交截止时间前提出。

- 质疑与投诉

  - 供应商认为磋商文件、采购过程、中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

※质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

  - 质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  - 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

十、其他

- 采购代理服务费

  - 本次采购代理服务费由采购人将代理服务费用支付给浙江明业项目管理有限公司温州分公司。

  - 采购代理服务费可以是现金、转账。

  - 账号信息

户名：浙江明业项目管理有限公司温州分公司

帐号：201000057854560

开户银行：温州瓯海农商银行新桥支行

联行号：402333041314

财务电话：0577-88412221 徐女士

第二部分  合同条款

注：本合同作为示范文本，具体以中标（成交）供应商与甲方所签订正式合同为准。

甲方： （采购人）

乙方： （中标（成交）供应商）

双方根据《中华人民共和国民法典》和本项目的磋商文件、响应文件及其响应中的承诺，根据         采购结果，双方订立合同，共同遵守：

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲、乙双方签署的、合同格式中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应支付给乙方的款项。

1.3“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和技术资料及其它有关材料。

1.4“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的服务，如指导安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务，或如运输、保险以及其它的服务。

1.5“甲方”（或称采购单位）系指                              。

1.6“乙方”（或称中标（成交）供应商）系指                           。

1.7“现场”系指合同项下货物安装和使用的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求，达到验收条件的过程。

1.9“质保期”系指乙方所供设备的质量保证期限。

2、质量要求

2.1产品的制造质量应符合有关国际制造规范。

2.2产品的技术应与合同规定的技术规范相一致，并能实现。

3、产品的名称、技术规范和数量

| 序号 | 产品名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写） ￥ |  |  |  |  |  |  |

上述设备的设计、制造、运输、装卸至现场存放场地、到货验收、安装、调试试运行、检验、验收、培训及质保期内的售后服务等工作。

表中的内容应与中标通知书、磋商文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致（包括技术资料的提供要求）。

4、专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。甲方不负任何责任。

5、包装要求

5.1乙方提供的全部货物，应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

5.2 每件包装箱内应附有详细的装箱单、产品安装使用说明书和质量合格证书。

6、装运标志

6.1 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- 收货人地址和名称；

- 合同号；

- 装运标志；

- 收货人代号；

- 目的地；

- 货物名称、包件号和箱号；

- 毛重/净重（公斤）；

- 尺寸（长×宽×高，以厘米计）。

6.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文标明适当的运输标记，注明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

6.3 根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其它适当的标志。

7、交货时间、地点和方式

7.1 ▲交货时间：见磋商文件第四部分采购内容及要求。

7.2 交货地点：见磋商文件第四部分采购内容及要求。

7.3 交货方式

7.3.1 乙方所提供的货物为现场交货。由乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的所有费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

7.3.2乙方应在合同规定的交货时间5天前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和准备交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式二份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和待交日期以及货物运输和仓储的特殊要求或注意事项通知甲方。

8、装运通知

8.1 乙方已办妥待运货物后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或传真形式通知甲方。

8.2 如因乙方延误，应将上述内容用电报或电传形式通知甲方，由此引起的所有损失由乙方负担。

9、保险

货物按现场交货方式报价，由乙方办理货物相关保险。保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括乙方负责装运的货物。

10、付款与结算：转帐（票汇或电汇）

10.1本合同的总价为人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿，为含税不变价（运费、保险费、税指增值税等一切税种）。本合同除发生下列情况可按响应报价中的价格调整合同以外，其它一律（包括进口设备汇率变动）不得调整：①因甲方实际需要设计单位调整原设计方案。②主要设备、材料数量发生变化。

10.2付款方式

①乙方在合同签订后5个工作日内，向甲方提供合同总额1%的履约保证金（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）；

②合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方支付合同总额40%的预付款；

③设备须经甲方确认满足采购要求，主要设备货到现场后甲方向乙方支付至合同价的60%；

④竣工验收合格后30天内向乙方支付至合同总价的80%，并无息退还履约保证金。

⑤经结算审计后，支付至结算价。

备注：1、签订合同时，中标（成交）供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，合同中可另行约定。2、甲方支付本合同约定的所有款项前，乙方应至少提前3个工作日向甲方递交符合规定的等额发票。甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。因乙方未及时提供发票的，甲方可相应顺延款项支付期限。

10.3 结算前，乙方必须已提交下列文件：

10.3.1交付的设备清单

10.3.2本合同规定的全部技术资料。

11、技术资料

合同项下技术资料将以下列方式交付：

11.1 随同货物一起发运需随机提供包装完整的目录索引、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南(或服务手册)和示意图、性能测试报告、合格证书等；资料需装订成册，其费用包括在货物总价内。

11.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失或破损字迹不清，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些资料免费补寄给甲方。

11.3合同签订后10天内，乙方必须提供详细的设备外形安装尺寸图及设备性能参数表。

11.4本文即使未提及而在以后的使用中又必须的资料也应提供给甲方。

11.5 所提交的资料除应满足本节要求外，还应满足相应部分的提交内容。

12、质量保证

12.1 乙方提供设备前应将所采用的全部标准提交给甲方，以征得甲方同意。

12.2 乙方所提供设备的设计、制造、检测、验收、安装、调试等所采用的标准应符合ISO、IEC、DIN标准和设备生产厂家所在国的标准，或其它与之等效的标准，还应符合有毒气体、腐蚀气体、易燃易爆气体等专业标准及安全标准等的要求。

12.3 乙方应保证货物是            有限公司生产的全新的、未使用过的，采用一流的工艺和最佳材料制造而成的产品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.4 根据甲方按检验标准自己检验或由当地技术质检部门检验的结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料制造等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

12.5 乙方在质量保证期内应免费维修或更换有缺陷的货物或零部件。

12.6 如果乙方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

12.7 合同项下货物的质保期至少为自设备投用成功并且验收合格后24个月。如中标（成交）供应商承诺更长的质保期，则以中标（成交）供应商响应时的承诺为准。

12.8 质量终身制

质量保证期外，乙方应对设备长期跟踪服务，修理、配件费用由业主负担，乙方只收取成本费。

13、检验

13.1在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的书面证书，乙方检验的结果和细节应在证书中加以说明。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。

13.2 货物运抵现场后，甲方将会同乙方的代表对货物的质量、规格、数量和重量进行初检验，并出具验收证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后20天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地有关技术质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

13.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第12条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

14、设备最终验收

甲方将根据合同文件要求对设备进行检测验收、鉴定，办理最终验收手续。

15、索赔

15.1甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地有关的技术质检部门出具的质检证书，就缺陷程度向乙方提出索赔。

15.2在根据合同第12条和第13条规定的质量保证期和检验期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）退货：乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，签订买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部件的质量保证期。

（4）如乙方不能调换的或乙方在收到甲方通知10日内未予调换的，甲方有权选择其他供应商，由此产生的费用由乙方承担，且乙方应按甲方要求无条件退货。

15.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第15.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方将从应付款或从乙方的履约保证金中扣回索赔金额（乙方应在3个工作日内补足）。如果这些金额不足以补偿金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

16、延期交货

16.1 乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

16.2 在履行合同过程中，如果乙方不能按时交货和提供服务，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同或签订补充协议，酌情延长交货时间。

17、违约赔偿

17.1 除合同第18款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每日按合同总价的0.5%支付逾期违约金。逾期违约金最高限度为合同总价的5%，如逾期违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权单方解除合同且乙方应将合同已付款项和违约金及时一并付给甲方。

17.2 如果乙方提供假冒伪劣产品或在供货中有欺诈行为的，将受到以下制裁：甲方有权单方解除合同，乙方应支付合同总价30%的违约金且承担对甲方造成的一切损失，包括直接损失和间接损失。

18、不可抗力

18.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

18.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后15天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19、税费

19.1 根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担，包括海关关税。

19.2 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

20、合同纠纷的解决

20.1合同双方通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向温州市鹿城区人民法院提起诉讼。

20.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

21、违约终止合同

有下列情况之一者，

A．如果乙方未能按合同规定期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部合格的货物；

B．如果甲方认为乙方在本合同的实施中有欺诈行为。为此定义如下：“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，剥夺甲方应有的权益。

C．如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

在上述任一情况下，乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

22、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行为或补救措施的权利。

23、终止合同的经济赔偿

不管终止合同由何方引起，当终止合同发生时，乙方应在终止合同后10天内返还甲方的预付款，因终止合同引起的损失由责任方承担。

24、转让

未经甲方书面同意，乙方不得转让其应履行的合同义务。

25、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由合同双方签署书面的合同修改书。

26、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

28、售后服务

27.1 在货物质量保证期内，乙方应根据甲方需要派有关专家负责指导设备的生产运行。

27.2在设备正常运行期间，乙方有义务对所供设备进行跟踪调查，定期回访用户。

29、技术培训

乙方应负责在设备安装现场对甲方进行免费的技术培训，并直至培训人员完全掌握。培训内容包括但不仅限于以下内容：

A．设备组成和工作原理；

B．设备的调试、测试；

C．设备的控制、操作和使用方法；

D．设备的日常维护和保养方法；

30、维修保障（如中标（成交）供应商承诺更优的维修保障，则以中标（成交）供应商响应时的承诺为准。）

30.1 在质量保证期内，一旦接到甲方的报修电话，乙方应在1小时内作出响应，并在4小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务及配件更换；在质保期外，乙方有义务对所售设备进行终身维修，协商收取维修费用。

30.2 维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障在8小时内修复，对于重大故障应在48小时内修复。

31、备品、备件供应保障

31.1 乙方应在中国境内设有固定的备品、备件仓库或供应渠道。

31.2 在质量保证期满后，乙方仍应向甲方提供所有的备品、备件。备品、备件的价格不得高于公开价的80%。且不超过原合同报价，以低者为准。

31.3 当获知某备品、备件将停止生产，乙方应及时向甲方通报，以便甲方采取相应的措施。

32、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

33、合同生效及其它

33.1合同甲方、乙方双方签字并加盖单位公章后开始生效。

33.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面的修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

33.3 本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，招标代理机构执壹份。

采购人(盖章)：                                  中标（成交）供应商（盖章）

单位负责人（或授权代表）：                       单位负责人（或授权代表）：

开户银行：                                      开户银行：

开户名称：                                      开户名称：

账号：                                          账号：

签约日期：                                      签约日期：

第三部分 应提交的有关格式范例

供应商提交响应文件须知：

1、供应商应按照磋商文件要求提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排或未关联定位导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、磋商小组将应用供应商提交的资料作出自己的判断。

5、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被磋商小组认定为响应无效。

7、要求中涉及提供证明（或材料）复印件的，也可提供扫描件制作进响应文件内。

8、磋商文件“采购内容及要求”中提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在响应时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目采购需求中要求的标准，以满足采购人的需要。

9、响应文件目录格式自行拟定。

资格文件

一、资格声明书

温州市机关事务管理局：

浙江明业项目管理有限公司：

我方此次参加本项目采购活动，郑重承诺：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的；

3、恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4、磋商文件第一部分供应商须知27.7款 “供应商串通投标”中任意情形之一。

说明：

1、重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形。

2、供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

供应商全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

二、供应商有效的营业执照等证明文件

说明：

1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

说明：未要求的，无需提供。

四、本项目的特定资格要求

说明：未要求的，无需提供。

报价文件

一、开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 第一次磋商报价 | （大写）人民币： |
| --- | --- |
|  | （小写）￥： |

说明：

1、此表格中“第一次磋商报价”应与《报价构成明细表》中“第一次磋商报价”相一致。

2、供应商的报价为含税报价，该报价包含但不仅限于以下：

1）产品费用(包括产品中所需零配件和原材料已交及未交的产品税、销售税和其它税费等所有相关费用)，以上产品须按照第四部分采购内容及要求。

2）产品随机备品备件费、随机工具、运输及保险费、安装、调试、验收（含第三方）、人工费用等其他所有交付采购人可能产生的相关费用。

3）产品的售后服务费用及磋商文件中规定的其它费用。

※不提供此表的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件，其响应无效。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

二、报价构成明细表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号/规格 | 制造商 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 质保期 | 是否小微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机备品备件、耗材、专用工具（如有） |  |  | 填写“含”或具体金额 |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 填写“含”或具体金额 |  |  |  |  |  |
| 安装、调试及验收费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 填写“含”或具体金额 |  |  |  |  |  |
| 技术培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 填写“含”或具体金额 |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 填写“含”或具体金额 |  |  |  |  |  |
| 第一次磋商报价（总计） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．报价构成明细表中的第一次磋商报价应与开标一览表中的“第一次磋商报价”相一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

※不提供《报价构成明细表》的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件，其响应无效。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

三、小型、微型企业产品等享受价格扣除证明材料（若有）

（1）、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加               （采购人单位名称）的                    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下；

1、 （产品名称） ，属于“工业”；制造商为             （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （产品名称） ，属于“工业”；制造商为              （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、 （产品名称） ，属于“工业”；制造商为              （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

说明：

1、产品名称按采购内容及要求为准。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（2）、残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本公司制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本公司承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本公司承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日          期：  年  月  日

说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督。

2、请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）、监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件，复印件须加盖供应商公章）。

商务技术文件

一、磋商响应函

温州市机关事务管理局：

浙江明业项目管理有限公司：

我方参加你方组织的      项目名称       （项目编号：     ）的政府采购活动，并对此项目进行响应。

我方己完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 本响应文件的有效期自响应文件递交截止时间起90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与本次采购活动有关的一切数据或资料；若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 若成交后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格按照磋商文件和响应文件的规定履行采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

- 如有下列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），并可向我方收取赔偿损失金，同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料或通过虚假响应、虚假陈述、虚假承诺谋取中标（成交）资格的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)在磋商文件规定的磋商有效期内撤回响应；

(7)未按中标（成交）通知书中规定的时间与采购人签订合同；

(8)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

※不提供此函的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件，其响应无效。

二、单位负责人授权书

温州市机关事务管理局

浙江明业项目管理有限公司：

（供应商全称）单位负责人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                        （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。供应商代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

单位负责人(签字或盖章)：

供应商全称（盖章）：

日期：       年     月    日

附：

单位负责人有效期内的身份证正反面电子件：

全权代表人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1、供应商：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；

2、若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

三、供应商联系表

| 序号 | 项 目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 供应商单位名称 |  |
| 4 | 单位联系地址 |  |
| 5 | 单位联系方式 |  |
| 6 | 单位电子邮箱 |  |
| 7 | 单位传真号码 |  |
| 8 | 单位负责人名字 |  |
| 9 | 授权代理人名字 |  |
| 10 | 供应商代表联系号码 |  |
| 11 | 供应商代表联系邮箱 |  |
| 12 | 供应商开票信息 （增值税） |  |

特此承诺：上表中的联系方式将作为我方参加此次政府采购活动的联系方式，其他方式均不作为送达方式。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

四、采购需求偏离表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 磋商文件 规定要求 | 响应文件 对应条款 | 偏离说明 | 偏离情况 （填写正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：

1.如不填写，则视为完全响应磋商文件。

2.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，“响应文件对应条款”栏不得简单复制粘贴，所投内容必须对照磋商文件要求详细填写说明，否则存在的风险由供应商自行承担。

3.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）。

※不提供此表将被视为未实质性响应磋商文件，其响应无效。

供应商全称（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

五、根据本项目采购内容及要求以及商务技术评分项目，需要提供的文件和资料

说明：内容、格式自拟。

封面

（仅供参考）

响  应  文  件

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

供应商单位：

日期：

第四部分  采购内容及要求

（一）、总则

1.  本采购内容及要求所提出的技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准、规范的条文。供应商应保证提供符合采购内容及要求和工业标准的优质产品。如果供应商在响应文件中能充分说明其所要替代的方案与标准实质上等于或优于本采购内容及要求中所规定的标准时，才有可能得到买方的接受。

2.  供应商应仔细阅读本采购内容及要求中的全部条款。供应商提出的产品技术规格应符合本采购内容及要求的所有要求。如供应商没有以书面形式列出与本采购内容及要求所规定的规格间的差异，则认为：提供的产品是完全符合本采购内容及要求的要求。

3.  所涉及产品的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到采购人认可。

4. 本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定的，中标（成交）供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件响应时不需提供，采购内容及说明中有特殊说明的除外），否则按验收不能通过处理，并对中标（成交）供应商处以合同总金额10%的违约金罚款

5.  采购人有权根据实际需求局部修改技术参数，成交单价不予调整。合同签订时中标（成交）供应商须和采购人再次确认技术参数。

6.  组成货物整体所需的所有相关软件、配件、附件等都应包括在报价中，如有错漏，由中标（成交）供应商无偿补足。

7.  本项目安装所需安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，计入报价，中标（成交）供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的辅材，请供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商应综合考虑现场尺寸测量、图纸设计、空调设备、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、原设备拆除、零星套管、铜管和管道及线路检测及更换、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收（含第三方检测）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、障碍物的临时拆除及恢复、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

8.  其他要求：付款方式等请见合同条款规定。

（二）、采购内容及技术要求

一、项目背景

由于温州市行政中心中央空调使用年限久远，使用至今已有 18 年，期间又有格局变化，有以下情况出现：

1、有些办公室VRF 空调出现制冷效果差的情况；

2、部分VRF 空调室外机底板锈蚀烂穿，无法固定压缩机；

3、会议室中央空调经常过冷或过热；

4、9 号楼现VRF 空调集控系统设备故障已不能正常使用；

5、10 号楼VRF 空调原设计无集控功能；

6、四个岗亭区域空调系统新增；

7、其他零星分体空调采购；

8、2 号楼、3 号楼地下室风管保温拆除重做。

二、项目改造要点及要求

1、集中控制系统

1）新集控系统必须与原空调系统兼容

2）2、3、9 号楼VRF 空调集控系统原信号线需利旧

3）更新后的集中控制系统必须能实现以下功能：

- 远程开关控制；

- 中央控制及局部控制可独立选择；

- 温度、风速、模式设定；

- 系统室内、外机实时运行状态显示；

- 时间编制设定；

- 故障显示、记录及详细的资料说明；

- 历史运行状态记录保存；

- 室内机地址号码自动设定；

- 密码设定；

2、设备改造

1）、本空调系统改造仅更换室外机与室内机，原铜管、信号线、排水管、保温、电源线等需利旧，走廊和公共区域吊顶不允许破坏，所以每个系统改造后的设备必须符合原来的铜管主管、铜管支管、信号线、电源线规格；

2）、为减少对市行政中心办公的影响，室内机更换过程中，不得对吊顶进行破坏，必须充分考虑室内机尺寸和施工方案；

3）、原空调铜管已经使用十五年以上，需注意铜管检测，清洗彻底，并对铜管清洗流程进行详细说明；原铜管经检测后不能利旧的，供应商需进行更换，费用包含在报价中。

4）、1号楼室外机平台宽度不能加宽及运输通道尺寸有限，新更换的室外机宽度尺寸必须符合现场运输和安装要求，过程中不得对现有建筑、装饰进行破坏。小北楼室外机平台高度为 2 米，因平台条件局限，通风条件较差，必须加装导流风帽，新更换室外机必须充分考虑室外机本身高度+导流风帽高度，确保导流风帽尺寸合理，并能保证室外机散热良好，并且不会影响其他室外机散热。

5）、因1号楼区域原设备制冷制热效果均不好，本次改造必须对这些系统进行扩容，扩容后的系统必须进行确认满足本次设备改造的要求；

6）、本次改造的空调设备、控制系统必须与大楼原有空调系统兼容，由供应商自行考虑与原有设备厂家的配合、接口等，费用包含在报价中。若供应商本次提供的空调设备，无法与原有空调系统兼容的，那供应商需提供额外的控制系统设备，费用包含在报价中。本次改造后，确保空调设备和控制系统正常运行。

7)、本次改造后的设备必须响应国家节能减排号召，改造后应具备更好的节能效果。

3、中央空调水机集中控制系统改造

1）、分为1号楼、2号楼、3号楼，以下简称本项目，本项目改造的被控设备分布在1号楼的一层~二层、十层、十二层及屋顶层；2号楼和3号楼的地下室、三层及屋顶层。

2）、该项目的控制系统包含了空调送风系统、水系统以及冷源系统接口等子系统。空调送风系统包含共12台组合式空调机组，其中1号楼共7台，分别为一层2台、二层1台、十层2台、十二层2台；2号楼共2台，分别位地下室和三层各1台；3号楼3台，分别为地下室2台、三层1台；空调系统的水系统为一次泵定水量末端变水量系统，通过机组的供水管上的电动调节阀来调节冷量。

3）、给排水系统主要由水泵控制柜及配套的调节阀等组成，每栋楼各一套水泵控制柜，监测水泵的运行状态、故障报警、手自动状态、以及管道流量压力。

4）、冷源系统接口由4台富田机组、3台日立机组组成，其中1号楼由3台日立机组提供冷源，2号楼及3号楼分别由2台富田机组提供冷源。通过本次改造实现远程控制。

三、主要工程量清单

| 序号 | 区域 | 设备名称 | 具体参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中央空调控制系统以及部分多联机空调升级改造 |  |  |  |  |  |  |
| （1）多联机集控系统改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2，5号楼 | 集中控制系统本体 | ★功能要求： 1.远程控制室内机开启和关闭； 2.中央控制及局部控制可独立选择； 3.温度、风速、模式设定； 4.系统室内、外机实时运行状态显示； 5.时间编制设定； 6.故障显示、记录及详细的资料说明； 7.历史运行状态记录保存； 8.室内机地址号码自动设定； 9.密码设定； 10、划分每台空调室内机的运行能耗（室外机电源已安装电表）； 11、开放数据接口，与我局的能耗统计平台对接； | 1 | 台 | 原控制系统管线利旧，仅更换设备 |
| 2 |  | 集中控制系统扩展器 | 每个扩展器最多可连接64台室内机 | 6 | 台 |  |
| 3 | 3，6号楼 | 集中控制系统本体 | ★功能要求： 1.远程控制室内机开启和关闭； 2.中央控制及局部控制可独立选择； 3.温度、风速、模式设定； 4.系统室内、外机实时运行状态显示； 5.时间编制设定； 6.故障显示、记录及详细的资料说明； 7.历史运行状态记录保存； 8.室内机地址号码自动设定； 9.密码设定； 10、划分每台空调室内机的运行能耗（室外机电源已安装电表）； 11、开放数据接口，与我局的能耗统计平台对接； | 1 | 台 | 原控制系统管线利旧，仅更换设备 |
| 4 |  | 集中控制系统扩展器 | 每个扩展器最多可连接64台室内机 | 5 | 台 |  |
| 5 | 9号楼 | 集中控制系统本体 | ★功能要求： 1.远程控制室内机开启和关闭； 2.中央控制及局部控制可独立选择； 3.温度、风速、模式设定； 4.系统室内、外机实时运行状态显示； 5.时间编制设定； 6.故障显示、记录及详细的资料说明； 7.历史运行状态记录保存； 8.室内机地址号码自动设定； 9.密码设定； 10、划分每台空调室内机的运行能耗（室外机电源已安装电表）； 11、开放数据接口，与我局的能耗统计平台对接； | 1 | 台 | 原控制系统管线利旧，仅更换设备 |
| 6 |  | 集中控制系统扩展器 | 每个扩展器最多可连接64台室内机 | 4 | 台 |  |
| （2）多联机集中控制系统追加 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10号楼 | 触摸屏控制器 | ★功能要求： 1.中央控制及局部控制可独立选择； 2.温度、风速、模式设定； 3.系统室内、外机实时运行状态显示； 4.时间编制设定； 5.故障显示、记录及详细的资料说明； 6.历史运行状态记录保存； 7.室内机地址号码自动设定； 8.密码设定； 9、开放数据接口，与我局的能耗统计平台对接； | 10 | 台 | / |
| 8 |  | 集中控制系统 |  | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 控制网关 | 控制网关 | 3 | 台 |  |
| 10 |  | 系统内的线路安装 | 系统内的线路安装 | 1 | 项 |  |
| （3）4个岗亭区域空调新增 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 岗亭1，4（BB型） | 直流变频多联式空调 室外机 | ★制冷/热量：15/15kw； 制冷/热功率：4.3/3.67KW；电源：220V 50HZ；风量：91m³/min；机外静压：5Pa；出风形式：侧出风； 尺寸（HxWxD）：823x940x460mm 包括支架、连接铜管、分歧器、线控器等，具体详见图纸 | 2 | 台 | 岗亭AA每个系统预留3P室内机铜管，详见图纸；铜管、外机基础、电源线等工程量包括在报价内 |
| 11 | 岗亭2，3（AA型） | 全直流变频多联式空调 室外机 | ★制冷/热量：25/25kw，制冷/热功率：7.76/6.57KW；电源：380V 50HZ；风量：180m³/min；机外静压：35Pa；出风形式：侧出风；尺寸（HxWxD）：1430x940x320mm 包括线控器、支架、连接铜管、分歧器等，具体详见图纸 | 2 | 台 |  |
| 12 | 岗亭 | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：2.8/3.2kw，制冷/热功率：0.053/0.045KW；电源：220V 50HZ；风量：12.5m³/min；最低运转音：25dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵★出风形式：环绕气流嵌入式尺寸（HxWxD）：204x840x840 包括支架、连接铜管、分歧器、线控器等，具体详见图纸 | 4 | 台 |  |
| 13 | 岗亭 | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：12.5/14.0kw，制冷/热功率：0.22/0.21KW；电源：220V 50HZ；风量：30m³/min；最低运转音：34dB(A)；★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：环绕气流嵌入式尺寸（HxWxD）：288x840x840 包括支架、连接铜管、分歧器、线控器等，具体详见图纸 | 4 | 台 |  |
| （4）零星分体机采购 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他零星 | 空调器 | 2HP挂机；★制冷/热量：5.0/5.8KW； 制冷/热功率：1.35/1.55KW 最大配管长度：20米 能效要求：变频二级能效以上 包括铜管6米，内外机支架、电源线、开孔等 | 1 | 台 |  |
| 15 |  | 空调器 | 2HP柜机；★制冷/热量：5.0/6.7KW； 制冷/热功率：1.24/1.59KW 最大配管长度：20米 能效要求：变频二级能效以上 包括铜管6米，内外机支架、电源线、开孔等 | 1 | 台 |  |
| 16 |  | 空调器 | 3HP柜机；★制冷/热量：7.2/8.0KW； 制冷/热功率：2.9/2.6KW 最大配管长度：30米 能效要求：变频二级能效以上 包括铜管6米，内外机支架、电源线、开孔等 | 1 | 台 |  |
| 17 |  | 空调器 | 5HP柜机；★制冷/热量：12.5/14.0KW； 制冷/热功率：4.96/4.8KW 最大配管长度：50米 能效要求：变频二级能效以上 包括铜管6米，内外机支架、电源线、开孔等 | 1 | 台 |  |
| （5）多联机设备改造 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3号楼5楼 | 直流变频多联式空调机组室外机 | ★制冷/热量：45/50kw； 制冷/热功率：11.8/12.1KW； 电源：380V 50HZ； 风量：280m³/min； 机外静压：110Pa； 出风形式：顶出风； 尺寸（HxWxD）：1657x1240x765mm 功能要求：适配原冷媒管路、强弱电系统、排水管；铜管自清洁；新老冷媒压力适应；自由管径等预留加入第三方集控端口 | 1 | 台 | 仅更换室外机和室内机 |
| 19 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：4.5/5.0kw； 制冷/热功率：0.063/0.055KW； 电源：220V 50HZ； 风量：13.5m³/min； 最低运转音：25dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：环绕气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：204x840x840 包括支架、线控器等 | 8 | 台 |  |
| 20 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：2.8/3.2kw； 制冷/热功率：0.092/0.059KW； 电源：220V 50HZ； 风量：9m³/min； 最低运转音：29dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：双向气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：305x775x600 包括支架、线控器等 | 8 | 台 |  |
| 21 | 5号楼1楼 | 直流变频多联式空调机组室外机 | ★制冷/热量：83.9/94.0kw； 制冷/热功率：20.9/21.8KW； 电源：380V 50HZ； 风量：456m³/min； 机外静压：110Pa； 出风形式：顶出风； 尺寸（HxWxD）：1657x2170x765mm 功能要求：适配原冷媒管路、强弱电系统、排水管；铜管自清洁；新老冷媒压力适应；自由管径等预留加入第三方集控端口，具备计费功能 | 1 | 台 | 仅更换室外机和室内机 |
| 22 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：14/16kw 制冷/热功率：0.22/0.21KW； 电源：220V 50HZ； 风量：30m³/min； 最低运转音：34dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：环绕气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：288x840x840 包括支架、线控器等 | 6 | 台 |  |
| 23 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：7.1/8.0kw 制冷/热功率：0.086/0.08KW； 电源：220V 50HZ； 风量：16.1m³/min； 最低运转音：28dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：环绕气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：204x840x840 包括支架、线控器等 | 3 | 台 |  |
| 24 | 5号楼2楼 | 直流变频多联式空调机组室外机 | ★制冷/热量：78.5/87.5kw； 制冷/热功率：19.9/20.6KW； 电源：380V 50HZ； 风量：465m³/min； 机外静压：110Pa； 出风形式：顶出风； 尺寸（HxWxD）：1657x2170x765mm 功能要求：适配原冷媒管路、强弱电系统、排水管；铜管自清洁；新老冷媒压力适应；自由管径等预留加入第三方集控端口，具备计费功能 | 1 | 台 | 仅更换室外机和室内机 |
| 25 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：4.5/5.0kw 制冷/热功率：0.063/0.055KW； 电源：220V 50HZ； 风量：13.5m³/min； 最低运转音：25dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵； ★出风形式：环绕气流嵌入式， 尺寸（HxWxD）：204x840x840 包括支架、线控器等 | 4 | 台 |  |
| 26 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：5.6/6.3kw 制冷/热功率：0.074/0.069KW； 电源：220V 50HZ； 风量：15.4m³/min； 最低运转音：27dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵； ★出风形式：环绕气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：204x840x840 包括支架、线控器等 | 3 | 台 |  |
| 27 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：9/10kw 制冷/热功率：0.111/0.1KW； 电源：220V 50HZ； 风量：23.1m³/min； 最低运转音：29dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵； ★出风形式：环绕气流嵌入式， 尺寸（HxWxD）：246x840x840 包括支架、线控器等 | 6 | 台 |  |
| 28 |  | 直流变频多联式空调机组室外机 | ★制冷/热量：61.5/69kw； 制冷/热功率：14.8/15.2KW； 电源：380V 50HZ； 风量：360m³/min； 机外静压：110Pa； 出风形式：顶出风； 尺寸（HxWxD）：1657x1860x765mm； 功能要求：适配原冷媒管路、强弱电系统、排水管；铜管自清洁；新老冷媒压力适应；自由管径等预留加入第三方集控端口，具备计费功能 | 1 | 台 | 仅更换室外机和室内机 |
| 29 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：4.5/5.0kw 制冷/热功率：0.063/0.055KW； 电源：220V 50HZ； 风量：13.5m³/min； 最低运转音：25dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：环绕气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：204x840x840 包括支架、线控器等 | 2 | 台 |  |
| 30 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：5.6/6.3kw 制冷/热功率：0.074/0.069KW； 电源：220V 50HZ； 风量：15.4m³/min； 最低运转音：27dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：双向气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：204x840x840 包括支架、线控器等 | 3 | 台 |  |
| 31 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：10/11.2kw 制冷/热功率：0.156/0.142KW； 电源：220V 50HZ； 风量：25.4m³/min； 最低运转音：33dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：环绕气流嵌入式， 尺寸（HxWxD）：246x840x840 包括支架、线控器等 | 1 | 台 |  |
| 32 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：2.8/3.2kw 制冷/热功率：0.092/0.059KW； 电源：220V 50HZ； 风量：9m³/min； 最低运转音：29dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：双向气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：305x775x600 包括支架、线控器等 | 3 | 台 |  |
| 33 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：3.6/4.0kw 制冷/热功率：0.092/0.059KW 电源：220V 50HZ； 风量：9m³/min； 最低运转音：29dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：双向气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：305x775x600 包括支架、线控器等 | 6 | 台 |  |
| 34 | 1号楼16楼 | 直流变频多联式空调机组室外机 | ★制冷/热量：40/45kw； 制冷/热功率：9.88/10.5KW； 电源：380V 50HZ； 风量：223m³/min； 机外静压：110Pa； 出风形式：顶出风； 尺寸（HxWxD）：1657x1240x765mm 包括导流风帽 功能要求：适配原冷媒管路、强弱电系统、排水管；铜管自清洁；新老冷媒压力适应；自由管径等预留加入第三方集控端口，具备计费功能 | 1 | 台 | 仅更换室外机和室内机，本次改造扩容 |
| 35 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：3.6/4.0kw 制冷/热功率：0.092/0.059KW； 电源：220V 50HZ； 风量：9m³/min； 最低运转音：29dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵； ★出风形式：双向气流嵌入式； 尺寸（HxWxD）：305x775x600； 包括支架、线控器等 | 4 | 台 |  |
| 36 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：4.5/5.0kw 制冷/热功率：0.13/0.097KW； 电源：220V 50HZ； 风量：12m³/min； 最低运转音：30dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵； ★出风形式：双向气流嵌入式； 尺寸（HxWxD）：305x990x600； 包括支架、线控器等 | 2 | 台 |  |
| 37 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：5.6/6.3kw 制冷/热功率：0.13/0.097KW； 电源：220V 50HZ； 风量：12m³/min； 最低运转音：30dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：双向气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：305x990x600 包括支架、线控器等 | 1 | 台 |  |
| 38 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：7.1/8.0kw 制冷/热功率：0.086/0.08KW； 电源：220V 50HZ； 风量：16.1m³/min； 最低运转音：28dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵； ★出风形式：环绕气流嵌入式； 尺寸（HxWxD）：204x840x840； 包括支架、线控器等 | 2 | 台 |  |
| 39 | 1号楼13楼 | 直流变频多联式空调机组室外机 | ★制冷/热量：33.5/37.5kw 制冷/热功率：8.1/8.48KW； 电源：380V 50HZ； 风量：185m³/min； 机外静压：110Pa； 出风形式：顶出风； 尺寸（HxWxD）：1657x930x765mm 包括导流风帽 功能要求：适配原冷媒管路、强弱电系统、排水管；铜管自清洁；新老冷媒压力适应；自由管径等预留加入第三方集控端口，具备计费功能 | 1 | 台 | 仅更换室外机和室内机，本次改造扩容 |
| 40 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：4.5/5.0kw 制冷/热功率：0.13/0.097KW； 电源：220V 50HZ； 风量：12m³/min； 最低运转音：30dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵； ★出风形式：双向气流嵌入式； 尺寸（HxWxD）：305x990x600； 包括支架、线控器等 | 2 | 台 |  |
| 41 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：3.6/4.0kw 制冷/热功率：0.092/0.059KW； 电源：220V 50HZ； 风量：9m³/min； 最低运转音：29dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵； ★出风形式：双向气流嵌入式； 尺寸（HxWxD）：305x775x600； 包括支架、线控器等 | 7 | 台 |  |
| 42 | 1号楼11楼 | 直流变频多联式空调机组室外机 | ★制冷/热量：33.5/37.5kw； 制冷/热功率：8.1/8.48KW； 电源：380V 50HZ； 风量：185m³/min； 机外静压：110Pa； 出风形式：顶出风； 尺寸（HxWxD）：1657x930x765mm 包括导流风帽 功能要求：适配原冷媒管路、强弱电系统、排水管；铜管自清洁；新老冷媒压力适应；自由管径等预留加入第三方集控端口，具备计费功能 | 1 | 台 | 仅更换室外机和室内机，本次改造扩容 |
| 43 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：4.5/5.0kw 制冷/热功率：0.13/0.097KW； 电源：220V 50HZ； 风量：12m³/min； 最低运转音：30dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：双向气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：305x990x600 包括支架、线控器等 | 7 | 台 |  |
| 44 | 1号楼19楼 | 直流变频多联式空调机组室外机 | ★制冷/热量：40/45kw； 制冷/热功率：9.88/10.5KW； 电源：380V 50HZ； 风量：223m³/min； 机外静压：110Pa； 出风形式：顶出风； 尺寸（HxWxD）：1657x1240x765mm 包括导流风帽 功能要求：适配原冷媒管路、强弱电系统、排水管；铜管自清洁；新老冷媒压力适应；自由管径等预留加入第三方集控端口，具备计费功能 | 1 | 台 | 仅更换室外机和室内机，本次改造扩容 |
| 45 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：4.5/5.0kw 制冷/热功率：0.13/0.097KW； 电源：220V 50HZ； 风量：12m³/min； 最低运转音：30dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：双向气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：305x990x600 包括支架、线控器等 | 4 | 台 |  |
| 46 |  | 变频多联式空调机组室内机 | ★制冷/热量：3.6/4.0kw 制冷/热功率：0.092/0.059KW； 电源：220V 50HZ； 风量：9m³/min； 最低运转音：29dB(A)； ★配置空调冷凝水提升泵 ★出风形式：双向气流嵌入式 尺寸（HxWxD）：305x775x600 包括支架、线控器等 | 6 | 台 |  |
| 二、楼控改造 |  |  |  |  |  |  |
| （1）系统软件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制室 | 软件 | 建筑设备监控管理平台软件 软件本体包含终身使用版权费，无授权期限，包含定制程序开发（主机甲方自理）1、图形化操作:通过图形、三维图像、动画、报表等多种方式表示设备的开/关、手动/自动、故障等状态和温度、流量、湿度、压力、电量等参数。 2、报警管理:所有报警点的详细资料包括位置、类别、处理方法、时间、日期等，同时能显示维修和处理的方法，并根据报警优先级别和时间能自动记录备案，建立设备的维修档案。 3、时间表定时管理:控制软件将会根据每一个装置的个别启/停时间表，对装置发出启/停的指令。每日的预定时间表、每年的预定日程表、假期的安排表。 4、历史数据及报表:记录各受控设备的运行参数、状态、报警等信号，累计运行时间及其它数据，并进行综合处理， 5、动态趋势记录:用户可根据需要利用动向趋势软件应用在系统内任何的监控点，抽取样本的时间可从一分钟一次至两小时一次，由用户根据需要自行选择。每个控制器最少可以储存五千个样本资料。 6、记录摘要:系统内的活动可通过人手或自动地制作成一份记录表，然后打印或在显示屏显示出来，或存放在硬盘/磁碟内。 7、图表化分析:软件支持柱状图、条形图等对采集的数据进行统计分析。例如温度、流量等数据通过条形图可以直观的预测现场的使用工况。 8、操作访问权限分级别设置 9、管理员密码保护功能 10、项目备份与还原 | 1 | 套 |  |
| 2 | 1号楼 | 控制器 | 日立机组集成接口 驱动开发、读取机组数据及控制等 | 3 | 套 |  |
| 3 | 2号楼、3号楼 | 控制器 | 富力机组集成接口网 驱动开发、读取机组数据及控制等 | 4 | 套 |  |
| （2）设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 传感器 | 风管温度传感器输出：4~20mA(二线)或0~10V DC精度：≤±0.5°C@0~50°C电源：电压型16~35VDC，16~28VAC工作环境：-30~70°C，0~95%RH(非冷凝)防护等级：IP65(TT5N探头，IP68，1m水深) | 12 | 个 |  |
| 5 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 传感器 | 水管道温度传感器输出：4~20mA/0~10V DC/PT1000精度：≤±0.5°C@0~50°C电源：电压型16~35VDC，16~28VAC工作环境：-30~70°C，0~95%RH(非冷凝) | 28 | 个 |  |
| 6 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 给排水附（配）件 | 水温套管材质：不锈钢探头(φ6mm)和套管套管长度：75mm/1250mm/200mm | 6 | 个 |  |
| 7 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 传感器 | 水压力变送器 电源：10~30VDC输出信号：4~20mA(二线)量程范围：0-16bar精度：±0.5%FS(BFSL)防护等级：IP65 | 6 | 个 |  |
| 8 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 传感器 | 压差开关 大压力限制：7500Pa(-30~75°C)可调范围：50-500Pa最大开关频率：6次/分钟开关寿命：106次方次以上防护：IP54 | 12 | 个 |  |
| 9 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 控制器 | DDC网络控制器 电源：DC24V处理器：1核300MHZ，LINUX系统8路干触电输入，6路支持干触点输出，4路支持0-10V、4-20mA输入及NTC10K输入，2路支持4路支持0-10V、4-20mA输出接口：2个网口，1个485网络：1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX尺寸：185*119*42mm(L×W×H)，导轨式 | 9 | 个 |  |
| 10 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 模块（模块箱） | I/O模块 电源：DC24V处理器：1核300MHZ 8路干触电输入，4路支持干触点输出，4路支持0-10V、4-20mA输入及NTC10K输入，2路支持4路支持0-10V、4-20mA输出接口：1个485尺寸：185*119*42mm(L×W×H)，导轨式 | 6 | 个 |  |
| 11 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 控制箱 | DDC箱体 800*600*200、含箱体内线路设计及铺设 | 11 | 台 |  |
| 12 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 线路辅材铺设安装 | 机房内及系统内的全部线路更换 | 1 | 项 |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2号楼、3号楼地下室 | 空调风管保温拆除重做 | 1、拆除2000平方米铝箔玻璃纤维保温棉 2、安装单面铝箔保温橡塑，厚度不低于30mm | m2 | 2000 | 工程量暂定，实际以现场为准 |
| 2 | 整体 | 拆除搬运 | 原有设备拆除，搬运至指定地点 | 项 | 1 |  |
| 3 | 整体 | 现状恢复 | 室内外装饰、绿化等修复 | 项 | 1 |  |
| 4 | 整体 | 其他 | 其他费用，磋商文件中涉及到的费用除上述列项内容外的其他费用，或磋商文件中未提及，但完成本工程所有内容需要配套产生的费用，供应商自行考虑 | 项 | 1 |  |

说明：

1、所投产品须为原厂商制造，拒绝OEM代加工产品。

2、投标人提供的详细建设清单和方案需经采购人审核确认后，方可施工。

3、如多家供应商提供的产品的品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的最后报价最低一家为有效供应商；最后报价相同时，抽签决定。多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

4、投标人报价内容不得少于本采购清单及设计图纸要求，请各位投标人综合考虑任何可能发生的费用。

5、技术指标可能源自于某一品牌型号产品，请投标人选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价。欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的其它的产品参加。

6、技术参数中标★条款为实质性参数，不允许负偏离。若负偏离的，其响应无效。

四、质量保证

1、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标（成交）供应商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

2、中标（成交）供应商所提供的产品必须符合行业的国家标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

3、供应商所提供的货物应保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。

4、采购人将对中标（成交）供应商所提供的产品进行严格检测，包括安装过程及交付使用过程中的现场跟踪和检验，如发现所提供的产品的质量、规格、功能等不符合磋商文件及响应要求的，将视其全部不合格，予以退货，直至合格为止。由此产生的费用和给采购人带来的损失均由中标（成交）供应商承担。

5、中标后中标（成交）供应商在原设计图纸及现状基础上，对图纸中无法明示的、遗漏的部分（类似铜管）需进行深化设计,并经设计院确认，费用由中标（成交）供应商承担。

6、※如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

五、项目管理的要求

1、中标（成交）供应商必须服从采购人、物业公司的管理，若因中标（成交）供应商原因（包括不服从采购人、物业公司的管理等）导致工程返工及延误工期等，中标（成交）供应商应承担由此产生的一切经济损失和赔偿责任。

2、中标（成交）供应商的施工人员、施工时间安排必须服从业主的管理安排，不得影响业主的正常办公。

3、中标（成交）供应商在响应文件中的承诺的管理人员未经业主同意，承包人不得调换和撤离，并按项目进度及时到位。采购人有权要求中标（成交）供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4、中标（成交）供应商具备保障工程正常施工的能力，保质保量按期完成施工任务。在施工前，中标（成交）供应商必须全面协调好与周边环境关系，由于未处理好周边环境关系而导致工程停工，采购人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

5、中标（成交）供应商在施工过程中要做好施工组织方案，一般不影响机关部门正常工作，并在施工过程听从业主方指挥，如施工过程不予配合，业主有权终止合同并追究责任。

6、中标（成交）供应商应根据采购人要求，将拆除的原空调机组摆放在指定地点。

7、设备在安装过程中，采购人或其委托的监理公司有权对中标（成交）供应商不符合国家规范要求的施工工艺、方法等要求整改直至达到国家有关专业安装评定标准；

8、所有隐蔽工程，中标（成交）供应商均应填写隐蔽工程验收记录，提前48小时通知现场监理工程师，现场监理工程师将及时组织验收，办妥验收签证后，方可进行下一道工序施工。若现场监理工程师接到通知后48小时内不验收，中标（成交）供应商通知买方后可以自行验收隐蔽工程并进入下道工序，但必须向现场监理工程师提供隐蔽工程及自验记录。

六、产品质保及售后服务要求

1、本项目质量保证期为自产品通过最终验收，向买方移交之日起2年（包含利旧内容，采购内容及要求有特殊说明的除外，货物上标明或卖方承诺的质量保证期超过以上规定期限的，以标明或承诺的最高质量保证期为准），在质保期内所产生的相关费用由供应商承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务。

2、免费提供系统培训服务，并提供详细的培训计划及方案。供应商提供培训场所与设备进行本地化培训，培训内容应包括产品使用，维护管理等，并提供培训手册。

七、交货时间

在合同签定后60个日历日内完成所有设备及软件的安装，并可以正常使用；其中每个多联机机组要在2天内完成室内机安装，总体要在7天内完成，并可正常使用。

八、测试及项目验收

1、保留测试项的指标，用户可在公示期间或合同签订前要求预中标（成交）供应商提供设备测试。如测试不满足磋商文件要求，则视为供应商提供虚假材料，其投标无效，并按有关规定上报监管部门处理。

2、中标（成交）供应商应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经采购人认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

3、中标（成交）供应商将所有货物运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、磋商文件要求、响应文件等进行现场开箱初验。

4、本项目全部完工并经采购人组织最终验收合格后，双方签署验收单或验收报告。

第五部分  评审原则及方法

一、总  则

评审工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选用，确保项目质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，编写评审报告。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，评审全过程由有关部门指导监督。磋商小组成员应认真审阅磋商文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评审纪律，依法独立履行有关职责。

三、评审办法

1.本项目采用百分制综合评分法，即供应商最大限度地满足磋商文件实质性要求的基础上，按照磋商文件的各项因素进行综合评审后，以评审综合得分最高、次高及第三高的供应商为第一、第二和第三中标候选人的评审方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术文件70分（技术权值70%），报价文件30分（价格权值30%）。

2.综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

四、评分细则

1、商务技术分的评定（70分）

各磋商小组成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各磋商小组成员对各供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各供应商商务技术分得分（保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 | 0-3分 | 获得质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书，每提供1个有效证书得1分，最高得3分； | 客观分 |
|  |  | 0-3分 | 根据供应商其他技术力量、荣誉、信誉、业主评价等情况等（涉及企业规模的除外），提供相关证明材料，由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。 | 主观分 |
| 2 | 项目业绩 | 0-3分 | 根据供应商2019年1月1日至今类似空调改造项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最多得3分。证明材料以合同为准，时间以合同签订时间为准。 | 客观分 |
| 3 | 节能、环保认证 | 0-2分 | 1、投标产品获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、除强制采购节能产品外，投标产品获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分 | 客观分 |
| 4 | 投标产品的性能与需求 | 0-6分 | VRF空调集中控制系统改造，根据供应商响应情况程度和偏差情况、是否能够满足磋商文件的要求，由评委综合打分，其中A档6-4.1分，B档4-2.1分，C档2-0分。 | 主观分 |
|  |  | 0-7分 | VRF空调设备改造，根据供应商响应情况程度和偏差情况、是否能够满足磋商文件的要求，由评委综合打分，其中A档7-5.1分，B档5-3.1分，C档3-1分。 | 主观分 |
|  |  | 0-5分 | VRF空调IPLV（C）的数值（以“中国能效标识网”上的备案数据为准），由评委综合打分，其中A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。 | 主观分 |
|  |  | 0-7分 | 中央空调水机集中控制系统，根据供应商响应情况程度和偏差情况、是否能够满足磋商文件的要求，由评委综合打分，其中A档7-5.1分，B档5-3.1分，C档3-1分。 | 主观分 |
|  |  | 0-6分 | 投标产品的先进性、可靠性，结合投标产品的知名度、市场占有率、稳定性、使用现况和用户反馈情况等情况，由评委综合打分，其中A档6-4.1分，B档4-2.1分，C档2-0分。 | 主观分 |
| 5 | 深化方案 | 0-5分 | 供应商需根据本次采购需求的理解程度、针对本项目使用需求提供优化建议及方案，评委根据供应商所提供方案，根据其方案是否贴合采购人实际需要和项目特点，设备是否满足现场尺寸，设计标准是否符合规范、内容是否完整详实，具有可操作性及针对性等，由评委综合打分，其中A档5-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。 | 主观分 |
| 6 | 系统设备安装、调试、成品保护等方案和措施 | 0-9分 | 根据产品安装工艺方案、检验方案、现场安装施工方案等情况，依据以下条款评分。 - 根据供应商设备进场前工序，内容包括设备安装现场测量及符合标准，施工界面、电路图要求、具体实施要点、操作细则详细，工序的完整性和实际可操作性，由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。 - 根据供应商就本项目提出各类设备现场施工及安装调试方案，内容包括但不限于：1）检测、利旧方案；2）空调设备现场试装调试程序方案与采购需求的匹配程度； 3）各项专业系统施工安装实施措施规范情况； 4）施工、安装工序和能力是否符合国家、地方及行业标准规范； 5）施工现场的安全文明施工措施。由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。 - 针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、调试等保障方案，根据其方案的完整性、可行性，由评委综合打分，其中A档3-2.1分，B档2-1.1分，C档1-0分。 | 主观分 |
| 7 | 拟派项目团队情况 | 0-2分 | 针对本次项目提出的拟派项目负责人情况，项目负责人具有暖通工程师或机电工程师或机电工程专业注册建造师执业资格的得2分，否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 0-4分 | 针对本次项目提出的拟派项目实施团队情况，包括拟派项目实施团队配置的人员数量、人员专业水平、类似工作经验、分工情况等，由评委综合评分，其中A档4-3.1分，B档3-1.1分，C档1-0分。 | 主观分 |
| 8 | 售后及维修服务能力 | 0-6分 | 根据供应商提供项目售后服务承诺和完善程度，故障响应修复时间方式、保障措施、巡检服务质量、备件、零配件的供应能力和保障措施及质保期后为用户提供优质服务的措施，由评委综合打分，其中A档6-4.1分，B档4-2.1分，C档2-0分。 | 主观分 |
|  |  | 0-2分 | 承诺免费质保期为3年及以上的得2分，否则不得分。 | 客观分 |
| 说明： （1）因落实政府采购政策需进行业绩加分的，其业绩分按满分计入。 （2）商务技术评分标准中，A档一般以该分项方案/措施的表述详尽、科学、操作性强、可信度高等为划分标准；B档一般以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面满足采购需求基本要求为划分标准；C档一般以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面较差为划分标准。 （3）商务技术文件未提供评分项目内容的，该项按零分处理，且不受最低分值限制。 （4）商务技术文件中提供的证明材料无法辨认的，按未提供处理。 （5）供应商需根据磋商文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与磋商文件内容无关或不符合磋商文件要求的资料不要编入商务技术文件，建议页码控制在400页以下。 |  |  |  |  |

2、报价分（30分）：

报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100（保留二位小数，第三位四舍五入）。因落实政府采购优惠政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

| 内容 | 政策性价格扣除 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 本项目对其价格给予20%的扣除。 |

3、有效供应商的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

4、磋商小组在综合评审后，按评审办法向采购人推荐中标候选人，并提交评审报告。

五、定标办法

本次采购由磋商小组推荐中标候选人，采购人根据磋商小组的推荐结果进行最终确认。如第一候选供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标（成交）供应商，以此类推。如全部中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

六、供应商义务

供应商应随时接受磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。