采购单位：绍兴市上虞区环境卫生管理中心

项目名称：杭州湾垃圾填埋场二期扩建工程（400KW柴油发电机组采购）

招  标  文  件

招标编号：FS2018111

绍兴市上虞区环境卫生管理中心

浙江宇康工程管理咨询有限公司

招标文件目录

第一部分   招标公告	3

第二部分   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

第一章　说明	8

第二章　招标文件	8

第三章　投标文件	9

第四章　投标文件的递交	13

第五章　开标、评标和定标	14

第六章　授予合同	19

第七章　质疑与投诉	21

第三部分　评标办法和评分标准	23

第一章　评标办法	23

第二章　评分标准	26

第四部分 招标采购内容与技术规格书	30

第一章  采购内容要求	30

第二章  设备技术指标与参数	30

第三章  其他要求	44

第四章　付款方式及要求	46

第五部分　采购合同主要条款	47

第六部分   附件—投标文件格式	50

附件一、法定代表人身份证明书	50

附件二、法定代表人授权书	51

附件三、投标函	52

附件四、开标一览表	53

附件五、投标报价明细表	54

附件六、技术规范/规格偏离及建议表	55

附件七、项目负责人简历表	56

附件八、投标人情况表	57

附件九、售后服务承诺书	58

附件十、投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单证明材料	59

附件十一、中小企业声明函	60

附件十二、残疾人福利性单位声明函	62

附件十三、监狱企业证明文件	63

# 第一部分   招标公告

（招标编号：FS2018111）

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，  绍兴市上虞区环境卫生管理中心   就  杭州湾垃圾填埋场二期扩建工程（400KW柴油发电机组采购）  进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．   招标项目编号: FS2018111

二．   采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．   招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州湾垃圾填埋场二期扩建工程 （400KW柴油发电机组采购） | 1 | 项 | 50万 | / | / |

四．   投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2、投标人应具有独立法人资格；

3、本次招标不接受联合体投标；

4、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．   招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1． 报名时间：2019-1-9 至2019-1-17 (双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30；下午：14:30-17:00

2． 报名方式：网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3.招标文件售价：免费。

4.报名联系电话：15967562266

5.提示：（1）拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六．   投标截止时间：2019—1—29  09:30:00

七．   投标地址：上虞区便民中心三楼301开标室

八．   开标时间：2019—1—29  09:30:00

九．   开标地址：上虞区便民中心三楼301开标室

十．   投标保证金：

投标保证金(元)：10000.00

交付方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账（浙江农信）；

收款单位（户名）：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户

开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行

银行账号：201000167905864

- 公告期限：5个工作日

- 十二．其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三．联系方式

1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：陈先生

联系电话：15967562266

2、采购人名称：绍兴市上虞区环境卫生管理中心

联系人：姚先生

联系电话：0575-82311755

3、同级政府采购监督管理部门名称：绍兴市上虞区财政局

联系人：张女士

监督投诉电话：0575-82130252

传真：0575-82130252

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 编 例 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州湾垃圾填埋场二期扩建工程（400KW柴油发电机组采购） |  |  |
| 2 | 投标人资格：详见招标文件第二部分第一章第2条 |  |  |
| 3 | 评标办法： 综合评分法 （详见招标文件第三部分） |  |  |
| 4 | 投标有效期：自投标截止日起45天为投标文件的有效期 |  |  |
| 5 | 投标保证金：人民币 壹 万（小写： 10000.00元） 账户名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户 开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行 帐 号：201000147905864 投标保证金的缴存方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账（浙江农信） 投标保证金的缴存时间：投标保证金应在投标文件截止时间之前到账，按不少于规定的金额交纳投标保证金，投标保证金以到账时间为准。若产生到账时间晚于保证金缴存截止时间或缴纳不足额，一律视为不响应招标文件，投标文件按无效处理。 |  |  |
| 6 | 投标文件份数：正本 1 份，副本 4 份。 |  |  |
| 7 | 投标文件递交至：绍兴市上虞区公共资源交易中心 （绍兴市上虞区城北便民服务中心三楼） |  |  |
| 8 | 投标截止时间： 2019 年 1 月 29 日 9 ： 30 （北京时间） |  |  |
| 9 | 开标时间： 2019 年 1 月 29 日 9 ： 30 （北京时间） 开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心 |  |  |
| 10 | 质疑与投诉：详见招标文件第二部分第七章 |  |  |
| 11 | 进口 产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |  |
| 12 | 节 能 环 保 要 求 |  | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
|  |  |  | 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |
| 13 | 支持中小企业 |  | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件15的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件16）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |  |  |
|  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |  |  |
|  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |  |  |

## 第一章　说明

1　前言

本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》组织和实施，已经有关部门核准，采用公开采购人式，并按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择中标人；本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目,共有　1　个标段。

2　合格投标人

2.1  符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2.2  投标人应具有独立法人资格；

2.3  本次招标不接受联合体投标；

2.4  本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

3　定义

3.1　“采购人”系指采购人或其委托的采购代理机构。

3.2  “投标人”系指向采购人提供投标文件所叙述的货物招标采购项目的供应商。

3.3　“中标人”系指按照招标文件确定的中标供应商。

3.4　“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

4　投标费用

4.1　无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

## 第二章　招标文件

5　招标文件构成

5.1　招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6　招标文件的澄清或修改

6.1　投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流，可用书面形式通知采购人，在报名成功之日起七个工作日内使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复，并将不说明来源的答复发给各有关投标人。

6.2　在投标截止时间的十五天前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

6.3　为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

## 第三章　投标文件

7　投标文件

7.1　投标语言、计量及货币

7.1.1　投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件、来往信件均以中文编写。

7.1.2　除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

7.1.3　投标货币为人民币元。

7.2　投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

7.3　不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

8　投标文件构成（两个标段均按下列要求构成）

投标文件由 ①②③④　（①资格文件、②资信标、③技术标、④商务标）构成。

8.1  资格文件，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第 1-6　项所列的文件：

- 资格文件目录；

- 营业执照（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

- 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（如有）（复印件）；

8.2　资信标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-8　项所列的证明文件：

- 资信标目录；

- 企业营业执照副本；

- 法定代表人授权委托书；

- 法定代表人身份证明；

- 投标人业绩；

- 所投品牌业绩；

- 投标人认证；

- 其他与本项目有关的证明文件：资信标中要求提供的其他相关文件。

8.3　技术标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-8　项所列的技术文件,这些文件可以是资料、图表或说明。

- 技术标目录；

- 所投产品技术参数及要求；

- 进度实施方案；

- 安装调试方案；

- 技术服务与技术培训；

- 拟派项目团队；

- 售后服务方案；

- 其他与本项目有关的证明文件：技术标中要求提供的其他相关文件。

8.4　商务标，一般要求提供下面所列的第1、2项的文件。根据本项目实际，本次招标还需要投标人第　1-6　项所列的文件：

8.4.1　投标函；

8.4.2　开标一览表；

8.4.3　投标报价明细表 ；

8.4.4  中小企业声明函(如有)；

8.4.5  残疾人福利性单位声明函(如有)；

8.4.6  监狱企业证明文件(如有)。

8.5　注意事项

8.5.1　投标人提供的各类资格及资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格、追究法律责任等不良后果。

8.5.2　投标人可以在投标文件中对招标货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求。

8.5.3　为方便开标和评标，投标人应按8.1、8.2、8.3和8.4条所列的顺序分别编制资格文件、资信标、技术标和商务标，否则对投标人造成影响的，采购人概不负责。

9　投标内容填写说明

9.1　投标文件格式

投标人应按照招标文件中所提出的格式及编制顺序填写。

9.2　投标函和开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

9.3　投标报价

9.3.1　投标报价应在招标文件所附的开标一览表上写明投标单价和投标总价。

9.3.2　投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

9.3.3　投标人应对所列的所有货物进行报价。

9.3.4　投标报价统一为人民币计价，本项目为交钥匙工程，包括设备费、配件费、材料费、安装费、人工成本费、管理费、税费、运费、规费及不可预见费等，所有费用包干使用。

9.3.5　如投标人未根据采购人要求提供第8条所列文件的，或者提供的文件不实的，可能导致其投标被拒绝或者被取消中标资格。

9.4　技术规范/规格偏离及建议

投标货物如与招标货物在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有微小偏离或对投标产品配置有好的建议，应填写《规格性能偏离及建议表》。

9.5　投标人根据招标文件载明的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目部分工作交由他人完成的，应当在投标文件中予以声明。

10　投标文件的编制与签署

10.1按招标文件8.1条、8.2条、8.3条、8.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、资信标、技术标、商务标四部分，其中资信标、技术标可装订成一册，其余部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），否则投标文件按无效标处理。

10.2　投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

10.4　投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

10.5　由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

11　投标文件的密封及标记

11.1　投标文件应按以下方法分别装袋密封

11.1.1　投标文件密封袋内装投标文件正、副本。资格文件、商务标分别单独装订密封，资信标和技术标可装订成一册密封。

11.1.2　将全部投标文件包装完好，并在封皮上写明：

11.1.2.1　采购人名称： 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　。

11.1.2.2　采购项目： 　　　　　　　　　  　　 　　　　　　　。

11.1.2.3　采购编号： 　　　　　　　　　　　   　　　　　　　。

11.1.2.4  投标人名称： 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　。

11.2　如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

12　投标保证金

12.1　投标人的投标保证金要求具体详见前附表第五条，否则采购人将不接受投标文件。

12.2　投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，否则采购人将不接受投标文件。

12.3　中标人的投标保证金在绍兴市上虞区公共资源交易中心备案采购合同原件后五个工作日内无息退还。在签订合同前，中标人应按规定提交履约保证金。

12.4　未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

12.5　发生下列情况之一，投标保证金将不予返还。

12.5.1　投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.5.2　中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

12.5.3　擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

12.5.4　中标人未按规定与采购人签订合同；

12.5.5　未按规定提供履约保证金；

12.5.6　投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

12.5.7  投标人在投标过程中串通投标的。

13　投标文件的有效期与效力

13.1　自投标截止日起45天为投标文件的有效期。

13.2　如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝或者同意采购人的上述要求。如投标人同意延长的，其投标保证金的有效期也相应顺延并不得修改投标文件；如投标人拒绝延长的，采购人不得以此为理由不予退还投标保证金。

13.3　招投标工作结束后，在合同履行期间如双方出现争议，则招标文件和询标记录等均是有效的法律文件。

## 第四章　投标文件的递交

14　投标截止时间

14.1　投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。以电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.2　采购人因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15　投标文件的修改和撤回

15.1　投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购人。

15.2　投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

15.3　投标人以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

16　投标文件的拒收

有下列情形之一的，采购人将拒绝接收投标人的投标文件：

16.1　在投标截止时间以后送达的投标文件；

16.2　未密封的投标文件；

16.3　投标人没有按招标文件要求提供投标保证金的；

16.4　报名主体、提交保证金主体或投标主体不一致的。

## 第五章　开标、评标和定标

17　开标

17.1　在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人组织进行开标。

17.2　采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人主持及有关人员参加，绍兴市上虞区招标投标监督办公室（以下简称“监督办”）进行现场监督，绍兴市上虞区财政局政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）进行管理。

17.3　法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件(本人身份证原件)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件(本人身份证原件)。个体工商户其经营者必须本人参加开标会(须携带本人身份证原件)。

17.4采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18　投标文件资格审查

18.1　开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查

18.2  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20  评标组织

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

20.3整个开标、评标全过程接受采购办、监督办等有关部门的监督和指导。

21. 评标办法

具体评标办法与评分标准等详见招标文件第三部分。

22. 投标文件符合性审查

22.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

24 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，并由采购人报采购办、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

24.1 未按规定交纳投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

24.2 未按照招标文件规定要求装订、密封封装、签署、盖章的；

24.3 法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

24.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

24.5参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

24.6投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

24.7投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

24.8报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

24.9因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

24.10出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

24.11投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

24.12对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

24.13投标文件有采购人不能接受的条件；

24.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

24.15投标报价超过预算金额或最高限价的；

24.16投标文件“资信技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

24.17评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

24.18 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

24.19 参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的；

24.20  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.20.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.20.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.20.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.20.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.20.5 不同投标人的投标文件相互混装；

24.20.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.21 其他违反法律、法规的情形。

25 评标委员会按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

25.1　投标价格的竞争性；

25.2　产品性能和质量可靠性；

25.3　备品备件供应承诺；

25.4　交货时间和安装竣工时间；

25.5　经营信誉、合同付款条件及合同执行能力；

25.6　售后服务承诺。

26 中标条件

26.1　投标人能够提供质量、技术、商务、经济、售后服务占综合优势的产品及服务；

26.2　投标文件符合招标文件要求；

26.3　投标人有很好的执行合同的能力；

26.4　售价对采购人最有利；

25.5　采购人将把中标通知书授予最佳投标者，不保证最低报价者中标。

27　废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3  投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4  因重大变故，采购任务取消的；

27.5  废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人，由采购人重新组织招标，或者经采购办、监督办批准后，变更采购方式予以采购。

28  重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

29  定标

29.1  本次招标采用 ① （①综合评分法，②最低评标价法），依据所得分数高低确定第一、二中标候选人。

30 保密及其它注意事项

30.1　评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

30.2　在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、中标单位案等实质性内容进行谈判；

30.3　为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

30.4　投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

30.5　评标委员会不向投标人解释未中标的原因，不退还投标文件。

## 第六章　授予合同

31　中标通知

31.1　评标结束后，绍兴市上虞区公共资源交易中心（以下简称“中心”）将在“中心”网站发布中标公告，经公告无异议后签发中标通知书；

31.2　中标通知书将作为签订合同的重要依据，对采购人和中标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

32　签订合同

32.1　中标人须在中标通知书发出之日起30日内，按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同；

32.2　招标文件和中标人的投标文件均为签订合同的依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件做实质性修改；

32.3拒签合同的责任

32.3.1　中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金的，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；

32.3.2　采购人在规定时间借故拒签合同者，以招标违约处理，向中标人退回双倍的投标保证金，并赔偿中标单位由此造成的直接经济损失；

32.3.3　中标人或采购人无正当理由拒绝签订合同的，由采购办、监督办按规定进行处理；

32.4　采购人在和投标人签订合同时，经有关部门批准有权按照规定变更数量。

33　合同备案

33.1  中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报区公共资源交易中心备案。

33.2  未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

34　履约保证金

34.1　中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价　5　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。

34.2　采购人在安装验收合格后无息退还履约保证金。

注：采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

## 第七章　质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

35  供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36  供应商质疑

36.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在相关采购步骤完成起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

36.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

36.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.4  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

36.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

36.4.2 质疑项目的名称、编号；

36.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.4.4 事实依据；

36.4.5 必要的法律依据；

36.4.6 提出质疑的日期。

36.5 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

36.6采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37  供应商投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的向采购办、监督办提起投诉。

37.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

37.2.1 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

37.2.2 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

37.2.3 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

37.2.4 事实依据；

37.2.5 法律依据；

37.2.6 提起投诉的日期。

37.3投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

37.4.1 提起投诉前已依法进行质疑；

37.4.2 投诉书内容符合本办法的规定；

37.4.3 在投诉有效期限内提起投诉；

37.4.4 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

37.4.5 财政部规定的其他条件。

37.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

# 第三部分　评标办法和评分标准

## 第一章　评标办法

为规范本次招标投标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

特别条款：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品是 柴油发电机组   共  1  种。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。经本级财政部门批准后采用竞争性谈判采购的，其评标办法和评分标准不变。

本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

（三）本次评标将在通过资格性和符合性审查的合格投标人中，按下列第 2 种规定确定入围投标人，并进行商务标评标(其他投标人则不开启商务标)：

1、优胜者入围法（入围的投标人应是不同品牌）：①在投标品牌有3-4只时，取技术分和资信分之和前三名的投标人入围；②在投标品牌在5-6只时，剔除技术分和资信分之和排名最后两名且不同品牌的投标人，其余都入围；③在投标品牌在7-10只时，剔除技术分和资信分之和排名最后三名且不同品牌的投标人，其余都入围；④在投标品牌在10只以上时，取技术分和资信分之和前7名且不同品牌的投标人入围；⑤如上述入围品牌投标人中出现商务报价超最高限价的，由技术分和资信分之和排名在后的其他品牌投标人依次递补入围；⑥投标品牌总数量不随报价是否超限价而改变。

2、合格者入围法。除被拒绝投标或被取消投标资格的投标人外，其他合格的投标人均入围。

（三）中标候选人若被查处有问题或弃权的，采购人可以重新招标，经相关监管部门批准也可以选择第二名为中标候选人。

二、评标程序

评标工作按下列程序进行：

1、审查投标文件。即依据法律法规和招标文件的规定，对投标保证金以及投标文件的有效性、完整性和响应程度等，作符合性审查。

2、要求澄清有关问题。即对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面方式作出必要的澄清、说明或者补正。

3、进行比较与评价。即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

4、推荐中标候选人。按招标文件中规定的评标方法，推荐一定数量的中标候选人。推荐的中标候选人在2家以上的，则应标明排列顺序。

5、编写评标报告。

三、评标要求

评标工作应遵循以下要求：

1、按照先评技术标、再评资信标、最后评商务标顺序进行评标。

2、技术分由评委自行评议打分，资信分、商务分由评委统一评议计分,在统一评议过程中出现意见不一致情况时，按少数服从多数的原则确定评议意见，并予以计分。除《评分标准》另有明确规定外，一般按投标人资信优劣及商务偏差大小排序后，并根据评标委员会统一议定的分值档差进行计分，最优者得该分项满分，其余按其排名顺序按档扣分。

3、在资信标评议计分开始前，各评委应将技术标评议打分表交现场公证或者监管人员保管，然后在资信标评议计分结束后，由现场工作人员统计，各有效投标人的最终评审分为评标委员会成员评分的算术平均值。（四舍五入保留小数点后两位）

4、在技术标、资信标评议计分结束前，各投标人的商务标统一由现场公证或者监管人员保管，然后在公布各投标人的技术和资信得分情况后，当众启封各投标人的商务标并交评委进行商务标评议计分。

1)开启入围投标人的商务标；

2)进行商务标评议计分。

5、为提高评标效率，评标委员会可授权现场工作人员做好以下工作，并对结果予以签字确认：

1)查阅各投标人的资信情况；

2)对各投标人的技术分、资信分和商务分予以记录、计算和汇总；

3)起草意见书、评标报告等；

4)其他与评标有关的工作。

## 第二章　评分标准

本次评标将按综合评分法进行评标，并采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

一、商务标评分标准

商务标主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设商务分30分。

2、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 伍拾万 元（小写 500000.00 元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件14的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件15）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：

根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的商务分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其商务分：

投标报价得分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

二、资信标评分标准

资信标主要是对投标人提供的资质、信誉、业绩、服务及财务状况等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设资信分10分。

2、本次评标设定的评分内容有：

| 项 目 | 说 明 | 总 分 |
| --- | --- | --- |
| 投标人业绩 | 投标人自2016年1月1日以来（时间以签订合同时间为准）已完成或正在执行类似项目的，每个得0.5分,最高得4分，没有不得分，须提供合同复印件、验收报告或业主验收证明并加盖公章，原件备查。 | 4 |
| 投标人认证 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证的得1分，须提供证书复印件并加盖公章，原件备查。 | 1 |
|  | 投标人通过ISO14001环境管理体系认证的得1分，须提供证书复印件并加盖公章，原件备查。 | 1 |
|  | 投标人通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得1分，须提供证书复印件并加盖公章，原件备查。 | 1 |
| 本地化服务 | 投标人在上虞区内设有售后服务站的得3分，在绍兴市区域范围内设有售后服务站的得2分，在浙江省区域范围内设有售后服务站的得1分，其他地区的不得分，须提供服务站证明材料并加盖公章，原件备查。 | 3 |

注：所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假、出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

三、技术标评分标准

技术标主要是对投标产品具备的技术、性能以及对招标文件的响应程度等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设技术分60分。

2、本次评标设定的技术评分内容有：

| 项 目 | 说 明 | 总 分 |
| --- | --- | --- |
| 所投产品技术参数及要求 | 评委根据投标产品与“设备技术指标与参数”要求的偏离情况打分： 1、“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； 2、“▲”为重要性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏项的每项扣2分； 3、对非重要性指标及技术参数要求负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止； 注：技术要求及参数需在技术偏离表中逐条列出，关键性指标与重要性指标必须提供相关检测报告或样本或相关参数材料复印件并加盖公章，偏离表内响应内容为空头或仅拷贝黏贴均不得分。 | 30 |
| 发电机频率稳态调整率 | 评委根据发电机频率稳态调整率进行横向对比打分，需提供相关检测报告并加盖公章。 | 3 |
| 自动化程度 | 评委根据发电机的自动化程度进行横向对比打分。 | 3 |
| 施工进度方案 | 评委根据投标人针对本项目的施工进度方案（包括主要材料与设备交货进场时间计划表等）的合理、详细性横向对比综合打分。 | 3 |
| 施工技术措施方案 | 评委根据投标人针对本项目的施工技术措施方案的合理、详细性横向对比综合打分。 | 3 |
| 安全文明施工方案 | 评委根据投标人针对本项目的安全文明施工方案的合理、详细性横向对比综合打分。 | 3 |
| 机房降噪 方案 | 评委根据投标人针对本项目的具体机房降噪方案的合理、详细性横向对比综合打分。 | 3 |
| 接地系统 方案 | 评委根据投标人针对本项目的发动机接地系统方案的合理、详细性横向对比综合打分。 | 3 |
| 售后服务 | 评委根据售后服务保障措施的合理、详细性横向对比综合打分。 | 3 |
| 拟派项目 团队 | 评委根据拟派服务团队的情况（例如配置的人员数量、人员专业水平、工作年限、工作经验等）横向对比综合打分。 | 3 |
| 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（例如服务标准、保修时间、故障响应修复时间方式及保障措施等）横向对比综合打分。 | 3 |

注：所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假、出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

# 第四部分 招标采购内容与技术规格书

## 第一章  采购内容要求

- 此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 投标供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求投标供应商调整偏差，并不改变投标价格。

- 供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人及采购人概不负责。

## 第二章  设备技术指标与参数

- 采购内容：

柴油发电机组、控制柜以及相关的安装工程，为杭州湾垃圾填埋场二期扩建工程提供应急备用电源，所有使用的材料及发电机制造工艺，满足耐盐碱性的要求。

- 供货范围

- 设备：

| 序号 | 设备名称 | 主要规格及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 备用功率400kw | 套 | 1 |
| 2 | 控制系统 | 内置浮充电器； 可实现机组自动或手动启动功能； 提供RS232/RS485接口及MODBUS通讯协议 。 | 套 | 1 |
| 3 | 输出断路器 | 内置框架式电动断路器 | 套 | 1 |
| 4 | 电力电缆 | NHYJV-1KV(3*150+1*70) | 米 | 40 |
|  | 电缆桥架 | 400*100 | 项 | 1 |
|  | 电源线 | RV-2*1.5 | 项 | 1 |
| 5 | 底盘油箱 | 8小时底盘油箱 | 套 | 1 |
| 6 | 机组附件 |  |  |  |
|  | 蓄电池与电池连线 | DC24V 免维护蓄电池，含蓄电池连接线 | 套 | 1 |
|  | 膨胀节柔性连接件 | 配套提供 | 套 | 1 |
|  | 机组减震器 | 配套提供 | 套 | 1 |
|  | 消音装置 | 配套提供，包括工业消音器等 | 套 | 1 |
|  | 机组标准三滤 | 配套提供，安装于机体上 | 套 | 1 |
| 7 | 专用工具 | 配套提供 | 套 | 1 |
| 8 | 技术资料 | 配套提供 | 套 | 1 |
| 9 | 调试材料 | 机油36L，柴油200L，防冻液100L | 项 | 1 |

- 配套及安装工程

| 序号 | 设备名称 | 主要规格及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装 |  |  |  |
| 1 | 运输 | / | 项 | 1 |
| 2 | 卸车就位 | / | 项 | 1 |
| 3 | 机组调试 | / | 项 | 1 |
| 二 | 排风系统 |  |  |  |
| 1 | 排风百叶窗 | 采用1.2厚铝合金制作， 规格：800*600 | 项 | 1 |
| 2 | 导风罩 | 采用1.0厚镀锌板制作， 规格：1600*1700 | 项 | 1 |
| 三 | 排烟降噪系统及保温 |  |  |  |
| 1 | 烟管制作 | 168无缝钢管 | 米 | 12 |
| 2 | 烟管及排烟消声器槽钢支吊架 | 8#槽钢制作,表面防绣漆 | 套 | 5 |
| 3 | 弹性减震吊架 | 100KG--150KG | 套 | 4 |
| 4 | 法兰螺丝及隔热石棉垫 | 10MM锻钢发兰,中间用高效隔热石棉垫 | 套 | 8 |
| 5 | 烟管及弯头保温隔热 | 50MM硅酸铝纤维高效隔热 | 米 | 12 |
| 6 | 保温层外包金属保护及加固 | 0.5MM厚铝板 | 米 | 12 |
| 7 | 烟管弯头 | 焊接弯头 | 个 | 2 |
| 8 | 穿墙套管及隔热处理 | 隔声减震处理 | 套 | 1 |
| 9 | 防雨帽 | 不锈钢 | 套 | 1 |

- 本工程施工范围内容包括发电机组和机组控制柜的供货、安装、定位、连接、调试、测试，直到投入运行的所有工作主要包括（但不仅限于）下列各项:

- 发电机组、控制柜的提供及相关的安装调试(发电机组启动信号线由中标单位引至发电机房)；

- 住宅型消音器；

- 日用油箱（便携式手动、电动加油机）具体以清淡为准；

- 避震器；

- 启动电瓶免维护电池组及电瓶线,油水加热及电池充电电源引取；

- 高压油管；

- 防震软管；

- 自动直流充电机；

- 操作手册及教育训练；

- 水箱；

- 管路系统（柴油供油及回油系统）；

- 控制电缆及管线的提供和安装；

- 排烟管加保温棉（3寸厚度）；

- 测试及调整；

- 包括发电机正常运行所必需的所有部件，提供发电机正常运行的随机备件和检修工具；

- 门、窗改造；

- 技术要求

本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，凡本技术规范中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，中标单位应按相应较高标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

- 发电机参数和要求：

- 责任：紧急备用

- 装置场所：室内

- 海拔高度：2000米以下

- 周围环境温度：最高40℃，最低 -10℃，平均25℃

- 相对湿度：最大95％

- 基本性能：

- 100%严格测试，完全符合GB/T2820-97国家标准

- 发动机设计先进性能可靠，工作寿命长。

- 发电机激磁系统，旋转磁场，能使机组在承受任何瞬间加载时电压降能迅速恢复。

- 发电机低电抗设计使非线形负载下的波形失真小，并有良好的带电动机起动性能，防滴漏结构，绝缘等级H级，符合GB755、GB5000，IEC34-1等级标准要求。发电机可在沙石盐、海水和化学腐蚀环境中使用。

- 电气性能：

- 空载电压调整范围：±5%

- 稳态电压调整率稳态：﹤±1%

- 瞬态电压调整率稳态：（-15%，+20%）

- 稳态频率调整率：≤±1%

- 瞬态频率调整率：0-5%

- 负荷突变频率稳定时间（S）：≤2-3

- 负荷突变电压稳定时间（S）：≤1

- 电压波动率：≤0.09%

- 频率波动率：≤0.09%

- 波形失真：≤2%

- 结构与性能：

- 高效的进气系统-----进排气管道分置，大口径进排气口（减小进气阻力），进气口优化设计（形成进气旋流）；

- 燃烧室---预混式燃烧方式（控制燃烧过程），控制气流（有效混合）；

- 活塞环-----高环设计（减少无效容积提高冷启动能力）；

- 曲轴-----主轴承/曲柄销大重叠度，主轴承/曲柄销采用高效圆角（承受重载）；平衡重与曲轴做成一体（动平衡/减震）；

- 湿式缸套，油冷活塞等。

- 技术说明

- 用途

本发电机组适用于紧急交流供电，当市电供电断电后发电机必须在30秒钟以内完成提供紧急电源。

- 引擎

a.型式：柴油引擎、水冷式、四行程、6汽缸（含）以上，且汽缸排气量不小于19升，能具有满载长期运行能力，过载10%时能正常运行1小时。

b.额定转速：不得超过每分钟1500转。

额定输出：在额定转速下其输出见附件

c.冷却系统：引擎缸套之水冷系统须为一封闭回路设计，并配有供注入，膨胀，与排气之装置。冷却泵须由引擎驱动。冷却剂温度须由内部调节以切断外部冷却系统，直至达到其操作温度为止。

d.润滑油系统：

- 本系统包括润滑油贮油箱、增压泵、润滑油冷却器、油表尺、油压表、滤清器、低油压保护装置，自动润滑系统，及其它必须之组件。

- 本系统由增压泵，将润滑油由贮油箱经冷却后之润滑油逐入引擎各部组件。

e.燃油系统

- 本系统包括日用油箱、滤清器、油阀、输油管路、通气管路及其它所有必须的组件。

- 日用油箱必须包括油位指示针、呼吸阀及其支架与基础。

- 日用油箱容量至少为8小时容量直立式贮槽、基础及支架等。

- 日用油箱与油管材质相同。油箱带手动及电动加油泵（便携式）。

f.进气系统：本系统包括进气增压器、空气滤清器及进气冷却器。

g.排气系统：

- 本系统包括消音器、排风伸缩管、排风管、管路配件及支架。

- 消音器须能使距排气口任何10米位置所测得之噪音不得超过85分贝。

- 本系统之设备与管路在室内部份须加以隔热（保温）处理，使其任何表面温度不得超过55℃。

- 本系统之管路固定须采用可活动式，以避免其热胀冷缩破坏其固定支架。

h.起动系统：引擎启动系统应包括24V直流起动马达。电池应为免维修，电池采用铅酸式并且邻接起动马达安装。应安装抗蚀或经静电喷涂处理的钢制电池架以供安装电池。提供必要的电缆，同时尺寸能满足电路的需求

i.调速系统

- 每一组柴油引擎发电机应具有一套安全调速系统及一套单独的引擎超速停机装置。

- 引擎须装有电子式调速器，此调速器须能保持引擎转速于任一选择之定速，由无负荷至全负荷之情况下调速器应能圆滑而确实控制引擎的转速，并配有稳定器或补偿器以防止追逐或超行程。

- 引擎调速器应具有在无负荷或全负荷时均能维持稳定转速在0.25％之误差内。

j.引擎保护系统

引擎保护系统至少须包括下列各项装置并供干接点监控使用：

- 润滑油压力过低警告指示灯、警报及自动停机装置。

- 冷却水温度过高警告指示灯、警报及自动停机装置。

- 引擎运转超速警告指示灯、警报及自动停机装置。

- 盘车过度警告指示灯、警报及自动停机装置。

k.引擎指示仪表

引擎至少包括下列各项指示仪表并安装于控制盘上：

- 转速计

- 引擎运转小时计

- 冷却水系统之温度计和压力计

- 润滑油系统之温度计和压力计

注：所有仪表须以明显标志以指示其正常指数

- 无刷式交流同步发电机

a.型式

防滴式、重载型、自动通风式、H级绝缘、H级温升，其与引擎的耦合性能须永久保持直线性。

b.额定输出

三相五线，380V-220V，50HZ，功率因数0.8以上。

c.激磁系统

激磁机应与发电机直接连结，且为无碳刷式，激磁电路应采用静止式电子自动电压调整器，以保持发电机电压稳定；若采用无激磁机而用整流器供给磁场电流者亦可接受。

d.自动电压调整器

自动电压调整器须为电子式，从空载至满载能自动调整电压维持在±0.5%以内。

- 发电机控制与保护盘，及控制柜要求：

a. 发电机控制盘至少包括下列各项装置：

- 交流电压表

- 交流电流表

- 频率表

- 充电电流表

- 三相电压/电流切换开关

- 切换开关(自动/手动/测试/切断等切换开关)

- 开关（手动启-停开关）

- 运转设“常开”和“常闭”接点及指示灯

- 故障设“常闭”和“常开”接点及指示灯

b. 发电机出口保护断路器

分断能力同上。

要求发电机组具备：超压、欠压、过流、短路、欠频、超频、欠速、超速、低油压、高水温等故障的报警和保护功能，能够有效的保护发电机的安全运行。

c. 自动控制功能

- 当市电停电时（接到低电压信号），能自动起动发电机；当市电电压恢复时（接到ATS电压正常信号时），手动停止发电机。

- 引擎起动延时继电器可调整范围0.5秒至6 秒。

- 冷车延时继电器，可调整范围0 分至30分钟。

- 自动状态要求在发电机具备带载能力之前，主开关处于分断状态，发电机具备带载能力后，通过控制信号驱动主开关自动闭合，将电能送出去。

- 试验用按钮开关。

- 足够的辅助接点。

- 桥架技术要求

a.桥架钢板厚度不小于2毫米冷轧钢板，安装规范，美观。

b.电缆桥架整体接地点不低于2处，接地电阻达到规范要求。

- 发电机进出线柜要求静电喷涂，色标RAL 7035。

- 安装施工要求

a. 排烟管保温材料采用岩棉，外层再以不锈钢片包覆。

b. 机组避震加装侧向避震器，强度等应满足正常使用要求。

c. 排风百叶含在本工程中。

d. 排风罩设立须设有维修门并附锁及防震软性连接。

e. 充电机及电池(至少满足5年使用寿命) ，请依1分钟内可启动3次，每次间隔10秒的容量考虑其容量配置。

f. 管路以C型箍固定于钢梁上，同时应加装横向固定装置增强水平方向抵抗力。

g. 本项目充电电源、油水加热电源采集安装 。

h. 发电机本体至控制盘的电缆及桥架等的材料和安装工作均含在本次招标范围。

i. 设备在运送到指定施工现场以及现场安装过程中所产生的所有与本项目相关的费用，均由中标单位负责。

j . 本次招标项目的验收规格、数量，须完全依照招标技术规范及图纸内容为主。

k. 电机安装测试过程中，若发生事故发且责任属中标单位时，中标单位须负全部事故责任。

l. 发电机测试验收时的油料由中标单位提供并将消耗材更新及日用油箱油料补满。

m. 中标单位提供发电机安装于地面所需荷重及图面数据与螺栓固定模式。

n . 验收日期起质保期2年，质保期内由中标单位根据采购人要求执行1次免费常规保养。

- 检查和试验

a.所有测试须依照本规范之标准在制造厂商内完成各项测试。

b.测试报告须含25％、50％、75％、100％负载下连续运转2 小时的测试记录，测试记录须经原产公司签章认可（测试时须提前通知采购人现场监测）。

c.发电机组于现场完成安装后，中标单位须试行运转1小时，并记录各项数据，试行运转所需费用由中标单位负担。

d.发电机测试与试机运转所需费用由中标单位负担。

- 维护工具

发电机制造厂商须提供一组标准维护工具，并详列工具名称、规格、使用方法。

- 基础与支架

除发电机组本体基础由土建施工外，其余设备所须之基础或支架均由发电机组中标单位供应。

- 配置清单

- 发电机组参数要求：

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油机 | 1 | 参照或相当于康明斯、帕金斯、沃尔沃 |
| 2 | 发电机 | 1 | 参照或相当于斯坦福、马拉松、利莱森马 |
| 3 | 控制屏 | 1 | 参照或相当于深海、捷克科迈、PCC，带液晶数字显示，具备自启动功能 |
| 4 | ▲进出线屏 | 台 | GGD/GCK/GCS柜体一台 |
| 5 | 油箱 | 机载油箱另行说明(按图) | 要求能满足机组连续运行3小时以上。 |
| 6 | 油加热、水加热 | 根据发动机配置，须满足正常运行需求 | 装于机上 |
| 7 | 油水分离器 | 按机组标配 | 装于机上 |
| 8 | 空气开关 | 按图 | 框架式选用具备三段保护N等级分段能力（＞55KA）模块或塑壳断路器选用两段电子脱扣Icu＞36KA |
| 9 | 滤清器 | 按机组标配 | 装于机上 |
| 10 | 散热器 | 按机组标配 | 装于机上 |
| 11 | 波纹管 | 按机组标配 | 装于机上 |
| 12 | 弯头 | 按机组标配 | 装于机上 |
| 13 | 住宅型消音装置 | 按机组标配 | 装于机上 |
| 14 | 蓄电池 | 按机组标配 | 装于机上 参照或相当于风帆、骆驼、灯塔牌 ▲免维护型蓄电池 |
| 15 | 电瓶连接线 | 按机组标配 | 装于机上 |
| 16 | 备品备件及工具 | 按机组标配 | 随机 |
| 17 | 机组资料 | 按机组标配 | 随机 |
| 18 | 柴油机资料 | 按机组标配 | 随机 |
| 19 | 发电机资料 | 按机组标配 | 随机 |

- 机组规格

| 序号 | 名 称 | 参 数 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★常用功率（KW） | ≥360KW； |
| 2 | 额定转速 | 1500RPM |
| 3 | 额定电压 | 400V/230V |
| 4 | 额定频率 | 50Hz |
| 5 | 额定电流 | ≥648A |
| 6 | 额定功率因数 | ≥0.8（滞后） |
| 7 | 相数 | 三相 |
| 8 | 起动方式 | 24V直流启动 |
| 9 | ▲机油消耗率 | ≤0.6 g/kwh |
| 10 | ▲燃油消耗率 | ≤201g/kwh |
| 11 | 调压方式 | 电子调压 |
| 12 | 机组重量（kg） | ≥3300 |
| 13 | ▲外形尺寸（mm） | 3400（±50）*1250（±50）*1970（±50） |
| 14 | 机组结构 | 采用一体式结构，底座选用高强度钢材料制作，机组与底架中自带有减震装置。 |
| 15 | 平均无故障大修时间 | 平均无故障大修时间：≥10000小时 |
| 16 | 环境条件(环境温度/相对湿度) | 40℃/70 |

- 柴油发动机技术要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★常用功率(KW)： | ≥403KW； |
| 2 | ★结构型式 | 四冲程增压中冷式 |
| 3 | 缸数/排列 | 6/L |
| 4 | 缸径×冲程（mm） | 159*159 |
| 5 | 额定转速 | 1500RPM |
| 6 | 冷却方式 | 水冷式 |
| 7 | 燃油消耗率 | 201 |
| 8 | 排量 | 14L |
| 9 | 压缩比 | 14:1 |
| 10 | 排风量 | 10.4M3/S |
| 11 | 燃气量 | 511L/S |
| 12 | 排烟量 | 2223KG/H |
| 13 | 机油容量 | 38.6L |
| 14 | 冷却水容量 | 21L |
| 15 | 滤清系统 | 采用整体更换式机油、柴油滤清器和空气滤清器 |
| 16 | 排气系统 | 采用住宅型高降噪效能消声器及波纹管弹性连接件 |
| 17 | 启动/充电系统 | 24VDC马达启动、启动蓄电池组、电池电缆、电池接地断开开关；皮带驱动充电发电机；内置充电器；缸套水加热器，低温环境下帮助发动机紧急启动和迅速加载。 |
| 18 | ▲电子调速器方式 | 稳态速度波动率＜±0.25% |
| 19 | 燃油 | GB252-81标准的满足0～ -10号轻柴油 |
| 20 | 排放标准 | 符合GB及国家环保要求的相关标准 |

- 发电机技术要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常用功率(KW) | 360KW； |
| 2 | 额定电压 | 400V/230V |
| 3 | 额定频率 | 50Hz |
| 4 | 额定转速 | 1500RPM |
| 5 | 功率因数 | ≥0.8 |
| 6 | 相数和接线方式 | 三相，Y接（输出三相四线） |
| 7 | 效率 | ≥0.95 |
| 8 | 励磁方式 | 无刷励磁 |
| 9 | 调节方式 | 自动电压调节 |
| 10 | 绝缘等级 | H级 |
| 11 | 防护等级 | ≥IP23 |
| 12 | 波形失真 | 正弦波，电压畸变率≤5% |
| 13 | 超速能力 | 额定转速的125% |
| 14 | 过载能力 | 发电机及励磁系统在热态条件下，能承受3倍额定电流，历时15S而不发生损坏及有害变形 |
| 15 | 稳态电压调整率 | 稳态时：＜±0.5% 空载到满载：＜±1% |
| 16 | 带防潮加热器 | 潮湿环境下使用，防止潮气在电枢绕组上冷凝，破坏发电机绝缘，影响使用寿命；220VAC输入，要求电机运行时能自动断开，机组处于热备用，随时启动。 |
| 17 | 加油泵（用作给油箱加油） | 每台发电机配备便携式手动、电动加油泵各一套。 |

- 控制系统技术要求

| 序号 | 名 称 | 参 数 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制面板 | 基于微处理器技术，结构紧凑，性能可靠，精确的数字仪表，与机组一体安装。 |
| 2 | 控制面板功能 | 机组自动/手动启停功能； 柴油机参数显示； 发电机输出及相位选择； 停车保护、故障报警、显示和记录功能； 参数设定功能—模拟故障保护、调整 启动盘车时间等； 紧急停车按钮； 面板照明功能； 电压调整电位器； 故障确认按钮； 灯测试按钮； |
| 3 | 机组控制开关 | 自动/手动启停功能：接受外部干接点信号启停机组及远程监控； 冷却停车延时控制； 开关/故障复位功能； |
| 4 | 数字显示发电机输出 | 电压、电流、频率等。 |
| 5 | 数字显示柴油机参数 | 转速、运行时间、润滑油压力、冷却液温度、直流电压等。 |
| 6 | 保护停车及报警 | 低油压、高水温、超速、紧急停车、启动失败、冷却水位低等 |
| 7 | 预警功能 | 故障没有严重到损害机组的情况下，LED和蜂鸣器告警提示：冷却液温度高、低冷却液温度、润滑油压力低、启动电池电压低、系统不在自动状态、备用告警输入点（用于燃油液位低） |
| 8 | 系统自诊断功能 | 应提供回路和传感器的检测及故障代码显示，以方便检测和故障排除 |
| 9 | 信号控制电缆（WDZ-0.6/1-2*2.5） | 数量按需，配管或桥架中标单位自行考虑。 |

| 名称 | 二者技术条件要求 |
| --- | --- |
| 塑壳断路器 | 额定电流、分断能力相同、LI保护，实际分断能力大于36KA。 |
| 微断 | 额定电流、分断能力相同 |
| 电涌保护器 | 放电电流，保护电压等参数不低于图纸设置。 |
| 接触器 | 额定电流、触点相同 |
| 框架式断路器（抽出式） | 额定电流相同、LSI保护，实际分断能力大于55KA |

## 第三章  其他要求

- 本次采购所有设备类产品要求全部部件均为原厂原装，供应商所报价的所有设备需有型号、数量、产地、生产厂家等内容。

- 如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；

- 项目交货及完工进度保证

3.1. 供应商对设备的交货及完工周期必须满足采购人的要求：签完合同后30个日历天内完成所有设备的安装调试工作并通过验收。

3.2. 供应商须在投标文件技术标中针对本项目制定详细的供货安装计划及施工计划，保证本次采购项目按时优质完成。

- 提供资料要求

4.1. 在中标并签定合同后，卖方应根据买方的要求，免费向买方提交详细的相关技术资料、对每台设备使用说明。

4.2. 在供货时，卖方须向买方提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。

- 产品的检验

5.1. 卖方须按买方的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。

5.2. 产品到货后，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档，如试验结果未达标，买方有权要求退换，由此造成的一切损失由卖方赔偿。

5.3  货物安装、调试结束后，由买方会同卖方及相关专业部门等单位共同参与验收。

- 质量保证

6.1. 货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起 3年（36个月），货物上标明的质量保证期超过以上规定期限的，以标明的质量保证期为准。

6.2. 提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后8时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。

6.3. 在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等，供货方须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

6.4. 免费质保期满后，须以低于市场价的价格长期提供维修及日常保养及维修零部件。

6.5. 供应商必须确保设备的正常运转，必须配合用户做好技术支持，包括软件安装等（费用包含在投标总价中）。

7.培训

- 培训内容：购买之发电机规范、安装注意事项、分日常/定期检查内容、故障分析及处理方法等。

- 培训方法：中标单位需将以上要求培训之内容制作成PPT版本，中标单位需派专业技术人员到采购人指定教育训练室进行培训，培训时间不低于2次，每次时间不得低于1小时，每次教育训练地点由采购人决定。

8.安装完成后，中标单位须负责电力部门的相关备案及手续，相关费用由中标单位负责。

9.投标报价说明

投标单位请根据本技术文件前面所列项目及附件制作报价清单，与图纸不一致处以本技术要求为准。本次招标为交钥匙工程，中标单位报价时请详细考虑整个发电机组所必须的各种配件并体现于报价单内，否则视为中标单位免费提供。

9.特别声明

在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能优于或等于推荐品牌品质的产品投标的货物参加投标。

## 第四章　付款方式及要求

1、本项目采取的付款方式为：项目安装完成并验收合格后支付合同价的90%，10%的质保金在质保期结束后一次性付清。

# 第五部分　采购合同主要条款

1　合同编号：（2019）第　　 号

2　签订日期：2019年　　月　　日

3　供方：

4　需方：

5　根据《中华人民共和国合同法》、政府采购编号为FS2018111招标文件、中标人投标文件的规定，经政府公开招标，签订本合同。

6　产品规格、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 输出断路器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆桥架 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电源线 |  |  |  |  |  |
| 7 | 底盘油箱 |  |  |  |  |  |
| 8 | 机组附件 |  |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 10 | 技术资料 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调试材料 |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装 |  |  |  |  |  |
| 13 | 排风系统 |  |  |  |  |  |
| 14 | 排烟降噪系统及保温 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |
| 投标报价是指完成本项目的全部费用，包含设备费、配件费、材料费、安装费、人工成本费、管理费、税费、运费、规费及不可预见费等，所有费用包干使用。 |  |  |  |  |  |  |

7　货物质量标准和保证，包装，装运标记、条件和通知，保险责任，运输，伴随服务，合同的变更、修改和终止，及争端解决方式等，按招标文件第五部分第一章和中标人的投标文件的规定执行。

8　交货期限及地点

8.1　交货期限：合同签订后30天内完成供货、安装调试、试运行及验收通过，并移交买方。

8.2　交货地点：　按业主指定地点供货。

8.3　其他约定：如买方根据项目进展的实际情况，需提前交货的，则提前15天通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点；如需延期交货的，且延期时间在90天内的，由卖方负责保管货物并另收保管费。

9　质量保证期限及要求

9.1　卖方提供的货物必须符合招标文件及中标人投标文件中规定的规格型号和技术性能。

9.2　中标人对提供的货物须提供不少于3年的质量保证期限。

9.3　在质保期内，如非因买方人为原因而出现质量问题的，由卖方负责负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因买方使用不当造成故障的，由卖方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

9.4　其他约定：　                              。

10　售后服务及要求

10.1　根据招标文件第三部分及投标时的承诺，卖方将为买方提供下列售后服务：

10.1.3　技术服务：

10.1.3.1　卖方应随货物向买方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

10.1.3.2　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

10.2　安装、调试或培训的所需的费用由卖方承担，但双方在招标文件或中标的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

10.3　卖方应对其所提供的货物及其内在的安装质量负全部责任。

11　验收方法

11.1　验收标准按招标文件及卖方提供的货物验收标准、安全技术规范执行。

11.2　货物安装、调试结束后7天内，由买方会同卖方及相关专业部门等单位共同参与验收。

12　付款方式

12.1　本项目采取的付款方式为：项目安装完成并验收合格后支付合同价的90%，10%的质保金在质保期结束后一次性付清。

13　履约保证金

13.1　在签订合同时，卖方需向买方交纳合同总价5%的履约保证金。

13.2　买方在项目验收合格后7个工作日内向卖方无息退还履约保证金。

14　违约责任

14.1　买方无正当理由拒收货物的，卖方有要求买方赔偿的权利。

14.2　买方无正当理由拒绝支付货款或者延期支付货款的，由买方按应付货款支付每天万分之　五 的延期违约金。

14.3　卖方所交付货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求卖方赔偿的权利。

14.4　卖方未能及时交货或其它非买方原因引起验收交货延迟的，由卖方支付迟交货物合同价每天万分之 五　的误期赔偿费。

14.5　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

15　本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。

16　本合同一式　陆 份，采购人和中标人各执  叁  份。

| 供方单位 | （盖章） | 需方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

# 第六部分   附件—投标文件格式

## 附件一、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书(格式，放入资信标资料部分内)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

## 附件二、法定代表人授权书

绍兴市上虞区环境卫生管理中心：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号），全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：全权代表身份证复印件（正反面）

## 附件三、投标函

绍兴市上虞区环境卫生管理中心：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，交货期为：  60  天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位已提交了规定的投标保证金，一旦发生招标文件第二部分第12.5

条规定情形之一的，投标保证金贵方可以不予退还。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

日期：　　年　月　日

全权代表签字：

## 附件四、开标一览表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 输出断路器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆桥架 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电源线 |  |  |  |  |  |
| 7 | 底盘油箱 |  |  |  |  |  |
| 8 | 机组附件 |  |  |  |  |  |
| 9 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 10 | 技术资料 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调试材料 |  |  |  |  |  |
| 12 | 安装 |  |  |  |  |  |
| 13 | 排风系统 |  |  |  |  |  |
| 14 | 排烟降噪系统及保温 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |
| 投标报价是指完成本项目的全部费用，包含设备费、配件费、材料费、安装费、人工成本费、管理费、税费、运费、规费及不可预见费等，所有费用包干使用。 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件五、投标报价明细表

招标编号：

项目名称：

| 序 号 | 项目内容 | 型号和 规 格 | 数 量 | 单 位 | 制造商名 称及产地 | 投标报价（元） |  | 运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：投标单位可根据供货范围自拟。

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件六、技术规范/规格偏离及建议表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规范 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件七、项目负责人简历表

投标人名称：

项目名称：

招标编号：

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  | 年 |  | 为申请人 服务时间 |  | 年 |  |
| 执业注册 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称及规模 |  |  |  |  |  | 该项目中 担任职务 |

注：须附项目负责人近3个月社保证明、职称证书、执业资格证书复印件

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件八、投标人情况表

投标人（公章）                                                                                 填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  | 企人负责人 |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表人 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  | 实现利润 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
| 类似投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型号规格 |  | 上年产量 |  |  | 产品技术先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：              日期：

## 附件九、售后服务承诺书

绍兴市上虞区环境卫生管理中心：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就售后服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、安装和调试服务：

三、维修服务：

四、技术服务：

五、培训服务：

六、其他服务：

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件十、投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单证明材料

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制，如果有）

## 附件十一、中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

注：

- 中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

- 《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须同时提供制造商“国家企业信用信息公示系统--小微企业名录”页面查询结果(查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章)

## “国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果

## （加盖公章）

## 附件十二、残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

## 附件十三、监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】