岩口水库水质智慧化管理方案项目

招 标 文 件

采购编号：ZJCY2022YW002G

采   购　 人：义乌市上溪镇人民政府

采购代理机构：浙江诚远工程咨询有限公司

二〇二二年五月

目    录

第一章　采购公告	- 2 -

第二章　投标须知和投标须知前附表	- 5 -

投标须知	- 8 -

一、说明	- 8 -

二、招标文件	- 9 -

三、投标文件	- 10 -

四、投标文件的递交	- 13 -

第三章 招标项目要求	- 14 -

第四章 开标、评标和定标须知	- 32 -

一、开标	- 32 -

二、评标	- 32 -

三、定标	- 34 -

四、质疑和投诉	- 35 -

第五章  投标文件的有效性	- 36 -

第六章  评标办法	- 38 -

一、评审程序	- 38 -

二、评审办法	- 38 -

第七章  合同主要条款	- 42 -

第八章  投标文件部分格式	- 46 -

# 第一章　采购公告

项目概况 岩口水库水质智慧化管理方案项目 招标项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网 获取（下载）招标文件，并于 2022年06月10日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCY2022YW002G

项目名称：岩口水库水质智慧化管理方案项目

采购预算：2550000元。本项目设最高限价，最高限价：2550000元。

采购需求：

| 标项 | 标项名称 | 预算金额 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩口水库水质智慧化管理方案项目 | 2550000元 | 岩口水库水质智慧化管理方案项目，具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评审结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照采购文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

3.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）；

4.参加政府采购活动前三年内，供应商在经营活动中没有重大违法记录，且无以下不良行为：开标当日在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

5.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目。

6.本项目不接受联合体投标。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购，小微企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2022年05月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）： 浙江政府采购网

方式：投标人请自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/ ）免费下载且无需报名【登录政采云平台账号→点击获取招标文件→填写获取招标文件信息（包含联系人、联系方式、邮箱、地址）或至公告附件处下载】。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年06月10日13:30  （北京时间，下同）

投标地点（网址）： 在浙江政府采购网“政采云”平台上传投标文件

开标时间： 2022年06月10日13:30

开标地点（网址）： 义乌市望道路300号行政服务中心四楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

①本项目实行网上投标，以潜在投标人身份获取文件后投标人即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：义乌市上溪镇人民政府

地  址：义乌市上溪镇

项目联系人：汪先生

项目联系方式：13738999955

质疑联系人：张嘉俊

质疑联系方式：13757908801

2.采购代理机构信息

名  称：浙江诚远工程咨询有限公司

地  址： 义乌市稠江街道总部经济园A5幢12F

项目联系人：吴华健

项目联系方式：15268643344

质疑联系人：潘晓玲

质疑联系方式：13868970762

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联 系 人：骆女士

监督投诉电话：0579-89915066

义乌市上溪镇人民政府

浙江诚远工程咨询有限公司

2022年05月20日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：岩口水库水质智慧化管理方案项目 采购内容及数量：岩口水库水质智慧化管理方案项目，具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 服务期限 | 详见第三章 |
| 4 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标保证金 | 无。 |
| 10 | 履约保证金 | 无。 |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 12 | 投标文件递交时间及方式 | 投标人应于2022年06月10日13:30前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年06月10日13:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江诚远工程咨询有限公司指定邮箱（373377796@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日13:30-14:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江诚远工程咨询有限公司指定邮箱（373377796@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 13 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年06月10日13时30分 开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，解密时限为开标时间后1小时内。 |
| 14 | 小微企业有关政策 | 1.根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、浙财采监〔2022〕3号的相关规定，预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或采购标段，享受中小企业扶持政策的投标人应当在投标文件中提供《中小企业声明函》。 2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策（享受预留份额）。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策（享受预留份额），并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。 |
| 15 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据 《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2.本项目中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 |
| 16 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； （6）不符合招标文件要求的其他失信行为； （7）中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 17 | 供应商注册 | 供应商注册：供应商须在浙江省政府采购网供应商库注册成为正式供应商（根据浙财采监字[2009]28号文件规定]）。非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字[2009]28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。 |
| 18 | 其他 | 1、本项目设最高限价，投标报价超过最高限价，其投标为无效标。 2、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的扫描件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |
| 19 | 本项目所属行业 | 本项目采购标的所属行业是“软件和信息技术服务业”。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市上溪镇人民政府。

2.2招标代理机构：系指组织本次招标工作的浙江诚远工程咨询有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以开标时审查结果为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、保证

4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2招标服务费

5.2.1中标人须向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标服务费于中标通知书发送前按下列计算方式向中标方收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向中标方按收费标准单向收取。例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.90万元。 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |

5.2.2招标代理服务费在领取中标通知书时，向招标代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

7.1本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在投标须知前附表规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成。技术标（含资格、资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。所有电子投标文件中所有内容均需进行CA签章。

12.3资格响应文件，包含但不限于以下内容：

- 投标单位情况介绍；

- 有效的营业执照副本复印件；

- 法定代表人资格申明书、法定代表人身份证复印件；

- 授权委托书、授权代表身份证复印件；（适用于授权代表参与投标会）

- ★小微企业声明函｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝

- 省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）

12.4商务技术响应文件，包含但不限于以下内容：

- 投标人针对本项目制定的项目实施方案；

- 货物说明一览表；

- 产品质量承诺书；

- 规范偏离表；

- 售后服务承诺书；

- 拟投入本项目人员一览表及相关简历；

- 项目负责人简历和项目组成主要成员情况说明；

- 投标人的各项服务承诺；

- 根据招标文件技术需求及评分规则要求提供的有关材料；

- 供应商认为可能需要的其它文件（格式自拟）。

注：招标文件中打★号的条款为要求供应商作实质性响应的条款，供应商提交的“商务技术文件”中应对打★号的技术条款作实质性响应，否则其投标无效。

12.5报价响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关资料

13.1投标人应提交体现其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14、投标报价

14.1供应商应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行自主报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价是完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括设备（货物）价款、软件设计开发费、系统运维费、平台接口费、网络租赁费、电费（投标方自行估算）、系统集成费、软件测评和等保二级测评的费用、施工安装费、运输费、税费、培训费、维护费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

14.2 供应商应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

14.3中标后，中标人所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4供应商应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。供应商对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.5采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.6本项目设最高限价，投标报价超过最高限价的，其投标为无效标。

14.7供应商按照上述要求编制投标报价，一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.8须由中标单位开具正式发票。

14.9招标文件中规定由供应商承担并支付的相关费用（如中标服务费等）在投标报价时应一并考虑。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

- 投标文件编制要求

16.1 投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）。

16.2 投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.3由于投标人未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17、投标保证金

本项目免收投标保证金。

18、投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

19、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2022年06月10日13:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20、投标文件解密

开标时间后1小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年06月10日13:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江诚远工程咨询有限公司指定邮箱（373377796@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日13:30-14:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江诚远工程咨询有限公司指定邮箱（373377796@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23、本招标文件解释权归采购人。

# 招标项目要求

## 一、项目概述

1、建设目标

建设岩口水库水质智慧化管理平台，基于自动化水质监测、污水溢冒感应，视频捕捉识别等物联网技术，集成水文、气象等第三方数据，形成决策、治理的数据支撑体系，并利用数据可视化、移动互联网等技术为决策指挥调度提供有力的辅助手段，进一步提升岩口水库综合治理能力和水平。

2、建设内容

（1）软件部分

包括岩口水库水质智慧化管理软件平台。

（2）硬件部分

包括视频监控系统、户外小型水质监测站、排污水管溢冒监控的硬件设备。

本项目采购项目中软硬件组件必须国产化，符合国产化信创要求。

## 二、系统配置清单及主要技术参数

（一）软件部分

| 序号 | 子系统 | 一级功能 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、物联网网关与数据集成系统 | 数据网关 | 监听网络端口，支持不同协议（https协议、tcp协议、mqtt）及接口的数据上报。同时，提供物联网设备指令的下发功能。 |
| 2 |  | 数据在线断记监控 | 支持针对系统涉及的所有数据源，分别设定最长的数据上报间隔。在超过指定时间没有上报时，触发数据断记告警。 |
| 3 |  | 数据处理流程引擎 | 提供高并发多线程的数据处理流程引擎，支持对每个数据源上报的数据，按照自定义的逻辑进行解析、转换、清洗，在数据不符合预定义的逻辑时，触发异常数据告警。 |
| 4 |  | 数据解析、转换、清洗 | 对每个集成的数据源，定制解析、转换、清洗和异常数据处理的逻辑，整合各个数据源的异构数据，形成标准化、规范化数据，存入数据存储体系。 |
| 5 |  | 户外水质检测站数据采集 | 实现户外水质监测站相关信息（位置、设备名称等）的维护；集成户外水质监测站上报的数据；监控户外水质监测站的运行状态数据，实现设备运行异常报警。 |
| 6 |  | 监控数据采集 | 实现监控摄像头设备信息的维护（位置、设备名称、设备类型、网络地址、用户名、密码）；集成监控摄像头的事件上报信息；监控监控摄像头的运行数据，实现运行状态异常报警。 |
| 7 |  | 污水管道水位数据采集 | 实现污水管道水位传感器信息（位置、设备名称等）的维护；集成水位传感器上报的传感器数据；监控水位传感器的运行数据，实现设备运行异常报警。 |
| 8 | 二、第三方数据集成 | 集成水务数据 | 实现水务数据集成，基于水务相关系统接口的形式获取水务部门的数据，同时提供数据在线断记监控和异常数据检测。 |
| 9 |  | 集成气象数据 | 完成天气数据的数据集成，以接口的形式调用获取天气数据，同时提供数在线断记监控和异常数据检测。 |
| 10 | 三、水质指标监测管理 | 指标分析模型 | 针对水质治理相关水质指标，实现水质指标项自定义配置功能，支持定义水质指标阈值及警告事件触发规则。 |
| 11 |  | 统计分析工具 | 针对水质监测指标数据，提供统计分析功能，支撑驾驶舱大屏所需的查询分析。 |
| 12 |  | 事件管理 | 实现水质指标相关事件管理功能，支持定义事件名称、事件等级、处理流程，并提供事件的展示、查询功能。 |
| 13 | 四、排污水管溢冒事件管理 | 指标分析模型 | 针对排污水管溢冒相关指标，实现溢冒指标项自定义配置功能，支持定义溢冒指标阈值及警告事件触发规则。 |
| 14 |  | 统计分析工具 | 针对对排污水管水位指标数据提供统计分析功能，支撑驾驶舱大屏所需的查询分析。 |
| 15 |  | 事件管理 | 针对排污水管水位指标相关事件进行管理，支持定义事件名称、事件等级、处理流程，并提供事件的展示、查询功能。 |
| 16 | 五、人员闯入监测、预警管理 | 监测数据集成 | 实现通过集成网关从视频监控管理系统提取监测数据；为人员闯入事件相关语音驱离功能提供支撑机制。 |
| 17 |  | 监控范围设定 | 基于水库库区硬隔离设定监控范围边界，并下发至相关监控设备。 |
| 18 |  | 闯入报警 | 基于监测数据及相关规则生成人员闯入告警信息，并实现告警信息的推送，根据业务规则触发语音驱离事件并下发至监控点相关设备。 |
| 19 |  | 事件管理 | 实现人员闯入相关事件的管理功能，支持定义事件名称、事件等级、处理流程，并提供事件的展示、查询功能。 |
| 20 | 六、垃圾倾倒点分析管理 | 数据集成 | 实现垃圾倾倒点监控设备视频流及监控事件数据的集成。 |
| 21 |  | 图像AI识别 | 实现垃圾倾倒点监测区域特征提取，监测特征变化，设定警告事项的阈值，能够判定异常垃圾倾倒事件，并触发、推送告警信息。 |
| 22 |  | 事件管理 | 实现垃圾异常倾倒相关事件的管理功能，支持定义事件名称、事件等级、处理流程，并提供事件的展示、查询功能。 |
| 23 | 七、河道垃圾监测管理 | 数据集成 | 实现水务摄像头视频流及监控事件数据的集成。 |
| 24 |  | 垃圾异常倾倒识别 | 实现河道垃圾异常倾倒事件的触发、提取及推送。 |
| 25 |  | 事件管理 | 实现河道垃圾异常倾倒相关事件的管理功能，支持定义事件名称、事件等级、处理流程。并提供事件的展示、查询功能。 |
| 26 | 八、预警分析引擎 | 预警规则配置 | 提供预警规则配置机制，允许开发和运维人员在界面上完成规则的配置。经过配置的规则被解析成预警事件流引擎接受的格式用于执行。 |
| 27 |  | 预警处置人员规则配置 | 提供预警处置人员的规则配置逻辑，允许开发和运维人员在界面上完成规则的配置。在运行时，经由预警消息网关，根据预定义的规则，将事件指派给具体某个人。 |
| 28 |  | 预警事件流引擎（CEP） | 提供一个复杂事件处理引擎，根据传入的事件间的时序关系和聚合关系，依据预定义的预警规则，持续地从事件流中查询出符合要求的事件序列，最终分析得到更复杂的复合事件。 |
| 29 |  | 预警事件集成 | 实现各类事件的集成，经解析、转换、清洗后，推送至预警事件流引擎。 |
| 30 |  | 预警消息网关 | 对于预警事件流引擎发出的预警事件，根据预警处置人员规则配置，发送给具体的负责人。 |
| 31 |  | 预警事件管理 | 提供事件管理的支撑，允许开发和运维人员，根据数据源的不同，定义不同的事件名称、事件等级。经过配置的规则，会被解析成预警消息网关所能接受的格式，用于执行。 |
| 32 |  | 推送渠道管理 | 提供推送渠道的管理，系统对推送渠道进行配置，将预警消息发送给相关渠道，并获取推送是否成功。 |
| 33 |  | 浙政钉提醒 | 集成浙政钉的推送服务，用户使用浙政钉接收到推送信息后，可以点击信息，进入浙政钉微应用进行相关处理。 |
| 34 | 九、预警事件流程管理 | 进度查询 | 实现各类预警事件的处置进度查询功能。 |
| 35 |  | 督办 | 实现各类预警事件处置任务的督办功能，督促工作人员及时办理。 |
| 36 |  | 处置反馈 | 支持工作人员在完成事件处理后，可以提交反馈信息。实现反馈信息的展示、查询功能。 |
| 37 |  | 统计分析 | 提供各类预警事件统计分析的功能。 |
| 38 | 十、数字驾驶舱 | 数据可视化 | 实现数字驾驶舱首屏主界面，合理实现9个数据主题的可视化展示。 |
| 39 |  | 监控大屏集成 | 实现指挥中心监控大屏的集成，提供多个视频的同时预览，单个视频的点播等功能。 |
| 40 |  | 入库溪流监测二级详情分析 | 入库溪流监测的详细信息展示及分析，由数字驾驶舱大屏首屏链接进入。 |
| 41 |  | 水质分析二级详情分析 | 水库水质分析的详细信息展示及分析，由数字驾驶舱大屏首屏链接进入。 |
| 42 |  | 视频巡查二级详情分析 | 视频巡查的详细信息展示及分析，由数字驾驶舱大屏首屏链接进入。 |
| 43 |  | 库区巡逻二级详情分析 | 库区巡逻的详细信息展示及分析，由数字驾驶舱大屏首屏链接进入。 |
| 44 |  | 水库详情二级展示 | 水库详情的详细信息展示及分析，由数字驾驶舱大屏首屏链接进入。 |
| 45 |  | GIS地图及集成 | 实现基于水库实地地图的相关信息展示，包括水库轮廓、入库溪流轮廓、户外水质监测点点位、摄像头点位、溢冒器等信息的集成与展示。 |
| 46 |  | 视频播放集成 | 实现摄像头视频流的转发，实现摄像头指令的下发，实现前端页面视频流播放的控件。 |
| 47 | 十一、巡查管理 | 库区巡逻管理 | 实现库区巡逻记录的展示、查询功能，并提供接口，实现在驾驶舱大屏上的相关数据可视化展现。 |
| 48 |  | 雨污网巡逻管理 | 实现雨污网巡逻记录的展示、查询功能，并提供接口，实现在驾驶舱大屏上的相关数据可视化展现。 |
| 49 | 十二、浙政钉微应用 | 预警提醒 | 实现特定工作人员通过浙政钉消息推送接收到预警消息及处置任务，任务责任人可以查看详情，并接警并处置，相关管理人员可以查看详情。 |
| 50 |  | 接警处置 | 实现同一个预警消息可以被多个责任人接收，但仅第一个完成“接警”的人可以后续跟进处置。 |
| 51 |  | 处置反馈 | 处置完成后，支持处理人填写处置反馈，反馈信息上报后，用于后续的跟进及分析。 |
| 52 |  | 集成浙政钉用户体系 | 实现本系统与浙政钉的用户体系集成，实现浙政钉用户与本平台用户进行映射绑定。 |
| 53 |  | 库区巡逻 | 支持责任人分门别类的填写库区巡逻过程发现的各类情况，并上报。 |
| 54 |  | 雨污网巡逻 | 支持责任人分门别类的填写雨污网巡逻过程发现的各类情况，并上报。 |
| 55 | 十三、系统管理 | 用户管理 | 实现用户的创建、删除、禁用、编辑用户的角色等功能。 |
| 56 |  | 权限管理 | 实现接口和操作界面的权限管理。 |
| 57 |  | 角色管理 | 实现角色的创建、删除、禁用等功能。 |
| 58 |  | 组织机构管理 | 实现组织机构的管理。 |
| 59 |  | 参数配置 | 提供系统参数的配置功能。 |
| 60 |  | 菜单管理 | 实现菜单的创建、删除、禁用功能，支持基于角色控制单个菜单的访问权限。 |
| 61 |  | 水库概况管理 | 实现水库相关基础信息的维护功能。 |
| 62 |  | 水库概况指标历史管理 | 实现水库各类基础信息的历史变化情况记录、查看、搜索功能。 |
| 63 |  | 设备管理 | 实现设备部署、设备入网、设备运行状态监控、设备报废、设备更换等环节的信息维护功能。 |
| 64 |  | 重要节日管理 | 实现重要节日的增删改查操作，并支持数据驾驶舱大屏上相关信息展示。 |
| 65 |  | 日志管理 | 实现系统的接口和数据库操作的审计日志，并支持日志的展示、查询、检索功能。 |
| 66 |  | 元数据管理 | 实现系统相关元数据的管理功能。 |
| 67 |  | 业务数据管理 | 基于元数据管理，实现业务数据管理功能。 |
| 68 |  | 历史数据导入 | 支持相关历史数据的导入。 |

（二）硬件部分

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |
| 1 | 监控摄像头 | 500万像素7寸红外网络高清智能球机 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 4.8 -110.4 mm, 23倍光学变倍 视场角: 54.3° - 2.8° (广角-望远) 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz:20fps (2560×1920)；60Hz: 20fps(2560×1920) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 红外照射距离: 150米 供电方式: AC24V 电源接口类型: 甩线 电流及功耗: 42W max（其中加热10W，补光灯18W max） 工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 防护: IP66 | 套 | 16 |
| 2 | 网络监控硬盘录像机 | 1．8个SATA接口，1个eSATA接口 2．1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 3．2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 4．1个标准RS-485串行接口 5．1个键盘485接口 6．1个标准RS-232串行接口 7．1个USB 3.0、2个USB 2.0 8．16路报警输入 9．4路报警输出 10．电源：AC 220V 11．功耗(不含硬盘)≤30W 12．工作温度-10℃--＋55℃ 13．工作湿度10％--90％ 14．19英寸标准2U机箱 15．32路网络视频输入 16．320Mbps输入带宽 17．网络视频集成协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO 18．2路HDMI1分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz，2K(2560×1440)/60Hz，4K(3840×2160)/30Hz；HDMI2分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz， 1920×1080/60Hz 19．2路VGA输出：VGA1分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz，2K(2560×1440)/60Hz；VGA2分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1920×1080/60Hz 20．2路音频输出：RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 21．1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面预览分割 22．支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像 23．支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放 24．支持常规备份、事件备份 25．网络协议：UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、 NFS（集成NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） | 套 | 1 |
| 3 | 监控设备管理软件（基础） | 1.系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 2.系统基础信息管理： 3.系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 4.视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备集成平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 | 套 | 1 |
| 4 | 监控设备管理软件 （扩展） | 含视频授权100路 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出 | 套 | 1 |
| 5 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 8TB 128M SATA3 6Gb/s | 块 | 8 |
| 6 | 千兆交换机 | 1．包转发率：36Mpps 2．交换容量：48Gbps 3．固定端口：24个10/100/1000BASE-T以太网端口 4．机箱高度(U)：1U 5．输入电压：额定电压：100V-240V AC，50~60Hz 6．最大电压：90V-264V AC，47~63Hz 7．电源类型：内置 AC 电源 8．整机最大功耗：16W 9．防雷指标：电源口：差模：±6kV；共模：±6kV，业务口：共模：±7kV 10．工作温度：0-1800 m：-5°C到 45°C 11．存储温度：-40°C ~ 70°C 12．工作湿度：5%RH～95%RH，非凝露 13．散热方式：无风扇，自然散热 14．IEEE 标准：IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T ANSI/IEEE 802.3 Nway IEEE 802.3x 15．支持端口线序自协商 支持端口属性自协商 16．支持 Jumbo 帧 （MAX 10000） 支持端口自动休眠 17．支持 8K MAC 表项 18．MAC 表项老化时间 5 分钟 | 台 | 1 |
| 7 | 音柱 | 有源音柱，输入额定功率60w，防水等级IPx6防水 | 台 | 16 |
| 8 | 光纤收发器 | 单模，传输距离≥20km | 对 | 16 |
| 9 | 4米立杆 | 国优白色4米球机立杆 | 根 | 16 |
| 10 | 网线 | 国标六类网线 | 米 | 305 |
| 11 | 电源线 | 国标电源线rvv2*1.0 | 米 | 400 |
| 12 | 光纤跳纤 | 国标单模跳纤 | 对 | 32 |
| 13 | 熔接盒 | 国标熔接盒 | 个 | 17 |
| 14 | 光纤熔接 | 国标熔接盒及辅材 | 芯 | 96 |
| 15 | 辅材 | 水晶头、尾纤、熔纤盘等 | 批 | 1 |
| 二 | 户外小型水质监测站 |  |  |
| 1 | ▲水质集成柜+水质集成系统 | 1．机柜材质：双层镀锌钢板（外板厚度1.5mm，内板厚度1.0mm） 2．保温层厚度：40mm厚PEF隔温棉 3．维护方式：前、后4开门 4．安装方式：落地 5．防护等级：IP55 6．工作温度：-40℃～+55℃ 7．散热方式：1台1500W工业空调（AC220V制冷量1500W） 8．配电单元：2个8位PDU/4U交流配电单元 9．定制设备支架（满足常规五参数及总磷、总氮、氨氮及COD监测仪器安装空间 | 套 | 6 |
| 2 | ▲在线总磷检测仪 | 1．测量方法：磷钼蓝法分光光度法 2．量程：0~100mg/L 3．测量精度：±5% 4．分辨率：0.01 mg/L 5．显示：5.6寸TFT彩色触摸屏 6．采样周期：60~9999min任意可调模式、整点测量模式 7．校准周期：手动校准和自动校准两种模式 8．自动校准模式下，(1天～99天)任意间隔任意时刻可调 9．维护周期：一般每月一次，每次约30 min 10．电源：220V AC 11．支持RS485,Modbus协议，两路4-20mA 12．支持无线物联网接口联动控制接口 13．环境条件：温度可调的室内，建议温度+5～40℃ 14．湿度≤80%（无冷凝结霜） 15.零点漂移:≤0.01 mg/L 16.量程漂移:≤1.0% | 套 | 6 |
| 3 | ▲在线氨氮检测仪 | 1．测量方法：过硫酸钾紫外吸收法 2．量程：0~200mg/L 3．分辨率：0.01 mg/L 4．显示：5.6寸TFT彩色触摸屏 5．采样周期：60~9999min任意可调模式、整点测量模式 6．校准周期：手动校准和自动校准两种模式 7．自动校准模式下，(1天～99天)任意间隔任意时刻可调 8．维护周期：一般每月一次，每次约30 min 9．电源：220V AC 10．支持RS485,Modbus协议，两路4-20mA 11．支持无线物联网接口联动控制接口 12．环境条件：温度可调的室内，建议温度+5～40℃ 13．湿度≤85%（不结露） 14.低浓度漂移:≤0.02 mg/L 15.高浓度漂移:≤1.0% | 套 | 6 |
| 4 | ▲在线浊度检测仪 | 1．测定原理：（散射光）电极法 2．量程：0～500NTU范围内可调 3．分辨率：0.01NTU 4．准确度：±5.0%FS 5．温度补偿功能：自动/手动 6．电源：220VAC±10% 7．支持RS485,Modbus协议 8．环境条件：温度可调的室内，建议温度+5～40℃ 9．湿度≤85%（不结露） | 套 | 6 |
| 5 | ▲在线PH检测仪 | 1．测定原理：玻璃电极法 2．量程：pH -2～16（0～40℃）范围内可调 3．分辨率：±0.01 pH 4．准确度：±5.0%FS 5．电源：220VAC±10% 6．支持RS485,Modbus协议 7．环境条件：温度可调的室内，建议温度+5～40℃ 8．湿度≤85%（不结露） | 套 | 6 |
| 6 | ▲在线叶绿素检测仪 | 1．测定原理：电极法 2．量程：0～400ug/L或0~100RFU范围内可调 3．分辨率：0. 1ug/L 4．温度补偿功能：自动/手动 5．电源：220VAC±10% 6．支持RS485,Modbus协议 7．环境条件：温度可调的室内，建议温度+5～40℃ 8．湿度≤85%（不结露） | 套 | 6 |
| 7 | ▲在线溶解氧检测仪 | 1．测定原理：电极法 2．量程：0.0~400.00% ，0.00~40mg/L范围内可调 3．分辨率：0.1%，0.01mg/L 4．测量精度：±0.2 %FS 5．温度补偿功能：自动/手动 6．电源：220VAC±10% 7．支持RS485,Modbus协议 8．环境条件：温度可调的室内，建议温度+5～40℃ 9．湿度≤85%（不结露） | 套 | 6 |
| 8 | ▲在线温度检测仪 | 1．测定原理：电极法 2．量程：0℃～100 ℃，范围内可调 3．准确度：±0.2℃ 4．电源：220VAC±10% 5．支持RS485,Modbus协议 6．环境条件：温度可调的室内，建议温度+5～40℃ 7．湿度≤85%（不结露） | 套 | 6 |
| 9 | ▲数据采集仪 | 1.6路带隔离的 RS-232 接口，波特率范围：1200-115200，支持 Mod bus 协议 2.1路带隔离的 RS-485接口，波特率范围：1200-115200，支持 Mod bus 协议 3.8路模拟量输入通道，16位分辨率，支持 4-20Ma 电流信号，0-5V电压信号，可配置为输入4路 4-20Ma差分电流信号，或者4路 0-5V差分电压信号； 4.8路带隔离的开关量输入通道，输入电压范围：0-5VDC，可接受最高 30VDC 的电压输入； 5.2路继电器输出，负载能力为24VDC/1A； 6.内置以太网接口； 7.内置 GPRS 通信模块（可选配 CDMA）； 8.320X240点阵的 LCD，配16个触摸按键的薄膜键盘； 9.内置存储器可以保存一年的历史数据（容量 4G），掉电不丢失； 10.内置可充电锂电池，保证断电情况下最少正常运行 6 小时； 11.设备代码（固件）可以远程升级。 12．防护等级：IP65 13．工作温度：-20℃～+70℃ 14．工作湿度：0－99％RH | 套 | 6 |
| 10 | 水质检测试剂耗材（1年份） | 1.氨氮指标检测试剂，每日检测次数不少于4次； 2.总磷指标检测试剂，每日检测次数不少于4次。 | 套 | 6 |
| 11 | 辅料 | PE管、PVC管接件、波纹管、PVC管等 | 批 | 1 |
| 三 | 排污水管溢冒监控 |
| 1 | ▲溢冒传感器 | 1．数据传输方式：NB-IOT 2．电压范围：3.6V锂电池 3．电池寿命：大于3年 4．工作温度：-15℃-60℃ 5．静态电流：10-20Ua 6．发射功率：0-29dBm可设置 7．角度侦测：偏转主动上报事件（默认20°） 8．防腐蚀、盐、雾 9．防护等级：IP68 10．频段范围：NB-IOT（800/900/1800MHZ） | 个 | 2 |
| 四 | 水位尺 |
| 1 | 水文尺 | 1.耐腐蚀材料； 2.总高度不低于5米； 3.标记数组易于识别。 | 套 | 6 |

（投标人投标清单中各项参数优于或等于清单参数的为正偏离，劣于清单参数则为负偏离。）

## 三、项目功能要求

3.1视频监控系统

根据实地环境安装部署智能视频监控设备及扩音设备，针对10个位于水库硬隔离边界的监控点位，实现非授权人员的闯入的监控、告警、语音驱离。

本地机房部署交换机、录像机等设备实现户外视频监控设备的集成，支持视频流转发、存储、管理，支持视频事件识别、提取和推送。

3.2户外小型水质监测站

水质监测站基于设定点位不间断、自动化的完成采样、分析和数据处理工作。户外小型水质自动监测站对整个流域的6个点位进行24小时不间断采样。在每一个点位，均配置一个水位尺和一个智能监控摄像头，对河道水位、河道环境、户外小型水质监测站进行实时监控。

根据岩口水库上游污染的特性，水质监测站的检测指标为：温度、PH值、氨氮、叶绿素、溶解氧、水质浊度、总磷等。水质监测指标方法及标准如下

| 序号 | 指标 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 电极法 | GB 13195-91 |
| 2 | PH值 | 玻璃电极法 | GB 6920-86 |
| 3 | 氨氮值 | 水杨酸分光光度法 | HJ/T 101-2003 |
| 4 | 叶绿素 | 电极法 |  |
| 5 | 溶解氧 | 电极法 |  |
| 6 | 水质浊度 | （散射光）电极法 |  |
| 7 | 总磷 | 磷钼蓝法分光光度法 | HJ/T 103-2003 |

水质监测站通过边缘计算模块，采用无线数据传输，完成监测数据、设备状态数据的上传，实现远程监测功能。

户外小型水质监测站提供智能物联网远程在线操作，提供实时数据监控预警，配置人机友好的控制界面，提供智能操作程序引导用户操作，测量简单、快速、安全、智能，无需人员值守，降低运维成本。提供监测站的内部设计文档，提供安装和调试，提供安装完成之后的仪表培训，包含基本操作和日常维护。

户外小型水质监测站可实现了智能的全自动化测量和清洗，根据设定的测量周期定时测量，无需人工手动出发。试剂更换周期大于20天。采用可靠的防雷模块和接地设计，确保监测站能够全天候正常工作。

户外小型水质监测站使用220v 市电供电方式。

3.3排污水管溢冒监控

通过对污水水位进行监测，对排污管的“跑、冒”现象进行预警。

采用基于NB-IOT技术的无线溢冒传感器，对2个点位的污水管道进行溢冒监测。

溢冒传感器带有异动监测功能，防止传感器被偷窃。

溢冒传感器测得的溢冒事件，能够通过NB-IOT无线网络发送到后台管理系统，并将告警信息推送给相关人员，进行后续介入处理。

溢冒传感器采用低功耗设计，使用锂电池供电，电池寿命不小于3年，不需要布线施工，表面采取抗腐蚀工艺，安装维护方便。使用NB-IOT技术进行无线传输，功耗极低。

3.4 应用软件系统

3.4.1 物联网网关与数据集成系统

物联网网关接收各种信息和事件，根据规则转发给特定的系统和人员进行相关处理和处置。网关支持灵活配置推送规则，并基于规则实现事件自动分发。平台管理员可将事件的分类分级、事件描述模板与对应指派接收人信息配置成规则并下发，网关能基于规则事件与处置任务进行匹配，并推送事件，触发处置任务。

物联网网关支持多种协议和接口的数据集成，可以支持不同的消息通道的信息推送，支持短信、浙政钉的集成。

物联网网关能支持如下种类数据的集成：

| 类型 | 所需字段 |
| --- | --- |
| 水质指标数据 | 监测点ID、PH值、氨氮含量、总磷含量、叶绿素、蓝绿藻、浊度、水温、溶解氧、水质等级 |
| 监测点数据 | 监测点ID、名称、位置描述、经纬度 |
| 摄像头数据 | 摄像头ID、名称、位置描述、经纬度 |
| 农作物业态数据 | 年份、农作物种类、种植面积 |
| 气象水文 | 温度、气象、实时水量、降水概率、水库水位 |
| 告警数据 | 告警时间、告警类型、告警描述、处置单位、处置人、处置状态、处置时间、提交人、证据文件链接 |
| 巡查记录 | 巡查时间、巡查人、巡查类型、巡查记录、状况、处置状态 |
| 证据文件 | 文件名、文件 |

3.4.2 第三方数据集成

集成外部系统接口，采集水库水位信息、水雨情信息、防洪防汛预警信息、气象信息等数据，并整合处理，支撑数字驾驶舱及其他相关分析处理的数据需求。

3.4.3 水质指标监测管理

建立水质监测指标模型，实现水质指标项自定义配置功能，支持定义水质指标阈值及警告事件触发规则。

基于水质监测指标数据，提供相关统计分析功能，支撑驾驶舱大屏所需的查询分析。

实现水质指标相关事件管理功能，支持定义事件名称、事件等级、处理流程，并提供事件的展示、查询功能。

3.4.4 排污水管溢冒事件管理

建立排污水管溢冒监测指标模型，实现溢冒指标项自定义配置功能，支持定义溢冒指标阈值及警告事件触发规则。

基于溢冒监测指标数据，提供相关统计分析功能，支撑驾驶舱大屏所需的查询分析。

实现溢冒指标相关事件的管理功能，支持定义事件名称、事件等级、处理流程，并提供事件的展示、查询功能。

3.4.5 人员闯入监测、预警管理

实现通过集成网关从视频监控管理系统提取监测数据，基于监测数据及相关规则生成人员闯入告警信息，并实现告警信息的推送，根据业务规则触发语音驱离事件并下发至监控点相关设备。

实现基于水库库区硬隔离设定监控范围边界，并下发至相关监控设备。

实现人员闯入相关事件的管理功能，支持定义事件名称、事件等级、处理流程，并提供事件的展示、查询功能。

3.4.6 垃圾倾倒点分析管理

集成垃圾倾倒点视频监控系统，实现垃圾倾倒点监控设备视频流及监控事件数据的集成。

基于垃圾倾倒点事件数据，实现垃圾倾倒点监测区域特征提取，监测特征变化，设定警告事项的阈值，能够判定异常垃圾倾倒事件，并触发、推送告警信息。

实现垃圾异常倾倒相关事件的管理功能，支持定义事件名称、事件等级、处理流程，并提供事件的展示、查询功能。

3.4.7 河道垃圾监测管理

集成水务系统的河道视频监控系统，实现水务摄像头视频流及监控事件数据的集成。

基于河道监控事件数据，实现河道垃圾异常倾倒事件的触发、提取及推送。

实现河道垃圾倾倒相关事件的管理功能，支持定义事件名称、事件等级、处理流程。并提供事件的展示、查询功能。

3.4.8 预警分析引擎

预警分析引擎负责各类监控事件的集成、整合、处理、调度、发布过程。

提供预警规则配置机制，允许开发和运维人员在界面上完成规则的配置。经过配置的规则被解析成预警事件流引擎接受的格式用于执行。

提供预警处置人员的规则配置逻辑，允许开发和运维人员在界面上完成规则的配置。在运行时，经由预警消息网关，根据预定义的规则，将事件指派给具体某个人。

提供一个可以复杂事件的事件流引擎，根据传入的事件间的时序关系和聚合关系，依据预定义的预警规则，持续地从事件流中查询出符合要求的事件序列，最终分析得到更复杂的复合事件。

实现各类事件的集成，经解析、转换、清洗后，推送至事件流引擎。

对于预警事件流引擎生成的预警事件，根据预警处置人员规则配置，发送给具体的负责人。

提供事件管理配置功能，允许开发和运维人员，根据数据源的不同，定义不同的事件名称、事件等级。经过配置的规则，会被解析成预警消息网关所能接受的格式，用于执行。

提供事件推送渠道的管理功能，支持对推送渠道进行配置，将预警消息发送给相关渠道，并获取推送是否成功。

集成浙政钉的推送服务，用户使用浙政钉接收到推送信息后，可以点击信息，进入浙政钉微应用进行相关处理。

3.4.9 预警事件流程管理

预警事件流程管理负责预警事件处置的全流程闭环管理。

实现各类预警事件的处置进度查询功能。

实现各类预警事件处置任务的督办功能，督促工作人员及时办理。

支持工作人员在完成事件处理后，可以提交反馈信息。实现反馈信息的展示、查询功能。

提供各类预警事件统计分析的功能。

3.4.10 数字驾驶舱

数字驾驶舱为水质治理提供可视化决策支持手段。

数字驾驶舱首屏主界面规划展示9个业务主题的信息，以可视化方式展示。

数字驾驶舱子系统实现指挥中心监控大屏的集成，支持多个视频的预览，单个视频的点播等功能。

9个业务主题均支持二级页面详情展现：

（1）入库溪流监测的详细信息展示及分析；

（2）上游业态信息统计分析；

（3）气象水文信息的统计分析；

（4）基于水库实地地图的相关信息展示，包括水库轮廓、入库溪流轮廓、户外水质监测点点位、摄像头点位、溢冒器等信息的集成与展示；

（5）周边环境检测信息的统计分析；

（6）预警事件处置情况的统计分析；

（7）视频监控内容的实时播放、回放；

（8）库区巡逻的详细信息展示及分析；

（9）主要节假日信息展示和安排。

3.4.11 巡查管理

巡查管理子系统负责管理相关巡查任务的相关管理。

实现库区巡逻记录的展示、查询功能，并提供接口，实现在驾驶舱大屏上的相关数据可视化展现。

实现雨污网巡逻记录的展示、查询功能，并提供接口，实现在驾驶舱大屏上的相关数据可视化展现。

3.4.12 浙政钉微应用

本系统相关手机端功能均基于浙政钉平台微应用实现。

浙政钉微应用实现如下功能：

实现特定工作人员通过浙政钉消息推送接收到预警消息及处置任务，任务责任人可以查看详情，并接警并处置，相关管理人员可以查看详情。

实现同一个预警消息可以被多个责任人接收，但仅第一个完成“接警”的人可以后续跟进处置。

处置完成后，支持处理人填写处置反馈，反馈信息上报后，用于后续的跟进及分析。

实现本系统与浙政钉的用户体系集成，实现浙政钉用户与本平台用户进行映射绑定。

支持责任人分门别类的填写库区巡逻过程发现的各类情况，并上报。

支持责任人分门别类的填写雨污网巡逻过程发现的各类情况，并上报。

3.4.13 系统管理

系统管理模块提供系统运行维护相关的各项功能。

实现用户的创建、删除、禁用、编辑用户的角色等功能。

实现接口和操作界面的权限管理。

实现角色的创建、删除、禁用等功能。

实现组织机构的管理。

提供系统参数的配置功能。

实现菜单的创建、删除、禁用功能，支持基于角色控制单个菜单的访问权限。

实现水库相关基础信息的维护功能。

实现水库各类基础信息的历史变化情况记录、查看、搜索功能。

实现设备部署、设备入网、设备运行状态监控、设备报废、设备更换等环节的信息维护功能。

实现重要节日的增删改查操作，并支持数据驾驶舱大屏上相关信息展示。

实现系统的接口和数据库操作的审计日志，并支持日志的展示、查询、检索功能。

实现系统相关元数据的管理功能。

基于元数据管理，实现业务数据管理功能。

支持相关历史数据的导入。

四、演示要求

1.本项需要演示：由评委对各投标人针对招标文件中演示部分进行评定打分。

2.演示形式：投标方针对招标文件需要演示的内容进行连续录制，录制画面中需包含时间计时器或其他方式以表明其拍摄过程不存在剪切编辑情况存在，请依照招标文件要求进行演示，演示过程中需语音介绍目前演示的内容是什么，演示时长不超过15分钟。

3.演示办法：投标方需在投标文件解密成功后，进入政采云平台开标大厅，等待通知演示。政采云平台会以投标文件解密时间的先后顺序以短信的形式通知演示，每个投标人演示前的调试准备时间不超过15分钟，演示时间不超过15分钟（不包含评标委员会提问解答时间）。演示的方式通过“开标大厅”（建议选择谷歌浏览器）的屏幕共享方式进行演示，其中涉及需要安装的软件投标人应在开标前自行下载安装，确保网络、麦克风、演示环境等演示所需设备和系统正常稳定，并提前熟悉操作和使用。

注：为预防演示失败，可提前将演示内容录制以MP4或RMVB等常见格式存储，不得采用特殊或专用存储模式，在2022年  月  日9:30前，以电子邮件方式加密后传送至浙江诚远工程咨询有限公司邮箱（373377796@qq.com），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密，解密密码在开标当日9:30-14:30传送至浙江诚远工程咨询有限公司邮箱（373377796@qq.com）。

五、其他要求

1、因开发本系统而形成的产品知识产权归采购人与中标人共同所有，完成开发运行建设任务后，所有相关文件与计算机程序针对本项目新开发源代码等应完整移交给采购人，并经测试安装后与现有生产系统相符。在售后服务期内中标人涉及到应用软件的修改时，每周必须向采购人提供更新后的最新源代码，建立源代码移交与更新的工作机制。要求本项目软件系统无版权、产权纠纷，否则项目中标人须无条件承担全部责任。免费维保期内免费系统升级。

2.技术标准化：全面采用国际、国家与浙江省各种标准和规范。

3.技术稳定性：成熟可靠，性能稳定，能提供持续的版本升级服务。

4.开放性设计：能够根据实际需求进行应用系统的功能重组、二次开发，编制特殊功能模块，系统修改与升级。

六、项目运维计划

项目采购的所有设备质保期、系统维护期为验收合格日起不少于三年。

在保修期间，由于系统设计、生产、工艺出现的问题，乙方免费负责及时处理；

设备硬件和软件的故障，乙方免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。

在质量保证期内，满足使用要求，免费对监控设备清晰度进行调整，使系统达到最佳运行效果。

1、服务内容：

1）硬件

①对本招标文件（以下视为合同）内所有设备进行保养、性能检查、故障修复及更换损坏设备，所有货物及服务费用均由投标方承担；

②对立杆、设备箱的损坏及自然锈迹进行修复和表面翻新；

③对摄像机表面进行定期的清洁、除垢。

2）软件

①对本合同内所有设备的软件进行保养、性能检查和故障修复；

②对操作系统、应用软件的版本进行及时升级；

③定时更新客户杀毒软件病毒代码库；

④电脑资源优化、系统性能的优化；

3）防雷系统

①对本系统前、后端所有防雷设施、接地系统定期检测和故障修复；

②定期做好接地电阻测量记录。

4）其他

①负责系统操作培训及应用技巧传授，接受各类相关问题的咨询；

②做好以上条款未能罗列完全，但属合同内的其他事宜；

③协助做好采购人系统运行及其它相关工作；

④监控系统健康运行指数不低于98%；

⑤在质保期内，中标方需要完成监控点设备、立杆、机箱、中心设备等系统设备的保修工作，所需费用均包含在质保费用内，除监控点位移、拆除等以及其他不可抗拒外力（雷击除外）造成监控点设备损坏以外，采购人不再额外支出任何费用。

2、质保服务要求：

①每次质保服务，中标方须预先通知采购人质保服务的接口人；

②准时填写质保记录、及时填写反馈维修情况报告；

③配件材料交接应有经手人的签名；

④响应时间：在远程无法排除故障的前提下乙方必须指定技术人员 4小时内到达需方现场；

⑤故障修复时间（包括响应时间在内）：前端设备6小时内修复、后端设备6小时内修复、重大事故（8个以上摄像点不能正常工作）48小时内修复。

⑥中标方按照售后服务承诺至少每半月1次清洁摄像机防护罩和检查系统运行情况，并对采购人合同内设备软硬件进行基础保养（如有必要，需进行更换作业）。

⑦中标方按照售后服务承诺至少每年2次，为采购人合同内设备进行全面的检修和更换（如有必要）。

⑧中标方按照售后服务承诺至少每年2次（雷季前）定期检测防雷和接地系统，设备被雷打掉，由中标方负责免费更换设备。

⑨质保方案、内容根据售后服务承诺和实际情况设计，所设计的方案提交采购人备份保存并作为质保质量考核及付款依据。

七、项目实施计划

1.项目团队要求

（1）对项目经理和技术负责人的要求

投标人应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责。

根据项目工作建设工作的业务性质，投标人应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人承担本项目工作。

（2）项目组织机构

1.供应商须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，按照招标要求安排好项目管理团队参加本项目的建设。

2.投标产品须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

3.在后续设备使用过程中，中标方有义务对所投设备提供必要的备品备件、零部件更新及维修服务以适应采购人的实际需求。

4.本项目系统安装、调试、集成直至能够正常使用所实际需要的插板、线缆、配件、安装材料、辅助材料均包含在招标范围内，供应商不得以需求文件中未具体列出为由拒绝提供。与系统安装及使用有关的线缆、配件、安装材料、辅助材料的工程量由投标人根据本招标文件及所投产品情况自行计算，其规格、数量必须满足项目要求，投标人要自行承担漏算、漏报的风险。

5.中标方需提供7*24小时电话响应服务，接到维修通知后24小时内到达设备使用地点。

八、商务要求

（一）、投标报价要求

1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包含设备（货物）价款、软件设计开发费、系统运维费、平台接口费、网络租赁费、电费（投标方自行估算）、系统集成费、软件测评和等保二级测评的费用、施工安装费、运输费、税费、培训费、维护费及完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

（二）工期和维护期要求

1、工期要求：

合同签订后15天内完成所有设备的供货及安装工作；安装完成后，10天内完成系统调试及其联网工作，进入整体试运行；整体试运行30日，验收合格后进入运维服务期。

2、维保期从所有设备供货及安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算，维保期限为三年。

（三）验收标准

采购人将根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号文件）及《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）文件要求，组织验收。

（五）付款方式

1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同价的50%作为预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，使用单位可不支付或减少预付款支付比例）。中标人须在采购人支付预付款前，向采购人提交由银行出具的预付款保函。

2.项目整体试运行30日后进行验收，尾款在验收合格后60日内支付。

3.货款凭发票，备案后的合同、成交通知书、政府采购验收单和政府采购资金结算单由采购方直接支付。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现以外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术标，再评报价标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的（招标文件中其它地方规定有处理方法的除外）。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

4.5供应商的认定

提供的核心产品（水质集成柜+水质集成系统、在线总磷检测仪、在线氨氮检测仪、在线浊度检测仪、在线PH检测仪、在线叶绿素检测仪、在线溶解氧检测仪、在线温度检测仪、数据采集仪）为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为有效供应商，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩

7.3.2在充分讨论的基础上集体表决

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.1.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准。

8.1.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

8.1.4对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

8.1.5客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9、评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

11、中标通知

11.1投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.2评标结束后，评标结果公告期限为自本公告发布之日起至第2日24小时止，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

11.3公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和代理机构签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

（1）质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

（2）质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

（3）未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字的。

（4）已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

（5）投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

（6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

（7）不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的；

1.2投标文件只有商务技术标或者商务技术标与报价标部分上传在一份文档中的。

2、投标文件在资格、技术商务文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1技术标中包含投标报价的；

2.2招标文件关于投标文件组成内容技术标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

2.3投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定；

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.5投标方所投服务或产品的数量不符合招标文件规定的；

2.6投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利；

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理；

2.11单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3、投标文件报价文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容商务标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

3.2投标报价高于最高限价的或投标报价低于企业成本价或未填报企业成本价的；投标函中的投标报价与报价一览表中的合计金额不一致的；

3.3投标方的所投产品的数量规格与技术标不一致的；

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效；

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能佐证其报价合理性的；

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、其他违反法律法规的情况。

5、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

## 一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格部分、商务技术部分、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对投标人的资格部分、商务技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位

（二）对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效投标单位的技术得分（详见三、评分细则）

（三）对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开。

（四）评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效投标单位。

（五）对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分（详见三、评分细则）

（六）推荐中标候选人、出具评标报告。

## 二、评审办法

1、技术标评审

技术分满分为70分，分值分配见表格。评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评标内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 0-2分 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似业绩的,每个得0.5分，本项最高得2分。（0-2分） （需提供合同扫描件并加盖投标单位公章） | 客观分 |
| 2 | 投标方案总体设计 | 0-14分 | 1、投标人对系统总体要求、项目特点的理解。包括技术方案内容是否齐全、结构是否完整、表述是否准确、条理清晰程度等。（0-2分） 2.投标方案总体设计的合理性、科学性。包括投标人对本项目的背景、需求以及现场和周边情况的理解程度、技术方案是否符合业务现状及业务发展要求。 (0-3分)； 3、投标人对本项目的系统技术指标、安全要求、集成要求、界面设计要求、系统通用功能需求的响应程度。（0-3分） 4、投标人提供的技术方案针对项目具体需求的响应性、合理性、可行性。（0-3分） 5、根据投标人对本项目提出的合理化建议。（0-3分） | 主观分 |
| 3 | 主要设备的技术参数 | 0-10分 | 投标人所投以下设备产品，带▲号技术参数存在负偏离的，每不符合1项扣1分，其他设备条款，不符合的扣0.5分，扣完为止： 1、水质集成柜+水质集成系统； 2、在线总磷检测仪； 3、在线氨氮检测仪； 4、在线浊度检测仪； 5、在线PH检测仪； 6、在线叶绿素检测仪； 7、在线溶解氧检测仪； 8、在线温度检测仪； 9、数据采集仪； 10、溢冒传感器。 | 客观分 |
| 4 | 系统演示 | 0-23分 | 为展示投标人对本系统的理解，展示实现项目功能的技术运用能力，要求按照项目需要以真实系统演示，演示包括以下内容： 1.演示数字驾驶舱首屏功能，须具备功能要求规定的九个分析展现主题，功能符合项目实际情况，并能科学合理的支撑水库智慧化管理诉求： （1）入库溪流监测； （2）上游业态信息； （3）气象水文信息； （4）基于水库实地地图的相关信息展示，包括水库轮廓、入库溪流轮廓、户外水质监测点点位、摄像头点位、溢冒器等信息的集成与展示； （5）周边环境检测信息； （6）预警事件处置情况； （7）视频监控内容展示； （8）库区巡逻的信息； （9）主要节假日信息。 （数字驾驶舱首屏功能，每满足一个符合采购人要求功能的得1分，共9分。） 2.分别演示数字驾驶舱8个二级页面功能，相应功能功能符合项目实际情况： （1）入库溪流监测的详细信息展示及分析； （2）上游业态信息统计分析； （3）气象水文信息的统计分析； （4）周边环境检测信息的统计分析； （5）预警事件处置情况的统计分析； （6）视频监控内容的实时播放、回放； （7）库区巡逻的详细信息展示及分析； （8）主要节假日信息展示和安排。 （每项二级页面功能设计合理、满足业务管理需求，符合项目实际情况的得1分，共8分。） 3.演示预警事件流程管理功能，包括处置进度查询、督办 、处置反馈、统计分析共4项功能。 （每项功能设计合理、满足业务管理需求，符合项目实际情况的得0.5分，共2分。） 演示巡查管理功能，包括库区巡逻管理、雨污网巡逻管理共2项功能。 （每项功能设计合理、满足业务管理需求，符合项目实际情况的得1分，共2分。） 演示浙政钉微应用功能。因演示系统不具备浙政钉运行环境，此部分功能需以合理技术实现手段在智能手机端演示如下功能：预警提醒、接警处置、处置反馈、库区/雨污巡逻，共4项。 （每项功能设计合理、满足业务管理需求，符合项目实际情况的得0.5分，共2分。） 评委根据演示内容是否完整详实、是否满足招标要求、是否符合项目实现需求等情况，自主打分。每项演示分值不得超过单项最高分，总计23分。未按招标文件要求提供演示的此项不得分。 | 客观分 |
| 5 | 工期进度及人员保证措施 | 0-3分 | 1、鉴于项目紧迫性，根据投标人在结合项目实际情况，保证安全与质量情况下对本项目的进度承诺进行打分。（0-3分） | 主观分 |
|  |  | 0-6分 | 根据投标人人员配置计划与进度进行打分。（0-3分） 根据投标人对本项目的建议等方面的可行性及合理性进行打分。（0-3分） | 主观分 |
| 6 | 安全保证措施 | 0-6分 | 根据投标人对本项目保证安全的技术方案进行打分。（0-3分） 根据投标人对本项目安全保证措施等情况进行打分。（0-3分） | 主观分 |
| 7 | 质量保证措施 | 0-6分 | 根据投标人对本项目保证质量的技术方案进行打分。（0-3分） 根据投标人对本项目质量保证措施等情况进行打分。（0-3分） | 主观分 |

2、商务标评审

2.1 按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

①技术标审查不通过单位的投标报价；

②报价高于最高限价；

③分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2商务标详细评审（30分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为30分。

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，保留小数2位（四舍五入）。

3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 技术标评审得分+商务标评审得分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标人为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

# 第七章  合同主要条款

# 义乌市政府采购合同

甲方：__________________________

乙方：_____________________________

甲、乙双方根据____年____月____日浙江省义乌市政府采购________________项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同价款中须包括设备（货物）价款、软件设计开发费、系统运维费、平台接口费、网络租赁费、电费（投标方自行估算）、系统集成费、软件测评和等保二级测评的费用、施工安装费、运输费、税费、培训费、维护费及完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 合同价人民币（大写）： ￥： |

三、供货周期：按招标文件要求。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1、乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、在本项目进行过程中，所产生的所有与本项目相关的，无论以任何载体形式出现的工作成果（含源代码、技术文档等），其知识产权均属于甲方所有。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.对于通过“要求以联合体形式参加或者合同分包等措施”签订的采购合同，联合协议或者分包意向协议以附件形式作为采购合同的组成部分。未经过甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转包或未按约定分包的行为，甲方解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

乙方必须对合同中规定的货物提供至少_____年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中乙方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

十、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点：______________________

十一、货款支付

1.付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之____向甲方支付违约金，逾期超过约定日期_____个工作日不能交货的，甲方可解除本合同并要求乙方退回预付款。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退回预付款并向甲方支付合同总值_____的违约金。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同并要求乙方退回预付款。

3.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_____的违约金。

4.因产品的质量问题造成甲方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，甲方可单方面解除合同并要求乙方退回预付款。

5.如有转让和分包行为，甲方解除合同并要求乙方退回预付款，并可进一步追究乙方的违约责任。

6.当乙方违约行为给甲方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于乙方需要支付的违约金和赔偿金额，如本合同规定有交纳履约保证金的，则由甲方从乙方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金金额不够负担的，则由甲方从待付乙方的货款中扣除，还不够的，则乙方还可向甲方继续索赔；如本合同未规定交纳履约保证金的，则由甲方从待付乙方的货款中扣除，如不够，则甲方还可向乙方继续索赔。

8.甲方由于乙方的违约原因解除合同的，不退还乙方交纳的履约保证金并要求乙方退回预付款。

9.甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物款总值的百分之__违约金。

10.甲方逾期支付货款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额千分之____的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的佐证。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、出现下列情况时本合同自行终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

3.一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止。

4.除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，甲方有权解除本合同，对于由此给甲方造成的损失，乙方应负赔偿责任：

①第十四款中所规定的情形。

十七、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十八、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(或负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式八份，甲乙双方各执三份，义乌市财政局和代理机构各执一份，均具同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲    方：________________________     乙    方：________________________

地    址：________________________     地    址：________________________

法定代表人：______________________     法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _     授权代表：____________________

电    话：________________________     电    话：________________________

帐户名称：________________________     帐户名称：________________________

开户银行：________________________     开户银行：________________________

帐    号：________________________     帐    号：________________________

签约时间：________________________    签约地点：

# 第八章  投标文件部分格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（招标编号：          ）

投标文件内容：

投   标   人：                             （签章）

日    期：           年           月            日

投标人情况介绍

总体介绍、技术经济实力、服务能力、资格、资质、质量认证与本套货物服务相类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

相关证书、证件资料扫描件加盖公章后附后。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），扫描件加盖公章后附后。

供应商名称（签章）

年     月      日

本附件可根据实际情况自行制作

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此申明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人申明书和身份说明即可。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年     月      日

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

货物说明一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）

日 期：     年    月    日

备注: 该表需按分项材料详细填写，置于技术标中，用于技术评审。

此表可在不改变格式的情况下自行制作。

产品质量承诺书

根据贵方为      年    月    日           （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（签章）:________________________

年        月        日

规范偏离表（格式）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点、响应时间等）

6、其他优惠条件

企业名称（签章）:________________________

年        月        日

拟在本项目任职的负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年 |
| 经 历 |
| 年～年 | 参加过同类项目和名称 | 担任何职 | 备注 |

供应商名称（签章）

年     月      日

项目团队人员表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）

年     月      日

投标人的各项服务承诺

采购编号：

1.服务质量目标：

2.规章制度：

3.服务规范和守则：

| 服务方案 | 评分项 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 人员安排情况 |  |  |
| 其他投标方认为有必要提供的内容： |

4.其他有关优惠承诺：

5.其他相关内容（包括合理化建议等内容）：

投标人名称（签章）:_____________________

年        月        日

本附件可根据实际情况自行制作。

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的采购公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他供应商相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由于我单位被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对差额损失予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人名称（签章）：

日  期：

投标函（格式）

致：

_________________________（供应商全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）的招标、响应询标等有关活动，为此提交下述文件：

1、电子投标文件一份；

2、其他：

3、据此函，宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的服务投标总价为（人民币         ），即 _______________（大写）。（企业成本价为          元）。

2）供应商已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期60个日历天。

5）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）投标文件中未明确的事项，一律按招标文件规定执行。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

供应商名称：__________________________ （签章）

投标日期： _______年____月____日

报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 一、软件部分 |
| --- |
| 序号 | 子系统名称 | 子系统名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 一、物联网网关与数据集成系统 | 数据网关 | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  | 数据在线断记监控 | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  | 数据处理流程引擎 | 套 | 1 |  |  |
| 4 |  | 数据解析、转换、清洗 | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  | 户外水质检测站数据采集 | 套 | 1 |  |  |
| 6 |  | 监控数据采集 | 套 | 1 |  |  |
| 7 |  | 污水管道水位数据采集 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 二、第三方数据集成 | 集成水务数据 | 套 | 1 |  |  |
| 9 |  | 集成气象数据 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 三、水质指标监测管理 | 指标分析模型 | 套 | 1 |  |  |
| 11 |  | 统计分析工具 | 套 | 1 |  |  |
| 12 |  | 事件管理 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 四、排污水管溢冒事件管理 | 指标分析模型 | 套 | 1 |  |  |
| 14 |  | 统计分析工具 | 套 | 1 |  |  |
| 15 |  | 事件管理 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 五、人员闯入监测、预警管理 | 监测数据集成 | 套 | 1 |  |  |
| 17 |  | 监控范围设定 | 套 | 1 |  |  |
| 18 |  | 闯入报警 | 套 | 1 |  |  |
| 19 |  | 事件管理 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 六、垃圾倾倒点分析管理 | 数据集成 | 套 | 1 |  |  |
| 21 |  | 图像AI识别 | 套 | 1 |  |  |
| 22 |  | 事件管理 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 七、河道垃圾监测管理 | 数据集成 | 套 | 1 |  |  |
| 24 |  | 垃圾异常倾倒识别 | 套 | 1 |  |  |
| 25 |  | 事件管理 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 八、预警分析引擎 | 预警规则配置 | 套 | 1 |  |  |
| 27 |  | 预警处置人员规则配置 | 套 | 1 |  |  |
| 28 |  | 预警事件流引擎（CEP） | 套 | 1 |  |  |
| 29 |  | 预警事件集成 | 套 | 1 |  |  |
| 30 |  | 预警消息网关 | 套 | 1 |  |  |
| 31 |  | 预警事件管理 | 套 | 1 |  |  |
| 32 |  | 推送渠道管理 | 套 | 1 |  |  |
| 33 |  | 浙政钉提醒 | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 九、预警事件流程管理 | 进度查询 | 套 | 1 |  |  |
| 35 |  | 督办 | 套 | 1 |  |  |
| 36 |  | 处置反馈 | 套 | 1 |  |  |
| 37 |  | 统计分析 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 十、数字驾驶舱 | 数据可视化 | 套 | 1 |  |  |
| 39 |  | 监控大屏集成 | 套 | 1 |  |  |
| 40 |  | 入库溪流监测二级详情分析 | 套 | 1 |  |  |
| 41 |  | 水质分析二级详情分析 | 套 | 1 |  |  |
| 42 |  | 视频巡查二级详情分析 | 套 | 1 |  |  |
| 43 |  | 库区巡逻二级详情分析 | 套 | 1 |  |  |
| 44 |  | 水库详情二级展示 | 套 | 1 |  |  |
| 45 |  | GIS地图及集成 | 套 | 1 |  |  |
| 46 |  | 视频播放集成 | 套 | 1 |  |  |
| 47 | 十一、巡查管理 | 库区巡逻管理 | 套 | 1 |  |  |
| 48 |  | 雨污网巡逻管理 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 十二、浙政钉微应用 | 预警提醒 | 套 | 1 |  |  |
| 50 |  | 接警处置 | 套 | 1 |  |  |
| 51 |  | 处置反馈 | 套 | 1 |  |  |
| 52 |  | 集成浙政钉用户体系 | 套 | 1 |  |  |
| 53 |  | 库区巡逻 | 套 | 1 |  |  |
| 54 |  | 雨污网巡逻 | 套 | 1 |  |  |
| 55 | 十三、系统管理 | 用户管理 | 套 | 1 |  |  |
| 56 |  | 权限管理 | 套 | 1 |  |  |
| 57 |  | 角色管理 | 套 | 1 |  |  |
| 58 |  | 组织机构管理 | 套 | 1 |  |  |
| 59 |  | 参数配置 | 套 | 1 |  |  |
| 60 |  | 菜单管理 | 套 | 1 |  |  |
| 61 |  | 水库概况管理 | 套 | 1 |  |  |
| 62 |  | 水库概况指标历史管理 | 套 | 1 |  |  |
| 63 |  | 设备管理 | 套 | 1 |  |  |
| 64 |  | 重要节日管理 | 套 | 1 |  |  |
| 65 |  | 日志管理 | 套 | 1 |  |  |
| 66 |  | 元数据管理 | 套 | 1 |  |  |
| 67 |  | 业务数据管理 | 套 | 1 |  |  |
| 68 |  | 历史数据导入 | 套 | 1 |  |  |
| 小计： |  |
| 二、硬件部分 |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号、主要规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 视频监控系统 |
| 1 | 监控摄像头 |  | 套 | 16 |  |  |
| 2 | 网络监控硬盘录像机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 监控设备管理软件（基础） |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 监控设备管理软件 （扩展） |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 企业级硬盘 |  | 块 | 8 |  |  |
| 6 | 千兆交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 音柱 |  | 台 | 16 |  |  |
| 8 | 光纤收发器 |  | 对 | 16 |  |  |
| 9 | 4米立杆 |  | 根 | 16 |  |  |
| 10 | 网线 |  | 米 | 305 |  |  |
| 11 | 电源线 |  | 米 | 400 |  |  |
| 12 | 光纤跳纤 |  | 对 | 32 |  |  |
| 13 | 熔接盒 |  | 个 | 17 |  |  |
| 14 | 光纤熔接 |  | 芯 | 96 |  |  |
| 15 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 户外小型水质监测站 |
| 1 | 水质集成柜+水质集成系统 |  | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 在线总磷检测仪 |  | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 在线氨氮检测仪 |  | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 在线浊度检测仪 |  | 套 | 6 |  |  |
| 5 | 在线PH检测仪 |  | 套 | 6 |  |  |
| 6 | 在线叶绿素检测仪 |  | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 在线溶解氧检测仪 |  | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 在线温度检测仪 |  | 套 | 6 |  |  |
| 9 | 数据采集仪 |  | 套 | 6 |  |  |
| 10 | 水质检测试剂耗材（1年份） |  | 套 | 6 |  |  |
| 11 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |  |
| 排污水管溢冒监控 |
| 1 | 溢冒传感器 |  | 个 | 2 |  |  |
| 水位尺 |
| 1 | 水位尺 |  | 套 | 6 |  |  |
| 小计： |  |
| 投标总价： | 大写： 小写： |

投标方名称（签章）：____________________________

日  期：________________

备注：

1、投标报价以人民币为货币单位。

2、此表在不改变表式及内容的情况下，可自行拓展。