# 义乌市中心医院

# 无线网络系统、有线网络系统、安全系统、核心存储、机房建设等采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2019118GK-I

采购人：义乌市中心医院（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日　　　期：2020年 03月04日

招标文件目录

第一章　采购公告

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、其它

第三章招标项目要求

第四章	开标、评标和定标须知

一、开标

二、评标

三、定标

第五章投标文件的有效性

第六章评标办法

第七章合同主要条款

第八章投标文件部分格式

第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌市中心医院委托，现就其无线网络系统、有线网络系统、安全系统、核心存储、机房建设等采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YWCG2019118GK-I

2、采购内容及数量。

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无线网络系统、有线网络系统、安全系统、核心存储、机房建设等 | 详见招标项目要求 | 1批 | 702万元 |

3、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

①在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件的供应商或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商；

②营业执照经营范围应包含本项目的经营。

③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

④投标人自2017年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

⑤本项目不接受联合体投标，不接受分包或转包；

⑥本项目不接受在（http://ywjypt.yw.gov.cn/）信用信息查询库中信用评价为D、E类的供应商参与投标（无信用评价供应商不受此项条件限制），查询结果以投标截至当天10:00为准。

4、采购文件公告期：本项目采购文件公告期为自本公告发布之日起至第6个工作日24时。

5、采购文件获取时间、地点及方式：

①时间：自招标公告发布之日起至2020年03月25日获取采购文件，采购文件获取截止时间之后至投标截止前潜在供应商仍可获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。联系人：洪女士（0579-85583800电话、85570067传真）。

②标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台政府采购电子卖场后点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

④义乌市政府采购中心窗口联系方式：义乌市望道路300号行政服务中心四楼（4005室旁），咨询电话：0579-85583800，传真：0579-85570067、0579-85583812，联系人：洪女士、（上午9：00－11：30，下午13：00－17：00，双休日及节假日除外）。

6、投标与开标注意事项：

①本项目实行网上投标，获取文件后供应商即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

②标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台政府采购电子卖场后点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

7、资格审查：本项目无需报名，供应商可直接参投，供应商资格采用资格后审方式由评标委员会进行审查。

8、投标截止时间及地点：投标人应于2020年03月25日上午10时前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年03月25日上午10时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日10:00-11:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年03月25日上午10时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

9、答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

10、开标时间：2020年03月25日上午10：00；

开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

开标时间后1小时内（2020年03月25日上午11:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。。

11、投标保证金：无

12、业务咨询：

义乌市中心医院：王文斌；联系电话：0579-85209525

义乌市政府采购中心联系人：吴先生；联系电话：0579-85583808 传真：0579-85570067

13、政府采购监督管理部门及联系号码：

义乌市财政局：0579-89915062；

义乌市中心医院

义乌市政府采购中心

2020年03月04日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市中心医院无线网络系统、有线网络系统、安全系统、核心存储、机房建设等采购项目，采购内容及数量:具体详见《第三章招标项目要求》 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格 要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 交货日期 | 详见第三章招标项目要求 |
| 5 | 招标文件获取时间、地点及方式 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 政府采购中心窗口地址 | 义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼政府采购中心窗口（4005室旁） |
| 11 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于2020年03月25日上午10：00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年03月25日上午10时 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2020年03月25日上午11:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年03月25日上午10时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日10:00-11:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年03月25日上午10时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 17 | 信用记录 | 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将作无效标处理。 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到，如所投产品为品目清单内产品，请提供相关承诺函置于技术标中（格式自拟）。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 19 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对最终认定为小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 20 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 21 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （6）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 22 | 其他 | 1）投标报价超过最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构

2.2采购人：系指义乌市中心医院

招标或采购代理机构：系指义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的无线网络系统、有线网络系统、安全系统、核心存储、机房建设等所需设备。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合第一章采购公告中规定的投标人资格条件的投标人。

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、联合体投标

本项目不接受联合体投标，不接受转包及分包。

## 二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章采购公告

第二章投标须知和投标须知前附表

第三章招标项目要求

第四章开标、评标和定标

第五章投标文件的有效性

第六章评标办法

第七章合同主要条款

第八章投标文件部分格式

7.2除7.1内容外，招标方在投标文件递交截止日前以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

7.3上述所列7.1及7.2条内容均以公告内容为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

7.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

8.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

8.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

8.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

8.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

8.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、对投标文件的要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

10.2在招标文件对技术要求中，投标方必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11、投标文件的组成

★11.1投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

11.1.1资格响应文件：包含以下内容：(★复印件须加盖投标单位公章，对存在有效期的文件应在有效期内（截止开标当日24：00时止），过期的文件无效)

★（1）义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）

（2）资格资信声明文件

★①在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（加盖投标单位公章），或单位营业执照副本复印件。

★②最近一年度财务报告（只需提供2018年度资产负债表加盖投标单位公章）

对存在有效期的上述资格声明文件必须在有效期内（截至开标当日24：00时止），如遇项目延期，以延期后的最终截止开标时间为准，如此前所递交资格声明文件在项目延期后在有效期外，投标方需重新提供在有效期内的资格声明文件，提供过期的资格声明文件无效。

11.1.2商务技术响应文件

★①投标货物（设备）说明一览表

★②项目实施方案（包括但不仅限于设备生产、供货、安装、调试、优化、维护等内容）

★③规范偏离表

★④承诺书（产品质量承诺书、售后服务承诺书）

★⑤项目经理、技术负责人简历表和项目组成主要成员表

⑥投标人简介

⑦项目验收方案（包括但不仅限于验收程序、验收内容、验收提交资料等）

(4)根据评审需要,投标方自行考虑需提供的资料

11.2报价响应文件应包含下列内容并应按顺序排放：

★（1）开标一览表

★（2）项目成本报价表

（3）小微企业声明函、网页声明资料（若有）；

（4）本单位、制造商 “国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果打印件（如有，查询时间为投标前一周内，并加盖投标单位公章）

（5）残疾人福利企业声明函（若有）。

（6）省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件复印件加盖投标单位公章（如有）

12、投标人资格的有关声明资料

12.1投标人应提交声明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人提交的合格性的声明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

13、投标报价

13.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括系统集成费、设备（软件）款、接口对接费（如有）、附件、配件、运输费、装卸费、安装调试费、系统培训费、利润、保险费、验收、质保期内的维修费和税金等所有费用，投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.2投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准，当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

13.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

13.5招标方不接受低于成本的投标报价。

13.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

13.7须由中标单位开具正式发票。

13.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14、投标文件格式

14.1投标文件须包括本须知第11条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

14.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

15、投标文件编制要求

15.1投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

15.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

16、投标保证金：无

17、履约保证金：无

18、投标有效期

18.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

18.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标方可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

19、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2020年03月25日上午10：00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

21、投标文件解密

开标时间后1小时内（2020年03月25日上午11:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年03月25日上午11:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年03月25日上午10时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日10:00-11:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年03月25日上午10时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

23、本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章招标项目要求

一、设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 无线网络系统 |
| 1 | 无线控制器 | 1台 |
| 2 | 无线防火墙 | 1台 |
| 3 | 病区无线AP | 100台 |
| 4 | 物联网AP | 47台 |
| 5 | 24口POE交换机 | 6台 |
| 6 | 48口POE交换机 | 2台 |
| 有线网络系统 |
| 1 | 核心交换机 | 2台 |
| 2 | 楼层汇聚交换机 | 9台 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 18台 |
| 4 | 48口楼层接入交换机 | 68台 |
| 5 | 汇聚光网络单元 | 1台 |
| 6 | 4口千兆光网络终端 | 20个 |
| 7 | 4口千兆2口光网络终端 | 126个 |
| 8 | 24口千兆光网络终端 | 25台 |
| 9 | 24口千兆POE 光网络终端 | 20台 |
| 10 | 万兆单模光模块 | 164个 |
| 11 | 万兆多模光模块 | 340个 |
| 12 | 2米6类网络跳线 | 7300根 |
| 安全系统 |
| 1 | VPN系统 | 1台 |
| 2 | 上网行为管理 | 1台 |
| 3 | 数据库审计系统 | 1台 |
| 4 | 准入认证系统 | 1台 |
| 核心存储 |
| 1 | HIS双活存储 | 1套 |
| 2 | HIS双活存储与PACS影像系统一级存储 | 1套 |
| 3 | PACS影像系统二级存储 | 1套 |
| 4 | SAN交换机 | 2台 |
| 机房建设 |
| 1 | 详见参数 | 1项 |

- 设备具体参数

无线网络系统

## 1、无线控制器

| 功能 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 管理要求 | ★与现有无线网络实现统一管理 |
| 支持的协议 | （1）支持IEEE 802.3协议 （2）支持IEEE 802.1x协议 （3）支持RADIUS (RFC2865、RFC2866、RFC2869)协议 （4）支持TFTP、TELNET、HTTP、SSH、HTTPS、SNMP等协议 |
| VLAN功能 | 具有Vlan池功能，可以在同一个AP下的同一个SSID给不同的终端分配不同的Vlan |
| DHCP功能 | 支持DHCP动态分配IP地址，支持禁止手工指定地址功能 |
| QoS | 控制器需能指定不同应用进行不同QoS保障 |
| VoWiFi支持 | 支持SIP，H.323，SCCP，SVP等多个语音应用流的自动识别技术 |
| 漫游支持 | 支持跨网段漫游（Roaming）功能，支持认证通过后的使用者在不同的IP子网段、不同的AP 与无线交换机间无间隙地进行网络漫游 |
| 流量整型 | 支持在802.11a/b/g/n/ac的混合模式下的无线用户流量整型功能，支持AP公平时分模式和针对终端的优化模式 |
| 自动调频 | 支持调整信道资源，合理分配每个AP所在的信道；支持在2.4Ghz和5.8Ghz的混合模式下，支持5.8G导引功能，优化终端优先选择5.8G的频率接入，保证无线资源的最大化利用 |
| 系统日志记录 | 控制器提供基于应用的系统日志记录文件（Syslog）功能，可以指定某种应用类型进行Syslog记录 |
| 智能的电磁波调整 | 可以根据周围电磁波环境的变化，集中的控管AP的频道、功率大小，以达到最优化覆盖的目的 |
| 集中控管方式 | AP可跨越二层和三层IP网络发现并连接AC在无线交换机上可以集中的配置所有的AP |
| RF规划辅助设计 | 控制器自带规划功能，能够估算在要求的覆盖面积的范围里AP 应安装的数量和物理位置 |
| 支持路由功能 | 支持静态路由 |
| 支持远程抓包 | AP可进行远程抓包，并能通过主流第三方的数据包分析工具分析数据 |
| MESH功能 | 具备AP的MESH功能 |
| 压制功能 | 可自动保护指定的SSID，自动压制非法AP |
|  | 自动保护合法终端，自动防止合法终端连入非法AP |
| 页面优化技术 | 支持不同的终端类型赋予不同的Portal认证页面与欢迎页面 |
|  | 支持基于不同用户名推送不同的信息发布页面 |
| 终端识别技术 | 控制器提供基于终端类型与应用类型的终端识别技术，可智能识别Iphone，Android，Blackbeery，windows等系统，并可赋予独立的安全与QoS权限 |
| 应用监控技术 | 控制器支持基于终端监视应用程序，包括基于WEB的上层应用程序，如Facebook，Box.com，P2P分享，Twitter，Skype，MSN，BT下载 |
| 安全性要求 | ★利用现有无线AP同时开放内外网无线信号，根据省卫键委无线内外网安全管理要求，需要实现内外网频段隔离，并在内无线控制器之间采用二层遂道加密的模式进行数据传输。 |
| 吞吐量 | 单台提供不低于20Gbps网络大数据包吞吐量 |
| 接入AP的能力 | 单台AC支持AP数≥512，本次需配置不少于147个AP许可 |
| 支持的终端数 | 单台支持16000个以上的并发终端 |
| BSSID支持能力 | 支持超过8000条系统BSSID |
| 扩展能力 | 无线交换机具有扩展能力，且扩展后不改变系统集中管理的方式 |
| 主从管理模式 | 支持主从结构，当多台控制器组网时，可以通过主控制器统一管理其他控制器 |
| 异地冗余 | 支持AP的异地冗余切换模式，当主控制器失败后，AP可以自动切换到异地的控制器保持正常工作 |
| 接入控制 | (1)支持基于MAC地址的认证方式 (2)支持基于Web的用户名/密码的认证方式 (3)支持基于802.1X的用户认证方式，并支持802.1X加速 (4)限制存取：在使用者未完成身份帐号登录认证时，无线交换机将限制并杜绝使用者存取网络上未经允许的网络服务，在使用者认证成功后，方使其网络正常运作 (5)支持在同一个SSID接入不同身份的终端用户，同时可以把不同身份的终端用户分配到不同的VLAN (6)支持同一SSID下不同的无线终端的权限控制 |
| LDAP支持 | 支持LDAP认证协议 |
| SSID保护功能 | 支持保护合法加密客户端连入非法AP功能 |
| 射频分析功能 | ★控制器支持图形化的射频分析监控面板，通过AP扫描各类射频干扰，包括WiFi与非WiFi的干扰（如蓝牙，微波炉，无线模拟摄像头等），并且能实时查询无线质量数据(如FFT power;FFT duty cycle 等) |
| 射频保护功能 | 支持对大量非法AP/客户端压制功能 |
| 管理指示灯 | 支持管理与状态LED |
| 交换机结构 | 应采用专用硬件架构，具有独立的硬件加解密以及无线处理芯片，交换机中无硬盘等易损设备 |
| 物理接口 | 万兆接口≥4个10GBASE-X， 2 个双介质（1000BASE-X 或 10/100/1000BASE-T）端口以上（含） |
| 电源要求 | 220V交流电源 |

## 无线防火墙

| 功能 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | ★与无线控制器同品牌,独立设备或集成至无线控制器 |
| 接入控制 | （1）支持基于MAC地址的认证方式； |
|  | （2）支持基于Web的用户名/密码的认证方式； |
|  | （3）支持基于802.1X的用户认证方式，并支持802.1X加速； |
|  | （4）限制存取：在使用者未完成身份帐号登录认证时，无线交换机将限制并杜绝使用者存取网络上未经允许的网络服务，在使用者认证成功后，方使其网络正常运作。 |
| 基本功能 | ★具20G以上转发性能，并行会话数大于2000000条，并行IPSec会话大于16000条，VLAN大于4000。本次无线防火墙许可至少配置147个 |
| 符合标准 | 通过 ICSA 认证 |
| 基于身份识别的状态防火墙 | 防火墙规则是以用户，而不仅仅是 IP 地址为验证方法，允许应用基于组成员的模板，简化管理 |
| LDAP支持 | 支持LDAP认证协议 |
| 访问控制 | 防火墙具备基于用户的状态防火墙功能，对网络封包进行严密的存取控制。且防火墙必须提供用户联机管理机制，包括针对特定使用者限制其可联机的网络目的IP地址网段(IP address subnet)、可使用的网络服务(包括HTTP，POP3，SIP等)，并可由网管人员在远程以Web设定与修改使用限制等管理功能。 |
| VPN功能 | 提供并发 IPsec 通道 可支持 8192条 |
|  | 支持VPN终端 Ipsec、PPTP、L2TP、XAUTH、xSec接入（客户端服务器和点对点） |
|  | 提供VPN 拨号器 |
|  | 提供定制强制网络门户 |
|  | 提供外部强制网络门户 |
|  | 提供网络地址转换 |
|  | 支持ACLs标准和扩展 |
| VPN 漫游 | 允许内部用户不需要重新认证就可以在访问点之间漫游，这使用户能得到更多体验。VPN 服务器也通过 NAT 网关（例如宽带路由器），支持对互联网上可靠 VPN 连接的网络地址转换 (NAT-T) ，但可能不包括支持 IPSEC |
| VPN协议支持 | L2TP/IPsec (射频C 3193) |
|  | XAUTH/IPsec |
|  | PPTP (射频C 2637) |
|  | 基于 VRRP 的冗余 |
|  | • Windows VPN 客户端的 L2TP/IPsec VPN 端接 |
|  | • 第三方客户端的 XAUTH/IPsec VPN 端接 |
|  | • 实现传统 VPN 集成的 PPTP VPN 端接 |
|  | • 支持 RADIUS 和 LDAP 服务器，提供 VPN 身份验证 |
|  | • PAP、CHAP、MS-CHAP 和 MS-CHAPv2 身份验证 |
|  | • DES、3DES、AES、MPPE 硬件加密 |
|  | • 第二层 VPN 的安全点到点 xSec 隧道 |

## 病区无线AP

| 功能 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | ★和无线控制器同品牌，支持与现有内网无线统一管理。 |
| 无线架构 | 能够集中控管、支持基于无线控制器的纯瘦AP，由无线控制器统一配置。支持无硬件控制器的虚拟化自组网集中控管 |
| 射频规格 | 支持802.11ac wave2，支持波束成型技术，支持2X2 MIMO，5GHz接入速率不低于867Mbps，2.4GHz接入速率不低于300Mbps |
| 认证 | 具有中国无线电管理委员会的SRRC核准证 |
|  | 具有WiFi联盟颁发的认证证书 |
|  | 通过TUV设备的电磁兼容性标准认证，保证对医疗设备与病人的安全（投标时需提供证书复印件） |
| 支持的协议 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| 导航功能 | ★内置BLE蓝牙模块，支持室内导航应用； |
| 业务区分 | 要求支持多SSID，最少16个SSID |
|  | 支持为不同SSID按需分配AP带宽资源 |
|  | SSID可以按需配置服务时间或周期 |
| 用户隔离功能 | 支持同一个AP下以及不同AP下用户的隔离功能。隔离后的用户将不能相互访问 |
| 自适应动态率控制 | 根据无线信道质量情况的好坏，可以在867Mbps～1Mbps速率间进行自适应调整。当无线信道质量好时，采用高速的调制方式；反之，采用低速的调制方式 |
| 负载平衡 | AP间可以通过相互通信通报各自所连用户数量、流量等信息，从而控制和限制用户的接入 |
| 智能电磁波探测管理功能 | AP可以定时地探测其他频道的电磁波信号，对电磁波进行智能的控管。同时具有对无线应用种类的识别，良好的协调RF管理和应用支持的问题 |
|  | AP支持频谱分析功能，可以针对环境的电磁状况作出完善的分析和报告并采取有效措施进行规避 |
|  | 采用图形化方式，主动探测和识别所有（2.4GHz/5.8GHz）波段的WiFi和非WiFi 射频干扰源，可实时进行射频频谱分析，可提供干扰设备列表、信道占用率列表、干扰功率列表、信道质量列表等等 |
| 终端流量整形 | 支持无线侧终端流量整形功能。多个不同应用、不同性能的客户端关联到AP时能够自动合理分配带宽资源，防止个别终端过度占用无线资源，确保无线资源的最大化利用 |
| ClientMatch | ★支持ClientMatch技术，有效提升低漫游能力的终端的漫游性能 |
| VoIP | 能够基于AP进行VoIP CAC（Call Admission Control）控制，能够自动识别VoIP语音媒体流，自动提供QoS保障，无需静态人工配置 |
| VPN功能（远程AP） | 支持AP跨广域网通过IPSec VPN与控制器连结，用户可以通过远程AP访问公司内网资源 |
| 易于管理 | AP支持“零配置”部署，连接至网络后自动与无线控制器或网管平台建立通信，自动获取配置参数 |
| 远程抓包 | 可将远端AP的流量镜像到本地的IP可达的终端设备上，供主流第三方的数据包分析工具分析无线数据 |
| 蜂窝网络共存 | ★支持Advanced Cellular Coexistence (ACC) 蜂窝网络共存技术。当AP处于3G/4G蜂窝网络覆盖区域内时能够有效消除蜂窝网络对WLAN网络的干扰影响，为WLAN网络提供更佳的性能 |
| 工作频段和信道 | 工作频段为2.400GHz～2.4835GHz以及5.150-5.350GHz、5.470-5.850GHz |
| 发射功率 | 最大发射功率21dBm，可根据当地无线法规和部署密度自动调节 |
| 天线 | 集成内置天线，不允许有外接天线接口，最大增益2.4G≥2.1dBi，5G≥5.7dBi |
| 供电 | 有外接电源接口，可外接12V DC电源适配器进行本地供电，支持标准802.3af PoE供电 |

## 4、物联网AP

| 功能 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | ★与无线控制器同品牌，支持现有内网无线统一管理。 |
| 无线架构 | 能够集中控管、支持基于无线控制器的纯瘦AP，由无线控制器统一配置。支持无硬件控制器的虚拟化自组网集中控管 |
| 射频规格 | 支持802.11ac wave2，支持波束成型技术，支持2X2:2SS多用户MU-MIMO，5GHz接入速率不低于867Mbps，2.4GHz接入速率不低于300Mbps |
| 认证 | 具有中国无线电管理委员会的SRRC核准证 |
|  | ★具有WiFi联盟颁发的认证证书 |
|  | 通过TUV设备的电磁兼容性标准认证，保证对医疗设备与病人的安全（投标时需提供证书复印件） |
| 支持的协议 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| 导航功能 | 内置BLE蓝牙模块，支持室内导航应用； |
| 业务区分 | 要求支持多SSID，最少16个SSID |
|  | 支持为不同SSID按需分配AP带宽资源 |
|  | SSID可以按需配置服务时间或周期 |
| 用户隔离功能 | 支持同一个AP下以及不同AP下用户的隔离功能。隔离后的用户将不能相互访问 |
| 自适应动态率控制 | 根据无线信道质量情况的好坏，可以在867Mbps～1Mbps速率间进行自适应调整。当无线信道质量好时，采用高速的调制方式；反之，采用低速的调制方式 |
| 负载平衡 | AP间可以通过相互通信通报各自所连用户数量、流量等信息，从而控制和限制用户的接入 |
| 智能电磁波探测管理功能 | AP可以定时地探测其他频道的电磁波信号，对电磁波进行智能的控管。同时具有对无线应用种类的识别，良好的协调RF管理和应用支持的问题 |
|  | AP支持频谱分析功能，可以针对环境的电磁状况作出完善的分析和报告并采取有效措施进行规避 |
|  | 采用图形化方式，主动探测和识别所有（2.4GHz/5.8GHz）波段的WiFi和非WiFi 射频干扰源，可实时进行射频频谱分析，可提供干扰设备列表、信道占用率列表、干扰功率列表、信道质量列表等等 |
| 终端流量整形 | 支持无线侧终端流量整形功能。多个不同应用、不同性能的客户端关联到AP时能够自动合理分配带宽资源，防止个别终端过度占用无线资源，确保无线资源的最大化利用 |
| ClientMatch | ★支持ClientMatch技术，有效提升低漫游能力的终端的漫游性能 |
| VoIP | 能够基于AP进行VoIP CAC（Call Admission Control）控制，能够自动识别VoIP语音媒体流，自动提供QoS保障，无需静态人工配置 |
| VPN功能（远程AP） | 支持AP跨广域网通过IPSec VPN与控制器连结，用户可以通过远程AP访问公司内网资源 |
| 易于管理 | AP支持“零配置”部署，连接至网络后自动与无线控制器或网管平台建立通信，自动获取配置参数 |
| 远程抓包 | 可将远端AP的流量镜像到本地的IP可达的终端设备上，供主流第三方的数据包分析工具分析无线数据 |
| 蜂窝网络共存 | 支持Advanced Cellular Coexistence (ACC) 蜂窝网络共存技术。当AP处于3G/4G蜂窝网络覆盖区域内时能够有效消除蜂窝网络对WLAN网络的干扰影响，为WLAN网络提供更佳的性能 |
| 工作频段和信道 | 工作频段为2.400GHz～2.4835GHz以及5.150-5.350GHz、5.470-5.850GHz |
| 发射功率 | 最大发射功率21dBm，可根据当地无线法规和部署密度自动调节 |
| 端口 | 一个RJ-45网络接口；E1：一个poe输出接口 |
| 射频状态 | ★内置Zigbee 802.15.4 射频 |
| 天线 | 集成内置天线，不允许有外接天线接口，最大增益2.4G≥3.3dBi，5G≥5.9dBi |

## 5、24口POE交换机

| 功能 | 指 标 |
| --- | --- |
| 品牌 | ★与无线控制器同品牌 |
| 端口数量 | 24个以太网10/100/1000M PoE端口和4个SFP上行端口 |
| POE功能 | 整机不低于370W对外输出功率，所有端口POE+供电 |
| 电源能力 | 集成电源 |
|  | 分配方式：动态节能、基于类别、静态 |
|  | PoE budget：370W |
|  | IEEE 802.3af：PoE（15.4W） |
|  | IEEE 802.3at：PoE Plus（30W） |
|  | IEEE 802.az：支持高能效以太网 |
|  | 支持 Time-based PoE |
| 包转发能力 | ≥70Mpps |

## 48口POE交换机

| 功能 | 指 标 |
| --- | --- |
| 品牌 | ★与无线控制器同品牌 |
| 端口数量 | ★48个以太网10/100/1000M PoE端口和4个SFP上行端口 |
| POE功能 | 整机不低于740W对外输出功率，所有端口POE+供电 |
| 电源能力 | 集成电源 |
|  | 分配方式：动态节能、基于类别、静态 |
|  | PoE budget：740W |
|  | IEEE 802.3af：PoE（15.4W） |
|  | IEEE 802.3at：PoE Plus（30W） |
|  | IEEE 802.az：支持高能效以太网 |
|  | 支持 Time-based PoE |
| 包转发能力 | ≥110Mpps |
| 吞吐量 | ≥170Gbps |

有线网络系统

## 1、核心交换机

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离 |
|  | 业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力。提供官网证明和实物正反面图片，指明槽位物理位置关系。 |
|  | 业务板槽位采用竖插槽设计，前后风道设计，保证设备散热效果 |
| 空间要求 | 采用紧凑型机框设计以达到更高的机房空间利用率，节约空间成本。机箱高度≤14RU |
| 业务插槽数 | 业务插槽数≥8 |
| 交换容量 | ≥51Tbps，提供官网链接及截图证明，当存在双指标时以较小值为准（例如：10Tbps/30Tbps，以10Tbps为准） |
| 转发能力 | ≥7600Mpps，提供官网链接及截图证明，当存在双指标时以较小值为准（例如：1000Mpps/3000Mpps，以1000Mpps为准） |
| 主控引擎 | 主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性 |
| 交换网冗余 | 独立交换网模块≥4 |
| 电源冗余 | 电源模块冗余 |
| 关键部件热插拔 | 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 |
| 接口要求 | 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G端口、100G端口，提供官网链接 |
|  | 单槽位万兆端口密度≥48，提供官网链接 |
|  | 单槽位万兆电端口密度≥24，提供官网链接 |
|  | 单槽位40G端口密度≥ 12，提供官网链接 |
|  | 单槽位100G端口密度≥2, ，提供官网链接 |
|  | 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，提供商用板卡公开手册的官网链接证明（24电+20光+4万兆） |
|  | 支持RPR接口，提供官网配置手册截图和链接 |
|  | 支持POE+，满足新一代园区网以太网供电需求，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 |
|  | 支持FCoE接口 |
| 链路聚合 | 聚合组数≥128组，每组成员≥8个 |
|  | 支持跨设备链路聚合 |
|  | 支持对广播、组播、单播报文的均匀分担 |
|  | 支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担 |
| ACL | 支持双向ACL，ACL≥4K |
|  | 支持端口ACL |
|  | 支持VLAN ACL |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 |
|  | 支持精细化的流量监管，粒度可达8K |
|  | 支持流量整形Shapping |
|  | 支持WRED拥塞避免 |
|  | 支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 |
| 可靠性 | 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包 |
|  | 支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS |
|  | 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 |
|  | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。 |
| MAC | MAC表≥256K |
| 路由表 | 路由表≥256K |
| ARP | ARP表≥170K |
| 虚拟化 | 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术 |
|  | 一虚多技术（1:N）， |
|  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 |
|  | 支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制，提供官网配置手册截图和链接 支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理；虚拟化能力≥30：1，即通过单一管理节点可实现超过30台物理设备的统一管理。 整机支持的最大PE设备台数≥30 |
| 网络安全一体化 | 支持安全业务插卡FW、IPS、NSM、ACG、LB |
| 有线无线一体化 | 支持AC板卡，POE，POE+，提供官网链接 |
|  | 支持有线无线一体化的终端准入认证 |
| MPLS | 支持L3 VPN |
|  | 支持VLL |
|  | 支持VLPS |
|  | 支持MCE |
| FCoE | 支持FCF模式转发，VSAN的创建及配置，支持FC地址的分配及WWN地址和FC地址的绑定等功能；提供官网配置手册截图和链接 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 支持普通模式和Openflow 模式切换 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |
| 跨三层互联技术 | 支持主流的MAC in IP技术，如EVI/EVN/OTV等，实现跨三层网络的二层互联 |
| VxLAN | 支持VxLAN 网关，提供官网配置手册截图和链接 |
| 安全特性 | 支持IPv4 uRPF |
|  | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持ARP防攻击 |
|  | 支持IP Source Guard |
|  | 支持CoPP |
|  | 支持广播风暴抑制 |
|  | 支持EAD |
|  | 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术提供官网配置手册截图和链接 |
|  | 支持端口隔离 |
|  | 支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定 |
|  | 支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC |
| 应用负载均衡 | 支持加权轮转、随机、加权最小连接、源ip地址hash、源ip地址和端口hash、目的地址hash、基于优先级等服务器负载算法，7层应用负载均衡、IPv6应用负载均衡 支持SSL卸载功能，要求提供配置截图 支持SLB VIP安全防护功能 |
| 证书及其他要求 | 提供工信部入网证复印件； |
| 配置要求 | 本次配置双引擎，双电源，满配交换网板，48个万兆光口 |

## 楼层汇聚交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★设备性能 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1600Mpps，提供官网链接和截图，若官网存在两个数值，则以官网所列最低参数值为准 |
| 硬件要求 | 配置48个万兆SFP+，6个100GE QSFP28接口，提供官网截图链接 |
|  | 为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源，提供官网截图链接 |
| 二层 | 支持MAC表项≥128K，提供官网截图链接证明 |
|  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN |
|  | 支持1:1和N:1 VLAN交换功能 |
| 三层 | 支持静态路由、RIP V1/2、URPF OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6，提供官网截图链接证明 |
|  | ★支持IPv4路由表项≥128K |
| AC管理 | 支持融合AC控制器管理功能，整机可管理1K AP，提供官网截图链接，若不支持需配置专用设备实现 |
| 用户管理 | 支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控 |
| VxLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道，提供官网截图链接 |
| 虚拟化 | 支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为父节点将下联交换机、AP纵向虚拟为一台设备管理 |
| 大数据安全协防 | 支持交换机通过netstream流量采集网络数据并上送给大数据安全平台进行分析检测，并配合SDN控制器对整网进行安全策略管控，提供官网截图链接 |
| QOS | 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 |
| 管理维护 | 支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag） 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持NetStream |
|  | 可实现基于Python语言的开放可编程特性，提供开放的编辑语言和更简单的操作方法，实现智能化运维 |
| 安全 | 支持DHCP Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性 |
|  | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击 |
| 可靠性 | 支持G.8032标准环网协议 |
|  | 支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障 |

## 24口楼层接入交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★基础性能 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，支持千兆电口≥24个，万兆SFP+端口≥4个，官网存在两个指标值时，以最小值为准，提供官网截图链接 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥16K |
|  | 支持ARP表项≥2K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link |
|  | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议，提供官网截图链接 |
|  | 支持Ipv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告 |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 |
| 安全功能 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议 |
| 虚拟化 | 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能，提供官网截图 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持带外管理以太网口； |
| 资质 | 提供工信部入网证 |

## 48口楼层接入交换机

| 技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 为保证系统的稳定性，与核心交换机同一品牌 |
| 交换容量 | ≥330Gbps |
| 转发性能 | ≥130Mpps |
| 接口类型 | 端口形态：48个GE端口，4个千兆SFP口 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
|  | 最大堆叠带宽≥80G |
|  | 可要求堆叠带宽≥80G，并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块 |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  | 支持远程堆叠 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于1K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| SDN/OPENFLOW | 支持多表流水线 |
|  | 支持Group table |
|  | 支持Meter |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 |

## 5、汇聚光网络单元

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 智能特性 | 支持分布式架构，可将集中在主控板上的业务处理分布到业务单板上，提升设备转发性能。 |
|  | GPON/EPON/10G PON/40G PON共平台，支持平滑升级到10G GPON/10G EPON，满足超带宽接入，保护投资 |
|  | 支持VXLAN（虚拟可扩展局域网）功能，适应网络虚似化和未来云计算发展趋势。 |
| 系统可靠性 | GPON Type B 和 Type C保护； 10G GPON type B保护； 板内和板间 LAG、MSTP、BFD保护； |
|  | 双主控板、双电源板冗余备份 |
|  | 主控板和业务单板升级不断业务。 |
|  | 支持ONU 40KM距离差。 |
| 运行环境 | 工作环境温度：-40°C ~ 60°C （提供产品厂商官网相关规格描述截图与网址链接） 工作环境湿度：5% ~95%, 非凝结 |
| 上行端口 | ≥16*10GE |
| ★主控板交换容量 | ≥3.5 Tbit/s |
| ★业务槽位数量 | ≥7 |
| ★业务板每槽位最大带宽 | ≥100 Gbit/s |
| 4K视频用户并发数 | ≥8000 |
| MAC地址数 | ≥260000 |
| ARP/路由表项 | ≥130000 |
| 交换转发时延 | 具有较低的转发时延。100Mbit/s以太网端口发送64Byte以太网数据包，时延不超过20μs。 |
| 满负荷误码率 | 端口满负荷传输时，比特差错率（误码率）<10 e-7。 |
| 接入容量 | GPON端口数≥112（提供官网截图） |
| 二层特性 | VLAN+MAC 转发, SVLAN+CVLAN 转发, PPPoE+, DHCP option82 |
| 三层特性 | 静态路由, RIP, OSFP/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ARP, DHCP 中继, VRF |
| 组播 | IGMPv2, IGMPv3, IGMP 代理与侦听, 基于VLAN 的IPTV 组播 |
| ★实际配置 | 机框双主控板，双电源（220V交流供电），配置2块16口GPON板卡（含ClassB+模块），上行配置2个10GE单模以太网光模块。 |

## 6、4口GE光网络终端

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 上行接口 | ★GPON |
| 下行接口 | ★4路GE |
| ★防雷能力 | 电源: ≥6kv |
|  | GE端口: ≥4kv |
| 安全性能 | 支持配置防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、防火墙和 ONU 访问控制规则、基于端口的802.1X认证功能 |
| 管理性能 | 支持 TR-069/OMCI/OAM 多种管理方式，无需额外 IP网络便可以管理终端业务 |
| 智能运维 | 支持流氓ONT检测和自律 |
| 组播 | IGMP v2/v3 snooping 动态可控组播 |
| QoS | 以太端口限速 802.1p优先级 SP/WRR/SP+WRR 广播报文速率限制 |

## 4口GE+2口光网络终端

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 上行接口 | ★GPON |
| 下行接口 | ★4路GE，2路电话 |
| 语音 安全性能 | G.711A/u、G.729a/b、G.722编解码；T.30、T.38、G.711方式传真；紧急呼叫；SIP/H.248自适应 |
|  | PITP；DHCP Option 82；802.1X认证；RAIO；防御MAC地址漂移；防御MAC地址欺骗；防御IP地址欺骗。 |
| 管理性能 | 支持 TR-069/OMCI/OAM 多种管理方式，无需额外 IP网络便可以管理终端业务 |
| 智能运维 | 支持流氓ONT检测和自律，提供官网截图链接证明 |
| 组播 | IGMP v2/v3；IGMP Snooping；IGMP Proxy；MLD Proxy；MLD Snooping； 组播CAC |
| QoS | 优先级处理；流量监管；流量管理；ACL；拥塞管理 |

## 24口GE光网络终端

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 上行接口 | ★GPON |
| 下行接口 | ★24路GE |
| ★防雷能力 | 电源: ≥6kv |
|  | GE端口: ≥4kv |
| 运行环境 | 工作环境温度：-25°C ~ 55°C工作环境湿度：5% ~95%, 非凝结 |
| 安全性能 | PITP；DHCP Option 82；802.1X认证；RAIO；防御MAC地址漂移；防御MAC地址欺骗；防御IP地址欺骗 |
| 组播 | IGMP v2/v3；IGMP Proxy；IGMP Snooping；MLD Proxy；MLD Snooping；组播CAC |
| QoS | 优先级处理；流量管理；流量监管；拥塞管理；ACL |
| 运维能力 | 支持多种仿真测试，进行远程验收及远程故障定位。包括DHCP仿真测试、PPPoE仿真测试。提供产品厂商官网相关规格描述截图与网址链接 |
|  | 支持软件热补丁，软件升级或打补丁时业务不中断 |
|  | 支持流氓ONU自我诊断和自我隔离，故障ONU在1秒钟内即可自我识别并排障 |

## 24口GE POE光网络终端

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 上行接口 | ★GPON |
| 下行接口 | ★24路GE，支持POE供电，系统输出总功率≥370W，每个GE端口输出总功率≥30W |
| 防雷能力 | 电源: ≥6kv |
|  | GE端口: ≥4kv |
| 运行环境 | 工作环境温度：-25°C ~ 55°C 工作环境湿度：5% ~95%, 非凝结 |
| 安全性能 | PITP；DHCP Option 82；802.1X认证；RAIO；防御MAC地址漂移；防御MAC地址欺骗；防御IP地址欺骗 |
| 组播 | IGMP v2/v3；IGMP Proxy；IGMP Snooping；MLD Proxy；MLD Snooping；组播CAC |
| QoS | 优先级处理；流量管理；流量监管；拥塞管理；ACL |
| 运维能力 | 支持多种仿真测试，进行远程验收及远程故障定位。包括DHCP仿真测试、PPPoE仿真测试。提供产品厂商官网相关规格描述截图与网址链接 |
|  | 支持软件热补丁，软件升级或打补丁时业务不中断 |
|  | 支持流氓ONU自我诊断和自我隔离，故障ONU在1秒钟内即可自我识别并排障 |

## 10、万兆单模光模块

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备规格 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)，含配套光纤跳纤 |

## 万兆多模光模块

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备规格 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，含配套光纤跳纤 |

## 12、网络跳线

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备规格 | 2米6类以太网线 |

安全系统

## VPN系统

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | SSLVPN加密速度≥350Mbp |
|  | SSLVPN并发用户数≥2000 |
|  | SSLVPN每秒新建用户数≥220 |
|  | 6个千兆电口 |
|  | 支持IPv6/IPv4协议下的网关模式、单臂模式、双机模式、集群模式的部署。 |
|  | 产品必须为市场主流产品，非OEM产品；本次要求提供50个移动接入授权用户数。 |
| 基本功能 | 要求产品为专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，通过单一硬件设备，同时支持IPSec VPN、SSLVPN、webvpn三种VPN，同时支持软件化交付，非插卡或防火墙带VPN模块设备。 |
|  | 支持IPv6的接入；支持IPv6的浏览器访问IPv4的web资源； 支持IPv6的windows端访问IPv4的l3vpn资源、TCP资源、远程应用资源； 支持IPv6/IPv4双协议栈； |
|  | 支持对基于HTTP、HTTPS、FileShare、DNS、H.323、SMTP、POP3、Telnet、SSH等的所有B/S、C/S应用系统，支持基于TCP、UDP、ICMP等IP层以上的协议的应用，例如即时通讯、视频、语音、Ping等服务； |
|  | 支持PC终端使用包括Windows10、Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows xp、Mac OS、Linux等主流操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用； 支持Windows、IOS、Android、塞班、黑莓等操作系统的智能手机、PDA、平板电脑（PAD）等移动终端的SSL VPN接入，或通过PPTP、L2TP VPN方式接入； |
|  | 支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S或C/S应用。（提供截图） |
|  | 支持Mac系统主流浏览器，如Chrome、Firefox等最新版，免安装浏览器插件登陆SSL VPN。 |
|  | 支持Linux系统主流浏览器，如Firefox、Chrome等最新版，免安装浏览器插件登陆SSL VPN。 |
|  | WebVPN支持跨平台免插件访问，支持EasyLink泛域名发布Web资源，简化资源发布和访问。 |
|  | 产品应支持的密码算法包括：AES、DES、3DES、DH、RSA、RC4、MD5、SHA1 |
|  | 在windows系统上，能同时安装并运行多个VPN客户端，满足有多套VPN的客户同时登录VPN。 |
|  | 为保证本次采购的设备性能扩展性，保护用户前期投资，要求设备支持多机非对称集群等部署方式。 |
| 审计 | 为了能对vpn登录的用户进行有效审计，vpn设备和上网行为管理设备，需是统一品牌。 |
| ★免插件支持 | 支持EasyLink泛域名发布Web资源，简化资源发布和访问。 支持无需浏览器插件和客户端程序访问医院内主要的web业务系统 支持与CAS统一身份认证对接并实现单点登录，用户登录统一身份认证平台后自动完成VPN认证； 支持与CAS统一身份认证平台对接，用户登录统一身份认证平台之后访问需要通过SSLVPN方能访问的资源时，实现单点登录，自动开启SSLVPN隧道访问相应资源。 |
| 易用性 | 可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果。 |
|  | 支持文档WEB化管理，用户可通过任意浏览器，对存储服务器的文件进行管理操作（包括：上传、下载、删除、重命名、剪切、复制、粘贴、新建文件目录），而不需要额外安装FTP、文档共享软件等应用程序客户端。 |
|  | 支持用户登录界面、服务界面的完全自定义，上传单独的Web页面作为用户登录界面、服务界面。 |
|  | 支持单点登录功能（SSO）,支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需二次重复认证。支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全；支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改SSO账号。 |
|  | 支持断线重连自动技术，防止用户误操作关闭浏览器导致VPN隧道断开；防止用户在无线网络环境下网络正常切换时VPN隧道断开。 支持客户端永久在线功能，对于无人值守的设备可以设定永久在线，如果网络断开，可提供无限次重连。 |
|  | 支持智能递推技术，针对多外链的门户网站进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访；支持Web参数修正，可针对Flash、Java、Applet、或视频播放器对象所引用资源路径进行修正，避免无法播放的问题。 |
|  | ★产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。（需提供设备功能界面截图） |
| 安全性 | 产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。 |
|  | 产品应具备基于状态监测技术的防火墙功能，能够抵抗常见的网络攻击，能够进行包过滤或WAN、LAN、DMZ口之间访问控制；为了避免人为配置错误，产品支持对防火墙的过滤规则能够进行在线虚拟测试。 |
|  | 支持用户终端登录前、登陆后的安全性检测，检测范围包括：用户接入IP、接入时间、接入线路IP、进程、文件、注册表、操作系统、使用终端，可以检测出客户端是否安装指定的防火墙或杀毒软件。 |
|  | 支持客户端注销后自动清除所有缓存、Cookies、浏览器历史记录、保存的表单信息，实现零痕迹访问。 |
|  | 支持VPN专线功能，可配置用户在接入SSL VPN的同时，断开与Internet其他连接。 |
|  | ★产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN。（需提供设备功能界面截图） |
| 权限、服务器安全 | 产品应具有用户/用户组细粒度的权限分配功能：可以针对被访问资源的IP地址、端口、提供的服务、URL地址等进行权限控制；针对同一B/S资源，可对不同用户做到细致到URL级别的授权。 |
|  | 产品应具有角色授权机制，支持在用户组的基础上，根据角色的不同，组合关联不同的资源权限。 |
|  | 支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统 。（需提供设备功能界面截图） |
|  | 支持关键文件保护功能，可针对特定应用关键文件进行锁定，防止用户进行篡改进行越权。 |
|  | 针对服务器地址保护方面，可支持SSLVPN资源列表界面上的用户授权资源隐藏；针对B/S应用，可进行URL地址伪装，防止服务器真实IP地址泄露 。 |
| 身份认证 | 产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证 |
|  | 支持有驱USB KEY、无驱USB KEY认证，无驱KEY无需在客户端安装驱动，方便用户；支持配置第三方KEY，可与其他业务系统无缝结合；支持满足中国国家标准的《智能IC卡及智能密码钥匙密码应用接口规范》的智能TF/SD卡。 |
|  | 支持结合口袋助理等移动APP，实现动态口令认证，增加认证的多样性。（需提供设备功能界面截图） |
|  | 支持随机验证码短信认证，可自定义所发送短信信息格式，支持用户端短信重发功能； 支持三大运营商移动、联通、电信运营商的标准的外置短信设备或API接口； 支持GSM、CDMA制式短信猫；支持webservice方式短信认证，支持webservice嘉迅版。 |
|  | 支持与阿里钉钉、企业级微信绑定，实现其内置OA的安全接入。 |
|  | 支持VPN系统与采购方实名认证进行接口开发对接，实现用户账户数据从现有认证系统中获取 |
|  | 设备内部必须支持自建CA中心，便于数字证书认证平台搭建； 支持与基于PKI体系的第三方CA进行结合认证 ，可根据CA某字段将通过CA认证的用户自动映射到指定用户组，方便进行权限授权配置；支持CRL证书撤销列表。 单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书； |
| 高速性 | 必须支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能 |
|  | 支持启用多线路时，自动检测故障线路，并自动踢出故障线路；一旦线路恢复，可在一定时间内自动恢复。支持启用多线路时，自定义用户访问选路策略，包括按上/下行带宽，轮询，按优先级等方式。 |
|  | 支持利用网页进行动态寻址的方法，客户端无需安装插件、不依靠IP地址库、不依赖于第三方动态IP寻址、直接根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选,用户通过访问寻址代理页面（简称Webagent页面），通过Webagent页面自动寻找VPN设备IP(非DDNS）,该方法不必单独注册域名或占用IP地址，大大降低了系统部署难度。 |
|  | 仅通过SSLVPN设备可实现资源负载均衡功能，用户接入同一资源根据权值可动态负载到多台承载服务器上；负载均衡可基于服务器性能指标、权值轮询、轮询等不同方式。 |
|  | 支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度。 |
|  | 支持HTTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议（提供配置界面截图）。 |
|  | 支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输（需提供设备功能界面截图）。 |
|  | 针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果 |
| 成熟性 | 所投产品生产商通过CMMI5认证，提供证书复印件。确保产品成熟、稳定。 |
| 高管理性 | 支持15级以上的管理员分级分权限管理，从Admin派生树形结构下级管理员；上级管理员可分配下级管理员享有设备配置模块权限，可管理的用户、资源、角色权限，并可限制下级管理员是否允许创建下级管理员、创建资源、创建角色；上级管理员可限制下级管理员对权限内配置享有查看或配置权限 。 |
|  | 支持设置对控制台管理员密码复杂度的要求，提升设备的安全性。 |
|  | 支持15级以上用户组树形结构分级管理，下级组可继承上级组的角色，资源及认证方式等属性 。 |
|  | 支持系统实时监控，图形化显示一段时间内的运行状况，可查看CPU占用率、各条线路网络吞吐量、各条线路的IP地址及发送接收流速、并发会话数、SSL并发用户数；可查看历史最高并发用户数并显示时间记录；可实时查看SSL接入用户的用户名、发送流速、接收流速、发送流量、接收流量、接入时间、并发会话数、接入IP、虚拟IP、认证方式等信息，并可在线中断指定用户 。 |
|  | 支持独立日志中心进行SSLVPN实时日志记录，可详细记录用户访问资源记录（用户、主机IP、资源、时间）、管理员日志（管理员、主机IP、时间、管理行为、对象）、系统日志、告警日志；可根据用户名、主机IP等信息进行用户行为查询；可提供用户组/用户流量排行及查询、资源流量排行及查询、资源活跃程度、用户活跃程度等记录；提供暴破登录记录；可提供用户登陆SSLVPN采用非绑定账号访问应用系统的记录 |
|  | 支持Syslog（系统日志）服务器，可将管理员日志，系统日志、用户日志输出到syslog服务器中。 |
|  | 支持密码找回功能，当用户的密码忘记或者丢失时，可自行找回密码，减轻管理员维护压力。 |
|  | 支持整体网关配置的本地及远程备份、恢复功能；支持SSLVPN配置的单独备份、恢复功能，并支持历史配置的回滚 。 |
| 稳定性、可扩展性 | 要求设备支持基于自组域简化部署VPN网络的方法，即当有多台设备处于VPN网络中时，通过连接任意节点的VPN设备，即相当于连入整个VPN网络。 |
|  | 产品在Windows和MAC操作系统下支持远程应用发布功能。 |
|  | 为保障高可用性，要求设备在负载均衡集群部署模式下，实现授权我院三台设备之间漂移，即当集群中一台设备宕机，该宕机设备中的并发授权自动迁移到其他正常的设备中，而无需额外购买授权。 |
|  | 产品必须支持经过集成的，基于Android IOS平台的第三方软件开发包（SDK），并实现基于Android IOS平台第三方应用软件（APP）代码量不超过20行。（要求提供代码Demo）支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固（提供界面截图）。 |
| 远程应用 | 产品必须在Windows和MAC操作系统下支持远程应用发布功能 |
|  | 登录客户端兼容全平台(windows、mac、linux主流系统)，并保持各平台易用性、用户使用习惯的一致性。 |
|  | 可以无需二次开发，即把Windows应用发布到移动智能终端中，也可以支持无需开发，将C/S资源Web化。 |
|  | 手机客户端必须经过苹果公司官方检测，并发布在苹果官方应用商店appstore，产品客户端必须通过google公司官方检测并发布在google应用商店PlayGoogle；产品客户端支持非“越狱”或非“Root”权限的手机/PAD安装。 |
|  | 远程应用发布必须支持本地资源，包括：本地磁盘资源映射、本地打印机、本地串行口、本地智能卡，本地输入法；支持剪切板，并能够实现剪贴板数据流双向控制，即可以分别控制是否允许用户将“客户端复制数据到远程应用”或将“远程应用数据复制到客户端”。 |
|  | 产品必须支持对终端服务器的实时监测，包括服务器综合状态、CPU使用率、内存使用率、磁盘I/O、远程应用会话数、服务器当前会话数。 |
|  | 产品必须支持会话复用功能，即当存在多台终端发布服务器且未设置集中存储时时，同一用户的同一会话必须始终发布到同一终端服务器。 |
|  | 远程应用发布必须支持负载均衡策略，即当存在多台终端发布服务器时，可以根据服务器可用会话数、CPU、内存、I/O、综合性能等指标，智能的将用户分配到不同的终端服务器。 |
|  | 远程应用发布必须支持应用权限控制项，不得通过远程应用访问任何未经授权的windows资源，至少应该包括：未经授权的应用程序、注册表、任务管理器、资源管理器、控制面板、cmd命令提示行、Win+R运行命令行、管理选型、映射网络驱动器选型、断开网络驱动器选型、回收站、网上邻居等。并支持隐藏本地原有磁盘，仅提供公共磁盘。 |
|  | 远程应用发布数据传输过程中使用SSLVPN协议加密，保证了数据传输的合法性和安全性。 |
|  | 支持改写WindowsRDP协议，经改写的协议必须独立于OS运行环境，避免跨平台兼容性，针对图像数据，服务端必须支持有损压缩算法；服务端必须能够支持过滤动态内容（gif/flash/video）以减少传输流量，且根据客户需要配置。（需提供设备功能界面截图） |
| 日志管理 | 为帮助更好的管理VPN接入用户，要求设备支持外置独立日志中心进行SSLVPN实时日志记录，可详细记录用户访问资源记录（用户、主机IP、资源、时间）、管理员日志（管理员、主机IP、时间、管理行为、对象）、终端类型、系统日志、告警日志；可根据用户名、主机IP等信息进行用户行为查询；可提供用户组/用户流量排行及查询、资源流量排行及查询、资源活跃程度、用户活跃程度等记录；提供暴破登录记录；可提供用户登陆SSLVPN采用非绑定账号访问应用系统的记录。 |
|  | 为满足我单位多数据量的保存，保障日志平台运行稳定且高可用性，必须支持外置数据中心，同时免费提供自有服务器虚拟化软件（提供软件著作权证书复印件）及3颗物理CPU授权，服务器虚拟化能够根据实际用户和流量规模合理分配硬件资源，保障最优资源分配。同时，外置DC能够与服务器虚拟化底层联动，优化磁盘读写，提高查询速度。 |
| 产品资质 | 提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《GA/T 686-2007信息安全技术 虚拟专用网安全技术要求》三级或三级以上检测报告（三级以上为四级、五级）。 |
|  | 提供产品IPV6 Ready认证证书，并在全球IPV6测试中心官网可查。 |

## 上网行为管理

| 项目 | 指标 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| ★联动要求 | 需要和本次的认证平台联动，对出入流量进行认证用户级别的记录和审计。 |
| 硬件指标 | 硬件参数 | 吞吐量≥1Gb；用户规模≥3500人；网络接口不少于6个千兆电口；硬盘：≥1TB SATA硬盘；标准1U设备 |
| 部署方式 | 多种部署模式 | 支持网关、网桥、旁路模式部署；网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能 |
|  | 多主模式 | 必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； |
|  | 所有功能支持IPv6 | 支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持IPv6 |
| 网关管理 | 集中管理 | 多台设备支持通过统一平台集中管理、集中配置等；加入集中管理时，支持身份认证，比如密码正确才能加入； 为了方便管理，能与我院现有行为管理设备进行统一管理。 |
|  | 告警管理 | 支持多种事件进行邮件告警，包括攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等； |
|  | IPsec VPN | 1.必须具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问； 2. IPsec VPN支持多线路功能，支持配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略； |
| 实时网络状态 | ★Web访问质量监测 | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级 支持以列表形式展示访问质量差的用户名单 支持对单用户进行定向web访问质量检测 （需提供设备功能界面截图） |
|  | 多种认证方式 | 支持多种认证方式，包括本地用户名密码、第三方服务器、短信认证、微信认证、二维码认证等 |
|  | 第三方服务器认证 | 支持LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证； 支持ISAlotusldap\novel ldap\oracle、sql server、db2、mysql等数据库等第三方认证； |
| 应用管理 | 应用标签功能分类管理 | 支持给每个应用自定义标签； 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类； 支持根据标签选择一类应用做控制； 支持对每一种应用的定义和解释，帮助客户快速定位应用的分类； |
|  | 应用识别规则库 | 设备内置应用识别规则库，支持超过6000条应用规则数，支持超过2800种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； 支持根据应用的特征智能识别新更新的应用； 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则； 支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝； |
|  | ★应用细分控制 | 1.能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等。 2.能够对teamview、QQ远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制； 3.能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制；（所有功能必须提供产品界面截图） |
|  | SSL加密内容审计和过滤 | 针对SSL加密的网站、论坛发帖、web邮箱的内容进行关键字过滤和内容审计； |
|  | 应用审计 | 1、支持记录QQ、TIM、微信、MSN等IM聊天行为和聊天内容； 2、支持移动APP（IOS和android）审计（如论坛类、微博类、新闻评论类等） |
| 带宽管理 | 上网流速提醒 | 用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户； |
|  | 流控通道实时可视化 | 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。 |
|  | 动态流控 | "支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率； |
|  | ★P2P智能流控 | 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图） |
|  | 流控黑名单 | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（提供产品界面截图） |
|  | 流控策略适用多种对象 | 流控策略适用对象，适用于以下对象： 一、用户 1、本地组，2、安全组，3、域用户(ou和用户)，4、域属性，5、源IP，6、用户属性组 二、位置 三、适用终端 四、文件类型：电影、音乐、图片、压缩文件、应用程序等 五、URL类型：新闻门户、网上购物、在线影音及下载、非法及不良、网上聊天、软件下载等 |
| 日志分析 | 日志统一管理 | 设备相关日志需满足网络安全法要求，存储180天以上； |
|  | 趋势报表 | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等多种维度的流速趋势报表、流控通道趋势报表、应用行为趋势报表、网站分类行为趋势报表等 |
|  | 关键字订阅 | 支持预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱 |
| 行为态势分析 | 全网上网态势分析 | 支持图形形式，动态显示整体上网态势，包括：总体应用流速趋势、应用流量分布、用户流量分析； |
|  | 上网态势分析 | 支持图形形式，动态显示整体上网态势，包括：总体应用流速趋势、单位流量分布、应用流量分布、热门应用排行等； |
|  | 带宽分析 | 支持带宽超负荷分析，展示近期的超负荷时长 |
|  | 泄密追溯分析 | 支持分析整体外发风险概括，包括外发敏感文件的总次数、文件类型、外发通路等状况； |
|  |  | 支持泄密行为追溯，可以上传文件和关键词，查询有过相关外发记录的人员，通过相似度匹配给出风险人员排行； |
|  |  | 支持泄密风险预警，设置敏感信息和文件类型，一旦发现外发，迅速邮件告警； |
| 产品联动 | 产品联动 | 支持与本次购买的VPN实现认证联动，同时部署产品后，可以实现认证同步机制，实现单点登录；（需提供设备功能界面截图证明） 支持与原有防火墙实现联动 支持五分钟内将云端接入的其他设备上报的威胁共享至所有接入云端的安全设备 |
| 投标厂商资质要求 | 国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位（提供证明材料） |
|  | 公司研发体系通过国际认证CMMI5（提供证明材料） |
| 投标产品资质要求 | 国家网络与信息系统安全产品质量监督检测中心《信息技术产品安全分级评估证书-评估保证级3（EAL3级）》 |
|  | 产品应具备相当的技术认可度，最近两年产品曾入围Gartner SWG魔力象限 |

## 数据库审计系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 数据采集、管理、存储为一体化设备； |
|  | 峰值处理能力（SQL语句、条/秒）＞＝20000；总网络吞吐量：2000Mbps |
| 日志存储容量 | 本地存储空间4T，并支持外接存储设备（仅限IPSAN）； 日志数量 (最详细日志)：4亿条左右； 12个数据库授权 |
| 网口类别 | 1管理口+1AH口+4审计口，1000M电口*2，1000M光口*2（多模，标配2个SFP模块、3米LC-LC跳线2根），空余拓展板卡位：1个 |
| 电源 | 双电源 |
| 平均无故障时间MTBF | 大于65000小时 |
| 工作模式 | 独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身的日志系统； 审计工作不影响数据库的性能、稳定性或日常管理流程； 审计结果存储于独立存储空间； 支持端口镜像、分光器、TAP等采集数据； 支持分布式部署、集中式管理模式； |
| 支持的数据库协议 | oracle、SQLserver、Mysql、DB2、infomix、Sybase、CACHÉ、teradata、达梦、人大金仓、Oscar（神通）及其它协议（如HTTP、Telnet、SMTP、POP3、DCOM）； |
| ★数据库软件检查 | 支持oracle、SQLserver、Mysql、DB2、infomix数据库检测； 数据库不安全配置检测； 数据库潜在弱点检测； 数据库用户弱口令检测； 数据库软件补丁层次检测； |
| 安全行为审计 | 能够针对TNS、TDS等协议进行解析还原，包括数据访问的各项要素，如执行的SQL命令、请求内容、包长度、操作回应、作用数量、执行时长；以及客户端及主机端IP、MAC地址、客户端操作系统用户名、主机名、端口、工具、及数据库登录用户名、服务标识等内容。 |
| ★违规检测与告警 | 针对于数据库的操作行为进行实时检测，根据预设置的风险控制策略，结合对数据库活动的实时监控信息，进行特征检测，任何尝试的攻击操作都会被检测到并进行阻断或告警。 |
| 返回结果审计 | 不仅支持对数据请求的报文进行审计，同时支持返回结果审计，特别是数据库返回的内容，以帮助审计人员判断敏感信息泄漏情况。另外还需要包括执行状态、返回行数、执行时长等内容，并能够根据返回结果设置审计策略。 |
| WEB与数据库关联审计 | 支持HTTP请求审计，提取URL、POST/GET值、cookie、操作系统类型、浏览器类型、原始客户端IP、MAC地址、提交参数等； 支持http请求类型、url、http版本、请求头、请求参数、请求文件类型等条件设置规则，实现业务层的分析需求； 提供全方位的三层（应用层、中间层、数据库层）的访问审计，通过三层审计可实现数据操作原始访问者的精确定位；、同样需支持配置了负载均衡等复杂业务架构的系统的多层关联（源IP地址被转换）。 三层关联必需支持自动关联，以提升关联准确度和审计人员追踪索源难度； 三层审计同时需要支持手动关联； 支持基于DCOM/COM+协议的C/S三层架构业务系统审计，支持客户端、应用中间件、数据库的关联分析，精确追索到原始操作者信息。 三层关联必需支持自动关联，以提升关联准确度和审计人员追踪索源难度，同时需要支持手动关联； |
| 策略与规则 | 预置300类以上web风险控制策略，支持对SQL注入、跨站脚本攻击、远程命令执行等进行检测和告警 预置上百种高危SQL查询策略； 预置telnet、FTP高危指令策略； 规则支持导入导出功能，方便规则的迁移和配置； 规则支持分组，且可以根据规则组进行导出； 规则必须支持优先级的调整，以防止误报、漏报等发生； 需支持规则的批量加载、卸载功能； 精细到表、字段、具体报文内容的细粒度审计规则，实现对敏感信息的精细监控； 基于IP地址、MAC地址设置规则； 提供可定义作用数量动作门限，如SQL操作返回的记录数或受影响的行数大于等于10000行时触发策略； 提供可设定关联表数目动作门限，如SQL操作涉及表的个数大于等于4时触发策略设定； 可根据SQL执行的时间长短设定规则； 如命令执行时长超过30秒进行告警； 可根据SQL执行的结果设定规则； |
| 预警通知功能 | 支持邮件、短信、SYSLOG、SNMP、FTP、屏幕告警方式。 支持告警信息单条发送和统计发送两种方式，以防止告警信息过多，增加邮件服务器压力； 支持告警信息重新发送、告警信息发送测试、告警信息发送情况统计等； 支持告警信息同时发送到多个管理对象； |
| ★用户白名单 | 可以支持用户名、操作类型、IP地址、客户端工具、操作系统用户名、主机名、MAC地址、SQL语句等条件设置白名单； 白名单可以应用到单条规则、单个主机或者主机群组； 可以从风险告警直接获取白名单条件，一键添加白名单，迅速将误告警进行处理； |
| 统计与分析报表 | 可以根据数据库服务器生成统计报表，通过一个报表即可以方便的了解整个数据库的源IP、帐号、客户端工具、操作类型、告警、操作对象等统计情况，方便审计人员快速掌握数据库动态； 支持严格按照塞班斯（SOX）法案、等级保护标准要求生成综合报告，通过一个报告即可满足相关法案检测要求，而不是简单TOP10排行的零散报表； 支持按照源IP地址、客户端工具、帐号等源信息生成报表，统计使用最频繁的、异常使用的相关情况； 支持按照数据库访问行为生成报表，只能识别帐号的增删行为、权限的变更行为、密码的修改行为、特权操作行为等，帮助审计管理员快速发现异常情况，提高审计价值； 支持按照时间曲线统计每台数据库服务器的流量、在线用户数、并发会话、在线源IP地址、DDL操作数、DML操作数、执行量最多的SQL语句等报表，为数据库管理员（DBA）优化数据库提供依据； 报表能够支持WORD、PowerPoint、PDF等各种格式导出； 支持点线图、柱状图、饼图等图文并茂式报表展现； 同时需要支持自定义报表，可以根据客户需求定制更多有实际意义的报表； |
| 引导盘 | 支持dashboard功能，能够非常直观的展示各数据库的最新告警情况、审计记录数、源IP地址、操作类型等情况； Dashboard图形支持饼图、柱状图、环形图等方式，并支持自定义； 支持自动刷新功能； |
| ★递归查询与回显 | 根据事件发生的时间、用户、访问方式（客户端、TELNET、FTP）、用户IP、服务器等组合查询，并对过程进行回放和追溯。 |
| 日志数据管理 | 支持数据基于时间、文件大小等参数的自动备份； 支持将备份数据通过FTP等方式自动外送到其他备份设备； 数据安全性很高，要打开审计文件，原则上必须将原文件导入生成该文件的设备中，而且审计的内容不允许随便删除、修改； 当磁盘空间达到一定的阀值，支持自动清理最早的数据释放空间； |
| ★设备自检功能 | 系统内置故障排错系统，帮助管理人员快速排查故障； 可以支持对服务异常、许可证异常、流量异常等大部分常见故障的检测，并可提供快速的解决办法； |
| 权限合规化 | 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。 |
| 品牌要求 | 产品需获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证以及公安部信息安全产品检测中心出具产品检验报告。所提供的产品检验报告须符合《信息安全技术数据库安全审计产品检验规范》，并提供完整的检测报告复印件。 通过国家保密局检测并获得国家保密局涉密产品检测证书 ； 产品通过中国国家信息安全测评认证中心强制认证检测并获取相应3C证书，提供证书复印件； 产品具有自主知识产权，需提供相应证书复印件（软件著作权、软件产品登记）； 企业通过ISO9001:2008质量管理体系认证 |
| ★售后服务要求 | 提供安装调试后1天本地操作培训； 提供24小时支持热线； 本地应急响应时间<=4小时。 |

## 准入认证系统

| 规格 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 硬件要求 | 1U机架结构；标准配置6个千兆电口，每秒事务数：≥5000（次/秒），最大吞吐量：≥2Gbps，最大并发连接数：4000（条）；支持最大终端用户认证数量2000点 单电源 |
|  | 系统架构 | 标准采用B/S架构，便利易操作管理设计； 支持VPN/拨号接入、分支机构联动管理； 服务器系统采用linux操作系统（现场登录服务器后台验证） 提供断电保护机制，如心跳、Bypass等，确保异常时网络不受影响； |
|  | 系统性能 | 客户端插件支持X32\X64平台的 Win2003/XP/Vista/WIN7/WIN8操作系统； 客户端插件支持X32\X64平台的Linux操作系统，包括但不限于Centos、Ubuntu、Fedora、NeoKylin； 支持android、ios |
|  | 部署要求 | 支持旁路、网桥、网关3种部署方式； 支持逻辑旁路及串接方式部署； 设备部署过程中不改变原有网络结构及网络、安全等设备的配置且无客户端； 支持多级级联管理，独立级联数据汇总服务器，统一管理平台； 支持HUB及无线AP环境部署条件，兼容现有网络设备，支持傻瓜式交换机和路由器； 支持多网络出口环境，网内可同时部署多台准入服务器，统一平台管理，自定义管辖IP范围； 支持双机热备，主机故障时备机自动切换，确保服务器的高可用性。 |
|  | 平台要求 | 产品控制平台管理账户支持三权分立，具有系统管理员、系统审计员、系统操作员管理帐号； 系统支持能够根据管理需要自定义添加帐号。 系统新建帐号支持只读设置功能，只读帐号仅能查看系统功能，无法更改策略及相关配置； 针对产品的登陆信息可根据用户实际情况自定义修改，如：系统名称、登陆图片背景。 支持插件后台自动升级功能； 支持数据库后台每天自动备份功能，可选择每天、每周的固定时间以及备份的时间点设置功能； 系统必须支持外挂外部存储功能，可将系统中所产生的部分数据存储到外部存储区域； 功能列表中的基本功能在一个平台上实现，没有第二平台。 插件保护功能，终端管理插件无法被恶意结束、删除、卸载等行为结束； 支持管理插件卸载的热键呼出及卸载密码设置功能。 |
| 准入要求 | 准入技术 | 准入技术支持802.1x、PBR、WebPortal、DHCP、SNMP、端口镜像、透明网桥等方式（提供功能截图，加盖公章）； 准入技术支持IPV6网络；（提供功能截图，加盖公章） 针对复杂的网络接入环境，准入技术支持单独和或组合使用的方式同时使用； 可对网络划分不同的网络访问范围，至少能够划分合法用户访问范围、安全隔离用户访问范围、来宾用户访问范围，各范围可以根据实际需要进行删减就修改； 支持准入阻断页面并能够在页面中详细描述被准入的原因。 |
|  | 准入实施要求 | 支持准入范围的自定义设置功能，可以根据需要设置准入生效范围，范围内的用户入网时能够在阻断的同时进行入网流程引导，引导用户主动完成入网操作； 支持阻断跨NAT路由器下未安装插件的计算机，放行合法的计算机； 能够与终端的安全测评结果联动，根据测评结果进行终端的阻断与放行处理； 能够自定义终端的网络访问范围，可支持对特殊单个或多个服务器进行允许或拒绝访问的单独设置； 支持DHCP服务设置功能，为网内的用户进行IP地址的分配操作； 支持DHCP与其他准入功能的联动应用，对不同人员分配的不同IP地址进行不同网络权限的划分。 |
|  | 例外设置 | 支持针对特殊终端的白名单放行处理，无须安装插件测评即可入网；放行依据包括IP地址、MAC地址、IP地址段；（本功能不限制终端授权数） 开放接口，允许第三方软件对白名单进行增删改操作；★ 支持针对特殊终端的黑名单阻断处理，不允许其接入网络； 能够实现特定服务器地址的放行功能，访问此服务器时不做准入阻断处理； 支持端口防火墙功能，能够自定义设置自动放行和拒绝放行的端口，支持端口段设置； |
| 违规外联管理 | 事前预防管理 | 禁止使用无线网卡； 3G无线上网卡使用管理，支持3G上网卡接入报警、禁用3G上网卡的管理功能； 禁止手机代理上网； 禁止使用无线热点； 禁止使用其它网卡（支持对虚拟网卡的单独设置）； 禁止修改IP地址； IP/MAC绑定，可设置允许修改DNS； 禁止使用调制解调器； |
|  | 事中阻断报警处理 | 能够及时发现终端发生违规外联或具备外联的能力； 违规外联后能够对违规终端进行报警提示操作，支持自定义终端报警内容； 触发报警后，支持对终端进行放置隔离区、锁定屏幕、关闭计算机等应急处理措施； 触发报警后，支持向管理员发送报警短信、报警邮件以及控制台弹窗报警功能。 触发报警关闭计算机时，支持进行关机前的缓冲时间设置。 支持内网网段自定义功能，可自由调整内网IP范围； |
|  | 事后报表统计管理 | 支持对违规外联行为的事后数据统计汇总行为，汇总分析结果支持通过饼图、趋势图的形式进行展示； 支持对报警信息的导出、打印功能。 |
| 安全测评 | 安全测评 | 支持安全测评项目的在线一键检测及一键全部修复功能； 支持设置检测项目的关键项设置，关键项目必须检查通过的才能够接入网络； 支持自动检测、循环评测、一键修复及后台自动修复功能。 |
| 报警管理 | 报警策略 | 能够对违规终端进行报警提示操作，支持自定义终端报警内容； 触发报警后，支持对终端进行放置隔离区、锁定屏幕、关闭计算机等应急处理措施，以上措施可以单独或同时使用； 触发报警后，支持向管理员发送报警短信、报警邮件以及控制台弹窗报警功能； 触发报警关闭计算机时，支持进行关机前的缓冲时间设置。 |
| 网络通信权限管理 | 离线通信策略 | 支持用户在线与离线不同的管理策略 支持离线策略设置，支持设置离线后不允许访问任何网络功能； 支持离线后网络访问权限不再限制功能； |
| USB管理 | USB使用报警 | 支持对USB存储介质进行使用报警功能，当终端使用USB 存储介质时触发报警操作； 报警后可对终端进行断网、锁屏、关机等处理措施； 触发报警后可向终端用户自定义弹窗报警，可向管理员发送报警消息、报警短信、报警邮件进行提醒； |
|  | USB 使用申请 | 终端使用USB时可以主动发起申请操作，申请通过前不允许使用USB存储介质； 管理员可以对USB使用申请进行批准或拒绝操作； 可设置受信任的USB存储介质。★ |
| 补丁管理 | 补丁管理 | 支持对终端的补丁漏洞自动检测功能，能够汇单独或全网终端的补丁漏洞信息； 支持对补丁进行自动安装设置，当检测到终端有未安装补丁时自动进行分发下载及静默安装； 支持补丁下载时的P2P分发功能； 支持对补丁未安装的报警功能； |
| 网管维护 | 资产维护 | 支持对终端软硬件资产进行全面的管理，包括软硬件资产信息收集、变化报警、报表汇总展现功能 报表汇总展现功能包括对资产分布、变化趋势的报表展现； 可以实现对入网终端的硬件资产分布情况进行分析，包括硬盘大小、型号，内存大小、型号，CPU大小、型号等信息的按日期分析功能，并支持按部门分别统计以上终端的分析内容； 支持以上数据按照分布图、趋势图、详细信息的展示方式，并支持导出、打印等功能。 |
|  | 文件分发 | 实现从服务器端向客户端分发文件功能，分发的文件类型应包含文件夹，压缩包，可执行程序，办公软件，多媒体文件等，支持单点、多点、分组、全终端推送； 实现软件包下发后，支持通过分发参数的设置实现后台静默安装。★ |
| 可扩展性功能 | 扩展功能 | 可在办公桌面和原始桌面分别实现USB管理、USB操作审计、文件操作审计、网络访问审计、屏幕录像审计，支持提交至现有系统的独立审计服务器中。办公桌面需要支持终端离线登录认证。管理员可限制不同桌面中使用的应用程序，支持用户自定添加办公桌面中的应用，同时办公桌面文件未经审批禁止导出。可限制不同桌面下的网络访问权限等。 在同一平台扩展性功能支持网络运维管理，对主机、虚拟化设备、硬件、网络设备、视讯设备、无线设备、安全设备、存储设备等多种类别设备的监控管理。 可扩展支持SSH，TELNET，SNMPv1，SNMPv2c，SNMPv3，Agent，WMI等资源的多种发现方式，生成拓扑展示界面，并且支持显示二层网络拓扑和三层网络拓扑，能够准确定位网络问题，并支持创建自定义拓扑，可对拓扑进行导出、复制、重命名等操作。而且支持首页可自定义显示全网系统包括网络、主机、硬件、虚拟化、无线设备、安全设备、存储设备运行总览； 支持对Oracle、Oracle RAC、MySQL、SQL Server、MongoDB、PostgreSQL等数据库的监控；支持通过SMI-S或snmp协议实现对HP、Hitachi、IBM、SUN、EMC、DDN、昆腾等厂商主流型号存储设备的监控，监控的内容包括风扇、电源、磁盘、控制器等硬件资源工作状态和阵列IO性能；支持服务器硬件监控：支持各品牌小型机、刀片服务器、X86服务器电源、硬盘、风扇、主板、CPU、内存等硬件运行状态的监控。 |

核心存储

1、HIS双活存储

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ★总体要求 | 国际知名品牌，非OEM或贴牌产品 |
| 存储控制器配置 | 采用冗余控制器体系结构，active-active双活工作模式； 内部总线为PCIE3.0，CPU控制器采用高可靠性的微码式专用存储系统（非Windows/Linux） 配置双活存储系统内存缓存≥128GB（非flash），要求配置控制器内置闪存硬盘，对缓存数据进行断电保护。配置≥16个16Gb/s主机FC光纤通道端口，要求未来可升级为32Gb/s；I/O模块支持热插拔，确保业务不停可扩展I/O模块。采用Intel CPU处理器，投标时提供具体型号配置。 |
| IOPS性能 | 存储IOPS性能≥60万（0%缓存命中，OLTP数据库场景下，8KB数据块随机访问，100%读操作）（投标时提供设备原厂商官网链接地址及截屏）。 |
| 带宽 | 存储整体带宽不低于12GB/s，投标时提供原厂商官网链接地址及截屏。 |
| 硬盘配置 | 配置≥30TB闪存硬盘容量，且单盘容量不高于3.8TB。提供全容量的动态精简配置功能。配置数据重删压缩功能，实际存储数据量≥50TB。 |
| ★存储双活 | 配置存储控制器微码内置双活软件（非外挂网关软件）或与存储同品牌双活硬件网关，搭建同城双机房的存储双活方案（机房间光路2KM），同时双读双写同一对双活卷，负载均衡，单台存储故障后无感知无缝切换，系统不宕机、业务不延迟、不中断、不受任何影响； 配置存储双活软件或双活硬件网关50TB的原厂正版软件授权许可，交货时可通过原厂软件授权网站或原厂服务热线查询正版授权序列号（投标时提供查询方法说明）；使用同品牌双活硬件网关时，要求配置两个硬件网关节点分布在两个机房，每节点提供≥16个16Gb/s前端FC光纤通道端口。 双活实施由原厂工程师完成，实施时需提供原厂工程师最近三个月社保清单。 中标后进行如下双活场景测试。测试功能与投标时应答不符，由中标方承担责任。： 双活负载均衡能力：100%读场景，要求所有双活数据卷链路负载均衡。 双活故障应对能力：存储断电、插拔光纤线、网线等模拟各种潜在故障可能的双活演练，要求任何一台存储故障不能导致业务中断。 |
| 双活与VMware | 能够实现两个机房的主机对同一对镜像卷的本地读。结合VMware VMSC技术，在双活虚机集群实现：机房A的虚机群用于生产，并且仅读机房A的存储；机房B的虚机群用于生产，并且仅读机房B的存储。双机房的数据卷实时同步。投标时提供VMware官网针对投标双活软件的兼容链接与截图 |
| ★异构存储池 | 配置异构存储虚拟化软件功能，配置100TB容量许可。要求将已有的SAN存储进行虚拟化后统一管理，未来可以扩展支持兼容EMC、HDS、IBM、 HP等主流存储设备。 |
| ★灾备数据库 | 要求将生产数据库通过存储底层直接复制或克隆到原有3PAR存储中，搭建灾备数据库存储平台。在新购存储异常故障时，可以通过WEB界面一键操作，在30秒内将生产业务切换到利旧存储中运行，用于支撑业务系统的快速恢复，该功能中标后进行优先测试，过程需要用到的任何第三方设备由中标方提供，测试功能和性能与投标不符，，由中标方承担后果。 |
| 快照卷管理 | 配置快照功能，图形化操作界面，管理存储克隆卷、快照卷。要求可以在Web界面直接给创建/删除存储快照（无需手工mount快照卷），要求不需要借助脚本，直接在web界面进行快照时间点恢复，要求基于快照卷而非生产卷进行数据库在线server-free备份，要求恢复操作基于快照卷、非生产卷。实现数据库秒级备份窗口与秒级备份恢复。 |
| 应用感知功能 | 能够自动感知应用类型和应用在存储上的数据卷，确保数据库的快照/克隆备份卷的数据库一致性，确保快照备份数据库可以被正常拉起。 |
| 扩展功能 | 配置数据压缩功能，配置重复数据删除功能，配置固态硬盘缓存加速功能或配置分级存储，以上功能必须包含永久不限容量许可 |
| 存储可用性 | 提供≥99.99999%的数据可用性证明，投标时提供设备原厂商数据可用性官网截图和官网链接地址 |
| 主机链路管理 | 配置链路自动故障切换和动态负载均衡软件30套，不限操作系统平台，不限CPU个数。 |
| 预警机制 | 所提供产品须具备高级预警机制，配置Call Home功能软件，在系统发生故障能将系统存在的问题自动反馈到设备厂商技术响应中心，提供call home实现详细机制说明。 |
| 监控管理功能 | 统一管理监控，能够管理存储、服务器、虚拟机、光纤交换机、应用等。实现IT资源云化，统一管理和分配，实现端到端分析监控 兼容业界主流虚拟机VMware、Hyper-v等， 兼容业界主流服务器windows、linux等， 兼容业界主流光纤交换机博科、思科， 兼容业界主流存储EMC、IBM、HDS、HP、Netapp、PureStorage等 投标提供管理平台技术文档及功能材料 |
| 存储监控指标 | 能够实时监控EMC、IBM、HDS、HP、Netapp、PureStorage等存储关键性能，比如端口、缓存、处理器、RAID组、LUN等，可以监控以下存储性能参数。 监控存储整体空间消耗； 监控存储整体物理状态； 前端端口及处理器性能利用率 后端端口及处理器性能利用率 缓存写等待 LUN读命中, 读、写响应时间 RAID组性能利用率 |
| 预测分析、异常检测、故障定位、机器学习 | 预测分析：依据资源关联关系，自动规划未来资源分配，实现资源合理配置 异常检测：识别从虚拟机、服务器到存储设备的异常状况，识别故障根本原因给出修复建议，确保达成要求的服务等级 提供当前数据中心端到端拓扑视图，提供性能问题的根因分析，快速定位性能瓶颈。提供分析诊断以快速识别、隔离和确定问题的根本原因。可以生成恢复计划，为解决性能问题提供指导。 机器学习：内置机器学习辅助分析，发现新现象、趋势、异常，管理平台自动给出调整建议 以上功能投标提供技术文档及功能证明材料 |
| 监控指标阀值设定 | 对整个系统分别建立性能阀值，超过阀值可以自动报警 VM：vCPU Ready、vCPU usage、Memory Usage %、Active memory 、Memory Swap in/out rate、Memory Swap in/out rate ESX：pCPU usage、Host CPU Ready1、Device Latency (R/W) 、Memory Swap in/out rate、Device Latency (R/W) Storage：、Port usage、MPB utilization1、Write Pending % 、Side file %、Pool Utilization、Parity Group Utilization % Parity Group Read Hit %投标时提供技术文档和功能界面 |
| 应用性能监控和管理 | 监控应用系统主机的性能，要求监控服务器主机I/O大小和读写比、延迟、队列深度等；如无法满足预先设置的服务等级要求（比如应用响应时延），自动发出告警。 针对应用系统历史任意时间点或时间段的数据进行回顾，对应用系统不同时间段数据进行分析比对，监控内容与实时监控内容相同。投标时提供技术文档和功能界面展示 |
| 架构冗余性 | 硬件冗余：电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换。 |

## HIS双活存储与PACS影像系统一级存储

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| PACS一级存储访问节点 |
| ★品牌 | 国际知名主流品牌产品，非OEM，具有自主知识产权，与PACS影像系统二级存储同一品牌。 |
| 数据接入 | 为PACS系统提供统一的数据接入及文件数据服务，能够提供丰富的接口协议，能够统一管理各种类型存储模块。配置NFS/CIFS/FTP/NDMP等协议接口，为数据内容平台提供访问接口。 |
| 文件存储能力 | 最大支持文件系统数量≥128个；单个文件系统大小≥256TB；每个目录支持文件数量≥1600万；最大支持文件存储容量≥8PB; |
| ★访问节点配置 | 要求配置专业NAS访问节点，支持连接多套存储节点。采用双通道体系结构，以及可编程逻辑电路芯片（FPGA），来进行网络协议和存储协议的处理，保证一级影像存储多任务并行处理和高性能的要求。要求专用NAS操作系统，不接受windows操作系统； 配置≥4个10Ge端口；配置≥46GB一级内存缓存（非flash）；配置≥4个光纤接口。 |
| 自动复制功能 | 配置自动复制功能，能够将影像文件从PACS影像系统一级存储复制到PACS影像系统二级存储。 |
| ★自动恢复功能 | 配置故障恢复功能，PACS影像系统一级存储故障时，通过更换一级存储的方式，可以从PACS影像系统二级存储中，恢复一级存储中原有的影像文件。 |
| 自动归档功能 | 配置文件自动归档功能，能够灵活的定义数据移动策略，当满足移动策略，文件数据自动从一级存储归档到二级存储中，并在一级存储中保留搬迁文件的访问指针，搬迁和数据访问过程对应用透明，无需改变现有应用架构，无需对现有应用进行二次开发。 |
| 第三方数据迁移 | 支持将第三方文件系统中的数据在线迁移至本次新购存储。 |
| PACS一级闪存存储节点/HIS双活存储 |
| 品牌 | 非OEM，具有自主知识产权，与PACS影像系统二级存储同一品牌。 |
| ★控制器配置 | 采用双控制器体系结构，无单点故障设计，控制器内部总线PCIE3.0。配置内存缓存≥128GB（非flash），要求配置控制器内置闪存硬盘，对缓存数据进行断电保护。配置≥8个16Gb/s主机FC光纤通道端口，要求未来可升级为32Gb/s；I/O模块支持热插拔，确保业务不停可扩展I/O模块；采用Intel CPU处理器，投标时提供具体型号配置。 |
| ★硬盘配置 | HIS双活存储区：配置≥30TB闪存硬盘容量，且单盘容量不高于3.8TB。 PACS影像文件一级存储区：配置≥22.8TB闪存硬盘容量，且单盘容量不高于3.8TB。 提供全容量的动态精简配置功能。 |
| IOPS性能 | 存储IOPS性能≥60万（0%缓存命中，OLTP数据库场景下，8KB数据块随机访问，100%读操作）（投标时提供设备原厂商官网链接地址及截屏）。 |
| 带宽 | 存储整体带宽不低于12GB/s，投标时提供原厂商官网链接地址及截屏 |
| ★存储双活 | 配置存储控制器微码内置双活软件（非外挂网关软件）或双活硬件网关，搭建同城双机房的存储双活方案（机房间光路2KM），同时双读双写同一对双活卷，负载均衡，单台存储故障后无感知无缝切换，系统不宕机、业务不延迟、不中断、不受任何影响； 配置存储双活软件或双活硬件网关50TB的原厂正版软件授权许可，交货时可通过原厂软件授权网站或原厂服务热线查询正版授权序列号（投标时提供查询方法说明）；使用同品牌双活硬件网关时，要求配置两个硬件网关节点分布在两个机房，每节点提供≥16个16Gb/s前端FC光纤通道端口。 双活实施由原厂工程师完成，实施时需提供原厂工程师最近三个月社保清单。 中标后进行如下双活场景测试。测试功能与投标时应答不符，由中标方承担责任。： 双活负载均衡能力：100%读场景，要求所有双活数据卷链路负载均衡。 双活故障应对能力：存储断电、插拔光纤线、网线等模拟各种潜在故障可能的双活演练，要求任何一台存储故障不能导致业务中断。 |
| 双活与VMware | 能够实现两个机房的主机对同一对镜像卷的本地读。结合VMware VMSC技术，在双活虚机集群实现：机房A的虚机群用于生产，并且仅读机房A的存储；机房B的虚机群用于生产，并且仅读机房B的存储。双机房的数据卷实时同步。投标时提供VMware官网针对投标双活软件的兼容链接与截图 |
| ★异构存储池 | 配置异构存储虚拟化软件功能，不限容量许可。要求将已有的HP存储进行虚拟化后统一管理，未来可以扩展支持兼容EMC、HDS、IBM、 HP等主流存储设备。 |
| ★灾备数据库 | 要求将生产数据库通过存储底层直接复制或克隆到原有3PAR存储中，搭建灾备数据库存储平台。在新购存储异常故障时，可以通过WEB界面一键操作，在30秒内将生产业务切换到利旧存储中运行，用于支撑业务系统的快速恢复，该功能中标后进行优先测试，过程需要用到的任何第三方设备由中标方提供，测试功能和性能与投标不符，由中标方承担后果。 |
| 快照卷管理 | 配置快照功能，图形化操作界面，管理存储克隆卷、快照卷。要求可以在Web界面直接给创建/删除存储快照（无需手工mount快照卷），要求不需要借助脚本，直接在web界面进行快照时间点恢复，要求基于快照卷而非生产卷进行数据库在线server-free备份，要求恢复操作基于快照卷、非生产卷。实现数据库秒级备份窗口与秒级备份恢复。 |
| 应用感知功能 | 能够自动感知应用类型和应用在存储上的数据卷，确保数据库的快照/克隆备份卷的数据库一致性，确保快照备份数据库可以被正常拉起。 |
| 扩展功能 | 配置数据压缩功能，配置重复数据删除功能，配置固态硬盘缓存加速功能或配置分级存储，以上功能必须包含永久不限容量许可 |
| 存储可用性 | 提供≥99.99999%的数据可用性证明，投标时提供设备原厂商数据可用性官网截图和官网链接地址 |
| 主机链路管理 | 配置链路自动故障切换和动态负载均衡软件30套，不限操作系统平台，不限CPU个数。 |
| 预警机制 | 所提供产品须具备高级预警机制，配置Call Home功能软件，在系统发生故障能将系统存在的问题自动反馈到设备厂商技术响应中心，提供call home实现详细机制说明。 |
| 监控管理功能 | 统一管理监控，能够管理存储、服务器、虚拟机、光纤交换机、应用等。实现IT资源云化，统一管理和分配，实现端到端分析监控 兼容业界主流虚拟机VMware、Hyper-v等， 兼容业界主流服务器windows、linux等， 兼容业界主流光纤交换机博科、思科， 兼容业界主流存储EMC、IBM、HDS、HP、Netapp、PureStorage等 投标提供管理平台技术文档及功能证明材料 |
| 存储监控指标 | 能够实时监控EMC、IBM、HDS、HP、Netapp、PureStorage等存储关键性能，比如端口、缓存、处理器、RAID组、LUN等，可以监控以下存储性能参数。 监控存储整体空间消耗； 监控存储整体物理状态； 前端端口及处理器性能利用率； 后端端口及处理器性能利用率； 缓存写等待； LUN读命中, 读、写响应时间； RAID组性能利用率； |
| 预测分析、异常检测、故障定位、机器学习 | 预测分析：依据资源关联关系，自动规划未来资源分配，实现资源合理配置 异常检测：识别从虚拟机、服务器到存储设备的异常状况，识别故障根本原因给出修复建议，确保达成要求的服务等级 提供当前数据中心端到端拓扑视图，提供性能问题的根因分析，快速定位性能瓶颈。提供分析诊断以快速识别、隔离和确定问题的根本原因。可以生成恢复计划，为解决性能问题提供指导。 机器学习：内置机器学习辅助分析，发现新现象、趋势、异常，管理平台自动给出调整建议 以上功能投标提供技术文档及功能材料 |
| 监控指标阀值设定 | 对整个系统分别建立性能阀值，超过阀值可以自动报警 VM：vCPU Ready、vCPU usage、Memory Usage %、Active memory 、Memory Swap in/out rate、Memory Swap in/out rate ESX：pCPU usage、Host CPU Ready1、Device Latency (R/W) 、Memory Swap in/out rate、Device Latency (R/W) Storage：、Port usage、MPB utilization1、Write Pending % 、Side file %、Pool Utilization、Parity Group Utilization % Parity Group Read Hit %投标时提供技术文档和功能界面 |
| 应用性能监控和管理 | 监控应用系统主机的性能，要求监控服务器主机I/O大小和读写比、延迟、队列深度等；如无法满足预先设置的服务等级要求（比如应用响应时延），自动发出告警。 针对应用系统历史任意时间点或时间段的数据进行回顾，对应用系统不同时间段数据进行分析比对，监控内容与实时监控内容相同。投标时提供技术文档和功能界面展示 |
| 架构冗余性 | 硬件冗余：电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换。 |

## PACS影像系统二级存储

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| PACS二级云存储平台访问节点 |
| ★品牌 | 非OEM，具有自主知识产权,与PACS影像系统一级存储同一品牌。 |
| ★PACS软件兼容 | 医院PACS软件将通过REST、S3等HTTP/HTTPS接口访问方式，直接访问二级云存储，并将影像文件以http链接的方式，直接提供给终端云影像客户端访问，实现医院云影像的互联网访问。 |
| ★复制与恢复功能 | 自动接收一级存储复制或迁移的数据，并且在一级存储宕机时，二级存储可以将一级存储丢失的元数据和影像文件恢复到新的一级存储中。 |
| ★访问节点配置 | 支持虚拟机和物理设备两种部署方式，本次配置为硬件处理节点方式，共配置≥4个冗余节点，可扩展≥80个。 每节点配置要求如下： ≥12个CPU内核，主频≥2.4GHz，≥64GB内存缓存，≥2块800GB SSD硬盘,≥6块4TB SATA硬盘，≥2个万兆网口 |
| 整体架构 | 分布式架构，访问节点与存储节点分离，访问节点可横向扩展至60个。 |
| 文件支持数量 | 单个节点支持≥12亿个文件，多节点集群支持≥960亿个文件。 |
| 数据分层 | 配置数据分层功能，且可将数据压缩后分层到外部NFS或Cloud云存储(如AWS S3, Google, Azure、阿里云)空间，实现混合云架构。 |
| 数据完整性 | 所有数据进行哈希算法并打上唯一的标识，以实现数据的完整性校验，防止数据被篡改。 |
| ★数据存放 | 配置重复数据删除和数据压缩功能。 |
| 数据保护 | 配置多副本功能，至少支持3份数据存放。可以根据文件内容的唯一标识检测数据的真实性和完整性，并自动修复损坏的数据。 支持Active-Active的两站点存储双活功能，投标时提供原厂家文档说明截图。 |
| ★数据免备份 | 配置版本管理功能，自动保留历史版本的文件，可以根据用户的要求，恢复误删除或修改的文件。 |
| 设备更新及 数据迁移 | 当本次采购存储设备老旧需要淘汰时，能够实现将存储中的数据自动迁移到新采购的存储设备中，迁移过程自动化并对应用透明，且对迁移前后的数据自动进行Hash比对，保证数据迁移的一致性。投标时提供原厂家文档说明截图。 |
| PACS二级云存储平台存储节点 |
| ★存储节点架构 | 分布式架构，访问节点与存储节点分离，存储节点可横向扩展至80个。 采用高密度专用对象存储节点。提供S3的云存储接口。 |
| ★存储节点配置 | 配置双控制器，每控制器配置： ≥8个CPU内核，≥64GB缓存，≥4个万兆网口。 |
| 存储节点容量扩展 | 存储节点扩容或增加存储节点时，无需进行复杂的RAID配置和磁盘映射。 |
| ★存储节点高可用性 | 提供大容量和高密度的空间，提供专用的对象存储数据保护技术，支持任意6个磁盘同时故障时不丢数据, 提高数据高可用性。利用所有磁盘的可用空间作为热备，无需单独热备盘，实现更快速的数据重建。 |
| 存储节点类型支持 | 支持内置磁盘、SAN存储、专有对象存储或公有云存储(如AWS S3, Azure, Google)等方式 |
| ★配置容量 | 本次配置存储节点硬盘容量≥300TB，单盘容量不高于10TB。 配置≥6块400GB SSD硬盘，支持海量文件元数据管理及高并发访问。 |

## SAN交换机

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 端口配置 | 24端口16Gbps光纤交换机，当前激活24端口，配置24个16Gb/s 短波SFP模块+1个10KM长波模块 |
| 软件配置 | 配置Web Tools、Zoning等软件许可 |
| 光纤跳线 | 配置与激活端口相同数量的光纤跳线(16Gb传输速度，PC服务器、小型机通用) |
| 售后服务 | 提供设备生产商原厂安装服务，提供备件库和本地售后支持人员。 |

机房建设

总体要求

整个机房建设须按各系统要求综合考虑，应满足或优于各系统的招标要求。整个机房装修从色调、设备布局合理性、管理的方便性等方面进行人性化的设计，同时必须满足在机房的工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度的要求。

一. 机房工程设计施工的安全技术、劳动保护、防火要求应按国家有关部门颁布的现行规定执行。

二. 设计施工单位必须按要求施工。为保证设计和施工程序的严密性，如有设计变更，应按有关程序办理签证并保存相应的文档资料。

三. 设计施工单位必须认真做好施工组织设计和准备工作。

四. 设计施工单位须依照国内及国际最新颁布的标准、规范进行各系统的施工、安装。

五. 业主方保留在合同签订时适当调整本工程技术要求的权利。

六. 本技术要求为计算机主机房系统工程提供了主要技术要求，但不应作为完整完善的详细要求。

本次机房建设工程含如下10个分系统：

1、机房装修装饰系统；

2、机房供配电系统；

3、机房综合布线系统；

4、机房防雷接地系统；

5、机房门禁系统；

6、机房精密空调系统；

7、机房环境监控系统；

8、机房气体消防系统；

9、机房UPS不间断供电系统；

10、机房机柜及PDU系统。

（一）机房装饰装修系统

1. 机房的室内装修工程主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。

2. 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面与楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。

3. 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程（如地板下、吊顶上、假墙、夹层内）在封口前必须先进行除尘，清洁处理、并由有关人员验收，暗处表层应能保持长期不起尘、起皮和龟裂。

4. 机房所有管线穿墙处的裁口必须作防尘处理，对缝隙必须用密封材料填堵。

5. 在裱糊、粘接贴面及进行其他涂复施工时，其环境条件应符合材料说明书的规定。

6. 装修材料应尽量选择无毒、无刺激性的材料，尽量选择难燃、阻燃材料，否则应涂防火涂料。

1)吊顶工程

吊顶内楼板及柱面喷涂立邦防尘、防静电乳胶漆两遍，吊顶板采用600*600*0.8 mm规格的乳白色铝合金方形吊顶板。

推荐品牌：穹明、欧陆、德汇佳

2）地面工程

地板底下要防尘、保温，防静电地板采用600*600*35mm的全钢防静电地板 推荐品牌：华力、林德纳、美露。

3）隔断、墙面、柱面

墙面采用机房专用防火金属面夹芯板，表面为0.6MM上海宝钢镀锌钢板，内衬12MM品牌石膏板，整体厚度为13MM。防火性能按照GB8624-2006判定达到A（不燃性）级。

金属复合墙板通过《国家防火建筑材料质量监督检验中心》GB8624-2012的防火A级检验；检验类别为型式检验（安全性能）；

金属复合墙板通过GB18584-2001甲醛释放量检验，甲醛释放量低于0.5mg/L；

推荐品牌：穹明、欧陆、德汇佳

4）门、窗

储物机的门要从色调上与前面统一，钢制门采用甲级，隔音好。

5）机房照明要求

机房照明系统分为普通照明和应急照明，引自机房市电配电总柜。光源照具选择600*600（3*36W）三管机房专用无眩光吊饰式电子式格栅灯；在主机房区域设置应急照明，为自带应急电源，应急时间不小于90分钟；机房出入口处设置安全指示灯。

（二）机房供配电系统

市电配电、UPS配电统一在一个配电柜中配置；

市电电缆、UPS电缆等

灯具、插座、桥架等

推荐品牌：（天诚、春天、中策）。

（三）机房综合布线系统

机房总共设计10个服务器机柜，每个服务器机柜配置24根六类网线和12芯室内单模光纤。

每个机柜配置两个PDU，每个PDU敷设一根YJV3*6线缆，配置32A工业连接器，每个机柜单独配置一个空气开关。

推荐品牌（网线）：（泛达、西蒙、耐克森）

推荐品牌（光纤）：（泛达、西蒙、耐克森）

（四）机房防雷接地系统

接地系统良好与否是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一，因此接地系统须满足《建筑防雷设计规范》、《电子计算机机房设计规范》（GB50174—93）国家GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》的要求，电子计算机机房应采用四种接地方式，本次机房的设计要求为：

A、交流工作接地，接地电阻不应大于4Ω；

B、安全工作接地，接地电阻不应大于4Ω；

C、直流工作接地，接地电阻不应大于4Ω；

D、防雷接地，防雷电感应的接装置应和电气设备接地装置共用，其工频接地电阻不应大于10Ω；

推荐品牌：（OBO、TOP、康普莱）

（五）机房门禁系统

机房主要出入口设置人脸识别门禁，做好人员权限管理。推荐品牌：（海康、大华、阿里桑）

（六）机房精密空调系统

机房区域采用两台机房专用精密空调一主一备进行空气调节:

1、提供精密空调制造厂商生产许可证、CRAA认证证书、CQC节能认证证书及整机ROHS环保报告复印件；

2、提供原厂经国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的焓差实验室证书，证书制冷量范围需涵盖4~270kw；

3、风冷模块化空调，可拆分的模块化结构设计，方便进场搬运，并可现场组装，制冷量（KW）≥25.6，显冷量(KW) ≥23.9，压缩机类型：涡旋式；

4、控制器采用7寸彩色液晶触摸屏显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示。需具备同品牌控制系统主控软件著作权证书；

5、机组采用静电地板下送风，标配电子可调速且节能的EC风机，送风量(m3/h)≥6800，机组送风余压20～300 Pa现场可调节；

6、温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号；

7、精密空调报警记录储存量不少于500条；

8、加热量（KW）≥6，采用多级电加热；

9、显热比 ≥0.91、能效比 ≥3.1；

10、可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥5kg/h；加湿器具备自动定时排水控制功能；

11、空调采用低噪音设计的特性，提供节能静音型精密空调相关证书文件复印件；

12、因机房进场及摆放空间有限，空调机组需具有较小尺寸，整机长×宽×高（mm）≤925mm*990mm*1980mm；（尺寸不符合要求的，投标方需根据现场实际情况提供符合安装场地实际要求尺寸的空调）

13、室外机提供冷凝风扇无级变速控制器，由电脑控制器根据冷凝压力控制执行调速运行；

14、精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控；

主要参数要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★制冷量（KW） | ≥25.6 |
| 2 | 显冷量(KW) | ≥23.9 |
| 3 | 压缩机类型 | 涡旋式 |
| 4 | 风机数量 | 1 |
| 5 | ★送风量(m3/h) | ≥6800 |
| 6 | ★送风压力（Pa） | 20～300可调 |
| 7 | 温度范围和精度 | 17～32±1℃ |
| 8 | 湿度范围和精度 | 40～70％±5％ |
| 9 | 加热量（KW） | ≥6 |
| 10 | 加湿量（kg/h） | ≥5 |
| 11 | 加湿方式 | 电极式 |
| 12 | 室内机尺寸 长×宽×高（mm） | 因进场及摆放空间有限，空调机组单个模块尺寸宽×深×高（mm）≤875mm*990mm*1980mm；整机尺寸宽×深×高（mm）≤925mm*990mm*1980mm；（如不是建议尺寸，投标方需现场实地勘察以获取投标所需资料，如在后续项目实施过程中出现由于尺寸原因导致设备无法安装的，责任由投标方自行承担） |

推荐品牌：（施耐德、艾默生、依米康、海洛斯）

（七）机房环境监控系统

配电监测

UPS监测

空调监控

温湿度监控

漏水检测

中心管理设备

综合环境采集器

监控管理软件平台

GSM短信报警

Web接入端软件

推荐品牌：卓佑、昶庚、施耐德

主要出入口设置人脸识别门禁，在机房内部设置5个摄像机。配置一台8路的硬盘录像机，两块4T的硬盘，保证30天的存储时间。推荐品牌：海康、大华、阿里桑

（八）气体消防系统

1）气体部分

设置七氟丙烷无管网系统1套，本系统按全淹没灭火方式。七氟丙烷无管网系统储存容器的增压压力为2.5MPa

2）消防报警部分

在各区域内部设置烟感、温感探测器，新增烟感、温感探测器穿钢管在吊顶内敷设，明装钢管须涂防火漆。

机房消防报警部分设一个气体灭火控制系统，实现对机房设备的火灾报警、消防设备的联动控制和气体灭火。气体灭火控制盘要求与预制七氟丙烷灭火装置对应（即事故时能可靠启动电磁阀灭火）。消控中心能对气体灭火控制盘进行启动、停止控制，可实现自动、手动控制功能；发生火灾时，气体灭火控制盘能自动切除相关的非消防电源（如空调、新风机、普通照明、门禁等），关闭相应的风管防火阀。

保护区应为独立的封闭空间，且保护区的门为甲级防火门，应朝外开并能自动关闭。

防护区应设置泄压口，泄压口宜设在防护区室内净高2／3以上，且应高于保护对象，并宜设在外墙上。泄压口宜具有泄放多余压力后自动关闭以及防止火灾蔓延的性能。

进出机房的电缆等敷设完毕后其孔洞应可靠封堵以防影响气体灭火。

配合要求

提供其他证明产品实力的资料（书面文档加盖公章）：

由国家认可的质检机构出具的产品质量检测报告；

中国质量认证中心颁发的强制性产品认证证书（3C认证）；

其他证明产品实力的资料；

2、★投标人如若中标，项目施工完毕后需提交第三方具有消防检测资质的权威机构出具的消防检测报告。

推荐品牌：上海瑞泰、上海金盾、河北尼特、世纪凯旋

（九）机房UPS不间断电源系统

三进三出40KVA在线式UPS主机。输入电压范围：380/400/415Vac(线电压)，+20%～-35% -20%～-40%带载能力在100%至75%之间线性降额。输入频率范围：40Hz～70Hz。输入功率因数 >0.99。输入总谐波失真（THDi) <3%。额定输出电压：380/400/415VAC(线电压)。额定输出频率：50/60Hz。输出功率因数为1。输出总谐波失真（THDu）＜1.5%（线性负载）,（THDu）＜5%（非线性负载）。电池额定电压：±240VDC（电池节数32～44节可设置）。充电功率：最大20%*有功功率，可进行充电功率1～20%的设置。满足下述过载能力：＜105%负载,长期工作，＜110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出，>150%负载,200ms后转旁路输出。整机效率：正常模式95%，经济模式98%。

推荐品牌：依米康、爱特网能、施耐德、艾默生

（十）机房机柜及PDU系统

机房总规划10个服务器机柜，规格为600*1200*2000，42u额定静载为600Kg，最大静载可达800Kg，前门(六边形)网孔门，后门平板双开 (六边形)网孔门

推荐品牌（机柜）：兰贝、图腾、一舟

推荐品牌（PDU）：克莱沃、突破、APC

投标人应提供机房建设的整体方案和详细的各系统配置方案，设备材料规格和数量、系统功能描述，并保证符合或优于技术要求所提出的各项功能。同时，投标人有责任补充技术文件和设计图纸中未描述的，但为保障系统能正常高效运行所必需的详细要求。施工方要负责向业主提交完整、优质的所有系统。中标人只有在得到业主签发的书面工程竣工的各项目验收书并经过一个阶段的试运行后整个工程才算完成。

各系统配置清单如下：（本清单内容部分设备、材料未估算材料，非最终确定数量，投标方需依据项目时间情况提供项目所需零部件及辅助材料）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、机房装修装饰系统 |  |  |  |
| A | 天棚工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨 | m2 | 55 | U50 |
| 2 | 微孔方形铝合金天棚安装 | m2 | 55 | 600*600*0.8 |
| 3 | 压边条 | m | 35 | L型 |
| 4 | 顶面防尘防静电漆 | m2 | 95 | 环氧防静电涂料，二遍 |
| 5 | 原吊顶拆除 | 项 | 1 |  |
| B | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 抗静电地板安装 | m2 | 55 | 600*600*35mm标高35CM，集中载荷≥550KG |
| 2 | 通风地板 | 块 | 10 | 600*600*35mm标高35CM，集中载荷≥550KG |
| 3 | 地板出线口 | 个 | 10 | 强电出线口，防割线 |
| 4 | 台阶 | 项 | 1 | 地板制作 |
| 5 | 台阶压边条 | m | 12 | 不锈钢 |
| 6 | 地板收边压条 | m | 25 | 40*4角钢 |
| 7 | 地板下防尘防静电涂料 | m2 | 95 | 二遍 |
| 8 | 地面橡塑保温棉 | m2 | 55 | 厚度20mm B1级 |
| 9 | 原有底板拆除及垃圾清运 | m2 | 55 |  |
| C | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面彩钢板(含石膏板） | m2 | 100 | 机房专用防火金属面夹芯板，表面为0.6MM上海宝钢镀锌钢板，内衬12MM品牌石膏板，整体厚度为13MM。防火性能按照GB8624-2006判定达到A（不燃性）级。 |
| 2 | 墙面轻钢龙骨 | m2 | 100 | C75 |
| 3 | 橡塑保温棉 | m2 | 100 | 厚度20mm B1级 |
| 4 | 砌筑墙体 | m2 | 22 | 240mm轻质砖 |
| D | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 钢制防火双开门 | 樘 | 1 | 甲级防火，1500x2100mm |
| 2 | 闭门器 | 个 | 1 | 配套 |
| 3 | 防火门锁 | 把 | 1 | 配套 |
| 4 | 防火门顺位器 | 只 | 1 | 配套 |
| E | 其它工程 |  |  |  |
| 1 | 机柜设备散力架 | 项 | 10 | 50*5mm角钢 |
| 2 | 精密空调室内室外机底座 | 项 | 4 | 50*5mm角钢 |
| 3 | UPS主机及配电柜散力架 | 项 | 2 | 50*5mm角钢 |
| 4 | 电池柜散力架 | 项 | 2 | 50*5mm角钢 |
| 2、机房供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 强电下走线桥架 | 米 | 28 | 300*100mm镀锌桥架，厚1.2mm |
| 4 | 金属软管安装 | 米 | 200 | 25 |
| 5 | 照明及插座电线管穿线 | 卷 | 4 | BVR2.5mm2 |
| 6 | 维修插座电线管穿线 | 卷 | 4 | BVR2.5mm2 |
| 7 | 机柜配线 | 米 | 150 | YJV-3*6mm2 |
| 8 | 精密空调连接线 | 米 | 45 | YJV-4*25mm2+1*16mm2 |
| 9 | UPS连接线 | 米 | 45 | YJV-4*25mm2+1*16mm2 |
| 10 | 市电国标插座安装 | 套 | 2 | 10A 5孔 |
| 11 | 空调插座 | 套 | 2 | 16A 3孔 |
| 12 | 双位开关 | 套 | 1 |  |
| 14 | 市电、UPS输入配电柜总柜 | 台 | 1 | 含施耐德元器件，根据机柜的实际需求配置 |
| 15 | 反眩光格栅灯 | 套 | 8 | 600*600 3*18W（电子整流器） |
| 16 | 灯管 | 支 | 24 | 18W荧光灯 |
| 17 | 应急疏散指示灯(消-许可) | 套 | 1 |  |
| 3、机房综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 网格式上走线桥架 | 米 | 28 | 200*105mm |
| 2 | 六类四对双绞线缆 | 箱 | 8 | 六类双绞线缆 |
| 3 | 24口六类配线架 | 只 | 18 | 24口六类配线架含模块 |
| 4 | 理线架 | 只 | 18 | 1U，用于机柜理线 |
| 6 | 六类跳线 | 条 | 200 | 2米成品六类跳线，暂定 |
| 7 | 12芯室内单模光纤 | 米 | 150 | 12芯光纤 |
| 8 | 24位光纤配线架 | 个 | 18 | 24口 |
| 9 | LC耦合器 | 个 | 216 | LC-LC |
| 10 | 2M单模LC-LC跳线 | 对 | 20 | LC-LC，每个机柜配暂定2对 |
| 11 | 单模尾纤 | 根 | 216 | 配套 |
| 12 | 光纤熔接 | 点 | 216 |  |
| 4、机房防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 防雷器（二级） | 套 | 1 | 二级防雷 |
| 2 | 等电位均压环 | m | 30 | 40*3铜排 |
| 3 | 直流静电释放系统 | m2 | 28 | BVR50MM2\16MM2\6MM2 |
| 4 | 接地辅材 | 项 | 1 | 绝缘子、膨胀螺丝等 |
| 5、机房门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 软件 | 套 | 1 | Win2000/NT/XP |
| 2 | 人脸识别设备 | 台 | 2 | 面部容量：400张；卡容量：10000张；支持外接U盘、外接定时响铃,夏令时,记录查询 标配简单门禁功能 |
| 3 | 门禁电源 | 台 | 2 | 尺寸：372*294*91 MM;直流输出：直流输出1 30W(3A)给控制器供电，直流输出2 60W（5A）给锁供电;电压调节：DC9V-16V 可调，出厂默认12V;蓄电池输入：两路12V 7AH ，一路给控制器和密码键盘停电续航，一路给门禁锁停电续航;优点：采用双路直流输出设计，为前端设备提供了充沛的动力保证了整个系统的稳定性，采用了双路互锁保护，防止主控电源异常后，电锁电源持续工作而引起的打不开门. |
| 4 | 双门磁力锁 | 台 | 2 | 80kgx2(600Lbsx2)静态直线拉力；出厂时电压标准设置为12VDC；内置反向电流防护装置(MOV)；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门锁体 尺寸：长500x宽47x高25(mm)；吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm) |
| 5 | 出门按钮 | 台 | 2 | 十万次测试合格耐用度。多接点输出，适合不同类型门锁要求。适用类型：适用空心门框及埋入式电器盒使用。适用温度：-10～+55℃(14-131F)。适用湿度：0～95%(相对湿度)。 |
| 6 | 网线 | 箱 | 1 | 超5类网线 |
| 7 | 线材 | 米 | 100 | RVVP6*1.0 |
| 8 | 锁电源线 | 米 | 100 | RVVP2*1.0 |
| 6、机房精密空调系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 台 | 2 | 总制冷量≥25kW（24℃，50%RH ) |
| 2 | 空调室外机安装 | 项 | 2 | 含铜管、开机等 |
| 7、机房环境监控系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机通讯转换模块 | 个 | 1 | RS232-RS485自由转换设备，传输速率:1200-115.2k（bps） 电源功耗：1.5W，工作温度：0-70℃，尺寸：60mm×83mmm×25mm 要求与监控系统软件同一品牌，并通过CNAS检验认证（提供证书复印件） |
| 2 | 精密空调通讯转换模块 | 个 | 2 | RS232-RS485自由转换设备，传输速率:1200-115.2k（bps） 电源功耗：1.5W，工作温度：0-70℃，尺寸：60mm×83mmm×25mm |
| 3 | 智能温湿度传感器 | 套 | 5 | LCD实时显示测量值，测湿范围：0～100％RH，精度：±3%RH，测温范围：-20℃ ～+60℃，串行输出：RS-485，modbus协议 |
| 4 | 漏水控制器 | 个 | 2 | 绕机房一周，耐腐蚀、强度高、使用寿命长，维护方便。检测绳长5米 |
| 5 | 消防开关量采集模块 | 个 | 4 | 采用低功耗CMOS微处理器，具有手动测试、手动复位功能，金属屏蔽罩，抗高频干扰 |
| 6 | 串口控制器 | 套 | 1 | 以太网口数量：2个，速率：10/100 M自适应 MDI/MDIX，电磁隔离保护：内建1.5 KV，串口数量4个RS232/485二合一界面串口，RJ45接口，每个串口带有15KVESD保护；开关量输入DI口：8个；开关量输出D0口：4个；12V供电输出口：4个；220V交流电输入 要求与监控系统软件同一品牌，并通过CNAS检验认证（提供证书复印件） |
| 7 | 监控主机 | 套 | 1 | CPU：双核3.2G，内存：4GB硬盘：1TB，USB：6个USB2.0接口，串口：4个RS232串口、2个RS232/485串口，网口：2个千兆网口，键盘/鼠标：1个PS2键盘鼠标接口，并口：1个LPT接口，显示：1个标准VGA接口，支持最大分辨率1920x1200，扩展：提供2个32-bit PCI扩展插槽，标准 2U 机架式安装 要求与监控系统软件同一品牌，并通过CNAS检验认证（提供证书复印件） |
| 8 | 线材 | 项 | 1 | 定制 |
| 9 | 短信报警/查询系统 | 套 | 1 | 4G全网通短信猫 |
| 10 | 采集柜 | 只 | 1 | 定制 |
| 11 | 工业电源 | 个 | 1 | 12V/DC |
| 12 | 远程监控管理软件 | 套 | 1 | 集中监控管理软件：1、系统集控平台，要求系统软件必须运行于中文WINDOWS操作系统上，不限于使用SQLServer、Sybase、Oracle数据库。 2、系统具备同时支持基于iOS、Android系统的手机监控APP软件，可查看机房电子地图、实时浏览监测数据等。(需分别提供iOS、Android系统APP软件界面截图，厂家LOGO清晰) |
| 13 | 线材 | 项 | 1 | 一批 |
| 14 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 8路720P存储 |
| 15 | 硬盘 | 个 | 2 | 4T 企业办 |
| 16 | 半球网络高清摄像头 | 个 | 5 | 200万高清摄像机 |
| 17 | 电源 | 个 | 2 |  |
| 18 | 网络线 | 米 | 50 | 六类线缆 |
| 19 | 电源线 | 米 | 50 | RVV 2*1.0 |
| 20 | KBG管 | 米 | 100 | 25 |
| 8、机房气体消防系统 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 | 单回路报警控制器，每回路可监视或控制200总线编址设备和两个气体灭火控制设备 |
| 2 | 气体灭火控制盘 | 台 | 1 | 壁挂式灭火控制器，延时启动时间可以在1～30秒内任意设置 |
| 3 | 智能电源盘 | 台 | 1 | 为整个消防联动控制系统供电的大容量现场电源输出设备。 |
| 4 | 点型光电感烟火灾探测器 | 台 | 4 | 100mm × 44mm外形尺寸；使用专用电子编码器；内置微处理器；能实现对不同探测环境灵敏度的要求；监视状态瞬时微亮，报警闪亮（红色）；保护面积≥60-80m2；最远传输距离≥1500m; |
| 5 | 点型感温火灾探测器（A2） | 只 | 2 | Φ100mm × 36mm 外形尺寸；采用内置微处理器；对自身采集到的数据进行存储和判断，需具有自诊断功能；定温报警；可以通过控制器查看现场的温度升幅曲线；抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗腐蚀、抗环境温度影响能力强；可适应不同气候环境的要求； |
| 6 | 探测器底座 | 只 | 6 | 用于配接感烟探测器、感温探测器 |
| 7 | 气体灭火控制模块 | 台 | 1 | 输入/输出模块，环境温度:-10℃～+55℃；环境湿度:≤95%，不结露 |
| 8 | 火灾声光警报器 | 只 | 1 | 非编码；工作电压:DC24V；环境温度:-10℃～+50℃；环境湿度:≤95%，不结露 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 只 | 1 | 额定电压 DC19-28 V；适用温度 -10℃~+50℃；外形尺寸 80mm 长×100mm 宽×58mm 高；安装在气体灭火保护区门外，用于现场紧急启动、停止气体灭火控制设备 |
| 10 | 气体释放显示灯 | 只 | 1 | 气体释放灯；能与控制器进行通信采用数字信号，对电磁干扰有良好的抑制能力 |
| 11 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 套 | 2 | 柜式；贮存瓶规格≥70L；全淹没灭火方式；自动、电气手动；启动延迟设定0~30s；灭火喷放时间≤10s；系统工作电压/电流DC24V/1.5A |
| 12 | 七氟丙烷药剂 | 公斤 | 140 | 以化学灭火方式为主的自动灭火系统；灭火剂瓶储存压力4.2MPa；灭火浓度≥7%；喷射时间（S）≤10；报警延迟时间（S）0~40； |
| 13 | 系统标牌 | 块 | 1 | 自制 |
| 14 | 电气、消防专项第三方检测费 | 项 | 1 |  |
| 15 | 安装材料（包含电线、线管）及辅助材料 | 项 | 1 |  |
| 16 | 安装、调试、培训、开通费 | 项 | 1 |  |
| 9、机房不间断UPS系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 台 | 1 | 三进三出40KVA在线式UPS主机。输入电压范围：380/400/415Vac(线电压)，+20%～-35% -20%～-40%带载能力在100%至75%之间线性降额。输入频率范围：40Hz～70Hz。输入功率因数 >0.99。输入总谐波失真（THDi) <3%。额定输出电压：380/400/415VAC(线电压)。额定输出频率：50/60Hz。输出功率因数为1。输出总谐波失真（THDu）＜1.5%（线性负载）,（THDu）＜5%（非线性负载）。电池额定电压：±240VDC（电池节数32～44节可设置）。充电功率：最大20%*有功功率，可进行充电功率1～20%的设置。满足下述过载能力：＜105%负载,长期工作，＜110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出，>150%负载,200ms后转旁路输出。整机效率：正常模式95%，经济模式98%。 |
| 2 | 免维护电池 | 节 | 64 | 12V/100AH，总体后备时间为2小时 |
| 3 | 电池架及连线 | 台 | 2 | 根据主机电池定制 |
| 4 | 安装辅材 | 批 | 1 | 自制 |
| 10、机房机柜及PDU系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 套 | 10 | 600×1200×2000,42u额定静载为600Kg，最大静载可达800Kg，前门(六边形)网孔门，后门平板双开 (六边形)网孔门 |
| 2 | 机柜附件 | 套 | 10 | 侧板、挡板、并柜件等 |
| 3 | 工业连接器 | 个 | 20 | 32A 3插 |
| 4 | 机柜专用PDU | 个 | 20 | 32A总输入、10口IEC 10A/16A输出、防浪涌、2米输入线、带总控、指示灯，带防水、防松动工业连接器一对 |

备注：机房建设中除推荐品牌设备外，投标方还可选用同档次或更高档次设备参投，是否为同档次或更高档次设备由评标委员会在评审时予以认定。

三、项目实施要求

1、招标范围包括以上设备的供货、安装、调试直至交付使用全过程中所有构成信息中心所需的工作内容，包括完成用户当前环境下系统正常运行所需的软硬件、附件、辅材、实施、培训、运维等全部费用。投标人必须仔细完善的了解用户实际的使用环境，否则由此带来一切后果由投标人自行承担。本项目为“交钥匙”工程，要求设备清单完整，达到招标文件的实质性要求，不得在中标后项目实施过程中要求在清单外增加设备或部件，如需增加则免费提供。

2、如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。质保期从项目验收合格之日起开始计算。

3、系统安装调试

无线系统包含AP相关的网络布线。

新老服务器、阵列柜安装、调试及整合；

把老系统的数据无损迁移到新系统平台；

双机RAC系统的安装、调试和维护；

数据库需要升级到最新版本。

4、数据迁移：

1）进行数据模拟迁移（根据设计的数据迁移方案，建立一个模拟的数据迁移环境，它既能仿真实际环境又不影响实际数据，然后在数据模拟迁移环境中测试数据迁移的效果。数据模拟迁移前也应按备份策略备份模拟数据，以便数据迁移后能按恢复策略进行恢复测试）

2）测试数据模拟迁移（根据设计的数据迁移测试方案测试数据模拟迁移，也就是检查数据模拟迁移后数据和应用软件是否正常，主要包括：数据一致性测试、应用软件执行功能测试、性能测试、数据备份和恢复测试等）

3）准备实施数据迁移（数据模拟迁移测试成功后，在正式实施数据迁移前还需要做好以下几个方面工作：进行完全数据备份、确定数据迁移方案、安装和配置软硬件等）

4）正式实施数据迁移（按照确定的数据迁移方案，正式实施数据迁移）测试数据迁移效果（按照数据迁移测试方案测试数据迁移效果，并对数据迁移后的数据库参数和性能进行调整，使之满足数据迁移后实际应用系统的需要）

5）移植系统应用软件 (将实际应用系统的应用软件移植到数据迁移后的数据库系统上，并使之正常运行)

6）正式运行应用系统 (在正式实施数据迁移成功并且数据库参数和性能达到要求后，就可以正式运行应用系统，并投入实际使用)

7）数据库迁移时间控制在2～3小时内，不能超过3小时

5、容灾目标：

技术方案对HIS业务系统，实现容灾建设，容灾系统建设后，在生产系统和容灾系统之间形成可以相互切换，相互恢复的容灾关系，生产系统出现异常或计划内维护时，生产系统可以简单的切换至容灾系统，容灾系统替代生产系统提供服务；生产系统硬设备复原之后，容灾系统初始化后可以回切至生产系统。

1）在本次计划的业务系统中，灾备建设目标RTO是5~10分钟，RPO是接近0；

2）当生产中心的HIS系统由于各种灾难发生数据丢失时，容灾系统有一份完整的数据，能够随时进行访问，容灾系统通过数据同步技术实现业务数据同步，在各种灾难情况下实现数据零丢失；

3）当生产中心业务系统因为各种灾难导致服务器、存储设备、交换机等其他设备损坏业务系统无法访问时，容灾中心的容灾系统能够在5到10分钟内完成整个业务系统，包括应用服务器、中间件以及数据库服务器的一键式接管，同时还要自动配置好相应的网络环境，确保用户能够直接访问容灾中心的业务系统，从而实现应用的持续和业务的快速恢复。

4）业务连续性保障：业务的连续性，是保证服务质量的重要标准之一，一旦生产系统数据库出现故障，将影响所有关键业务。通过为生产系统在本地和异地容灾中心建立准实时的灾备数据库，在生产系统出现故障时可最大程度的保证关键数据的安全性，将可能出现的数据损失降到最低。当生产数据库出现故障或事故无法使用时，应用程序可以立即接管到灾备数据库上，由于灾备数据库一直处于打开的状态，所以接管时间基本等于应用程序修改数据库连接的时间。推荐解决方案在一般性故障发生时一般不存在数据丢失。这些一般故障包括数据库失败、操作系统失败等等。但在一些极端的情况下，掉电、站点失败时，少量存在复制队列中的数据可能产生一些数据损失。

5）反向回切：复制软件支持在遇到异常情况下，做应急接管。通过复制技术，业务系统能快速反向回切。对恢复正常的生产数据库不需要进行数据全同步或重新部署复制软件，仅将增量数据回写即可,完成生产系统恢复工作。

6、特别提示：

如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

四、商务需求

### 1、投标报价要求

1）投标报价整个报价包括系统集成费、设备（软件）款、接口对接费（如有）、附件、配件、运输费、装卸费、安装调试费、系统培训费、利润、保险费、验收、质保期内的维修费和税金等所有费用，投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

2）按国家规定由成交人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由成交人向税务机关缴纳。

3）投标单位在报价时须按招标采购内容提供分项报价。

★4）投标方的报价不得超过预算和最高限价，超过预算或最高限价的报价为无效标。

### 2、★工期和质保期要求

1）工期要求

交货时间：由于项目与医院综合布线工程紧密相关，网络设备供货应根据综合布线的工期制定相应的供货时间，其余设备在签订合同内20个工作日内必须原包装到达用户单位。

地点：由义乌市中心医院指定。

2）质保服务：投标方需在项目验收验合格后提供三年免费质保（其中有线网络系统、无线网络系统、安全系统、核心存储、机房建设中的UPS及精密空调提供三年原厂质保，中标方需在中标公示期结束后7 个工作日提供由设备原厂商出具的三年质保承诺函），质保期从项目验收合格之日计算。

质量保证期内，须提供以下形式的技术支持服务：

1.质保期内用户报修后，投标人必须半小时内到达现场，4小时内现场修复，不能修复的提供同档次以上备用机；

2.本次采购所提供硬件设备，安装调试完毕后一个月内如发现有质量问题可无条件退换； (提供相应备品备件）

3. 如采购人后期再次新建、扩建，中标人无论是否中标或成交均无偿提供后续新扩建设备接入所需端口、开放接入协议，确保后续接入设备的相关数据、图片等资料能正常写入本平台。

4.保修期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其保修期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

5.在保修期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由投标人承担。同时,在整个产品使用期内中标人应确保产品的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，投标人也应承诺在接到买方通知后30分钟内响应并提出解决方案，在1小时以内完成采购人提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在1个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。为此，投标人应提供相应承诺书。

6.保修期结束前，须由中标人技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

7.本次项目因涉及到原来应用系统的升级及迁移，因此，中标人在项目实施期间需派驻一名具有OCM认证的工程师在院至少驻点服务一周，直到应用系统迁移升级完，运行稳定为止。

8.本次项目因涉及到虚拟化集群的搭建，因此，中标人需派驻两名VCP认证工程师、两名存储认证工程师在院至少驻点服务一周，帮助进行服务器虚拟化搭建，直到所有虚拟化应用搭建完成，运行稳定为止。如招标需求内有规定的以招标需求内要求为准。

9、投标人在实施方案中应明确阐述在系统切换过程中如何保证门急诊业务的开展，系统切换前须保证门急诊业务能够正常工作；全院的HIS业务停机时间累计不得超过10分钟，系统实施方案应明确实施步骤及具体时间和可能存在的风险分析。

10、投标人应保证在系统改造和数据库迁移完成后，HIS、LIS、PACS、EMR、省市医保、各区县医保系统的可用性；如有问题，须承诺无条件配合相应的软件开发商完成调试工作。

11、投标人应保证在系统正式迁移前，必须根据现有医院的环境，搭建一套真实数据的模拟环境进行连通性测试，在功能正确的前提下，对业务办理的速度，开通速度等跟数据库迁移相关的业务进行测试，校验数据库迁移之后数据库的存取速度是否有影响。

12.中标人投标时有其它服务承诺的，一并履行。

3）培训：中标人提供免费培训，包括培训讲师和资料，培训总人数不低于2人，培训15天。投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

### 3、验收标准

采购人将根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号文件）及《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）文件要求，组织验收。

### 4、付款方式

1、无线网络系统、核心存储系统、安全系统安装调试并且验收合格后 90 天内，甲方向乙方支付此三个系统合同价的90%；

2、有线网络系统、机房建设安装调试并且验收合格后 90 天内，甲方向乙方支付此二个系统合同价的90%；

3、项目余款10%在质保期满后 90 天内付清。

4、货款凭中标通知书、发票、合同、政府采购验收单和政府采购资金结算单由义乌市中心医院直接支付。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日上午10:00-11:00时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现以外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术标，再评报价标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的（招标文件中其它地方规定有处理方法的除外）。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

4.5供应商的认定

不同供应商之间所投存储设备、核心交换机均为同一品牌的，应当按一个供应商认定，评审时取其中评审总分最高的一家为有效供应商；当评审总分相同时，则以技术分最高那家为有效供应商；都相同时，由评标委员会集体讨论决定。

不同供应商之间单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩

7.3.2在充分讨论的基础上集体表决

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1《报价（开标）一览表》内容与《分项报价表》内容不一致的，以《报价（开标）一览表》为准

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准

8.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准

8.1.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准

8.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9、评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

11、中标通知

11.1投标人自2017年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.2评标结束后，评标结果公告期限为自本公告发布之日起至第2日24小时止，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

11.3公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购中心通过 “政采云”平台确认并签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2投标文件只有商务技术标或者商务技术标与报价标部分上传在一份文档中的。

2、投标文件在技术标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1商务技术标中包含投标报价的

2.2招标文件关于投标文件组成内容技术标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定

2.3投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

2.5投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的

2.6投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件

2.10对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

2.12单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3、投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1.招标文件关于投标文件组成内容商务标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定

3.2投标总价高于最高限价或低于项目成本总价的

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能佐证其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、其他违反法律法规的的情况。

5、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格部分、商务技术部分、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对投标人的资格部分、商务技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位

（二）对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效投标单位的技术得分（详见三、评分细则）

（三）对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开。

（四）评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效投标单位。

（五）对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分（详见三、评分细则）

（六）确定中标人

1、首先，评标委员按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序。

2、其次，评标委员会直接确定排名第一的投标单位为中标单位。

（七）、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

- 评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 | 70分 |
| 1 | 技术参数（服务器设备、网络设备） | 根据投标方所投左侧所列设备技术参数打分，除不可偏离指标外，完全满足招标文件要求的得24分，每有一项负偏离（无法判定正负偏离参数除外）扣除1.5分，扣完为止，投标方在投标文件中不可仅以是否满足响应招标文件内容，需提供相应参数内容佐证材料（包括但不仅限于网页截图、链接、宣传彩页、技术资料、检测报告等），要求提供而未提供相应佐证材料的有可能被评标委员会认定为负偏离而导致扣分。 | 0-24分 |
| 2 | 技术方案 | 根据投标方提供的项目总体技术方案内容打分，基本要求：1、技术方案思路清晰，系统整体架构设计先进、合理、可行、可靠（2-5分）；2、对本项目的建设目标的理解程度，与采购人现有设备及系统的衔接及利用能力（2-5分）；3、对项目建设过程中可能遇到的重点、难点的预判能力，是否能很好的满足项目的实际建设需要（2-5分）。 | 6-15分 |
| 3 | 数据迁移方案 | 根据投标方提供的系统迁移方案打分，如数据升级、迁移、备份等，从数据迁移的安全性、稳定性出发，提供整个数据迁移的具体方案，回退机制等。按方案的合理性、安全性、稳定性各0.5-2分打分。 | 1.5-6分 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据投标方提供的项目实施方案（包括但不仅限于设备生产、供货、安装、调试、验收等内容）酌情打分，整体项目实施方案可高效且合理满足项目的实际需求的得4.1-5分，项目实施方案中有部分内容可能存在不合理内容且有可能影响项目实施进度的得2.1-4分，实施方案存在明显不合理内容的得1-2分。 | 1-5分 |
| 5 | 项目实施人员配置 | 1、项目团队成员具备安全工程师认证证书的得1分，具备专家级网络认证工程师（不低于H3CTE,CCIE,HCIE级别）认证证书的得1分，本项内容最高得2分。 2、项目团队成员具备VCP认证工程师认证证书的，每个得0.5分，最高得1分； 3、项目团队成员具备Oracle Database 11g Administrator Certified Master认证工程师认证证书的，每个得1分，最高2分； 4、项目经理具有高级项目经理认证证书的得1分。 5、具有ITSS认证标准的IT服务工程师证书的得1分。 注：项目团队人员须为供应商的正式员工，否则不得分。提供相关证书复印件及员工自2019年8月份以来任意连续三个月的社保清单。未提供相关材料或提供的材料不符合要求的不得分。 | 0-7分 |
| 6 | 培训 | 根据投标方提供的培训计划酌情打分（包括但不仅限于培训地点、培训频率、师资力量配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理等）。 | 1-3分 |
| 7 | 维护及售后服务保障体系 | 除不可偏离条款外，根据投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况等内容打分。 | 1-3分 |
| 8 | 节能、环保产品 | 除强制要求为节能产品外，根据投标方投标产品是否为节能产品及节能产品比例打分，提供相关节能产品认证材料。 | 0-1分 |
|  |  | 根据投标方投标产品是否为环保产品及环保产品比例打分，提供相关节能产品认证材料。 | 0-1分 |
| 9 | 类似业绩 | 自2017年01月01日以来投标人具备类似项目实施的成功经验的，每提供1个案例得1分，本项最高得3分。结合已完成的项目案例和用户反应情况，投标人需同时提供签订的合同和用户验收报告复印件。 | 0-3分 |
| 10 | 企业资质 | 投标方具备信息系统运行维护分项资质二级得1分。 投标方具备ISO27000信息安全管理资质证书得1分 提供证书复印件置于技术标中，未提供或提供的证书复印件不符合要求的不得分 | 0-2分 |
| 二 | 投标报价分 | 1、以符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分。 2、其他投标人的投标报价分统一按照下列公式计算： 投标报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 （注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定）。 | 30分 |
| 三 | 综合得分 | 投标单位综合得分=技术分+投标报价分 | 100分 |

第七章 义乌市政府采购合同（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据___ _年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

| 序号 | 采购项目 | 投标单价（元） | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |

单位：人民币元

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方中止合同，并追究供方的违约责任。

七、质保期

供方必须对合同中规定的货物在项目验收合格后提供至少        年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

八、履约保证金：无

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货日期：

2、交货方式：

3、交货地点：

十、货款支付

1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在   小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之____违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日万分之____向供方支付违约金。

3、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之___向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值___%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额___‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之___的违约金。

7、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之___的违约金。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十八、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌市政府采购中心执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

十九、本合同并在合同签订之日起报义乌市财政局备案。

二十、本合同（□是 □否）为可融资合同。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

第八章投标文件部分格式

一、封面格式

二、资格响应文件部分格式：

1、义乌市政府采购项目投标承诺书

三、商务技术响应文件部分格式

2、项目经理、技术负责人简历表和项目组成主要成员表

3、售后服务承诺书

4、产品质量承诺书

5、投标货物（设备）说明一览表

6、规范偏离表

四、报价响应文件部分格式：

7、小微企业声明函（见附件）；

8、残疾人福利企业声明函（见附件）。

9、开标一览表

10、项目成本报价表

五、质疑函范本

六、投诉书范本

封面格式

正本（副本）

采购项目

投标文件

（招标编号）

投标文件内容：（技术标或商务标）

投标人：（盖章）

日期：年 月 日

1、

义乌市政府采购项目投标承诺书

致：采购人名称和代理机构名称

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标

2、自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

15、投标方

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：                                                 年  月  日

2、

项目经理、技术负责人简历表

投标单位：（盖章）_________________________投标方代表签字：_____________________

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 参加工作 时间 | 年 月 | 从事类似 工作年限 |  |
| 近三年负责完成的类似项目情况 |
| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 项目内容 | 开竣工日期 | 质量等级 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表须置于投标响应文件中，项目经理、技术负责人分两张填写。

2、项目经理、技术负责人如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖投标单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

项目组成主要成员表

投标单位：（盖章）投标方代表签字：_______

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表须置于投标响应文件中。

2、项目成员如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖投标单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

3、

售后服务承诺书

根据贵方为      年    月   日YWCG2019118GK-I            招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下售后服务承诺：

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备(软件)使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点、响应时间等）

6、针对用户单位下一步可预见的工作，承诺在项目实施和维护期内实时响应。

7、其他优惠条件.

企业名称（盖章）：

年      月      日

4、

产品质量承诺书

根据贵方为      年    月   日YWCG2019118GK-I            招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

投标人名称（盖公章）:_____________________

年        月        日

5、

投标货物（设备）一览表

招标编号：YWCG2019118GK-I

| 序号 | 货物（设备）、服务 | 品牌 | 单位 | 数量 | 基本规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线网络系统 |
| 1 | 无线控制器 |  |  |  |  |
| 2 | 无线防火墙 |  |  |  |  |
| 3 | 病区无线AP |  |  |  |  |
| 4 | 物联网AP |  |  |  |  |
| 5 | 24口POE交换机 |  |  |  |  |
| 6 | 48口POE交换机 |  |  |  |  |
| 有线网络系统 |
| 1 | 核心交换机 |  |  |  |  |
| 2 | 楼层汇聚交换机 |  |  |  |  |
| 3 | 24口楼层接入交换机 |  |  |  |  |
| 4 | 48口楼层接入交换机 |  |  |  |  |
| 5 | 汇聚光网络单元 |  |  |  |  |
| 6 | 4口千兆光网络终端 |  |  |  |  |
| 7 | 4口千兆2口光网络终端 |  |  |  |  |
| 8 | 24口千兆光网络终端 |  |  |  |  |
| 9 | 24口千兆POE 光网络终端 |  |  |  |  |
| 10 | 万兆单模光模块 |  |  |  |  |
| 11 | 万兆多模光模块 |  |  |  |  |
| 12 | 2米6类网络跳线 |  |  |  |  |
| 安全系统 |
| 1 | VPN系统 |  |  |  |  |
| 2 | 上网行为管理 |  |  |  |  |
| 3 | 数据库审计系统 |  |  |  |  |
| 4 | 准入认证系统 |  |  |  |  |
| 核心存储 |
| 1 | HIS双活存储 |  |  |  |  |
| 2 | HIS双活存储与PACS影像系统一级存储 |  |  |  |  |
| 3 | PACS影像系统二级存储 |  |  |  |  |
| 4 | SAN交换机 |  |  |  |  |
| 机房建设 |
| 机房装修装饰系统 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 机房供配电系统 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 机房综合布线系统 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 机房防雷接地系统 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 机房门禁系统 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 机房精密空调系统 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 机房环境监控系统 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 机房气体消防系统 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 机房UPS不间断供电系统； |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 机房机柜及PDU系统 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

日 期：      年    月      日

备注：

1、投标方应此表在改变格式的情况下可自行制作

2、表格中其他项内容依据实际提供的设备（货物）填写

6、

规范偏离表

招标编号：YWCG2019118GK-I

|  | 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离 |  |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日 期：      年    月      日

注：1、投标方应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，如投标内容与招标文件内容有不一致的，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

7、

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

10、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

11、

开   标   一    览    表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： ￥：（小写） |

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

1、投标报价须包含系统集成费、设备（软件）款、接口对接费（如有）、附件、配件、运输费、装卸费、安装调试费、系统培训费、利润、保险费、验收、质保期内的维修费和税金等所有费用，投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

3、与投标货物（设备）一览表相对应。

12、

项目成本报价表

| 项目名称 | 项目成本总价 |
| --- | --- |
| 义乌市中心医院无线网络系统、有线网络系统、安全系统、核心存储、机房建设等采购项目 | ￥：（小写）_____________________________元 大写：________________________元 |

投标方名称（盖章）：____________________________日期:________________

备注：

1、投标单位应按照招标项目内容要求，根据项目特点和企业条件确定该项目成本报价，项目成本总价不得高于投标总价，否则投标无效。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投 诉 书 范 本（供参考）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。