东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于东阳市横店医院

公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备

采购及安装项目

公开招标文件

项目名称：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、

供应中心净化系统设备采购及安装项目

项目编号：XSZFCGDZ2022-203

采购单位：东阳市横店医院

招标机构：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2022年10月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	8

第三章   投标人须知	32

前附表	32

一、 总则	37

二、招标文件	42

三、投标文件的编制	43

四、开标	49

五、评标	50

六、定标	54

七、合同授予	55

第四章  评标办法及评分标准	56

第五章 合同主要条款	60

东阳市政府采购合同（样本）	60

第六章　投标文件组成内容及格式	64

附件一：投标声明书	67

附件二：符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函	68

附件三：政府采购活动现场确认声明书	69

附件四：法定代表人授权委托书	70

附件五：联合体协议书（联合体投标时提供）	71

附件六：分包意向协议	72

附件七：投标人资信商务、技术自评得分表	73

附件八：商务响应表	74

附件九：技术响应表	75

附件十：服务项目组成员及简介	76

附件十一：安全生产承诺函	77

附件十二：同类项目业绩一览表	78

附件十三：服务费承诺书	79

附件十四: 投标函	80

附件十五：开标一览表	81

附件十六：报价明细表	82

附件十七：中小企业声明函（工程、服务）	83

附件十八：中小企业声明函（工程、服务）	84

附件十九：东阳市采购项目验收方案	85

附件二十：东阳市政府采购代理机构社会评价表	86

附件二十一：办理保函需提供资料	87

附件二十二：质疑函范本	89

附件二十三：投诉书范本	91

附件二十四：采购清单	93

附件二十五：图纸	118

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)获取（下载）招标文件，并于2022年11月9日8：30分（北京时间）前递交（上传）电子投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：XSZFCGDZ2022-203

项目名称：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目

预算金额（元）：992.04万元；

最高限价（元）：772.8205万元；

采购需求：

标项名称：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目

数量：1项

预算金额（元）：992.04万元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见第二章招标需求

备注：

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标

▲二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不限制大型企业和中小企业组成联合体投标，大型企业参与本项目投标的，必须以联合体或分包形式投标，且中小企业合同金额不小于40%。联合体投标/分包的须提供联合体协议/分包意向协议和中小企业声明函，联合体协议/分包意向协议中中小企业合同金额不小于40%，如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体/分包参加政府采购活动，无需提供联合体协议/分包意向协议。

- 3.本项目的特定资格要求：

（1）具有医疗器械经营许可资格；

（2）具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

- （3）具有有效的安全生产许可证资质；

- （4）投标人须为浙江政府采购网注册的正式供应商或承诺中标后30天内注册为浙江政府采购网正式供应商。

（5）本项目接受联合体投标，联合体成员不得超过3家(含牵头人)，以联合体形式投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书连同投标文件一并提交。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目投标；联合体各方承担连带责任。

▲三、获取招标文件：

时间：/至2022年11月9日8时30分，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）； 东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)

方式：1、由投标人通过登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的政采云系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录政采云系统获取；注册流程见网址

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）；

2、招标文件获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

3、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月9日8时30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2022年11月9日8时30分

开标地点（网址）：政采云平台

- 采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8697383&utm=web-government-front.2e418808.0.0.f3b52140dc9311ec83de817b152ed923

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.企业信用融资:省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( https://zfcg.czt.zj.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

4.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

5.本项目实行电子投标，投标文件应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

6. 投 标 人 应 在 开 标 前 完 成 CA 数 字 证 书 办 理 。 （ 办 理 流 程 详 见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

7.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），

（ 电 子 投 标 相 关 学 习 网 址 ： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416。）

8.政府采购金融服务提示：为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

浙商银行金华东阳支行  联系人：许燕  联系电话：13967983441  0579-86222992

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：东阳市横店医院

地址：东阳市横店镇江南路212号

项目联系人（询问）：陈鲜萍      项目联系方式（询问）：0579-86099815

质疑联系人： 任美玲             质疑联系方式：18267059830

2.采购代理机构信息

名 称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

地 址：东阳市白云街道八华南路63号      传 真：0579-86633123

项目联系人（询问）：胡丹春           项目联系方式（询问）：0579-86683133

质疑联系人：张英华                 质疑联系方式：0579-86018279

3.同级政府采购监督管理部门：

名称：东阳市财政局采监科              地址：东阳市人民路8号

监督投诉电话：0579-86662677

附件：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目

东阳市横店医院

东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2022年10月17日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

- 项目编号：XSZFCGDZ2022-203

- 采购项目名称：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目

| 标项 | 采购内容 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目 | 992.04万元 | 772.8205万元 |  |

- 项目概况

（一）项目概述

本项目为东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目。

1、项目范围

本项目净化专项区域包括四层净化手术部、三层供应中心等区域的净化装饰、基本装备、空调、电气、给排水系统的采购及安装、调试、检测、保修。具体内容如下：

四层洁净手术部：共设计4间手术室设有防辐射百级（Ⅰ级）手术室2间、万级（Ⅲ级）手术室1间、万级（Ⅲ级）正负压切换手术室1间，平面设计均采用双走廊形式，内洁净走道为病人、洁物、医护人员走道，外洁净走道为污物通道，做到了洁污分流，流线清晰；配套设计相关辅房，走廊。

三层供应中心：去污区、检查打包区、无菌发放区及相关辅房；

一层急诊区域医用气体系统。

2、采购清单：见附件

3、基本服务内容

本项目技术服务至少应包括以下内容：

提供设备和材料并负责运输至现场并就位；

净化空调机组和相关设备的安装；

调试、检测和接受主管部门验收直至合格；

用户培训；

- 交付采购人正式启用；

- 售后服务。

- 净化系统所包含的所有设备以及所需配套安装，净化风管、水、电、医用气体、蒸汽管线等均需安装到位，除采购人另有要求外，其余费用自行计算进投标报价，后期不做更改。

4、系统调试验收

- 中标人在系统安装和接线全部完成后，由采购人负责请当地疾控中心（市级及以上）或经采购人认可的第三方具备检测资质的检验权威机构对本净化项目进行测试，并出具检测报告。

- 净化测试项目为：静压差、温度、相对湿度、噪声、洁净度、照度、尘埃粒子，具体项目遵照设计和相关规范的要求执行。

- 对测试不合格项目，中标人应及时整改，在整改后，主要指标仍不能达标的，采购人将保留追究其经济及法律责任的权利。

- 所有的测试运行结束后，系统的技术文字资料和有关的事项必须经过采购人审批，完全符合要求后，方可正式交付采购人。

5、用户培训

- 系统安装前介绍系统的接线、配电要求、安装要求。

- 调试中应安排采购人的管理人员跟随调试的全过程，使他们熟悉整个系统的结构，调试过程以及操作过程中的注意事项。

- 对维护和操作人员进行全面培训。

（二）技术标准与规范

本项目所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范。主要包括（但不局限于）：

《综合医院建筑设计规范》　GB51039

《医院洁净手术部建筑技术规范》　GB50333

《洁净室施工及验收规范》　GB50591

《重症医学科建设与管理指南（试行）》

《建筑设计防火规范》 GB50016

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB502101

《建筑内部装修设计防火规范》　GB50222

《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》  GB50736

《通风与空调工程施工规范》　GB50738

《民用建筑电气设计规范》　JGJ16

《建筑照明设计标准》GB50034

《医疗建筑电气设计规范》　JGJ312

《建筑给水排水设计规范》　GB50015

《医用气体工程技术规范》GB50751

《医用中心吸引系统通用技术条件》　YY/T 0186

《医用中心供氧系统通用技术条件》　YY/T 0187

5、其他要求

（1）原土建墙体上防火门、防火窗、外围结构、土建墙体的修建与拆除、电梯厅、楼梯间、外墙窗户的安装，空调机组基础及防水、空调风管预留洞及防水、空调机房装修、空调机房地漏。上述内容不在招标范围内。

（2）招标范围内各区域总配电箱及上桩头电缆由甲方提供。屋面风冷热泵机组配电箱AP-KT3、五层空调机组配电箱5AP-KT在本次招标范围内。

（3）屋面风冷热泵机组基础及结构加固不在招标范围内。

（4）消防系统：①消防栓、消防喷淋管道；②消防报警；③原土建墙体上防火门；④消防排烟系统；⑤消防应急系统(含应急诱导灯、应急疏散灯和安全出口灯等)等不在招标范围内；

（5）排水管由甲方在立管预留接驳点。

（6）五层设备间区域不在招标范围内（除防辐射手术室正上方的硫酸钡地面）。

（7）氧气、压缩空气、负压吸引主管引自院区原主管，室外部分气体管道不在招标范围内。

五、各系统技术要求

- 装饰装修、基本装备系统

- 装饰装修系统：

系统设计总体要求：

设计方案应布局合理，功能完善，符合消防疏散、功能流程短捷、洁污分区的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合消防规范要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏等。

- 洁净手术室基本装备

| 装备名称 | 数量 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 中央控制面板 | 1套 | 六联：①时钟；②计时钟；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制，麻醉废气排放启停、监控，消防报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警。 |
| 内嵌式器械柜 | 1套 | 304不锈钢材料，每间各设2个，不锈钢材料，900*1700*350，分四门开启（移门），上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2mm磨砂白钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用不锈钢包边。 |
| 内嵌式麻醉柜 | 1套 | 304不锈钢材料，每间各设1个，不锈钢材料，900*1700*350，分四门开启（移门），中间设置2抽屉上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2mm磨砂白钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用不锈钢包边。 |
| 内嵌式药品柜 | 1套 | 304不锈钢材料，每间各设1个，不锈钢材料，900*1700*350，采用上移门，下部设抽屉，上层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2mm磨砂白钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用不锈钢包边。 |
| X光观片箱 | 1套 | 采用内嵌式六联观片箱，LED光源。 |
| 内嵌式书写台 | 1套 | 每间各设1个。不锈钢材料，700*400*300，带照明。 |
| 输液导轨 | 1套 | 每套含4个吊钩。 |
| 组合电源插座箱 | 4组 | 其中3组为4个220V 10A多功能插座，2个接地端子；1组为1个三相380V 20A插座，3个220V 10A多功能插座，2个接地端子，均为内嵌式。 |
| 藏墙医用气体 箱 | 2套 | 墙面和吊塔各一套，墙面箱体由本项目中标人提供。 |
| 麻醉废气排放系统 | 1套 |  |
| 刷手池 |  | 池体采用不锈钢制作，感应龙头，数量配置符合规范要求。 |
| 手术室吊塔 | / | 数量详见平面图，设备甲供，中标人配合 |
| 手术室无影灯 | / | 数量详见平面图，设备甲供，中标人配合 |

- 墙面装饰装修

3.1洁净手术部手术室墙面采用30*50*1.2mm镀锌方钢管龙骨挂防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、防火、隔音保温的1.2mm厚电解钢板，墙板表面喷涂抗菌涂料，墙板背面衬9.5mm石膏板。墙面拐角及与吊顶衔接处采用大圆弧形或八角形设计；

3.2有防辐射要求的手术室墙面，另采用2.0mm铅板防护（四面防护），安装高度至楼板底；

3.3各区域招标范围内的湿区辅房墙面采用防潮防滑处理；湿区辅房指拖把间、清洗打包间、洁具间、卫生间等；

3.4手术部的办公辅房墙面采用75轻钢龙骨（内填充50mm岩棉）+12mm纸面石膏板作为基层，批腻子刷防霉乳胶漆面层，土建墙采用批腻子刷防霉乳胶漆面层；

3.5手术部洁净辅房、走廊、ICU区域（除湿区外），墙面均采用75轻钢龙骨（内填充50mm防火岩棉）+12mm纸面石膏板作为基层，面层装饰采用6mm厚无机预涂板；

3.6手术室污物走廊内侧墙体采用采用75轻钢龙骨（内填充50mm岩棉）+12mm纸面石膏板作为基层批腻子刷防霉乳胶漆面层；

3.7以上墙体耐火等级均应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014表5.1.2各项要求，如无法满足可采用墙体内填塞岩棉板等耐火材料等措施满足耐火极限要求。

3.8所有轻钢龙骨安装高度到顶板或梁底，隔墙内均加装50mm厚防火岩棉。吊顶以上区域部安装12mm纸面石膏板基层板。

3.9各招标区域内所有阳角安装防撞护角，安装高度与走廊吊顶高度相同；

3.10手术部洁净走廊、换车间、污物走廊墙面；均安装200mm不锈钢防撞带，材质1.2mm不锈钢拉丝板，安装高度距地800mm。

- 地面装饰装修：

4.1手术室地面3mm厚自流平处理后铺贴耐腐蚀、耐污染、耐擦洗、防滑、防尘、防水、耐压、耐磨、静音2.0mm橡胶地板，踢脚线高度100mm；

4.2各区域招标范围内的湿区辅房地面采用防潮防滑处理，并采用2mm聚氨酯防水涂料做防水处理。

4.3各区域招标范围内除手术室、湿区辅房外，其余所有的走廊及辅房墙面均采用3mm自流平处理后铺贴耐腐蚀、耐污染、耐擦洗、防滑、防尘、防水、耐压、耐磨、静音2.0mmPVC地板，踢脚线高度100mm；

4.4防辐射手术室地面浇筑50mm厚硫酸钡水泥，达到射线防护要求。

- 顶面装饰装修：

5.1所有顶面材料防火等级：要求通过A级检测GB/T20284-2006

5.2手术室设计吊顶高度为3米；其它所有区域设计吊顶高度为2.6米。

5.3手术室吊顶采用50*30*1.5方钢管龙骨挂1.2mm厚电解钢板，表面喷涂抗菌涂料，墙板背面衬9.5mm石膏板。

5.4手术部内的洁净辅房、污物走廊及辅房、办公区域、湿区辅房吊顶采用轻钢龙骨600x600x0.8mm厚铝扣板吊顶。

5.5所有吊顶的房间，灯具、风口的规格及安装位置，应根据不同板材的规格和排列情况，并结合各专业图纸予以确定。

- 门窗：

6.1手术室病人换车区主门为感应式电动趟门，应同时具有膝感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸不小于1500×2100mm。

6.2洁净走廊进入手术室门为感应式电动趟门，应同时具有膝感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸不小于1500×2100mm，手术室门头盖上需有“手术中”指示灯。防X射线手术室门加设“放射中”指示灯，并加装射线防护。

净化区内其它门及辅助用等选用平开门，护工入口及工作人员入口（通往工作区域的外门）需配备可停型进口闭门器。门扇表面均采用镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带。

6.3要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

- 其他：

7.1洁净走廊墙面设置1.5mm厚不锈钢防撞带，距地安装高度800mm。

7.2洁净走廊及污物走廊所有阳角处设置不锈钢防撞护角至吊顶。

7.3防辐射手术室，须四面墙体及顶板设置铅板进行射线防护，防护要求不小于2个铅当量，地面采用50mm硫酸钡水泥防护，所有射线防护房间必须达到国家标准。

7.4所有外窗均应设置厚20mm大理石窗台板及无窗帘盒。

7.5吊塔、无影灯安装由采购人负责完成，中标人负责配合完成。

- 装饰装修、基本装备系统技术、质量要求：

(1)橡胶地板：

橡胶卷材地板，厚度为2mm。应具有极佳的防静电性，耐荷重、耐磨、耐化学药物，并具有良好的防火性能,多色碎花颗粒装饰效果，表面皮纹处理，单层均质透芯。

(2)PVC胶地板：

PVC卷材，厚度为2mm，应具有良好的耐磨、耐化学药物、防水、防火性能；四色立体感大理石纹理，单层均质透芯；

(3)电解钢板抗菌涂料：

选用环保、抗菌水性涂料，喷涂后形成的漆膜应具有良好的抗菌性与耐腐蚀性；应选用专用于金属表面的底面两用产品系列；光泽：平光；通过HG/T3950 - 2007标准检测七大抗菌率为99.99%以上，提供检测报告。

(4)铝扣板：

厚度0.8mm，应具有良好的柔韧性与强度，防腐蚀、防火、易清洁，色彩柔和。

(5)6mm厚无机预涂板：

★具有相关检测资质的检测机构出具的（耐洗刷性不小于10000次不露底，耐水性不小于168h无异常，耐酸性不小于168h无异常，划格试验1级或更优，良好的耐沾污性，耐湿热性不小于1000h不起泡、不生锈、不脱落, 耐溶剂酒精、丁酮擦拭不小于100次不露底）检测报告；

★具有相关检测资质的检测机构出具的（要求抗菌性能大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌等，满足 JIS Z 2801：2010《抗菌制品抗菌性能的检测与评价》检测结果抗菌率不低于99%）检测报告；

★具有相关检测资质的检测机构出具的（要求良好的环保性能，甲醛释放量＜0.012mg/m³）检测报告；

具有相关检测资质的检测机构出具的（要求放射性核素达到A类产品的要求）检测报告；

★具有相关检测资质的检测机构出具的（建筑材料及制品燃烧性能分级不小于A2-sl,do级不燃）检测报告；

具有相关检测资质的检测机构出具的（无铅、汞、镉、铬、苯等有毒物质）检测报告；

- 自动平移门

产品具有官方相关部门认证，门体生产厂家应具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001绿色环保体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。

产品符合国家住建部行业标准（JG/T 257-2009），门体在运行过程中，遇阻反弹力小于170N。紧闭力>70N,手动推力<120N，整机消耗功率<150W。

开门速度：不大于300MM/S（可调）。闭门速度：不大于180MM/S（可调）

门体开放时间：1~20S之间(可调)。气密门运行噪音低于52dB。

安全光线和脚感应开关，确保自动门运行可靠、稳定、安全。门机，经过欧盟CE权威认证，符合欧盟EN16005-2012标准。

门体和门套方面：a.门体表面采用实厚1MM厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用铝合金龙骨，铝蜂窝填充，门扇四周设优质密封条。b.门套采用铝合金前后包套形式。观察窗为圆角平面双面无框R25圆角平面窗。

★铅防护自动门提供中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的检测报告，测试铅板当量为>2.0mmPb(120kv 2.5mmA1)

★气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2008），正负压均为第8级（最高等级），具有相关检测资质的检测机构出具的气密性检测报告。

- 净化空气处理系统技术要求

整体要求：

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

1、选用室外气象参数

夏季空调计算干球温度33.5°C   冬季空调计算干球温度-2.6°C

夏季空调计算湿球温度28.3°C   冬季室外计算相对湿度81%

(1)手术部的洁净用房等级标准

| 等 级 | 功能房间 | 沉降(浮游)细菌最大平均度 | 空气洁净度级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特别洁净手术室 | 手术区0.2个／30min·Φ90皿(5个／m3) 周边区0.4个／30min·Φ90皿(10个／m3) | 手术区100级 周边区1000级 |
| Ⅱ | 标准洁净手术室 | 手术区0.75个／30min·Φ90皿(25个／m3) 周边区1.5个／30min·Φ90皿(50个／m3) | 手术区1000级 周边区10000级 |
|  | 洁净辅助用房 | 1.5个／30min·Φ90皿(50个／m3) | 10000级 |
| Ⅲ | 一般洁净手术室 | 手术区2个／30min·Φ90皿(75个／m3) 周边区4个／30min·Φ90皿(150个／m3) | 手术区10000级 周边区100000级 |
|  | 洁净辅助用房 | 4个／30min·Φ90皿(150个／m3) | 100000级 |

(2)洁净手术部主要技术指标

| 名 称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h.m2或次/h（仅指本栏括号中数据） | 噪声dB(A) | 最低照度(lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | ＋ | － | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 |
| Ⅱ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊实验室 | ＋ | 24 | － | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 |
| Ⅲ级洁净手术室 | ＋ | 18 | － | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 |
| Ⅳ级洁净手术室 | ＋ | 12 | － | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 |
| 无菌敷料 | ＋ | 12 | － | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 |
| 器械、一次性物品存放室和精密仪器存放室 | ＋ | 10 | － | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 |
| 护士站 | ０～＋ | 10 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 |
| 准备室(前室) | ０～＋ | 8 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 |
| 刷手间 | － | 8 | － | 21～27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 |
| 洁净区走廊 | ０～＋ | 8 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 |
| 更衣室（或其穿衣区） | － | 8 | － | 21～27 | 25～60 | （2） | ≤60 | ≥200 |
| 恢复室 | ０～＋ | 8 | － | 22～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥200 |

2、冷、热源及加湿参数

手术部及供应中心全年采用独立的四管制风冷热泵作为冷热源，空调水系统采用四管制；冷、热水参数：冷水供回水温度约为7/12℃。热水供回水温度约为45/40℃。

3、洁净风管系统

［1、机组配置］

（1）四层手术部：本项目手术室均采用独立净化空调系统，采用一拖一方式；洁净通道及其它辅房配置一台空气处理机组；配置一台新风机组，新风集中处理。污物通道采用新风机组+风机盘管系统形式。

（2）三层供应中心：采用新风机组+风机盘管系统形式。

（3）循环机组由混合段、风机段、均流段、中效过滤段（F8袋式）、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

（4）集中新风机组由进风段、初效过滤段（G4板式）、风机段、均流段、中效过滤段（F8袋式）、亚高效过滤段(H10)、加热段、表冷段、出风段等组成。

［2、气流组织设计］

（1）洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。

（2）洁净手术室必须采用洁净专用层流罩送风，其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。

（3）I级手术室100级洁净区内气流必须是单向流

（4）洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

（5）洁净走廊、辅房采用高效送风口送风，洁净走廊上送上回风。

（6）手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。污洗间、打包间、标本间、应急消毒间设置排风机。

［3、排风方案设计］

1）在手术室设置排风系统，以调节室内压力和排除污染气体。手术室必须设置独立的吊顶排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。

2）排风系统设室内排风百叶、风量调节阀、静音型排风机组、室外防水百叶、止回阀。

［4、净化风管系统］

1）手术室风管系统配高效过滤器、定风量阀、电热加湿器、密闭型对开多叶调节阀、卫生型微穿孔消声器，防火阀等。

2）洁净走廊及辅房风管系统配高效送风口、定风量阀、密闭型对开多叶调节阀、加湿器、微穿孔消声器，防火阀等。

3）风管保温材料采用30mm厚B1级橡塑保温板，并涂以密封胶，法兰连接处用闭孔海绵条进行密封。

［5、过滤器］

1）洁净手术室送风末端配置H13高效过滤器。

2）手术室洁净走廊及洁净辅房配置H13高效过滤器。

3）手术室的排风口配置F8效率中效过滤器，其它洁净辅房的排风口配置F5效率中效过滤器。

［6、消声隔振］

1）空调系统送、送回风均设微穿孔板消声器。

2）空调机组设置减振垫、排风机设置减振吊架。

3）净化通风设备进出口均安装150mm长的柔性短管，短管采用不产尘材料制作。

4）所有与组合式净化机组、排风机相连的风管，均需要设置软接，软接头采用双层不产尘难燃材料制作，里层光面朝里，外层光面朝外。

［7、加湿系统］

空调水系统采用电极式加湿器。

4、净化空气机组技术要求：

（1）★箱体采用双层面板结构，机组框架为专用净化铝塑复合结构型材，箱板通过内、外双层钣金，铝塑复合型材、PU密封条、并采用无毒抗菌密封软胶体以及高密度聚氨酯一次性发泡成型的，机组采用内圆角密封设计，内部平整，不积灰，绝对断冷桥结构，机组整体环保、洁净，满足医疗净化行业使用要求。并提供详细说明及结构示意图。

（2）★箱体外壁板采用厚度不小于0.5mm厚的彩钢板，内壁板为不小于0.5mm厚无锌花镀锌钢板，其中内底板为不小于0.7mm厚无锌花镀锌钢板；中间层采用整体高压发泡工艺充注阻燃性B1或非燃性保温材料保温，所有双层保温板均须为可独立拆除结构，密度≥52kg/m3，导热系数≤0.022 W/m·℃，保温层厚度≥25mm。泡料细腻均匀，无空腔、疏松现象。需提供机组内部结构对接示意图，高压聚氨脂发泡经检测，并提供相关检测报告。

（3）机组面板应采用嵌入式无缝隙对接技术，并提供有效证书，外表面不得采用自攻钉连接。机组底座采用镀锌防腐处理的C型钢底座，或其它形式底座表面防腐处理的槽钢底座，要求每个空调运输段机组底座自带调水平装置，需提供平衡调节装置的结构示意说明。

（4）★框架与面板之间、各功能段之间在拼装时，应采用可靠的密封措施。空气处理机组在现场安装完毕后，机组的漏风率要符合箱体内静压为1000pa时，漏风率不大于0.1%。空调机组箱体应有足够的强度机组内保持静压正1000Pa条件下，机械强度符合EN1886 D1（M）级标准（在设计工况下，变形率不大于0.64mm/m）。并提供具有相关检测资质的检测机构出具的的相关检测报告。

（5）无论是框梁（骨架）还是保温护板，只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构。投标书必须详细说明具体的“断冷桥”措施、并提供详细说明及结构示意图。机组应采取良好的防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，整个面板的隔热性能必须达到EN1886-1997的T2级保温等级，整个箱体的冷桥系数必须达到EN1886 TB1级冷桥等级，并提供具有相关检测资质的检测机构出具的相关检测报告，提供详细说明及结构示意图。

（6） 风机：

1)风机选型符合高效、低噪原则。采用直驱式无蜗壳风机或离心风机。风机变频控制，能够准确调节风量。风机叶轮做防腐处理，并且经过动、静平衡测试。

2)风机轴承耐磨性好，使用寿命长，底座为弹簧减震底座。

（7）电机：采用优质电机。

（8）表冷器：

1) 冷器盘管具备专业的盘管选型软件，确保生产的表冷器在温湿度控制精度方面满足使用要求，同时提供计算说明书和换热盘管的制作工艺参数，包括但不限于：片距、片型、盘管排数、换热面积、冷水流量、盘管压降、换热量等。

2) 表冷盘管均采用铜管、铝翅片。冷盘管、热盘管翅片整齐，片距均匀，无明显碰撞损坏。气压试验压力为设计压力的 1.2 倍时，保压至少 1min，进行密封性检查，应无渗漏；水耐压试验压力为设计压力的1.5 倍，保压至少 3min，进行耐压检查，应无渗漏。

3)冷凝水盘为不锈钢干式水盘,底部保温棉厚度不小于10mm,采用双向倾角折弯设计，坡度安装设计，可100%顺畅排放凝水，水盘采用不小于1.0mm厚304不锈钢板，并提供结构设计及说明。

5、四管制风冷热泵机组技术要求

（1）名义工况下制冷量要求正偏离（不允许负偏差）。

（2）同时冷热工况下制冷量≥302KW/制热量≥386KW

（3）★投标产品为四管制型产品，能够满足同时提供冷热源的需求。同时制冷制热综合COP≥8.30

注：综合COP=（制冷量+制热量）/输入功率

（4）★投标产品综合部分负荷性能系数IPLV（GB）≥3.85，确保部分负荷运行更加经济节能。

（5）★投标产品要考虑在50℃极端天气下正常制冷，安全运行。

（6）投标产品的主机与压缩机必须为同一品牌、同一生产制造商。

（7）投标产品采用出水温度控制精度精确到±0.5℃。

（8）机组采用R134a环保制冷剂

（9）投标产品能够在12.5~100%能力范围内无级调节，实现按需输出。

（10）投标产品采用槽钢底座结构（须提供机组外观实拍照片）

（11）投标产品标配整机弹簧减振器；

（12）投标产品采用整体式四通阀，有效提升效率（以正式出版的样本中部件图为依据）

（13）投标产品具有断电后再来电30秒快速启动的功能

（14）投标产品配置经济器提升产品效率（须提供部件实拍照片）

（15）节流方式采用电子膨胀阀；

（16）投标产品热水侧换热器采用板换式换热器，换热效率更高，同时可以减少冷媒的充注量（须提供部件实拍照片）；

（17）投标产品采用PLC可编程控制器,控制器可进行中英文显示切换；

（18）★投标品牌具有国家认可实验室,并提供相关认证证书；

6、净化空气处理机组系统自动化控制系统设计要求：

1）采用著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、冷水阀门执行器、热水阀门执行器、阀门执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

2）净化空调控制系统的控制含有机房本地控制和手术室等远程控制的两种功能。远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 值班运行/全风量运行转换；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示；

3）机房控制柜内还可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能

- 风机运行频率显示；

- 初、中、高效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示，运行状态和故障显示等；

- 阀联锁指示；

- 电流过压、欠压、缺相等报警并自动保护；

- 手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

- 冷热供水自动调节阀、电加热器工作状态；

- 试灯和功能切换；

- 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改；

- 显示所有机电设备运行及故障情况；显示温、湿度状态；具有变频功能控制平台，数字显示调节。

7、手术专用层流送风天花

（1）箱体采用铝合金框架结构，箱板为双层结构，内填充XPS或聚氨酯保温，保证整个箱体有足够的强度和保温性能。

（2）高效侧布，增加整个静压箱体积，达到最佳静压效果，使洁净空气均匀柔和下送。

（3）出风口为双层200-300目DPP网，使气流更加均匀。

（4）中间增设气流补偿装置，能使气流顺利到达手术床正常工作高度，有效抑制因人体设备发热产生上升气流对洁净空气的影响。

★（5）层流送风天花提供具有相关检测资质的检测机构出具的放射性核素限量检测报告复印件。

（三）强电系统要求

1、总体要求

1.1采用TN-S三相五线制供电系统，电源中线N和保护线PE在变压器处分开并相对绝缘，保护线上的接地电阻不大于1欧姆。

1.2每间手术室内所有电气设备裸露的导电部分、金属外壳、所有线管、金属屏蔽层、导电地板的金属网络及水管、各种金属支架等均与PE等位体相连(用电设备的不带电金属部分与PE保护线联接,互为后备)。

1.3每个手术室要用≥6mm2的电线做等电位连接。用于进行等电位联结的保护线的电阻值，使金属导体相互电位差限制在10mv以下。

1.4所有接地与原设计接地板联结，由原接地系统保证接地电阻要求。具体实施按《民用建筑电气设计规范》。

1.5所有电缆、电线、桥架应采用阻燃及难燃以上级别电缆、电线。电线电缆采用低烟无卤。

1.6各区域按相关规范要求做好等电位接地。

1.7照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。各医疗设备上的用电插座，插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。

2、设计要求

2.1手术部必须采用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内配电干线必须单独敷设。

2.2每间手术室配电负荷不应小于8KVA。

2.3手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

2.4手术室最低照度应在350LX以上，均匀度不应低于0.7，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均设荧光灯具，配置电子镇流器，手术部洁净区照明由洁净气密型灯带组成。

2.5手术室的总配电箱，应设于非洁净区。每个手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内，配电箱内加装电涌保护器。

2.6控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密，其检修口必须设在手术室之外。

2.7手术室不允许设置单个插座，必须使用插座箱，插座箱嵌入墙面。

2.8手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

2.9手术室设置一套IT监测系统，IT监测系统应包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。

2.10手术室必须设置不间断电源UPSS(甲供)，实现在线切换。

2.11插座系统

每间洁净手术室墙面设四组电源插座面板，其中三组电源插座面板每组含4个220V插座，带2个接地端子；还有一组电源插座面板含1个380V，3个220V插座，带2个接地端子。每个洁净辅房均至少设五孔插座2个。

其他区域根据使用要求设置五孔插座。

2.12安全保护与接地

本项目采用TN-S系统，中性线（N）与保护线（PE）严格分开。所有手术室、ICU等医疗一类、二类场所均设置等电位接地系统和安全保护接地系统，每间手术室内所有电气设备裸露的导电部分、金属外壳、所有线管、金属屏蔽层、导电地板的金属网络及水管、各种金属支架等均与PE等位体相连(用电设备的不带电金属部分与PE保护线联接,互为后备)。

每个手术室要用6mm2的电线做等电位连接。用于进行等电位联结的保护线的电阻值，使金属导体相互电位差限制在10mv以下。

所有接地与原设计接地板联结，由原接地系统保证接地电阻要求。具体实施按《民用建筑电气设计规范》。

2.13隔离电源系统

手术室设IT隔离电源系统包括隔离变压器，绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元等，通过该装置，向手术室内的重要动力及插座配电设备供电,要求在走廊维修。

2.14导线绝缘

本项目主要采用阻燃低烟无卤型电线电缆，该线缆绝缘、填充、隔离层及护套等都不含卤素，燃烧时不产生腐蚀性有害气体且阻燃特性好，符合国家规范要求。

2.15其它

各洁净手术室的空调设备能在室内自动或手动控制，控制装备显示面板与手术室内墙面齐平为平面触摸式，其检修口设在手术室之外。

情报面盘有专业厂家定制，安装高度现场定。

暗开关底边距地1.3m，距门沿0.2m，暗插座底边距地0.3m。在潮湿、有水的房间环境中，防水防尘插座安装高度底边距地1.3m

弱电桥架与强电桥架之间的距离不小于500mm。

3、LED 洁净照明灯技术参数：

（1）洁净区域采用吸顶平板式LED洁净荧光灯具，洁净室洁净灯要求不会释放出污染物、外形平整，避免采用凹凸不平的轮廓，外壳为非可燃材料。整套灯具通过3C认证（需提供3C认证证书）。灯具与吊顶下表面结合部整齐美观。

（2）★洁净灯基本基材采用优质铝材制成，实际厚度≥1.0 mm。灯具边框采用纳米喷涂工艺，能耐受生产过程中消毒作业，提供第三方耐VHP腐蚀报告。洁净灯基础防护等级为IP54，三层供应中心污车清洗、水处理间、蒸汽发生间要求达到IP65（需提供IP65证书和报告）。

主要功能间的洁净室照度应≥300lx，一般洁净区照度≥200lx。

（3）★洁净灯采用侧发光原理，灯具厚度不得超过12mm，灯具不能释放蓝光，其蓝光危害等级应为RG0级别（需提供第三方检测报告），灯具谐波指数应符合国家要求，三次谐波不允许超过30%（需提供第三方检测报告）。

（4）洁净灯电源采用隔离电源，双极无频闪方案，PF大于0.95，通过3C认证。灯具需自带密封接线盒，确保电源在夹层不受损坏或进水。

4、隔离电源（IT 系统）要求：

（1）生产厂家须具有完善的质量保证体系，通过 ISO9001 认证，同时还应通过 ISO14001 环境认证和 OHSAS18001 职业健康认证。

（2）★绝缘监测仪需提供第三方检验报告、电磁兼容检验证书和型号使用证书，隔离变压器需提供第三方检验报告。

（3）隔离电源柜内所采用的医用隔离变压器（H 级）、绝缘监测仪、电流互感器和外接报警显示仪应该为同一品牌的产品。隔离电源柜还应具有国家强制的3C 认证证书；

（4）所采用的隔离变压器的绝缘等级应为 H 级，泄露电流小于 200uA，变压器的噪声等级应小于 40dB，耐压等级满足 4200V/分钟。

（5）医用隔离变压器两个线包应内置 PT100 的温度传感器，绝缘监测仪可通过该传感器实时测量隔离变压器的温度；

（6）绝缘监测仪应采用中文显示的方式或者支持中文显示功能，产品除具有绝缘监测、过载监测和变压器温度监测功能外，还应具有对外接线断线监测功能。

（7）绝缘监测仪的内阻抗应至少为 200kΩ ;测试电压最大值不应大于 25V。即使在故障情况下，其注入电流的峰值不应大于 1mA；最迟在绝缘电阻降至 50 kΩ时，应发出报警信号。

（8）绝缘监测仪的绝缘电阻测量响应时间不大于 2s,并且至少有两路通讯接口，可同时满足于本地报警显示装置及远程集中监控系统通讯的功能。

（9）为了满足绝缘监测仪与其它电力表共同组网的要求，绝缘监测仪与上位机的 RS485 通讯接口的地址和波特率均应可设置。

（10）绝缘监测仪应符合或其产品企业标准中应注明符合以下标准：

1）GBT18216.8-2015 交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第 8 部分 IT 系统中绝缘监控装置；

2）GB16895.24-2005  IEC60364-7-710：2002 建筑物电气装置 第 7-710部分：特殊装置或场所的要求—医疗场所；

3）JG16-2008 民用建筑电气设计规范。

（11）医用隔离变压器的技术要求应符合以下标准：

1）GB19212.16 -2005 IEC 61558-2-15：1999 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第 16 部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求；

2）GB16895.24-2005  IEC60364-7-710：2002 建筑物电气装置 第 7-710部分：特殊装置或场所的要求—医疗场所。

（12）医用隔离电源柜须具有国家强制的 3C 认证证书。

（四）弱电设计要求

1、电话、网络布线系统：

1.1每间手术室设置电话网络系统。每个手术室情报面板预留电话网络双端口接口，其中吊塔上设置双网络端口。相应功能房、办公房、护士站等按使用要求设置网络终端，苏醒室每张病床设置两个网络终端。

1.2其它区域按使用要求设置电话网络插座；

1.3所有布线均敷设至弱电间采购人提供数据配线架和语音配线架上；

1.4网络系统、语音系统布线均采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准；

1.5所有数据布线，语音布线均敷设至弱电井内采购人提供交换机配线架上，交换机、配线架由采购人统一提供。

2、电视监控系统：

监控系统作为一种高科技技术手段，应充分利用现代化科学技术，努力保证系统运营的安全性，满足部门管理的需要。我们从经济、实用、灵活的角度出发着高度可靠、性能先进的原则进行设计。

（1）每间手术室及苏醒室均设置彩色半球摄像机；

（2）电视监控系统主机设置在各层护士站，系统由硬盘录像机、液晶显示器、电视监控系统机柜和摄像机灯组成，系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时，监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

（3）通过数字硬盘录像机实现长时间（每路摄像≥48小时）图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能；

3、护士呼叫系统：

3.1在手术部设置一套护士呼叫系统，每间手术室、苏醒室等均设置叫分机。主机设置在护士站。

3.2系统可实现主机与分机之间、分机与主机之间呼叫对讲等功能。

3.3走廊设置显示屏指示

- 公共广播系统：

4.1手术室、ICU区域均需设置公共广播系统一套。

4.2每间手术室、部分辅房，走廊均设置扬声器及音量调节开关；系统主机设置于护士站，系统包括音源、前置放大器、功率放大器、报警发生器、强切电源、扬声器、音量调节开关；

4.3系统同时与消防系统联动报警，一旦遇到突发事件，由背景音乐自行切换到消防广播状态。

以上设备及管线的采购、敷设均符合国家电气、消防等相关技术规范要求。

（五）医用气体工程要求

5.1、洁净手术部的医用气体系统配置要求：

- 每间手术室配一个气源面板，墙上均设一套氧气终端、真空吸引终端、压缩空气终端、二氧化碳终端、氮气终端；每间手术室吊塔上均设一套氧气终端、真空吸引终端、压缩空气终端、二氧化碳终端、氮气终端及射流式废气排放终端（吊塔自带）。苏醒室配置床头设备带，每床设置两个氧气终端、一个压缩空气终端、两个真空吸引终端。

- 氮气、二氧化碳设置汇流排。

- 中心供应室设置一路压缩空气，气体均接至大楼预留位置。

- 在护士站设置各类医用气体的压力显示报警装置，当气体压力异常时可发出声光报警，各手术室亦需设置同样功能的气体报警装置。

- 所有医用气体管道要求为符合BSI标准的脱脂紫铜管，废气排放管道采用高强度PVC管。气体终端插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作。

- 控制系统：气体管道必须先通过手术部分区域阀门箱后方可进入各功能房，手术部及每间手术室内控制面板上均应设置医气压力报警装置。

- 报警装置具有压力值，压力高、低报警，同时能进行本地声光报警；

- 设备带：设备带采用铝合金设备带，结构强度高，可扩展移动式滑轨，承载能力强，滑轨上可放置监护仪等医疗设施，表面整体喷塑，美观大方，安装维修方便。照明灯嵌在设备带内，灯管选用优质LED日光灯；插座采用多功能插座，可插两线、三线插头，满足工作需要，无须转换插头。每条设备带上均设置有医护人员方可操作的维修阀，原则上设备带中心离地面高度在1.3～1.5m之间，以便于护士操作。所有强、弱电与气体管道设备带内均分道敷设。

5.2、系统总体要求

- 所有气体终端采用德制，符合DIN标准，终端表面颜色应符合国际通用标准；气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作；供藏墙气体输出口及吊塔的各种气体支管均分别设置切断阀，可独立启闭。

- 麻醉废气排放管采用高强度PVC管，其他气体管道全部采用优质紫铜管。铜管采用银焊连接；管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

- 进入手术部各医疗单元及各用气设备的医气管道必须接地，接地电阻不得大于10Ω。

- 医用气体技术参数：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力 （MPa） | 输出口压力 （MPa） | 超压报警压力（MPa） | 欠压报警压力（MPa） | 医气输出口流量（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～80 |
| 2 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 3 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 15~80 |
| 4 | 笑气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 4～10 |
| 5 | 氮气 | 0.90～0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | 230～350 |
| 6 | 二氧化碳 | 0.35～0.40 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 6～10 |
| 7 | 麻醉废气 |  | 0.09 |  |  | 50～80 |

（六）给排水工程要求

6.1、总体要求：

- 应按GB51039-2014规范给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

- 洁净区内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头。

- 所有洁具应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件，便器采用感应式。

- 冷热水管道采用不锈钢管道，采用卡压连接。室内污、废水采用采用抗震柔性(法兰)连接离心排水铸铁管。中心供应室高温废水采用304无缝不锈钢管道，焊接。中心供应室纯水管道采用

304卫生级不锈钢管，焊接。

- 管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

- 热水管应采用橡塑保温材料进行保温；冷水及排水的干、立管亦应采取防结露保温，采用橡塑保温材料。

- 洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

- 洁净区内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

- 洁净区的排水横管直径应比常规大一级。

- 手术部选用优质膝控刷手池，采用鹅颈龙头，冷热水经混水器混合后供至龙头，洗刷手用水需达到饮用水标准。

六、综合说明及要求：

1、投标人在投标时应注明所投货物的生产厂家、品牌、规格和型号，提供所用材质、配件的生产厂名、品牌清单等。投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

2、中标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该产品时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或外观设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

3、中标人在施工时须符合国家相关部门规定要求，不得违反国家相关强制性规定。

4、工期：中标结果公示结束之日起六个月内交付使用。

5、质保期：≥二年，自项目验收合格之日起计算。保质期内，中标人对故障负责，货物更换、维修所涉及的有关费用及由此引起的相关损失由中标人承担，同时相应延长更换和修补零件的质量保证期。质保期后，中标人必须对所提供的设备及系统定期进行检查和保养，并负责终身维护。对于损坏的零部件，中标人应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给采购人。

6、交货地点：采购人指定地点。

7、报价要求：

（1）报价币种为人民币。

（2）投标报价应包括完成本项目所有相关工作可能发生的一切费用，包括所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、施工、保险、检测、验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。总包管理费按3%，在报价中综合考虑。投标人投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在本项目投标报价中，合同总价不做调整。

（3）报价为固定价格，在合同执行过程中不因交货时间更改、物价变动、政策变动、投标人漏项或少报等风险因素而调整。

8、付款方式：

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%（采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求中标人提交预付款保函）；主体安装完成、空调设备进场7个工作日内，再支付合同价款的40%；调试完成、竣工验收合格后7个工作日内支付至合同价款的100%。

- 本项目五年内迁建，要求综合利用率≥50%。

第三章   投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、投标费用：东阳市鑫盛工程咨询有限公司按照本招标文件总则第（五）条规定向中标人收取中标服务费。 |
| 3 | 根据《政府采购促进中小企业管理办法》及《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业》（〔2011〕300号）有关规定，本采购标的对应的所属行业为：制造业、建筑业。 |
| 4 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 5 | 1、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当按照公开招标公告第三、七条规定以书面形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；在质疑截止时间前，未对招标文件提出质疑时，视投标人对招标文件的默认；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或者补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | 投标文件的递交： 本项目投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： ▲1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格审查文件、商务技术文件和报价文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至东阳市鑫盛工程咨询有限公司邮箱：1816352277@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 |
| 8 | 投标截止时间：2022年11月9日8时30分 1、投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在投标截止时间前，逾期未递交的视为自动放弃。 3、投标人应当在投标截止时间前完成投标准备事宜（应具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）及电子投标文件的传输递交，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。 |
| 9 | 开标时间：2022年11月9日8时30分 本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。 |
| 10 | 评标办法：综合评分法 |
| 11 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果公告于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)，公告1个工作日。 |
| 12 | 《中标通知书》的领取时间：中标人应自中标结果公告结束日起，在3个工作日内领取，否则按放弃中标资格处理，并因违反诚信原则，提交财政部门列入政府采购黑名单。 |
| 13 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金 |
| 14 | 1、企业信用融资:省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。 2、政府采购金融服务提示：为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕 联系电话：13967983441 0579-86222992 |
| 15 | 签订合同时间：发出《中标通知书》之日起20天内。 |
| 16 | 中标人与东阳市横店医院签订政府采购合同。 |
| 17 | 付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%（采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求中标人提交预付款保函）；主体安装完成、空调设备进场7个工作日内，再支付合同价款的40%；调试完成、竣工验收合格后7个工作日内支付至合同价款的100%。 |
| 18 | 货物交付/服务地点：东阳市内，采购人指定的地点。 验收： 1.采购人组织相关人员对供应商履约的验收，验收费用由中标人承担；采购人出具一式二份验收报告，一份由中标人保管，一份由东阳市鑫盛工程咨询有限公司（原件）存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。 2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。 4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。 5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。 |
| 19 | ### 供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追求法律责任。 1、提供虚假材料谋取中标、成交的； 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； 3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； 6、向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益； 7、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同； 8、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同； 9、将政府采购合同转包； 10、提供假冒伪劣产品； 11、擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 12、其他严重扰乱招投标程序的。 |
| 20 | 投标文件有效期：60天 |
| 21 | 招标方对投标人的落选不作出任何解释。 |
| 22 | 采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于东阳市鑫盛工程咨询有限公司。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

- 总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义及采购项目需要落实的政府采购政策

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市鑫盛工程咨询有限公司（“招标方”）和东阳市横店医院（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目所衍生的一切服务义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的成果和项目服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款；“★”系指重要指标。

7. 采购项目需要落实的政府采购政策

7.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

7.2 支持绿色发展

7.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

7.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

7.3支持中小企业发展

7.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

7.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

7.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

7.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.3.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

7.3.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

7.3.5可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7.3.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.4支持创新发展

7.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

7.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

7.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购(https://zfcg.czt.zj.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，委托代理人必须为投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）。

▲（五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2.东阳市鑫盛工程咨询有限公司按差额定率累进法计算（详见本条下列表格收费标准），向中标人收取中标服务费，在中标结果公示结束之日起3天内（在领取中标通知书前）交纳。

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 收费标准 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.l％ |
| 500-1000 | 0.8％ |

中标服务费由中标人汇至以下账户：

账户名称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司金华东阳支行

账号：356090100100082625

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

▲（八）特别说明：

1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。

评审时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定，按中标价双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.评标委员会认为预中标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，预中标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.招标方不保证最低报价者为中标方。

7.为维护国家利益及招标方自身利益，允许招标方在合同签订之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

8.“政采云”平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应政府采购项目。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标方的质疑答复不满意或者招标方未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3. 采购人、招标方应当按照《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》、中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》进行受理与答复质疑。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当按照公开招标公告第三、七条规定以书面形式要求招标方澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

▲（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格审查文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

- （4）具有医疗器械经营许可资格；

- （5）具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

（6）具有安全生产许可证；

（7）联合体协议书/分包意向协议；（联合体投标/分包时提供，格式见附件）；

（8）中小企业声明函（格式见附件）；

（9）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（10）浙江政府采购网注册正式供应商的网络截图或承诺中标后30天内注册为浙江政府采购网正式供应商（须提供承诺书）；

（11）东阳市政府采购代理机构社会评价表（格式见附件）；

（12）投标声明书 (格式见附件) ；

（13）政府采购活动现场确认声明书 (格式见附件) ；

（14）投标人情况介绍；

（15）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.商务技术文件

（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）投标产品质量和技术性能；

（5）技术参数响应情况；

（6）实施方案；

（7）认证证书；

（8）同类业绩；

（9）企业荣誉；

（10）项目负责人；

（11）售后服务保障；

（12）环保、节能产品；

（13）安全生产承诺函（格式见附件）；

（14）服务费承诺书（格式见附件）；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明。

- 报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价应包括完成本项目所有相关工作可能发生的一切费用，包括所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、施工、保险、检测、验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。总包管理费按3%，在报价中综合考虑。投标人投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在本项目投标报价中，合同总价不做调整。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，若同意延长有效期的投标人，则不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）履约保证金：本项目不收取履约保证金

▲（六）投标文件的签署

- 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，因投标文件内容不完整、编排混乱、放弃关联点或关联点错误等原因导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容等风险由投标人自行承担。

2. 投标文件需盖章签字的地方必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章和由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

▲（七）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

3. 投标人未在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。

5. 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

6. 电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人仅提交电子备份投标文件的；

（2）在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，投标人未提供电子备份投标文件，无法对投标人继续进行评审的；

（3）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（4）网上下载的证明文件，不能通过真实性验证的（发现提供虚假资料的，按照提供虚假资料处理）；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，及未提供招标文件中标有“ ▲”特殊符号的证明文件的；

（6）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站、中国政府采购网有失信行为或被列入受惩黑名单。

（7）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（8）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（9）投标文件格式未按招标文件附件规定的格式、未按招标文件规定的内容编制投标文件的或者内容虚假的、未按规定签字或盖章的；

（10）投标文件的实质性内容未使用中文表述的或意思表述不明确、前后矛盾的或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（11）投标有效期、服务期（交货期）、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（12）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（13）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（14）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.在技术资信评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“ ▲”特殊符号的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）招标文件中允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生较大负偏离的，经评标委员会认定对项目实际使用造成影响的；

（5）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）与其他参加本次投标供应商的投标文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（7）在资信及商务标、技术标内出现商务报价；

（8）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（9）法律、法规规定的其它投标无效情况。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）未填写投标报价或未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价高于用户设定的最高限价或预算金额的；

（5）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（6）法律、法规规定的其它投标无效情况。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行电子开标，投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加电子开标会议，随时关注开标进度。

（二）电子招投标开标程序

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.开标及评审程序

3.1在开标时间截止后30分钟内由各投标人自行对投标文件进行解密；

3.2由采购人进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术响应文件进行评审；

3.3系统对各投标人的商务技术进行汇总并公布商务技术得分；

3.4在系统上公开报价开标情况；

3.5评标委员会对报价情况进行评审；

3.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况时，采购代理机构可上传投标人的电子备份投标文件继续评审。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。（允许采购人不推荐采购人代表参加，如采购人不推荐采购人代表参加评审时，评标委员会（5人）都从评标专家库中抽取）。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的商务技术文件、报价投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核商务报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 招标方工作人员对系统中的得分汇总进行复核,计算出本项目最终得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章或实体公章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.政采云系统投标报价与投标文件中开标一览表（报价表）相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第五十一条第二款规定：投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

17.评标办法。

本项目评标办法是：综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）其他

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、定标

（一）确定中标人 。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4. 确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标方领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理，并因违反诚信原则，提交财政部门列入政府采购黑名单。

七、合同授予

（一）签订合同

1.除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

2.成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

3.如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

4.成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

5.采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

6.政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、商务、资信及其他分70分；合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

- 评标内容及标准

（一）技术、商务、资信及其他分（70分）

技术、商务资信及其他分响应标书要求的投标单位全部进入商务报价评审。

（二）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，取所有技术、资信商务得分入围投标人中，投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价/投标报价×30

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员有效评分合计数/5

- 技术分、商务分、资信及其他分评分标准，共70分

| 序号 | 评审内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  | 49分 |
| 1 | 技术服务水平 | 投标产品质量和技术性能 | 配套装饰装修、基本装备系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。 | 5 |
| 2 |  |  | 净化系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。 | 5 |
| 3 |  |  | 电气及控制系统的投标产品系统技术的可行性（0-2分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。 | 5 |
| 4 |  |  | 医用气体系统的投标产品系统技术的可行性（0-1分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分），满足招标文件的程度由评委进行打分。 | 4 |
| 5 |  |  | 给排水系统的投标产品系统技术的可行性（0-1分），系统配置的安全性、系统的稳定性（0-2分），系统的实用性、系统的先进性（0-1分）满足招标文件的程度由评委进行打分。 | 4 |
| 6 |  | 技术参数响应情况 | 投标人所投产品除不可偏离指标外，均满足招标需求的得8分，负偏离每项扣1分，扣完为止。注：对于载明具体参数要求的技术需求，投标人未作出明确响应、未提供技术资料佐证的，均视为负偏离。 | 8 |
| 7 |  | 实 施 方 案 | 实施组织设计总体设想，方案是否有针对性及实施阶段划分，进行打分。 | 3 |
| 8 |  |  | 各分部分项实施方案是否科学，技术可行，目标明确，措施到位，针对性强，进行打分。 | 3 |
| 9 |  |  | 确保质量、安全生产，文明安装及环境保护的技术组织措施，进行打分。 | 3 |
| 10 |  |  | 实施总进度计划、劳动力计划表及进度计划的保证措施，进行打分。 | 3 |
| 11 |  |  | 根据拟派项目组成员的结构、专业配备的合理性、人员资质、从业经验等情况，进行打分。 (需提供证书复印件，人员证书需在有效期内，需提供投标人为其缴纳的社保清单复印件。） | 3 |
| 12 |  |  | 关键实施技术、工艺及项目实施的重点、难点及解决方案，进行打分。 | 3 |
| 二 | 商务资信及其他分 |  |  | 21分 |
| 13 | 履约及售后能力 | 认证 证书 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内（证书范围涵盖净化工程）；提供证书复印件，有一项得1分，最高得3分。 | 3 |
| 14 |  |  | - 投标人具备售后服务认证证书，达到三星级别，得1分；四星级别，得2分；五星级别，得3分。提供证书复印件，不提供不得分。 | 3 |
| 15 |  |  | - 投标人具有压力管道安装维修改造许可证（GC2级及以上）或特种设备生产许可证（工业管道安装 GC2级及以上）证书的得1分。 | 1 |
| 16 |  | 同类 业绩 | 投标人自2019年1月以来，提供同类项目业绩的，每个得1分，最多得3分。（需提供项目中标通知书或合同，同时需提供竣工验收单） | 3 |
| 17 |  | 企业 荣誉 | 投标人所承接类似项目获得市级及以上荣誉奖项的，得1分。 | 1 |
| 18 |  | 项目负责人 | 项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书，且具有高级职称证书得2分。 需提供证书复印件、需提供投标人为其缴纳的社保清单复印件及无在建项目证明。 | 2 |
| 19 |  | 售后服务保障 | 培训：根据投标产品应用培训方案的完整性，合理性等方面进行打分。无培训计划的不得分。 | 3 |
| 20 |  |  | 根据售后服务体系完善性、售后服务条款的针对性，进行打分。 | 2 |
| 21 |  |  | 根据投标人提供售后服务的便捷性、维修响应时间的及时性，进行打分。 | 2 |
| 22 | 环保节能 产品 |  | 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |

- 合同主要条款

## 东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据     年  月  日东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于              项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容：

二、合同金额：

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

若乙方提供的服务或资料侵犯他人知识产权的，则乙方承担相应赔偿责任。

五、履约保证金：/

六、转包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 如发现转包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

八、付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报东阳市财政局采监科备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，东阳市财政局采监科、招标代理机构各执一份，甲、乙双方各执二份，其都具有同等法律效力。

5.后附政府采购廉洁承诺书。

甲方（盖公章）：                       乙方（盖公章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

签约地点：                            签约时间：

注：签订合同时，可以使用项目相关国家标准合同文本。

政府采购廉洁承诺书

（中标人须将此表附在合同后）

项目名称：                                     项目编号：

中标人：

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条参与政府采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益得不正当竞争行为。

第三条与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）暗示为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 本承诺书自签署之日起生效。

投标人（盖章）：

法定代表人：

年    月   日

第六章　投标文件组成内容及格式

一、投标文件封面格式

1.投标文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件、商务技术文件、报价文件（相应选择一个投标文件封面外包装名称）

项目名称：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目

项目编号：XSZFCGDZ2022-203

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

2.资格审查文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

- （4）具有医疗器械经营许可资格；

- （5）具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

（6）具有安全生产许可证；

（7）联合体协议书/分包意向协议；（联合体投标/分包时提供，格式见附件）；

（8）中小企业声明函（格式见附件）；

（9）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（10）浙江政府采购网注册正式供应商的网络截图或承诺中标后30天内注册为浙江政府采购网正式供应商（须提供承诺书）；

（11）东阳市政府采购代理机构社会评价表（格式见附件）；

（12）投标声明书 (格式见附件) ；

（13）政府采购活动现场确认声明书 (格式见附件) ；

（14）投标人情况介绍；

（15）投标人认为有必要提供的其它文件。

3.商务技术文件

（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）投标产品质量和技术性能；

（5）技术参数响应情况；

（6）实施方案；

（7）认证证书；

（8）同类业绩；

（9）企业荣誉；

（10）项目负责人；

（11）售后服务保障；

（12）环保、节能产品；

（13）安全生产承诺函（格式见附件）；

（14）服务费承诺书（格式见附件）；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明。

- 报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件一：投标声明书

投标声明书

致：              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方诚意提请贵方关注：近期有                   （采购内容）等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

附件二：符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：              （招标采购单位名称）：

我方参与              项目【项目编号：             】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

附件三：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

东阳市鑫盛工程咨询有限公司 :

本人         	（授权代表姓名），经由                              （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加               项目（编号：               ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系	B．行政隶属关系	C．业务指导关系  D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与 	     （供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况             	。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 	     供应商之间存在或可能存在上述第二条第       项利害关系。

（供应商代表签名）:

年   月   日

附件四：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                    职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人公章：

年    月    日

▲注；此表格格式不得修改。

附件五：联合体协议书（联合体投标时提供）

联合体协议书

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：         ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：         ；……。

四、中小企业合同金额达到     %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件六：分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到     %

投标人名称(签名)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

附件七：投标人资信商务、技术自评得分表

投标人资信商务、技术自评得分表

| 序号 | 评分标准 | 得分内容 | 自评 得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                         年   月    日

附件八：商务响应表

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

附件九：技术响应表

技术响应表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

附件十：服务项目组成员及简介

服务项目组成员及简介

项目名称：

| 姓 名 | 本项目拟 任岗位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗起止时间 | 承诺到位率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标单位：（盖章）          法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 附件十一：安全生产承诺函

安全生产承诺函

致：               （招标采购单位名称）：

根据贵方为                              项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）作出如下承诺：

- 1、安全承诺：本项目服务期间发生的工作人员一切意外、安全及其他事故全部由我公司承担，采购人不承担任何责任及损失。

投标人名称(公章):

委托代理人签字:

日期:    年___月___日

附件十二：同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附证明材料。

2、投标人须真实仔细地填写本表格。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 附件十三：服务费承诺书

承 诺 书

东阳市鑫盛工程咨询有限公司：

若我公司中标时，在中标结果公示结束之日起3天内，愿按本招标文件总则第（五）条规定向东阳市鑫盛工程咨询有限公司支付中标服务费。

我方如未在规定时间内交纳时，承诺凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额标准的200%交纳，由采购人在本次招标项目的货款/服务款中直接扣缴，并同意贵方以失信单位上报东阳市财政局采监科。

特此承诺！

承诺单位(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月    日

## 附件十四: 投标函

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人       （投标人名称）提交电子投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

## 附件十五：开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

| 采购内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价大写（人民币）： 小写： |  |

注：1、投标报价一栏必须填写，否则其投标作无效标处理。

- 投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

3、投标报价应包括完成本项目所有相关工作可能发生的一切费用，包括所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、施工、保险、检测、验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。总包管理费按3%，在报价中综合考虑。投标人投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在本项目投标报价中，合同总价不做调整。

报价为固定价格，在合同执行过程中不因交货时间更改、物价变动、政策变动、投标人漏项或少报等风险因素而调整。

- 4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十六：报价明细表

报价明细表

招标编号：

投标人名称：                                                     单位：元

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量/单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表“报价明细表”总价合计应与“开标一览表”投标报价一致。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十七：中小企业声明函（工程、服务）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于        行业 ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于         企业（请填写中型企业或小型企业或微型企业）；

2、  （标的名称）  ，属于        行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于         企业（请填写中型企业或小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件十八：中小企业声明函（工程、服务）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于        行业；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于         企业（中型企业或小型企业或微型企业）；

2、  （标的名称）  ，属于        行业；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于         企业（中型企业或小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件十九：东阳市采购项目验收方案

东阳市采购项目验收方案

根据《政府采购法》及东阳市政府采购办东财预〔2009〕98号《关于加强政府采购管理工作的补充规定》等有关文件规定，为做好                     采购项目的验收管理工作，特制定本项目验收方案，具体如下。

一、验收项目说明

1、招标编号：

2、采购内容：

二、验收小组人员

1、本次验收由             组织。

2、验收小组成员名单：

3、验收小组成员签名：

三、验收方法与内容

四、验收时间

五、验收地点

六、验收程序

采购单位（盖章）：

年  月  日

## 附件二十：东阳市政府采购代理机构社会评价表

东阳市政府采购代理机构社会评价表

代理机构名称：

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |
|  | 是否严格执行政府采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

填表人签字盖章：                    日期

注：投标单位须加盖单位红章。

附件二十一：办理保函需提供资料

办理保函需提供资料

- 营业执照

- 法人身份证

- 近两年财务报表

- 资质证书或安装，维修证书

- 中标通知书

- 招标文件电子版

- 信用反担保函

注：所有资料复印件加盖公章

信用反担保保证函

中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司：

鉴于中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司向

公司出具《供货履约保证保险》保单（保单编号：               ），并承担相应的保险责任（具体以保险合同条款为准），最高保险金额为人民币（大写）             （小写：    ）；为促进该业务的良好开展，

有限责任公司（以下称本信用反担保保证人）愿意为中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司在保险合同项下的一系列保险保障提供信用反担保保证，同意履行以下保证内容：

一、 本信用反担保保证人同意承担的保证范围：

（一）中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司承保的保单号为：         的供货履约保证保险合同约定的保险责任、保险金额和履行保证责任而实际发生的费用（包括但不限于诉讼费、公告费、保全费、律师费等）及损失；

（二）本信用反担保保证人承担保证责任的方式为连带保证责任。

二、本信用反担保保证人承担的保证期间为：从中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司与本信用反担保保证人签订的保险合同生效之日起，至保险合同结束之日起的两年届满时止。

三、中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司所承保的《供货履约保证保险》合同发生保险事故后，有权要求本信用反担保保证人优先履行偿债责任，且优先偿债比例为100%。

四、本信用反担保保证人放弃反担保措施的优先偿债抗辩权。

信用反担保保证人：

年  月   日

附件二十二：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件二十三：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件二十四：采购清单

| 采 购 清 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：东阳市横店医院公共卫生综合楼百级手术室、供应中心净化系统设备采购及安装项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 净化空气处理系统 |  |  |  |
| 1 | 静音型排风机 EF-302-1 | 排风机，1500M3/h，机外余压：250Pa；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 静音型排风机 EF-302-2 | 排风机，1800M3/h，机外余压：200Pa；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 静音型排风机 EF-302-3 | 排风机，3200M3/h，机外余压：250Pa；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 静音型排风机 EF-402-1 | 排风机，450M3/h，机外余压：200Pa；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 静音型排风机 PF-401-1 | 排风机，400M3/h，机外余压：200Pa；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 静音型排风机 PF-402-1 | 排风机，400M3/h，机外余压：200Pa；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 静音型排风机 PF-403-1 | 排风机，300M3/h，机外余压：200Pa；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 静音型排风机 PF-404-1 | 排风机，300M3/h，机外余压：200Pa；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 1.00 |
| 9 | 静音型排风机 PF-404-2 | 排风机，1200M3/h，机外余压：700Pa；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 静音型排风机 PF-405-1 | 排风机，600M3/h，机外余压：200Pa；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 吸顶式排气扇 PQS-301 | 排风机，150M3/h；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 1.00 |
| 12 | 吸顶式排气扇 PQS-302 | 排风机，220M3/h；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 1.00 |
| 13 | 吸顶式排气扇 PQS-401/402 | 排风机，360M3/h；减震器制作；减震器安装；软管接口。 | 台 | 2.00 |
| 14 | 医用型净化循环机组AHU-401 | 风量：9890CMH、制冷量30KW、再热量20KW、制热量18.7KW、功率:7.5KW、机外余压：800Pa、加湿量:11Kg/h | 台 | 1.00 |
| 15 | 医用型净化循环机组AHU-402 | 风量：9890CMH、制冷量30KW、再热量20KW、制热量18.7KW、功率:7.5KW、机外余压：800Pa、加湿量:11Kg/h | 台 | 1.00 |
| 16 | 医用型净化循环机组AHU-403 | 风量：2760CMH、制冷量5.2KW、再热量5.6KW、制热量8.2KW、功率:2.2KW、机外余压：800Pa、加湿量:9Kg/h | 台 | 1.00 |
| 17 | 医用型净化循环机组AHU-404 | 风量：3510CMH、制冷量30KW、再热量7.1KW、制热量13KW、功率:3.0KW、机外余压：800Pa、加湿量:8Kg/h | 台 | 1.00 |
| 18 | 医用型净化循环机组AHU-405 | 风量：11490CMH、制冷量32KW、再热量23.1KW、制热量24KW、功率:11KW、机外余压：950Pa、加湿量:18Kg/h | 台 | 1.00 |
| 19 | 医用型净化新风机组PAU-401 | 风量：7700CMH、制冷量145KW、制热量24KW、功率:11KW、机外余压：1000Pa | 台 | 1.00 |
| 20 | 新风机组XF-301 | 风量：1170CMH、制冷量16.7KW、制热量10.9KW、功率:0.75KW、机外余压：350Pa | 台 | 1.00 |
| 21 | 新风机组XF-302 | 风量：6300CMH、制冷量90.5KW、制热量58KW、功率:3.0KW、机外余压：350Pa | 台 | 1.00 |
| 22 | 新风机组XF-401 | 风量：1240CMH、制冷量17.7KW、制热量11.8KW、功率:0.75KW、机外余压：300Pa | 台 | 1.00 |
| 23 | 新风机组XF-402 | 风量：1270CMH、制冷量18.2KW、制热量11.8KW、功率:0.75KW、机外余压：250Pa | 台 | 1.00 |
| 24 | 风机盘管（四管制） | 风机盘管 FP-2 吊顶暗装；中档风量270CMH，静压30Pa，制冷量1.89KW，制热量2.05KW，功率32W； | 台 | 13.00 |
| 25 | 风机盘管（四管制） | 风机盘管 FP-3 吊顶暗装；中档风量380CMH，静压30Pa，制冷量2.78KW，制热量3KW，功率45W； | 台 | 5.00 |
| 26 | 风机盘管（四管制） | 风机盘管 FP-4 吊顶暗装；中档风量510CMH，静压30Pa，制冷量3.57KW，制热量3.85KW，功率50W； | 台 | 5.00 |
| 27 | 风机盘管（四管制） | 风机盘管 FP-5 吊顶暗装；中档风量620CMH，静压30Pa，制冷量4.15KW，制热量4.5KW，功率64W； | 台 | 5.00 |
| 28 | 风机盘管（四管制） | 风机盘管 FP-7 吊顶暗装；中档风量880CMH，静压30Pa，制冷量5.9KW，制热量6.3KW，功率105W； | 台 | 4.00 |
| 29 | 风机盘管（四管制） | 风机盘管 FP-8 吊顶暗装；中档风量1030CMH，静压30Pa，制冷量6.9KW，制热量7.55KW，功率133W； | 台 | 3.00 |
| 30 | 风机盘管（四管制） | 风机盘管 FP-10 吊顶暗装；中档风量1290CMH，静压30Pa，制冷量8KW，制热量8.5KW，功率160W； | 台 | 3.00 |
| 31 | 风机盘管（四管制） | 风机盘管 FP-12 吊顶暗装；中档风量1540CMH，静压30Pa，制冷量8.5KW，制热量9.8KW，功率195W； | 台 | 4.00 |
| 32 | 风机盘管（四管制） | 风机盘管 FP-14 吊顶暗装；中档风量1975CMH，静压30Pa，制冷量11KW，制热量12.7KW，功率230W； | 台 | 3.00 |
| 33 | 1P壁挂机 | 冷量：2.6KW、功率:700W；室外机功率：150W；含冷媒管6.35/12.7，共20m； | 套 | 1.00 |
| 34 | 空调自动控制系统 | 1、名称：含多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、防冻开关、风阀执行器、变频器、控制箱等对系统的风量及温湿度进行控制 2、规格：以设计为准 | 套 | 10.00 |
| 35 | 中央监控系统 |  | 套 | 1.00 |
| 36 | 四管制冷热源一体机 | 制冷量302KW、制热量386KW | 台 | 2.00 |
| 37 | 卧式离心式泵（冷冻水） | 58m3/h，32mH20，功率11kW，两用一备 | 台 | 3.00 |
| 38 | 卧式离心式泵（热水） | 60m3/h，32mH20，功率11kW，两用一备 | 台 | 3.00 |
| 39 | 自动补水排气定压装置 | 罐体容量：1m3，水泵功率：2.2KW*2 | 套 | 2.00 |
| 40 | 除垢仪 | DN100 | 台 | 3.00 |
| 41 | 净化通风管制作安装 | 材质:镀锌钢板；形状:矩形；风管长边尺寸B≤320；板材厚度:δ=0.5mm；接口形式:咬口；支架刷防锈漆2道；难燃B1级橡塑保温板，厚度30mm。 | m2 | 455.20 |
| 42 | 净化通风管制作安装 | 材质:镀锌钢板；形状:矩形；风管长边尺寸320＜B≤630；板材厚度:δ=0.6mm；接口形式:咬口；支架刷防锈漆2道；难燃B1级橡塑保温板，厚度30mm。 | m2 | 751.08 |
| 43 | 净化通风管制作安装 | 材质:镀锌钢板；形状:矩形；风管长边尺寸630＜B≤1000；板材厚度:δ=0.75mm；接口形式:咬口；支架刷防锈漆2道；难燃B1级橡塑保温板，厚度30mm。 | m2 | 716.94 |
| 44 | 净化通风管制作安装 | 材质:镀锌钢板；形状:矩形；风管长边尺寸1000＜B≤1500；板材厚度:δ=1.0mm；接口形式:咬口；支架刷防锈漆2道；难燃B1级橡塑保温板，厚度30mm。 | m2 | 227.60 |
| 45 | 橡塑板保温 | 难燃B1级橡塑保温板，厚度30mm | m3 | 70.56 |
| 46 | Ⅰ级（百级）阻漏式送风天花 | 2600*2400*500，高效过滤器过滤效率为H14 | 个 | 2.00 |
| 47 | Ⅲ级（万级）阻漏式送风天花 | 2600*1400*500，高效过滤器过滤效率为H14 | 个 | 2.00 |
| 48 | 高效送风口S3 | 1500m3/h（带高效过滤器） | 个 | 3.00 |
| 49 | 高效送风口S2 | 1000m3/h（带高效过滤器） | 个 | 7.00 |
| 50 | 高效送风口S1 | 500m3/h（带高效过滤器） | 个 | 9.00 |
| 51 | 散流器SO1 | 250*250 | 个 | 1.00 |
| 52 | 散流器SO2 | 300*300 | 个 | 36.00 |
| 53 | 散流器SO3 | 400*400 | 个 | 28.00 |
| 54 | 回风口（吊顶安装） | 200*200 （带过滤） | 个 | 1.00 |
| 55 | 回风口（吊顶安装） | 400*200 （带过滤） | 个 | 26.00 |
| 56 | 回风口（吊顶安装） | 500*400 （带过滤） | 个 | 26.00 |
| 57 | 回风口（吊顶安装） | 700*400 （带过滤） | 个 | 3.00 |
| 58 | 回风口（吊顶安装） | 900*400 （带过滤） | 个 | 7.00 |
| 59 | 回风口（墙下侧安装） | 500*300 （带中效F6过滤） | 个 | 6.00 |
| 60 | 回风口（墙下侧安装） | 600*400 （带中效F6过滤） | 个 | 12.00 |
| 61 | 顶排风口 | 200*200 （带过滤） | 个 | 5.00 |
| 62 | 顶排风口 | 400*200 （带过滤） | 个 | 6.00 |
| 63 | 顶排风口 | 500*400 （带过滤） | 个 | 3.00 |
| 64 | 顶排风口 | 700*400 （带过滤） | 个 | 1.00 |
| 65 | 手术室顶排风口 | 500*400 （带中效F7过滤） | 个 | 4.00 |
| 66 | 排风口（墙下侧安装） | 500*300 （带高效H13过滤） | 个 | 2.00 |
| 67 | 铝合金防雨百叶风口 | 400*200 （带防虫网） | 个 | 5.00 |
| 68 | 铝合金防雨百叶风口 | 400*400 （带防虫网） | 个 | 1.00 |
| 69 | 铝合金防雨百叶风口 | 500*500 （带防虫网） | 个 | 6.00 |
| 70 | 铝合金防雨百叶风口 | 800*800 （带防虫网） | 个 | 1.00 |
| 71 | 铝合金防雨百叶风口 | 1200*1000 （带防虫网） | 个 | 1.00 |
| 72 | 微穿孔式消声器 | 800*500，L=2000mm | 个 | 6.00 |
| 73 | 微穿孔式消声器 | 800*400，L=2000mm | 个 | 1.00 |
| 74 | 微穿孔式消声器 | 630*250，L=1500mm | 个 | 1.00 |
| 75 | 微穿孔式消声器 | 500*250，L=1500mm | 个 | 1.00 |
| 76 | 微穿孔式消声器 | 400*320，L=2000mm | 个 | 1.00 |
| 77 | 微穿孔式消声器 | 400*250，L=2000mm | 个 | 1.00 |
| 78 | 微压差计 |  | 个 | 7.00 |
| 79 | 微穿孔式消声弯头 | 800*500 | 个 | 5.00 |
| 80 | 微穿孔式消声弯头 | 800*400 | 个 | 1.00 |
| 81 | 微穿孔式消声弯头 | 630*250 | 个 | 1.00 |
| 82 | 微穿孔式消声弯头 | 500*250 | 个 | 1.00 |
| 83 | 微穿孔式消声弯头 | 400*320 | 个 | 1.00 |
| 84 | 微穿孔式消声弯头 | 400*250 | 个 | 1.00 |
| 85 | 风管止回阀 | 200*200 | 个 | 5.00 |
| 86 | 风管止回阀 | 400*200 | 个 | 1.00 |
| 87 | 风管止回阀 | 500*250 | 个 | 1.00 |
| 88 | 风管止回阀 | 500*320 | 个 | 1.00 |
| 89 | 风管止回阀 | φ300 | 个 | 1.00 |
| 90 | 手动对开多叶调节阀 | 120*120 | 个 | 36.00 |
| 91 | 手动对开多叶调节阀 | 160*120 | 个 | 7.00 |
| 92 | 手动对开多叶调节阀 | 200*200 | 个 | 46.00 |
| 93 | 手动对开多叶调节阀 | 320*200 | 个 | 22.00 |
| 94 | 手动对开多叶调节阀 | 320*250 | 个 | 3.00 |
| 95 | 手动对开多叶调节阀 | 400*200 | 个 | 16.00 |
| 96 | 手动对开多叶调节阀 | 400*320 | 个 | 2.00 |
| 97 | 手动对开多叶调节阀 | 500*320 | 个 | 2.00 |
| 98 | 手动对开多叶调节阀 | 630*400 | 个 | 1.00 |
| 99 | 手动对开多叶调节阀 | 800*400 | 个 | 1.00 |
| 100 | 手动对开多叶调节阀 | 800*500 | 个 | 5.00 |
| 101 | 手动对开多叶调节阀 | φ300 | 个 | 1.00 |
| 102 | 防火阀 70℃ | 120*120 | 个 | 5.00 |
| 103 | 防火阀 70℃ | 160*120 | 个 | 1.00 |
| 104 | 防火阀 70℃ | 200*160 | 个 | 1.00 |
| 105 | 防火阀 70℃ | 320*200 | 个 | 1.00 |
| 106 | 防火阀 70℃ | 400*200 | 个 | 2.00 |
| 107 | 防火阀 70℃ | 400*320 | 个 | 2.00 |
| 108 | 防火阀 70℃ | 500*320 | 个 | 1.00 |
| 109 | 防火阀 70℃ | 630*400 | 个 | 1.00 |
| 110 | 防火阀 70℃ | 800*400 | 个 | 1.00 |
| 111 | 防火阀 70℃ | 800*500 | 个 | 5.00 |
| 112 | 电动密闭阀（开关量） | 400*200 | 个 | 3.00 |
| 113 | 电动密闭阀（模拟量） | 800*500 | 个 | 1.00 |
| 114 | 定风量阀 | 320*200 | 个 | 1.00 |
| 115 | 定风量阀 | 400*200 | 个 | 2.00 |
| 116 | 定风量阀 | 400*320 | 个 | 1.00 |
| 117 | 双位定风量阀 | 320*200 | 个 | 1.00 |
| 118 | 管道支架 |  | 项 | 1.00 |
| 119 | 管道配件辅材 |  | 项 | 1.00 |
| 120 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 978.68 |
| 121 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 142.25 |
| 122 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 432.44 |
| 123 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 125.18 |
| 124 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 182.08 |
| 125 | 无缝钢管 | DN65 | m | 318.64 |
| 126 | 无缝钢管 | DN80 | m | 250.36 |
| 127 | 无缝钢管 | DN100 | m | 81.94 |
| 128 | 无缝钢管 | DN125 | m | 79.66 |
| 129 | 无缝钢管 | DN150 | m | 73.97 |
| 130 | 橡塑管保温 | 难燃B1级，厚25mm | m3 | 11.38 |
| 131 | 铝皮保温 | 0.5mm厚铝皮 | m2 | 91.04 |
| 132 | 截止阀 | DN20 | 个 | 94.00 |
| 133 | 截止阀 | DN25 | 个 | 6.00 |
| 134 | 截止阀 | DN32 | 个 | 16.00 |
| 135 | 截止阀 | DN40 | 个 | 28.00 |
| 136 | 截止阀 | DN50 | 个 | 16.00 |
| 137 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 8.00 |
| 138 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 14.00 |
| 139 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 14.00 |
| 140 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 12.00 |
| 141 | 止回阀 | DN100 | 个 | 3.00 |
| 142 | 止回阀 | DN125 | 个 | 3.00 |
| 143 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 46.00 |
| 144 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 4.00 |
| 145 | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 4.00 |
| 146 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 7.00 |
| 147 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 4.00 |
| 148 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 2.00 |
| 149 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 2.00 |
| 150 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 5.00 |
| 151 | Y型过滤器 | DN125 | 个 | 5.00 |
| 152 | 金属软接头 | DN20 | 个 | 92.00 |
| 153 | 金属软接头 | DN32 | 个 | 8.00 |
| 154 | 金属软接头 | DN40 | 个 | 14.00 |
| 155 | 金属软接头 | DN50 | 个 | 8.00 |
| 156 | 橡胶软接头 | DN65 | 个 | 4.00 |
| 157 | 橡胶软接头 | DN80 | 个 | 4.00 |
| 158 | 橡胶软接头 | DN100 | 个 | 10.00 |
| 159 | 橡胶软接头 | DN125 | 个 | 10.00 |
| 160 | 排污阀 | DN25 | 个 | 30.00 |
| 161 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 4.00 |
| 162 | 水流量开关 |  | 个 | 4.00 |
| 163 | 不锈钢压力表 | 量程0～1.0MPa，DN15 | 台 | 60.00 |
| 164 | 表盘式温度计 | 量程0℃～100℃， DN15 | 支 | 48.00 |
| 165 | 电动压差平衡调节阀 | DN100 | 套 | 1.00 |
| 166 | 电动压差平衡调节阀 | DN125 | 套 | 1.00 |
| 167 | 电磁阀 | DN25 | 个 | 2.00 |
| 168 | 风机盘管温控开关和电磁阀 | DN20 | 个 | 45.00 |
| 169 | 冷热水比例积分电动二通阀+阀门执行器 | DN20 | 个 | 1.00 |
| 170 | 冷热水比例积分电动二通阀+阀门执行器 | DN32 | 个 | 4.00 |
| 171 | 冷热水比例积分电动二通阀+阀门执行器 | DN40 | 个 | 7.00 |
| 172 | 冷热水比例积分电动二通阀+阀门执行器 | DN50 | 个 | 4.00 |
| 173 | 冷热水比例积分电动二通阀+阀门执行器 | DN65 | 个 | 2.00 |
| 174 | 冷热水比例积分电动二通阀+阀门执行器 | DN80 | 个 | 2.00 |
| 175 | 水管标识 | 标识管道介质、流向、温度及压力 | 项 | 1.00 |
| 176 | 管道支架 |  | 项 | 1.00 |
| 177 | 管道配件辅材 |  | 项 | 1.00 |
| 二 | 装饰装修、基本装备系统 |  |  |  |
| （一） | 三层中心供应室 |  |  |  |
| 1 | 地砖地面 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 2.300*300地砖干硬性水泥砂浆粘贴； 3.干水泥嵌缝。 | m2 | 13.06 |
| 2 | 地砖地面 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 2.600*600地砖干硬性水泥砂浆粘贴； 3.干水泥嵌缝。 | m2 | 38.28 |
| 3 | 地砖地面 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 2.800*800地砖干硬性水泥砂浆粘贴； 3.干水泥嵌缝。 | m2 | 130.07 |
| 4 | 地面防水 | 1.2mm厚聚氨酯防水，四周翻边300mm。 | m2 | 235.32 |
| 5 | 卷材地面 | 1.20mm厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2.吸收性界面处理剂,3mm厚超强自流平； 3.2mm厚抗静电PVC卷材地面。 | m2 | 371.38 |
| 6 | 细石混凝土找平 | 1.50mm厚砼地面找平，压实收光。 | m2 | 384.55 |
| 7 | 大理石门槛石 | 1.大理石门槛石、干硬性水泥砂浆粘贴。 | m2 | 4.07 |
| 8 | PVC踢脚线 | 1.100mm高PVC踢脚线； 2.12mm厚木工板基层，双面涂胶粘剂,R=40水泥圆弧造型，L型铝合金收口条。 | m2 | 22.82 |
| 9 | 不锈钢踢脚线 | 1.100mm高不锈钢踢脚线，阻燃板基层； | m | 122.07 |
| 10 | 降板区域泡沫混凝土浇筑 | 1.场降板区域浇筑泡沫混凝土，400mm厚。 | m3 | 2.17 |
| 11 | 轻质砌块墙 | 1.200mm厚轻质砌块墙。 | m2 | 451.81 |
| 12 | 轻质砌块墙 | 1.100mm厚轻质砌块墙。 | m2 | 102.46 |
| 13 | 墙面抹灰 | 1：砌块墙双面抹灰、抹灰高度至吊顶上100mm。 | m2 | 601.98 |
| 14 | 双面双层石膏板隔墙 | 1:75型轻钢龙骨双面封双层12mm厚纸面石膏板； 2：内填50mm厚岩棉； 3：隔墙封板高度至楼板底。 | m2 | 102.46 |
| 15 | 双面单层石膏板隔墙 | 30*50*1.5mm镀锌方钢管龙骨+12MM厚单面双层石膏板 | m2 | 101.54 |
| 16 | 墙砖饰面 | 1.300*600墙砖饰面 2.瓷砖背面刷界面剂； 3.白水泥嵌缝。 | m2 | 221.76 |
| 17 | 墙面防水 | 1.墙面1.5mm聚氨酯防水，施工高度1800mm | m2 | 98.43 |
| 18 | 钢架墙旁边不锈钢饰面 | 1：6mm硅酸钙板基层； 2:1.2mm厚304不锈钢面层。 | m2 | 77.78 |
| 19 | 墙面装饰板（土建墙体） | 50轻钢龙骨+12MM厚单面纸面石膏板基层+无机预涂板 | m2 | 774.49 |
| 20 | 墙面装饰板 | 1:6mm厚无机预涂板，配套安装配件型材； 2：拼缝处打同色密封胶。 | m2 | 103.94 |
| 21 | 墙面乳胶漆 | 1：墙面批901胶成品腻子、刷白色乳胶漆。 | m2 | 48.33 |
| 22 | 无机预涂板板缝铝合金压条 | 1:无机预涂板板缝铝合金T型压条。 | m | 2195.88 |
| 23 | 卫生间隔断 | 1:12mm厚抗倍特板卫生间隔断 2:不锈钢五金件。 | m2 | 4.94 |
| 24 | 大理石洗手台 | 1：大理石洗手台、镀锌角钢支架。 | m | 1.68 |
| 25 | 卫生间镜子 | 含镜框 | m2 | 3.36 |
| 26 | 铝扣板吊顶 | 1.50型轻钢主龙、8mm全丝吊筋； 2.300*300*1.0铝扣板吊顶，配套三角龙骨及挂件。 3.扣板拼缝处打密封胶。 | m2 | 13.06 |
| 27 | 铝扣板吊顶 | 1.50型轻钢主龙、8mm全丝吊筋； 2.600*600*1.0铝扣板吊顶，配套三角龙骨及挂件。 3.扣板拼缝处打密封胶。 | m2 | 409.66 |
| 28 | 铝孔板吊顶 | 1.50型轻钢主龙、8mm全丝吊筋； 2.600*1200*1.0铝孔板吊顶，配套三角龙骨及挂件。 3.扣板拼缝处打密封胶。 | m2 | 130.07 |
| 29 | 顶面乳胶漆 | 1.墙面批901胶成品腻子、刷防菌涂料。 | m2 | 384.55 |
| 30 | 暗装窗帘盒 | 1.全丝杆天棚Φ8吊筋，木龙骨； 2.细木工板基层,刷防火涂料； 3.3mm厚铝塑板饰面。 | m | 58.35 |
| 31 | 大理石窗台板 | 1.大理石窗台板； 2.素水泥浆粘贴。 | m | 58.35 |
| 32 | 医用钢制气密门 | 1.M1021气密门； 2.钢板喷塑门体，铝合金型材边框； | 樘 | 13.00 |
| 33 | 医用钢制气密门 | 1.M1221气密门； 2.钢板喷塑门体，铝合金型材边框； | 樘 | 1.00 |
| 34 | 医用钢制气密门 | 1.M1521气密门； 2.钢板喷塑门体，铝合金型材边框； | 樘 | 10.00 |
| 35 | 防火门 | 1：FM丙0718钢制防火门； | 樘 | 1.00 |
| 36 | 防火门 | 1：FM丙0518钢制防火门； | 樘 | 3.00 |
| 37 | 电动升降传递窗 | 1.DC0916电动升降传递窗； | 个 | 4.00 |
| 38 | 设备检修门 | 1:400*1800不锈钢设备检修门 | 樘 | 3.00 |
| （二） | 四层手术室 |  |  |  |
| 1 | 地砖地面 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 2.300*300地砖干硬性水泥砂浆粘贴； 3.干水泥嵌缝。 | m2 | 15.24 |
| 2 | 地砖地面 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 2.600*600地砖干硬性水泥砂浆粘贴； 3.干水泥嵌缝。 | m2 | 91.83 |
| 3 | 地砖地面 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 2.800*800地砖干硬性水泥砂浆粘贴； 3.干水泥嵌缝。 | m2 | 127.37 |
| 4 | 地面防水 | 1.2mm厚聚氨酯防水，四周翻边300mm。 | m2 | 291.34 |
| 5 | 卷材地面 | 1.20mm厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2.吸收性界面处理剂,3mm厚自流平； 3.2mm厚抗静电PVC卷材地面。 | m2 | 459.12 |
| 6 | 卷材地面 | 1.20mm厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2.吸收性界面处理剂,2mm厚自流平； 3.2mm厚抗静电橡胶卷材地面。 | m2 | 166.99 |
| 7 | 细石混凝土找平 | 1.50mm厚砼地面找平，压实收光。 | m2 | 626.11 |
| 8 | 地面防辐射硫酸钡 | 1.50mm厚防辐射硫酸钡地面； | m2 | 122.32 |
| 9 | 大理石门槛石 | 1.大理石门槛石、干硬性水泥砂浆粘贴。 | m2 | 5.25 |
| 10 | PVC踢脚线 | 1.100mm高PVC踢脚线； 2.12mm厚木工板基层，双面涂胶粘剂,R=40水泥圆弧造型，L型铝合金收口条。 | m2 | 37.70 |
| 11 | 不锈钢踢脚线 | 1.100mm高不锈钢踢脚线，阻燃板基层； | m | 134.77 |
| 12 | 橡胶地板踢脚线 | 1:100mm高橡胶踢脚线； 2:10mm厚硅酸钙板基层。 | m2 | 11.60 |
| 13 | 降板区域泡沫混凝土浇筑 | 1.场降板区域浇筑泡沫混凝土，400mm厚。 | m3 | 18.75 |
| 14 | 墙砖饰面 | 1.300*600墙砖饰面 2.瓷砖背面刷界面剂； 3.白水泥嵌缝。 | m2 | 347.07 |
| 15 | 墙面装饰板（土建墙体） | 50轻钢龙骨+12MM厚单面纸面石膏板基层+无机预涂板 | m2 | 498.18 |
| 16 | 墙面装饰板 | 1:6mm厚无机预涂板，配套安装配件型材； 2：拼缝处打同色密封胶。 | m2 | 396.16 |
| 17 | 墙面乳胶漆 | 1：墙面批901胶成品腻子、刷白色乳胶漆。 | m2 | 427.28 |
| 18 | 电解钢板墙面 | 1:50*30镀锌方管龙骨； 2:1.2mm厚电解钢板面层、背面衬12mm厚纸面石膏板； 3：表面喷涂抗菌涂料。 | m2 | 358.47 |
| 19 | 墙面防辐射 | 1：2mm厚防辐射铅板； 2：镀锌方管框架。 | m2 | 250.78 |
| 20 | 不锈钢防撞带 | 1：200mm宽不锈钢防撞带； 2:1.2mm厚SUS304不锈钢。 | m | 123.42 |
| 21 | 不锈钢防撞护角 | 1:50mm宽不锈钢防撞护角。 | 根 | 13.92 |
| 22 | 轻质砌块墙 | 1.200mm厚轻质砌块墙。 | m2 | 365.65 |
| 23 | 轻质砌块墙 | 1.100mm厚轻质砌块墙。 | m2 | 202.57 |
| 24 | 墙面抹灰 | 1：砌块墙双面抹灰、抹灰高度至吊顶上100mm。 | m2 | 756.96 |
| 25 | 双面双层石膏板隔墙 | 1:75型轻钢龙骨双面封双层12mm厚纸面石膏板； 2：内填50mm厚岩棉； 3：隔墙封板高度至楼板底。 | m2 | 854.95 |
| 26 | 无机预涂板板缝铝合金压条 | 1:无机预涂板板缝T形铝合金压条。 | m | 2456.88 |
| 27 | 谈话窗 | 1:TC1212固定谈话窗 | 个 | 2.00 |
| 28 | 药品柜YPG | SUS304不锈钢药品柜1700*900*350 | 个 | 4.00 |
| 29 | 器械柜QXG | SUS304不锈钢器械柜1700*900*350 | 个 | 4.00 |
| 30 | 麻醉柜MZG | SUS304不锈钢麻醉柜1700*900*350 | 个 | 4.00 |
| 31 | 电脑柜DNG | SUS304不锈钢电脑柜1700*900*350 | 个 | 4.00 |
| 32 | 面板MG | 六气面板900*250*100 | 个 | 4.00 |
| 33 | 保温柜 | 1：保温柜MIR; 2：温度控制范围+5度~+80度。 | 个 | 1.00 |
| 34 | 保冷柜 | 1：保冷柜MBR； 2：温度控制范围+2度~+8度。 | 个 | 4.00 |
| 35 | 观片灯GPD-6 | 六联观片灯 | 个 | 4.00 |
| 36 | 情报面板带书写台QBMB | 32寸情报面板带书写台 | 个 | 4.00 |
| 37 | 电源插座箱CZX-1 | 600*250*150电源插座箱；底箱为镀锌钢板加工，表面喷粉。面板及边框为不锈钢,翻直边16mm。不含电源插座，含2个接地端子。4个220V插座,带底盒及面盖;2个接地端子; | 个 | 11.00 |
| 38 | 电源插座箱CZX-2 | 600*250*150电源插座箱；底箱为镀锌钢板加工，表面喷粉。面板及边框为不锈钢,翻直边16mm。不含电源插座，含2个接地端子。插座箱CZX-2 3个220V插座,1个三相380V插座,带底盒及面盖;2个接地端子; | 个 | 4.00 |
| 39 | 气体终端箱 | 600*250*150气体终端箱（不含终端） | 个 | 4.00 |
| 40 | 吊塔、无影灯预埋件 | 1：镀锌型钢现场制作 | 个 | 12.00 |
| 41 | 输液轨道 | 1：输液轨2.5米，配两个挂钩。 | 套 | 8.00 |
| 42 | 卫生间隔断 | 1:12mm厚抗倍特板卫生间隔断 2:不锈钢五金件。 | m2 | 37.18 |
| 43 | 墙面防水 | 1.墙面1.5mm聚氨酯防水，施工高度1800mm | m2 | 139.30 |
| 44 | 大理石洗手台 | 1：大理石洗手台、镀锌角钢支架。 | m | 2.00 |
| 45 | 卫生间镜子 | 含镜框 | m2 | 4.00 |
| 46 | 淋浴间挡水坎 | 1：淋浴间大理石挡水坎。 | m | 2.00 |
| 47 | 服务台 | 1：750mm高服务台； 2：镀锌角钢框架，免漆板柜体，外立面烤漆玻璃面层，不锈钢包边。 | m | 2.50 |
| 48 | 铝扣板吊顶 | 1.50型轻钢主龙、8mm全丝吊筋； 2.300*300*1.0铝扣板吊顶，配套三角龙骨及挂件。 3.扣板拼缝处打密封胶。 | m2 | 15.24 |
| 49 | 铝扣板吊顶 | 1.50型轻钢主龙、8mm全丝吊筋； 2.600*600*1.0铝扣板吊顶，配套三角龙骨及挂件。 3.扣板拼缝处打密封胶。 | m2 | 550.95 |
| 50 | 铝孔板吊顶 | 1.50型轻钢主龙、8mm全丝吊筋； 2.600*1200*1.0铝孔板吊顶，配套三角龙骨及挂件。 3.扣板拼缝处打密封胶。 | m2 | 127.37 |
| 51 | 电解钢板吊顶 | 1.50*30*1.5镀锌方管龙骨； 2.1.2mm厚电解钢板面层、满刷底油两道，背面衬9.5mm厚纸面石膏板； 3.表面喷涂抗菌涂料。 | m2 | 166.99 |
| 52 | 暗装窗帘盒 | 1.全丝杆天棚Φ8吊筋，木龙骨； 2.细木工板基层,刷防火涂料； 3.3mm厚铝塑板饰面。 | m | 95.93 |
| 53 | 大理石窗台板 | 1.大理石窗台板； 2.素水泥浆粘贴。 | m | 95.93 |
| 54 | 医用钢制气密门 | 1.M1021气密门； 2.钢板喷塑门体，铝合金型材边框； | 樘 | 26.00 |
| 55 | 医用钢制气密门 | 1.M1121气密门； 2.钢板喷塑门体，铝合金型材边框； | 樘 | 1.00 |
| 56 | 医用钢制气密门 | 1.M1521气密门； 2.钢板喷塑门体，铝合金型材边框； | 樘 | 7.00 |
| 57 | 自动平移门 | 1.ZDSM1521医用自动双开平移门；2：钢板喷塑门板； 3：国产优质电机。 | 樘 | 3.00 |
| 58 | 铅防护自动门 | 1：QZDM1521铅防护平移自动门； 2：2个铅当量； 3：国产优质电机。 | 樘 | 4.00 |
| 59 | 自动平移门 | 1：ZDM1521医用自动平移门； 2：钢板喷塑门板； 3：国产优质电机。 | 樘 | 1.00 |
| 60 | 防辐射气密门 | 1：QM1021钢制防辐射气密门； 3：钢板喷塑门体，铝合金型材边框； | 樘 | 2.00 |
| 61 | 防火门 | 1：FM甲1021钢制防火门； | 樘 | 3.00 |
| （三） | 五层设备机房 |  |  |  |
| 1 | 地面防辐射硫酸钡 | 1.50mm厚防辐射硫酸钡地面； | m2 | 135.24 |
| 三 | 强电系统 |  |  |  |
| （一） | 三层中心供应室 |  |  |  |
| 1 | 供应室配电总箱 | AP-GY | 台 | 1.00 |
| 2 | 照明配电箱 | 3AL-BG1 | 台 | 1.00 |
| 3 | 动力配电箱 | 3AP1 | 台 | 1.00 |
| 4 | 动力配电箱 | 3AP2 | 台 | 1.00 |
| 5 | 动力配电箱 | 3AP3 | 台 | 1.00 |
| 6 | 空调动力配电箱 | 3AP-KT | 台 | 1.00 |
| 7 | 镀锌防火桥架 | 200x100x1.5mm | m | 32.49 |
| 8 | 镀锌防火桥架 | 300x150x1.5mm | m | 58.79 |
| 9 | 铁构件 | 桥架支架制作与安装 | kg | 136.85 |
| 10 | 电力电缆 | WDZB-RYJP-4*0.75mm2 | m | 53.79 |
| 11 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3*4mm2 | m | 109.48 |
| 12 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*2.5mm2 | m | 172.91 |
| 13 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*2.5mm2 | m | 157.44 |
| 14 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*4mm2 | m | 89.25 |
| 15 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*6mm2 | m | 109.96 |
| 16 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*10mm2 | m | 60.57 |
| 17 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 | m | 53.79 |
| 18 | 控制线缆 | KVV-7*1.0mm2 | m | 288.34 |
| 19 | 端子外部接线 | 4mm2 | 个 | 74.00 |
| 20 | 端子外部接线 | 6mm2 | 个 | 40.00 |
| 21 | 端子外部接线 | 10mm2 | 个 | 30.00 |
| 22 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 | 个 | 2.00 |
| 23 | 电气配线 | WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 7801.64 |
| 24 | 电气配管 | JDG20 | m | 1288.77 |
| 25 | 电气配管 | JDG25 | m | 340.34 |
| 26 | 电气配管 | JDG32 | m | 17.85 |
| 27 | LED吸顶灯 | 18W | 套 | 5.00 |
| 28 | LED防水筒灯 | 8W | 套 | 3.00 |
| 29 | LED平板灯 | 600x600，36W | 套 | 9.00 |
| 30 | LED平板灯 | 1200x300，36W | 套 | 26.00 |
| 31 | LED净化平板灯 | 600x300，25W | 套 | 2.00 |
| 32 | LED净化平板灯 | 600x600，40W | 套 | 74.00 |
| 33 | 单联单控开关 | 250V 10A | 个 | 14.00 |
| 34 | 双联单控开关 | 250V 10A | 个 | 8.00 |
| 35 | 三联单控开关 | 250V 10A | 个 | 1.00 |
| 36 | 单联双控开关 | 250V 10A | 个 | 8.00 |
| 37 | 三联智能控制面板 | 250V 10A | 个 | 2.00 |
| 38 | 单相五孔插座 | 250V 10A | 个 | 46.00 |
| 39 | 单相五孔防水插座 | 250V 10A | 个 | 14.00 |
| 40 | 地面五孔插座 | 250V 10A | 个 | 3.00 |
| 41 | 接线盒、开关盒 | 86型 | 个 | 215.00 |
| （二） | 四层手术室 |  |  |  |
| 1 | 手术室配电总箱 | 4AL-1 | 台 | 1.00 |
| 2 | 照明配电箱 | 4AL-BG1 | 台 | 1.00 |
| 3 | 照明配电箱 | 4AL-BG2 | 台 | 1.00 |
| 4 | 手术室配电箱 | AP-SS1,SS2 | 台 | 2.00 |
| 5 | 手术室配电箱 | AP-SS3,SS4 | 台 | 2.00 |
| 6 | 动力配电箱 | SXAP1 | 台 | 1.00 |
| 7 | 空调动力配电箱 | 5AP-KT | 台 | 1.00 |
| 8 | 空调动力配电箱 | AP-KT3 | 台 | 1.00 |
| 9 | 空调动力配电箱 | AHU-401,AHU-402 | 台 | 2.00 |
| 10 | 空调动力配电箱 | AHU-403 | 台 | 1.00 |
| 11 | 空调动力配电箱 | AHU-404 | 台 | 1.00 |
| 12 | 空调动力配电箱 | AHU-405 | 台 | 1.00 |
| 13 | 空调动力配电箱 | PAU-401 | 台 | 1.00 |
| 14 | 整流变压器 | 6KVA隔离电源（含医用隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源）详见图纸 | 台 | 1.00 |
| 15 | 整流变压器 | 8KVA隔离电源（含医用隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源）详见图纸 | 台 | 2.00 |
| 16 | 整流变压器 | 10KVA隔离电源（含医用隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源）详见图纸 | 台 | 2.00 |
| 17 | 镀锌防火桥架 | 200x100x1.5mm | m | 64.14 |
| 18 | 镀锌防火桥架 | 300x100x1.5mm | m | 102.70 |
| 19 | 不锈钢室外桥架 | 300x150x1.5mm | m | 48.08 |
| 20 | 铁构件 | 桥架支架制作与安装 | kg | 246.33 |
| 21 | 电力电缆 | WDZB-RYJP-4*0.75mm2 | m | 46.41 |
| 22 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3*2.5mm2 | m | 129.83 |
| 23 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*2.5mm2 | m | 884.65 |
| 24 | 电力电缆 | WDZB-YJYP-4*2.5mm2 | m | 36.65 |
| 25 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*2.5mm2 | m | 128.04 |
| 26 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*4mm2 | m | 18.33 |
| 27 | 电力电缆 | WDZB-YJYP-4*4mm2 | m | 18.33 |
| 28 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*4mm2 | m | 54.98 |
| 29 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*6mm2 | m | 18.33 |
| 30 | 电力电缆 | WDZB-YJYP-4*6mm2 | m | 36.65 |
| 31 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*6mm2 | m | 184.33 |
| 32 | 电力电缆 | WDZB-YJY-3*10mm2 | m | 85.44 |
| 33 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*10mm2 | m | 349.74 |
| 34 | 电力电缆 | WDZB-YJYP-4*10mm2 | m | 18.33 |
| 35 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*10mm2 | m | 235.38 |
| 36 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*16mm2 | m | 370.33 |
| 37 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | m | 69.38 |
| 38 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*95+1*50mm2 | m | 109.00 |
| 39 | 控制线缆 | KVV-7*1.0mm2 | m | 203.49 |
| 40 | 端子外部接线 | 2.5mm2 | 个 | 160.00 |
| 41 | 端子外部接线 | 4mm2 | 个 | 46.00 |
| 42 | 端子外部接线 | 6mm2 | 个 | 74.00 |
| 43 | 端子外部接线 | 10mm2 | 个 | 102.00 |
| 44 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-5*16mm2 | 个 | 10.00 |
| 45 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | 个 | 4.00 |
| 46 | 电力电缆头 | WDZB-YJY-4*95+1*50mm2 | 个 | 4.00 |
| 47 | 电气配线 | WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 12913.88 |
| 48 | 电气配线 | WDZB-BYJ-4mm2 | m | 2166.99 |
| 49 | 电气配线 | BVR-6mm2 | m | 1090.16 |
| 50 | 电气配线 | BVR-16mm2 | m | 110.91 |
| 51 | 电气配管 | PVC20 | m | 990.08 |
| 52 | 电气配管 | PVC40 | m | 91.04 |
| 53 | 电气配管 | JDG20 | m | 1913.52 |
| 54 | 电气配管 | JDG25 | m | 1948.03 |
| 55 | 电气配管 | JDG32 | m | 142.32 |
| 56 | 电气配管 | JDG40 | m | 18.45 |
| 57 | 电气配管 | SC25 | m | 14.40 |
| 58 | 电气配管 | SC40 | m | 13.80 |
| 59 | 电气配管 | SC100 | m | 7.02 |
| 60 | 手术中指示灯 | DC24V 1W | 个 | 4.00 |
| 61 | LED支架灯 | 36W | 套 | 1.00 |
| 62 | LED防水筒灯 | 8W | 套 | 16.00 |
| 63 | LED平板灯 | 600x600，36W | 套 | 20.00 |
| 64 | LED平板灯 | 1200x300，36W | 套 | 19.00 |
| 65 | LED净化平板灯 | 600x600，40W | 套 | 96.00 |
| 66 | LED气密净化灯盘 | 1200x300,40W | 套 | 36.00 |
| 67 | LED气密净化灯盘（应急） | 1200x300,40W，带应急，时间不少于90min | 套 | 22.00 |
| 68 | 单联单控开关 | 250V 10A | 个 | 16.00 |
| 69 | 双联单控开关 | 250V 10A | 个 | 5.00 |
| 70 | 三联单控开关 | 250V 10A | 个 | 4.00 |
| 71 | 单联双控开关 | 250V 10A | 个 | 18.00 |
| 72 | 三联智能控制面板 | 250V 10A | 个 | 2.00 |
| 73 | 单相五孔插座 | 250V 10A | 个 | 70.00 |
| 74 | 单相三孔插座 | 250V 16A | 个 | 1.00 |
| 75 | 单相五孔防水插座 | 250V 10A | 个 | 20.00 |
| 76 | 地面五孔插座 | 250V 10A | 个 | 4.00 |
| 77 | 接线盒、开关盒 | 86型 | 个 | 350.00 |
| 78 | 等电位端子箱、 测试板 | 局部等电位箱 | 台 | 1.00 |
| 四 | 弱电系统 |  |  |  |
| （一） | 三层中心供应室 |  |  |  |
|  | 综合布线系统 | （不含弱电机房设备） |  |  |
| 1 | 信息插座 | *1.单口信息网络面板 | 个 | 7.00 |
| 2 | 信息插座 | *1.单口电话面板 | 个 | 5.00 |
| 3 | 信息插座 | *1.双口网络面板 | 个 | 4.00 |
| 4 | 无线AP | *1.无线AP | 个 | 5.00 |
| 5 | 配线 | *1.六类四对非屏蔽双绞线 | m | 2344.30 |
| 6 | 跳线 | *1.2米六类非屏蔽跳线 | 根 | 58.00 |
| 7 | 配管 | *1.砖、混凝土结构明配钢管JDG20 | m | 307.02 |
| 8 | 桥架 | *1.金属桥架安装 200×100 | m | 11.90 |
| 9 | 桥架 | *1.金属桥架安装 300×100 | m | 63.07 |
| 10 | 铁构件 | *1.桥架支架制作安装 | kg | 71.40 |
|  | 视频安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | *1.半球摄像机DS-2CD3325-I | 台 | 15.00 |
| 2 | 配线 | *1.六类四对非屏蔽双绞线 | m | 736.61 |
| 3 | 配线 | *1.管内穿线WDZB-RYY-2x1.0 | m | 736.61 |
| 4 | 配管 | *1.砖、混凝土结构暗配钢管JDG25 | m | 88.06 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 | *1.双门门禁控制器 | 台 | 1.00 |
| 2 | 门禁控制器 | *1.四门门禁控制器 | 台 | 1.00 |
| 3 | 单门磁力锁 | *1.单门磁力锁 | 把 | 2.00 |
| 4 | 双门磁力锁 | *1.双门磁力锁 | 把 | 4.00 |
| 5 | 读卡器 | *1.密码，刷卡功能 | 台 | 6.00 |
| 6 | 出门按钮 | *1.出门按钮 | 个 | 6.00 |
| 7 | 门禁电源 | *1.门禁专用电源 | 个 | 2.00 |
| 8 | 发卡器 | *1.发卡器 | 台 | 1.00 |
| 9 | 配线 | *1.六类四对非屏蔽双绞线 | m | 23.80 |
| 10 | 电源线 | *1.管内穿线WDZB-RYY-2x1.0 | m | 543.83 |
| 11 | 控制线 | *1.管内穿线WDZB-RYYSP-2x1.0 | m | 270.13 |
| 12 | 控制线 | *1.管内穿线RWDZB-RYY-4x1.0 | m | 274.89 |
| 13 | 配管 | *1.砖、混凝土结构暗配钢管JDG20 | m | 61.88 |
| 14 | 配管 | *1.砖、混凝土结构暗配钢管JDG25 | m | 29.75 |
| （二） | 四层手术室 |  |  |  |
|  | 综合布线系统 | （不含弱电机房设备） |  |  |
| 1 | 信息插座 | *1.单口信息网络面板 | 个 | 6.00 |
| 2 | 信息插座 | *1.单口电话面板 | 个 | 4.00 |
| 3 | 信息插座 | *1.双口网络面板 | 个 | 15.00 |
| 4 | 电视插座 | *1.电视点(数据接口+TV圆口) | 个 | 2.00 |
| 5 | 无线AP | *1.无线AP | 个 | 11.00 |
| 6 | 跳线 | *1.2米六类非屏蔽跳线 | 根 | 94.00 |
| 7 | 配线 | *1.六类四对非屏蔽双绞线 | m | 4217.36 |
| 8 | 配线 | *1.WDZB-SYWV-75-5 | m | 146.37 |
| 9 | 配管 | *1.砖、混凝土结构明配钢管JDG20 | m | 398.65 |
| 10 | 桥架 | *1.金属桥架安装 100×100 | m | 10.71 |
| 11 | 桥架 | *1.金属桥架安装 300×100 | m | 72.59 |
| 12 | 铁构件 | *1.桥架支架制作安装 | kg | 83.30 |
|  | 视频安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | *1.半球摄像机DS-2CD3325-I | 台 | 19.00 |
| 2 | 监控摄像设备 | *1.半球摄像机，带拾音器，含授权 | 台 | 3.00 |
| 3 | 录像设备 | *1.网络硬盘录像机32路安装DS-8816N-R8 | 台 | 1.00 |
| 4 | 交换机 | *1.POE交换机24路安装DS-3E0318P-E/M | 台 | 1.00 |
| 5 | 显示设备 | *1.液晶显示器22寸安装调试DS-D5022QD-S | 台 | 1.00 |
| 6 | 组件（卡件） | *1.硬盘6TB | 台 | 6.00 |
| 7 | 配线 | *1.六类四对非屏蔽双绞线 | m | 988.89 |
| 8 | 信号线 | *1.管内穿线WDZB-RYYP-2x0.5 | m | 11.90 |
| 9 | 电源线 | *1.管内穿线WDZB-RYY-2x1.0 | m | 1074.57 |
| 10 | 配管 | *1.砖、混凝土结构暗配钢管JDG20 | m | 22.61 |
| 11 | 配管 | *1.砖、混凝土结构暗配钢管JDG25 | m | 153.51 |
|  | 护士呼叫系统 |  |  |  |
| 1 | 护士呼叫主机 | *1.护士呼叫主机 | 台 | 1.00 |
| 2 | 护士呼叫分机 | *1.护士呼叫分机 | 台 | 7.00 |
| 3 | 双面显示屏 | *1.呼叫系统双面显示屏 | 台 | 1.00 |
| 4 | 模数转换器 |  | 台 | 1.00 |
| 5 | 配线 | *1.六类四对非屏蔽双绞线 | m | 71.40 |
| 6 | 信号线 | *1.管内穿线WDZB-RYY-3x1.5 | m | 105.91 |
| 7 | 配管 | *1.砖、混凝土结构暗配钢管JDG20 | m | 36.89 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 1 | 背景音乐广播 | *1.背景音乐广播25W吸顶安装 DSPPA DSP505 防火6-10W | 个 | 1.00 |
| 2 | 背景音乐系统设备 | *1.带前置的广播功放安装 MP600PII | 台 | 1.00 |
| 3 | 扩声系统设备 | *1.音量强插控制器 WH-E1F | 个 | 5.00 |
| 4 | 机柜、机架 | *1.机柜，落地式安装 MP1110 | 台 | 1.00 |
| 5 | 报警发生器 | *1.报警发生器 MP9815E | 台 | 1.00 |
| 6 | 扩声系统设备 | *1.DVD机安装 MP9807C | 台 | 1.00 |
| 7 | 扩声系统设备 | *1.话筒,EC200 | 台 | 1.00 |
| 8 | 信号线 | *1.管内穿线WDZB-RYS-2x1.5 | m | 380.80 |
| 9 | 配管 | *1.砖、混凝土结构暗配钢管JDG20 | m | 267.75 |
|  | 对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 可视对讲主机 | *1.彩色可视室内对讲分机 DS-KH8520-C | 台 | 1.00 |
| 2 | 可视对讲门禁机 | *1.含彩色可视对讲门口机、感应卡密码门禁机、电源控制器等一套设备 DS-KV8402-1A | 套 | 1.00 |
| 3 | 门禁控制器 | *1.四门门禁控制器 | 台 | 3.00 |
| 4 | 单门磁力锁 | *1.单门磁力锁 | 把 | 5.00 |
| 5 | 双门磁力锁 | *1.双门磁力锁 | 把 | 4.00 |
| 6 | 读卡器 | *1.密码，刷卡功能 | 台 | 9.00 |
| 7 | 出门按钮 | *1.出门按钮 | 个 | 10.00 |
| 8 | 门禁电源 | *1.门禁专用电源 | 个 | 3.00 |
| 9 | 配线 | *1.六类四对非屏蔽双绞线 | m | 130.90 |
| 10 | 电源线 | *1.管内穿线WDZB-RYY-2x1.0 | m | 881.79 |
| 11 | 控制线 | *1.管内穿线WDZB-RYYSP-2x1.0 | m | 461.72 |
| 12 | 控制线 | *1.管内穿线RWDZB-RYY-4x1.0 | m | 422.45 |
| 13 | 配管 | *1.砖、混凝土结构暗配钢管JDG20 | m | 109.48 |
| 14 | 配管 | *1.砖、混凝土结构暗配钢管JDG25 | m | 51.17 |
| 五 | 给排水系统 |  |  |  |
| （一） | 三层中心供应室 |  |  |  |
| 1 | 薄壁不锈钢管(含管件) | *1.薄壁不锈钢管(含管件) *2.冷热水 *3.DN15 *4.卡压连接 *5.管道消毒、冲洗、试压 | m | 27.75 |
| 2 | 薄壁不锈钢管(含管件) | *1.薄壁不锈钢管(含管件) *2.冷热水 *3.DN25 *4.卡压连接 *5.管道消毒、冲洗、试压 | m | 48.84 |
| 3 | 薄壁不锈钢管(含管件) | *1.薄壁不锈钢管(含管件) *2.冷热水 *3.DN32 *4.卡压连接 *5.管道消毒、冲洗、试压 | m | 6.66 |
| 4 | 薄壁不锈钢管(含管件) | *1.薄壁不锈钢管(含管件) *2.冷热水 *3.DN40 *4.卡压连接 *5.管道消毒、冲洗、试压 | m | 12.21 |
| 5 | 薄壁不锈钢管(含管件) | *1.薄壁不锈钢管(含管件) *2.冷热水 *3.DN65 *4.卡压连接 *5.管道消毒、冲洗、试压 | m | 46.62 |
| 6 | 薄壁不锈钢管(含管件) | *1.薄壁不锈钢管(含管件) *2.冷热水 *3.DN80 *4.卡压连接 *5.管道消毒、冲洗、试压 | m | 22.20 |
| 7 | 螺纹阀门 | *1.全铜截止阀DN40 | 个 | 1.00 |
| 8 | 螺纹阀门 | *1.全铜截止阀DN32 | 个 | 1.00 |
| 9 | 螺纹阀门 | *1.全铜截止阀DN25 | 个 | 3.00 |
| 10 | 水龙头 | *1.DN15 | 个 | 1.00 |
| 11 | 压力表 | *1.不锈钢压力表 | 个 | 3.00 |
| 12 | W型柔性排水铸铁管 | *1.DN50,卡箍连接 | m | 64.38 |
| 13 | W型柔性排水铸铁管 | *1.DN75,卡箍连接 | m | 17.76 |
| 14 | W型柔性排水铸铁管 | *1.DN100,卡箍连接 | m | 17.76 |
| 15 | 304无缝不锈钢管 | *1.DN25,焊接 | m | 5.00 |
| 16 | 304无缝不锈钢管 | *1.DN50,焊接 | m | 35.52 |
| 17 | 304无缝不锈钢管 | *1.DN100,焊接 | m | 28.86 |
| 18 | 304无缝不锈钢管 | *1.DN150,焊接 | m | 26.64 |
| 19 | 台下式感应洗脸盆 | *1.台下盆，配感应龙头、角阀软管等配件 | 套 | 1.00 |
| 20 | 立柱式感应洗脸盆 | *1.立柱盆，配感应龙头、角阀软管等配件 | 套 | 2.00 |
| 21 | 污洗池 | *1.不锈钢单斗污洗池600*500 含水龙头，角阀软管等配件 | 套 | 2.00 |
| 22 | 蹲便器 | *1.脚踏式冲洗阀及冲洗管 | 套 | 1.00 |
| 23 | 储水式热水器 | *1.60L | 套 | 3.00 |
| 24 | 给、排水 附（配）件 | *1.地漏安装 DN50 | 个 | 9.00 |
| 25 | 套管 | *1.楼板打孔、套管制作安装DN50 | 个 | 27.00 |
| 26 | 套管 | *1.楼板打孔、套管制作安装DN100 | 个 | 3.00 |
| 27 | 打洞（孔） | *1.楼板开孔及封堵，孔径φ100 | 个 | 30.00 |
|  | 纯水部分 |  |  |  |
| 1 | 卫生级304不锈钢管 | *1.DN20,焊接 | m | 44.40 |
| 2 | 卫生级305不锈钢管 | *1.DN25,焊接 | m | 6.66 |
| 3 | 卫生级306不锈钢管 | *1.DN32,焊接 | m | 28.86 |
| 4 | 卫生级不锈钢球阀 | *1.DN20,焊接 | 个 | 8.00 |
| 5 | 卫生级不锈钢球阀 | *1.DN25,焊接 | 个 | 2.00 |
| 6 | 卫生级不锈钢球阀 | *1.DN32,焊接 | 个 | 1.00 |
| 7 | 压力表 | *1.不锈钢压力表 | 个 | 7.00 |
| 8 | 304不锈钢弯头 | *1.DN20,焊接 | 个 | 11.00 |
| 9 | 304不锈钢弯头 | *1.DN32,焊接 | 个 | 3.00 |
| 10 | 304不锈钢三通 | *1.DN25,焊接 | 个 | 1.00 |
| 11 | 305不锈钢三通 | *1.DN32,焊接 | 个 | 1.00 |
| 12 | 306不锈钢三通 | *1.DN32xDN20 | 个 | 4.00 |
| 13 | 307不锈钢三通 | *1.DN32xDN25 | 个 | 2.00 |
| 14 | 308不锈钢三通 | *1.DN25xDN20 | 个 | 2.00 |
| 15 | 308不锈钢变径 | *1.DN32xDN25 | 个 | 1.00 |
| 16 | 308不锈钢变径 | *1.DN25xDN20 | 个 | 2.00 |
|  | 蒸汽部分 |  |  |  |
| 1 | 304无缝不锈钢管 | *1.DN15,焊接 | m | 13.32 |
| 2 | 304无缝不锈钢管 | *1.DN25,焊接 | m | 21.05 |
| 3 | 304无缝不锈钢管 | *1.DN50,焊接 | m | 26.14 |
| 4 | 蒸汽不锈钢截止阀 | *1.DN25,焊接 | 个 | 7.00 |
| 5 | 蒸汽不锈钢截止阀 | *1.DN50,焊接 | 个 | 3.00 |
| 6 | 不锈钢蒸汽减压阀 | *1.DN50,焊接 | 个 | 1.00 |
| 7 | 不锈钢蒸汽过滤器 | *1.DN50,焊接 | 个 | 1.00 |
| 8 | 压力表 | *1.不锈钢压力表 | 个 | 9.00 |
| 9 | 疏水阀组 | *1.DN15 | 套 | 4.00 |
| 10 | 304不锈钢弯头 | *1.DN25,焊接 | 个 | 11.00 |
| 11 | 304不锈钢弯头 | *1.DN50,焊接 | 个 | 6.00 |
| 12 | 304不锈钢变径 | *1.DN50xDN25 | 个 | 5.00 |
| 13 | 304不锈钢变径 | *1.DN25xDN15 | 个 | 4.00 |
| 14 | 304不锈钢三通 | *1.DN25,焊接 | 个 | 4.00 |
| 15 | 304不锈钢三通 | *1.DN50,焊接 | 个 | 3.00 |
| 16 | 304不锈钢三通 | *1.DN50xDN25 | 个 | 4.00 |
| 17 | 离心玻璃棉保温带筋铝箔 | *1.保温厚度40mm | m3 | 0.67 |
| （二） | 四层手术室 |  |  |  |
| 1 | 薄壁不锈钢管(含管件) | *1.薄壁不锈钢管(含管件) *2.冷热水 *3.DN15 *4.卡压连接 *5.管道消毒、冲洗、试压 | m | 77.70 |
| 2 | 薄壁不锈钢管(含管件) | *1.薄壁不锈钢管(含管件) *2.冷热水 *3.DN20 *4.卡压连接 *5.管道消毒、冲洗、试压 | m | 4.44 |
| 3 | 薄壁不锈钢管(含管件) | *1.薄壁不锈钢管(含管件) *2.冷热水 *3.DN25 *4.卡压连接 *5.管道消毒、冲洗、试压 | m | 44.40 |
| 4 | 薄壁不锈钢管(含管件) | *1.薄壁不锈钢管(含管件) *2.冷热水 *3.DN32 *4.卡压连接 *5.管道消毒、冲洗、试压 | m | 13.32 |
| 5 | 薄壁不锈钢管(含管件) | *1.薄壁不锈钢管(含管件) *2.冷热水 *3.DN40 *4.卡压连接 *5.管道消毒、冲洗、试压 | m | 6.66 |
| 6 | 薄壁不锈钢管(含管件) | *1.薄壁不锈钢管(含管件) *2.冷热水 *3.DN50 *4.卡压连接 *5.管道消毒、冲洗、试压 | m | 73.26 |
| 7 | 螺纹阀门 | *1.铜截止阀DN50 | 个 | 1.00 |
| 8 | 螺纹阀门 | *1.铜截止阀DN40 | 个 | 1.00 |
| 9 | 螺纹阀门 | *1.铜截止阀DN32 | 个 | 1.00 |
| 10 | 螺纹阀门 | *1.铜截止阀DN25 | 个 | 2.00 |
| 11 | W型柔性排水铸铁管 | *1.DN50,卡箍连接 | m | 53.28 |
| 12 | W型柔性排水铸铁管 | *1.DN75,卡箍连接 | m | 42.18 |
| 13 | W型柔性排水铸铁管 | *1.DN100,卡箍连接 | m | 31.08 |
| 14 | 水龙头 | *1.DN15 | 个 | 1.00 |
| 15 | 台下式感应洗脸盆 | *1.台下盆，配感应式混合龙头、角阀软管等配件 | 套 | 2.00 |
| 16 | 立柱式感应洗脸盆 | *1.立柱盆，配感应龙头、角阀软管等配件 | 套 | 1.00 |
| 17 | 污洗池 | *1.不锈钢单斗污洗池600*500 含水龙头，角阀软管等配件 | 套 | 3.00 |
| 18 | 器械清洗槽 | *1.不锈钢水槽1000*600，含水龙头，角阀软管等配件 | 套 | 3.00 |
| 19 | 坐便器 | *1.低水箱坐便器，角阀软管等配件 | 套 | 1.00 |
| 20 | 蹲便器 | *1.脚踏式冲洗阀及冲洗管 | 套 | 3.00 |
| 21 | 小便器 | *1.小便器、感应式，含下水等配件 | 套 | 1.00 |
| 22 | 淋浴器 | *1.含软管花洒,升降杆肥皂托等配件 | 套 | 2.00 |
| 23 | 储水式热水器 | *1.60L | 套 | 2.00 |
| 24 | 四人位刷手池 | *1.四位医用不锈钢刷手池（洗手池采用优质不锈钢材料，池内边底均作圆弧处理，配置独立镜灯，并配非手动的感应或膝控水嘴、自动刷手器、感应皂液器） | 套 | 2.00 |
| 25 | 两人位刷手池 | *1.两位医用不锈钢刷手池（洗手池采用优质不锈钢材料，池内边底均作圆弧处理，配置独立镜灯，并配非手动的感应或膝控水嘴、自动刷手器、感应皂液器） | 套 | 2.00 |
| 26 | 给、排水 附（配）件 | *1.地漏安装 DN50 | 个 | 7.00 |
| 27 | 套管 | *1.楼板打孔、套管制作安装DN100 | 个 | 18.00 |
| 28 | 套管 | *1.楼板打孔、套管制作安装DN150 | 个 | 10.00 |
| 29 | 打洞（孔） | *1.楼板开孔及封堵，孔径φ100 | 个 | 28.00 |
| （三） | 污水处理 |  |  |  |
| 1 | 污水处理系统 | 深化设计 | 项 | 1 |
| 六 | 医用气体系统 |  |  |  |
| （一） | 一层急诊及主管 |  |  |  |
| 1 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ10×1.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 98.78 |
| 2 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ12×1.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 101.14 |
| 3 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ15×1.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 59.98 |
| 4 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ22×1.2*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 61.15 |
| 5 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ25×1.2*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 29.40 |
| 6 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ28×1.5*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 43.20 |
| 7 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ32×1.5*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 97.20 |
| 8 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ35×1.5*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 91.80 |
| 9 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ57×3.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 43.20 |
| 10 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ65×3.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 54.00 |
| 11 | 低压焊接阀门 | *1.铜球阀（连活接头）φ10 | 个 | 4.00 |
| 12 | 低压焊接阀门 | *1.铜球阀（连活接头）φ12 | 个 | 2.00 |
| 13 | 低压焊接阀门 | *1.铜球阀（连活接头）φ15 | 个 | 2.00 |
| 14 | 低压焊接阀门 | *1.铜球阀（连活接头）φ22 | 个 | 2.00 |
| 15 | 低压焊接阀门 | *1.铜球阀（连活接头）φ35 | 个 | 2.00 |
| 16 | 低压焊接阀门 | *1.氧气终端（含插头与插座） | 个 | 16.00 |
| 17 | 低压焊接阀门 | *1.负压吸引终端（含插头与插座） | 个 | 16.00 |
| 18 | 低压焊接阀门 | *1.压缩空气终端（含插头与插座） | 个 | 8.00 |
| 19 | 医疗设备带 | *1.豪华型铝合金设备带，静电喷塑工艺，设备带内强、 弱电及气体管道应分槽布置，含装饰罩，具体规格由业主定。 | m | 23.40 |
| 20 | 阀门箱 | *1.医用阀门箱 三气，O2、V、A安装 | 台 | 1.00 |
| 21 | 控制屏 | *1.数字式压力报警装置 三气，O、V、A安装 | 台 | 1.00 |
| （二） | 三层中心供应室 |  |  |  |
| 1 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ8×1.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 181.10 |
| 2 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ10×1.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 14.11 |
| 3 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ12×1.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 113.60 |
| 4 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ15×1.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 151.70 |
| 5 | 低压焊接阀门 | *1.铜球阀（连活接头）φ8 | 个 | 6.00 |
| 6 | 低压焊接阀门 | *1.铜球阀（连活接头）φ10 | 个 | 4.00 |
| 7 | 低压焊接阀门 | *1.铜球阀（连活接头）φ12 | 个 | 2.00 |
| 8 | 低压焊接阀门 | *1.铜球阀（连活接头）φ15 | 个 | 4.00 |
| 9 | 阀门箱 | *1.医用阀门箱 三气，O2、V、A安装 | 台 | 1.00 |
| 10 | 控制屏 | *1.数字式压力报警装置 三气，O、V、A安装 | 台 | 1.00 |
| 11 | 二级稳压箱 | *1.压缩空气二级稳压箱 | 台 | 1.00 |
| 12 | 压力表 | *1.不锈钢压力表 | 个 | 1.00 |
| （三） | 四层手术室 |  |  |  |
| 1 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ10×1.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 280.83 |
| 2 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ12×1.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 106.55 |
| 3 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ15×1.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 150.53 |
| 4 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ22×1.2*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 134.89 |
| 5 | 低压铜及 铜合金管 | *1.脱脂铜管 （硬钎焊）安装 φ40×2.0*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 *4.管道在安装气体终端组件之前应使用干燥、无油的空气或氮气吹扫 | m | 50.33 |
| 6 | PVC管 | *1.高强度PVC管安装 De20*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 | m | 15.64 |
| 7 | PVC管 | *1.高强度PVC管安装 De40*2.管道进行压力试验*3.管道泄漏性试验 | m | 30.34 |
| 8 | 低压焊接阀门 | *1.铜球阀（连活接头）φ10 | 个 | 16.00 |
| 9 | 低压焊接阀门 | *1.铜球阀（连活接头）φ12 | 个 | 6.00 |
| 10 | 低压焊接阀门 | *1.铜球阀（连活接头）φ22 | 个 | 4.00 |
| 11 | 低压焊接阀门 | *1.氧气终端（含插头与插座） | 个 | 10.00 |
| 12 | 低压焊接阀门 | *1.负压吸引终端（含插头与插座） | 个 | 10.00 |
| 13 | 低压焊接阀门 | *1.压缩空气终端（含插头与插座） | 个 | 7.00 |
| 14 | 低压焊接阀门 | *1.二氧化碳终端（含插头与插座） | 个 | 4.00 |
| 15 | 低压焊接阀门 | *1.氮气终端（含插头与插座） | 个 | 4.00 |
| 16 | 阀门箱 | *1.医用阀门箱 五气，O2、V、A、N2、CO2安装 | 台 | 1.00 |
| 17 | 控制屏 | *1.数字式压力报警装置 五气，O2、V、A、N2、CO2安装 | 台 | 1.00 |
| 18 | 汇流排 | *1.全自动氮气汇流排 2+2 | 台 | 1.00 |
| 19 | 汇流排 | *1.全自动二氧化碳汇流排 2+2 | 台 | 1.00 |
| 20 | 二级稳压箱 | *1.氧气二级稳压箱 | 台 | 1.00 |
| 21 | 二级稳压箱 | *1.压缩空气二级稳压箱 | 台 | 1.00 |
| 22 | 医疗设备带 | *1.豪华型铝合金设备带，静电喷塑工艺，设备带内强、 弱电及气体管道应分槽布置，含装饰罩，具体规格由业主定。 | m | 4.80 |
| 23 | 荧光灯 | *1.名称：床头灯(含灯罩） *2.规格：LED *3.安装形式：设备带上安装 | 套 | 3.00 |
| 24 | 照明开关 | *1.名称：单开单控 *2.材质：大板86型 *3.安装方式：设备带上安装 | 个 | 3.00 |
| 25 | 流量仪表 | *1.氧气流量计 | 个 | 1.00 |

## 附件二十五：图纸