采购编号： JHJYCG2020012

金华市教育局直属学校教室LED灯光照明改造项目

公开招标文件

金华市教育局 金华市教育技术和信息中心 二○二○年七月三日

各投标单位：

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

举报电话：

市扫黑办   0579-82495227

市公安局   110、0579-82512110

市检察院   0579-82537082

市 法 院   0579-82688725

市公共资源办  0579-82469285

市公共资源交易中心  0579-83187211

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标货物清单及技术要求

- 开标和评标须知

- 评标细则

第六章  投标文件格式

第一章  招 标 公 告

经金华市财政局政府采购监管处批准，受金华市教育局委托，本中心就金华市教育局直属学校教室LED灯光改造项目进行部门集中采购，采购方式为公开招标。现将有关事项公告如下，欢迎符合条件的厂（商）家参加。

一、采购编号：JHJYCG2020012

二、采购项目名称：金华市教育局直属学校教室LED灯光改造项目

三、采购内容及数量：

| 序号 | 采购内容 | 教室（间） | 暂定数量（套） | 综合预算单价（元/盏） | 预算总价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室LED灯光改造 | 486 | 5832 | 878 | 512.5 | 市直12所学校 |

（采购内容及技术参数要求见本采购文件第三章相关内容）

四、投标方资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2.本次采购不接受联合体投标；

3.投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

五、领取标书的时间和地点：2020年7月3日至2020年7月22日（上班时间，节假日除外），到金华市教育技术和信息中心（金华市八一南街588号通和大厦六楼）报名和领取标书。届时，须携带营业执照副本（原件）和复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书原件、经办人身份证（原件、复印件加盖公章）等资料。

六、经资格审查合格的报名供应商，不得无故放弃投标，确有特殊情况不能参加投标的，须以书面形式向采购人陈述原因，并报金华市财政局政府采购监管处备案。无合理原因或理由放弃投标的，将按不良行为予以记录。

七、技术答疑：投标人对本采购文件有异议或疑问的，应于2020年7月27日11：00之前以书面方式提交至招标方。

八、投标文件递交截止时间：投标文件必须以密封形式于2020年7月28日上午9：30前递交至金华市教育技术和信息中心（金华市八一南街588号通和大厦六楼），逾期不受理。

九、开标地点：金华市教育技术和信息中心（金华市八一南街588号通和大厦六楼）

开标时间：2020年7月28日上午9：30。

十、送样时间：2020年7月28日11：00前送达金华市教育技术和信息中心（金华市八一南街588号通和大厦六楼）。送样联系人：邵老师 联系电话：82055207 样品要求（详见本采购文件第三章招标货物清单及技术要求中相关内容）。

十一、评标办法：综合评分法

十二、联系方式：

1. 同级政府采购监督管理部门：金华市财政局政府采购监管处

联系人：周先生

联系电话：0579-82468735

2.采购人：金华市教育局

业务联系人：黄老师

联系电话：0579-82469755

3.采购代理机构：金华市教育技术和信息中心

业务联系人：邵老师

联系电话：0579-82055207

电子邮箱：zjjhedu@163.com

质疑受理人：方老师

联系电话：0579-82057700

金华市教育技术和信息中心

2020年7月3日

第二章  投标人须知

- 一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及服务项目。

2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的金华市教育技术和信息中心和采购人。“使用人”系指采购人。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3 “项目”系指按招标文件要求的金华市教育局直属学校教室LED灯光照明改造项目。

2.4 “服务”系指招标文件规定中标人须承担的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的附随义务。

2.5 “附随服务”系指根据合同规定中标人必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定中标人应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则，应当由中标人承担的其他义务。

2.6 “【★】”系指不能负偏离或必须达到的条款，否则为无效投标。

【★】3.合格的投标人

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必须的产品和专业技术能力或具备产品生产商授权的资质；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动近三年内没有重大违法违规记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3.7 《招标公告》中所列的其他要求。

3.8 该行业国家规定必备的资质、资格。

【★】4.投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 二．招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1 招标公告

5.1.2投标人须知

5.1.3招标货物清单及技术要求

5.1.4开标和评标须知

5.1.5 评标细则

5.1.6 投标文件格式

5.2 投标人应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

6．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（内容包含书面文字、电传、传真、联系人和联系电话等，下同）在2020年7月27日11：00之前向金华市教育技术和信息中心提出，金华市教育技术和信息中心与采购人商议后，以书面形式答复要求澄清的问题，并发至有关投标的人。

- 7．招标文件的修改

- 7.1招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可在投标截止期前通知投标人，适当延长投标截止期。

7.4 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 三、投标书编制

8．投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9．对投标文件的要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2 在招标书对货物技术要求中，投标人必须充分响应满足用户的强制性需求，否则将导致无效投标。

10．投标文件的组成

10.1 招标文件“投标相关文件格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

【★】10.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效投标处理。

11．投标文件内容

【★】11. 1技术标的组成

- 11.1.1 资信佐证文件内容：

①公司营业执照原件或复印件；

②法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

③法定代表人或法定代表授权委托人身份证复印件；

④关于资格的声明函；

⑤《招标公告》中要求的其他证书原件或复印件；

⑥其它（投标人认为其他资信佐证文件原件或复印件）；

- 11.1.2 技术投标书内容：

11.1.2.1产品详细配置清单

11.1.2.2产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述（所投产品的详细资料或原厂说明书、测试报告、彩页等）

11.1.2.3技术规格偏离表：对技术投标书的基本要求：投标人必须针对技术部分中有关章节的需求逐个做出实质性响应，并与技术需求内容采用同样的顺序。对每个需求的响应必须遵循如下规则：

①重复该需求；

②用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

③描述投标方案如何满足该需求；

④解释投标方案与用户需求之间的偏差；

⑤用数量来表示的需求，必须用确切的数字来响应。

⑥对所有招标书技术规格需求的响应。投标人应提供实质性确切响应，不得采用“符合”、“满足”或非确定性数值（如“≥”或“≤”）进行响应；

11.1.2.4商务偏离表：商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应招标文件要求

11.1.2.5投标人及产品生产商情况介绍（资产、生产和经营等情况）

11.1.2.6投标人认为其他有必要提供的资料。

【★】11.2 商务投标书内容：

- 11.2.1 投标书

- 11.2.2 开标一览表

11.2.3投标人认为其他有必要提供的资料

11.2.4投标人须对所参投的设备的专利等知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担，招标人不承担因此产生的任何责任。

注：投标人应按以上要求提供资料,提供不全的有可能导致投标无效。

12．投标报价

12.1投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。

【★】12.2每项产品只允许有一个报价，有选择的报价视为无效投标。

13．履约保证金和质量保证金

中标的投标人在预中标后，公示期满无异议七个工作日内向采购人交纳履约保证金，履约保证金为中标额的5%，在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为货物的质保金，在质保期内中标人提供的货物质量和服务符合招标文件、投标文件和政府采购合同的约定，经验收合格，质保期满后该款无息退还;若中标人有违反招标文件、投标文件和政府采购合同的约定的，须在扣除相关费用后，方可退付余额（不计息）。

14．投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

- 四、投标文件的递交

15．投标文件的签署

15.1投标文件应用不褪色的墨水书写或打印（推荐双面书写或打印），由投标人法定代表人或其授权代理人签署，若系授权代理人签署，应将投标授权书附在投标文件内。

15.2投标文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，无论何种原因造成，应由投标人授权代表在改动处签字或盖章。

16．投标文件的密封和标记

16.1技术标书和商务标书应按本须知第10-11条所列顺序分别装订成册，纸张应采用A4或A3规格，所涉及资信佐证文件必须将复印件装订入内，所有原件可另外单独密封。标书内应有“正本”和“副本”标志，技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效投标处理。如正本和副本有差异，以正本为准。

16.2投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本壹份和副本捌份，商务标包装袋内装商务标正本壹份和副本伍份，包装封面上应标明“采购编号、投标货物名称、商务标（或技术标）、投标人名称于2020年7月28日上午9：30前不准启封”等，并在封口加盖投标人公章和法定代表人（或法定代表授权的代理人）签字或盖章。

- 17、投标文件的送达时间

17.1 开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。

17.2 招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

17.3投标截止前，允许投标人更改或撤回投标文件，但须有投标人授权代表签署的书面申请。投标截止后，投标文件不得更改。

第三章 招标货物清单及技术要求

- 招标货物清单及技术要求

（一）招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购内容 | 教室 （间） | 暂定数量 （套） | 预算单价（元） | 预算总价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室LED灯光改造 | 486 | 5832 | 878 | 512.5 | 市直12所学校 |
| 说明： 1.本项目包括486间普通教室的灯光智能控制系统，控制模式不少于板书、作业(考试)和多媒体3种模式，智能控制系统不单独报价，请结合灯具的数量，统一以综合单价的形式报价。具体数量以实际施工为准，并根据实际施工数量结算。最终结算按实际数量*中标单价进行结算。 2．本项目核心产品为教室LED灯，多家投标人提供的教室灯品牌相同的，按一家投标人认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标人；综合得分相同时，抽签确定。 3．每个标准间是指普通教室使用面积≥49m2且≤70m2，需要安装教室LED灯9盏，黑板灯3盏和一套智能控制系统（包含安装耗材、安装费用等）；如普通教室使用面积<49m2，安装教室LED灯6盏、书写板灯2盏和一套智能控制系统（包含安装耗材、安装费用等）；教室使用面积>70m2,时，安装教室LED灯12盏，书写板灯3盏和智能控制系统（包含安装耗材、安装费用等）；如根据教室实际面积需增加或减少教室LED灯或黑板LED灯的，根据所报综合单价进行调整（安装调试费用一律不予调整）。 4．本项目以固定综合单价方式进行报价，综合单价包括教室测量、图纸设计、灯具、光源、驱动装置及电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收（含第三方检测）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，且“教室灯”与“黑板灯”的单价必须相同，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |  |

（二）标段设置及分配方案

标段1：

| 学校 | 教室 （间） | 智能控制系统（套） | 灯具数 （套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一中 | 60 | 60 | 720 | 教室灯540盏，黑板灯180盏。 |
| 艾青 | 48 | 48 | 576 | 教室灯432盏，黑板灯144盏 |
| 孝顺 | 24 | 24 | 288 | 教室灯216盏，黑板灯72盏 |
| 电大 | 63 | 63 | 756 | 教室灯567盏，黑板灯189盏 |
| 艺校 | 10 | 10 | 120 | 教室灯90盏，黑板灯30盏 |
| 八中 | 37 | 37 | 444 | 教室灯333盏，黑板灯111盏 |
| 合计 | 242 | 242 | 2904 | 教室灯2178盏，黑板灯726盏 |

标段2：

| 学校 | 教室数 （间） | 智能控制系统 （套） | 灯具数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汤中 | 52 | 52 | 624 | 教室灯468盏，黑板灯156盏 |
| 六中 | 33 | 33 | 396 | 教室灯297盏，黑板灯99盏 |
| 宾虹 | 36 | 36 | 432 | 教室灯324盏，黑板灯108盏 |
| 一职校 | 78 | 78 | 936 | 教室灯702盏，黑板灯234盏 |
| 特教 | 30 | 30 | 360 | 教室灯270盏，黑板灯90盏 |
| 幼儿园 | 15 | 15 | 180 | 教室灯180盏，黑板灯45盏 |
| 合计 | 244 | 244 | 2928 | 教室灯2196盏，黑板灯732盏 |

（三）产品技术参数：

1.教室灯（核心产品）

| 序号 | 项目 | 教室灯技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★产品认证 | ★灯具整灯须通过国家强制性CCC认证，驱动控制装置须通过国家强制性CCC认证。（投标文件中提供有效期内CCC认证证书。） |
| 2 | 灯具类型 | ★采用LED光源。（采用国内外知名芯片生产厂家的产品）； |
| 3 | 灯具尺寸 | 建议尺寸：长≥1150mm、宽≥250mm； |
| 4 | 灯具结构 | 须为一体式LED防眩光灯具；主体采用铝型材质，建议驱动内置于灯体型腔中教室无吊顶时采用金属吊杆安装，满足实际安装需求，吊杆表面采用阳极氧化或喷塑处理。防眩光结构采用蜂窝状真空镀铝格栅或微晶珠面光学防眩透光板； |
| 5 | ★灯具效能 | 灯具效能≥80lm/W； |
| 6 | ★灯具功率 | 采用国内外知名芯片生产厂家的灯珠，整灯标称额定功率38W±15%； |
| 7 | ★色温 | 5000K±300K； |
| 8 | ★功率密度 | ≤1.8W/M/100LX； |
| 9 | ★显色指数 | 显色指数（Ra）≥92，R9≥90； |
| 10 | ★蓝光危害 | 视网膜蓝光危害等级为RG0无危害； |
| 11 | ★频闪 | ★光频闪无危害，具体： 光输出波形频率f; f≤ 10Hz; 10Hz＜ f ≤ 90Hz; 90Hz＜ f ≤ 3125Hz; f ＞ 3125 Hz. 波动深度限值 （%）; 0.1; f ×0.01; f ×0.08/2.5; 豁免. |
| 12 | ★驱动控制装置 | 采用国内外知名品牌的恒流驱动控制装置，输出功率：38W±15%，功率因数≥0.95，须固定安装，如驱动控制装置在壳体内部宜装在两侧端盖中，方便维修更换； |
| 13 | ★眩光值 | UGR≦16； |
| 14 | ★人体电磁辐射 | 50cm内电流密度≦0.85； |
| 15 | ★色容差 | ≦5； |
| 16 | ★灯具寿命 | 灯具使用寿命（可靠性）≥25000h； |
| 17 | 护眼功能 | 灯具具有护眼的新技术、新功能（提供有效佐证材料复印件，原件备查）； |

2.黑板灯

| 序号 | 项目 | 黑板灯技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★产品认证 | ★灯具整灯须通过国家强制性CCC认证，驱动控制装置须通过国家强制性CCC认证。（投标文件中提供有效期内CCC认证证书。） |
| 2 | 灯具类型 | ★采用LED光源。（采用国内外知名芯片生产厂家的产品）； |
| 3 | 灯具结构 | 须为一体式防眩光灯具，主体采用铝型材质，两端密封盖采用防静电PC材质。采用金属吊杆安装，满足实际安装需求，吊杆表面采用阳极氧化或喷塑处理。 |
| 4 | ★灯具效能 | 灯具效能≥80lm/W； |
| 5 | ★灯具功率 | 采用国内外知名芯片生产厂家的灯珠，整灯标称额定功率38W±15%； |
| 6 | ★色温 | 5000K±300K； |
| 7 | ★功率密度 | ≤1.8W/M/100LX； |
| 8 | ★显色指数 | 显色指数（Ra）≥92，R9≥90； |
| 9 | ★蓝光危害 | 视网膜蓝光危害等级为RG0无危害； |
| 10 | ★频闪 | ★光频闪无危害，具体： 光输出波形频率f; f≤ 10Hz; 10Hz＜ f ≤ 90Hz; 90Hz＜ f ≤ 3125Hz; f ＞ 3125 Hz. 波动深度限值 （%）; 0.1; f ×0.01; f ×0.08/2.5; 豁免. |
| 11 | ★功率因素 | 采用国内外知名品牌的恒流驱动控制装置，输出功率：38W±15%，功率因数≥0.95，须固定安装，如驱动控制装置在壳体内部宜装在两侧端盖中，方便维修更换； |
| 12 | ★眩光值 | UGR≦16； |
| 13 | ★人体电磁辐射 | 50cm内电流密度≦0.85； |
| 14 | ★色容差 | ≦5； |
| 15 | ★灯具寿命 | 灯具使用寿命（可靠性）≥25000h； |
| 16 | 护眼功能 | 灯具具有护眼的新技术、新功能（提供有效佐证材料复印件，原件备查）； |

3.智能控制装置

| （四）投标时应提供的检测报告及相关承诺： 1 | 智能控 制系统 | 1 产品灯具与光环境触摸控制器等经光环境区域管理器组成独立局域网，不受外界干扰；光环境触摸控制器要求：①工作电压 220V 50Hz ,②建议采购无线远程控制方式③通讯频率：2.4GHz,④通讯距离 40米，⑤支持场景：≧3个场景。 光环境区域管理器要求 ：①建议采用无线远程控制方式，②通讯距离 40米，③最大设备数量40，④网络接口 RJ-45 ⑤安装方式：桌面放置或壁挂安装（黑板右侧） 。 2 可通过光环境触摸控制器等实现开关控制、智能控制； 3 灯具亮度可根据场景模式进行调节，利用光环境触摸控制器等一键切换“板书”、“多媒体（投影）”、“自习”等多种场景模式。 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 功率密度 | 设备检测报告或认证证书截图 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★2 | 灯具功率因素 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★3 | 灯具使用寿命（可靠性）≥25000h | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★4 | 色温 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| 5 | 教室灯色品空间不一致变化情况（≥10000h） | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★6 | 灯具效能 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★7 | 黑板面维持照度 | 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★8 | 黑板面照度均匀度 | 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★9 | 课桌面维持照度 | 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★10 | 课桌面照度均匀度 | 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★11 | 频闪 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★12 | 显色指数（Ra） | 设备检测报告或认证证书截图 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★13 | 特殊显色指数R9 | 设备检测报告或认证证书截图 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★14 | 色容差 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★15 | 眩光值（UGR） | 设备检测报告或认证证书截图 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★16 | 蓝光危害 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| 17 | 有毒有害物质含量 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★18 | 人体电磁辐射 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★19 | 3C | 认证证书 |

【★】1.表格中备注为“设备检测报告”的条目，需提供第三方带CNAS或CMA标志的检测报告原件，或国家法定认证机构出具的认证证书截图（可在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询）。

【★】2.与投标产品相对应的同一检测报告必须至少包括光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、特殊显色指数、灯具效能、整灯功率等七项指标，否则予以否决。中标单位的相关检测报告，招标人认为有必要，可在相关媒体公示，接受其他投标人的监督。

【★】3.需提供检测报告原件进行核查，否则予以否决，递交时间地点同投标/开标截止时间地点，检测报告原件评审后归还。

4.表格中备注为“验收标准”的条目作为验收依据，由招标人按照检测和验收的程序进行检测和验收。

【★】5.功率密度、黑板面维持照度、黑板面照度均匀度、课桌面维持照度、课桌面照度均匀度、显色指数（Ra）、特殊显色指数（R9）、眩光值（UGR）为验收指标，必须提供符合验收标准的承诺函，否则投标予以否决，格式可自拟。

（五）改造后教室照明条件应达到的指标要求

使用教室灯和黑板灯对市直学校普通教室进行照明环境改造，改造后教室照明环境达到以下所有要求：

【★】1。在照明计算照度维护系数为0.8时，教室课桌面维持平均照度值≥300lx ，均匀度≥0.7；参考平面为课桌椅布置区域，参考平面高度为0.75m的课桌面。

【★】2、在照明计算照度维护系数为0.8时，黑板照明用黑板灯维持平均照度值≥500lx，均匀度≥0.8，参考平面为黑板面（标准尺寸4米*1.2米）。当黑板尺寸不是标准尺寸，参考平面不含超过标准尺寸的区域；当黑板区域有电子白板（荧幕、电视）等视觉显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

【★】3．在应标响应教室光源色温条件下，实测光源显色指数（Ra）、特殊显色指数（R9）不应低于投标响应值。

【★】4．教室统一眩光值UGR≤16。

【★】5.在教室课桌面维持平均照度值400lx的条件下，教室照明（不含黑板灯）照明功率密度值（LPD）≤9W/m2。

6.照明设计计算照度时，维护系数为0.8。

7.相关定义：

（1）照度均匀度定义为：照度均匀度=E最小/E平均

（2）初始平均照度的定义：照明装置新装时在规定表面上的平均照度。

（3）维持平均照度的定义：规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度，由初始平均照度乘以维护系数值求出。

（六）施工要求：

中标供应商，测量各校教室尺寸并绘制设计图，根据设计图更换教室灯和黑板灯。

对原有教室灯和黑板灯进行拆除，更换符合改造要求的教室灯和黑板灯（含光源）部分普通教室因教室面积、安装位置、横梁和电扇等因素，在达到“改造要求”的全部指标后，可按实际情况调整数量。

1、原灯具处理

包含普通教室中原有黑板灯和教室灯的拆除。

拆除的灯具应完好交学校留存；能继续正常使用的光源应完好交学校留存，不能正常使用的光源应交有环保资质的企业进行回收。

2、灯具安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m（教室层高或吊顶距地面垂直高度低于2.45 m除外）。当教室有吊扇时，灯具出光面不宜高于吊扇叶片高度。

教室灯灯具排列采用长轴垂直于黑板面布置。因教室大梁（或横梁、吊顶主辅龙骨）、吊扇等位置影响或局限，教室灯具排列其长轴可以平行于黑板面布置，但应符合GB 7793-2010的要求。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于10cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面上下沿形成角度为30˚～75˚的夹角，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

可调节投射角度的黑板灯应标识满足黑板照明要求的调节装置设定位置，并能固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果，如遇教室顶棚为吊顶的，按照有关规范安装。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

3、线路施工

（1）电源线

黑板灯和教室灯需要移动原有固定位置或者新添灯具数量的，需要重新铺设所需电源线。施工时应从原电源引出处更换足够长度的灯头电源线到灯具安装位置。电源线应采用截面积≥0.75mm2，电源布线应保证相线、零线、地线三线颜色一致，并加以区别。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。电源线除接线板及设备连接处外，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好，两电源线连接时导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；两电源线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

（2）线槽

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。

线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（3）分路控制

每个黑板灯具应由单独开关回路控制，教室灯具第一横排每个灯具应由单独开关回路控制，其余每一纵列灯具由独立开关回路控制。

黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制。

原有教室灯间有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

（4）通电试运行

灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。

【★】（七）样品要求：

1、投标人投标时必须提供教室LED防眩目灯和LED黑板灯各一套，含灯具、光源、驱动控制装置和插头、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关以及用于开标当天现场展示的灯具固定用落地支架等，在投标现场通电即可使用。

2、评审时评标委员会可能将样品进行破坏性的实验及评审（开标当天请自行安排相关技术人员及携带拆解工具），故对投标样品的完整程度不做保证，各投标供应商应充分考虑其投标报价风险。

3、样品不得出现商标、生产厂家等一切可能泄露投标人信息的标志或记号，否则，将可能导致对其不利的评定。

4、本次投标样品不予退回，中标单位的样品将封存后用于验收检查用。

（八）检测和验收

1、检测总要求：按照三检测三验收的要求：即：第一次检测验收：中标单位在所有灯具到位后，由采购人（或委托第三方权威检测机构）在各安装点随机抽取2盏教室灯和黑板灯送第三方权威检测机构检测，合格后才准予实施。第二次检测验收：中标人先各安装一间样板间，完成后对有关指标进行检测，检测合格后再进行全部教室施工；第三次检测验收，全部教室施工完成后，由招标人随机各抽取2间教室，并抽取教室灯黑板灯各2套，由第三方权威检测机构进行检测，以上检测全部合格后才进行竣工验收（本项目实施过程所涉及相关检测费用由中标单位承担）。

2、检测项目

（1）教室的平均照度和照度均匀度

教室桌面水平照度测点布置

按照GB/T 5700的要求，教室桌面照度按中心布点法布置测量点，应满足下列要求：

测量室内照度时，教室课桌面照度的测量区域：横线以最前排课桌前沿离黑板水平距离2.2 m画一条直线，以此直线为基准线向后排每间距1 m划一条直线，直到不足1 m为止；竖线第一条线距左墙面的距离是教室的宽度去整数后除以2，每间隔1 m画一条线，直到不足1 m为止。划出的1 m×1 m的正方形网格为测量区域，网格中心位置为测量点，如图A.1所示；

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

说明：○——测量点

图A.1  课桌面照度网格中心布点示意图

应取桌面或距地面0.75 m高的水平面为工作面，也可根据实际情况选定其他工面。

（2）黑板的平均照度和照度均匀度

黑板的布点方式：

教室黑板照度测点布置

按照GB/T 5700的要求，教室黑板照度的测量按中心布点法布置测量点，应满足以下要求：

以教室黑板规格4 m长，1.2 m宽为参考平面。单位测试面积0.4 m×0.4 m，共10×3个测量点，取网格中心位置为测量点，如图A.2所示；

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

说明：○——测量点

图 A.2  黑板照度网格中心布点示意图

当黑板区域有电子白板（荧幕、电视）等视觉显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

（3）相关色温及显色指数（包括特殊显然指数R9）的测量和计算

测试高度为教室课桌面，测试区域为整个教室。将教室均匀分为9个区域，每个区域的中心点作为测量点。测试得到9个相关色温和显色指数的数值的平均值，作为该教室的相关色温和显色指数。

色温、照度（平均照度）、照度均匀度、显色指数等指标由招标方和监理方抽取30%的教室检测，由中标人（其中I标中标人提供检测设备检测II标段的教室，II标段的中标人提供设备检测I标段的教室），检测人员由中标人邀请有关专家组成检测验收小组检测（检测费用由中标人承担），全部合格才认定整体合格。

（4）教室UGR

UGR的计算公式：

式中：－背景亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角，单位为球面度（sr）

－灯具在观察者眼睛方向的亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个单独灯具的位置指数。

测量每盏灯具在观察方向上的亮度，单位：cd/㎡。测量和计算每盏灯具的位置指数Pi。测量和计算每盏灯具的发光部分对观察者眼睛所形成的立体角，单位：sr，计算公式：其中，测量和计算每盏灯具的发光部件在观察者眼睛方向的表观面积，单位：㎡，ri是灯具发光部件中心到观察者眼睛之间的距离，单位：m。测量房间表面的亮度La，房间表面包括：工作面、顶棚、此两个表面之间的墙面，以及黑板。引入计算的灯具，其发光部分对眼睛所形成的立体角0.1sr>>0.0003sr。观察位置：坐姿，眼睛高度1.2m，位于教室测试区域的中点，视线水平朝前观测。

UGR的检测由招标人抽取4间的教室（不含样板间，I标和II标各两间），邀请第三方检测机构现场检测，需全部检测合格。

（5）照明功率密度

照明功率密度是教室照明灯具（除黑板灯具）功率总和除以教室面积的值，单位，W/m2。抽检10%的教室。

说明：以上方法针对标准教室设定。若因教室尺寸改变，可能会有相应性的调整，但均保持同等条件下各测试方法一致。

（6）蓝光危害、频闪害指标及与样品的一致性

对蓝光、频闪2项指标以及与投标文件的参数、样品的一致性的检测，采取送检和破坏性检测的办法。在已安装完成教室里抽取2套（LED教室灯和LED黑板灯各2盏），送省级以上权威部门进行检测，需全部检测合格（检测费用由中标人承担）。

3、检查项目

（1）电源线及线槽铺设安装

电源线截面积不小于0.75mm2，相线、零线、地线颜色区别并连接一致。电源线绝缘保护良好，中间无接头。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须采用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。机械强度不应小于原导线机械强度的80%。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（2）灯具固定安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度原则上不应低于1.7m，教室灯灯具排列原则上采用长轴垂直于黑板面布置。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于10cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面上下沿形成角度为30˚～75˚的夹角，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

黑板灯应将投射方向调整灯具中心投射至黑板中心位置，并固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

（3）分路控制

黑板灯和教室灯能实现分路控制，单盏黑板灯分路控制。有条件教室能实现教室灯具第一横排每个灯具应由单独开关回路控制，其余每一纵列灯具由独立开关回路控制。

【★】产品主要配置参数和性能指标不允许负偏离。

【★】三、对投标方、产品及服务的要求

1．本项目所需产品技术指标可能源自于某一品牌型号产品，投标人可根据自身特点选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价，但不接受投标人用淘汰产品或临近淘汰产品投标。

2．本次项目要求中标人安装到采购人指定的地点，投标人报价时应充分考虑地方分散风险。

3.针对每一项内容，供应商须明确附件表格中的技术参数及要求。

3、中标单位提供生产厂家售后服务承诺书。

四、商务要求

（一）项目投标报价要求

1．投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，包括产品购置费、产品检测费、运输费、附件费、安装调试费和税金等费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

2.按国家规定由中标方缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标方向税务机关缴纳。

3.以人民币为结算货币。

4.各投标人投标报价超过最高限价者无效。

【★】（二）质保期和售后服务

1．质保期

至少提供五年免费质保（中标供应商先交5%的质量保证金），在到达50%和100%质保期时各检测（色温、照度、照度均匀度和显色指数）一次，检测合格后分别退2%和3%质量保证金。质保期从验收合格之日开始计算，除非采购人另有要求，质保期内所有的服务均为免费上门服务。

2．售后服务和响应时间

在质保期内，使用单位有任何质量问题由实际供货单位负责解决。

免费质保期内，与维护相关的所有费用由中标方负责。

3、投标方可自行履行售后服务义务，也可委托金华市内一家代理商负责其售后服务。若中标方为非金华本地企业，则须在金华设立服务站，服务站须由供应商、中标方和代理服务方共同签订服务协议书，并在合同签订后15天内提供，否则招标方有权取消其中标资格，并报金华市财政局政府采购监管处按不良行为记录处理。

若维护站因故无法履行售后服务义务时，须由中标方按合同要求履行售后服务义务，否则采购人将报金华市财政局政府采购监管处按不良行为记录处理。

（三）工期要求

【★】1.项目工期：2020年9月1日前实施完毕。

【★】2.使用单位须做好配合工作，无正当理由不得拒收产品或拒付货款。

【★】3.对中标方工期违约的处罚条款：

①供货方逾期交货的，以每延期一日，赔偿货款总额千分之五的违约金计算。

②供货方在双方商定的日期前不能安装到位的，视为不能履约，中标方须支付货款总额百分之三十的违约金。

【★】4.对中标方违反售后服务承诺的处罚条款：

中标方每违反1次售后服务承诺（经过核实后），采购人将扣除履约保证金的5%；违反售后服务承诺（须经过核实）累计次数达到10次，没收履约保证金，并将报市采购办按不良行为予以记录。

（四）、验收办法及其标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人自行组织相关专家进行验收。

【★】（五）、验收费用

项目验收所需验收及相关检测费用由投标人负责。

【★】（六）付款方式

货物送达指定地点安装调试完毕，验收合格后15个工作日内付合同总额的100％。结算货款时，凭计划执行书、合同、发票、采购验收单和采购资金结算单经金华市教育会计核算和资助中心审核后支付。

第四章  开标和评标须知

一、开标

1. 招标人在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人须由法定代表人或委托代理人参加。

2. 开标时，招标人将检查投标文件密封情况，先评技术标，后评商务标。

二、评标委员会

1. 招标人将根据招标采购货物的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 询标期间，投标人法定代表人或委托代理人必须在场，否则作弃标处理。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

1 .开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；分项合计金额与总价金额不一致的，以分项合计为准，若分项合计大于总价的，以总价为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

2.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

3.在详细评标之前，根据本须知第3.4条的规定，招标人要审查每份招标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与要求没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于“【★】”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质上的偏离。招标人决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

4. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

如发现下列情况之一的，其投标将作为无效投标：

4.1 未按招标文件规定提供相关文件，如资格佐证材料、身份佐证材料等；提供虚假资料的（含中标后查实的）；超出经营范围投标的。

4.2 投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

4.3 借用或冒用他人名义或证件投标的。

4.4 投标人逾期送达投标文件。

4.5 投标文件未密封或密封不完整，封条中未加盖单位公章和法定代表人（或法定代表授权的代理人）签字或盖章的。

4.6 参投货物的技术或商务与招标文件偏离的部分，不能使评标委员会满意，或实质上不响应招标文件的。

4.7 技术标中体现或包含商务报价。

4.8 投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效投标处理，采购方将保留进一步追究责任的权利。

4.9 投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

4.10 投标人名称或组织机构与资格审查时不一致，投标人不以自己真实身份参加投标，以挂户或以他人名义参与投标的。投标人不具备独立法人资格或无独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。投标人参加政府采购活动近三年内在经济活动中有重大违法记录的。

4.11 投标人参投的产品的品牌档次低于推荐品牌的。

4.12 技术标中参投产品的品牌型号或技术参数、功能要求与商务标中不一致时，但确属投标人误写的除外。

4.13 其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

- 四、投标文件的澄清

在评标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

- 五、对投标文件的评估和比较

5.1 由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标书是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中需要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。

5.2 在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，根据评标办法进行综合评定。《评标细则》见第五章。

5.3在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

5.4招标人不接受低于成本的投标报价，高于预算的报价者不能被确定为中标人。

- 六、保密

6.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

6.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.3 评标委员会不向落标人解释落标原因，不退还投标文件。

- 七、中标通知

7.1  评标结束后，评标结果公示七个工作日，如无异议，则由招标人签发《中标通知书》，中标人凭有效佐证材料和缴纳履约保证金凭证在公示期满后三个工作日内领取《中标通知书》，并与使用人签订合同，逾期作弃标处理。

7.2  《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

- 八、对评标过程和结果的质疑的受理及处理

8.1招标人拒绝接受未参加本项目报名或已报名但未递交投标文件的供应商的质疑。

8.2投标单位提出质疑的，须在公示期内提交相关资料至招标方：书面申请原件（须列明申诉理由，质疑人名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章），以传真件和复印件形式递交的，事后补齐相关纸质材料。

8.2质疑受理须在招标文件规定的时间内递交至：金华市教育技术和信息中心，联系电话：13867982880。

8.3质疑处理：招标人在法律规定的期限内将质疑处理结果发送至参加本项目投标的所有投标人。

8.4质疑人对质疑处理结果不服或者招标人逾期未处理的的，可向金华市财政局政府采购监管处提起投诉。

8.5质疑人有下列情形之一的，招标人将报金华市财政局政府采购监管处，将其列入不良行为记录名单：

①一年内三次以上质疑均查无实据的；

②捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

- 九、授予合同时变更数量的权利

9.1 招标人在授予合同时有权对“招标货物清单及技术要求”中规定的货物数量在10％范围内予以增加或减少，但不得影响货物的整体性能及技术要求。

十、签订合同

【★】10.1中标人按规定与使用人签订合同。

10.2招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

十一、防疫措施

根据新冠肺炎疫情防控要求，只允许供应商派1-2名代表递交证书原件、实物样品和安装实物样品。参加递交（或安装）的人员必须为符合新冠肺炎疫情防控要求允许出行的人员，须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常和信息登记后方可进场。如不符合上述防控要求所导致未能参加本采购活动的后果，由投标人自行承担。

第五章  评标细则

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

- 一 、评标组织

评标委员会由使用人代表和经济、技术专家组成。

- 二 、评标原则和评标方法

开标后，评标委员会首先对投标书的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议。本次评标先评技术标，后评商务标。在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

- 技术标评标内容(满分70分)

| 序号 | 评分项目 | 分值 范围 | 评分要点及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的灯具检测报告（技术参数） | 0-15分 | 在同时满足光源色温5000K（±300K）、蓝光危害等级 RG0（无危险等级）、光频闪的危害为无危害或无显著影响、整灯功率38W±15%，电磁辐射等5项指标检测结果符合要求的前提下，根据检测报告中的显色指数、特殊显色指数、光效等指标进行评分。不满足以上前提条件的，该项不得分。 1.显色指数（教室灯和黑板灯全部达到以下标准）： ①92≤Ra＜94得1分；94≤Ra＜96得2分；Ra≥96的得3分。 ②90≤R9＜91得1分；91≤R9＜92得2分，R9≥92的得3分。 2.色容差（教室灯和黑板灯全部达到以下标准）： ≤4色容差≤5，得1分； ≤1色容差≤3，得3分。 3.灯具效能： 教室灯，80lm/W≤灯具效能＜85lm/W的得0.5分，85lm/W≤灯具效能＜90lm/W的得1分，灯具效能≥90lm/W的得2分； 黑板灯，80lm/W≤灯具效能＜85lm/W的得0.5分，85lm/W≤灯具效能＜90lm/W的得1分，灯具效能≥90lm/W的得2分； 4.灯具使用寿命（可靠性）： 30000h≤灯具使用寿命＜35000h得1分，灯具使用寿命≥35000h得2分。 注：提供2019年1月1日以后由国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告。要求： 分别提供同一套教室灯具和同一套黑板灯具的检测报告，每份报告中至少同时包含光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、特殊显色指数、灯具效能、整灯功率7个指标的检测报告 ②教室灯和黑板灯的功率因数、灯具使用寿命、电磁辐射等指标可在另外的检测报告中体现。 ③教室灯和黑板灯检测报告中相应指标的检测数据（或结论）不一致的，以检测数据（或结论）中低的进行评分。检测报告提供原件核对，否则不予认可。 | 客观分 |
| 2 | 教室环境检测报告 | 0-8分 | 在维持平均照度满足招标文件的前提下，根据检测报告中的照度均匀度、教室UGR、照明功率密度进行评分。不满足前提的，该项不得分。 1.300LX≤教室平均照度＜360LX得0.5分，360LX≤教室照度＜390LX得1分，教室照度≥390LX得2分； 2.0.7≤教室照度均匀度＜0.75得0.5分，0.75≤教室照度均匀度＜0.8得1分） 3.500LX≤黑板照度＜560LX得0.5分，560LX≤黑板照度＜600LX得0.5分得1分，600LX≤黑板照度得2分； 4.0.8≤黑板照度均匀度＜0.82得0.5分，0.82≤黑板照度均匀度＜0.85得1分 5.5W/㎡＜教室照明功率密度≤6W/㎡得0.5分，4W/㎡＜教室照明功率密度≤5W/㎡得1分 6、15＜教室照明UGR≤16得0.5分，教室照明UGR≤15得1分； 注：提供2019年1月1日以后由国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告，应同时包含教室照度均匀度、黑板照度均匀度、教室维持平均照度、黑板维持平均照度、教室照明功率密度、教室照明UGR等6个指标（以上6个指标分别提供检测报告不得分），并提供原件核对，否则不予认可。 | 客观分 |
| 3 | 灯具其他参数 | 0-2分 | 1.灯具与驱动控装置为同一厂家产品得1分。 2.智能控制系统与灯具为同一厂家产品得1分。 注：需提供灯具及驱动控制装备3C认证报告和智能控制系统相关佐证材料。 | 客观分 |
| 4 | 灯具样品 | 0-18分 | 根据投标人提供的灯具样品情况，由评委综合评分，评审因素包括以下内容： - 根据对投标人所投灯具样品效果，并经现场通电试验根据整体发光效果，进行评分。（0-6分） - 用光谱仪现场测试所投灯具发光光谱曲线，进行评分。（0-4分） - 根据对投标人所投灯具及安装配件样品材料评分。（0-2分） - 根据对投标人所投灯具及安装配件样品外观质量、工艺、设计、结构、安全性能等指标评分。（0-4分） - 根据投标人所投灯具产品使用的灯珠、驱动控制器等电子元器件质量情况评分。（0-2分） 注：①未提供样品不得分；②所提供的样品型号与灯具检测报告、教室环境检测报告、CCC认证证书中产品型号不一致的不得分； | 主观分 |
| 5 | 产品创新 | 0-2分 | 根据投标产品创新性及有利于眼部防护的新技术、新功能等方面情况，由评委进行综合认定评分，评审因素包括投标人针对本项目所投灯具及配套设备、系统是否有新的突破或实质性创新及经认定确实有利于改善用眼环境的新技术等（每认定一项得1分）， 注：需提供灯具产品创新佐证材料，如产品证书、专利证书、著作证书、荣誉证书等说明材料，或技术创新的报告材料。 | 主观分 |
| 6 | 项目实施方案 | 0-6分 | 根据投标人项目实施方案情况，由评委综合评分，评审因素包括以下内容： 1、根据投标人对项目改造实施过程中的照明设计图纸、照明质量控制措施、安装质量控制措施以及安全文明施工保障措施等进行评分。（0-2分） 2、根据投标人对项目改造实施的设备供货、工期、进度计划以及进度控制措施、保障措施等的合理性、科学性进行评分。（0-2分） 3、根据投标人项目实施团队技术力量情况（提供社会保险材料、人员安排情况、人员职称证书、电工操作证等）进行评分。（0-2分） | 主观分 |
| 7 | 备品备件 | 0-3分 | 满足招标文件要求配置2%备品备件的得1分，承诺配置每增加0.5%备品备件的加1分，最高得3分。 | 客观分 |
| 8 | 售后服务 | 0-4分 | 所有产品质保期为5年的得2分，每增加 1年加1分，最高得2分。 | 客观分 |
|  |  | 0-5分 | 根据投标人针对本项目售后服务、维护计划及方式（包括对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护方式、维护提醒、节能方案等），由评委综合评分，评审因素为售后服务整体维护解决方案（包括产品、配套附件及相关措施）的完整性、科学性、先进性、便利性、创新性等。 | 主观分 |
|  |  | 0-2分 | 根据投标人售后服务能力，由评委综合评分，评审因素包括投标人售后服务机构的远近、服务的专业技术能力等。 注：需提供服务机构的相关说明文件，未能体现上述内容的，将有可能作对投标人不利的评定。 | 主观分 |
| 9 | 资质证书 | 0-3分 | 投标产品制造商具有ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、OHSAS职业健康安全管理体系认证证书三个认证体系，每提供一个有效认证得1分，此项最高3分。 注：证书需提供原件核对，否则评分时不予认可。 | 客观分 |
| 10 | 经验业绩 | 0-2分 | 投标人2017年1月1日至今完成的教室灯光照明项目业绩，业绩须提供说明文件（提供合同复印件，原件备查）。 每提供1个有效业绩得1分，满分2分。 | 客观分 |

评标委员会根据评标细则，对各投标人的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人资信、业绩及技术性能等的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留2位小数（第三位小数四舍五入）。

四、商务报价

评标委员会须分析各投标人的总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约或者报价明显高于市场平均价的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会商定后，可确定该投标为无效投标。

超过预算的投标报价确定该投标为无效投标。分项报价必须是精确报价，所有产品的价格不能高于3个月之内的政府采购价，否则作废标处理。

五、评标方法：综合评分法

1．综合评分法：是指在最大限度的满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标人为推荐的中标候选人。

综合得分＝技术分+价格分。

2.各评标因素占总分的比重

技术分占70%，满分70分；价格分占30% ，满分30分。

3. 价格分

3.1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分（投标报价得分）＝(评标基准价/投标报价)×30%×100

3.2依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除，以确定该投标人的报价评审价格：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评审价格＝（总投标报价—小型和微型企业产品的价格）+小型和微型企业产品的价格×(1-6%) |

注：①中型企业不享受以上优惠；②小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程；③残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业执行。

【★】3.2投标人产品涉及小型和微型企业生产的，需在报价文件以外填写小型和微型企业产品报价表（格式见附件，填报的产品和价格应当与报价文件一致，不一致时以报价文件为准），未填写所造成的风险由采购人自行承担。

六、定标：

1.本次公开招标采用综合评分法，评标委员会对技术标和商务标进行评审后，评标委员会根据投标供应商提供的综合得分从高到低推荐预中标候选供应商。

2.为保证本项目实施进度和质量，投标人可根据自身情况选择本项目两个标段中的一个或两个标段进行投标，但同一投标人不能同时兼中两个标段，如出现此情况则二标段顺延至中标人之后第一位的中标候选人中标。

3. 根据中华人民共和国财政部令第87号文件第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌（核心产品）投标人不作为中标候选人。

4.采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定预中标人；也可以事先授权评标委员会直接确定预中标人。

5.中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排列在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

第六章  投标文件格式

附件1：投标书

附件2：无行贿犯罪记录承诺书

附件3：小型、微型企业产品等价格扣除说明材料开标一览表

附件4：投标灯具检测报告、教室检测报告数据一览表

附件5：开标一览表

附件6：产品详细配置清单

附件7：技术规格偏离表

附件8：灯具驱动装置及智能控制系统一览表

附件9：商务偏离表

附件10：售后服务承诺书

附件11：关于资格的声明函

附件12：法定代表人授权书

附件13：金华市教育系统部门集中采购验收单

附件14：金华市教育系统部门集中采购项目结算单

附件15：金华市教育系统部门集中采购合同（样本）

附件一：

投  标  书

致：金华市教育技术和信息中心

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（采购项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术投标书，正本壹份，副本__份；

2、商务投标书，正本壹份，副本__份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附开标一览表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为 (人民币) ________________________________， 即______________________________________________(大写)。

2)投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并接受金华市教育技术和信息中心关于本招标文件的最终解释。

3)投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期_60_天。

5)投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标人名称: ___________________________ (公章)

投标代表姓名、职务: ______________________

投标日期: _______年____月____日  全权代表签字: ____________

附件二：

无行贿犯罪记录承诺书

金华市教育技术和信息中心：

本单位(本人)郑重承诺：本单位(本人)自承诺之日前三年内没有行贿犯罪记录(以法院判决日期为准)。如本承诺失实，自愿承担被取消预中标资格。

承诺人(盖章)

法定代表人或其授权代表签字

日期：      年   月   日

附件三：

小型、微型企业产品等价格扣除说明材料（若有）

（1）、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

说明：如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

（2）、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

说明：如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督。

（3）、监狱企业价格扣除说明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件（复印件，复印件须加盖供应商公章）。

附件四：

投标灯具检测报告、教室检测报告数据一览表

项目名称：                                      采购编号：

| 内容 |  | 检测内容 | 结果数据（或结论） | 检测报告 查阅指引 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标产品的灯具检测报告 | 教室灯 | 色温 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 显色指数 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 蓝光危害 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 频闪 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 整灯功率 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 功率因数 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 灯具效能 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 灯具寿命 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 电磁辐射 |  | 见第 页 |  |
|  | 黑板灯 | 色温 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 显色指数 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 蓝光危害 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 频闪 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 整灯功率 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 功率因数 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 灯具效能 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 灯具寿命 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 电磁辐射 |  | 见第 页 |  |
| 教室环境检测报告 |  | 教室维持平均照度 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 教室照度均匀度 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 黑板照度均匀度 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 教室UGR |  | 见第 页 |  |
|  |  | 照明功率密度 |  | 见第 页 |  |

说明：

1. 本表须后附说明材料，以招标文件第五部分评标原则及办法中“评分要点及说明”中要求为准，否则不予认可。

2. 投标人不按此要求填写此项内容或未按要求提供说明材料或填写的数据（或结论）与说明材料不一致的将视为无数据，评分时不予认可。

3.如中标，将在中标公告中将此表和后附的说明材料予以公示，接受社会监督。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件五：

开标一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 参投产品的品牌、技术规格和型号 | 是否小微企业 |  | 数量 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 黑板灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：___________________________ (大写)___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

投标代表签字：________________        职  务:____________

备注：1、投标报价为投标人所能承受的一次性最终最低报价，以人民币为结算币种。投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费和税金等所有费用。

2、教室灯和黑板灯报价不作区分，以综合单价形式报价，合同金额以实际采购数量为准。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件六：

设备详细配置清单

| 投标人名称（盖章）：____________________________ 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术规格说明 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：______________________________

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于技术标中，用于技术评审。

附件七：

技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）： ______________________         采购编号：_______________

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1、重复该需求；

2、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

3、描述投标方案如何满足该需求；

4、解释投标方案与用户需求之间的偏差；

5、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、人来响应。

此表可在不改变格式的情况下自行制作

投标人签名(盖章)：

日      期：

附件八：

灯具、驱动及智能控制系统一览表

项目名称：                                      采购编号：

| 项目名称 |  | 品牌 | 技术参数指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 |  |  |  |  |
| 2 | 驱动装备 |  |  |  |  |
| 3 | 智能控制系统 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件九：

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应招标文件要求。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人签名：

投标人盖章：

日      期：

附件十：

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺

①安装：②定期巡检的时间和巡检项目：③定期清洁的时间和清理的内容：④其它承诺：

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

投标人 （盖章）：

签字代表  ：

年      月      日

附件十一：

关于资格的声明函

金华市教育技术和信息中心：

关于贵方_______年____月____日JHJYCG2020___________(采购编号)投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的__________________(货物名称)，并说明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、由____________签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

2、其他资格文件：

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址                     受权签署本资格文件人

名称：______________________         签字：_________________

地址：______________________         签字人姓名、职务(印刷体)

传真：______________________         _________________

邮编：______________________         电话：__________________

附件十二：

法 定 代 表 人 授 权 书

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿＿＿＿的＿＿＿＿＿＿公司的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权＿＿＿＿＿＿＿＿（单位）的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就＿＿＿＿＿＿＿＿项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证复印件：

法定代表人签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

授权代表（被授权人）签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

附件十三：

金华市教育系统部门集中采购项目验收单

采购编号：

| 采购单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供货单位 |  |
| 供货和安装情况 | 单位(盖章)： 签字： 年 月 日 |
| 采购单位 意见 | 单位(盖章)： 签字： 年 月 日 |
| 专家验收意见 | 签字： 年 月 日 |

注：1. 本表一式二份，验收单位、采购人(使用单位)各一份。

附件十四：

金华市教育系统部门集中采购项目结算单

采购单位（盖章）：                       预算确认号：

联 系 人：            联系电话：        合同编号：

供应单位（盖章）：                       发票编号：

联 系 人：             联系电话：       供货时间：

市教育技术和信息中心   联 系 人：       联系电话：

| 货物名称 |  | 规格型号 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 标准 要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采 购 单 位 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物 验收 情况 | 到货时间： 到货数量及质量： 验收人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 结算 意见 | 该项目采购预算总额 万元，实际采购合同金额 元。经审查，发票已收，分（ ）次拨付，现第（ ）次，同意按合同约定支付 元。 财务负责人（盖财务章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 学校（单位）意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 年 月 日 |  |  |  | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 市教育技术和信息中心意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人： 年 月 日 |  |  |  | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |

附件十五：

金华市教育系统部门集中采购合同（样本）

金市集采[2020]第     号

甲方（采购方）：                    签订地点：

乙方（供货方）：                    签订时间：          年     月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关政府采购法规，甲乙双方按照JHJYCG                     （采购编号）的采购结果，签订本合同。

一、合同货物

乙方应严格按照招标文件内容提供如下清单中的中标货物：

| 设备名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：详见《采购（招标）一览表》第（ ）号 |  |  |  |  |  |  |  |

二、供货时间、地点

乙方必须于合同生效之日后接到甲方通知起  个工作日内将上述清单所列的货物送至甲方指定地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准

（1）乙方所提供的货物必须是原厂生产、全新未使用过的（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

（2）设备出现质量问题，乙（供）方应负责三包（包修、包退、包换）。由于使用人保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由使用人负担。每台设备上均应订铭牌（内容包括制造人、设备名称、型号规格、出厂日期等）。

四、验收

（1）甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行初验，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

（2）初验合格后，由金华市教育技术和信息中心及时组织有关人员会同甲乙双方进行验收。验收结果经甲乙双方确认后，填写《验收结算单》并签名、加盖各自单位的公章，同时乙方将其备份提交市教育技术和信息中心存档。

（3）如发现物资设备与合同规定不符，甲方或市教育技术和信息中心有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，并向乙方提出索赔。如货物在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关说明文件向乙方提出索赔。

五、异议期

货物验收后10个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在  个工作日负责解决。

六、付款方式

甲方在收到乙方手续齐全的《验收结算单》后，应在七个工作日内办理好货款结算手续，并及时向会计核算部门或财政部门办理相关的付款手续。

（1）乙（供）方在签订合同的同时需向采购人交纳合同总金额     %的履约保证金（大写）                            。

（2）设备全部到货（若需安装调试的要求供方负责安装调试）并验收合格后，支付合同总价的100%。退还履约保证金同时转为质保金。

（3）       % 质保金满   个月后无质量问题五个工作日内退还。

七、违约责任

（1）如乙方延期交（提）货，乙方应支付延期违约金，按单台设备价值每日0.5%的标准从履约保证金中扣除（人力不可抗拒的因素除外）。

（2）如甲方延期付款，应向乙方支付延期付款违约金，按每日托收金额的0.5%计算。（有正当拒付理由者除外）

（3）由于甲方原因要求延期交货时，甲方应按规定支付货款，并承担乙方所提供的代为保管费用（按有关仓储规定另议）。

八、合同相关文件

有关本次采购项目的招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若本次采购项目的招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等与本合同有出入时，以本次采购项目的招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等为准。

九、合同在执行过程中出现的未尽事宜

双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十、合同争议处理方式

本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第   种方式处理：

(1) 提交金华仲裁委员会仲裁。      （2）依法向甲方所在地的人民法院起诉。

本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，市教育技术和信息中心备案一份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 年 月 日 | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 年 月 日 | 市教育技术和信息中心备案（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

本合同有效期限：       年  月  日至       年  月  日止。自签订之日起生效。