金华市委党校新校区信息化建设项目（智能化系统建设）

公开招标采购文件

项目编号：TY2022-GC154-ZFCG154

采购单位：中共金华市委党校（金华市行政学院、金华市社会主义学院）

代理机构：金华市天盈财务咨询有限公司

监管单位：金华市财政局政府采购监管处

2 0 2 2 年 0 7 月

目        录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	124

前附表	124

第四章 评标办法及评分标准	143

第五章  合同文本	153

第六章　投标文件格式	162

- 为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

- 举报电话：

- 市扫黑办  0579-82495227

- 市公安局  110、0579-82512110

- 市检察院  0579-82537082

- 市 法 院  0579-82688725

- 市公共资源交易管理办公室  0579-82469285

- 市公共资源交易中心  0579-83187211

投标供应商不得向招标人、政府采购工作人员、评标专家行贿，违者一经查实，将列入政府采购黑名单！

- 投标供应商须在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行免费注册，具体详见网站投标人注册要求，否则将可能无法上传投标文件。

（注：请认真阅读此招标文件，并按规定制作投标文件。）

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

金华市委党校新校区信息化建设项目（智能化系统建设）的潜在投标人应在浙江省“政采云”平台获取招标文件，并于 2022年  7 月  29 日9点30分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TY2022-GC154-ZFCG154

政府采购计划文号： 临[2022]11073号

采购组织类型：分散采购委托代理

招标方式：公开招标

项目名称：金华市委党校新校区信息化建设项目（智能化系统建设）

预算金额（人民币）：794.7502万元

最高限价（人民币）：794.7502万元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(人民币) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华市委党校新校区信息化建设项目（智能化系统建设） | 1 | 794.7502万元 | 批 | 采购金华市委党校新校区的公共广播系统、信息导引及发布系统、有线电视系统、智能卡应用系统、建设设备监控系统、建筑能效监管系统、安全防范综合管理系统及智能化信息集成平台的相关设备，详见文件 | 本项目预留预算总额的40%以上专门面向中小企业采购 |

本项目接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

☐专门面向中小企业：

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

本项目预留预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%（即“不低于合同总金额的24%”）。供应商根据以下几种实际适用的不同情况进行提供：

①供应商本身属小微企业且服务全部由其自身承接，提供中小企业声明函；

②供应商以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同份额应当达到合同总金额的40%，其中小微企业合同份额应当达到合同总金额的24%；

③供应商向小微企业进行合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同份额应当达到合同总金额的40% ，其中小微企业合同份额应当达到合同总金额的24%。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

3.本项目的其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本项目公告发布之日起至2022年 7 月 28 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）

地点（网址）：政采云平台线上获取。

2.招标文件获取地址：登录政采云平台--后台项目采购板块点击申请获取采购文件。

3.获取采购文件方式：供应商自行登录浙江省“政采云”平台（网址https://www.zcygov.cn）获取采购文件（供应商线上获取采购文件的流程：供应商登陆浙江省“政采云”平台并进入【项目采购】应用模块，点击左侧菜单的【获取采购文件】，点击对应项目的【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件申请信息后，点右下角【确定】按钮提交）。

注：

（1）浙江政府采购网上随公告发布的采购文件仅供阅览；供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式完成获取采购文件流程的，不得对采购文件提起质疑投诉。同时请供应商在参加投标前随时关注项目的可能更正公告情况。

（2）采购代理机构将拒绝接受非报名人的投标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年7 月29 日9：30 时（北京时间）

投标地点（网址）：通过浙江政府采购网政府采购云平台实行在线投标响应。

开标时间：2022年 7 月 29日9：30 时（北京时间）

开标地点（网址）：金华市双龙南街858号金华财富大厦（金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标5 室），本项目通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标截止时间后30分钟以内供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内投标文件无法解密或解密失败（含未提交），则投标无效。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、公告地址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.其他事项：见招标文件。

5.企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“政采云金融服务”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行   联系人：   张琳俊      联系电话： 13586975082   0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥      联系电话： 15857978811   0579-82999581

八、电子投标事项特别说明

1.本项目实行电子投标，投标供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成 CA 数字证书办理。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过政采云平台“电子交易客户端”制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

4.投标人将加密的电子版响应文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

5.具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544 。

注：建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。

6.投标人应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后递交的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：中共金华市委党校（金华市行政学院、金华市社会主义学院）

地址：金华市芙峰街文泉路一号

联系人：郝先生

联系电话：0579-82412558

质疑联系人（询问）：郝先生

质疑联系方式（询问）：0579-82412558

2.采购代理机构信息

名称：金华市天盈财务咨询有限公司

地址：金华市创新街18号南楼四楼，农科教大楼西侧

传真：0579-82460882

项目联系人（询问）：卢女士

项目联系方式（询问）：0579-82162067、81338925

质疑联系人（询问）：夏翰宇

质疑联系方式（询问）：0579-82474058

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：金华市财政局政府采购监管处

地 址：金华市双龙南街801号财政局510办公室

传 真：/

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0579-82468735

# 第二章  招标需求

一、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 简要规格描述 | 数量 | 单位 | 预算金额(人民币) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华市委党校新校区信息化建设项目（智能化系统建设） | 采购金华市委党校新校区的公共广播系统、信息导引及发布系统、有线电视系统、智能卡应用系统、建设设备监控系统、建筑能效监管系统、安全防范综合管理系统及智能化信息集成平台的相关设备，具体详见下文。 | 1 | 批 | 794.7502万元 |

二、采购清单及基本技术参数要求

1.公共广播系统

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、主控机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1、工业级服务器，内置SSD固态硬盘，具有超快速的系统启动速，系统稳定可靠。 2、机架式机箱体设计，采用高强度铝合金面板、优质无花镀锌钢板，可抗接触4KV强电磁干扰、防尘、防冲击能力。 3、采用具有≥17寸LED液晶触摸屏，要求CPU配置不低于六核。 4、具备抽拉键盘、触控鼠标面板、分体式左右键设计；支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行；自带一路短路输入触发接口，用于触发预置语音提示（或报警）。（提供设备接口图佐证） 5、高性能，低功耗，7*24小时工作设计，适应低温和高温的环境下长期稳定运行。 6、▲设备支持≥1xPS/2接口；≥7x串口；≥1xVGA；≥1xHDMI；≥1xDP；≥8xUSB，可满足信号及控制需求。（提供实物接口照片佐证）。 7、▲投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图加盖制造商公章） 8、内置网络广播服务软件，对终端设备进行配置、管理、维护，监控设备状态。 9.自带5路可编程智能电源输出，可设置电源时序打开功能，支持有效时间段设置。（提供设备接口图佐证） | 台 | 1.00 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1、广播系统需要为嵌入式架构具有稳定的操作体验，支持局域网和广域网环境下搭建系统。 2、具有背景广播、紧急广播、远程寻呼广播、语音对讲、文字广播、现场监听、远程分控、多重备份功能。 3、支持定时任务，可根据作息时间表进行编写定时任务，实现定时打铃及播放音乐，定时任务数量不受限制;定时任务支持电源管理功能，网络广播音频采集器、网络广播音频解码器等带控制电源输出的设备可设置定时供电，智能环保节约。 4、支持文字广播功能，可通过短信(搭配)网或服务器输入文字内容，系统可将文字内容转换成语音广播到指定终端。 5、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 6、支持定时任务离线播放功能，终端选配离线存储模块，终端在无网络时也可播放定时任务。 7、▲支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证） 8、支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证） 9、支持第三方平台接口开发，提供标准的SDK包，实现与其他系统平台对接。 | 套 | 1.00 |
| 3 | 多功能播放器 | 1、配置高亮度动态VFD液晶，显示内容清晰醒目； 2、采用进口数码机芯，超强纠错功能，自动播放控制； 3、支持CD/VCD/ MP3/DVD等多种格式光碟播放； 4、1路立体声音频输出，1路视频信号输出； 5、输出频率范围20-20KHz，信噪比＞80dB； 6、具有USB接口，支持U盘读取； 7、支持遥控器控制； | 台 | 1.00 |
| 4 | 前置放大器 | 1、具有USB接口，支持U盘读取； 2、具有至少5路话筒输入，MIC1具有最高优先权，各通道音量可调节独立； 3、具有至少3路线路输入，可连接音源信号，各通道音量可调节独立； 4、具有至少2路紧急线路输入，连接紧急录音报警器； 5、具有至少3路线路输出，支持扩展连接功放； 6、话筒输入和线路输入支持混音输出（第1路话筒输入除外）； 7、音频指标不低于：频率响应15Hz~16KHz，信噪比：话筒65dB、线路85dB； 8、设有高音和低音独立调节； 9、带默音调节按钮，具有钟声提示功能； | 台 | 1.00 |
| 5 | IP网络调音台 | 1、不少于10个具备镀金XLR及平衡式6.3mm插座的单声输入通道，附高通滤波器，截止点75Hz-18dB/Oct 2、单声输入通道上具备增益及+48V幻象电源 3、不少于6个具备6.3mm插座及电平选择开关的立体声输入通道 4、带有不少于两个99种模式效果器 5、输出信号具备9段式图示均衡器 6、单声输入通道上有4段EQ附中频扫频 7、立体声输入通道上具备4段固定EQ 8、不少于4个AUX输出：AUX1带有推子前/后适应于返送；AUX4推子后用于发送效果 9、各输入通道带有MUTE/ALT1-2/ALT3-4，SOLO开关和讯号指示LED和过载LED 10、具备电平控制的不少于4个立体声AUX回送，且可将讯号送至AUX1 11、具备分离开关的录音机输入/输出，将讯号发送到控制室和主混音输出 12、平衡式XLR和6.3mm输出座 | 台 | 1.00 |
| 6 | 寻呼话筒 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、采用7寸电容触摸显示屏，人性化的用户操作界面,触摸显示屏的按钮，即可实现全区、分区或指定终端广播或对讲。需提供实物样品。 3、具有USB接口,可将U盘MP3文件点播给指定的终端或分区播放。 4、具有音频输出接口，配合耳机或有源音箱，可实现服务器节目本地监听。 5、支持手机或平板的APP分控软件（无线WIFI、可以实时操控点播、寻呼等功能）。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 采集器 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装 在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、内置音频采集模块，采用8K~48K 采样率，具有高质量的声音采集效果，可实现对模拟立体声音源转换成网络音频信号。 3、具FM收音模块、U盘播放模块，无需外接DVD、调谐器等音源设备 也实现声音实时采集。 4、具有4路音频线路输入与2路话筒输入，每路音量独立控制。 5、具有不少于5路可控电源接口，每路电源可实现自动或手动打开与关闭，系统可设置定时供电，智能环保节约。 6、配合无线遥控器，支持远程控制终端播放。 | 台 | 1.00 |
| 8 | IP网络音箱 | 1、采用加厚防火ABS材质箱体，经硬化、防氧化处理纯铝面网，经久耐用、美观大方。 2、声音清晰明亮，壁挂式安装，简单方便。 3、适用于教室、商场、走廊等室内场所。 4、单元：6”全频*1、1.5”高音*1;单元功率：25W | 套 | 1.00 |
| 9 | 电源管理器 | 1、标准2U机箱，具有LED指示灯； 2、不少于16路电源输出，每路输出AC220V，总机容量为6KVA； 3、设有电子锁开关，手动和自动两种模式； 4、电源插座依次接通或断开，每一路接通或断开时间相差1S； 5、1路短路消防信号输入接口，支持定时器、智能控制器连接，实现自动控制； 6、1路短路触发信号输入； | 台 | 1.00 |
| 2、前端设备（1#教学大楼一层13只吸顶、二层14只吸顶、三层13只吸顶、四层13只吸顶、五层13只吸顶） |  |  |  |  |
| 1 | 6U广播墙柜 | 6U19寸墙柜 | 台 | 5.00 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、通过安卓或IOS分控软件，可以实时操控点播和寻呼功能。 3、内置1路音频解码模块，支持网络音频信号转换成模拟立体声信号输出，实现播放来自服务器系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 4、具有USB接口，支持本地播放USB内MP3音频。 5、具有1路立体声线路输入、1路话筒输入，支持本地音源播放,话筒音量独立可调。 6、具有2路单声道线路输出，扩展连接功放输出。 7、额定输出功率120W，具有2组100V定压输出，连接定压式广播喇叭,可满足不同场合要求。 8、具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章） 9、具有输出短路保护、输出限幅保护、过载保护、过热保护等保护措施，保证功放和喇叭的使用安全。 | 台 | 5.00 |
| 3 | 吸顶喇叭 | 1、功率选择：20/10/5/2.5W 2、输入：8Ω/100V/70V 3、灵敏度（1m/1W）：88DB 4、频率响应：100-20KHZ | 只 | 66.00 |
| 3、前端设备（2#行政信息楼地下一层5只壁挂、一层13只吸顶、二层14只吸顶、三层14只吸顶） |  |  |  |  |
| 1 | 6U广播墙柜 | 6U19寸墙柜 | 台 | 4.00 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、通过安卓或IOS分控软件，可以实时操控点播和寻呼功能。 3、内置1路音频解码模块，支持网络音频信号转换成模拟立体声信号输出，实现播放来自服务器系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 4、具有USB接口，支持本地播放USB内MP3音频。 5、具有1路立体声线路输入、1路话筒输入，支持本地音源播放,话筒音量独立可调。 6、具有2路单声道线路输出，扩展连接功放输出。 7、额定输出功率120W，具有2组100V定压输出，连接定压式广播喇叭,可满足不同场合要求。 8、具有1路短路输出，当有任务时，短路触发工作。 9、具有1路紧急输出，带有24V强切功能。 10、具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章） 11、具有输出短路保护、输出限幅保护、过载保护、过热保护等保护措施，保证功放和喇叭的使用安全。 | 台 | 4.00 |
| 3 | 吸顶喇叭 | 1、功率选择：20/10/5/2.5W 2、输入：8Ω/100V/70V 3、灵敏度（1m/1W）：88DB 4、频率响应：100-20KHZ | 只 | 41.00 |
| 4 | 壁挂音箱 | 1、功率选择：20/10/5/2.5W 2、输入：8欧姆/100V/70V 3、灵敏度（1m/1W）：89DB 4、频率响应：90-20KHZ | 只 | 5.00 |
| 4、前端设备（3#报告厅一层16只吸顶） |  |  |  |  |
| 1 | 6U广播墙柜 | 6U19寸墙柜 | 台 | 1.00 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、通过安卓或IOS分控软件，可以实时操控点播和寻呼功能。 3、内置1路音频解码模块，支持网络音频信号转换成模拟立体声信号输出，实现播放来自服务器系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 4、具有USB接口，支持本地播放USB内MP3音频。 5、具有1路立体声线路输入、1路话筒输入，支持本地音源播放,话筒音量独立可调。 6、具有2路单声道线路输出，扩展连接功放输出。 7、额定输出功率120W，具有2组100V定压输出，连接定压式广播喇叭,可满足不同场合要求。 8、具有1路短路输出，当有任务时，短路触发工作。 9、具有1路紧急输出，带有24V强切功能。 10、具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章） 11、具有输出短路保护、输出限幅保护、过载保护、过热保护等保护措施，保证功放和喇叭的使用安全。 | 台 | 1.00 |
| 3 | 吸顶喇叭 | 1、功率选择：20/10/5/2.5W 2、输入：8Ω/100V/70V 3、灵敏度（1m/1W）：88DB 4、频率响应：100-20KHZ | 只 | 16.00 |
| 5、前端设备（4#食堂一层14只吸顶、二层14只吸顶、三层9只吸顶） |  |  |  |  |
| 1 | 6U广播墙柜 | 6U19寸墙柜 | 台 | 3.00 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、通过安卓或IOS分控软件，可以实时操控点播和寻呼功能。 3、内置1路音频解码模块，支持网络音频信号转换成模拟立体声信号输出，实现播放来自服务器系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 4、具有USB接口，支持本地播放USB内MP3音频。 5、具有1路立体声线路输入、1路话筒输入，支持本地音源播放,话筒音量独立可调。 6、具有2路单声道线路输出，扩展连接功放输出。 7、额定输出功率120W，具有2组100V定压输出，连接定压式广播喇叭,可满足不同场合要求。 8、具有1路短路输出，当有任务时，短路触发工作。 9、具有1路紧急输出，带有24V强切功能。 10、具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章） 11、具有输出短路保护、输出限幅保护、过载保护、过热保护等保护措施，保证功放和喇叭的使用安全。 | 台 | 3.00 |
| 3 | 吸顶喇叭 | 1、功率选择：20/10/5/2.5W 2、输入：8Ω/100V/70V 3、灵敏度（1m/1W）：88DB 4、频率响应：100-20KHZ | 只 | 37.00 |
| 6、前端设备（5#文体中心一层6只吸顶、二层4只吸顶,4只壁挂） |  |  |  |  |
| 1 | 6U广播墙柜 | 6U19寸墙柜 | 台 | 2.00 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、通过安卓或IOS分控软件，可以实时操控点播和寻呼功能。 3、内置1路音频解码模块，支持网络音频信号转换成模拟立体声信号输出，实现播放来自服务器系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 4、具有USB接口，支持本地播放USB内MP3音频。 5、具有1路立体声线路输入、1路话筒输入，支持本地音源播放,话筒音量独立可调。 6、具有2路单声道线路输出，扩展连接功放输出。 7、额定输出功率120W，具有2组100V定压输出，连接定压式广播喇叭,可满足不同场合要求。 8、具有1路短路输出，当有任务时，短路触发工作。 9、具有1路紧急输出，带有24V强切功能。 10、具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章） 11、具有输出短路保护、输出限幅保护、过载保护、过热保护等保护措施，保证功放和喇叭的使用安全。 | 台 | 2.00 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1、功率选择：20/10/5/2.5W 2、输入：8欧姆/100V/70V 3、灵敏度（1m/1W）：89DB 4、频率响应：90-20KHZ | 只 | 4.00 |
| 4 | 吸顶喇叭 | 1、功率选择：20/10/5/2.5W 2、输入：8Ω/100V/70V 3、灵敏度（1m/1W）：88DB 4、频率响应：100-20KHZ | 只 | 10.00 |
| 7、前端设备（6#学院宿舍：宿舍西楼一层9只吸顶、二层6只吸顶、三层6只吸顶、四层6只吸顶、五层6只吸顶、六层6只吸顶/宿舍东楼一层16只吸顶、二层16只吸顶、三层14只吸顶、四层16只吸顶） |  |  |  |  |
| 1 | 6U广播墙柜 | 6U19寸墙柜 | 台 | 6.00 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、通过安卓或IOS分控软件，可以实时操控点播和寻呼功能。 3、内置1路音频解码模块，支持网络音频信号转换成模拟立体声信号输出，实现播放来自服务器系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 4、具有USB接口，支持本地播放USB内MP3音频。 5、具有1路立体声线路输入、1路话筒输入，支持本地音源播放,话筒音量独立可调。 6、具有2路单声道线路输出，扩展连接功放输出。 7、额定输出功率240W，具有2组100V定压输出，连接定压式广播喇叭,可满足不同场合要求。 8、具有1路短路输出，当有任务时，短路触发工作。 9、具有1路紧急输出，带有24V强切功能。 10、具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章） 11、具有输出短路保护、输出限幅保护、过载保护、过热保护等保护措施，保证功放和喇叭的使用安全。 | 台 | 1.00 |
| 3 | IP网络功放终端 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、通过安卓或IOS分控软件，可以实时操控点播和寻呼功能。 3、内置1路音频解码模块，支持网络音频信号转换成模拟立体声信号输出，实现播放来自服务器系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 4、具有USB接口，支持本地播放USB内MP3音频。 5、具有1路立体声线路输入、1路话筒输入，支持本地音源播放,话筒音量独立可调。 6、具有2路单声道线路输出，扩展连接功放输出。 7、额定输出功率120W，具有2组100V定压输出，连接定压式广播喇叭,可满足不同场合要求。 8、具有1路短路输出，当有任务时，短路触发工作。 9、具有1路紧急输出，带有24V强切功能。 10、具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章） 11、具有输出短路保护、输出限幅保护、过载保护、过热保护等保护措施，保证功放和喇叭的使用安全。 | 台 | 5.00 |
| 4 | 吸顶喇叭 | 1、功率选择：20/10/5/2.5W 2、输入：8Ω/100V/70V 3、灵敏度（1m/1W）：88DB 4、频率响应：100-20KHZ | 只 | 101.00 |
| 8、前端设备（8#地下室：食堂地下一层4只吸顶、地下车库33只壁挂） |  |  |  |  |
| 1 | 6U广播墙柜 | 6U19寸墙柜 | 台 | 3.00 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、通过安卓或IOS分控软件，可以实时操控点播和寻呼功能。 3、内置1路音频解码模块，支持网络音频信号转换成模拟立体声信号输出，实现播放来自服务器系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 4、具有USB接口，支持本地播放USB内MP3音频。 5、具有1路立体声线路输入、1路话筒输入，支持本地音源播放,话筒音量独立可调。 6、具有2路单声道线路输出，扩展连接功放输出。 7、额定输出功率240W，具有2组100V定压输出，连接定压式广播喇叭,可满足不同场合要求。 8、具有1路短路输出，当有任务时，短路触发工作。 9、具有1路紧急输出，带有24V强切功能。 10、具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章） 11、具有输出短路保护、输出限幅保护、过载保护、过热保护等保护措施，保证功放和喇叭的使用安全。 | 台 | 2.00 |
| 3 | IP网络功放终端 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、通过安卓或IOS分控软件，可以实时操控点播和寻呼功能。 3、内置1路音频解码模块，支持网络音频信号转换成模拟立体声信号输出，实现播放来自服务器系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 4、具有USB接口，支持本地播放USB内MP3音频。 5、具有1路立体声线路输入、1路话筒输入，支持本地音源播放,话筒音量独立可调。 6、具有2路单声道线路输出，扩展连接功放输出。 7、额定输出功率120W，具有2组100V定压输出，连接定压式广播喇叭,可满足不同场合要求。 8、具有1路短路输出，当有任务时，短路触发工作。 9、具有1路紧急输出，带有24V强切功能。 10、具有1路220V智能控制电源接口，实现自动或手动打开与关闭，系统可设置定时供电，智能环保节约。 11、具有输出短路保护、输出限幅保护、过载保护、过热保护等保护措施，保证功放和喇叭的使用安全。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 吸顶喇叭 | 1、功率选择：20/10/5/2.5W 2、输入：8Ω/100V/70V 3、灵敏度（1m/1W）：88DB 4、频率响应：100-20KHZ | 只 | 4.00 |
| 5 | 壁挂音箱 | 1、功率选择：20/10/5/2.5W 2、输入：8欧姆/100V/70V 3、灵敏度（1m/1W）：89DB 4、频率响应：90-20KHZ | 只 | 33.00 |
| 9、前端设备（党校室外：防水音柱19只） |  |  |  |  |
| 1 | 室外不锈钢落地广播箱 | 规格：500*400*450mm | 只 | 1.00 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、通过安卓或IOS分控软件，可以实时操控点播和寻呼功能。 3、内置1路音频解码模块，支持网络音频信号转换成模拟立体声信号输出，实现播放来自服务器系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 4、具有USB接口，支持本地播放USB内MP3音频。 5、具有1路立体声线路输入、1路话筒输入，支持本地音源播放,话筒音量独立可调。 6、具有2路单声道线路输出，扩展连接功放输出。 7、额定输出功率240W，具有2组100V定压输出，连接定压式广播喇叭,可满足不同场合要求。 8、具有1路短路输出，当有任务时，短路触发工作。 9、具有1路紧急输出，带有24V强切功能。 10、具有1路220V智能控制电源接口，实现自动或手动打开与关闭，系统可设置定时供电，智能环保节约。 11、具有输出短路保护、输出限幅保护、过载保护、过热保护等保护措施，保证功放和喇叭的使用安全。 | 台 | 1.00 |
| 3 | IP网络功放终端 | 1、基于TCP/IP、UDP、IGMP协议，支持局域网与广域网传输，可安装在网络能够到达的任何地方，实现服务器及其他网络设备的访问与控制。 2、通过安卓或IOS分控软件，可以实时操控点播和寻呼功能。 3、内置1路音频解码模块，支持网络音频信号转换成模拟立体声信号输出，实现播放来自服务器系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 4、具有USB接口，支持本地播放USB内MP3音频。 5、具有1路立体声线路输入、1路话筒输入，支持本地音源播放,话筒音量独立可调。 6、具有2路单声道线路输出，扩展连接功放输出。 7、额定输出功率120W，具有2组100V定压输出，连接定压式广播喇叭,可满足不同场合要求。 8、具有1路短路输出，当有任务时，短路触发工作。 9、具有1路紧急输出，带有24V强切功能。 10、具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章） 11、具有输出短路保护、输出限幅保护、过载保护、过热保护等保护措施，保证功放和喇叭的使用安全。 | 台 | 2.00 |
| 4 | 防水音柱 | 1、最大/额定功率：40W/20W 2、输入电压：100V 3、灵敏度（1m/1W）：94dB 4、频率响应：140-15KHZ | 只 | 19.00 |
| 5 | 辅材 | 公共广播信号线材、卡扣等 | 项 | 1.00 |

2.信息导引及发布系统

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体查询机（55寸立式网络触摸终端） | 1、分辨率：1080*1920 2、色彩：16.7M 3、点矩：0.21(H)×0.63(V) 4、亮度：300cd/㎡ 5、对比度：3000:1 6、可视角度：±178° 7、反应时间：5-8 ms 8、灯管寿命：60,000(hrs) 9、HDMI输出：1路；VGA输出：1路；网口：1路；音频口：1路；耳机插口：1路；USB接口：4路 10、CPU：不低于Intel Core I5 11、内存条：≥DDR34G 12、硬盘：固态硬盘SSD≥64G 13、主板：工控主板 14、显卡：显卡集成；声卡：声卡集成 15、产品功率：180W 16、触摸技术：红外触摸 17、书写方式：手指、笔或其它任何非透明物体 18、响应时间：≤5ms 19、定位精度：±1.5mm 20、触摸屏分辨率：1920*1080 21、有效识别：＞5mm 22、通信方式：全速USB 23、触摸点数：10点 24、铝合金拉丝外框设计，超薄窄边框设计，外观美观大方； 25、▲ 系统：嵌入式WINDOWS设计,内置智能互动系统播放端软件（投标时需提供具有CNAS认可的第三方权威机构检测报告并加盖公章） 26、55英寸显示屏，FHD高清显示； 27、178°全视角显示，各个角度均可观看清晰图像； 28、支持显示楼层信息及分布图； 29、可直观引导参会人员找到对应地点； 30、支持发布通知公告，公告内容将会显示在显示屏终端公告栏目或以滚动通知的形式显示在显示屏终端的底部； 31、▲ 支持无限级跳转，支持多种素材，支持互动按钮，互动显示区，返回，首页，图片预览，图片查看、相册、3D、翻书等多种互动功能。（投标时需提供具有CNAS认可的第三方权威机构检测报告并加盖公章） | 台 | 6.00 |
| 2 | 22寸壁挂触控终端 | 1、分辨率：1920x1080 2、色彩：16.7M 3、点间矩：0.21(H)×0.63(V) 4、亮度：250cd/㎡ 5、对比度：2000:1 6、可视角度：±178° 7、反应时间：5-8 ms 8、灯管寿命：60,000(hrs) 9、产品功率：40W 10、HDMI：1路：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；网口：1路：以太网RJ45接口，10M/100M自适应WIFI802.11b/g/n ；耳机插口：1路：数字音频输出；USB接口：2路；TF卡座：1路 11、显卡：集成Mali-400 MP2图形处理器，支持OpenGL ES1.1/2.0,可以实现1080P、H.265硬件解码和1080P、H.264视频编码（提供原厂盖章彩页或规格书） 12、内存：DDR≥31G 13、闪存容量：8G/16G/32G（可选，标配8G） 14、性能参数：1.输出分辨率:最高支持1080P高清输出（HDMILVDS双显）2.视频播放：格式：RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 编码：H.264，VC-1，WMV-HD，MPEG1/2/4最大至1080P@30帧/秒；real7/8/9最大至720P@30帧/秒 3.音频播放：格式：MP3，WMA，APE，Flac 比特率：MP3 64kbps～320kbps，WMA 64kbps～320kbps，APE/Flac≤1500Kbps 4.图片格式：JPG，BMP，GIF 15、安装方式：壁挂安装 16、音响系统：内置喇叭 17、工作电源：AC110∽240V ，50HZ/60HZ 18、待机功率：＜1W 19、铝合金拉丝外框设计，超薄窄边框设计，外观美观大方； 20、▲ 支持多台终端的节目同步播放、播表同步播放等同步功能（投标时需提供具有CNAS认可的第三方权威机构检测报告并加盖公章）。 24、支持横屏、竖屏播放、同步播放 25、支持来电开机，定时开关、组策略管理，认证：一体机通过3C认证（提供原厂盖章3C证书）。 | 台 | 33.00 |
| 3 | 综合显示屏终端55寸 | 1、分辨率：1080*1920 2、色彩：16.7M 3、点矩：0.21(H)×0.63(V) 4、亮度：300cd/㎡ 5、对比度：3000:1 6、可视角度：±178° 7、反应时间：5-8 ms 8、灯管寿命：60,000(hrs) 9、HDMI输出：1路；VGA输出：1路；网口：1路；音频口：1路；耳机插口：1路；USB接口：4路 10、CPU：不低于Intel Core I5 11、内存条：≥DDR34G 12、硬盘：固态硬盘SSD≥64G 13、主板：工控主板 14、显卡：高性能INTEL HD核心显卡，支持4K视频解码（提供原厂盖章彩页或规格书） 15、产品功率：180W 16、触摸技术：红外触摸 17、书写方式：手指、笔或其它任何非透明物体 18、响应时间：≤5ms 19、定位精度：±1.5mm 20、触摸屏分辨率：1920*1080 21、有效识别：＞5mm 22、通信方式：全速USB 23、触摸点数：10点 24、铝合金拉丝外框设计，超薄窄边框设计，外观美观大方； 25、▲ 支持多台终端的节目同步播放、播表同步播放等同步功能（投标时需提供具有CNAS认可的第三方权威机构检测报告并加盖公章）。 26、支持横屏、竖屏播放、同步播放 27、支持来电开机，定时开关、组策略管理，认证：一体机通过3C认证（提供原厂盖章3C证书）。 | 个 | 9.00 |
| 4 | 综合显示屏终端75寸 | 1、 分辨率：3840（H）×2160（V） 2、 像素间距：0.372×0.372 mm 3、 刷新频率：120Hz 4、 色彩度：1.07B (10bit) 5、 对比度(Typ)：4000:1 6、 可视角度：178°(H/V) 7、 背光类型：DLED 8、 屏亮度(Typ)：350cd/m2 9、 寿命：≥60000小时 10、 音响系统：内置喇叭、2个10W 11、 CPU：i3-3110M Processor ， FCBGA1023，双核四线程 12、 主频：2.40 GHz 13、 内存：4G 14、 芯片组：Intel HM76 芯片组 15、 显卡：高性能INTEL HD核心显卡，支持4K视频解码（提供原厂盖章彩页或规格书） 16、 固态硬盘：128G 17、 网络功能：板载 Realtek 8105E 10/100 MB 网卡芯片（可选千兆网卡 RTL8111E） 18、 声卡：集成 Realtek ALC662 19、 接口：WiFi：2路/PWR-SW:1路/HDMI:1路/MIC:1路/PHONE:1路/USB3.0:2路/LAN:1路/USB2.0:2路 20、▲ 支持多台终端的节目同步播放、播表同步播放等同步功能（投标时需提供具有CNAS认可的第三方权威机构检测报告并加盖公章）。 21、支持横屏、竖屏播放、同步播放 22、支持来电开机，定时开关、组策略管理，认证：一体机通过3C认证（提供原厂盖章3C证书）。 | 个 | 2.00 |
| 5 | 信息发布管理平台 | 1、▲云同步服务器功能，服务端支持部署在公有云和私有云等环境，支持云端素材同步、节目同步、播表同步等同步播放模式。（投标时需提供具有CNAS认可的第三方权威机构检测报告并加盖公章）； 2、▲混合播放功能，同一播放区域内支持视频、OFFICE、FLASH、图片、网页、流媒体等不同多媒体格式文件叠加播放，并实现无缝切换，不同素材类型间切换无黑屏、白屏和闪屏等影响观看视觉的问题（投标时需提供具有CNAS认可的第三方权威机构检测报告并加盖公章）。 3、节目编辑器模块:编辑器为所见即所得，后台编辑画面与前端显示画面完全一致；编辑器提供按像素点对点的节目画板，可生成辅助线用于排版，控件可以复制粘贴、可以多选可以组合； 4、开放接口功能，系统提供开发API，支持第三方系统调用，第三方系统可实现节目发送、终端开关机、重启、抓屏、命令行和远程控制等功能（投标时需提供具有CNAS认可的第三方权威机构检测报告并加盖公章）。 | 套 | 1.00 |
| 6 | 嵌入式信息发布系统软件 | 可支持在Windows2000/Windows2003/WindowsXP/Windows7等系统上安装，系统基于B/S结构，系统基于网络,通过IP地址来管理各个显示终端的显示内容，显示参数、休眠设置等； 系统功能： 1、系统首页:首页可以查看服务器运行状态、终端状态、任务发布状态等内容，并可进行就常用功能进行快捷导航。 2、素材管理模块:对媒体素材进行管理，包括各种格式的图片、视频、音频、文档等素材进行上传、分类、删除等操作;接口素材管理，可定义视频、图片、文字等类型的接口素材，用于显示其他IT系统中获取的实时数据。 3、节目管理模块:可编辑节目模板，并添加多媒体内容，支持视频、图片、文字、时间、天气、网页、视频输入、设备输入等各元素自由编辑组合形成节目；可编辑互动节目，为互动节目编辑按钮、菜单及定义按钮事件，从而生成互动触摸节目。 | 套 | 1.00 |
| 7 | 信息发布管理工作站 | 1、内存：≥4G 2、硬盘：≥1T 3、显卡：专业图像处理显示卡 4、接口：USB×6、串口、VGA视频接口、音频输入/输出接口 5、网口：10/100/1000M自适应×2 | 台 | 1.00 |
| 8 | 触摸查询系统 | 功能模块： 1、定制用户特色的UI界面服务 2、支持多个UI模板灵活切换功能 3、后台快速更新查询信息内容及资料 4、导航栏显示功能 5、平面地图展示及点位信息查询功能 6、多层内容分类展示功能 7、云同步服务器功能，服务端支持部署在公有云和私有云等环境，支持云端素材同步、节目同步、播表同步等同步播放模式。 8、▲多级用户身份和权限管理功能，系统功能模块化，支持自由管理用户和角色。（投标时需提供具有CNAS认可的第三方权威机构检测报告并加盖公章）。 9、▲多级审核功能，具备多级素材和节目审核机制，可选择是否开启审核功能。并支持进行一级审核或二级审核。（投标时需提供具有CNAS认可的第三方权威机构检测报告并加盖公章） | 套 | 1.00 |

3.有线电视系统

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低烟无卤6类4对8芯非屏蔽双绞线 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH） 5、产品要求提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心、国家传送网产品与系统安全质量监督检验中心检测的六类非屏蔽低烟无卤线缆检测报告，资料复印件加盖原厂公章。 | 米 | 15000.00 |
| 2 | SYWV75-5电缆 | 国标75欧姆物理发泡同轴电缆 | 米 | 6000.00 |
| 3 | SYWV75-9电缆 | 国标75欧姆物理发泡同轴电缆 | 米 | 3200.00 |
| 4 | 500*600*160明装箱 | 国产优质 | 只 | 11.00 |
| 5 | 室内入户箱 | 高300*宽400*深120，含电源模块 | 只 | 269.00 |
| 6 | 2分支器 | 国产优质 | 只 | 35.00 |
| 7 | 4分支器 | 国产优质 | 只 | 4.00 |
| 8 | 2分配器 | 国产优质 | 只 | 2.00 |
| 9 | 4分配器 | 国产优质 | 只 | 19.00 |
| 10 | 8分配器 | 国产优质 | 只 | 39.00 |
| 11 | 空气开关 | 国产优质 | 只 | 11.00 |
| 12 | 电源插板 | 国产优质 | 只 | 11.00 |
| 13 | 8芯室外单模光纤 | 1、规格：室外9/125单模层绞式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：紧套光纤外有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，中心有一根的钢丝用于增强硬度，外面一层为高强度中心松套管围绕着中心加强钢丝，松套管外面为双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯，24芯，36芯，48芯，72芯，144芯，288芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、材料聚乙烯护套材料，供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 米 | 1340.00 |
| 14 | 二芯皮线光缆 | 1、规格：2芯9\125um室内单模光缆； 2、标准：符合Bellcore GR-409-CORE和ANSI/TIA/EIA-568标准，符合UL认证CM防火等级； 3、性能：支持10G以太网，衰减1310nm≤0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km； 4、材料：PVC外护套内置两根金属抗拉钢丝； | 米 | 15000.00 |
| 15 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 176.00 |
| 16 | 光纤熔接盒 | 规格:4口LC光纤终端盒，（含4个适配器8根尾纤） 材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供8芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 盒体表面脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 只 | 11.00 |
| 17 | 光纤配线架 | 1、规格：1U48芯LC接口光纤配线架（含24个LC双工耦合器、48根1.5米LC单模尾纤）； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 只 | 2.00 |
| 18 | 辅材 | 电源线、冷接子、连接头、光缆吊牌、扎带、胶布等 | 项 | 1.00 |

4.智能卡应用系统

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人行访客系统 |  |  |  |
| 1 | 15寸双屏台式访客终端 | 1、采用金属材质成型，外观精美、高端整洁； 2、采用Windows/安卓系统，安全稳定； 3、主屏：采用15.6英寸触摸显示屏，分辨率1920(H)*1080(V)； 4、辅屏：采用11.6英寸显示屏，分辨率1366(H)*768(V)； 5、采用200万高清单目摄像头；摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记； 6、支持发卡功能；支持人脸活体检测，照片视频有效防假； 7、支持脱机运行，事件记录存储功能； 8、支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式； 9、支持图片、视频广告播放功能；支持语音提示功能；支持访客信息打印功能； 10、支持双网口网络通信；支持2路USB2.0、2路RJ45； ▲11、支持人脸比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的居民身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证;人证合一后，设备才能进行登记操作，人证比对时间≤1s 12、支持内置热敏打印机，打印来访者信息、条形码或二维码；访客单的内容可根据使用需要进行DIY设计 13、同一个访客多次来访，自动显示该访客最近一次的访问记录，没有签离的访客再次到访，可提示访客需要签离后再登记 ▲14、访客在来访前，可通过微信或者网页进行预约;来访时，出示预约二维码，在访客机上扫描，可直接生成来访信息 | 台 | 4.00 |
| 2 | 室外摆闸(左，单开孔) | 1、产品尺寸约1500mm×200mm×980mm（长×宽×高）； 2、驱动电机直流无刷伺服电机；通道宽度不锈钢：600mm-1100mm 亚克力：600mm-900mm； 3、开门模式刷卡/人脸识别； 4、输入接口RS232串口/RS485接口； 5、功耗≤20W（待机），≤130W（工作）； 6、使用环境室内;室外；机箱厚度1.2mm 7、支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； ▲8、门翼开/关门速度≥0.4s可调（总计16个档位调节）。 9、电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位；红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； ▲10、在未接收到开门信号情况下，门翼自动锁死。门翼支持防撞，被撞击后可以恢复正常。且默认恢复至正常状态，时间小于2s； ▲11、可本地和上位机查看通信线缆状态，红外状态、门翼状态，腔体温度状态等 | 个 | 3.00 |
| 3 | 室外摆闸(中，单开孔) | 1、产品尺寸约1500mm×200mm×980mm（长×宽×高）； 2、驱动电机直流无刷伺服电机；通道宽度不锈钢：600mm-1100mm亚克力：600mm-900mm； 3、开门模式刷卡/人脸识别； 4、输入接口RS232串口/RS485接口； 5、功耗≤40W（待机），≤260W（工作）； 6、使用环境室内；室外；机箱厚度1.2mm 7、支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； ▲8、门翼开/关门速度≥0.4s可调（总计16个档位调节）。 9、电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位；红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； ▲10、在未接收到开门信号情况下，门翼自动锁死。门翼支持防撞，被撞击后可以恢复正常。且默认恢复至正常状态，时间小于2s； ▲11、可本地和上位机查看通信线缆状态，红外状态、门翼状态，腔体温度状态等 | 个 | 2.00 |
| 4 | 室外摆闸(右，单开孔) | 1、产品尺寸约1500mm×200mm×980mm（长×宽×高）； 2、驱动电机直流无刷伺服电机；通道宽度不锈钢：600mm-1100mm亚克力：600mm-900mm； 3、开门模式刷卡/人脸识别； 4、输入接口RS232串口/RS485接口； 5、功耗≤40W（待机），≤260W（工作）； 6、使用环境室内；室外；机箱厚度1.2mm 7、支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； ▲8、门翼开/关门速度≥0.4s可调（总计16个档位调节）。 9、电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位；红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； ▲10、在未接收到开门信号情况下，门翼自动锁死。门翼支持防撞，被撞击后可以恢复正常。且默认恢复至正常状态，时间小于2s； ▲11、可本地和上位机查看通信线缆状态，红外状态、门翼状态，腔体温度状态等 | 个 | 3.00 |
| 5 | 智能人脸识别终端(健康防疫智控面板，含人脸闸机组件及GPRS卡) | 8寸高清电容触摸屏,二代证读卡器,社保卡读卡器,条码扫描仪，3D结构光人脸识别摄像头，红外测温测温距离0.3-1米，精准±0.05℃，WIFI，蓝牙，室内 读取或识别身份证信息——支持身份证读取、二代证读取、社保卡读取（选配）； 人脸识别——支持刷脸获取身份信息； 条码扫描——支持一维码及二维码扫码； 测温实时上传——支持红外测温； 数据统计和预警——后台数据管理、实时监测； 和大数据局对接，完成疫情防控的红、黄、绿3码合一。 | 个 | 10.00 |
| 6 | 平台及访客管理 | 访客预约，访客管理，黑白名单管理，通行记录管理 | 年 | 5.00 |
| 7 | 辅材 | 电源线、信号线、安装管材等 | 批 | 1.00 |
| 二 | 普通门禁系统 |  |  |  |
| 教学楼 |  |  |  |  |
| 1 | 铁箱型四门双向门禁控制器 | 1、支持给门锁供电 2、支持TCP/IP通讯方式 3、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根W26、W34协议 4、支持10万用户容量，存储50万条刷卡记录 5、支持多人开门、防反潜、远程开门等功能 6、支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 7、支持消防联动 8、内置RTC，支持手动校时、自动校时功能 9、数据断电永久保存，支持在线升级 10、内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行 11、支持蓄电池供电 | 个 | 19.00 |
| 2 | 铁箱型双门双向门禁控制器 | 1、采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式；同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入,韦根接口支持国际标准W26\W34支持4台读卡器（可设双门双向识别）； 2、支持9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4）； 3、支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4）； 4、FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录； 5、具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门； 6、支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发； 7、支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 ； 7、支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 8、支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 套 | 2.00 |
| 3 | 读卡器(IC) | 1、支持刷卡开门模式 2、支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 3、读卡频率13.56MHZ 4、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34 5、支持在线升级 6、带蜂鸣器和指示灯提示功能 7、支持防拆报警 ，内置看门口狗程序 8、具备防雷防静电防短接功能 9、所有连接端口均具备过流和过压保护 10、工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% 11、支持86盒安装、明装 | 个 | 77.00 |
| 4 | 280KG单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； 作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 25.00 |
| 5 | 280KG双门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 52.00 |
| 6 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 把 | 77.00 |
| 7 | 辅材 | 电源线、信号线、安装管材等 | 批 | 1.00 |
| 行政信息楼 |  |  |  |  |
| 1 | 铁箱型四门双向门禁控制器 | 1、支持给门锁供电 2、支持TCP/IP通讯方式 3、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根W26、W34协议 4、支持10万用户容量，存储50万条刷卡记录 5、支持多人开门、防反潜、远程开门等功能 6、支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 7、支持消防联动 8、内置RTC，支持手动校时、自动校时功能 9、数据断电永久保存，支持在线升级 10、内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行 11、支持蓄电池供电 | 个 | 25.00 |
| 2 | 铁箱型双门双向门禁控制器 | 1、采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式；同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入,韦根接口支持国际标准W26\W34支持4台读卡器（可设双门双向识别）； 2、支持9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4）； 3、支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4）； 4、FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录； 5、具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门； 6、支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发； 7、支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 ； 8、支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 9、支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 套 | 4.00 |
| 3 | 读卡器(IC) | 1、支持刷卡开门模式 2、支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 3、读卡频率13.56MHZ 4、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34 5、支持在线升级 6、带蜂鸣器和指示灯提示功能 7、支持防拆报警 ，内置看门口狗程序 8、具备防雷防静电防短接功能 9、所有连接端口均具备过流和过压保护 10、工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% 11、支持86盒安装、明装 | 个 | 106.00 |
| 4 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 把 | 106.00 |
| 5 | 280KG单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； 作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 60.00 |
| 6 | 280KG双门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 46.00 |
| 7 | 辅材 | 电源线、信号线、安装管材等 | 批 | 1.00 |
| 报告厅 |  |  |  |  |
| 1 | 铁箱型四门双向门禁控制器 | 1、支持给门锁供电 2、支持TCP/IP通讯方式 3、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根W26、W34协议 4、支持10万用户容量，存储50万条刷卡记录 5、支持多人开门、防反潜、远程开门等功能 6、支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 7、支持消防联动 8、内置RTC，支持手动校时、自动校时功能 9、数据断电永久保存，支持在线升级 10、内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行 11、支持蓄电池供电 | 个 | 2.00 |
| 2 | 读卡器(IC) | 1、支持刷卡开门模式 2、支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 3、读卡频率13.56MHZ 4、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34 5、支持在线升级 6、带蜂鸣器和指示灯提示功能 7、支持防拆报警 ，内置看门口狗程序 8、具备防雷防静电防短接功能 9、所有连接端口均具备过流和过压保护 10、工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% 11、支持86盒安装、明装 | 个 | 8.00 |
| 3 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 把 | 8.00 |
| 4 | 280KG单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； 作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 5.00 |
| 5 | 280KG双门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 3.00 |
| 6 | 辅材 | 电源线、信号线、安装管材等 | 批 | 1.00 |
| 食堂和文体中心 |  |  |  |  |
| 1 | 铁箱型双门双向门禁控制器 | 1、采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式；同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入,韦根接口支持国际标准W26\W34支持4台读卡器（可设双门双向识别）； 2、支持9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4）； 3、支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4）； 4、FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录； 5、具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门； 6、支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发； 7、支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 ； 7、支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 8、支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 套 | 3.00 |
| 2 | 铁箱型四门双向门禁控制器 | 1、支持给门锁供电 2、支持TCP/IP通讯方式 3、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根W26、W34协议 4、支持10万用户容量，存储50万条刷卡记录 5、支持多人开门、防反潜、远程开门等功能 6、支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 7、支持消防联动 8、内置RTC，支持手动校时、自动校时功能 9、数据断电永久保存，支持在线升级 10、内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行 11、支持蓄电池供电 | 个 | 11.00 |
| 3 | 读卡器(IC) | 1、支持刷卡开门模式 2、支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 3、读卡频率13.56MHZ 4、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34 5、支持在线升级 6、带蜂鸣器和指示灯提示功能 7、支持防拆报警 ，内置看门口狗程序 8、具备防雷防静电防短接功能 9、所有连接端口均具备过流和过压保护 10、工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% 11、支持86盒安装、明装 | 个 | 48.00 |
| 4 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 把 | 48.00 |
| 5 | 280KG单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； 作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 34.00 |
| 6 | 280KG双门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 14.00 |
| 7 | 辅材 | 电源线、信号线、安装管材等 | 批 | 1.00 |
| 宿舍 |  |  |  |  |
| 1 | 铁箱型双门双向门禁控制器 | 1、采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式；同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入,韦根接口支持国际标准W26\W34支持4台读卡器（可设双门双向识别）； 2、支持9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4）； 3、支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4）； 4、FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录； 5、具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门； 6、支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发； 7、支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 ； 7、支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 8、支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 套 | 6.00 |
| 2 | 铁箱型四门双向门禁控制器 | 1、支持给门锁供电 2、支持TCP/IP通讯方式 3、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根W26、W34协议 4、支持10万用户容量，存储50万条刷卡记录 5、支持多人开门、防反潜、远程开门等功能 6、支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 7、支持消防联动 8、内置RTC，支持手动校时、自动校时功能 9、数据断电永久保存，支持在线升级 10、内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行 11、支持蓄电池供电 | 个 | 13.00 |
| 3 | 读卡器(IC) | 1、支持刷卡开门模式 2、支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 3、读卡频率13.56MHZ 4、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34 5、支持在线升级 6、带蜂鸣器和指示灯提示功能 7、支持防拆报警 ，内置看门口狗程序 8、具备防雷防静电防短接功能 9、所有连接端口均具备过流和过压保护 10、工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% 11、支持86盒安装、明装 | 个 | 57.00 |
| 4 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 把 | 57.00 |
| 5 | 280KG单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； 作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 54.00 |
| 6 | 280KG双门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 3.00 |
| 7 | 辅材 | 电源线、信号线、安装管材等 | 批 | 1.00 |
| 地下室 |  |  |  |  |
| 1 | 铁箱型双门双向门禁控制器 | 1、采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式；同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入,韦根接口支持国际标准W26\W34支持4台读卡器（可设双门双向识别）； 2、支持9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4）； 3、支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4）； 4、FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录； 5、具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门； 6、支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发； 7、支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 ； 7、支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 8、支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 套 | 2.00 |
| 2 | 铁箱型四门双向门禁控制器 | 1、支持给门锁供电 2、支持TCP/IP通讯方式 3、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根W26、W34协议 4、支持10万用户容量，存储50万条刷卡记录 5、支持多人开门、防反潜、远程开门等功能 6、支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 7、支持消防联动 8、内置RTC，支持手动校时、自动校时功能 9、数据断电永久保存，支持在线升级 10、内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行 11、支持蓄电池供电 | 个 | 3.00 |
| 3 | 读卡器(IC) | 1、支持刷卡开门模式 2、支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 3、读卡频率13.56MHZ 4、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34 5、支持在线升级 6、带蜂鸣器和指示灯提示功能 7、支持防拆报警 ，内置看门口狗程序 8、具备防雷防静电防短接功能 9、所有连接端口均具备过流和过压保护 10、工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% 11、支持86盒安装、明装 | 个 | 16.00 |
| 4 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 把 | 16.00 |
| 5 | 280KG单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； 作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 9.00 |
| 6 | 280KG双门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 7.00 |
| 7 | 辅材 | 电源线、信号线、安装管材等 | 批 | 1.00 |
| 东门 |  |  |  |  |
| 1 | 铁箱型双门双向门禁控制器 | 1、采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式；同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入,韦根接口支持国际标准W26\W34支持4台读卡器（可设双门双向识别）； 2、支持9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4）； 3、支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4）； 4、FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录； 5、具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门； 6、支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发； 7、支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 ； 7、支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 8、支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 套 | 1.00 |
| 2 | 读卡器(IC) | 1、支持刷卡开门模式 2、支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 3、读卡频率13.56MHZ 4、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34 5、支持在线升级 6、带蜂鸣器和指示灯提示功能 7、支持防拆报警 ，内置看门口狗程序 8、具备防雷防静电防短接功能 9、所有连接端口均具备过流和过压保护 10、工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% 11、支持86盒安装、明装 | 个 | 1.00 |
| 3 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 把 | 1.00 |
| 4 | 280KG单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； 作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； ▲在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用 在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动 | 把 | 1.00 |
| 5 | 辅材 | 电源线、信号线、安装管材等 | 批 | 1.00 |
| 三 | 消费系统 |  |  |  |
| 1 | 卧式消费机 | 1、32位CPU；工作主频40MHz； 2、液晶显示屏，双面128×64点阵液晶、支持中文简体或繁体； 3、内置IC卡读写器，支持M1（philips体系S50/S70）卡，CPU卡需定制（对应程序版本不同）； 4、独特的按键设计，按键轻便灵活，有效防水、防潮、防尘，按键使用寿命100万次以上； 5、刷卡响应时间﹤ 0.1秒；读卡距离≥50mm；卡容量150万（可扩展）； 6、黑名单150万个（可以扩展）； 7、数据存储，掉电保存10年；存储容量，实时不限,脱机保存20000条数据； 8、以太网；支持实时和脱机消费（脱机消费需定制）； 9、支持IAP（在线升级功能）； | 台 | 3.00 |
| 2 | 卧式充值机 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； | 台 | 1.00 |
| 四 | 智能锁管理系统 |  |  |  |
| 1 | 无线网关 | 无线433M发射功率小于10dBm,传输距离1000米（空旷地带/无干扰） | 个 | 38.00 |
| 2 | 智能锁 | 功能特点： 1、曲面设计：曲面直瀑，一触即开、便捷开门； 2、存储容量：100张卡片、10组密码； 3、无线联网：通过433无线连接到网关，进而连接到管理终端，实现权限联网管理； 4、平台管理：通过平台进行人员信息/卡/密码等管理，开门记录清晰可见； 5、多重功能：虚位密码、内置门铃等多种科技功能加身，让体验更智能； 6、简单换向：创新双C结构，180°旋转轻松换向； 7、锁体锁芯：适配6068机械防盗锁体、霸王锁体和装甲锁体，C级锁芯； 8、应急电源：支持外接充电宝，MicroUSB 5V门外直供。 | 个 | 278.00 |

5.建筑设备监控系统

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央控制中心 |  |  |  |
| 1 | BAS工作站 | 可靠性：MTBF≥50000 h CPU：双路至强四核或以上 内存：16GB ECC RDIMM 内存或以上 热插拔硬盘：1T 企业级 热插拔SATA3.5寸硬盘网络接口：支持2～4个100M/1000M的网段 | 台 | 1.00 |
| 2 | 打印机 | 基本要求：A4幅面 功能要求：具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能； 支持自动双面、网络打印、自动分页； 性能要求：平均打印速度≥30页/分钟； ※标配纸盒容量≥250页，手动进纸盘容量≥10页 其他要求：※鼓粉分离耗材模式；标配墨粉≥3000页。 | 台 | 2 |
| 3 | 系统软件 | ▲1、系统软件基于Niagara Framework技术开发，软件支持B/S架构； 2、包含多种应用软件：用户管理软件、图形化操作软件、报警管理软件、节能软件、编程软件、历史数据记录与管理和报表生成软件等； ▲3、系统软件严格遵循模块化的结构方式进行开发；系统软件功能模块完全根据用户的实际需要和控制逻辑来编制； 4、完全采用HTML5前端交互协议，客户端可以通过浏览器直接访问并控制各项系统数据，而不用额外安装软件； 5、支持TCP、RS485、RS232等多种连接方式的各种协议，内置常规协议库，包括BACnet、MODBUS、KNX、MQTT、SQL等； ▲6、软件支持大屏显示功能，在大屏上通过图表等形式实时动态显示设备的状态； 7、应用软件应采用图形化编程，方便用户后期维护管理。 8、系统软件须提供足够的可存储之容量，储存时间不少于3个月，并且系统可方便备份系统和操作数据。 9、控制命令发出后，现场设备开始执行动作的响应时间小于2秒； 10、系统软件具有权限管理功能，可以对系统对应的模块分到指定级别的操作人员。操作人员的级别和密码可根据实际需求定制。 11、自带2个以太网接口和2个485接口，后期可扩展接口，高性能处理器，带断电保护，支持时间表、报警、趋势等功能； ▲12、支持微信/短信报警，支持2.5D界面； 13、提供BTL认证文件 | 套 | 1.00 |
| 4 | 风冷热泵接口（软件部分） | 通过标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，将风冷热泵接口数据解析、转化为标准数据，通过UI界面展示给用户，实现远程监视和控制。 | 套 | 1.00 |
| 5 | VRV机组接口（软件部分） | 通过标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，将VRV机组接口数据解析、转化为标准数据，通过UI界面展示给用户，实现远程监视和控制。 | 套 | 19.00 |
| 6 | 变配电系统接口(软件部分) | 通过标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，将变配电系统接口数据解析、转化为标准数据，通过UI界面展示给用户，实现远程监视和控制。 | 套 | 1.00 |
| 7 | 电梯接口（软件部分） | 通过标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，将电梯接口数据解析、转化为标准数据，通过UI界面展示给用户。 | 套 | 1.00 |
| 二 | 现场控制器 |  |  |  |
| 1 | 电源模块 | 输入 AC 220V±15%，输出DC 24V±5% 20W | 个 | 26.00 |
| 2 | 电源模块 | 输入 AC 220V±15%，输出DC 24V±5% 36W | 个 | 6.00 |
| 3 | 网络转换控制器 | 1、配备2路RS485通讯接口，1路10M/100M自适应以太网接口； 2、支持标准Modbus和Bacnet协议，COM1支持对外Modbus RTU/Bacnet Mstp通讯，另外COM1还支持Modbus Master，COM2支持Modbus Bridge，Bacnet Router功能； 3、可以将总线所连接的设备通过协议转换连接到IP网络中； 4、支持网页配置管理，在线升级固件； 5、提供BTL认证文件； 投标单位所投控制器点位必须≥本项参数要求，并提供产品彩页。 | 个 | 5.00 |
| 4 | 网络转换控制器 | 1、配备2路RS485通讯接口，1路10M/100M自适应以太网接口； 2、支持标准Modbus和Bacnet协议，COM1支持对外Modbus RTU/Bacnet Mstp通讯，另外COM1还支持Modbus Master，COM2支持Modbus Bridge，Bacnet Router功能； 3、可以将总线所连接的设备通过协议转换连接到IP网络中； 4、支持网页配置管理，在线升级固件； 5、提供BTL认证文件； 投标单位所投控制器点位必须≥本项参数要求，并提供产品彩页。 | 个 | 7.00 |
| 5 | 数字量输入模块 | 1、8通道数字量输入， 2、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯， 3、提供BTL认证文件。 | 个 | 7.00 |
| 6 | DDC控制器 | 1、8通道数字量输入， 2、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯， 3、提供BTL认证文件； 投标单位所投控制器点位必须≥本项参数要求，并提供产品彩页。 | 个 | 7.00 |
| 7 | DDC控制器 | 1、8通道通用输入，4通道数字输入，6通道继电器常开输出，4通道模拟输出； 2、开关量状态点必须带有指示灯 3、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯； 4、32位高性能处理器，可独立编程、可独立操作，带断电保护； 5、提供BTL认证文件； 投标单位所投控制器点位必须≥本项参数要求，并提供产品彩页。 | 个 | 57.00 |
| 8 | DDC控制器 | 1、8通道继电器常开输出。 2、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯； 3、可独立编程、可独立操作，带断电保护； 4、提供BTL认证文件； 投标单位所投控制器点位必须≥本项参数要求，并提供产品彩页。 | 个 | 11.00 |
| 9 | DDC控制器 | 1、8通道数字量输入， 2、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯， 3、提供BTL认证文件； 投标单位所投控制器点位必须≥本项参数要求，并提供产品彩页。 | 个 | 10.00 |
| 10 | DDC控制器 | 1、8通道继电器常开输出。 2、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯； 3、可独立编程、可独立操作，带断电保护； 4、提供BTL认证文件； 投标单位所投控制器点位必须≥本项参数要求，并提供产品彩页。 | 个 | 14.00 |
| 11 | DDC控制器 | 1、8通道数字量输入， 2、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯， 3、提供BTL认证文件。 投标单位所投控制器点位必须≥本项参数要求，并提供产品彩页。 | 个 | 14.00 |
| 12 | DDC控制器 | 1、8通道数字量输入， 2、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯， 3、提供BTL认证文件。 投标单位所投控制器点位必须≥本项参数要求，并提供产品彩页。 | 个 | 6.00 |
| 13 | DDC控制器 | 1、8通道数字量输入 2、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯； 3、可独立编程、可独立操作，带断电保护； 4、提供BTL认证文件； 投标单位所投控制器点位必须≥本项参数要求，并提供产品彩页。 | 个 | 28.00 |
| 14 | 计算控制器 | 1、基于Niagara技术的Tridium边缘计算网络控制器，自带10个IO点，1个RS-485串口，以及2个10/100以太网端口； 2、带有Niagara N4及BACnet，Modbus和SNMP驱动； 3、可以支持3个设备和50个点；N4软件4.7以上版本支持 4、支持时间表、报警、趋势记录，支持WEB访问； 点位：5UI/3DO/2AO 4、提供BTL认证文件； 投标单位所投控制器点位必须≥本项参数要求，并提供产品彩页。 | 个 | 8.00 |
| 15 | DDC控制器 | 1、6通道通用输入，2通道模拟输出， 2、支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯 3、32位高性能处理器，可独立编程、可独立操作，带断电保护 4、提供BTL认证文件； 投标单位所投控制器点位必须≥本项参数要求，并提供产品彩页。 | 个 | 13.00 |
| 16 | 总线连接终端 | 总线连接终端 | 对 | 36.00 |
| 17 | DDC控制箱 | 箱体尺寸600*500*200mm，内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件，模块所有端子必须内部集成引至端子排，不允许后期直接接线至控制器。 | 个 | 8.00 |
| 18 | DDC控制箱 | 箱体尺寸600*500*200mm，内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件，模块所有端子必须内部集成引至端子排，不允许后期直接接线至控制器。 | 个 | 24.00 |
| 19 | 通讯网关 | 1、接口开发硬件网关 2、支持交直流 9～24V 宽电压输入 3、1 个独立 100M/10M 以太网接口/4、1个全隔离 RS485 接口 (与 RS232 口复用)(支持收发指示灯) | 个 | 11.00 |
| 三 | 现场设备 |  |  |  |
| 1 | 风道温度传感器 | 热敏电阻NTC-10K-2型，±0.2℃@25℃,探头长度125mm | 个 | 43.00 |
| 2 | 风道温湿度传感器 | 温度NTC10K-II,精度±0.2°C@25℃，量程0~50℃ 湿度4-20mA，：精度2%，3%@ 25℃ & 20~80%RH；量程0~100%RH 电源 18.5~35VDC； 防护等级：IP65； | 个 | 4.00 |
| 3 | 水管温度传感器 | 传感器探头采用不锈钢探头和不锈钢烧结过滤器 温度NTC10K-II,精度±0.2°C@25℃，量程0~50℃ 湿度4-20mA，：精度2%，3%@ 25℃ & 20~80%RH；量程0~100%RH 电源 18.5~35VDC； 应用环境：-30~70℃ (LCD：-20~70℃)，5~95%RH(非冷凝) 防护等级：IP65； | 个 | 2.00 |
| 4 | 室外温湿度传感器 | 传感器探头采用不锈钢探头和不锈钢烧结过滤器 温度NTC10K-II,精度±0.2°C@25℃，量程0~50℃ 湿度4-20mA，：精度2%，3%@ 25℃ & 20~80%RH；量程0~100%RH 电源 18.5~35VDC； 应用环境：-30~70℃ (LCD：-20~70℃)，5~95%RH(非冷凝) 防护等级：IP65； | 个 | 1.00 |
| 5 | 室内温湿度传感器 | 温度NTC10K-II,精度±0.2°C@25℃，量程0~50℃ 湿度4-20mA，：精度2%，3%@ 25℃ & 20~80%RH；量程0~100%RH 电源 18.5~35VDC； 防护等级：IP65；不带显示功能 | 个 | 3.00 |
| 6 | 空气压差开关 | 监测空气等非可燃、非腐蚀气体的过压、真空和压差状态 内径 6.0mm 塑料软管，P1 高压端，P2 低压端 输出：SPDT，2A/ 250VAC，1A/30VDC 量程50-500Pa | 个 | 70.00 |
| 8 | 液体压力传感器 | 液体压力传感器,0-4bar4-20mA 包含内螺纹竖接管G1/2、截止阀、压力缓冲盘管（不锈钢缓冲管 长度：242 两端接头 一头外丝NPT1/2 一头内丝G1/4 不锈钢球阀 DN15，长度55 ） | 个 | 2.00 |
| 9 | 水流开关 | 用于水或冷却系统及其它流体的连锁保护控制 口径：DN15 开关： SPDT，10A/250VAC 运行寿命： 500K周期 环境温度： 5~50℃ 介质温度： 5~10 0℃ 工作压力：1.0MPa 最大允许压力： 1.6Mp | 个 | 2.00 |
| 10 | 液位开关 | 使用温度：0至80℃，线缆长度5米，触点容量：250V,8A机械寿命500000次，防护等级： IP67。 | 个 | 62.00 |
| 11 | 10Nm开关型风门执行器 | 电源：24VAC/VDC，扭矩：10NM，浮点控制，功率2W。旋转范围：95°±3°。（1～2平方米面积风门适用） | 个 | 41.00 |
| 12 | 空间CO2传感器 | 挂墙CO2传感器。电源：24VAC，输出：4-20mA或0-10VDC，精度：50ppm+5%读数, 量程2000ppm | 个 | 33.00 |
| 13 | 风道CO2传感器 | 风管CO2传感器。电源：24VAC，输出：4-20mA或0-10VDC，精度：50ppm+5%读数, 量程2000ppm5。 | 个 | 6.00 |
| 14 | 空间CO传感器 | 室内CO传感器，精度：±5%FS~±10%FS，输出：4-20mA,量程：0-100ppm | 个 | 18.00 |
| 15 | 低温断路器 | 防冻开关，自动复位，带毛细管,设定范围：-10—10℃，防护等级P65 | 个 | 29.00 |
| 16 | PM2.5传感器 | 输出：4~20mA/0~10V 量程：0~500μg/ m3 (测量范围 >1000μg/ m3) | 个 | 5.00 |
| 17 | PM10传感器 | DC24V供电,0~1000ug/m3,4~20mA输出 | 个 | 5.00 |
| 18 | 有毒气体传感器 | DC24V供电,0~10mg/m3,4~20mA输出 | 个 | 33.00 |
| 19 | 超声波流量计 | DC24V供电,输出4-20mA，4mA为每秒0.37米，20mA为每秒7.62米，介质温度-40~100℃，精度±1%测量值，IP67. | 个 | 1.00 |

6.建筑能效监管系统

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理控制中心 |  |  |  |
| 1 | 能源管理系统工作站 | 可靠性：MTBF≥50000 h CPU：双路四核或以上 主频不低于3.0GHz×1 内存：16GB ECC RDIMM 内存或以上 热插拔硬盘：1T 企业级 热插拔SATA3.5寸硬盘网络接口：支持2～4个100M/1000M的网段 显卡：独立显卡×1 系统盘：500GB SSD固态硬盘×1 光驱：DVD RM×1 鼠标、键盘套装、22寸显示器×1 | 套 | 1.00 |
| 2 | 能源管理数据分析管理平台 | ▲1、系统软件基于Niagara Framework技术开发，软件支持B/S架构； 2、自动能耗数据采集、上传、记录、分析处理；全能耗标准化比较； 3、能耗趋势比较、分类比较；实时读表监测信息； 4、多种历史数据、图表绘制查询； 5、能耗报表查询、能耗指标KPI设定和追踪； 6、对能源管理数据层的数据（包括电表采集数据、水表采集数据、能量表采集数据等）进行抓取,包含数据采集模块、能耗实时显示模块、能耗数据查询模块等； 7、提供了集成、监控、数据记录、报警、时间表和网络管理的功能，可以通过以太网或无线局域网远程传输数据和在标准Web浏览器进行图形显示； 8、软件支持自由页面组态； ▲9、通过图形方式直观显示当前建筑能源消耗流向； ▲10、支持将能耗信息推送至设备监控系统，在设备监控界面显示实时能耗； ▲11、支持微信/短信报警，支持2.5D界面； 12、提供BTL认证文件 | 套 | 1.00 |
| 3 | 交换机 | 端口48个电口；速度10/100/1000 Base-T；尺寸：440 x 238 x 44 | 台 | 1.00 |
| 4 | 打印机 | 高达600x600dpi (1200dpi有效)；FastRes 600、FastRes 1200 | 台 | 1.00 |
| 二 | 能源管理采集网关 |  |  |  |
| 1 | 能耗采集网关 | 1、电源:支持AC/DC9~36V宽电压； 2、支持MODBUS RTU等多种协议，一个TCP/IP接口，2个下行485接口； 3、网关必须采用BACnetIP协议将能耗数据上传软件平台 | 套 | 12.00 |
| 2 | 水表监测采集网关 | 1、电源:支持AC/DC9~36V宽电压； 2、支持MODBUS RTU等多种协议，一个TCP/IP接口，2个下行485接口； 3、网关必须采用BACnetIP协议将能耗数据上传软件平台 | 套 | 8.00 |
| 三、 | 能源管理采集箱 |  |  |  |
| 1 | 控制箱 | 箱体尺寸500*400*200mm，内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。 | 只 | 8.00 |
| 2 | 管线 | RVVP2*1.0信号线及相关管材配件等 | 批 | 1.00 |

7.安全防范综合管理系统

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控 |  |  |  |  |  |
| 室外监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机25X(4mm) | 1、配置参数： 全景1：1/1.8英寸CMOS 全景2：1/1.8英寸CMOS 细节A：1/1.8英寸CMOS 细节C：1/1.8英寸CMOS；400万；全景B1：4352*2304 全景B2：4352*2304 细节A1：2560*1440 细节A2：2560*1440 细节A3：2560*1440 细节C：2560*1440；最低照度彩色：0.001lux/F1.6（光圈值选最大的即可） 黑白：0.0001lux/F1.6（光圈值选最大的即可） 0Lux（红外灯开启）；15m（白光） 150m（红外）；镜头焦距定焦4mm A镜头10~50mm C镜头5.4mm~135mm；A球：5倍 C球：25倍； 2、定位功能支持北斗;支持GPS；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪；烟雾检测不支持；支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图 3、机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志） 4、非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子） 5、人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞） 6、人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪；支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对；细节：电子防抖；电子透雾；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口7进2出；语音对讲支持；报警输入7路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式DC36V±25%；7、接口类型供电；光纤接口；RS485接口；RJ45接口； ▲8、整机画面输出功能检验：样机整体分成3层，最上层为A层，包含3个变焦摄像机(细节画面);中间为B层，包含8个定焦摄像机(全景画面)，最下层为C层，包含1个球机(细节画面)、支持同时输出6个画面，其中2个为全景画面(4个定焦镜头拼接成1路180°全景画面，2路全景画面可展示360°全景画面，支持无缝拼接，画面裁剪显示)，4个为细节画面（提供公安部有效检测报告复印件）； ▲9、多云台功能检验：样机可输出2路全景画面和4路细节画面，所有细节摄像机(A1、A2、A3、C)都可通过IE浏览器设置云台转动位置（提供公安部有效检测报告复印件） ▲10、水平中心分辨力检验：B层全景:B1、B2不小于2200TVL(分辨率设置为4352*2304、帧率设置为30fps、码率设置为12Mbps、RJ45输出)C层细节:不小于1500TVL(分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出)（提供公安部有效检测报告复印件） | 个 |  | 3.00 |
| 2 | 400万双光人脸周界摄像机 | 1、传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 2、镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm； 3、通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表； 3、支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警； 4、支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 5、视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 6、智能编码H.264：支持；H.265：支持；宽动态120dB； 7、透雾功能支持； 8、内置MIC支持；内置扬声器支持； 9、报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；排队管理；灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 9、接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；； 10、最大Micro SD卡256 GB； 11、供电方式DC12V/POE； 12、防护等级IP67； 13、开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，样机可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置； 14、具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 15、可通过IE浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启红外灯和补光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭； | 个 |  | 16.00 |
| 3 | 定制高空杆 | L型，国产定制 | 套 |  | 3.00 |
| 4 | 设备箱 | 不锈钢304材质3-5年防锈 箱体不小于480x420x150CM | 个 |  | 3.00 |
| 5 | 网络摄像机 | 1、传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率通道1：2688×1520；通道2：4976×1452； 2、最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离150m（视频监控距离）50m（人脸检测距离）； 3、镜头类型电动变焦；镜头焦距通道1：08-56mm；通道2：3.6mm； 4、通用行为分析物品遗留;物品搬移；周界防范绊线入侵;区域入侵;快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）;徘徊检测;人员聚集;停车检测； 5、人脸识别支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情（愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,,困惑,害怕） 6、支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照;支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设;支持添加5个人脸库;支持单个以及批量人员注册;支持人脸识别相似度设置;支持10万人脸底库的人脸比对； 7、视频压缩标准H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264:支持H.265:支持；宽动态120dB；透雾功能支持； 8、报警事件无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测；场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;人脸检测;人脸识别;视频结构化;全异常； 9、接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400;乐橙;GB/35114A； 10、最大Micro SD卡256 GB； 11、USB接口无；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入2路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）； 12、供电方式DC12V； 13、防护等级IP66 ▲14、通道1:最大上下士5°、左右土15°;通道2:最大上下土15°（提供公安部有效检测报告复印件） 15、通道2:水平视场角:不小于170°垂直视场角:不小于46°（提供公安部有效检测报告复印件） ▲16、样机自带4颗全景补光灯。手动模式下，可选择全区域补光以及中心补光的亮度。全区域补光可使整体画面亮度提高，中心补光可使画面中心位置亮度提高（提供公安部有效检测报告复印件） ▲17、样机自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入（提供公安部有效检测报告复印件） | 个 |  | 18.00 |
| 6 | 3.5米监控杆 | Q235普通碳素结构钢、热镀锌层不小于85μm、主干壁厚5MM、直径200MM，含地笼 | 根 |  | 12.00 |
| 7 | 室外不锈钢落地箱 | 规格：500*400*450mm | 台 |  | 3.00 |
| 教学楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）； 3、镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm； 4、通用行为分析绊线入侵；区域入侵； 5、视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB； 6、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 7、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； 8、供电方式DC12V/POE； 9、防护等级IP67 | 个 |  | 9.00 |
| 2 | 400万红外定焦网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 3、通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持； 4、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 5、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； 6、供电方式DC12V/POE； 7、防护等级IP67 | 个 |  | 53.00 |
| 3 | 400万电梯定焦网络摄像机 | 1、传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离10m（红外）; 10m（暖光）； 3、镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 4、通用行为分析物品遗留;物品搬移；周界防范非机动车/自行车入梯检测；视频压缩标准H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.265：支持; H.264：支持；宽动态120dB； 6、透雾功能支持；内置MIC支持；内置扬声器支持； 7、报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；安全异常；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频检测；电瓶车入梯；外部报警； 灯光报警；声音报警（内置2种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 8、接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181； 9、最大Micro SD卡256 GB； 10、音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 11、供电方式DC12V/POE； 12、防护等级IP67 13、当样机检测到电瓶车／自行车车身目标身目标的50％以上比例进入监控画面时，可自动识别并触发报警信息 14、样机内置继电器，可通过干节点报警输出 ▲15、当检测到电瓶车进入电梯时，电梯门无法关闭，并进行声光警告 | 个 |  | 4.00 |
| 4 | 电梯专用轻型无线网桥 | 1、采用高性能802.11n2X2MIMO芯片，最高速率可达300Mbps覆盖距离0~200米； 2、支持私有协议TDMA,开启TDMA,其他厂家无线关联,保证系统安全性； 3、支持DC及POE方式供电可选，场景适用性更强，使用更灵活； 4、支持自动测距功能，实时显示设备间直线距离； 5、支持设备重启自动恢复；设备支持定时重启； 6、工作频率支持2.4GHz频段； 7、支持流量控制，有效控制基站/客户端的输入/输出流量控制； 8、支持VLAN划分，实现数据流和业务流相互隔离多网口设计,利于更多应用拓展，定制工作模式,方便非无线专业人员快速使用； 9、无线多媒体优化整形技术,保证视频和流量传输的稳定性支持默认配对，即插即用 | 套 |  | 4.00 |
| 行政信息楼和地下室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）； 3、镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm； 4、通用行为分析绊线入侵；区域入侵； 5、视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB； 6、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 7、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； 8、供电方式DC12V/POE； 9、防护等级IP67 | 个 |  | 21.00 |
| 2 | 400万红外定焦网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 3、通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持； 4、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 5、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； 6、供电方式DC12V/POE； 7、防护等级IP67 | 个 |  | 46.00 |
| 3 | 400万电梯定焦网络摄像机 | 1、传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离10m（红外）; 10m（暖光）； 3、镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 4、通用行为分析物品遗留;物品搬移；周界防范非机动车/自行车入梯检测；视频压缩标准H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.265：支持; H.264：支持；宽动态120dB； 6、透雾功能支持；内置MIC支持；内置扬声器支持； 7、报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；安全异常；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频检测；电瓶车入梯；外部报警； 灯光报警；声音报警（内置2种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 8、接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181； 9、最大Micro SD卡256 GB； 10、音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 11、供电方式DC12V/POE； 12、防护等级IP67 ▲13、当样机检测到电瓶车／自行车车身目标身目标的50％以上比例进入监控画面时，可自动识别并触发报警信息 ▲14、样机内置继电器，可通过干节点报警输出 15、当检测到电瓶车进入电梯时，电梯门无法关闭，并进行声光警告 | 个 |  | 2.00 |
| 4 | 电梯专用轻型无线网桥 | 1、采用高性能802.11n2X2MIMO芯片，最高速率可达300Mbps覆盖距离0~200米； 2、支持私有协议TDMA,开启TDMA,其他厂家无线关联,保证系统安全性； 3、支持DC及POE方式供电可选，场景适用性更强，使用更灵活； 4、支持自动测距功能，实时显示设备间直线距离； 5、支持设备重启自动恢复；设备支持定时重启； 6、工作频率支持2.4GHz频段； 7、支持流量控制，有效控制基站/客户端的输入/输出流量控制； 8、支持VLAN划分，实现数据流和业务流相互隔离多网口设计,利于更多应用拓展，定制工作模式,方便非无线专业人员快速使用； 9、无线多媒体优化整形技术,保证视频和流量传输的稳定性支持默认配对，即插即用 | 套 |  | 2.00 |
| 5 | 400万融智能人脸半球网络摄像机 | 1、传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）； 3、镜头类型电动变焦；镜头焦距8-32mm； 4、通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 5、人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、 正常、 愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，肤色，胡子； 6、支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照； 7、支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略； 8、支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表； 9、支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置； 10、支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 10、视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持；H.265：支持； 11、宽动态120dB；透雾功能支持；内置MIC支持； 12、报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测； 13、接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）； 14、供电方式DC12V/AC24V/POE； 15、防护等级IK10;IP67 ▲16、具有管理权限的用户通过WEB方式或客户端软件方式查看用户的账户信息时，用户账户密码应在设备端替换为6个星号“*”后才能在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件） ▲17、支持多肤色人脸识别功能，包括白人、黄种人、黑人。 （提供公安部有效检测报告复印件） ▲18、支持识别水平转动角不超过±90°，俯仰角不超过±60°,倾斜角不超过±45°姿态的人脸。 （提供公安部有效检测报告复印件） | 个 |  | 1.00 |
| 报告厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 3、通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持； 4、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 5、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； 6、供电方式DC12V/POE； 7、防护等级IP67 | 个 |  | 11.00 |
| 食堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 3、通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持； 4、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 5、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； 6、供电方式DC12V/POE； 7、防护等级IP67 | 个 |  | 38.00 |
| 2 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）； 3、镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm； 4、通用行为分析绊线入侵；区域入侵； 5、视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB； 6、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 7、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；； 8、供电方式DC12V/POE； 9、防护等级IP67 | 个 |  | 23.00 |
| 3 | 400万电梯定焦网络摄像机 | 1、传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离10m（红外）; 10m（暖光）； 3、镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 4、通用行为分析物品遗留;物品搬移；周界防范非机动车/自行车入梯检测；视频压缩标准H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.265：支持; H.264：支持；宽动态120dB； 6、透雾功能支持；内置MIC支持；内置扬声器支持； 7、报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；安全异常；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频检测；电瓶车入梯；外部报警； 灯光报警；声音报警（内置2种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 8、接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181； 9、最大Micro SD卡256 GB； 10、音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 11、供电方式DC12V/POE； 12、防护等级IP67 13、当样机检测到电瓶车／自行车车身目标身目标的50％以上比例进入监控画面时，可自动识别并触发报警信息 14、样机内置继电器，可通过干节点报警输出 ▲15、当检测到电瓶车进入电梯时，电梯门无法关闭，并进行声光警告 | 个 |  | 4.00 |
| 4 | 电梯专用轻型无线网桥 | 1、采用高性能802.11n2X2MIMO芯片，最高速率可达300Mbps覆盖距离0~200米； 2、支持私有协议TDMA,开启TDMA,其他厂家无线关联,保证系统安全性； 3、支持DC及POE方式供电可选，场景适用性更强，使用更灵活； 4、支持自动测距功能，实时显示设备间直线距离； 5、支持设备重启自动恢复；设备支持定时重启； 6、工作频率支持2.4GHz频段； 7、支持流量控制，有效控制基站/客户端的输入/输出流量控制； 8、支持VLAN划分，实现数据流和业务流相互隔离多网口设计,利于更多应用拓展，定制工作模式,方便非无线专业人员快速使用； 9、无线多媒体优化整形技术,保证视频和流量传输的稳定性支持默认配对，即插即用 | 套 |  | 4.00 |
| 5 | 200万防油污网络摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2.支持智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、睿厨 3.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持人脸增强，人脸曝光 4.支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图；动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测 5.支持对口罩，帽子，衣服颜色（红色、黑色、白色）的检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 7.采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 8.可输出200万（1920×1080）@25fps实时图像 9.支持H.265编码，压缩比高，超低码流 10.内置2颗红外补光灯，最大红外监控距离80米 11.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 12.支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 13.支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡 14.支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,含安装支架，方便工程安装 15.支持IP67防护等级 16.支持防油污 | 个 |  | 19.00 |
| 6 | 55寸监视器 | 1、面板尺寸：55英寸； 2、亮度：350cd/m²； 3、安装方式：底座、壁挂； 4、供电方式：AC100~240V (±10%), 50/60Hz； 5、工作温度：0-40℃； 6、信号输入标配：HDMI×2，USB×1，VGA×1，SPDIF×1，Audio×1，RS232×1； 7、支持的分辨率：1920×1080 | 台 |  | 3.00 |
| 7 | 8路2盘位硬盘录像机 | 1、接入路数：8路； 2、分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 3、多路回放：1、4、9分割； 4、解码能力：16个1080P (30 fps)； 5、硬盘接口：2个，SATA3.0，单盘最大10T | 台 |  | 3.00 |
| 8 | 6T硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 块 |  | 6.00 |
| 9 | 鼠标键盘 | 光电鼠标、键盘 | 套 |  | 1.00 |
| 10 | 机柜 | 24U19寸标准机柜 | 个 |  | 3.00 |
| 11 | 连接线缆及辅材 | HDMI线、电源线、管材及配件等 | 批 |  | 1.00 |
| 文体中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 3、通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持； 4、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 5、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； 6、供电方式DC12V/POE； 7、防护等级IP67 | 个 |  | 10.00 |
| 2 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）； 3、镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm； 4、通用行为分析绊线入侵；区域入侵； 5、视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB； 6、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 7、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； 8、供电方式DC12V/POE； 9、防护等级IP67 | 个 |  | 5.00 |
| 3 | 800万全景红外定焦四目拼接防暴半球网络摄像机 | 1、传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素800万；最大分辨率4096x1800； 2、最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离30m（红外）； 3、镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 4、通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持；H.265：支持；宽动态支持；透雾功能支持； 5、报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；音频异常侦测；声强突变；电压检测；外部报警；安全异常；人群分布图；车辆拥堵；停车上限； 6、接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；；GB/T28181（双国标）； 7、最大Micro SD卡256 GB； 8、RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出 BNC接口）； 9、供电方式DC12V/AC24V/POE； 10、防护等级IK10;IP67 | 个 |  | 4.00 |
| 宿舍楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 3、通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持； 4、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 5、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；； 6、供电方式DC12V/POE； 7、防护等级IP67 | 个 |  | 58.00 |
| 2 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）； 3、镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm； 4、通用行为分析绊线入侵；区域入侵； 5、视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB； 6、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 7、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；； 8、供电方式DC12V/POE； 9、防护等级IP67 | 个 |  | 18.00 |
| 3 | 400万电梯定焦网络摄像机 | 1、传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离10m（红外）; 10m（暖光）； 3、镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 4、通用行为分析物品遗留;物品搬移；周界防范非机动车/自行车入梯检测；视频压缩标准H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.265：支持; H.264：支持；宽动态120dB； 6、透雾功能支持；内置MIC支持；内置扬声器支持； 7、报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；安全异常；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频检测；电瓶车入梯；外部报警； 灯光报警；声音报警（内置2种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 8、接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181； 9、最大Micro SD卡256 GB； 10、音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 11、供电方式DC12V/POE； 12、防护等级IP67 13、当样机检测到电瓶车／自行车车身目标身目标的50％以上比例进入监控画面时，可自动识别并触发报警信息 14、样机内置继电器，可通过干节点报警输出 ▲15、当检测到电瓶车进入电梯时，电梯门无法关闭，并进行声光警告 | 个 |  | 5.00 |
| 4 | 电梯专用轻型无线网桥 | 1、采用高性能802.11n2X2MIMO芯片，最高速率可达300Mbps覆盖距离0~200米； 2、支持私有协议TDMA,开启TDMA,其他厂家无线关联,保证系统安全性； 3、支持DC及POE方式供电可选，场景适用性更强，使用更灵活； 4、支持自动测距功能，实时显示设备间直线距离； 5、支持设备重启自动恢复；设备支持定时重启； 6、工作频率支持2.4GHz频段； 7、支持流量控制，有效控制基站/客户端的输入/输出流量控制； 8、支持VLAN划分，实现数据流和业务流相互隔离多网口设计,利于更多应用拓展，定制工作模式,方便非无线专业人员快速使用； 9、无线多媒体优化整形技术,保证视频和流量传输的稳定性支持默认配对，即插即用 | 套 |  | 5.00 |
| 门卫室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人车抓拍球 | 1、配置参数： 全景：1/1.8英寸CMOS 细节：1/1.8英寸CMOS；全景400万 细节：400万；全景2688×1520 细节：2688×1520；最低照度全景： 彩色：0.001Lux@F1.6 黑白：0.0001Lux@F1.6 细节：彩色：0.001Lux@F1.6；黑白：0.0001Lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；全景：白光：20m（人脸），30m（结构化） 细节：100m（红外）；人脸最大可识别距离全景：2.5m 细节：50m；车牌最大可识别距离全景：15m 细节：210m；镜头焦距全景2.8~12mm 细节：5.4mm~135mm；全景：4倍 细节：25倍； 2、支持机动车抓拍；机动车属性提取；支持非机动车抓拍；非机动车属性提取； 3、支持人体抓拍；人体属性提取；支持人脸抓拍；人脸属性提取； 4、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 5、支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸区域增强；支持人脸属性提取；支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、平静、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别；电子防抖；电子透雾； 6、音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口2进1出；语音对讲支持；报警输入2路，开关量输入(0～5V DC)； 7、供电方式AC24V/3A±25%；接口类型RJ45接口 ▲8、F数检验：全景摄像机:F1.0±10%细节摄像机:F1.2±10%检验结果：全景摄像机：F0.98；细节摄像机：F1.21（提供公安部有效检测报告复印件） ▲9、安装卡扣检验：样机可通过卡扣方式固定（提供公安部有效检测报告复印件） ▲10、物品移除，物品遗留；徘徊；绊线入侵；穿越围栏；非法停车（提供公安部有效检测报告复印件） | 个 |  | 3.00 |
| 2 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）； 3、镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm； 4、通用行为分析绊线入侵；区域入侵； 5、视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB； 6、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 7、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；； 8、供电方式DC12V/POE； 9、防护等级IP67 | 个 |  | 3.00 |
| 3 | 400万红外定焦网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 3、通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持； 4、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 5、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；； 6、供电方式DC12V/POE； 7、防护等级IP67 | 个 |  | 4.00 |
| 4 | 86寸液晶电视机 | 86寸液晶电视机 | 台 |  | 1.00 |
| 地下室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）； 3、镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm； 4、通用行为分析绊线入侵；区域入侵； 5、视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB； 6、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 7、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；； 8、供电方式DC12V/POE； 9、防护等级IP67 | 个 |  | 32.00 |
| 2 | 400万红外定焦网络摄像机 | 1、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 2、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 3、通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持； 4、报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常； 5、接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；； 6、供电方式DC12V/POE； 7、防护等级IP67 | 个 |  | 2.00 |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机普通支架 | 铝合金，尺寸70×97.1×181.8mm（±10%） | 个 |  | 145.00 |
| 2 | 摄像机视频、电源二合一防雷器 | 最大放电电流(8/20us)10KA；限制电压24V插入损耗<0.5dB；响应时间<1ns；接口形式：RJ45网络接口 | 个 |  | 73.00 |
| 3 | 管理工作站（回放配置等） | 4G内存，i5及以上处理器，500G硬盘及以上，含显示器 | 台 |  | 3.00 |
| 4 | 辅材 | 包括电源线、卡钉、扎带、胶布、螺钉之类 | 批 |  | 1.00 |
| 二、出入口管理 |  |  |  |  |  |
| 车出入口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 快速道闸（左向道闸） | 1、核心部件300万次无需更换； 2、产品特色：现代气息，结构轻巧，防水防锈； 3、闸杆中心高度：930mm（±10%）； 4、电机功率：150W； 5、电源电压：AC220V±10%，50Hz； 6、杆型类型：直杆/曲杆 ； 7、使用环境温度：-25℃～+70℃； 8、相对湿度：小于95%RH,无凝露； 9、运行噪音：小于58分贝（符合国家室外噪音标准）； 10、电平控制输入/输出信号：DC+12V，脉宽＞150ms的脉冲信号，输出开关信号； 11、车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计； 12、采用“直流伺服控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音； 13、采用“工作温度控制”技术，为道闸提供过流、过热、过压保护。 14、采用“三级防雷”设计（控制器光耦隔离防雷、设备外接信号/电源防雷和接地防雷），保障雷暴天气稳定运行。 15、采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护。 16、交通控制级（GTC）：适用于二级道路收费站、关口等，车流量较大，快速通行的通道。 17、制作工艺：整机模具化、防伪化设计，批量化、工装化制造，质量稳定可靠。 18、无级调速，闸杆运行速度可自定义调整，设备起杆速度≤1.8S，直流电机； 19、遥控距离≥30M 20、支持在线升级，无需再拆、装主板；支持蓝牙连接手机APP进行设备调试 21、▲支持TCP/IP通讯协议（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心检验报告），能够通过平台远程控制挡车器升杆和落杆； 22、 ▲机箱钢板厚度≥2MM（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心检验报告） | 台 |  | 4.00 |
| 2 | 快速道闸（右向道闸） | 1、核心部件300万次无需更换； 2、产品特色：现代气息，结构轻巧，防水防锈； 3、闸杆中心高度：930mm（±10%）； 4、电机功率：150W； 5、电源电压：AC220V±10%，50Hz； 6、杆型类型：直杆/曲杆 ； 7、使用环境温度：-25℃～+70℃； 8、相对湿度：小于95%RH,无凝露； 9、运行噪音：小于58分贝（符合国家室外噪音标准）； 10、电平控制输入/输出信号：DC+12V，脉宽＞150ms的脉冲信号，输出开关信号； 11、车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计； 12、采用“直流伺服控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音； 13、采用“工作温度控制”技术，为道闸提供过流、过热、过压保护。 14、采用“三级防雷”设计（控制器光耦隔离防雷、设备外接信号/电源防雷和接地防雷），保障雷暴天气稳定运行。 15、采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护。 16、交通控制级（GTC）：适用于二级道路收费站、关口等，车流量较大，快速通行的通道。 17、制作工艺：整机模具化、防伪化设计，批量化、工装化制造，质量稳定可靠。 18、无级调速，闸杆运行速度可自定义调整，设备起杆速度≤1.8S，直流电机； 19、遥控距离≥30M 20、支持在线升级，无需再拆、装主板；支持蓝牙连接手机APP进行设备调试 21、▲支持TCP/IP通讯协议（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心检验报告），能够通过平台远程控制挡车器升杆和落杆； 22、▲机箱钢板厚度≥2MM（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心检验报告） | 台 |  | 4.00 |
| 3 | 车检雷达(触发) | 1、应用范围：直杆、曲杆 2、普通应用场景：进出口分道、单进或单出 3、特殊应用场景： 汽车/摩托车共道、物流园区、地砖路面、车辆拐弯、对开口及存在井盖、高压电等环境干扰的其他无法安装地感的场景 4、发射频率：24——24.25GHz 5、发射功率：≤10mW 6、响应时间：≤1ms 7、检测区域：横向宽度1m 8、防砸区域：6m可编程 9、检测目标：人、车 10、在线调试：串口调试 11、在线升级：串口升级 12、工作电压；9~12V 13、工作电流：＜0.2A 14、功耗：＜2W 15、工作温度：；-20℃-+80℃ 安装位置：道闸侧面（与车辆行驶方向垂直） | 台 |  | 8.00 |
| 4 | 防砸雷达(防砸) | 1、应用范围：直杆、曲杆 2、普通应用场景：进出口分道、单进或单出 3、特殊应用场景： 汽车/摩托车共道、物流园区、地砖路面、车辆拐弯、对开口及存在井盖、高压电等环境干扰的其他无法安装地感的场景 4、发射频率：24——24.25GHz 5、发射功率：≤10mW 6、响应时间：≤1ms 7、检测区域：横向宽度1m 8、防砸区域：6m可编程 9、检测目标：人、车 10、在线调试：串口调试 11、在线升级：串口升级 12、工作电压；9~12V 13、工作电流：＜0.2A 14、功耗：＜2W 15、工作温度：；-20℃-+80℃ 安装位置：道闸侧面（与车辆行驶方向垂直） | 只 |  | 8.00 |
| 5 | 车牌识别一体机 | 1、用户存储容量：≥20万张 2、记录储存容量：≥5万条 3、通讯接口：TCP/IP 4、机身钢板厚度≥1.2mm 5、拥有全彩LCD显示屏； 6、显示屏：标配10.1寸工业级LCD显示屏，采用情景化图形交互界面，支持用户自定义，还可用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能。 7、▲系统管理软件事件信息保存时间≥1年；出入口和场区内的图像保存时间≥30天（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心检验报告） 8、系统响应时间≤1S 9、可视对讲：支持网络可视对讲、远程业务托管 10、收费模式：中央自助缴费、中央人工缴费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费 11、系统可脱机工作，脱机状态下事件记录数5万条，用户数为20万条； 12、车牌识别：支持双路协同识别 13、车牌号码识别率：实车动态识别试验准确率白天100%、晚上100%，图库识别试验识别准确率99.8%； 14、系统彩色水平分辨率≥500TVL 15、对接网络道闸：支持IP/IO道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸模式 16、设备支持车主使用支付宝、微信主动扫码（当面付功能）及被动扫码支付停车费用； | 台 |  | 8.00 |
| 6 | 辅助摄像机 | 1、1/3英寸CMOS传感器 2、200万像素1080P全高清 3、最低照度彩色0.1Lux@F1.2 4、平均功耗不大于3W 5、内置补光 6、车牌识别率≥99.8% 7、设备平均无故障时间大于10000小时 8、支持远程运维 | 台 |  | 8.00 |
| 7 | 出入口控制终端 | 处理器不低于Intel Bay Trail平台处理器 内存≥4GB 硬盘≥128G SSD 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作环境温度:0 ℃～40 ℃；、工作湿度10%～95% 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件 1、可定制多种收费模式方案； 2、系统主界面显示进出场监控画面，保持动态，车辆出入时自动拍摄，收费操作完成后恢复动态监控。窗口可最小化，不影响收费功能及档车器功能停止运行。可实时检测档车器运行状态； 3、具有分级管理权限、视频车牌识别、满位状态提醒功能、实时监控图像对比、系统统计生成费用、收费标准、资金管理、报表统计、结算端口、查询、更改资料、资料打印等功能； 4、下发管理权限功能：管理功能中区分权限，管理员可设置添加、修改用户功能等设置，操作员只能查询车主信息（只读）功能。可支持由集中管控平台平台下发同步操作员信息权限。 5、设置交接班功能：交班内容中要有值班出场车辆数量、收费金额、手动放行车辆数量、场内车辆停放数量、值班操作员姓名等内容的体现。便于下一班操作员掌握场内车辆的停放情况及交接。 6、手动开闸应设置有特殊车辆放行（警车、消防车、公司车辆等）。 7、▲系统具有车牌模糊匹配功能，当车辆出场时出现识别错误，软件可以提供相似车牌查询，操作员可手动选择匹配车牌计费出场。 8、▲车牌纠正个功能：当管理员发现入场车辆识别错误，可以通过软件纠正识别错误的车牌。 9、软件可以根据车流量需求手动设置剩余停车车位，并有时效管理，到时后自动恢复默认停车场剩余车位数。 10、系统支持TTS语音，支持出入口语音自定义修改； 11、支持扩展自助缴费功能，配合自助缴费机可实现车主自主缴费。 12、软件支持云坐席功能：停车场岗亭无人值守，当有车主遇到不能进出场的时候可以按设备上的呼叫按钮和云坐席客服人员视频通话，协助车主进出场。 13、支持管理中心托管功能，岗亭收费员离开岗亭后可以有管理中心的管理人员来管理出入口，由管理中心管理人员承担岗亭收费员职责，进行车辆放行、纠正车牌等操作。实现24小时有人管理。 | 台 |  | 4.00 |
| 视频车位诱导 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车位检测器（1~3车位，400万） | 高清视频车辆检测终端（1对3） 1、最高分辨率：400万像素； 2、检测车位数量：1~3个车位 3、▲在识别到车辆信息后，对车辆信息和车位使用权限进行匹配，不匹配或者踩跨线时，发出语音告警，可在车位引导软件或WEB页面上进行音量大小调节，告警内容支持自定义（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心检验报告） 4、 2.8mm/3.6mm/4.0mm/6mm镜头，带指示灯； 5、双网口，支持电源箱或POE两种供电方式，支持手拉手功能； 6、支持背光补偿功能，支持HDR，对设置的区域进行测光从而调节整个画面的亮度； 7、支持自动白平衡功能，环境在2800K~10000K范围变化时，摄像机应能自动调整白平衡主要具备多接口功能，支持外接指示灯； 8、支持选配蓝牙Ibeacon模块，预留室内导航功能； 9、支持车位状态指示灯颜色（红、黄、蓝、绿、粉、青、白）显示设置；支持指示灯状态设置为常亮、闪烁和关闭； 10、支持真实宽动态，适应半封闭场景； 11、车位有车和车位无车状态检测，并可将检测结果上传给后端平台，检测准确率≥99%； 12、▲支持我国使用的所有机动车号牌字符和号牌种类识别，车牌识别准确率≥99.9%；（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心检验报告） 13、▲车辆捕获率功能：实车动态识别试验，试验时车辆速度为（0~20）km/h范围内，环境照度不低于200lx。对地下停车库内的100个车位进行现场校验，车辆捕获率100%；（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心检验报告） 14、车位变灯响应时间小于1s； 15、支持连接蓝牙5.0. 16、电子地图功能，后台电子地图实时显示车位状态。 17、支持手拉手组网功能，视频检测终端的组网方式，网线从交换机出来接到检测终端，支持终端和终端之间通过网线进行手拉手连接。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心检验报告） 18、线上车位预定指示功能：车位预定之后，单车位情况下，车位指示灯变为黄色。多车位情况下，除预定车位外，其他车位已满，车位指示灯变为黄色。 19、针对有杂物堆放，还未来得及清理或不做清理的车位，可通过系统设置此车位为异常占用车位。（需要提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心检验报告） 20、专位专车违停报价功能，应能通过系统设定车辆A与车位01(专位专车)进行绑定，如若不是车辆A停在车位A01上,则向引导软件端推送告警信息，同时设备进行变灯和语音告警。 21、提供产品CE认证。 | 只 |  | 137.00 |
| 2 | 室内单向车位引导屏 | 1、 工作温度：-25℃---65℃ 2、 工作环境：室内 3、 设备功率：30——90W 4、 显示规格：字体大小：12号字；字体颜色：红绿双色（全点阵P10） 5、显示状态：数字和箭头静态显示，不滚动显示 6、 工作电压：220V（自带开关电源） 7、通讯接口：与车位引导数据服务器采用TCP/IP方式连接 8、显示内容：方向箭头“←”、“→”、“↑”和数字 9、数字显示范围：0——999 10、外壳材质：铝合金 | 块 |  | 6.00 |
| 3 | 室内双向车位引导屏 | 1、工作温度：-25℃---65℃ 2、工作环境：室内 3、设备功率：30——90W 4、显示规格：字体大小：12号字；字体颜色：红绿双色（全点阵P10） 5、显示状态：数字和箭头静态显示，不滚动显示 6、工作电压：220V（自带开关电源） 7、通讯接口：与车位引导数据服务器采用TCP/IP方式连接 8、显示内容：方向箭头“←”、“→”、“↑”和数字 9、数字显示范围：0——999 10、外壳材质：铝合金 | 块 |  | 20.00 |
| 4 | 室内三向车位引导屏 | 1、工作温度：-25℃---65℃ 2、工作环境：室内 3、设备功率：30——90W 4、显示规格：字体大小：12号字；字体颜色：红绿双色（全点阵P10） 5、显示状态：数字和箭头静态显示，不滚动显示 6、工作电压：220V（自带开关电源） 7、通讯接口：与车位引导数据服务器采用TCP/IP方式连接 8、显示内容：方向箭头“←”、“→”、“↑”和数字 9、数字显示范围：0——999 10、外壳材质：铝合金 | 块 |  | 4.00 |
| 5 | 入口信息引导屏 | 户外剩余车位显示屏： 1、工作温度：-25℃---65℃ 2、工作环境：室外 3、设备功率：120W 4、显示规格：字体大小：12号字 5、字体颜色：红绿双色 6、显示状态：数字静态显示，不滚动显示 7、工作电压：220V（自带开关电源） 8、通讯接口：与车位引导数据服务器采用TCP/IP方式连接 数字显示范围：0——999 | 台 |  | 2.00 |
| 6 | 安防服务节点 | 硬件配置不低于：10核 32G 4*1T，操作系统为市面主流产品 | 台 |  | 1.00 |
| 7 | 车位引导软件 | 1、具有车位摄像机设置、服务器配置、显示屏设置、车位设置、寻车路线规划、实时数据监控、报表查询功能。 （含反向寻车地图制作） 2、▲提供车位引导系统检测报告 | 套 |  | 1.00 |
| 8 | 辅材 | 配件、电源线等 | 批 |  | 1.00 |
| 9 | 诱导管理器 | 处理器不低于ARM A17数字媒体处理器 操作系统:嵌入式Linux操作系统 操作界面:WEB 网络视频输入： 非前端识别相机：最多支持接入16路双镜头摄像机或32路单镜头摄像机 前端识别相机：最多支持接入24路双镜头摄像机或48路单镜头摄像机 报警输入≥3路报警输入(1个开关量，2个电平量) 报警输出≥3路报警输出(1个开关量，2个电平量) RS485接口：2个RS485接口 USB接口：1个USB2.0 网络接口：16个内部100M以太网接口，其中8个支持POE，4个外部10/100/1000M自适应以太网接口 光口：1个外接光口 数据存储：支持存储车位相机的抓拍图片及录像，最大支持6个硬盘 数据上传：支持数据上传到中心平台，支持视频流转发 电源：AC220V，标准市电 功率：<500瓦(含POE电源) 工作环境：工作温度-10℃～50℃、工作湿度10%～90% 功能特性：支持POE供电 | 台 |  | 3.00 |
| 巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更棒 | 非接触式、高光照明、磁吸式充电、中文提示、射频读卡 | 个 |  | 3.00 |
| 2 | 巡更钮 | 工程塑料密封存储芯片的信息钮 内置不可修改的全球唯一的ID码 依据计划地名位置名称在墙体表面 尺寸：5cm*0.7cm（±10%） 重量：≤3g 材质：工程塑料 | 个 |  | 116.00 |
| 3 | 人员钮 | 依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称 巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己的人名钮证明本次为本人在巡逻 本配置主要针对多名巡逻人员共用一个巡更设备 尺寸：4.5cm*0.7cm（正负10%） 重量：≤4g 材质：工程塑料 | 个 |  | 15.00 |
| 4 | 数据采集器 | 1、采用RFID感应读卡技术 RFID：巡更点 2、存储记录数：65000条 3、数据存储满时有提示功能 4、自动读卡、无需按键 5、读卡反应时间：≤0.1s 6、读取成功时，有声光提示 7、通讯方式：通讯线: RS232/USB (可选) 通讯座RS232/USB通讯座或数据线直接下载 8、支持语言：简体中文/ 繁体中文/英语 9、超低功耗，低电流量 工作功耗：10mA 供电方式：3.6V锂电池 电池寿命1年以上（正常读卡每天300次） 标准配件：锂电池 通讯座 防护套 工作温度范围：-40℃-70℃ 工作湿度范围：30%-95% 10、金属外壳，防水、防振和防低温设计 11、防护等级：IP55等级 12、安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失 | 个 |  | 1.00 |
| 5 | 巡更软件 | 配套软件 | 个 |  | 1.00 |
| 报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防盗报警控制器 | 报警输入支持本地16路，最大可扩展到80路 | 个 |  | 1.00 |
| 2 | LCD三代报警编程键盘 | 1、分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm（±10%）； 2、具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯； 3、有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆； 4、对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能； 5、支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询； 6、支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 个 |  | 1.00 |
| 3 | 室内智能三鉴入侵探测器 | 1、支持红外和微波探测方式 2、支持广角透镜类型 3、支持探测距离12m,探测角度90° 4、支持0.3 ~ 3m/s探测速度 5、支持35kg的防宠物等级 6、支持20000Lux抗白光等级 7、支持双向数字温度补偿 8、支持下视窗技术 9、支持动态阈值技术 10、支持人工智能技术 11、支持常闭、常开可选的报警输出 12、支持防拆开关 13、支持5s的报警延时功能 14、支持脉冲计数 15、支持10.525GHz的微波频率 16、支持抗EMI、RFI干扰 17、支持壁挂的安装方式 18、支持1.8m的安装高度 19、支持工作温度范围-10°C~50°C的环境下工作 20、支持工作电压9 ~ 16VDC，工作电流≤30mA的环境下工作 | 个 |  | 15.00 |
| 4 | 紧急按钮（86盒型） | 报警输出支持常开；常闭的触点模式 | 个 |  | 15.00 |
| 5 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件 | 个 |  | 10.00 |
| 6 | 报警扩展模块 | 支持2路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 遵循MBus通讯协议 | 个 |  | 4.00 |
| 7 | 报警扩展模块 | 8路弱电继电器输出，2个状态指示灯，8个继电器指示灯，DC12V（9~16V），功耗2W，RS485与报警主机连接 | 个 |  | 6.00 |
| 8 | 辅材 | 电源线、信号线、卡扣等 | 批 |  | 1.00 |
| 三、监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸LCD液晶拼接面板 | 1、55寸双边拼缝：≤1.8mm； 2、分辨率：1920*1080； 3、亮度：500cd/m2； 4、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1； 5、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 块 |  | 12.00 |
| 2 | 15路高清解码器 | 1、2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，15路HDMI音视频输出口； 2、支持最大15个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36 视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG； 3、解码能力H.264和H.265解码能力相同。 最大解码支持：180路720P@30fps或80路1080P@30fps或60路300W@25fps或40路500W@30fps或20路800W@30fps或15路1200W@25fps图像解码； ▲4、支持双电源冗余，采用标准80plusPLATINUM电源; 5、具有2组风扇(支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作)。 ▲6、单块6路解码卡支持6路同时输出，包括4路4还(3840×2160)和2路2K(2560×1600)同时显示输出; 7、单个采集板最大同时支持4路最高60fps的本地视频信号输入(支持的分辨率包括1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600) | 个 |  | 1.00 |
| 3 | 电视墙框体 | 定制 | 个 |  | 12.00 |
| 4 | 电视墙底座 | 定制 | 个 |  | 4.00 |
| 5 | 操作台 | 操作台，2400（宽）*750（高）*950（深）mm, 1：定制操作台，3工位，每工位800mm。 2.框架结构采用模块化组合，内部主框架为钢架，框架结构中各部件使用一级冷轧钢板冲压折弯成型，主体框架使用不低于1.5mm厚的一级冷轧钢板加工，承重梁部件使用不低于1.5mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂。 3：三张办公网布转椅，具有人体工学靠背设计，支撑腰部又舒适透气，加厚海绵坐垫，流线型弧面扶手，耐磨不易断裂。五角支撑腿，承重力强，结实耐用，承重200KG。 | 套 |  | 1.00 |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜 | 个 |  | 6.00 |
| 7 | 网络键盘 | 1、≮10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800； 2、支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等； 3、最大16画面分割； 4、支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上； 5、16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）"； 6、支持最大2万路设备控制； 7、支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘； 8、USB2.0和USB3.0各2个； 9、4路报警输入，高低电平可调； 10、4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控"。 11、具有电源、2个RJ45、RS485、RS422、4个USB、4个HDMI接口、1个静音按键、2今音量调节按键；具有1路音频输入、1路音频输出、4路报警输入、4路报警输出 ▲12、10.2英寸触摸屏，分辨率为1280×800，具有3个触控按钮 ▲13、具有4路HDMI输出 ▲14、支持管理设备数量≥30000 | 个 |  | 1.00 |
| 8 | 视频平台 | 1、支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64以及自定义多分屏画面显示。 2、支持九档屏显比例：满屏、1:1、4:3、3:4、5:4、4:5、16:9、9:16及64:9。 3、支持客户端抓图及连续抓图。 4、支持客户端本地录像。 5、支持手动/自动选择主辅码流类型。 6、支持自定义收藏夹功能。 7、支持即时回放。 8、支持实时预览画面通过鼠标滚轮局部电子放大功能。 9、支持三维定位，变倍/聚焦/光圈，八方向控制。 10、支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向。 11、支持按设备/通道名模糊搜索。 12、支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序。 13、支持设备自动搜索及批量添加。 14、支持获取设备信息。 15、支持设备列表导入导出。 16、支持批量修改设备的密码及所属组织。 17、支持以时间刻度方式查看录像结果，可通过鼠标滚轮滚动调节刻度大小。 18、支持多路同时回放。 19、支持1/2、1/4、1/8，2、4、8、16倍速快慢放，支持逐帧播放。 20、支持多路同步回放。 21、支持在日历上以不同颜色，展现通道的录像天数分布状况。 22、支持录像类型选择显示。 23、支持回放进度条上悬浮快速预览。 24、支持视频流转发、录像回放和下载。 25、支持与前端设备间的语音对讲功能。 26、支持对前端设备的语音广播功能。 27、支持报警确认及批量处理。 28、支持按照通道、报警类型、时间段查询报警。 29、支持报警联动录像、视频弹出、抓图、开门。 30、支持报警风暴处理设置。 31、支持以语音播报方式报警。 32、支持即时模式视频上墙。 33、支持回放上墙。 34、支持融合开窗漫游。 35、支持预案上墙。 36、支持清屏操作。 37、支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换。 38、支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面。 39、支持视频源收藏夹功能。 40、支持地图界面框选/圈选并打开视频。 41、支持电子地图上视频预览、回放、报警闪烁。 42、支持搜索电子地图上所选设备周边一定范围内的摄像头、卡口。 43、支持复合图层，可在矢量地图中嵌入光栅图。 44、支持门禁设备信息展示及报警通知。 45、支持接收并统计人脸检测服务器上传的分析结果。（须人脸检测服务器支持） 46、支持鱼球联动，点击鱼眼画面中的位置，能联动球机自动旋转至该区域并聚焦。（须前端支持） 47、支持主从跟踪，点击全景画面中的位置，能联动球机自动旋转至该区域并聚焦。（须全景服务器支持） 48、支持接收卡口上传的过车信息，并实时展示在卡口监控的图片监控窗口中。 49、支持过车记录查询。 | 个 |  | 1.00 |
| 9 | 网络视频存储节点 | 1、嵌入式LINUX系统； 2、64位高性能多核处理器，单控制器，标配8G内存，1+1冗余电源，1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，支持48个2.5、3.5英寸企业级硬盘； 3、最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放。 4、设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 ▲5、最大支持2个BBU冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警 6、主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态 ▲7、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态” | 台 |  | 3.00 |
| 10 | 8TB硬盘 | 8000G；7200RPM；256M；SATA | 块 |  | 144.00 |
| 11 | 备用电源主机 | 1. UPS主机基本要求为：容量20kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U，提供制造厂商盖章的设备彩页证明材料证明。 2.为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出、单进单出，该功能需要现场验证，投标时要求提供制造厂商盖章的设备彩页证明材料。 3. 宽输入电压范围： 138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境；要求提供生产厂家盖章的设备彩页证明材料。 4. 输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.94；输入电流谐波： 100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%，30%非线性负载：＜11%；要求提供泰尔检验报告证明。 5. 宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz。 6. UPS逆变器具备较强过载能力：125%负载维持10分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性，要求提供泰尔检验报告证明。 7. 具备大充电电流，最大可增至10A，成倍缩短充电时间，要求提供生产厂家盖章的设备彩页证明材料。 8.电池电压宽范围：12V电池节数±12～±20节连续可调（即直流电压±144～±240V），现场配置灵活，要求提供生产厂家盖章的设备彩页证明材料。 ▲9.整机UPS效率：100%阻性负载：≥94%、50%阻性负载：≥92%、30%阻性负载：≥90%；要求提供泰尔检验报告证明。 ▲10.带载能力强：输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载；要求提供泰尔检验报告证明。 11. 具备智能蓄电池与负载情况管理功能，LCD屏可直观显示蓄电池剩余容量及当前负载量，方便用户查看。要求提供生产厂家盖章的设备彩页证明材料。 12. 为了满足现场集中监控要求，UPS主机需标配MODBUS通信协议，要求提供生产厂家盖章的接口及实现方式说明材料。 13、UPS主机产品要求具有中国节能产品认证证书、绿色之星产品认证证书、泰尔认证证书及泰尔检验报告；需提供以上认证证书并原厂商盖章。 | 台 |  | 1.00 |
| 12 | 蓄电池 | ▲1、铅碳胶体蓄电池，单节额定电压12V，单节额定容量200AH（10小时率），采用ABS外壳材质，单节重量不低于59KG，设计寿命不低于15年（25℃）。 2、蓄电池在使用中应无形变、泛碱、渗液、漏液、爬液和膨胀现象，正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 3、采用纳米二氧化硅胶体电解质和循环寿命长，具体极佳的深循环放电能力。 ▲4、内阻(满荷电)：≤3.0mΩ(25℃）。 5、最大放电电流：≥2400A(5S)。 6、蓄电池要便于存储，自放电率不高于3%/月（25℃）。 7、工作温度：放电：-40~60℃(-40~140°F)，充电：-20~50℃(-4~122°F)，存储：-20~50℃(-4~122°F)。 ▲8、提供铅碳胶体蓄电池TLC产品认证证书（产品认证证书附件中包含投标产品型号）、8、9烈度抗震检验报告与产品检验报告（泰尔官方网站可查询）。 | 个 |  | 64.00 |
| 13 | 电池箱 | 可安装32节100AH电池，含连接线及空开 | 台 |  | 2.00 |
| 14 | UPS输入输出配电箱 | 1、UPS输入输出配电柜材质：冷轧钢； 2、尺寸400*600*1600玻璃门，空开数量按现场实际需求配置； 3、主带智能电表检测电量参数，配电柜带有可闻可见报警指示。 4、电源系统应满足远期扩展需求。 5、主路监控参数：三相电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率等。 6、配电柜提供智能接口，可接入动环监控系统。 7、工作范围：工作温度：-10～+40℃。工作湿度：1～95%。 8、柜内开关元器件。 9、柜内配置40KA的浪涌保护器。 | 台 |  | 1.00 |
| 15 | 视频子系统 | 1、支持回放上墙。 2、支持融合开窗漫游。 3、支持预案上墙。 4、支持清屏操作。 5、支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换。 6、支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面。 7、支持视频源收藏夹功能。 8、支持地图界面框选/圈选并打开视频。 9、支持电子地图上视频预览、回放、报警闪烁。 10、支持搜索电子地图上所选设备周边一定范围内的摄像头、卡口。 11、支持复合图层，可在矢量地图中嵌入光栅图。 12、支持门禁设备信息展示及报警通知。 13、支持接收并统计人脸检测服务器上传的分析结果。（须人脸检测服务器支持） 14、支持鱼球联动，点击鱼眼画面中的位置，能联动球机自动旋转至该区域并聚焦。（须前端支持） 15、支持主从跟踪，点击全景画面中的位置，能联动球机自动旋转至该区域并聚焦。（须全景服务器支持） 16、支持接收卡口上传的过车信息，并实时展示在卡口监控的图片监控窗口中。 17、支持过车记录查询。 | 个 |  | 1.00 |
| 16 | 门禁子系统 | 1、支持门禁设备的接入管理，支持设备导入，导出功能。 2、支持人脸门禁设备添加，可显示设备的在离线状态。 3、支持红外人脸门禁设备添加，可显示设备的在离线状态。 4、支持人人脸门禁设备、红外人脸门禁设备的主动注册接入功能。 5、支持配置人脸门禁和红外人脸门禁设备通道的开门计划。 6、支持红外人脸门禁的人脸数据获取和批量获取。 7、支持人脸门禁和红外人脸门禁设备的卡片授权。 8、支持红外人脸门禁设备的指纹授权。 9、支持人脸门禁和红外人脸门禁设备的人脸授权。 10、支持人脸门禁的二维码授权。 11、支持人脸门禁的身份证授权。 12、支持人脸门禁和红外人脸门禁设备的远程开门。 13、支持展示刷卡、指纹、人脸、身份证、二维码开门记录，展示人员姓名编号等信息，支持查看抓拍图片，人脸记录则支持查看人脸图片，人脸库图片。支持查询和导出。 14、支持设置人脸门禁和红外人脸门禁作为考勤点，可在考勤刷卡记录中展示，进行考勤记录的生成。 15、支持设置人脸门禁和红外人脸门禁作为巡更点，人脸闸机人脸刷门后，可在巡更刷卡记录中展示，进行巡更记录的生成 16、支持人脸门禁设备离线人脸识别数据记录的获取。 17、支持门禁通道与视频通道绑定管理。 18、支持设备权限重发。 19、支持门禁授权按组划分管理。 20、支持开门计划的配置管理，按时间周期配置开门计划。 21、支持门禁按人员授权管理，可以按人员模板进行人员批量导入；可批量授权。 22、支持门禁按部门授权管理，可批量授权。 23、支持对门组和门通道的远程开门、关门、常开、常闭操作。 24、支持门禁实时开门记录和报警记录的展示。 25、支持门禁报警联动视频、录像、上墙功能。 26、支持门禁操作的历史记录查询，可按时间、开门类型结果、事件类型等检索。 27、支持门禁远程开门、抓图上传功能。 28、支持门禁设备发卡复核功能；支持将平台上的权限同步至设备。 29、支持报警柱巡检记录查询、导出功能。可按开始时间、结束时间、人员编号、卡号、人员名称、巡检结果、门通道、部门等进行查询。 30、支持刷卡联动开门、抓图。 31、支持按时间查询设备状态日志。 32、支持刷卡记录断线续传功能。 33、支持查询后端服务在线状态。 | 个 |  | 1.00 |
| 17 | 停车子系统 | 1、支持展示人员详细信息。 2、支持通过人员编号、姓名进行人员信息查询。 3、支持添加、删除、导入、导出车辆信息，并可下载模板、导入模板。 4、支持车辆列表展示，包括车辆编号、车牌、车场、车辆品牌、车辆类型、车身颜色、车主等信息。 5、支持车辆黑名单设置。 6、支持通过车牌、编号进行车辆信息查询。 7、支持卡片列表展示，包括卡号、所属人员、卡片状态、卡片类型。 8、支持查看卡片下发任务的状态，并可对下发失败的卡片进行重发。 9、支持对月卡进行充值（缴费）。 10、支持打印小票与导出缴费信息。 11、支持收费明细的查询、导出，包括车牌号、车主姓名、用户类型、车辆类型、应收金额、实收金额、优惠金额、优惠类型、优惠票号等信息。 12、支持查询和导出值班记录。 13、支持在月卡缴费界面中，通过输入人名、车牌号码、卡号或读取卡片这四种方式进行月卡缴费。 14、支持在月卡调整界面中，通过输入人名、车牌号码、卡号或读取卡片这四种方式进行月卡调整。 15、支持月卡缴费、调整的查询、导出，包括人员姓名、卡号、缴费金额、缴费后起始/结束时间、缴费时间、操作员等信息。 16、支持结算统计的查询、导出，包括操作员、应收金额、优惠金额、总额等信息。 17、支持通过收费客户端进行支付宝、微信支付。（需连入大华停车云） 18、支持人员、车辆、卡片同一界面展示，并可批量导出。 19、支持接入车位检测器。 20、支持车位与车位检测器的绑定。 21、支持查看车位停车历史信息，可按车位、车牌、车主姓名进行查询。信息包括车牌号码、车位号、车主姓名、进车时间、出车时间、进入车位时图片、进入车位时录像、离开车位时录像。 22、支持在电子地图上添加车位。 23、支持电子地图寻车路径的绘制。 24、支持专有车位占用报警。 25、支持寻车一体机接入进行用户寻车。 26、支持停车场人员值班记录的查询、导出，包括人员姓名、上班时间、下班时间等信息。 27、支持车辆进出历史的查询、导出。可按进口通道、出口通道、车辆号码、时间对车辆进出历史进行查询。 28、支持查询管理日志，可按模块、用户、时间段、事件查询，并可导出。 29、支持按时间查询系统日志，并可导出。 30、支持查询设备状态日志，包含设备在线状态、所属组织、IP/域名等信息，并可导出。 31、支持查询报警日志，包含设备、通道、报警时间等信息，并可导出。 | 个 |  | 1.00 |
| 18 | 智能云信息发布系统 | 产品特点： 1、多种素材：视频，图文，网页，监控直播，流媒体直播，时间日期，天气等 2、多样展示：画面任意分割进行素材展示，支持循环、定时、插播、垫片等多种播放模式 3、远程管理：统一平台管理，采用B/S架构，节目分时分地管理，并能提供终端运行数据报表 4、更新便捷：支持远程平台下发 5、信息安全：平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护 6、方案扩展：智能云信息发布系统管理平台有API接口可以供第三方接入 | 个 |  | 1.00 |
| 19 | 消费子系统 | 1、支持消费设备的接入管理，支持对消费设备进行远程补采（自动补采、手动补采）、初始化操作。 2、支持营业规则设置，根据早餐、午餐、晚餐、夜宵时间段进行营业时段设置。 3、支持对指定人员、卡片进行消费授权，可授权设置消费白名单至消费机设备；可批量授权。 4、支持手动充值、手动退款、手动/定时补贴。 5、支持补贴的批量导入功能。 6、支持对消费设备进行远程配置参数，日消费限额，日消费限次。 7、支持消费/充值日志的查询、导出。 8、支持对营业收入、人员消费、现金交易的报表统计，可月报、年报统计，可报表导出。 | 个 |  | 1.00 |
| 20 | 访客子系统 | 1、支持访客预约，根据访客信息、被访者信息以及预约时间进行预约；支持预约取消功能。 2、支持访客来访登记，支持身份证登记。 3、支持访客联动门禁功能。 4、支持访客离访后，门禁权限回收。 5、支持访客、刷卡信息的历史记录查询。 6、支持访客黑名单添加、删除功能，支持按姓名、性别、证件号查询访客黑名单功能。 7、支持访客超时报表查询管理，支持按来访时间、岗亭名称查询超时访客。 8、支持岗亭添加、删除、修改功能，支持按岗亭名称、岗亭状态、岗亭IP查询岗亭信息。 9、支持岗亭设备状态日志查询功能，支持按时间、岗亭名称查询设备状态日志。 10、支持管理日志查询功能，支持按模块、事件、时间等条件查询管理日志。 11、支持系统配置功能，支持访客机客户端LOGO及名称的设置。 | 个 |  | 1.00 |
| 21 | AR视频子系统 | 1、支持在AR视频上快捷绘制定点标签、矢量标签、区域标签、方向标签； 2、支持选定标签模板，按标签模板配置标签内容，在对应绘制图上完成标签建立； 3、支持对指定标签进行查看、收藏、删除、编辑操作； 4、支持通过双击标签查看标签详情，查看标签优先级、打开链接显示、查看视频、图片； 5、支持通过标签详情弹窗页面，对当前正在查看的标签进行编辑和收藏操作； 6、支持标签颜色、线条、文字、标定点等显示清晰明了，提高用户体验； 7、如果标签关联的通道有报警发生，标签需要闪烁提示，标签呈现红色； 8、支持客户端默认以简略形式显示标签，标签类型图标+标签名称； 9、支持客户端按列表管理和显示当前的标签，选定某一标签，进行查看、编辑、删除、收藏操作； 10、支持通过双击标签列表里的标签，切换到视频场景标签所在的位置，并打开标签详情； 11、支持标签列表精确和模糊搜索，搜索出的标签按标签类型分类显示； 12、支持按全部标签、收藏标签、重要标签等维度对标签列表进行分类管理（默认显示全部标签）； 13、支持按全部显示、我的收藏、重要标签等应用维度对AR视频场景内的标签进行过滤显示； 14、支持我的收藏、重要标签同时选择过滤；支持与标签类型或者全部标签交集查询； 15、对高空球机，通过云台转动及定位，可以查看对应球机照射范围内的所有标签； 16、对高空球机，搜索或单击标签列表定位时，支持云台自动转动定位到该标签所在位置； 17、对全景摄像机，支持所有设备标签均显示在当前视频视野范围内（不存在全景摄像机视野范围外的标签）； 18、对全景摄像机，搜索或单击标签列表定位时，支持自动定位到AR视频上标签所在位置； 19、高空球机视频支持云台控制、鼠标云台控制、变倍变焦；支持视频缩放时，标签平滑跟随打标点移动（不跟丢）； 20、支持全景摄像机设备视频全景定位，对全景画面的某个局部或跟踪目标进行细节放大定位，定位视频窗口默认停靠在左下角； 21、支持全景摄像机视频定位小窗口最小化成箭头按钮、自适应、最大化三种模式按需切换显示； 22、支持增强视频右下角小地图定位功能，当前AR视频对应的AR点位默认居中定位显示，并闪点； 23、支持其他未开视频的AR点位，也能显示在小地图的对应位置上； 24、支持点击小地图，可以全景摄像机（或球机）为中心，定位跳转到大地图； 25、支持通过大地图，点击其他AR高空设备进行AR高空切换； 26、支持切换完成后，地图恢复显示到右下角小窗口模式； 27、支持切换完成后，新AR点位居中地图显示，视频切换到选定后视频； 28、支持没有进行AR高空切换时，可以通过地图的返回操作，还原成小地图停靠在右下角，还原上次的AR视频画面； 29、支持对视频标签关联的人脸卡口、车辆卡口、智能设备、智能门禁进行标签订阅，被订阅的数据或报警，会上报给当前标签对应的AR视频场景； 30、支持视频标签订阅的报警上报时，能够自动定位到对应视频标签，对应的标签会红色闪点提示； 31、支持报警弹窗显示智能报警、布控报警及警情报警详情；支持查看当前报警的图片、关联视频； 32、支持报警基本数据格式包括：报警图片、报警类型、报警内容、报警时间、报警地点（通道）； 33、支持订阅的数据、事件、报警信息，在右边停靠窗口实时显示，默认展示4条，并支持向下滚动实时刷新； 34、支持点击右侧列表中的数据项，查看订阅的数据或报警详情，支持查看报警关联的图片、视频； 35、支持全景摄像机设备自动跟踪目标，按目标进入的先后顺序，触发联动球机，逐个目标跟踪展示； 36、支持全景摄像机手动跟踪，支持在全景摄像机视频画面，选择一个被智能标定的移动物体，触发球机跟踪显示； 37、支持全景摄像机跟踪目标时，左下角小窗口定位放大显示跟踪的局部画面； 38、支持配置智能也是是否显示智能规则显示，是否显示智能跟踪物体框；（默认均显示） 39、支持设置当前全景摄像机是支持自动跟踪模式，还是手动跟踪模式； 40、支持设置当前视频场景是否显示人群态势热力图（默认不显示）； 41、支持设置人脸、车辆、事件布控报警是否弹窗显示，可选择关闭或者开启； | 个 |  | 1.00 |
| 22 | 智能通道路数授权(路） | 智能通道路数授权(路)，按每路核算 | 路 |  | 400.00 |
| 23 | 智慧校园智能管理平台 | 1、嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 2、模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展； 3、业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据； 4、完整的一卡通业务： 一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更 真正实现一次发卡，各个系统都能使用； 5、智能化停车场： 实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能； 6、丰富的智能化功能：支持IVS-B/PC等智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计； 7、丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用； 8、支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 9、支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 10、支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 11、支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入； 12、支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 13、支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口； 14、处理器 Intel Xeon E3 15、内存 DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4，配置DDR4/带ECC UDIMM，速率2400MHZ，整机最大可以支持64GB 16、IO接口 1个DB-15 VGA接口、4个 千兆网口、1个BMC管理网口、支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 17、存储 硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口、前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置LSI RAID/HBA卡后，可支持硬盘热插拔、支持Raid 0/1/10， 18、操作系统 Centos 6.7 | 项 |  | 1.00 |

8. 智能化信息集成平台

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成平台 | 2U机架式，坚固、美观、易扩展。 可靠性：MTBF≥50000 h CPU：四核或以上 内存：16GB ECC RDIMM 内存或以上 热插拔硬盘：1T 企业级 热插拔SATA3.5寸硬盘网络接口：支持2～4个100M/1000M的网段 操作系统为目前市面主流产品 | 台 | 1.00 |
| 2 | 操作站 | 4核以上处理器，8G内存，256G以上固态硬盘；23寸以上液晶显示器，分辨率1920*1080 | 台 | 1.00 |
| 3 | 液晶/触摸终端 | 自带操作系统，支持HTML5协议 | 台 | 1.00 |
| 4 | 平台核心模块 | ▲1、系统软件,基于Niagara Framework技术开发；可内嵌2.5D平面图，所有UI可以在任何尺寸终端呈现和交互； 2、完全采用HTML5前端交互协议，客户端可以通过浏览器直接访问并控制各项系统数据，而不用额外安装软件 3、支持数据标签； 4、支持BACnet/MODBUS/KNX/OPC/MQTT等多种通讯协议接入，支持第三方系统接入，用于集成各种设备； 5、支持市面主流最新操作系统； 6、支持大屏显示功能，在大屏上通过图表等形式实时动态显示设备的状态； 7、平台软件包含各类组件和服务，有网页化PX图形组件、逻辑数据分享类库、节能EMS类库、报警管理服务、历史数据服务、CHART报表组件件、编程模板类库及帮助文档； 8、设备空间位置显示：可以与百度地图进行数据交互或者通过BIM数据引擎可以定位设备分布位置； 9、多级别报警服务，当出现多个设备故障报警时，快速进行分类和诊断； 10、系统软件具有权限管理功能，可以对系统对应的模块分到指定级别的操作人员。操作人员的级别和密码可根据实际需求定制。 11、提供BTL认证文件 | 套 | 1.00 |
| 5 | UI界面定制 | 1、项目界面定制，包括楼层视图显示、分系统设备显示； 2、设备故障报警推送； 3、设备状态统计，图表显示等； ▲4、采用2.5D视图。 | 套 | 1.00 |
| 6 | 系统联动模块 | 系统联动模块，对接入系统的不同至系统之间的数据建立联动关系，平台通过系统集成可实时接收和处理平台管理集成范围内发生的各类报警信号，包括围墙周界报警、应急按钮报警、红外报警、无线移动报警、视频智能分析报警等 | 套 | 1.00 |
| 7 | 出入口控制系统接入 | 1、对己授权的人员，凭有效IC卡进入，对未授权人员将拒绝进入。 2、对某时间段内的人员出入状况、某张IC卡持有人的出入情况等资料进行统计、查询和打印输出。 3、对IC卡的使用期限及使用次数进行控制。 4、对所有出入事件、报警事件、故障事件等保持完整的纪录。 5、对需要分类查询的数据作出报表。 | 套 | 1.00 |
| 8 | 能源管理系统接入 | 1、图表形式反应建筑体内的能耗情况； 2、显示建筑体内的环境参数的相应信息； 3、对能耗各子系统能量的报表统计，以年、月、日、饼、柱图不同方式表示及对比 4、对不同业主采用计量收费，可同时对空调、水、电等能源分户计量，使全部能源费用在同一张单据上，支持打印； 5、可提供各个业主的历史用量、交纳费用查询功能； 6、系统能耗分类分级的多种分析算法，如同比、环比、排名等方式，可实现对区域能耗、具体能耗类型、设备类型能耗进行分析； 7、能耗异常数据报警、日志查询等功能； | 套 | 1.00 |
| 9 | 巡更系统接入 | 1.对寻更路线实时显示； 2、巡更点漏寻报警； 3、巡更记录查询 | 套 | 1.00 |
| 10 | 停车场子系统接入 | 通过和停车场管理系统和外来车辆管理系统集成实时视频监控、数字图像处理、车牌号码自动识别、实施自动启动录像，联网数据库，实时身份验证、实时联动报警等，通过该系统的建立有效保障门岗进出管理的秩序性和安全性，减少安全隐患 | 套 | 1.00 |
| 11 | 视频监控子系统接入 | 1、在电子地图上显示每个监控点位的位置； 2、工作站能在电子地图中查询任意摄像机的监控画面； 3、支持画面调用； 4、云台控制（上，下，左，右）旋转； 5、可变镜头远近大小，聚焦调节 | 套 | 1.00 |
| 12 | 广播子系统接入 | 1、对广播的状态进行监测 ； 2、在工作站上以电子地图的形式显示各区域的信息； 3、支持分区广播 | 套 | 1.00 |
| 13 | 信息发布子系统接入 | 1、设备状态显示 ； 2、实时显示发布的内容； 3、支持分区分时发布 | 套 | 1.00 |
| 14 | 机房动环系统监测 | 1、对机房内各种配电子系统监控、UPS子系统监控、精密空调子系统监控、温湿度子系统监控、漏水检测子系统、消防子系统、门禁子系统、视频监控系统、入侵报警子系统等进行完整地集中监控; 2、集成平台实时监测各设备的运行状态，记录和处理相关数据，提供实时曲线和历史曲线，直观分析系统运行状况，及时侦测故障和报警信息，并通知相关管理人员处理; | 套 | 1.00 |
| 15 | 火灾自动报警系统统接入 | 1、在电子平面图中显示设备图标及运行状态(正常：绿色、报警：红色、故障：橙色、未在线：灰色)； 2、在设备列表页面显示设备名称、运行/停止状态、报警状态、故障状态； 3、状态栏可以显示实时的报警信息； 4、双击报警信息可以跳转到相关地图并显示报警位置； 5、报警后地图弹出，并定位位置； 6、与声光等其他设备联动，有条件的区域实现视频联动； 7、支持设备在线、离线故障检测反馈； 8、支持消防历史数据查询。 | 套 | 1.00 |
| 16 | 通道闸系统接入 | 1、软件平面图上显示项目中通道闸点位，通道闸状态的监测； 2、通道闸具有访客管理功能 3、进出人员统计 4、非法用户报警功能 5、人员出入信息次数查询 6、报警联动 7、防尾随功能 | 套 | 1.00 |
| 17 | BAS系统接口 | 1、监控空调、新风设备、排风设备运行/停止状态、手动/自动状态、正常/故障状态 2、过滤器正常/报警实时数据， 3、盘管冷热水开度及调节， 4、监控空调、新风设备各个点的回风温度、送风温度、水阀开度 5、监控空调、新风设备、排风设备各个点的开/关控制权限，回风温度设置权限控制以及运行时间。 6、对低压配电系统进行电压、电流、正反向有功电度、有功功率进行实时监测，并通过软件将建筑内详细配电情况进行显示，针对配电支路有过流、过压和欠压等用电事故，在界面中显示报警通知信息。 7、实时监测排污泵的状态，设置预警值，实时报警提示，在系统中定位给排水泵的位置信息 8、监测柴发设备的状态，储油量管理，电压电量监测 9、实时监测照明并显示各个控制模块的在线状态、开闭状态 | 套 | 1.00 |
| 18 | 门禁系统接入 | 1、软件平面图上显示项目中门禁点位，门禁状态的监测； 2、远程控制开门； 3、与其它安防子系统的联动（根据客户提供的联动需求表与视频系统、报警系统联动） 4、日志记录的查询（可以查询正常刷卡卡号及时间和非法刷卡卡号及时间、查询在线和离线设备并导出表格）； 5、设备异常报警（门禁掉线报警.防撬报警、非法卡报警） 6、刷卡信息记录实时显示； 7、长开门报警弹屏功能 | 套 | 1.00 |
| 19 | 访客系统接入 | 1、实时接收访客系统数据，并以图表的形式展示； 2、实时接受访客系统读卡数据； 3、支持与其他系统做联动关系； 4、访客机状态实时反馈，包括在线、离线； | 套 | 1.00 |
| 20 | 防盗报警系统接入 | 1、报警系统提供每个防区的报警信息/报警恢复信息 2、在电子地图上显示每个报警点的位置。 3、入侵报警系统开放控制权限的前提下，可实现对报警防区的布防/撤防功能 | 套 | 1.00 |
| 21 | 现场信息采集模块 | 现场工作内容采集并在后台分类存储 | 套 | 1.00 |
| 22 | 告警模块 | 当其发现紧急事件时，该信息自动上传到平台，并在管理电脑的的监控页面上弹出报警信息，方便管理人员及时救助或排除危险情况，支持微信/短信报警。 | 套 | 1.00 |
| 23 | 数据备份,打印模块,权限管理,数据通讯模块 | 系统设置，权限设置，巡检频次设置，数据备份，打印，通讯 | 套 | 1.00 |

其他

| 1 | 电话机 | 座机，支持 防雷击 支持 来电显示 支持停电通话 支持时间显示 | 台 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 会议平板 | - 整机采用铝合金外框，超窄边框,超薄机身，边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或突起,后散热设计, 背面具备安全散热孔。设备表面无明显的凹痕、划伤、 裂缝、变形和污染。表面涂层均匀，不起泡、无龟裂、 无脱落和其他机械损伤,金属零部件无锈蚀和机械损伤蚀锈，应用于多种环境。壁挂安装, 拆卸方便。各操作开关、按键灵活 - 屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED A规显示屏，DLED式背光源，显示比例16:9 ;物理分辨率:3840x2160 ;可视角度≥178°.屏幕亮度≥350cd/㎡,响应速度3ms ,对比度≥6500:1 - 设备支持windows系统和安卓系统一健切换，系统版本不低于Android9.0 ,内存不低于4G ,存储不低于32G(支持扩容） ，4核A55CPU，1.8GHZ处理器，支持电子白板、视频会议、文稿演示、多屏互动等功能 - 触控钢化玻璃具有抗表面应力、抗冲击、霰弹袋、碎片状态、耐热冲击性能。采用≥4mm防眩钢化玻璃，表面硬度≥莫氏9级，透光率＞93%，雾度≤8%。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺畅 - 具有侧置接口：usb 3.0（跟随）*1 - 具有后置接口：RS232*1，RJ45*1，USB接口USB3.0（跟随）*2 ，micro USB *1，TOUCH*1，HDMI IN*1，Line Out*1 - 设备采用红外触控技术，触摸精准度≤1mm，在windows系统及安卓系统下，支持≥20个触控点，支持≥2点同时书写，触摸分辨率32767×32767 - 为保证会议环境清晰、均衡、无回声、无混音, 设备内置2.0声道音响，前朝向15W高保真扬声器2个,总额定功率30W。 - 设备内置非独立外扩展的2阵列数字麦克风（支持安卓和windows系统），拾音距离≥8m，拾音角度向前180°。 - 设备配置红外遥控器，红外遥控支持8m范围内遥控，支持单台及多台设备使用一个遥控器控制。遥控器具有电源键、音量调节键、主页键、方向键、返回键、确认键、信号源。 - 设备内置2.4G、5G双频wifi接发装置，支持AP网络共享功能，支持热点wifi同时开启，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，wifi和AP热点工作距离≥50m。支持≥50个终端同时连接到设备自发的AP路由网络，同时整机只需连接一根网线，即可实现windows及android系统同时联网 - 支持单点和多点书写切换，默认多点。多点书写：同一画布内支持多人同时书写，最多同时支持2点高精度书写，单点书写：整个画布内只有一个手指或笔书写，支持两指放大缩小（放大最大到300%、缩小最小到30%，书写内容同比例放大缩小），两指以上拖动，书写延迟≤30ms - ▲分享及保存：无论设备是否联网均可扫码带走。支持二维码加密功能 - ▲无线投屏：支持免驱动投屏，支持无线双流功能，兼容Windows和MAC操作系统，PC可通过无线方式将桌面内容作为双流发送给远端多个远程客户端，视频分辨率为1920╳1080；支持移动设备无线投屏功能，兼容Android、IOS手机和Pad，移动设备的投屏内容可作为双流发送给远端多个远程客户端，视频分辨率为1920╳1080；支持android 1-9分屏，分屏时支持触控回传。 - 可远程实现设备激活、唤醒、休眠、重启、关机、批量升级、截屏等集中管理及维护，支持多媒体信息分发推送，会议定时提醒；会前会后资料上传、下载，会议纪要分发，为企业提供更加高效智能的信息发布及宣传系统应用平台，运维更加智能高效 - 侧边栏支持智能隐藏，当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮再次出现。 快捷工具支持批注、无线传屏、扫码带走、截屏、上传平台、计时器、 拍照、节能、智能护眼、触控锁、亮度调节、音量调节等常用工具。 - ▲设备支持在联网和未联网状态下扫码分享带走电子白板、批注和word、PPT、EXCEL等文件，同时支持二维码加密功能支持多种笔的风格批注，颜色、粗细可设置，分享时进行加密，扫码后需输入密码，才可下载文件，加密密码动态自动生成。 - 支持手动/自动两种信号接入模式，内置信号切换触摸按键，可通过屏幕进行信号源通道切换，无须实体按键，并支持信号源通道名称自定义，配置为自动模式时可自动识别并切换至外接信号源通道； - 设备电源具有设备开关，电脑开关和节能待机键三者合一的功能，此按键可同时关闭内置电脑和整机显示屏电源 - 具备1个10/100/1000M Base-T自适应以太网接口 - 整机具备抗强光干扰性能，在500K LUX照度的光照下书写功能正常 - 整机平均无故障时间（MTBF）不低于180000小时 - 内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，3D降噪和空间降噪相结合，支持回声消除，噪音抑制，自动增益控制 - ▲具有罗盘功能：开启罗盘后，两指以上双击唤出罗盘；全局罗盘/可拖动/可隐藏，罗盘 功能按键可收缩/可展开，支持返回、首页、批注、电子白板、系统切换、文件管理等功能 - 25.投标产品制造商符合商品售后服务评价体系认证GB/T27922-2011五星级要求。 | 台 | 1 |

★注：本项目各产品数量为预估值，最终具体实施数量以现场实际数量为准。当现场实际数量少于预估数量时，按现场实际数量和中标单价结算合同价款；当现场实际数量大于预估数量时，按原预估数量和中标单价结算合同价款。投标人在报价时须自行预估测算并考虑相关风险，如有漏项，视同已包含在其它项目中。

三、技术、服务、供货与集成要求说明

1、设备说明：

（1）投标人所投产品必须是全新的、未使用过的、符合有关质量检测标准的。所有设备须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达采购方，未经采购方允许不得私自预先安装（原厂安装的除外）。本次采购的设备，采购方要求不低于以上主要技术指标的产品，投标人必须对其他的集成与技术差异提供说明（具体技术指标详见招标文件），并在投标文件的商务技术文件中提供投标产品的技术参数和检测报告或相关证书。

（2）设备清单中所列举的要求为基本的功能配置要求，为达到该要求，投标人需在设备清单中详细列明所提供的品牌、型号、配置数量等具体信息，未提供或提供不全相关产品资料以及评标委员会根据投标人提供的资料认为所选品牌型号、配置信息不能达到招标文件的技术指标、功能要求及品牌档次的，则在评审时将作出对其不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

（3）投标人应确保投标所选用的设备、材料之间的兼容性，如评标时发现投标人投标选用的设备、材料存在不兼容性，将对其作出不利的评定，并有可能导致被判定为重大偏离。

（4）如中标后在工程实施中发现选用的设备、材料存在不兼容性或招标方认为有必要，投标人应无条件同意在工程实施过程中采用由采购单位组织的专家组推荐品牌中任选一品牌，根据系统功能要求及技术参数选择相应型号及其相关材料进行替换，且合同价不变，投标人不得对此提出异议。

（5）如采购方在所列设备清单存在不合理与不完善的，投标人能提出良好的解决方案与合理化建议的，将在评定时予以有利的评判。

2.安装说明：

（1）供货安装地点：由采购人指定。

（2）中标单位应主动配合采购人进行施工前的准备工作，如：配合设计单位深化施工图设计，由中标单位提供相关资料，最终以设计单位提供的图纸为准。

（3）中标单位应提供安装计划给采购人认可。写明详细的项目时间安排，明确完成时间及质保期内的完善、维修、保养服务措施等。

（4）在得到采购人的认可后，中标单位应组织力量认真进行安装，并保证质量达到相关标准。在安装过程中，一经发现质量问题应及时拆除和重新安装，直到符合相关标准，由中标单位承担拆除和重新施工的费用。

（5）中标单位应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，遵守和实施安全文明管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标单位安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标单位承担。

（6）中标单位应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。中标单位不得违反安全管理的规定进行施工。因中标单位原因导致的安全事故，由中标单位承担相应责任及发生的费用。

（7）投标人需保证采购人本次采购设备、软件与原有设备、软件稳定兼容，经与采购人协商确认后，完成必需的集成工作，并承担全部工作责任。

3.信用承诺：

投标人必须保证在投标文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照招标文件要求提供的案例、服务承诺、实施方案等是真实的，无条件同意一旦由专家或者使用单位或者设备到货后或者实施使用中发现技术指标、产品资料、案例、服务承诺、实施方案等与标书中说明不符或安装调试中达不到采购方集成要求，影响采购方按期正常应用的，采购人有权拒绝接受，造成逾期的，按逾期交货进行处理。

4.其他要求：

本项目为交钥匙工程，投标人负责整体项目的勘察、深化设计（如需）、供货与施工，应当以满足招标文件的项目实际要求为准，且不得转包。投标人需保证按期保质完成采购需求中所列的各项具体内容及相关的集成工作，所需设备配置、软件、软件许可（含清单中未说明但必需的）、各种费用及可能需要的配件、可能的第三方指导、电源线、电源接头、零地电压、网络跳线、光纤跳线等均由投标人自行协调完成，并承担全部费用及工作责任。本项目报价还须包含配合费用、水电费、数据迁移、迁移过程中的数据安全和完整性等其他合理费用，不再另计。

本项目涉及局域网与广域网对接，可能涉及多个不同线路的组网方式，为确保项目进度，投标人须在项目所在地具有光纤资源。

中共金华市委党校（金华市行政学院、金华市社会主义学院）拟定2023年参与绿色校园的申报，本项目要求投标人提供的产品符合绿色校园的创建标准。

5.中标后项目负责人不得随意变动。项目负责人须全程参与项目及各阶段实施情况的汇报工作，并配合采购人做好项目的验收工作。联合体投标的，项目负责人须由联合体投标人的牵头单位指派。

四、与系统建设其他参与方的协作与配合

金华市委党校新校区信息化建设是一项系统工程，系统建设包括大楼智能化基础建设实施单位、智能化系统建设实施单位、教学系统建设实施单位、实训及软件平台建设实施单位、报告厅系统建设实施单位、工程监理方等众多参与方。各参与方应与工程有关各单位紧密协作，并制定完善的工作协调机制与具体配合措施。

本项目数据采集系统接口须无条件对大楼智能化基础建设实施单位、教学系统建设实施单位、实训及软件平台建设实施单位、报告厅系统建设实施单位开放，并配合大楼智能化基础建设实施单位、教学系统建设实施单位、实训及软件平台建设实施单位、报告厅系统建设实施单位完成各系统的数据对接。

五、商务要求

1.工期要求

（1）工期：2022 年12月底之前完成本项目所有产品的供货、安装施工 (实施时须无条件配合金华市委党校新校区主体建设施工的工期安排)，产品施工调试和系统集成与金华市委党校新校区信息化建设项目整体项目的完成时间同步；试运行期 6个月后进行金华市委党校新校区信息化建设项目整体项目的最终验收。对不符合要求的设备或其它产品，采购人有权拒绝接受，造成逾期的，按延期交货进行处理。

（2）质保期（设备维护服务）：不少于5年。自“金华市委党校新校区信息化建设项目”整体项目最终验收合格之日起开始计算。

2.质保、运行维护服务要求

（1）质保期、运行维护期：不少于5年，自“金华市委党校新校区信息化建设项目”整体项目最终验收合格之日起开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

（2）在服务期内，中标人负责设备及系统的所有维护、维修、设备更换和系统优化等工作，保证采购方能正常使用系统，获得高质量满意的服务。

★（3）质保、维护服务期间，中标人须派驻至少1名专业技术人员至采购方指定地点提供质保、维护服务，及时解决采购人提出的相关问题，接受采购单位管理。投标文件中须提供针对本条款的承诺。

（4）服务期间：须提供7*24小时服务，接到报障，立即响应，在远程无法排除故障的前提下必须指定技术人员2小时内到达采购人指定现场；若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行或与采购人协商解决，故障解决后，需提供故障报告。服务期内，与维修相关的所有费用由中标人负责。

（5）服务期内的设备运行问题和故障由中标人免费维修（人为使用不当及不可抗力因素除外），无论质保期内或质保期外，中标人须在设备使用寿命期内终身提供优质的服务，且质保期外维修仅收取材料成本费用。

3.付款方式

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，中标人已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向中标人预付暂定合同价的35%；

（2）整体项目通过最终验收且竣工结算审计完成后，采购人按工程审定价（即“实际合同价”）向中标人结算、支付工程款，并自“金华市委党校新校区信息化建设项目”整体项目最终验收合格之日起开始计算中标人的质保、运维服务期起始日（以验收报告为准）；

（3）履约保证金在约定的运维服务到期后于15日内予以无息退还（或撤销到期履约保函）。

（4）中标人在结算合同价款时需提供经财务确认过的正式税务发票。

注：①采购单位最终支付金额根据财政审批后的实际到账金额进行支付。如因财政审批、拨款原因造成付款延期的，不构成采购人违约。

②如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

4.须注意的其他事项

（1）中标人需文明安装，保证安全，如在安装过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

（2）安装期间，中标人应妥善保管货物、产品、各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

# 第三章  投标人须知

# 前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：金华市委党校新校区信息化建设项目（智能化系统建设） |  |
| 2 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.投标人取得中标资格后，须参照原国家计委《关于招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格（2002）1980号)文件规定收费标准的40%向采购代理机构支付采购代理服务费，中标人在收到中标通知书的同时向招标代理机构以银行转账等形式支付采购代理服务费：户名：金华市天盈财务咨询有限公司，开户银行：金华银行股份有限公司多湖支行，银行账号：0188990822000064。（汇款用途请注明“采购代理服务费”及项目编号 ：154） |  |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |  |
| 4 | 政策落实： 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算： 794.7502 万元 （2）项目属性： ③ （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：“建筑业”或“信息传输业”或“软件和信息技术服务业” （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（②或③）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 40% (比例)或以上，其中小微企业的比例不低于60%； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 40% (比例)或以上分包给一家或者多家中小企业，其中小微企业的比例不低于60%。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 5 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。自2022年7月1日起至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 5 | 信用查询： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 6 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目对应的中小企业按所属行业为“建筑业”或“信息传输业”或“软件和信息技术服务业”。 |
| 7 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 þ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 8 | 环境标志产品 | þ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 9 | 投标文件的递交： 本项目投标文件分资格文件、商务技术文件及报价文件三部分。投标人应以以下方式递交投标文件： ★1.本项目实行“网上电子投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（ 电子交易客户端）上传输、递交电子版投标文件（包括资格文件、商务技术文件和报价文件）； ## 2.本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标人没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 ★联合体投标的，须以联合体投标人的牵头单位的CA进行投标文件制作。 |  |
| 10 | 投标截止时间及地点： 投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标（响应）文件。投标截止时间后递交的电子投标（响应）文件，将被政采云平台拒收。 |  |
| 11 | 开标时间及地点：2022年 7 月29 日9：30时，金华市双龙南街858号金华财富大厦（金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标 5 室） 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在解密时限内完成解密，解密时限为30分钟，投标人在规定的时间内都已解密完成，则系统自动结束解密，采购代理机构开启投标文件；除另有规定外，投标人未能在约定的解密时限内完成解密的，系统将默认其自动放弃投标。 |  |
| 12 | 评标办法：综合评分法。 |  |
| 13 | 结果公示：结果公示于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) |  |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后20日内。 |  |
| 15 | 履约保证金的收取及退还: 1.中标人必须在合同签订后向招标人缴纳中标金额2.5%的履约保证金，可以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险（可在政采云平台购买，咨询热线4009039583）等非现金形式提交。履约保证金（或履约保函）如无合同约定或依法认定的扣款情况，在中标人按合同约定最终验收合格，且运维服务到期后于15日内予以无息退还（或撤销到期履约保函）。 2.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。 |  |
| 16 | 投标文件有效期：90天。 |  |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于中共金华市委党校（金华市行政学院、金华市社会主义学院）关于金华市委党校新校区信息化建设项目（智能化系统建设）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和招标人（采购单位）。

2.“投标人”系指响应本项目招标需求并向招标方提交投标文件的单位或个人或投标联合体。

3.“工程”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的金华市委党校新校区信息化建设项目大楼智能化基础建设的工程施工、安装及所需的软硬件工程物资、设备。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的供货、运输、装卸、勘察、设计、工程施工、安装、调试、检测、技术协助、培训、技术指导、保修以及附伴随的相关服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的工程和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，“▲”系指重要性指标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须是法定代表人（或“联合体投标人牵头单位的法定代表人”，下同）或授权委托书中载明的授权代表。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

1.本项目接受联合体投标。联合体投标时，联合协议中须约定中小企业的合同份额占到合同总金额的40%或以上，其中小微企业的合同金额不低于60%（即“不低于合同总金额的24%”）。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。

2.联合体投标时，联合体各方之间应当签订联合协议，明确联合体投标人的牵头单位，并约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，以及联合体中中小企业与小微企业所承担工作的合同份额占到合同总金额的百分比，然后，将联合协议连同投标文件一并提交。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

3.联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目接受大中型企业投标人向一家或者多家小微企业对非主体、非关键性的工作分包，且分包意向协议须约定中小企业的合同份额占到合同总金额的40%或以上，其中小微企业的合同份额不低于60%（即“不低于合同总金额的24%”）。投标人在工作分包时，应当在投标文件中载明分包承担主体、分包工作内容及分包合同份额占到合同总金额的百分比，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

政府采购合同采用分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

（八）特别说明

★1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

2.“政采云”平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应政府采购项目。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（或本投标联合体）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（或本投标联合体）员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、招标人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免

除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定，并分别采用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》等书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提供的质疑函，采购代理机构有权不予受理。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑投诉应当由组成联合体的所有联合体供应商共同提出。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标人、采购代理机构不保证所有已完成报名的投标人都符合资格要求。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）投标文件的形式

- 1.投标文件为电子投标文件。

- 1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）及本招标文件要求制作、加密并递交；

- （二）投标文件的组成

- 投标文件（电子投标文件）由资格文件、商务技术文件及报价文件三部分组成。

- 注：本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在资格文件、商务技术文件中。

1.资格文件部分

（1）投标人（包括投标联合体各方）有效期内的营业执照及其他相关资质证书（复印件加盖有效公章）；

（2）投标人（或联合体投标人的牵头单位）法定代表人授权委托书[格式见附件,如法定代表人本人参加的，则提供法定代表人身份证明（格式自拟）及法定代表人身份证复印件]；

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函）（格式见附件）；

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求（格式见附件）；

①以“联合体投标”方式落实面向中小企业采购预留份额时，须提供《联合协议》和中小企业声明函（格式见附件），且《联合协议》中约定中小企业的合同份额占到合同总金额的40%或以上，其中小微企业的合同份额不低于60%（即“不低于合同总金额的24%”）；组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不得存在直接控股、管理关系。

②以“分包”方式落实面向中小企业采购预留份额时，须提供《分包意向协议》和中小企业声明函（格式见附件），且《分包意向协议》约定中小企业的合同份额占到合同总金额的40%或以上，其中小微企业的合同份额不低于60%（即“不低于合同总金额的24%”）。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

③供应商本身属小微企业且服务全部由其自身承接的，须提供中小企业声明函。

（5）本项目的特定资格要求（格式见附件）；

2.商务技术文件

（1）投标人商务技术文件自评得分汇总表；（格式内容参照技术商务评分表，格式见附件）；

（2）投标人（包括投标联合体各方）情况介绍（格式见附件）；

（3）经营情况、荣誉及业绩：

①投标人（包括投标联合体各方）荣誉包括企业、与本次招标相关的个人所获得的各种荣誉；

②投标人（包括投标联合体各方）2019年1月1日以来同类项目业绩；

（4）商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）投标人（或联合体投标人的牵头单位）针对本项目拟派项目负责人的年龄、性别、学历、毕业院校与时间、专业、职称、个人资质证书及主要业绩（提供资料复印件并加盖公章）；（格式见附件）

（6）投标人（包括投标联合体各方）针对本项目的拟派项目组成员组成（同上）；（格式见附件）

（7）实施及运维计划书（质量保证措施及承诺，供货保证措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺，应急保障及危机处置预案等；

（8）本项目的技术方案，并提供设备（或产品）配置清单（格式见附件），列出详细规格型号、产品出厂标准、质量检测报告（如有）；

（9）技术响应表（格式见附件）；

（10）投标人（包括投标联合体各方）的固定办公场所情况说明 、具体位置以及在本地化服务计划；

（11）投标人（包括投标联合体各方）还应根据“评分内容和标准”提供认为需要提供的其它内容。

★注：商务技术文件中不得含有报价的信息，否则按废标处理。

3.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人（包括投标联合体各方）针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

4.演示

投标人提交U盘，通过视频展示进行系统演示，演示时长不超过15分钟。演示U盘须在开标前密封寄送至采购代理机构处。U盘作存档用，不退还。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位。招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标人应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术要求，对项目自行报价。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.本项目设有预算金额（最高限价人民币794.7502万元），投标报价高于项目预算金额作为无效标处理。

5.本项目为交钥匙工程。本项目的报价中包含产品货款、系统集成、标准附件、数据接入、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、配合费用、水电费、数据迁移、迁移过程中的数据安全和完整性等其他合理费用、货到就位以及安装、调试、试运行、设备维护服务、培训、验收、保修、采购代理服务费等一切税金和费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终报价，当现场实际数量少于预估数量时，按现场实际数量和中标单价结算合同价款；当现场实际数量大于预估数量时，按原预估数量和中标单价结算合同价款。投标人在报价时须自行预估测算并考虑相关风险，如有漏项，视同已包含在其它项目中。

（五）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，不能以此为由修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均可采用CA电子签章，或投标单位可以线下盖章后扫描上传。联合体投标的，投标文件须由联合体投标人的牵头单位在规定位置盖章（除采购文件中有特殊要求的，以具体约定为准）。

3.法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位（或联合体投标人的牵头单位）可采用法定代表人电子签章，也可以线下签字或盖章后扫描上传。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1．投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（ 电子交易客户端）上自行上传加密的电子投标文件。

★2.投标人未在“政采云”（ 电子交易客户端）上自行上传加密的电子投标文件的，投标无效。

3.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

4.截止开标时间，政采云（电子交易客户端）自动提取所有投标文件，投标人须在解密时限内完成解密，解密时限由财政部门设置，投标人在规定的时间内都已解密完成，则系统自动结束解密，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

5.电子投标文件未按时解密，投标文件无效。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无投标人（或联合体投标人的牵头单位）的法定代表人或其授权代表签字，或未提供法定代表人授权委托书；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）电子投标文件解密失败的；

（8）联合体投标的没有提交共同投标协议（联合协议）的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（评标委员会一致认定）的；

（2）未提供或未如实提供供应货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（3）明显不符合招标文件要求的技术指标、主要功能项目、质量标准，或者与采购文件中“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离，评委认为偏离整个项目所要达到的主要功能需求的；

（5）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的

（6）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同4处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且投标人拒绝按招标文件规定的方式进行错误修正的

（4）投标人的投报报价超过最高限价的

（5）评标委员会一致认为将获得成交候选资格的投标人报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能，且该投标人未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，确定该投标无效的

（6）投标人在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.被拒绝的投标文件为无效投标文件。

四、开标

1.开标会由采购代理机构主持，宣布开标会议开始；

2.在开标后投标供应商登陆“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，视为投标文件撤回。

3.招标人或采购代理机构先对投标人的资格进行审查，如评审小组对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。资格审查不合格的投标人不再进入商务技术文件及报价文件的评审。

4.评标委员会先对商务技术文件进行评审，如对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在发起的澄清截止时间前上传澄清函，若在发起的澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。商务技术文件不合格的投标人不再进入报价文件评审。

5.资信商务技术文件评审结果在线公布后，在线开启报价文件，并由评标委员会进行报价评审。投标供应商在线制作投标报价文件中填写的金额与解密后“电子加密投标报价文件”中填写的金额不一致时，以解密后“电子加密投标报价文件”中填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此规定的，按无效标处理。

6. 综合评审结果在线公布各投标人得分汇总，并在线提交（宣布）中标候选人。

7. 评审结束后，代理机构宣布开标结束，并公布采购结果。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评标委员会

招标单位和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由招标单位和有关技术、经济等方面五名以上（含五名）单数的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家统一在浙江省政府采购专家管理系统（政采云）的专家库中随机抽取。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的投标报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行评审；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由招标人（或招标人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.中标结果公示期：1个工作日。

4.中标结果公示的同时采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

1. 合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与中标人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2. 履约保证金

- 2.1 拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

2.2 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.3 履约保证金（或履约保函）如无合同约定或依法认定的扣款情况，在中标人按合同约定最终验收合格，且运维服务到期后于15日内予以无息退还（或撤销到期履约保函）；若有违约，则按合同约定或依法认定的金额予以扣除。

3. 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

★如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

4.资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

八、项目验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、电子投标特别提醒

1.请所有投标人在政采云系统准时参加线上开标活动,并且要求法定代表人或授权委托人全程在线。

2.投标截止时间后，代理机构将线上开启解密，投标人需及时用CA锁在线解密，解密时间一般为半小时（解密时限由财政部门设置），逾期解密，投标人自行承担风险。

3.解密响应文件的CA锁必须跟制作响应文件的CA锁为同一个，否则将导致解密失败。

- 4.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

- 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法仅适用本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价分30分，商务技术分70分等二部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，汇总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；汇总得分且投标报价均相同的，按“投标货物的性能及技术指标+软件演示”得分由高到低顺序排列决定。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=报价分+商务技术分。

商务技术分=（评审小组所有成员评分合计数）/（评审小组组成人员数）

- 二、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 三、评标定标时对政府采购政策的落实要求

- 1.采购项目需要落实的政府采购政策

- 1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

- 1.2 支持绿色发展

- 1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 1.3支持中小企业发展

- 1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 1.4支持创新发展

- 1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

四、评标内容及标准

（一）报价分（30分）

1.报价分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价者定为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：

其他投标人的报价分=（评标基准价/投标人评审价格）×30%×100

在价格评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。在有效投标人数满足法定人数的前提下，评标委员会依次确定满足招标文件要求且且进行了政策性价格扣除后评审价格最低的有效投标报价为评标基准价。

2.投标人的投标报价超过招标人设定的上限价(不另设上限价的以预算价作为上限价)，其报价文件作无效标处理。

3.依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除，以确定该投标人的报价评审价格：

| 序号 | 情形 | 评审价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小企业的协议合同份额总计＜投标报价总金额（合同总金额）的40%，或小微企业的协议合同份额总计＜投标报价总金额（合同总金额）的24% | --- | 投标无效 |
| 2 | 中小企业的协议合同份额总计≥投标报价总金额（合同总金额）的40%，且投标报价总金额（合同总金额）的24%≤小微企业的合同份额总计＜投标报价总金额（合同总金额）的30% | --- | 评审价格＝投标报价 |
| 3 | 中小企业的协议合同金额总计≥投标报价总金额（合同总金额）的40%，且小微企业的合同份额总计≥投标报价总金额（合同总金额）的30% | 2% | 评审价格＝投标报价×(1-2%) |
| 4 | 工程全部由小微企业（包括投标人自身、联合体投标的各成员、接受分包的各供应商成员）承建。 | 5% | 评审价格＝投标报价×(1-5%) |

注：①投标人在投标文件中未按要求落实本项目面向中小企业采购预留份额的，投标无效；②“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）中的“建筑业”或“信息传输业”或“软件和信息技术服务业”行业；③符合中小企业划分标准的个体工商户，在本项目采购活动中视同中小企业；④残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业执行。⑤组成联合体或者接受工作分包的中小企业与联合体内其他企业、                                        分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则，投标无效。

- 商务技术分（70分）

| 序号 | 评标项目 |  | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策分 |  | 投标人或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》或其它法规规定，属“节能环保”、“采购国货”、“扶持不发达地区和少数民族地区”、“乡村振兴”等政府采购政策功能落实对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。（提供相关证明材料和政策依据备查）。 | 2 |
| 2 | 投标货物的性能及技术指标 |  | 所有指标满足招标需求的，得20分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离，或未按要求提供相关证明材料）的，“▲”项负偏离（或“▲”项未按要求提供相关证明材料）的每项扣 1 分，其他项负偏离（或其他项未按要求提供相关证明材料）的每项扣 0.5分；实质性指标不允许负偏离，否则投标无效。 | 20 |
| 3 | 企业业绩 |  | 投标人2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），完成的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。 要求提供合同复印件、验收报告、相应票据，投标人未按要求提供证明材料、或提供的证明材料字迹模糊无法辨识的，该笔业绩均不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。 | 3 |
| 4 | 企业实力 |  | 投标人（或联合体投标人的牵头单位）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的，得2分。(投标时提供证书复印件) 本项目涉及局域网与广域网对接，可能涉及多个不同线路的组网方式，为确保项目进度，投标人（或联合体投标人的牵头单位）在项目所在地自有光纤资源的得3分,提供相关证明材料，未提供不得分。 | 5 |
| 5 | 软件演示 |  | 投标人提供如下功能的演示视频（递交U盘），讲解和演示时间总计不超过15分钟。 （一）、建筑设备监控系统（满分5分）： 1、包含多种应用软件：用户管理软件、图形化操作软件、报警管理软件、节能软件、编程软件、历史数据记录与管理等；(满分1分) 2、系统采用B/S构架，完全采用HTML5前端交互协议，客户端可以通过浏览器直接访问并控制各项系统数据，而不用额外安装软件；(满分1分) 3、软件支持各种常用协议，包括BACnet、MODBUS、MQTT、SQL等；(满分1分) 4、系统采用2.5D界面；(满分1分) 5、支持微信/短信报警，现场模拟报警消息推送；(满分1分) （二）、建筑能效监管系统（满分3分）： 1、对能源管理数据层的数据（包括电表采集数据、水表采集数据、能量表采集数据等）进行抓取,包含数据采集模块、能耗实时显示模块、能耗数据查询模块等；(满分1分) 2、通过图形方式直观显示当前建筑能源消耗流向；(满分1分) 3、支持微信/短信报警，现场模拟报警消息推送；(满分1分) （三）、智能化信息集成平台（满分7分）： 1、采用2.5D平面图，所有UI可以在任何尺寸终端呈现和交互；(满分1分) 2、采用HTML5前端交互协议，客户端可以通过浏览器直接访问并控制各项系统数据，而不用额外安装软件；(满分1分) 3、支持数据标签；(满分1分) 4、支持大屏显示功能，在大屏上通过图表等形式实时动态显示设备的状态；(满分1分) 5、系统软件具有权限管理功能，可以对系统对应的模块分到指定级别的操作人员。操作人员的级别和密码可根据实际需求定制；(满分1分) 6、系统联动，子系统之间可实现联动功能，比如：系统报警可联动摄像头；(满分1分) 7、支持微信/短信报警，现场模拟报警消息推送；(满分1分) 注：投标人提供的视频演示内容，必须满足采购人的实际业务需求及功能，不得以公司宣传视频来代替演示。供应商采用图片组合、PPT演示、动画演示、无演示或与实际业务需求不符合的均不得分。视频演示中存在偏差/不足/缺陷的，每有一处扣0.5分，直至本项分值扣完为止。 | 15 |
| 6 | 项目实施 | 保障措施及进度安排 | 根据项目工程采购的质量保障措施、施工组织方法和实施进度计划、供货周期的符合性、可行性与合理性评价，最高得2分，有欠缺或不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 项目组织实施能力 | 根据具体的实施方案、施工规范与用户方的实际要求结合的符合性、合理性进行打分，本项最高得3分，有欠缺或不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  |  |  | 根据具体的安装、测试与验收方案对应于用户单位的实际符合性与合理性进行打分，本项最高得3分，有欠缺或不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  |  |  | 投标人（或联合体投标人的牵头单位）拟派项目经理具有高级信息系统项目管理师、系统集成及服务高级项目经理、高级工程师职称的同时具有得4分，缺一项扣2分，扣完为止。 项目组成员（除项目经理以外）具有一级建造师（要求通信与广电工程或机电工程专业）、工程师职称的每个证书得0.5分，本项最高得2分。 提供人员证书复印件和开标截止时间前近半年在本单位的社保缴纳证明。 | 6 |
| 7 | 运维服务保障 | 服务方案 | 根据运维服务方案、备品备件的设备配置、拟供货物生产商支持情况、质保期满后部件、零配件的供应方法和价格等进行打分，本项最高得3分，有欠缺或不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| 、 |  | 本地运维服务 | 提供拟投入技术人员的本地运维服务承诺，确保技术人员到位、时间到位。按照本地运维服务的详细程度、拟投入本地工作人员岗位的合理性及相关本地化服务承诺的可行性进行评价，最高得3分，有欠缺或不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。投标人在投标书中未明确承诺的不予计分。 | 3 |
|  |  | 应急预案 | 投标人针对本项目的突发应急事件（突然停电情况处理、设备故障应急处理、恶劣天气影响、自然灾害等）的处理预案是否合理、及时有效，本项最高得3分。有欠缺或不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 优惠方案及承诺 | 投标人针对本项目对采购单位提供的优惠方案及承诺，由专家进行综合评价，本项最高得2分。有欠缺或不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  | 合计 |  |  | 70 |

（三）商务技术分的计算

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（四）定标原则

1.严格按照招标文件规定“综合评分法，得分最高者中标”的原则定标，法律法规或国家政策（包括上文“三、评标定标时对政府采购政策的落实要求”）另有规定的从其规定。

2.经预中标结果公示期满无异议，中标候选人即成为中标人。

（五）保密及其他注意事项

1.评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

2.在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3.为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

- 第五章  合同文本

项目名称：金华市委党校新校区信息化建设项目（智能化系统建设）

项目编号：TY2022-GC154-ZFCG154

甲方（招标人）：中共金华市委党校（金华市行政学院、金华市社会主义学院）

乙方（中标人或中标联合体）：

甲方以公开招标的方式确定乙方为金华市委党校新校区信息化建设项目（智能化系统建设）的中标人，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国民法典》及有关法规，结合项目实际，经双方协商，签订本合同。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

1.中标通知书

2.乙方中标的投标文件

3.招标文件

4.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币_________元（￥__________元）（价格组成详见附件）。

备注：本项目为交钥匙工程。本项目合同金额中包含产品货款、勘察、深化设计（如有）、施工、系统集成、标准附件、数据接入、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、配合费用、水电费、数据迁移、迁移过程中的数据安全和完整性等其他合理费用、货到就位以及安装、调试、试运行、设备维护服务、培训、验收、保修费等一切税金和费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得泄露或者不正当地使用由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料包括但不限于提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、甲方的权利和义务

甲方应做好乙方进行项目实施过程中相关协调事宜和各项准备工作。具体包括：协助乙方做好相关部门的协调工作，配合乙方完成前期准备工作。

七、乙方的权利和义务

1.乙方将工程物资、设备送达甲方指定地点，并负责施工、安装、调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）后，乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2.乙方提供的工程物资、设备必须是招标文件、投标响应文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方无条件同意一旦由专家或者使用单位或者设备到货后或者实施使用中发现技术指标、产品资料、案例、服务承诺、实施方案等与标书中说明不符或安装调试中达不到甲方集成要求，影响甲方按期正常应用的，甲方有权拒绝接受，造成逾期的，按逾期交货进行处理。

5.本项目为交钥匙工程，乙方负责整体项目的施工，以满足招标文件的项目实际要求为准。乙方须保证按期保质完成采购需求中所列的各项具体内容及相关的集成工作，所需设备配置、软件、软件许可（含清单中未说明但必需的）、各种费用及可能需要的配件、可能的第三方指导、电源线、电源接头、零地电压、网络跳线、光纤跳线等均由乙方自行协调完成，并承担全部费用及工作责任。

6.乙方有对项目当中出现的问题和变更提出建议的权利。

7.协议期内乙方向甲方提供本项目维护。未经甲方书面同意，乙方不得将本项目转包、变相转包、分包至第三方。

8.乙方指定专门的项目负责人（      号码：       ），在服务期内提供7×24小时（国家法定假日除外）的技术支持服务，服务内容包括：金华市委党校新校区信息化建设项目（智能化系统建设）的技术咨询、业务开通、平台维护及操作培训工作等内容。

9.乙方项目负责人不得随意变动。项目负责人须全程参与项目及各阶段实施情况的汇报工作，并配合甲方做好项目的验收工作。

10.中共金华市委党校（金华市行政学院、金华市社会主义学院）拟定2023年参与绿色校园的申报，本项目要求乙方提供的产品符合绿色校园的创建标准。

八、履约保证金

乙方交纳人民币           元作为本合同的履约保证金（或乙方为本项目建设提交人民币           元的履约保函）。

履约保证金如无合同约定或依法认定的扣款情况，在乙方按合同约定最终验收合格，且运维服务到期后于15日内予以无息退还（或撤销到期履约保函）。

九、转包或分包

1.项目转包

本项目为交钥匙工程，乙方负责整体项目的勘察、深化设计（如需）、供货与施工，不允许转包。

2.项目分包（分包时适用）

（1）甲方同意乙方将           工作分包给（接受分包单位名称）          实施；乙方应严格落实其与（接受分包单位名称）          签订的《分包合同》，不折不扣地按《分包合同》和投标承诺的《分包意向协议》落实本项目专门面向中小企业采购的预留份额，否则，视同违约；

（2）乙方就本工程采购项目和分包项目向甲方负责，接受分包的供应商就其分包项目承担责任；

（3）投标时承诺的《分包意向协议》及中标后签订的《分包合同》为本合同不可分割部分。

3.如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、合同履行时间、履行地点

1.履行时间：2022年12月底之前完成本项目所有产品的供货、安装施工 (实施时须无条件配合金华市委党校新校区主体建设施工的工期安排)，产品施工调试和系统集成与金华市委党校新校区信息化建设项目整体项目的完成时间同步；试运行期 6个月后进行金华市委党校新校区信息化建设项目整体项目的最终验收。对不符合要求的设备或其它产品，甲方有权拒绝接受，造成逾期的，按逾期交货进行处理。

2.履行地点：采购方指定的地点。

十一、款项支付

1.付款方式：

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方预付暂定合同价的35%；

（2）整体项目通过最终验收且竣工结算审计完成后，甲方按工程审定价（即“实际合同价”）向乙方结算、支付工程款，并自“金华市委党校新校区信息化建设项目”整体项目最终验收合格之日起开始计算乙方的质保、运维服务期起始日（以验收报告为准）；

（3）履约保证金在约定的运维服务到期后于15日内予以无息退还（或撤销到期履约保函）。

（4）乙方在结算合同价款时需提供经财务确认过的正式税务发票。

- 注：①甲方最终支付金额根据财政审批后的实际到账金额进行支付，如因财政审批、拨款原因造成付款延期的，不构成甲方违约。

②如在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

2.本项目各产品数量为预估值，最终具体实施数量以现场实际数量为准。当现场实际数量少于预估数量时，按现场实际数量和中标单价结算合同价款；当现场实际数量大于预估数量时，按原预估数量和中标单价结算合同价款。如有漏项，视同已包含在其它项目中。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、货物包装、发运及运输

1.本项目要求在施工过程中，产品采购前，所有产品品牌等须提交报备同意后方可采购；

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。到货时要求所有产品原封原箱至甲方指定地点。

3. 使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

4. 乙方在货物运抵后应向甲方申请验货。

5. 工程完工且整体验收合格前发生的货物风险均由乙方负责。

十四、安装

- 乙方应主动配合甲方进行施工前的准备工作，如：配合设计单位深化施工图设计，由乙方提供相关资料，最终以设计单位提供的图纸为准。

- 乙方应提供施工安装计划给甲方认可。写明详细的项目时间安排，明确完成时间及质保期内的完善、维修、保养服务措施等。

- 在得到甲方的认可后，乙方应组织力量认真进行施工安装，并保证质量达到相关标准。在施工安装过程中，一经发现质量问题应及时拆除和重新安装，直到符合招标文件中的相关标准，否则，由乙方承担拆除和重新施工的费用。

- 乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，遵守和实施安全文明管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

- 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方不得违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

- 乙方须保证甲方本项目提供的产品与原有产品稳定兼容，经与甲方协商确认后，完成必需的集成工作，并承担全部工作责任。

- 安装期间，乙方应妥善保管货物、产品、各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，甲方不承担任何责任。

十五、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.质保期（设备维护服务）5年。自“金华市委党校新校区信息化建设项目”整体项目最终验收合格之日起开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

3.在质保、维护服务期内，乙方负责设备及系统的所有维护、维修、设备更换和系统优化等工作，保证甲方能正常使用系统，获得高质量满意的服务。

4.质保、维护服务期间，乙方须派驻至少1名专业技术人员至甲方指定地点提供质保、维护服务，及时解决甲方提出的相关问题，接受甲方管理。

5.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.质保、维护服务期间：乙方须提供7*24小时服务，接到报障，立即响应，在远程无法排除故障的前提下必须指定技术人员2小时内到达甲方指定现场；若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保甲方的系统不中断运行或与甲方协商解决，故障解决后，需提供故障报告。

7.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并自行承担一切费用。

8.质保、维护期内的设备运行问题和故障由乙方免费维修（人为使用不当及不可抗力因素除外），无论质保期内或质保期外，乙方须在设备使用寿命期内终身提供优质的服务，且质保期外维修仅收取材料成本费用。

9.在工程实施中发现乙方选用的设备、材料存在不兼容性或甲方认为有必要，乙方应无条件同意在工程实施过程中采用由甲方组织的专家组推荐品牌中任选一品牌，根据系统功能要求及技术参数选择相应型号及其相关材料进行替换，且合同价不变，乙方不得对此提出异议。

十六、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步外观验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步外观验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内进行外观验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合招标文件中相应产品的技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

十七、违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之四向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日且经甲方书面通知后仍未能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货违约责任处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.未经甲方同意擅自变更项目经理处中标价1%的罚款；若确因特殊原因需更换，经甲方同意后可进行更换项目经理，但更换仅限壹次；更换后的项目经理资格条件（含资质等级、业绩荣誉、奖项等）不得低于原项目经理中标时的资格条件。

4.关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月出勤（以人脸考勤为准）均不少于22天。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由监理单位及代建单位负责人脸识别考勤，若缺勤或擅自离岗，则处10000元/天罚款。

5.乙方需在领取中标通知书一周内将主要施工管理人员报甲方审批。未经甲方书面同意擅自变更人员的，处每人1万元的罚款。

6.乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员每月出勤均不少于22天，由监理单位及代建单位负责人脸识别考勤，若缺勤或擅自离岗，则按5000元/天计算违约金，对项目经理每月出勤比率少于15天的，甲方有权单方终止合同的履行，其一切损失均由乙方承担，并不再支付工程款。

7.原材料品牌及质量未经监理及甲方书面确认验收合格并擅自使用的，无条件拆除及材料退场，并按每次处以10000元违约金。

8.针对现场隐蔽工程未经监理及甲方书面验收确认合格，并擅自覆盖的，监理及甲方有权要求施工方立即打开并重新验收，并按现场未验收数量，每处处以500元违约金。

9.针对监理及甲方开具的书面监理通知单和工程部通知单，未按通知单规定要求、时限及时书面回复的，按每延期一天处以200元违约金，累计计算。

10.如在施工过程中经主管部门检查（包括甲方组织的检查）文明、安全施工不合格或者安全隐患直接影响生命安全、文明施工降低标准的，处罚2000元/次/处；若不整改或整改后仍达不到要求，甲方视乙方违约，每次处罚10000元。

11.如因项目质量不能保证，经甲方对乙方作出相应处罚后责令其更换项目班子成员，乙方应无条件配合，如更换后的项目班子仍不能对工程有改观的，甲方有权单方终止合同，其一切损失均由乙方承担。

12.本合同履行过程中，乙方被处以罚款的，以实际行为发生之日起至最近一次工程款支付前缴纳。罚款缴纳方式除合同中约定外，由乙方以现金形式上缴。

13.乙方未按《联合协议》或《分包意向协议》及《分包合同》落实本项目专门面向中小企业采购的预留份额的，甲方将拒付合同款并可单方面解除合同。

十八、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列

第 1 种方式处理：

1.提交 金华 仲裁委员会仲裁。      2.依法向甲方所在地的人民法院起诉。

二十、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.由于政策变动、机构变动甲方上级部门统一部署造成甲方无法继续履行协议的，双方同意通过签订书面协议终止该合同。

3.金华市委党校新校区信息化建设是一项系统工程，与金华市委党校新校区信息化建设的其它相关工程的各参与单位紧密协作，并制定完善的工作协调机制与具体配合措施。本项目数据采集系统接口须无条件对大楼智能化基础建设实施单位、教学系统建设实施单位、实训及软件平台建设实施单位、报告厅系统建设实施单位开放，并配合大楼智能化基础建设实施单位、教学系统建设实施单位、实训及软件平台建设实施单位、报告厅系统建设实施单位完成各系统的数据对接。

4.乙方需文明安装，保证安全，如在安装过程中发生事故，一切责任由乙方承担。

5.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，并签书面补充协议后，方可作为主合同不可分割的一部分。

6．本合同保密条款之时效将不受本合同有效期的影响，双方不得以合同期满为由违反保密约定。无论主动泄密或者被动泄密，泄密一方都应当承担责任。

7.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

8.本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，金华市天盈财务咨询有限公司执二份（存档及备案）。

甲方签章：                                    乙方签章：

法人代表：                                   法人代表：

法人授权代表：                               法人授权代表：

联系电话：                                   联系电话：

开户银行：                                   开户银行：

银行账号：                                   银行账号：

签订地点：金华                               签订时间：  年   月   日

采购代理机构意见:

注：此合同样本仅作参考，招标人、投标人可根据采购项目的实际情况进行修改。

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

（一）资格文件

资格文件目录

（1）投标人（包括投标联合体各方）有效期内的营业执照及其他相关资质证书（复印件加盖有效公章）；

（2）投标人（或联合体投标人的牵头单位）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函）（格式见附件）；

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求（格式见附件）；

①以“联合体投标”方式落实面向中小企业采购预留份额时，须提供《联合协议》和中小企业声明函（格式见附件），且《联合协议》中约定中小企业的合同份额占到合同总金额的40%或以上，其中小微企业的合同份额不低于60%（即“不低于合同总金额的24%”）；组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不得存在直接控股、管理关系。

②以“分包”方式落实面向中小企业采购预留份额时，须提供《分包意向协议》和中小企业声明函（格式见附件），且《分包意向协议》约定中小企业的合同份额占到合同总金额的40%或以上，其中小微企业的合同份额不低于60%（即“不低于合同总金额的24%”）。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

③供应商本身属小微企业且服务全部由其自身承接的，须提供中小企业声明函。

（5）本项目的特定资格要求（格式见附件）；

1.投标人（包括投标联合体各方）有效期内的营业执照及其他相关资质证书（复印件加盖有效公章）；

2.投标人（或联合体投标人的牵头单位）法定代表人授权委托书[如法定代表人本人参加的，则提供法定代表人身份证明（格式自拟）及法定代表人身份证复印件]

法定代表人授权委托书

（采购单位、代理公司）：

--------------------------------------------------------（投标人名称）法定代表人------------------------授权------------------------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的-------------------------------------------招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

附：

全权代表签字：

职        务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传        真：

电        话：

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权代表身份证复印件粘贴处

投标人全称（公章）：

日期：   年  月   日

3.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方（包括投标联合体各方）参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人（或联合体投标人的牵头单位）全称（加盖公章）：

日期：  年  月   日

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①以“联合体投标”方式落实面向中小企业采购预留份额时，须提供《联合协议》和中小企业声明函（格式见下），且《联合协议》中约定中小企业的合同份额占到合同总金额的40%以上，其中小微企业的合同份额不低于所有中小（微）企业协议合同金额总和60%；组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不得存在直接控股、管理关系。

（1）联合协议

（联合体投标适用）

牵头方公司名称：

法定代表人：

住所地：

成员方公司名称：

法定代表人：

住所地：

鉴于上述各成员公司经过友好协商，自愿组成        (联合体名称)联合体，共同参加          (项目名称)及（采购编号）      的投标活动。现就联合体申请及投标事宜订立如下协议：

1、由     作为牵头公司负责联合体在本项目的投标活动。联合体各方及其法定代表人授权委托其授权代表参加本项目的招投标活动。

2、牵头公司代表联合体全体成员负责联合体在项目中的一切投标活动，包括但不限于提交组织编制投标文件、提交投标文件、提交澄清文件以及处理与项目投标相关的一切必要的事宜。投标人与招标人之间的来往函件将通过牵头公司收寄。

3、牵头公司做出的关于           (项目名称)相关的行为对联合体全体成员均具有法律效力。联合体成员各方对牵头公司在投标活动中及中标后履约的一切行为承担连带责任。

4、联合体各方均同意授权联合体牵头方员工        （姓名、职务）作为联合体参与本项目投标活动的授权代表。

5、联合体成员各方在本项目中的工作职责、权利与义务如下：(需列述)

5.1          作为联合体牵头方，负责       。

5.2          作为联合体成员方，负责       。

6、关于落实本项目面向中小企业采购预留份额的承诺与声明：

6.1联合体中的中小企业是（供应商名称）               ，其中，小型/微型企业是（供应商名称）          (请将中小微企业的《中小企业声明函》附后），各中小企业之间及各中小企业与联合体内其他企业之间均不存在直接控股、管理关系。

6.2 上述中小企业中：（1）供应商（供应商名称）               承担的工作和相应的责任是           ，其协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）；（2）供应商（供应商名称）               承担的工作和相应的责任是           ，其协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）；……

综上，联合体中中小企业承担工作的协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的   %（大写：百分之     ），其中小微企业承担工作的协议合同份额占所有中小企业承担工作的协议合同金额总和的   %（大写：百分之     ）【即:占本项目投标总金额（合同总金额）的   %（大写：百分之     ）】。符合本项目招标文件面向中小企业采购的预留份额要求。

7、本协议经所有联合体成员盖章和法定代表人或授权代表签字后生效。若本联合体未获得本项目中标资格，本协议有效期与本投标文件有效期一致；若本联合体获得本项目中标资格，则本协议有效期自动延长至招标人与中标人双方履行采购合同结束之日。

8、本协议书一式  份，联合体各方和招标人各执  份。

9、本联合体提供的投标文件以联合体各方盖章或联合体牵头方的盖章有效，签名以联合体各方的授权代表或联合体牵头方的授权代表有效。

牵头公司名称(盖单位公章):

法定代表人(签字或盖章):

授权代表（签字或盖章）：

日期：

成员公司名称(盖单位公章):

法定代表人 (签字或盖章):

授权代表（签字或盖章）：

日期：

②以“分包”方式落实面向中小企业采购预留份额时，须提供《分包意向协议》和中小企业声明函（格式见下），且《分包意向协议》中约定中小企业的合同份额占到合同总金额的40%以上，其中小微企业的合同份额不低于所有中小（微）企业协议合同金额总和60%。接受分包的中小企业与分包企业或其他接受分包的中小企业之间不得存在直接控股、管理关系。

（2）分包意向协议

（工程分包适用）

立约方：

（投标人名称）

（所有接受分包供应商名称）

（投标人名称）就（项目名称）（项目编号）的投标事宜，与（所有接受分包供应商名称）通过友好协商达成以下协议：

一、在本次投标有效期内，（所有接受分包供应商名称）同意（投标人名称）代理上述投标事宜。若中标，各方按照本协议中约定的分工事项，完成各方对应的工作。

二、各方分工

1、参加本项目政府采购活动工作由（投标人名称）负责。

2、本项目由（投标人名称）授权人员负责与采购人联系。

3、（投标人名称）为分包方，拟承担的工作和职责：                    。

4、（接受分包供应商1名称）为接受分包方，系大型/中型/小型/微型企业（请勾选，并将中小微企业的《中小企业声明函》附后），拟承担的工作和职责：                    ，其分包协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）；

（接受分包供应商2名称）为接受分包方，系大型/中型/小型/微型企业（请勾选，并将中小微企业的《中小企业声明函》附后），拟承担的工作和职责：                    ，其分包协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）；

┅┅

以上分包给中小企业的分包协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ），其中，小微企业的分包协议合同份额占所有中小企业承担工作的协议合同份额总和的   %（大写：百分之     ）【即:占本项目投标总金额（合同总金额）的   %（大写：百分之     ）】。符合本项目招标文件面向中小企业采购的预留份额要求。

5、上述接受分包工作的中小企业与分包企业或其他接受分包的中小企业之间不存在直接控股、管理关系。

6、如中标，由（投标人名称）与本项目采购人签订《政府采购合同》，同时，由（投标人名称）与各接受分包供应商签订《分包合同》。（投标人名称）就采购项目和分包项目向采购人负责，接受分包供应商就分包项目承担责任。

三、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效；如获中标资格，本协议有效期延续到《政府采购合同》履行完毕之日。

四、本协议书一式   份，分包意向协议成员和招标人各执   份。

投标人全称(盖单位公章):

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

接受分包供应商1名称(盖单位公章):

法定代表人 (签字或盖章):

日期：

接受分包供应商2名称(盖单位公章):

法定代表人 (签字或盖章):

日期：

（3）中小企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）提供工程、服务的资料

（投标人应完整提供以下资料，否则评审时将会被判定为投标无效或不能享受相应的价格折扣）

- 中小企业声明函（工程、服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：①本声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）中的“建筑业”或“信息传输业”或“软件和信息技术服务业”，划型标准分别为：

建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

信息传输业：从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

③投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

（二）商务技术文件

（1）投标人商务技术文件自评得分汇总表；（格式内容参照技术商务评分表，格式见附件）；

（2）投标人（包括投标联合体各方）情况介绍（格式见附件）；

（3）经营情况、荣誉及业绩：

①投标人（包括投标联合体各方）荣誉包括企业、与本次招标相关的个人所获得的各种荣誉；

②投标人（包括投标联合体各方）2019年1月1日以来同类项目业绩；

（4）商务条款偏离表（格式见附件）；

（5）投标人（或联合体投标人的牵头单位）针对本项目拟派项目负责人的年龄、性别、学历、毕业院校与时间、专业、职称、个人资质证书及主要业绩（提供资料复印件并加盖公章）；（格式见附件）

（6）投标人（包括投标联合体各方）针对本项目的拟派项目组成员组成（同上）；（格式见附件）

（7）实施及运维计划书（质量保证措施及承诺，供货保证措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺，应急保障及危机处置预案等；

（8）本项目的技术方案，并提供设备（或产品）配置清单（格式见附件），列出详细规格型号、产品出厂标准、质量检测报告（如有）；

（9）技术响应表（格式见附件）；

（10）投标人（包括投标联合体各方）的固定办公场所情况说明 、具体位置以及在本地化服务计划；

（11）投标人（包括投标联合体各方）还应根据“评分内容和标准”提供认为需要提供的其它内容。

1.投标人商务技术文件自评得分汇总表（格式参照技术商务评分表，需标注对应页码）

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 | 自评分 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.投标人（包括投标联合体各方）情况介绍

| 单位名称 |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 获得相关资质证书情况 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 公司总经理 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |
| 投标人在企业注册地以外设立分支机构的情况 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |
| 开户银行 | 名称： 帐号： |  |  |  |
| 公 司组 织 机 构框 图 |  |  |  |  |

3.经营情况、荣誉及业绩：

3.1投标人（包括投标联合体各方）荣誉包括企业、与本次招标相关的个人所获得的各种荣誉；

3.2投标人（包括投标联合体各方）2019年1月1日以来的同类项目业绩

投标人（包括投标联合体各方）2019年1月1日以来的同类项目业绩

| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 概 况 | 起讫时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

投标人（或联合体投标人的牵头单位）全称（加盖公章）：

日期：    年  月   日

4.商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

说明：投标人的承诺内容须具体明确。响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（或联合体投标人的牵头单位）盖章：__________________________

投标人法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：__________________

日期：____年____月____日

5.投标人（或联合体投标人的牵头单位）拟派的项目负责人资格情况表

项目负责人资格情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 （或学位） |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、负责类似项目业绩及奖项 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：1.项目负责人作为本项目联系人不得变更，必须听从招标人指派。

2.需在本表格后加附项目负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

3.业绩证明应提供旁证材料（合同等）附本表后。

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

投标人（或联合体投标人的牵头单位）全称（加盖公章）：

日期：      年  月   日

6．项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作分工 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 执业资格 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表应附毕业证书、执业资格证书、职称证书（或学位证书）、身份证、社保等证明等复印件。

2.列入本表人员如要更换，需经招标人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3.表格可以延续。

投标人（或联合体投标人的牵头单位）全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：        年  月   日

7.实施及运维计划书（质量保证措施及承诺，供货保证措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺，应急保障及危机处置预案等；

8.本项目的技术方案，并提供设备（或产品）配置清单（格式见附件），列出详细规格型号、产品出厂标准、质量检测报告（如有）；

设备（或产品）配置清单格式：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（或联合体投标人的牵头单位）盖章：

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

年     月      日

9.技术响应表格式

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 所投产品 品牌型号 | 招标文件要求的 技术参数 | 所投产品的主要 性能及技术参数 | 数量 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够可自行添加，有偏离请在技术偏离表中详细说明。

投标单位（或联合体投标人的牵头单位）（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

年     月      日

10.投标人（包括投标联合体各方）的固定办公场所情况说明 、具体位置以及在本地化服务计划；

11.投标人（包括投标联合体各方）还应根据“评分内容和标准”提供认为需要提供的其它内容。

（三）报价文件部分

1.投标函格式：

投标函

致：_________（招标采购单位名称）：

根据贵方为                  项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交电子投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供产品和服务，投标总报价为人民币        元整（小写：     元）。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标截止日起_90___日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人（或联合体投标人的牵头单位）名称(公章):___________________

开户银行：___________________银行帐号：___________________

法定代表人或授权代表签名（或盖章）:___________日期:_____年___月___日

2.开标一览表（货物类格式）

开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | ￥： （大写）人民币 |
| 报价说明 | 本投标人已知悉并同意，投标人中标后应根据招标文件中约定的金额向本项目的政府采购代理机构计算支付采购代理服务费，为此，我方已根据财政部财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》的规定并按本次招标的报价要求，将应支付的采购代理服务费包含在上述的项目报价中。 |
| 投标人关于落实本项目“预留预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%”的情况说明 | 本投标人承诺，我方将严格按照《联合协议》（或《分包意向协议》）的约定履约合同。在本项目中，中小企业承担工作的协议合同份额占本项目投标报价总金额（合同总金额）的 %（大写：百分之 ），其中小微企业承担工作的协议合同份额占所有中小企业承担工作的协议合同金额总和的 %（大写：百分之 ）【即:占本项目投标总金额（合同总金额）的 %（大写：百分之 ）】。 本投标人对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并将无条件接受采购代理机构、招标人及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。 |

投标声明：对招标文件中招标人提出的服务要求做出响应及服务承诺

投标人（或联合体投标人的牵头单位）全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：    年      月      日

- 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 厂家/品牌 | 型号 | 技术参数 | 投标单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | ￥： （大写）人民币 |  |  |  |  |  |  |

投标人（或联合体投标人的牵头单位）全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：      年      月      日

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①以“联合体投标”方式落实面向中小企业采购预留份额时，须提供《联合协议》和中小企业声明函（格式见下），且《联合协议》中约定中小企业的合同份额占到合同总金额的40%以上，其中小微企业的合同份额不低于所有中小（微）企业协议合同金额总和60%；组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不得存在直接控股、管理关系。

（1）联合协议

（联合体投标适用）

牵头方公司名称：

法定代表人：

住所地：

成员方公司名称：

法定代表人：

住所地：

鉴于上述各成员公司经过友好协商，自愿组成        (联合体名称)联合体，共同参加          (项目名称)及（采购编号）      的投标活动。现就联合体申请及投标事宜订立如下协议：

1、由     作为牵头公司负责联合体在本项目的投标活动。联合体各方及其法定代表人授权委托其授权代表参加本项目的招投标活动。

2、牵头公司代表联合体全体成员负责联合体在项目中的一切投标活动，包括但不限于提交组织编制投标文件、提交投标文件、提交澄清文件以及处理与项目投标相关的一切必要的事宜。投标人与招标人之间的来往函件将通过牵头公司收寄。

3、牵头公司做出的关于           (项目名称)相关的行为对联合体全体成员均具有法律效力。联合体成员各方对牵头公司在投标活动中及中标后履约的一切行为承担连带责任。

4、联合体各方均同意授权联合体牵头方员工        （姓名、职务）作为联合体参与本项目投标活动的授权代表。

5、联合体成员各方在本项目中的工作职责、权利与义务如下：(需列述)

5.1          作为联合体牵头方，负责       。

5.2          作为联合体成员方，负责       。

6、关于落实本项目面向中小企业采购预留份额的承诺与声明：

6.1联合体中的中小企业是（供应商名称）               ，其中，小型/微型企业是（供应商名称）          (请将中小微企业的《中小企业声明函》附后），各中小企业之间及各中小企业与联合体内其他企业之间均不存在直接控股、管理关系。

6.2 上述中小企业中：（1）供应商（供应商名称）               承担的工作和相应的责任是           ，其协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）；（2）供应商（供应商名称）               承担的工作和相应的责任是           ，其协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）；……

综上，联合体中中小企业承担工作的协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的   %（大写：百分之     ），其中小微企业承担工作的协议合同份额占所有中小企业承担工作的协议合同金额总和的   %（大写：百分之     ）【即:占本项目投标总金额（合同总金额）的   %（大写：百分之     ）】。符合本项目招标文件面向中小企业采购的预留份额要求。

7、本协议经所有联合体成员盖章和法定代表人或授权代表签字后生效。若本联合体未获得本项目中标资格，本协议有效期与本投标文件有效期一致；若本联合体获得本项目中标资格，则本协议有效期自动延长至招标人与中标人双方履行采购合同结束之日。

8、本协议书一式  份，联合体各方和招标人各执  份。

9、本联合体提供的投标文件以联合体各方盖章或联合体牵头方的盖章有效，签名以联合体各方的授权代表或联合体牵头方的授权代表有效。

牵头公司名称(盖单位公章):

法定代表人(签字或盖章):

授权代表（签字或盖章）：

日期：

成员公司名称(盖单位公章):

法定代表人 (签字或盖章):

授权代表（签字或盖章）：

日期：

②以“分包”方式落实面向中小企业采购预留份额时，须提供《分包意向协议》和中小企业声明函（格式见下），且《分包意向协议》中约定中小企业的合同份额占到合同总金额的40%以上，其中小微企业的合同份额不低于所有中小（微）企业协议合同金额总和60%。接受分包的中小企业与分包企业或其他接受分包的中小企业之间不得存在直接控股、管理关系。

（2）分包意向协议

（工程分包适用）

立约方：

（投标人名称）

（所有接受分包供应商名称）

（投标人名称）就（项目名称）（项目编号）的投标事宜，与（所有接受分包供应商名称）通过友好协商达成以下协议：

一、在本次投标有效期内，（所有接受分包供应商名称）同意（投标人名称）代理上述投标事宜。若中标，各方按照本协议中约定的分工事项，完成各方对应的工作。

二、各方分工

1、参加本项目政府采购活动工作由（投标人名称）负责。

2、本项目由（投标人名称）授权人员负责与采购人联系。

3、（投标人名称）为分包方，拟承担的工作和职责：                    。

4、（接受分包供应商1名称）为接受分包方，系大型/中型/小型/微型企业（请勾选，并将中小微企业的《中小企业声明函》附后），拟承担的工作和职责：                    ，其分包协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）；

（接受分包供应商2名称）为接受分包方，系大型/中型/小型/微型企业（请勾选，并将中小微企业的《中小企业声明函》附后），拟承担的工作和职责：                    ，其分包协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）；

┅┅

以上分包给中小企业的分包协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ），其中，小微企业的分包协议合同份额占所有中小企业承担工作的协议合同份额总和的   %（大写：百分之     ）【即:占本项目投标总金额（合同总金额）的   %（大写：百分之     ）】。符合本项目招标文件面向中小企业采购的预留份额要求。

5、上述接受分包工作的中小企业与分包企业或其他接受分包的中小企业之间不存在直接控股、管理关系。

6、如中标，由（投标人名称）与本项目采购人签订《政府采购合同》，同时，由（投标人名称）与各接受分包供应商签订《分包合同》。（投标人名称）就采购项目和分包项目向采购人负责，接受分包供应商就分包项目承担责任。

三、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效；如获中标资格，本协议有效期延续到《政府采购合同》履行完毕之日。

四、本协议书一式   份，分包意向协议成员和招标人各执   份。

投标人全称(盖单位公章):

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

接受分包供应商1名称(盖单位公章):

法定代表人 (签字或盖章):

日期：

接受分包供应商2名称(盖单位公章):

法定代表人 (签字或盖章):

日期：

（3）中小企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）提供工程、服务的资料

（投标人应完整提供以下资料，否则评审时将会被判定为投标无效或不能享受相应的价格折扣）

- ①中小企业声明函（工程、服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：①本声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）中的“建筑业”或“信息传输业”或“软件和信息技术服务业”，划型标准分别为：

建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

信息传输业：从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

③投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- ②残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- ③监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。