公开招标文件

编号：YG2021-HW2857-ZFCG237-3

项目：金东区教育体育局学校教室LED灯光照明改造项目（重新招标）

采  购  人：金东区教育体育局

代理机构：浙江金华阳光招标代理有限公司

监管部门：金华市金东区财政局政府采购监管科

编制日期：二〇二一年四月

招 标 文 件 目 录

第一章     招标公告

第二章     前附表

第三章     招标项目技术规范和要求

第四章      投标人须知

第五章      开标、评标须知

第六章      合同范本

第七章      投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况

金东区教育体育局学校教室LED灯光照明改造项目的潜在投标人应在浙江金华阳光招标代理有限公司（金华市婺城区义乌街1626号）/邮箱：jhygzb@qq.com/政采云获取招标文件，并于2021年5月7日9点30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YG2021-HW2857-ZFCG237-3

政府采购计划编号：金华市金东区财政局政府采购计划书（[2021]314号-001、002、003）

项目名称：金东区教育体育局学校教室LED灯光照明改造项目

预算金额：500万元

最高限价：500万元

采购需求：

| 标段 | 项目名称 | 区域 | 约教室（间） | 总价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 金东区教育体育局学校教室LED灯光照明改造项目 | 详见招标需求 | 274 | 191 |
| 二 |  |  | 226 | 158 |
| 三 |  |  | 217 | 151 |
| 兼投不兼中。评标顺序为标段一-三，已成为中标候选人的不再参与后续标段。 |  |  |  |  |

合同履行期限： 合同签订后两个月内完成。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）截至投标截止时间前1个工作日17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（由招标代理机构经办人和监督人员将查询网页打印保存）。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

（四）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

（一）时间：2021年4 月13 日至开标时间，每天上午08:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

（二）获取方式

1.政采云免费获取：潜在投标人登录政采云（http：//login.zcygov.cn）平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”菜单，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

2.现场或邮件免费获取：潜在投标人须向招标代理机构提供“营业执照复印件、登记表（网页右下角“浏览采购文件”下载）” 资料后获取招标文件。（邮件获取请将资料发送至jhygzb@qq.com，联系电话：0579-83180811）

注：该项目随公告发布的招标文件仅供阅览，未按上述方式获取招标文件的，招标代理机构将拒绝其投标且不得对招标文件提起质疑投诉。本次招标采取开标后资格审查，招标代理机构不保证所有已提交资料获取文件的潜在投标人都符合资格要求。请潜在投标人在参加投标前自行随时关注项目的更正公告情况。

（三）售价：无

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年5月7日09点30分（北京时间）

地点：金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标室（双龙南街858号财富大厦）

备注：佩戴口罩、出示健康绿码。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑，逾期提出不予受理。

六、其他补充事宜

（一）投标保证金：无须缴纳；

（二）潜在投标人可在浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行免费注册，具体详见网站供应商注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。否则将无法完成合同签订与付款程序。

（三）本项目不允许进口设备参与。

（四）特别说明：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

（五）发布公告的媒体为：

浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名称：金东区教育体育局

地址：金华市康济南街368号

联系人：朱先生          联系电话： 0579-82176643

（二）采购代理机构信息

名称：浙江金华阳光招标代理有限公司

地　址：金华市婺城区义乌街1626号

联系方式：0579-83180811

（三）项目联系、质疑联系方式

项目联系人：张女士

电　话： 0579-83180768

（四）政府采购行政监管及投诉受理部门：金华市金东区财政局政府采购监管科

联系人：俞先生

联系电话：0579-82171621

第二章  前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：金东区教育体育局学校教室LED灯光照明改造项目（重新招标） |
|  | 服务行业：工信部[2011]300号文工业 |
|  | 交货时间：合同签订后两个月内完成。 |
|  | 中标服务费：投标人取得中标资格后，须按中标标段预算*1.5%计收采购代理服务费，中标人在领取中标通知书前支付至招标代理公司。转账至以下账户： 户 名：浙江金华阳光招标代理有限公司 开户银行：金华银行文创支行 账 号：1306226200000168 |
|  | 投标文件组成：单独密封的技术标书正本1份、副本4份（参与多标段的可使用同一份技术标书）；单独密封的价格标书正本1份、副本4份（参与多标段的须按标段分开密封）。 |
|  | 答疑与澄清：投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
|  | 投标截止时间及地点：2021年 5月7日09点30分止，金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标室（双龙南街858号财富大厦） |
|  | 开标时间及地点：2021年5月7日09点30分始，金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标室（双龙南街858号财富大厦） |
|  | 评标办法：综合评分法 |
|  | 评标结果公告：采购人依法确定中标人后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
|  | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
|  | 履约保证金的收取及退还：按合同总金额的5%计收，以转账或保函的形式交至采购人指定账户。履约保证金在服务期满后退还。 |
|  | 投标文件有效期：开标后90天。 |
|  | 最高限价： 标段一：191万元、标段二：158万元、标段三：151万元 |
|  | 解释：本招标文件的解释权采购人和代理机构。 |
|  | 备注：当招标文件中的内容与前附表规定不一致时，以前附表规定为准。 |

第三章  招标项目技术规范和要求

未响应招标文件中“★”条款的将导致投标无效。

- 招标货物清单及技术要求

（一）招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标段 | 采购内容 | 暂定教室数 （间） | 暂定数量 （套） | 预算单价（元/套） | 合同最高限价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 教室LED灯光改造 | 274 | 3288 | 780 | 191 |
| 二 |  | 226 | 2712 | 780 | 158 |
| 三 |  | 217 | 2604 | 780 | 151 |
| 说明： 1.本项目包括717间普通教室的灯光智能控制系统，控制模式不少于板书、作业(考试)和多媒体3种模式，智能控制系统不单独报价，请结合灯具的数量，统一以综合单价的形式报价。具体数量以实际施工为准，并根据实际施工数量结算。最终结算按实际数量×中标单价进行结算，结算金额不得超过合同总价。 2.本项目核心产品为教室LED灯，多家投标人提供的教室灯品牌相同的，按一家投标人认定。提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格；如出现评审得分相同的，则以价格低者推荐为中标人；如出现评审得分、报价均相同时，则以技术得分高者推荐为中标人；如出现三者得分均相同，则采取抽签方式确定，其他同品牌（或同品牌核心产品）投标人不作为中标候选人。 3.每个标准间是指普通教室使用面积≥49㎡且≤70㎡，需要安装教室LED灯9盏，黑板灯3盏和一套智能控制系统（包含安装耗材、安装费用等）；如普通教室使用面积<49㎡，安装教室LED灯6盏、书写板灯2盏和一套智能控制系统（包含安装耗材、安装费用等）；教室使用面积>70㎡,时，安装教室LED灯12盏，书写板灯3盏和智能控制系统（包含安装耗材、安装费用等）；如根据教室实际面积需增加或减少教室LED灯或黑板LED灯的，根据所报综合单价进行调整（安装调试费用一律不予调整）。 4.本项目以固定综合单价方式进行报价，综合单价包括教室测量、图纸设计、灯具、光源、驱动装置及电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收（含第三方检测）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，且“教室灯”与“黑板灯”的单价必须相同，否则投标无效。 5.本项目数量为预估数量。最终数量将根据实际情况调整，原则上合同金额为各标段预算总价，安装教室及灯具套数将根据中标人单价确定。 |  |  |  |  |  |

（二）分配方案（以具体合同签订为准）

| 标段 | 学校 | 教室 （间） | 智能控制系统（套） | 灯具数 （套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 孝顺镇中心小学 | 90 | 90 | 1080 |
|  | 孝顺镇浦口中小学校 | 12 | 12 | 144 |
|  | 低田初中 | 6 | 6 | 72 |
|  | 源东中心学校 | 27 | 27 | 324 |
|  | 孝顺镇金轮小学 | 11 | 11 | 132 |
|  | 孝顺初中 | 32 | 32 | 384 |
|  | 孝顺镇让河小学 | 20 | 20 | 240 |
|  | 金东区傅村镇中心小学 | 52 | 52 | 624 |
|  | 傅村初中 | 24 | 24 | 288 |
| 合计 |  | 274 | 274 | 3288 |
| 二 | 金华市金东区光南小学 | 21 | 21 | 252 |
|  | 仙桥小学 | 19 | 19 | 228 |
|  | 金东区实验中学 | 31 | 31 | 372 |
|  | 金东区仙桥初级中学 | 18 | 18 | 216 |
|  | 金东区曙光小学 | 42 | 42 | 504 |
|  | 岭下小学 | 18 | 18 | 216 |
|  | 金东区光南小学东湄校区 | 15 | 15 | 180 |
|  | 赤松小学 | 14 | 14 | 168 |
|  | 实验小学 | 48 | 48 | 576 |
| 合计 |  | 226 | 226 | 2712 |
| 三 | 潘村小学 | 12 | 12 | 144 |
|  | 澧浦小学 | 24 | 24 | 288 |
|  | 灵岳小学 | 6 | 6 | 72 |
|  | 金华市金东区塘雅中心学校 | 28 | 28 | 336 |
|  | 含香小学 | 20 | 20 | 240 |
|  | 东湖小学 | 6 | 6 | 72 |
|  | 金华市金东区曹宅镇中心小学 | 30 | 30 | 360 |
|  | 官田小学 | 6 | 6 | 72 |
|  | 澧浦初中 | 26 | 26 | 312 |
|  | 金华市金东区鞋塘中心小学 | 40 | 40 | 480 |
|  | 曹宅初中 | 10 | 10 | 120 |
|  | 曹宅镇小黄村小学 | 9 | 9 | 108 |
| 合计 |  | 217 | 217 | 2604 |

（三）产品技术参数：

1.教室灯（核心产品）

1、LED教室灯（检测报告等如同一指标有前后不同版本，以最新版本为准）

| 序号 | 项目 | 教室灯技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  | ★产品认证 | ★整灯通过CCC认证，提供CCC认证证书复印件及国家认监委官网查询截图。 |
|  | 灯具类型 | ★采用LED光源。 |
|  | 灯具尺寸 | 建议尺寸：长≥1150mm、宽≥250mm； |
|  | 灯具结构 | 须为一体式LED防眩光灯具；主体采用铝型材质，驱动外置便于维护；教室无吊顶时采用金属吊杆安装，满足实际安装需求，吊杆表面采用阳极氧化喷塑处理。防眩光结构采用蜂窝状真空镀铝格栅或微晶珠面光学防眩透光板 |
|  | ★灯具效能 | 灯具效能≥80lm/W |
|  | ★灯具功率 | 整灯标称额定功率38W±15%； |
|  | ★色温 | 5000K±300K； |
|  | ★显色指数 | 显色指数（Ra）≥92，R9≥90； |
|  | ★蓝光危害 | 视网膜蓝光危害等级为RG0无危害 |
|  | ★频闪 | ★无危害频闪或无频闪危害具体： 光输出波形频率f; f≤ 10Hz; 10Hz＜ f ≤ 90Hz; 90Hz＜ f ≤ 3125Hz; f ＞ 3125 Hz. 波动深度限值 （%）; 0.1; f ×0.01; f ×0.08/2.5; 豁免. |
|  | ★驱动控制装置 | 采用的恒流驱动控制装置输出功率：38W±15%，功率因数≥0.95，须固定安装，驱动控制装置灯具外面，方便维修更换 |
|  | ★人体电磁辐射 | 50cm内电流密度≦0.85； |
|  | ★色容差 | ≦5； |
|  | ★灯具寿命 | 灯具使用寿命（可靠性）≥25000h； |
|  | 光环境达标 | 通过光环境认证，且符合GB 7793要求（提供国家法定认证机构出具的相关认证证书复印件及国家认监委官网查询截图）； |
|  | 护眼功能 | 灯具具有护眼的新技术、新功能，且通过眼舒适认证（商务技术文件中提供国家法定认证机构出具的相关认证证书扫描件，证明资料须体现所投产品型号，开标前递交国家法定认证机构出具的相关认证证书原件） |

2、LED黑板灯（检测报告等如同一指标有前后不同版本，以最新版本为准）

| 序号 | 项目 | 黑板灯技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  | ★产品认证 | ★灯具整灯须通过国家强制性CCC认证，驱动控制装置须通过国家强制性CCC认证。（投标文件中提供有效期内CCC认证证书。） |
|  | 灯具类型 | ★采用LED光源。； |
|  | 灯具结构 | 须为一体式防眩光灯具，主体采用铝型材质，两端密封盖采用防静电PC材质。采用金属吊杆安装，满足实际安装需求，吊杆表面采用阳极氧化或喷塑处理。 |
|  | ★灯具效能 | 灯具效能≥80lm/W； |
|  | ★灯具功率 | 整灯标称额定功率38W±15%； |
|  | ★色温 | 5000K±300K； |
|  | ★显色指数 | 显色指数（Ra）≥92，R9≥90； |
|  | ★蓝光危害 | 视网膜蓝光危害等级为RG0无危害 |
|  | ★频闪 | ★无危害频闪或无频闪危害具体： 光输出波形频率f; f≤ 10Hz; 10Hz＜ f ≤ 90Hz; 90Hz＜ f ≤ 3125Hz; f ＞ 3125 Hz. 波动深度限值 （%）; 0.1; f ×0.01; f ×0.08/2.5; 豁免. |
|  | ★功率因素 | 采用的恒流驱动控制装置输出功率：38W±15%，功率因数≥0.95，须固定安装，驱动控制装置壳体外，方便维修更换； |
|  | ★人体电磁辐射 | 50cm内电流密度≦0.85； |
|  | ★色容差 | ≦5； |
|  | ★灯具寿命 | 灯具使用寿命（可靠性）≥25000h； |
|  | 光环境达标 | 通过光环境认证，且符合GB 7793要求（提供国家法定认证机构出具的相关认证证书复印件及国家认监委官网查询截图）； |
|  | 护眼功能 | 灯具具有护眼的新技术、新功能，且通过眼舒适认证（商务技术文件中提供国家法定认证机构出具的相关认证证书扫描件，证明资料须体现所投产品型号，开标前递交国家法定认证机构出具的相关认证证书原件） |

3.智能控制装置

| 1 | 智能控 制系统 | 1.产品灯具与光环境触摸控制器等经光环境区域管理器组成独立局域网，不受外界干扰；光环境触摸控制器要求：①工作电压 220V 50Hz ,②建议采购无线远程控制方式③通讯频率：2.4GHz,④通讯距离 40米，⑤支持场景：≧3个场景。 光环境区域管理器要求 ：①建议采用无线远程控制方式，②通讯距离 40米，③最大设备数量40，④网络接口 RJ-45 ⑤安装方式：桌面放置或壁挂安装（黑板右侧） 。 2.可通过光环境触摸控制器等实现开关控制、智能控制； 3.灯具亮度可根据场景模式进行调节，利用光环境触摸控制器等一键切换“板书”、“多媒体（投影）”、“自习”等多种场景模式。 |
| --- | --- | --- |

（四）投标时应提供的检测报告及相关承诺：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 功率密度 | 设备检测报告或认证证书截图 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★2 | 灯具功率因素 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★3 | 灯具使用寿命（可靠性）≥25000h | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★4 | 色温 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| 5 | 教室灯色品空间不一致变化情况（≥10000h） | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★6 | 灯具效能 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★7 | 黑板面维持照度 | 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★8 | 黑板面照度均匀度 | 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★9 | 课桌面维持照度 | 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★10 | 课桌面照度均匀度 | 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★11 | 频闪 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★12 | 显色指数（Ra） | 设备检测报告或认证证书截图 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★13 | 特殊显色指数R9 | 设备检测报告或认证证书截图 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★14 | 色容差 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★15 | 眩光值（UGR） | 设备检测报告或认证证书截图 提供承诺函 作为验收标准 |
| ★16 | 蓝光危害 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★17 | 有毒有害物质含量 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★18 | 人体电磁辐射 | 设备检测报告或认证证书截图 |
| ★19 | 3C | 认证证书 |

【★】1.表格中备注为“设备检测报告”的条目，需提供第三方带CNAS及CMA标志的检测报告原件，或国家法定认证机构出具的认证证书截图（可在全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询）。

【★】2.与投标产品相对应的同一检测报告必须至少包括光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、特殊显色指数、灯具效能、整灯功率等七项指标，否则予以否决。中标人的相关检测报告，采购人认为有必要，可在相关媒体公示，接受其他投标人的监督。

【★】3.需提供检测报告原件进行核查，否则予以否决，递交时间地点同投标/开标截止时间地点，检测报告原件评审后归还。

4.表格中备注为“验收标准”的条目作为验收依据，由采购人按照检测和验收的程序进行检测和验收。

【★】5.功率密度、黑板面维持照度、黑板面照度均匀度、课桌面维持照度、课桌面照度均匀度、显色指数（Ra）、特殊显色指数（R9）、眩光值（UGR）为验收指标，必须提供符合验收标准的承诺函，否则投标予以否决，格式可自拟。

（五）改造后教室照明条件应达到的指标要求

使用教室灯和黑板灯对区属学校普通教室进行照明环境改造，改造后教室照明环境达到以下所有要求：

【★】1.在照明计算照度维护系数为0.8时，教室课桌面维持平均照度值≥300lx ，均匀度≥0.7；参考平面为课桌椅布置区域，参考平面高度为0.75m的课桌面。

【★】2.在照明计算照度维护系数为0.8时，黑板照明用黑板灯维持平均照度值≥500lx，均匀度≥0.8，参考平面为黑板面（标准尺寸4米*1.2米）。当黑板尺寸不是标准尺寸，参考平面不含超过标准尺寸的区域；当黑板区域有电子白板（荧幕、电视）等视觉显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

【★】3.在应标响应教室光源色温条件下，实测光源显色指数（Ra）、特殊显色指数（R9）不应低于投标响应值。

【★】4.教室统一眩光值UGR≤16。

【★】5.在教室课桌面维持平均照度值400lx的条件下，教室照明（不含黑板灯）照明功率密度值（LPD）≤9W/m2。

6.照明设计计算照度时，维护系数为0.8。

7.相关定义：

（1）照度均匀度定义为：照度均匀度=E最小/E平均

（2）初始平均照度的定义：照明装置新装时在规定表面上的平均照度。

（3）维持平均照度的定义：规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度，由初始平均照度乘以维护系数值求出。

（六）施工要求：

中标人，测量各校教室尺寸并绘制设计图，根据设计图更换教室灯和黑板灯。

对原有教室灯和黑板灯进行拆除，更换符合改造要求的教室灯和黑板灯（含光源）部分普通教室因教室面积、安装位置、横梁和电扇等因素，在达到“改造要求”的全部指标后，可按实际情况调整数量。

1.原灯具处理

包含普通教室中原有黑板灯和教室灯的拆除。

拆除的灯具应完好交学校留存；能继续正常使用的光源应完好交学校留存，不能正常使用的光源应交有环保资质的企业进行回收。

2.灯具安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m（教室层高或吊顶距地面垂直高度低于2.45 m除外）。当教室有吊扇时，灯具出光面不宜高于吊扇叶片高度。

教室灯灯具排列采用长轴垂直于黑板面布置。因教室大梁（或横梁、吊顶主辅龙骨）、吊扇等位置影响或局限，教室灯具排列其长轴可以平行于黑板面布置，但应符合GB 7793-2010的要求。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于10cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面上下沿形成角度为30˚～75˚的夹角，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

可调节投射角度的黑板灯应标识满足黑板照明要求的调节装置设定位置，并能固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果，如遇教室顶棚为吊顶的，按照有关规范安装。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

3.线路施工

（1）电源线

黑板灯和教室灯需要移动原有固定位置或者新添灯具数量的，需要重新铺设所需电源线。施工时应从原电源引出处更换足够长度的灯头电源线到灯具安装位置。电源线应采用截面积≥0.75mm2，电源布线应保证相线、零线、地线三线颜色一致，并加以区别。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。电源线除接线板及设备连接处外，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好，两电源线连接时导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；两电源线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

（2）线槽

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。

线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（3）分路控制

每个黑板灯具应由单独开关回路控制，教室灯具第一横排每个灯具应由单独开关回路控制，其余每一纵列灯具由独立开关回路控制。

黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制。

原有教室灯间有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

（4）通电试运行

灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。

【★】（七）样品要求：

1.投标人投标时必须提供教室LED防眩目灯和LED黑板灯各一套，含灯具、光源、驱动控制装置和插头、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关以及用于开标当天现场展示的灯具固定用落地支架等，在投标现场通电即可使用。

2.评审时评标委员会可能将样品进行破坏性的实验及评审（开标当天请自行安排相关技术人员及携带拆解工具），故对投标样品的完整程度不做保证，各投标供应商应充分考虑其投标报价风险。

3.投标人可在样品上标明投标人名称、样品规格、型号等相关信息。

4.未中标人的样品将在合同签订后退还，中标人样品封存后用于验收检查用。

（八）检测和验收

1.检测总要求：按照三检测三验收的要求：即：第一次检测验收：中标人在所有灯具到位后，由采购人（或委托第三方权威检测机构）在各安装点随机抽取2盏教室灯和黑板灯送第三方权威检测机构检测，合格后才准予实施。第二次检测验收：中标人先各安装一间样板间，完成后对有关指标进行检测，检测合格后再进行全部教室施工；第三次检测验收，全部教室施工完成后，由采购人随机各抽取2间教室，并抽取教室灯黑板灯各2套，由第三方权威检测机构进行检测，以上检测全部合格后才进行竣工验收（本项目实施过程所涉及相关检测费用由中标人承担）。

2.检测项目

（1）教室的平均照度和照度均匀度

教室桌面水平照度测点布置

按照GB/T 5700的要求，教室桌面照度按中心布点法布置测量点，应满足下列要求：

测量室内照度时，教室课桌面照度的测量区域：横线以最前排课桌前沿离黑板水平距离2.2 m画一条直线，以此直线为基准线向后排每间距1 m划一条直线，直到不足1 m为止；竖线第一条线距左墙面的距离是教室的宽度去整数后除以2，每间隔1 m画一条线，直到不足1 m为止。划出的1 m×1 m的正方形网格为测量区域，网格中心位置为测量点，如图A.1所示；

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

说明：○——测量点

图A.1  课桌面照度网格中心布点示意图

应取桌面或距地面0.75 m高的水平面为工作面，也可根据实际情况选定其他工面。

（2）黑板的平均照度和照度均匀度

黑板的布点方式：

教室黑板照度测点布置

按照GB/T 5700的要求，教室黑板照度的测量按中心布点法布置测量点，应满足以下要求：

以教室黑板规格4 m长，1.2 m宽为参考平面。单位测试面积0.4 m×0.4 m，共10×3个测量点，取网格中心位置为测量点，如图A.2所示；

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

说明：○——测量点

图 A.2  黑板照度网格中心布点示意图

当黑板区域有电子白板（荧幕、电视）等视觉显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

（3）相关色温及显色指数（包括特殊显然指数R9）的测量和计算

测试高度为教室课桌面，测试区域为整个教室。将教室均匀分为9个区域，每个区域的中心点作为测量点。测试得到9个相关色温和显色指数的数值的平均值，作为该教室的相关色温和显色指数。

色温、照度（平均照度）、照度均匀度、显色指数等指标由招标方和监理方抽取30%的教室检测，由中标人（其中I标中标人提供检测设备检测II标段的教室，II标段的中标人提供设备检测I标段的教室），检测人员由中标人邀请有关专家组成检测验收小组检测（检测费用由中标人承担），全部合格才认定整体合格。

（4）教室UGR

UGR的计算公式：

式中：－背景亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角，单位为球面度（sr）

－灯具在观察者眼睛方向的亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个单独灯具的位置指数。

测量每盏灯具在观察方向上的亮度，单位：cd/㎡。测量和计算每盏灯具的位置指数Pi。测量和计算每盏灯具的发光部分对观察者眼睛所形成的立体角，单位：sr，计算公式：其中，测量和计算每盏灯具的发光部件在观察者眼睛方向的表观面积，单位：㎡，ri是灯具发光部件中心到观察者眼睛之间的距离，单位：m。测量房间表面的亮度La，房间表面包括：工作面、顶棚、此两个表面之间的墙面，以及黑板。引入计算的灯具，其发光部分对眼睛所形成的立体角0.1sr>>0.0003sr。观察位置：坐姿，眼睛高度1.2m，位于教室测试区域的中点，视线水平朝前观测。

UGR的检测由采购人抽取4间的教室（不含样板间，I标和II标各两间），邀请第三方检测机构现场检测，需全部检测合格。

（5）照明功率密度

照明功率密度是教室照明灯具（除黑板灯具）功率总和除以教室面积的值，单位，W/m2。抽检10%的教室。

说明：以上方法针对标准教室设定。若因教室尺寸改变，可能会有相应性的调整，但均保持同等条件下各测试方法一致。

（6）蓝光危害、频闪害指标及与样品的一致性

对蓝光、频闪2项指标以及与投标文件的参数、样品的一致性的检测，采取送检和破坏性检测的办法。在已安装完成教室里抽取2套（LED教室灯和LED黑板灯各2盏），送省级以上权威部门进行检测，需全部检测合格（检测费用由中标人承担）。

3.检查项目

（1）电源线及线槽铺设安装

电源线截面积不小于0.75mm2，相线、零线、地线颜色区别并连接一致。电源线绝缘保护良好，中间无接头。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须采用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。机械强度不应小于原导线机械强度的80%。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（2）灯具固定安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度原则上不应低于1.7m，教室灯灯具排列原则上采用长轴垂直于黑板面布置。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于10cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面上下沿形成角度为30˚～75˚的夹角，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

黑板灯应将投射方向调整灯具中心投射至黑板中心位置，并固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

（3）分路控制

黑板灯和教室灯能实现分路控制，单盏黑板灯分路控制。有条件教室能实现教室灯具第一横排每个灯具应由单独开关回路控制，其余每一纵列灯具由独立开关回路控制。

【★】产品主要配置参数和性能指标不允许负偏离。

【★】三、对投标人、产品及服务的要求

1.投标人可根据自身特点选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价，但不接受投标人用淘汰产品或临近淘汰产品投标。

2.本次项目要求中标人安装到采购人指定的地点，投标人报价时应充分考虑地方分散风险。

3.针对每一项内容，供应商须明确附件表格中的技术参数及要求。

4.中标人提供生产厂家售后服务承诺书。

四、商务要求

（一）项目投标报价要求

1.投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，包括产品购置费、产品检测费、运输费、附件费、安装调试费、售后和税金等费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

3.以人民币为结算货币。

4.各投标人投标报价超过最高限价者无效。

【★】（二）质保期和售后服务

1.质保期

至少提供五年免费质保。质保期从验收合格之日开始计算，除非采购人另有要求，质保期内所有的服务均为免费上门服务。

2.售后服务和响应时间

在质保期内，使用单位有任何质量问题由实际供货单位负责解决。

免费质保期内，与维护相关的所有费用由中标人负责。

3.投标人可自行履行售后服务义务，也可委托金华市内一家代理商负责其售后服务。若中标人为非金华本地企业，则须在金华设立服务站，服务站须由供应商、中标人和代理服务方共同签订服务协议书，并在合同签订后15天内提供，否则采购人有权取消其中标资格，并报金华市金东区财政局政府采购监管处按不良行为记录处理。

若维护站因故无法履行售后服务义务时，须由中标人按合同要求履行售后服务义务，否则采购人将报金华市金东区财政局政府采购监管处按不良行为记录处理。

（三）工期要求

【★】1.项目工期：合同签订后2个月内完工。

【★】2.使用单位须做好配合工作，无正当理由不得拒收产品或拒付货款。

【★】3.对中标人工期违约的处罚条款：

①供货方逾期交货的，以每延期一日，赔偿货款总额千分之五的违约金计算。

②供货方在双方商定的日期前不能安装到位的，视为不能履约，中标人须支付货款总额百分之三十的违约金。

【★】4.对中标人违反售后服务承诺的处罚条款：

中标人每违反1次售后服务承诺（经过核实后），采购人将扣除履约保证金的5%；违反售后服务承诺（须经过核实）累计次数达到10次，没收履约保证金，并将报区采购办按不良行为予以记录。

（四）验收办法及其标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人自行组织相关专家进行验收。

【★】（五）验收费用

项目验收所需验收及相关检测费用由中标人负责。

【★】（六）付款方式

货物送达指定地点安装调试完毕，验收合格后15个工作日内付合同总额的100％。结算货款时，凭中标通知书、合同、发票、采购验收单和采购资金结算单支付。结算资料要求2021年10月1日前提供，否则，采购人将不负责延迟付款的责任。

第四章  投标人须知

一、说明

（一）适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的采购活动。

（二）定义

1.“采购人”系指金东区教育体育局。

2.“投标人”系指经报名合格，允许向招标代理机构提交投标文件的单位或个人。

3.“代理机构”系指组织招标活动的浙江金华阳光招标代理有限公司。

4.“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料，详见数量及技术需求明细清单，招标文件中亦称为“设备”或“产品”。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、送货、安装、质保以及其他类似的义务，根据合同规定投标人必须承担与货物（货物）有关的辅助服务，以及合同中未规定但依有利于合同履行原则，应当由投标人承担的其他义务。

6.“★”系指实质性要求条款。

（三）投标委托

参加现场开标的投标人授权代表须携带有效身份证件。

（四）合格的投标人

详见《招标公告》。

（五）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（六）投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用，投标人取得中标资格后，须向招标代理机构支付中标服务费（详见须知前附表）。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（九）特别说明：

1. 提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格；如出现评审得分相同的，则以价格低者推荐为中标人；如出现评审得分、报价均相同时，则以技术得分高者推荐为中标人；如出现三者得分均相同，则采取抽签方式确定，其他同品牌（或同品牌核心产品）投标人不作为中标候选人。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十）现场踏勘

1.不组织集中踏勘，由各投标人自行安排。投标人在踏勘过程中发生的各类事件和所发生的各项费用，均由投标人自行承担，采购人和代理机构概不负责。

2.采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

（十一）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提出不予受理。

2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

（1）采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

（2）采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

质疑函须包括以下内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

4.投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提供的质疑函，采购代理机构有权不予受理。

5.投标人对质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件的编写

（一）要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件的实质性要求做出完全响应，否则其投标将被拒绝。

2.投标人应按照招标文件要求及有关资料编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

3.本次招标采用综合评分法选定中标人，待技术分评定后，再进行价格的评分。

（二）招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.前附表

3.招标项目技术规范和要求

4.投标人须知

5.评标办法及标准

6.合同范本

7.投标文件格式

8.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（四）招标文件的澄清与修改

1. 投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自获取招标文件之日（招标文件公告期限届满之后获取招标文件的以公告期限届满之日起计算）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件应分为技术标书和价格标书。价格标书和技术标书须分别制作密封，技术标书（含资信与技术）内不得含此次投标报价，否则作无效标处理。

价格标书的组成

1.投标书。

2.开标一览表。

3.投标报价明细表。

4.《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）；

5.其他投标人认为有必要提供的资料。

技术标书的组成

1.资格审查证明文件（按顺序放在投标文件第一部分，未提供齐全将导致资格审查不通过，投标文件无效）

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

（3）依法缴纳税收和社保费的证明；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明；

（5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）参加采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.投标声明书。

3.产品配置参数明细表（均不含报价）。

4.技术规格响应表。

5.服务条款响应表。

6.投标人企业情况。

7.项目实施人员一览表。

8.服务计划书（质量保证措施及承诺，服务措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺）。

9.资信文件（如有）：

（1）投标人的信誉、荣誉证书；

（2）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（3）产品认证或检测报告；

（4）产品说明图册（如有，可单独提供，与技术标书正本密封在同一密封袋中并在图册上加盖投标人单位公章）

（5）投标人认为可以证明其能力的其他材料；

10.同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

11.符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料。

（二）计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

（三）投标人拟投的货物与招标文件中设置的技术参数不一致时，则必须在技术标《技术规格响应表》中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为验收条件。

（四）投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在技术标《服务条款响应表》中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。

★（五）投标报价

1.投标人应按照本招标文件提供货物报价清单及技术要求填报投标价格，报价最多保留到小数点后2位。

2. 投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括中标后的货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装（升级）、调试、劳务、管理、售后、培训、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。本项目为“交钥匙”工程。

3.投标人根据企业内部的管理水平，结合市场综合分析后自主确定（ 单位数量以招标文件中标注的单位为准）。投标人报价时需考虑以下因素：

（1）因国家政策性调整或市场供求关系引起的各种材料、货物的价格调整。

（2）其它各种风险和费用。

4.技术若投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的货物有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为投标人予以采购人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标作无效标处理。

5. 本次招标项目设有单价最高限价，超过单价最高限价的投标作无效标处理。单价最高限价为人民币每套柒佰捌拾元整（￥780.00元/套）。

6.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

7.扶持政策说明：根据财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2020]46号）的规定，对小型或微型企业的投标报价给予 6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。必须提供“中小企业声明函”，否则不予扣除。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：1.监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持； 2.残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

计算公式：小型和微型企业评审价格＝符合小微企业产品的报价×(1-6%)

（六）履约保证金

1.按合同总金额的5%计收，以转账或保函的形式交至采购人指定账户。

2.中标人不得将本项目转让或分包给他人，中标人将项目分包或转让给他人的，采购人将扣除其全部履约保证金并终止合同。

3.中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，采购人将扣除其全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5.中标人不得以任何形式向采购人的管理人员赠送各种礼品、礼券、现金或其他不当利益，一经查实采购人将扣除全部履约保证金，并单方面解除合同。情节严重者将移交相关执法部门处理。

6. 履约保证金在质保期后退还。

（七）投标有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

四、投标文件的密封和标记

（一）投标人递交的投标文件包括单独密封包装的技术标书正本1份副本4份，单独密封包装的价格标书正本1份副本4份（正本与副本允许合并密封）。密封标记和文件封面标记详见“第七章 投标文件格式”，未按要求标记作无效标处理。

（二）投标文件正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件的副本可复印。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（三）未按规定密封或逾期送达的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

（四）相关原件（如有）在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。

（五）价格标书未按标段分开密封。

五、投标文件的签署和装订

（一）投标文件的任何一页都不应涂改、插字或删除。如出现上述情况，无论何种原因造成都应加盖单位公章或者法定代表人或授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（二）投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封后，作为投标文件的组成部分。

（三）所有投标文件均推荐使用胶装订本，包括价格标书，技术标书。

六、递交投标文件的地点和截止时间

（一）开标地点即为投标文件的递交地点，代理机构在开标前30分钟接收投标文件。

（二）开标时间即为投标截止时间，代理机构将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

（三）电报、电话、传真形式的投标概不接受。

七、投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。

（一）在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.资格审查文件不齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2.根据招标文件要求，投标文件中应签字盖章而未签字盖章的；

3.投标文件未按招标文件要求密封和标记的；

4.投标文件正副本数量不足的；

5.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（二）在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3.允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离与招标文件的要求存在差异并严重影响项目实施的，经评标委员会集体（少数服从多数原则）认定确属的；

4.投标人所提供的样品（如有）参数与其投标文件承诺明显不符的；

5.投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

6.投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7.未实质性响应招标文件中“★”条款的；

8.投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

9.与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

10.投标文件的技术标书中含有本次投标报价内容的；

11.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（三）在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.未按照招标文件标明报价口径报价的；

2.报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3.投标报价具有选择性，投标人在一套投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的；

4.投标报价出现计算或表达上的错误，投标人拒绝修正的；

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（四）被拒绝的投标文件为无效。

第五章  开标、评标须知

一、开标准备

（一）代理机构将按招标文件规定的时间和地点公开开标。投标人须派法定代表人或经其授权委托的代表参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）各标段有下列情形之一的，将重新招标：

1.投标截止时间前按时递交投标文件的投标人少于3家的；

2.通过资格审查的投标人少于3家的；

3.经评标委员会评审后有效标少于3家的；

4.经评标委员会评审后否决所有投标的。

（三）除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

二、开标程序

（一）开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

（二）主持人介绍参加开标会的人员名单。

（三）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

（四）投标人或其当场推荐的代表，或者采购人委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认。

（五）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开技术标外包装。采购人和采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。通过资格审查的送入评标室评审；未通过资格审查的投标文件，由采购人或者采购代理机构签字确认后存档不予退还。

（六）技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

（七）由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标货物名称、规格型号或者服务项目名称），以及代理机构认为有必要宣读的其他内容。

（八）代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由监标人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

（九）开标会议结束。

三、评标

（一）评标组织

采购人和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。专家统一在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明不在此列。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的部分内容使其成为实质响应的投标。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表和代理机构工作人员对投标人的资格文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由代理机构进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，由代理机构对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

四、评标办法

（一）评标采用综合评分办法。先开技术标，评定计算技术分后再开价格标。技术和价格相加得分数值最高的投标人，将取得中标资格。

（二）评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

（三）评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《技术评分明细表》。

五、评标计算

（一）评标委员会应根据评标细则的规定和内容进行评分，其中：

1.技术分：由评标委员会的评委（五名或以上单数）负责，对投标文件的技术标书采用记名方式各自评分，此项评分计算方法为：技术得分=（评标委员会所有成员评分之和）÷（评标委员会组成人数），计算时保留小数点后2位。

2.价格分：评分应在报价口径（报价内容详见本招标文件）一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的价格报价进行仔细查阅、分析与计算，并由监标人进行检查复核。本次价格分的评定对象为：投标人在投标文件中填报的单价报价。

3.价格评分、技术评分均采用四舍五入的办法保留到小数点后2位，投标人的综合得分为以上二部分得分的总和。

（二）技术标评审部分（满分70分）

技术评分明细表（标段1-3）

| 序号 | 评分项目 | 评 分 细 则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 企业综合实力 | 1.投标人获得行政机关授予的荣誉情况，省级及以上每项得3分，市级及以上每项得2分，最高得6分。（须在投标文件中提供有效期内权威机构出具的证明材料复印件） | 6 |
|  | 技术参数 | 在同时满足光源色温5000K（±300K）、蓝光危害等级 RG0（无危险等级）、光频闪的危害为无危害或无显著影响、整灯功率38W±15%，电磁辐射等5项指标检测结果符合要求的前提下，根据检测报告中的显色指数、特殊显色指数、光效等指标进行评分。不满足以上前提条件的，该项不得分。 1.显色指数（教室灯和黑板灯全部达到以下标准）： ①92≤Ra＜94得1分；94≤Ra＜96得2分；Ra≥96的得3分。 ②90≤R9＜91得1分；91≤R9＜92得2分，R9≥92的得3分。 2.色容差（教室灯和黑板灯全部达到以下标准）： ≤4色容差≤5，得1分； ≤1色容差≤3，得3分。 3.灯具效能： 教室灯，80lm/W≤灯具效能＜85lm/W的得0.5分，85lm/W≤灯具效能＜90lm/W的得1分，灯具效能≥90lm/W的得2分； 黑板灯，80lm/W≤灯具效能＜85lm/W的得0.5分，85lm/W≤灯具效能＜90lm/W的得1分，灯具效能≥90lm/W的得2分； 4.灯具使用寿命（可靠性）： 25000h≤灯具使用寿命＜35000h得1分，灯具使用寿命≥35000h得2分。 注：提供2019年1月1日以后由国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告。要求：教室灯和黑板灯检测报告中相应指标的检测数据（或结论）不一致的，以检测数据（或结论）中低的进行评分。检测报告提供原件核对，否则不予认可。 | 15 |
|  | 教室环境检测报告 | 在维持平均照度满足招标文件的前提下，根据检测报告中的照度均匀度、教室UGR、照明功率密度进行评分。不满足前提的，该项不得分。 1.300LX≤教室平均照度＜360LX得0.5分，360LX≤教室照度＜390LX得1分，教室照度≥390LX得2分； 2.0.7≤教室照度均匀度＜0.75得0.5分，0.75≤教室照度均匀度＜0.8得1分） 3.500LX≤黑板照度＜560LX得0.5分，560LX≤黑板照度＜600LX得0.5分得1分，600LX≤黑板照度得2分； 4.0.8≤黑板照度均匀度＜0.82得0.5分，0.82≤黑板照度均匀度＜0.85得1分 5.5W/㎡＜教室照明功率密度≤6W/㎡得0.5分，4W/㎡＜教室照明功率密度≤5W/㎡得1分 6、15＜教室照明UGR≤16得0.5分，教室照明UGR≤15得1分； 注：提供2019年1月1日以后由国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告，并提供原件核对，否则不予认可。 | 8 |
|  | 灯具其他参数 | 1.灯具与驱动控装置为同一厂家产品得1分。 2.智能控制系统与灯具为同一厂家产品得1分。 注：需提供灯具及驱动控制装备3C认证报告和智能控制系统相关佐证材料。 | 2 |
|  | 灯具样品 | 根据投标人提供的灯具样品情况，由评委综合评分，评审因素包括以下内容： 1、根据对投标人所投灯具样品效果，并经现场通电试验根据整体发光效果，进行评分。（0-6分） 2、用光谱仪现场测试所投灯具发光光谱曲线，进行评分。（0-4分） 3、根据对投标人所投灯具及安装配件样品材料评分。（0-2分） 4、根据对投标人所投灯具及安装配件样品外观质量、工艺、设计、结构、安全性能等指标评分。（0-4分） 5、根据投标人所投灯具产品使用的灯珠、驱动控制器等电子元器件质量情况评分。（0-2分） 注：①未提供样品不得分；②所提供的样品型号与灯具检测报告、教室环境检测报告、CCC认证证书中产品型号不一致的不得分； | 18 |
|  | 产品创新 | 根据投标产品创新性及有利于眼部防护的新技术、新功能等方面情况，由评委进行综合认定评分，评审因素包括投标人针对本项目所投灯具及配套设备、系统是否有新的突破或实质性创新及经认定确实有利于改善用眼环境的新技术等综合评分，共2分。 注：需提供灯具产品创新佐证材料，如产品证书、荣誉证书等说明材料，或技术创新的报告材料。 | 2 |
|  | 项目实施方案 | 根据投标人项目实施方案情况，由评委综合评分，评审因素包括以下内容： 1、根据投标人对项目改造实施过程中的照明设计图纸、照明质量控制措施、安装质量控制措施以及安全文明施工保障措施等进行评分。（0-2分） 2、根据投标人对项目改造实施的设备供货、工期、进度计划以及进度控制措施、保障措施等的合理性、科学性进行评分。（0-2分） 3、根据投标人项目实施团队技术力量情况（提供投标人缴纳的近三个月社保证明、人员安排情况、人员职称证书、电工操作证等）进行评分。（0-1分） | 5 |
|  | 产品质保期 | 所有产品质保期为5年的得2分，每增加 1年加1分，最高得2分。 | 4 |
|  | 售后服务 | 根据投标人针对本项目售后服务、维护计划及方式（包括对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护方式、维护提醒、节能方案等），由评委综合评分，评审因素为售后服务整体维护解决方案（包括产品、配套附件及相关措施）的完整性、科学性、先进性、便利性、创新性等。 | 3 |
|  | 经验业绩 | 投标人2018年1月1日至今具有类似教室灯光照明项目业绩的，每提供一个得1分，最多得5分，没有的不得分。业绩须提供相关文件（须提供合同复印件，未提供不得分。原件在开标前连同样品一同递交）。 | 5 |
|  | 政策分 | 1、投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2、投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。 | 2 |
| 注：上述评分项目，以投标人在投标文件中做出的书面承诺、相关证书、证明材料复印件为准。所有外文版本的证明材料，须提供中文版本的翻译件。 若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的，或超出有效期的均不给分。 任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 |  |  |  |

（三）价格标评审部分（满分30分）

1.公开唱标的投标报价，将作为计算各投标人价格得分的唯一依据。价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价者定为评审基准价，其价格分为满分。其余各投标人价格得分的计算公式为：（评审基准价÷各投标人的评审价格）×30分。

注：根据相关扶持政策的规定，对符合相关要求的有效投标人，给予小型和微型企业产品6%的价格扣除，以确定该投标人最后的评审价格。

小型和微型企业评审价格＝符合小微企业产品的报价×(1-6%)

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）总分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的最终得分= 技术得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。）

七、确定中标人

（一）本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

（二）评标委员会将根据综合评分的情况，推荐得分高者为中标人，法律法规或国家政策另有规定的从其规定。

如出现总得分相同的情况时，则以价格低者为中标人；如出现总得分、价格相同时，则以技术分高者为中标人；如出现三者均相同，则采取抽签方式确定。

（三）采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布中标公告，同时以书面形式发出《中标通知书》。

八、授予合同

（一）中标通知书

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

2.《中标通知书》一经发出即产生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标资格的，应当依法承担法律责任。

3.《中标通知书》将作为签订合同的依据，中标人必须在中标后的7个工作日内到代理机构领取。

（二）签订合同

1.中标人自接到《中标通知书》后应在30日内，按指定的地点与采购人签订合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.招标文件、投标文件、投标人作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

3.中标人不遵守招标文件和投标文件及承诺、擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后借故拖延、或放弃中标资格、或拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和代理机构可将中标权授予排名次之候选人，或重新组织招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

八、保密及其它注意事项

（一）评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

（二）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（三）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

（四）采购人、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（五）本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

第六章  合同范本

（本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但不允许偏离招投标文件）

XXX项目采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲方以公开招标的方式确定乙方为                                  项目的中标人，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》及有关法规，结合项目实际，经双方协商，签订本合同。

- 一、货物内容（可附清单）

- 二、合同金额

本合同金额为：大写人民币_________元（￥________元）。

- 三、技术资料

（一）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币    （按招标文件要求填写）      元作为本合同的履约保证金。

- 七、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 八、交货期及交货地点

（一）交货期：

（二）交货地点：

- 九、付款方式：

- 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、质量保证及售后服务

（一）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（按招标文件或优于招标文件的承诺执行）时间内到达甲方现场。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物质保期为（按招标文件或优于招标文件的承诺执行）年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十二、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在                      个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

（六）进口的原材料需提供相关进口证明材料（如有）。

- 十三、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十四、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十五、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十六、诉讼

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均可将争议提交 项目所在地人民法院裁决。

十七、合同的组成部分及其解释顺序如下：

（一）本合同协议书；

（二）中标通知书；

（三）招标文件及附件；

（四）投标文件及附件；

（五）经双方协商一致达成的补充协议。

- 十八、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（四）本合同壹式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，采购代理机构二份（备案及资料归集）

十九、其他补充条款：                                            。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

银行账号：                           银行账号：

签订时间：    年   月   日

采购代理机构意见：

年  月  日

第七章  投标文件格式

一、外包装密封封面格式：（至少包含以下内容，否则作无效标认定，排版不限）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标段序号（如有）:

投标文件名称：技术或价格

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

二、技术（价格）文件封面格式：（至少包含以下内容，否则作无效标认定，排版不限）

正本或副本

技术文件或价格文件

项目名称：

项目编号：

标段序号（如有）:

投标人名称：

评分索引表

| 序号 | 项目 | 审查标准 |  |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定： |  |  |  |
|  |  | （一）具有独立承担民事责任的能力。 有效的企业法人营业执照（或法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件。 注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。 上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 |  |  |  |
|  |  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 须提供声明函（后附） |  |  |  |
|  |  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 须提供声明函（后附） |  |  |  |
|  |  | （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 须提供依法缴纳税收和社保费的证明； 如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； 如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |  |  |  |
|  |  | (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。须提供声明函（后附） |  |  |  |
|  |  | 二、法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件） |  |  |  |
|  |  | 三、资格要求中所需要的其他资质证书（如有） |  |  |  |
| 注：以上材料投标人有缺漏和不符合项的将会导致无效投标！ |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| 1 | … | …（请按技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

目 录

价格标书的组成

1.投标书。

2.开标一览表。

3.投标报价明细表。

4.《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）；

5.其他投标人认为有必要提供的资料。

技术标书的组成

1.资格审查证明文件（按顺序放在投标文件第一部分，未提供齐全将导致资格审查不通过，投标文件无效）

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

（3）依法缴纳税收和社保费的证明；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明；

（5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）参加采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.投标声明书。

3.产品配置参数明细表（均不含报价）。

4.技术规格响应表。

5.服务条款响应表。

6.投标人企业情况。

7.项目实施人员一览表。

8.服务计划书（例：质量保证措施及承诺，服务措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺）。

9.资信文件（如有）：

（1）投标人的信誉、荣誉证书；

（2）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（3）产品认证或检测报告；

（4）产品说明图册（如有，可单独提供，必须与技术标书正本密封在同一密封袋中并在图册上加盖投标人单位公章）

（5）投标人认为可以证明其能力的其他材料；

10.同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）；

11.符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料。

价格标：

一、投标函

致：（采购人名称）

___________________（投标人全称）特授权______________（全权代表姓名）_____________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                     项目的有关招标活动。为此：

1.提供投标须知规定的投标文件（包括单独密封的价格标书、单独密封的技术标书）正本1份，副本4 份。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5.本投标自开标之日起     天内有效。

6如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：__________________________

传真：__________________________

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字： ____________________

日期：____年____月____日

二、开标一览表（示例）

| 标段 | 项目名称 | 单价最高限价 | 单价投标报价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 金东区教育体育局学校教室LED灯光照明改造项目 | 780元/套 | 大写： 元 /套 小写： 元 /套 |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

三、投标报价明细表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号或规格 | 数量（单位） | 单价 | 小计 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型或微型企业（或残疾人福利单位或监狱企业）货物（或服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： 元 （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他货物（或服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 小计： 元 （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 元 （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表中的货物必须与《产品配置参数明细表》中填报的内容相一致。

2. 生产厂家填写全称。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加______（单位名称）的______（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1._____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2._____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

技术标：

一、法定代表人授权书

（采购人名称）：
         兹委派                                参加贵单位组织的                                        （项目）招标活动，全权代表我单位处理与招投标活动的有关事宜。

本委托授权在转授权后自动失效。

附全权代表情况（印刷体）：
       姓名____________职务__________身份证号码_____________________ 
       详细通讯地址________________________邮政编码_________________
       电话__________________传真_____________________ 
       手机__________________电子邮箱_________________

附：授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

单位名称（公章）：                                                法定代表人签字（或签章）：

授权代表签字：

年         月        日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：              性别：        年龄：        职务：

系                 (投标人名称)            的法定代表人（企业负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反两面）。

投标人（盖章）：

日  期：  年  月  日

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明

（采购人名称）：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如本声明失实，我单位自愿承担被取消中标资格等责任。

特此声明

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

三、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明

（采购人名称）：

若我单位有幸成为                                     项目的中标人，我单位有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我单位自愿承担被取消中标资格等责任。

特此声明

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

四、参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我单位在参加                            项目的投标活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录。如本声明失实，我单位自愿承担被取消中标资格等责任。

特此声明

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

五、投标声明书

致（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                       。

我    （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（一）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（二）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（三）我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

。；

（四）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

六、产品配置参数明细表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号或规格 | 数量（单位） | 技术参数承诺 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （货物） |  |  |  |  |  |
|  | （货物附件） |  |  |  |  |  |
|  | （配品配件） |  |  |  |  |  |
|  | （货物耗材） |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | （按照货物清单，自行填写） |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须根据拟提供的货物参数详细填写此表，凡与《招标文件》要求不一致的内容，均详细在《技术规格响应表》中填写。

2.此表中的货物必须与《投标报价明细表》中填报的内容相一致。

3.生产厂家填写全称。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

七、技术规格响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应参数 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：1.投标人拟投的货物与招标文件中设置的技术参数不一致时，则必须在技术标《技术规格响应表》中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为验收条件。

2. 拟提供货物须注明具体型号。响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：__________________

日期：_             ___年____月____日

八、服务条款响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （完工时间） |  |  |  |
| 2 | （质保期） |  |  |  |
| 3 | （付款方式） |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1.投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在技术标《服务条款响应表》中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。
    2.投标人的承诺内容须具体明确。响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

九、投标人企业情况

| 单位名称 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  |
| 主管部门 |  | 企业性质 |  |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 授权代表 |  | 职 务 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |
| 优 势 及 特 长 |  |  |  |

十、项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 拟负责岗位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或授权代表签字：____________________

日期：____年____月____日

十一、服务计划书

由各供应商自行填写：

1、质量保证措施及承诺：

2、技术服务措施及承诺（使用人员培训、配品配件、耗材等）：

3、售后服务措施及承诺（须包括质保期承诺、服务网点等）：

4、其他服务措施及承诺（如各种优惠措施等，不得包含投标报价内容）。

十二、同类业绩

| 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同复印件附后。