2025年金华市市直机关运动会承办服务项目

竞争性磋商采购文件

项目编号: TY2025-FW142-ZFCG142

采购单位：金华市体育局

代理机构: 金华市天盈招标代理有限公司

监管单位：金华市财政局政府采购监管处

2 0 2 5 年 7 月

目        录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  采购需求	7

第三部分  供应商须知	10

第四部分  磋商办法及评分标准	28

第五部分  合同主要条款	36

第六部分  响应文件格式范例	39

- 为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，

- 受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

- 举报电话：

- 市扫黑办  0579-82495227

- 市公安局  110、0579-82512110

- 市检察院  0579-82537082

- 市 法 院  0579-82688725

- 市公共资源交易管理办公室  0579-82469285

- 市公共资源交易中心  0579-83187211

温馨提示：

- 供应商不得向采购人、政府采购工作人员、磋商专家行贿，违者一经查实，将列入政府采购黑名单！

- 供应商可在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行免费注册，具体详见网站供应商注册要求，供应商获取成交资格后应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。否则将无法完成合同签订与付款程序。

（注：请认真阅读此竞争性磋商文件，并按规定制作磋商响应文件，否则我们的努力将是徒劳。）

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

2025年金华市市直机关运动会承办服务项目的供应商应在浙江省“政采云”平台获取招标文件，并于 2025年7月28日14点30分（北京时间）前上传磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TY2025-FW142-ZFCG142

政府采购计划文号：[2025]2179号

项目名称：2025年金华市市直机关运动会承办服务项目

采购组织类型：分散采购委托代理

采购方式：竞争性磋商

预算金额（人民币）：100万元

最高限价（人民币）：100万元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途 | 单位 | 预算金额 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年金华市市直机关运动会承办服务项目 | 推动机关干部率先参与全民健身，展示我市机关干部风采，举办气排球、羽毛球、篮球等比赛，具体要求详见第二部分 采购需求。 | 1项 | 100万元 |

合同履行期限：合同签订之日起至所有合同义务履约完毕为止。

本项目接受供应商以联合体形式参与磋商。

二、被推荐供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）

2.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

R无；

£专门面向中小企业：

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

£工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

£工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

£服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

£服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

£要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到/%，小微企业合同金额应当达到/%；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到/% ，小微企业合同金额应当达到/% ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：/。

4.联合体投标或分包：为了支持中小企业发展，本项目允许大中型企业与小微企业组成联合体参与磋商投标，也允许大中型企业向小微企业合理分包，确保中小企业参与政府采购公平竞争机会。联合体投标或分包时，各方均应具有承担本采购项目必备的条件如相应的人力、物力、资金等等。

组成联合体或者接受分包合同的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

三、获取磋商文件（采购文件）

1.时间：本项目公告发布之日起至2025年7月28日，每天上午 00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）

2. 采购文件获取地址及方式

（1）获取地址（网址）：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn）。

（2）获取采购文件方式：供应商自行登录浙江省“政采云”平台（网址https://www.zcygov.cn）获取采购文件（供应商线上获取采购文件的流程：供应商登录浙江省“政采云”平台并进入【项目采购】应用模块，点击左侧菜单的【获取采购文件】，点击对应项目的【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件申请信息后，点右下角【确定】按钮提交）。

售价（元）：  0

注：

（1）浙江政府采购网上随公告发布的采购文件仅供阅览；供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式完成获取采购文件流程的，不得对采购文件提起质疑投诉。同时请供应商在参加投标前随时关注项目的可能更正公告情况。

（2）采购代理机构将拒绝接受非报名人的投标文件。

四、提交磋商响应文件截止时间、开启时间和地点

1.提交磋商响应文件截止时间：2025年7月28日14:30时（北京时间）

投标地点（网址）：通过浙江政府采购网政府采购云平台实行在线投标响应。

2.开启时间：2025年7月28日14:30时（北京时间）

3.开启地点（网址）：金华市双龙南街858号金华财富大厦（金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标1室），本项目通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标截止时间后30分钟以内供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内投标文件无法解密或解密失败（含未提交），则投标无效。

五、公告期限及其他事项

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取采购文件截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监【2009】28号)文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。如中标供应商未在浙江省政府采购网正式注册入库的，采购代理机构将暂缓发出成交通知书，因此造成的后果由该供应商承担。

3.供应商注册网址：浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry

六、公告地址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.其他事项：见招标文件。

5.企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“政采云金融服务”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行   联系人： 姜峰        联系电话： 13905792828   0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人： 朱晨祥      联系电话： 15857978811   0579-82999581

八、电子投标事项特别说明

1.本项目实行电子投标，投标供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.供应商应在开标前完成 CA 数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。

3.供应商通过政采云平台“电子交易客户端”制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址： http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

4.供应商将加密的电子版响应文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

5.具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544。

注：建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。

6.供应商应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：金华市体育局

地址：金华市婺城区创新街9号

项目联系人（询问）：王思嘉

项目联系方式（询问）：0579-89162712

项目联系人（质疑）：汪志芳

项目联系方式（质疑）：0579-89161678

2.采购代理机构信息

名    称： 金华市天盈招标代理有限公司

地    址： 金华市婺城区建业东路168号

项目联系人（询问）：李宗宝

项目联系方式（询问）：0579-82681716

质疑联系人（询问）：夏翰宇

质疑联系方式（询问）：0579-82474058

3.同级政府采购监督管理部门

名 称： 金华市财政局政府采购监管处

联系人 ：徐女士

监督投诉电话：0579-82468735

地址：金华市婺城区双龙南街801号

一、项目概况

开展机关运动会是加强党政机关精神文明建设、增强干部职工凝聚力的重要举措。本项目拟通过开展机关运动会，推动机关干部率先参与全民健身，展示我市机关干部风采，促进干部职工锻炼身体、增强体质，培养团队协作精神和顽强拼搏的意志品质。为机关各部门搭建了良好的交流平台，有助于打破部门壁垒，增进相互了解，营造和谐向上的工作氛围。通过体育竞技中公平竞争、勇于超越的实践体验，能够进一步强化干部职工的纪律意识和竞争意识，将这些优良作风转化为提升机关工作效能的强大动力，为实现高质量发展注入新的活力。

1.赛事名称：2025年金华市市直机关运动会承办服务项目

2.主办单位：金华市体育局

3.赛事时间安排：暂定2025年8月-11月，具体日期由采购人确定。

4.赛事一览表

嗒嗒球、匹克球、乒乓球、网球、足球、气排球、羽毛球、篮球、电动冲浪板、广播体操、拔河、游泳、垂钓、登山和国民体质监测等15个项目及开幕式。

二、供应商赛事承办的具体服务内容

1.设计各个赛事的流程，提出具体的实施方案，并经采购人审定同意；

2.负责赛事的总体策划与组织实施（要求能充分展现赛事特点、金华特色，易于宣传传播）；

3.负责志愿者的培训、接送等；

4.负责勘测赛场、赛场场地布置、辅助器材准备；

5.根据公安、卫生部门要求制定并实施安保保障等方案；

6.负责补给设置和物资充分供应（确保饮用水、饮料、餐食盒饭的食品质量安全，并根据比赛时间节点明确倒计时实施进度计划，以及相应的工作人员配备）；

7.负责领队教练员技术会议、开赛、颁奖等仪式的策划和实施；

8.承担赛事相关费用，包含但不仅限于：

（1）承担比赛活动场地布置及费用；

（2）承担比赛辅助器材的费用；

（3）承担裁判员及技术官员、安保人员、礼仪、其他工作人员等的劳务费和补贴以及裁判员及技术官员往返路费，以及费用发放相关工作。

（4）赛事物料准备（各类证件制作、秩序册、工作手册等资料编印），裁判员及技术官员、参赛代表队、志愿者、工作人员等人身意外保险，所有物料需经采购人审定同意；

（5）要对赛事进行连续的宣传，做好赛前、赛中、赛后的宣传报道，提高赛事的影响力；

（6）赛事医疗保障、安保费用；

（7）其他不可预计费用。

9.完成采购人交办的其他工作任务。

三、项目要求

1.供应商须自行配备符合各个赛事要求的器材、设备设施、物料以及技术人员等，并根据实际赛事规模需求进行增补，但必须保证符合赛事的规范要求。

2.供应商须按照实际报名人数设置策划赛程和赛事规模，采购人不保证报名人数多少，供应商均应当完成所有赛事承办。

四、承办方的权益

1.在确保不影响运动会公益性质、机关形象及核心目标的前提下，经采购人书面事先批准，中标人可开发与本次运动会相关的、有限的商业权益（如场地内特定区域的赞助展示、赛事秩序册/工作证广告位等）。

2.任何商业权益开发计划，包括潜在合作方、合作内容、合作形式、费用标准等，均须提前15个工作日向采购人提交详细方案，获得采购人明确的书面批准后方可实施。

3.中标人独立承担因商业权益开发所引发的一切法律、经济责任。如因商业开发导致采购人或运动会声誉受损或产生纠纷/索赔，中标人应负责解决并承担全部责任及赔偿采购人损失。

五、知识产权要求

1对于为本项目专门创作的策划方案、设计图纸、文字资料、摄影摄像作品等成果的著作权及其他知识产权，归采购人所有。中标人享有署名权。采购人有权在项目相关宣传、推广及后续活动中无偿使用上述项目成果；

2.中标人保证其提供的响应文件及项目成果不侵犯任何第三方的知识产权。如因项目成果侵犯第三方知识产权导致采购人遭受任何索赔、损失或产生费用，中标人应负责解决并承担全部赔偿责任。

六、项目投标报价要求

本项目为交钥匙工程，项目费用包括采购文件中已明确的赛事策划、组织、宣传、补给物资、材料制作、交通费、安保、人员费用、管理费用、项目执行费用，项目绩效评价费用，以及包括完成这些工作所必需的其他费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用外，项目实施过程中产生的任何费用，均由中标人承担，中标人所投报的价格在合同实施期间不做调整。

七、付款方式

合同签订后7个工作日内，采购人预付合同金额的60%（即“预付款”），项目结束后，中标人向采购人提交赛事总结报告，由采购人对本项目进行绩效评价，根据绩效评价结果，按以下原则支付合同价款：

（1）绩效评价为优秀，采购人支付合同金额的100%（含预付款）；

（2）绩效评价为良好，采购人支付合同金额的90%（含预付款），余额不再支付；

（3）绩效评价为一般，采购人支付合同金额的80%（含预付款），余额不再支付；

（4）绩效评价为不合格或有下列情况之一的为较差，采购人有权不支付剩余合同金额并追回预付款；对采购人造成损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失：

①违反采购文件规定，未经采购人批准擅自更改实施方案或改变实施内容；

②在绩效评价、稽查和其他相关检查中发现项目服务质量等方面存在重大问题；

③项目发生安全事故或严重事故，或者造成重大经济损失和社会不良影响；

④项目实施进度非因不可抗力因素严重滞后。

2.结算时承办方（中标人）须提供正式税务发票、赛事总结报告及赛事媒体宣传情况简报。

- 备注：①如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例。②中标单位办理服务费结算时，须提供结算依据、合规发票等相关资料。③若联合体单位中标，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，联合体协议及合同中应明确联合体各方职责、费用，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。采购人与中标人之间的经济往来均由采购人和联合体牵头人之间进行，采购人不再与联合体的非牵头人发生任何经济往来。联合体内部的经济往来由联合体各方自行协商解决。④为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。

# 第三部分  供应商须知

# 前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年金华市市直机关运动会承办服务项目 |  |
| 2 | 竞争性磋商报价及费用： 1.本项目竞争性磋商应以人民币报价； 2.不论竞争性磋商结果如何，响应供应商均应自行承担所有与本项目竞争性磋商有关的全部费用； 3.供应商取得成交资格后，须参照原国家计委的计价格（2002）1980号《关于招标代理服务收费管理暂行办法的通知》文件规定收费标准向采购代理机构支付采购代理服务费（按照成交金额分段收费，100万元以内部分按照1.5%计收）。成交人在收到成交通知书的同时向采购代理机构以银行转账等形式支付采购代理服务费。 户名：金华市天盈招标代理有限公司 开户行：杭州银行股份有限公司金华分行 账 号： 3307041060000093980 行 号： 313338062027。（汇款用途请注明“采购代理服务费”及项目编号） |  |
| 3 | 答疑与澄清： 供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于投标截止时间5日前，以书面形式要求磋商采购单位作出书面解释、澄清或者向磋商采购单位提出书面质疑；磋商采购单位将于投标截止时间5日前答疑；答疑内容是磋商文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常磋商采购活动的，磋商采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |  |
| 4 | 政策落实： 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）预算金额：100万元；最高限价：100万元 （2）项目属性： ② （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （4）本项目 否（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“/”的采购项目，预留份额通过（/）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / (比例)分包给一家或者多家中小企业。 （5）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：1.货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目不适用。） 3.节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目不适用。） |  |
| 5 | 信用查询： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 6 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。 |
| 7 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ¨ 优先采购节能产品 R 不适用 |
| 8 | 环境标志产品 | ¨优先采购环境标志产品 R 不适用 |
| 9 | 磋商响应文件（投标文件）的递交： 本项目投标文件分资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。供应商应以以下方式递交投标文件： ★1.本项目实行“网上电子投标、电子评标”，供应商应于投标截止时间前在“政采云”（ 电子交易客户端）上传输、递交电子版投标文件（包括资格文件、商务技术文件和报价文件）； 2.本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 ★3.联合体磋商投标的，须以联合体供应商的牵头单位的CA进行磋商采购文件制作。 |  |
| 10 | 磋商办法：综合评分法 |  |
| 11 | 磋商结果公示：磋商结束后2天内，磋商结果公示于浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) |  |
| 12 | 签订合同时间：成交通知书发出后20日内。 |  |
| 13 | 磋商响应文件有效期：90天。 |  |
| 14 | 解释：本磋商文件的解释权属于磋商采购单位。 |  |

一 .总  则

（一）适用范围

本磋商文件适用于2025年金华市市直机关运动会承办服务项目的磋商、评定、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.磋商采购单位系指组织本次的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“供应商”系指响应采购人的采购需求并向磋商采购单位提交磋商响应文件的单位或个人或投标联合体。

3.“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的本项目服务以及附伴随的相关服务。

4.“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求指标。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四）磋商委托

响应供应商代表须携带有效身份证件。如响应供应商代表不是法定代表人（或“联合体供应商牵头单位的法定代表人”，下同），须有法定代表人（或单位负责人）出具的授权委托书。

（五）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商采购文件有相反规定除外）。

★（六）联合体磋商

1.为了支持中小企业发展，本项目允许大中型企业与小微企业组成联合体参与投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.联合体投标时，联合体各方之间应当签订联合协议，明确联合体供应商的牵头单位，并约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，以及联合体中中小企业与小微企业所承担工作的合同份额占到合同总金额的百分比，然后，将联合协议连同投标文件一并提交。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

4.联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

5.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（七）转包与分包

1.转包：本项目不允许转包。

2.分包：为了支持中小企业发展，本项目允许大中型企业向小微企业合理分包。分包时，各方均应具有承担本采购项目必备的条件如相应的人力、物力、资金等等，且各方均应当具备“本项目的特定资格要求”规定的相应资格条件；接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

供应商在工作分包时，应当在投标文件中载明分包承担主体、分包工作内容及分包合同份额占到合同总金额的百分比，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

政府采购合同采用分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

（八）特别说明：

1.响应供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现响应供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部响应供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

2.响应供应商参加竞争性磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位（或本投标联合体）所拥有。响应供应商参加竞争性磋商所使用的采购项目实施人员必须为本单位（或本投标联合体）员工。

3.响应供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按照磋商采购文件的要求提交磋商响应文件。响应供应商必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

4.“政采云”平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应政府采购项目。

5.响应供应商在竞争性磋商采购活动中提供任何虚假材料均视为无效，并将报请监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照国家相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法响应供应商的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对磋商采购单位的质疑答复不满意或者磋商采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》和财库[2014]214号《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》的规定，并分别采用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》等书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提供的质疑函，采购代理机构有权不予受理。

# 二．磋商文件

- 磋商文件的构成。本磋商文件由以下部分组成：

1.竞争性磋商公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.磋商办法及评分标准

5.合同主要条款

6.应提交的响应文件格式范例

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）响应供应商的风险

1.供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.采购人、采购代理机构不保证所有已完成报名的供应商都符合资格要求。

（三）磋商文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在竞争性磋商截止时间5日前以书面形式要求磋商采购单位澄清。采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

5.以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑投诉应当由组成联合体的所有联合体供应商共同提出。

三．磋商响应文件的编制

- （一）磋商响应文件的形式

- 1. 磋商响应文件为电子投标文件。

- 1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）及本采购文件要求制作、加密并递交；

- （二）投标文件的组成

- 磋商响应文件（电子投标文件）由资格文件、商务技术响应文件和价格响应文件三部分组成。

- 电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 注：本项目投标价格的信息只允许出现在“价格响应文件”中，不得出现在资格文件、商务技术响应文件中。

1.资格文件部分

（1）供应商（包括投标联合体各方）有效期内的营业执照副本扫描件或复印件；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（3）本项目的特定资格要求（格式见附件）；

（4）联合协议（联合体供应商须提供，格式见附件）、分包意向协议（项目分包时须提供，格式见附件）。

2.商务技术文件

（1）响应供应商技术商务标自评得分汇总表；（格式内容参照技术商务评分表，格式见附件）；

（2）供应商（包括投标联合体各方）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（格式见附件，如法定代表人本人参加的，则仅须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件）

（3）响应供应商情况表（包括投标联合体各方）；（格式见附件）

（4）服务条款对比表；（格式见附件）

（5）拟投入本项目的服务团队人员表（包括投标联合体各方）；（格式见附件）

（6）商务条款偏离表；（格式见附件）

（7）响应供应商同类项目服务业绩（提供合同复印件加盖单位公章）（包括投标联合体各方）（格式见附件）；

（8）针对本项目的详细服务方案（格式自拟）；

（9）评分规则中涉及的所需提供的资料；

（10）磋商响应供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★注：技术商务标中不得含有投标报价的信息，否则按废标处理。

3.价格响应文件部分

（1）磋商响应函（加盖供应商公章）（格式见附件）；

（2）开标（报价）一览表（加盖供应商公章）（格式见附件）；

（3）中小企业声明函；（小微企业须如实提供，否则，评审时不予以小微企业的政策性价格扣除）

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

备注：供应商必须按后附表规定的格式完整、清晰、正确的填写，磋商报价一览表中不得填报有选择性的报价方案。

（二）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及供应商就有关竞争性磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.磋商报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.磋商报价：本项目设有最高限价100万元，供应商的磋商报价不得超过最高限价，高于最高限价作为无效报价处理。

★3.最终磋商报价是履行合同的最终结算价格，系指磋商文件所确定采购范围内全部工作内容的价格表现，应包含本项目实施人员费用、售后服务、验收、培训、采购代理服务费、质保期内各类费用及其他配套服务等一切税金和潜在可能涉及的一切费用。供应商须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润，自行报价，结算时由供应商开具正式发票。

4.磋商响应文件只允许有一个首次磋商报价。

5.在磋商谈判过程中，磋商小组可与供应商进行多轮谈判、磋商；供应商应按磋商小组要求在规定时间内进行最终磋商报价，被认可并接受的最终磋商报价是履行合同的最终价款。

6.供应商不得进行影响服务质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。本项目约定，供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品（或服务、工程）质量或者诚信履约的具体原因。

（四）磋商响应文件的有效期

1.自递交响应文件截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，不能以此为由修改磋商响应文件。

4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商响应文件的签署和份数

1.电子磋商响应文件（投标文件）部分：

供应商应根据“政采云供应商项目采购－电子交易操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均可采用CA电子签章，或中标（成交）人可以线下盖章后扫描上传。联合体投标的，投标文件须由联合体牵头人在规定位置盖章（除采购文件中有特殊要求的，以具体约定为准）。

3.法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，中标（成交）人（或联合体供应商牵头单位）可采用法定代表人电子签章，也可以线下签字或盖章后扫描上传。

（六）磋商响应文件（投标文件）的包装、递交、修改和撤回

1．供应商应当在投标截止时间前在“政采云”（ 电子交易客户端）上自行上传加密的电子投标文件。

★2. 供应商未在“政采云”（ 电子交易客户端）上自行上传加密的电子投标文件的，投标无效。

3. 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

4.截止开标时间，政采云（电子交易客户端）自动提取所有投标文件，供应商须在解密时限内完成解密，解密时限由财政部门设置，供应商在规定的时间内都已解密完成，则系统自动结束解密，采购代理机构开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（七）磋商响应文件无效的情形

实质上没有响应磋商采购文件要求的磋商响应文件将被视为无效。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应文件成为实质上响应，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在磋商结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正磋商响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其无效。供应商修改、补正磋商响应文件后，不影响磋商小组对其磋商响应文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商采购文件标明的资格要求的；

（2）磋商响应文件无法定代表人（或联合体供应商的牵头单位）或其授权委托人签字或盖章，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人（或单位负责人）授权委托人身份不符的；

（4）磋商响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商采购文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）磋商响应文件有效期、服务期、付款方式不符合磋商采购文件中规定的实质性要求的；

（7）电子投标文件解密失败的；

（8）联合体投标时，没有提交共同投标协议（联合协议）的；

（9）项目分包时，没有提交分包意向协议的；

（10）同一IP地址上传投标、响应文件；

（11）未实质性响应磋商采购文件要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）不符合法律法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商小组一致认定）的；

（2）未提供或未如实提供供应货物的技术参数，或者磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（3）明显不符合采购文件要求的服务要求、服务质量标准，或者与采购文件中标“★”的服务要求发生实质性偏离且未经磋商小组及采购方代表确认的；

（4）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（5）与其他参加本次磋商的响应供应商的磋商响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（6）提供不真实材料的；

（7）法律、法规、规章等规定的其他情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照磋商采购文件标明的报价方式报价的；

（2）报价超出最高限价（预算金额），采购人不能支付的；

（3）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效报价处理的。

4.供应商围标串标，是指响应供应商成立多家公司围标串标，投标响应文件相互混装、异常一致，投标响应报价呈规律性差异，投标响应保证金从同一账户转出等恶意串通行为。具体包括：

（1）供应商的投标响应文件相互混装；

（2）供应商的投标响应文件异常一致；

（3）供应商的投标响应保证金（如有）从同一账户转出；

（4）供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；

（5）对大量技术参数响应负偏离、不提供证明材料或者不积极响应采购文件要求，以促成合格供应商符合法定数量；

（6）事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（7）成立多家公司围标串标；

（8）其他围标串标行为。

5.除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的投标响应文件由同一单位或者个人编制（同一IP地址上传投标、响应文件）；

（2）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（3）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（4）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（5）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

6.被拒绝的磋商响应文件为无效磋商响应文件。

四、磋商程序

（一）磋商准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行竞争性磋商，供应商的法定代表人（或单位负责人）或其授权代表应参加磋商会议并签到。供应商的法定代表人（或单位负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃磋商监督权利、认可磋商结果。

（二） 磋商程序：

1.磋商会议由采购代理机构主持，主持人宣布磋商会议开始；

2.在开标后投标供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密（磋商响应文件）投标文件。若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，视为投标文件撤回。

3.采购人或采购代理机构先对供应商的资格进行审查，如磋商小组对响应文件有疑问，对供应商进行在线询标，供应商须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。资格审查不合格的供应商不再进入商务技术响应文件和价格响应文件的评审。

4. 磋商小组先对商务技术文件进行评审，如对投标文件有疑问，对供应商进行在线询标，供应商须在发起的澄清截止时间前上传澄清函，若在发起的澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。商务技术文件不合格的供应商不再进入报价文件评审。

5. 商务技术文件评分结束后，然后在线开启价格响应文件，进行价格磋商，要求供应商提交最后报价。

6.资信商务技术文件评审结果在线公布后，在线开启最后报价，并由评标委员会进行报价评审。

7. 综合评审结果在线公布各供应商得分汇总，并在线提交（宣布）成交候选人。

8. 评审结束后，代理机构宣布开标结束，并公布采购结果。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、磋商

（一）组建磋商小组

采购人和采购代理机构将根据本项目的特点依法组建磋商小组，磋商小组由采购人和有关技术、经济等方面三名或以上单数的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家统一在浙江省政府采购专家管理系统（政采云）的专家库中随机抽取。

（二）磋商的方式

本项目采用不公开方式磋商，磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

（三）磋商响应文件鉴定

1.在磋商前，磋商小组对每份磋商响应文件进行符合性等方面的预审，如磋商响应文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该供应商。

2.就本条款而言，实质上响应要求的磋商响应文件，应该与文件的规定主要要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。

3.如果磋商响应文件实质上不响应磋商文件的要求，不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。

4.磋商响应文件中磋商报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价一览表为准；磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（四）磋商原则

1.竞争优选。

2.坚持公开、公平、公正、科学合理的原则。

3.价格合理，方案、产品先进可行。

4.反对不正当竞争。

5.磋商小组将遵循评审原则的前提下，对供应商提供的服务、磋商价格、履约能力等进行分析。

6.客观、公正对待所有供应商，对所有磋商评价，均采用相同的程序和标准。

7.在磋商响应期间，供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动。

8.在磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

9.采购人不向未成交人解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

（五）磋商工作流程

1.根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织竞争性磋商采购。

2.具体工作流程：

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（六）最后报价

1.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.最后报价是磋商响应文件的有效组成部分。

3.已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

4. 资信商务技术文件评审结果在线公布后，采购代理机构将在线开启最后报价。

（七） 磋商办法

具体磋商内容及评分标准等详见《第四部分：磋商办法及评分标准》。

（八）磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（九）中止电子交易活动的情形

磋商过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行评审；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六．确定成交人

1.磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标办法为标准，全面衡量各供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的供应商，以打分的方法，排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经采购人同意，最终确定成交人。

2.采购人应当根据磋商小组推荐的顺序确定成交人，不得在磋商小组推荐的成交候选人以外确定成交人。

3.采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将磋商报告交采购人确认。

4.供应商对磋商结果无异议的，采购人应在收到磋商报告后5个工作日内对磋商结果进行确认。如有供应商对磋商结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交供应商。

5.磋商结果公示期：1个工作日。

6.磋商结果公示的同时采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》。

七、合同授予

1. 合同的签订

1.1根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》(浙财采监(2025)2号)及政策解读相关要求，在评审结束后、合同签订前，招标人(采购人)、采购代理机构将对中标(成交)供应商在投标(响应)文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，中标(成交)供应商应在合同签订前及时提供相关检测报告、认证证书等资料的原件或查询网站(网址)给招标人(采购人)、采购代理机构进行真实性复核。

1.2除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在成交通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.3成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。

1.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.5成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.6采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.7政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

2. 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

本项目资金支付方式详见采购文件“第二部分 采购需求”之“付款方式 ”。

3.资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

本项目资金支付方式详见采购文件“第二部分 采购需求”之“付款方式”。

八、项目验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、电子投标特别提醒

1.请所有供应商在政采云系统准时参加线上开标活动,并且要求法定代表人或授权委托人全程在线。

2.投标截止时间后，代理机构将线上开启解密，供应商需及时用CA锁在线解密，解密时间一般为半小时（解密时限由财政部门设置），逾期解密，供应商自行承担风险。

3.解密响应文件的CA锁必须跟制作响应文件的CA锁为同一个，否则将导致解密失败。

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用本项目的磋商。

一、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对供应商投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对供应商的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定成交人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐成交候选人，说明推荐理由，并重点对成交候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的供应商报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触供应商的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

二、采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2 支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购( (https:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

三、磋商内容及标准

1.本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分（磋商报价得分）10分、技术商务90分二部分。合格供应商的磋商得分为各项目汇总得分，成交候选资格按磋商得分由高到低顺序排列；得分相同的，按磋商最终报价由低到高顺序排列，汇总得分且投标报价均相同的，按“技术方案”的得分高低排序。排名第一的供应商为成交候选人，排名第二的供应商为候补成交候选人……其他供应商成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商磋商综合得分=价格分+技术商务分

技术商务分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）。

价格分:价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件（磋商文件）要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价者为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商评审价格）×10%×100

价格评审过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价且报价低于项目预算50%时，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，以详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。在有效供应商数满足法定人数的前提下，评标委员会依次确定满足招标文件要求且评审价格最低的有效投标报价为评标基准价。

2.供应商的最终磋商报价超过采购人设定的最高限价，其价格响应文件作无效处理。

3.依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效成交人，按照以下比例给予相应的价格扣除，以确定该成交人的报价评审价格：

| 序号 | 情形 | 评审价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标或分包时，《联合协议》或《分包意向协议》中约定小微企业的合同份额占到合同总金额的30%以上 | 4% | 评审价格＝磋商报价×(1-4%) |
| 2 | 服务全部由小微企业（包括供应商自身、联合体投标的各成员、接受分包的各供应商成员）承担 | 10% | 评审价格＝磋商报价×(1-10%) |

注：①服务全部或部分由大型或中型企业承接的，不享受以上评审价格扣除优惠；②“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）中的“其他未列明行业”行业；③符合小型企业和微型企业划分标准的个体工商户，在本项目采购活动中视同小型企业和微型企业；④残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业执行。⑤组成联合体或者接受工作分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则，评审时不给予政策性价格扣除。

- 技术商务响应文件评分标准（90分）

| 序号 | 评标项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求理解 | 供应商对本标项的工作目的（2分）、工作内容（2分）、工作任务（2分）的理解和认识，内容合理完善得6分，有缺项或不合理的每处扣1分，扣完为止。 | 6 |
| 2 | 技术方案 | 根据整体赛事策划方案的完整性、先进性、优越性评分，内容合理完善得7分，有缺项或不合理的每处扣1分，扣完为止。 | 7 |
|  |  | 根据单项赛事执行方案的完整性、先进性、优越性、新颖美观、体现金华特色等评分，内容合理完善得7分，有缺项或不合理的每处扣1分，扣完为止。 | 7 |
|  |  | 根据整体赛事活动组织安排的科学性、合理性方案评分，内容合理完善得7分，有缺项或不合理的每处扣1分，扣完为止。 | 7 |
|  |  | 根据供应商提供的宣传方案与采购需求的符合性（4分），宣传途径、平台的影响力等情况（4分）等由评标专家综合评分，内容合理完善得8分，有缺项或不合理的每处扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  |  | 根据项目各个赛事进度节点计划安排，方案须具备清晰的时间节点划分，由评委综合打分，方案合理完善得6分，有缺项或不合理的每处扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 根据供应商提供的突发事件的应急预案（包括安保（4分）、医疗（4分）等部门配合协调情况）的可靠性和周密程度，评标专家综合评分，内容合理完善得8分，有缺项或不合理的每处扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  |  | 供应商根据对本项目的需求和理解提出的合理化建议，内容合理完善每项得1分，本项最高得3分，由评委综合评分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商提供的各项赛事硬件、器材情况及设备设施完善程度综合评分，内容合理完善得8分，有缺项或不合理的每处扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  |  | 根据供应商提供的各项赛事场地安排、场地租赁详细方案情况综合评分，内容合理完善得8分，有缺项或不合理的每处扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 3 | 供应商情况 | 根据供应商综合情况（如公司赛事服务履约能力、经验技术、资信等），内容合理完善得6分，有缺项或不合理的每处扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 根据赛事需求配备参与本项目人员的技术基础和素质、承办同类赛事项目工作经验，内容合理完善得7分，有缺项或不合理的每处扣1分，扣完为止。 以上需提供相关证明材料。 | 7 |
|  |  | 拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、所承办同类赛事经验等情况，项目负责人是否具有调动供应商各项资源能力，内容合理完善得6分，有缺项或不合理的每处扣1分，扣完为止。以上需提供相关证明材料。 | 6 |
| 4 | 业 绩 | 根据供应商2022年1月1日以来承担过的同类赛事项目的业绩，每项得0.5分，最高得1分。（以合同签订时间为准，提供合同扫描件，是否属于有效同类业绩的判定以赛事材料证明为准，由评委认定) | 1 |
| 5 | 政策分 | 供应商或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的（注：“促进中小企业发展”政府采购政策评审时将在“报价分”中进行政策性价格扣除，此处不予以计分），提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。（提供相关证明材料和政策依据备查） | 2 |
|  | 总分 |  | 90 |

四、技术商务分的计算

技术商务分按照磋商小组评判专家成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式：技术商务分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）。

五、成交原则

1.严格按照采购文件规定“综合评分法，得分最高者成交”的原则确定成交供应商，法律法规和国家政策另有规定的从其规定。

2.经成交结果公示期满无异议，成交候选供应商即成为成交供应商。

六、保密及其它注意事项

1.评审是磋商过程中的重要环节，评审工作在磋商小组成员内独立进行。磋商小组将遵照评分原则，公正、公平、客观地对待所有供应商。

2.在磋商期间，供应商不得向磋商小组询问评分情况，不得进行旨在影响磋商评审结果的活动。

3.为保证确定成交人的公正性，在磋商评审过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在磋商工作结束后与磋商评审工作有接触的任何人，不得将评分情况外泄。

# 第五部分  合同主要条款

（以甲、乙双方签订的正式合同为准）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：金华市体育局

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，甲乙双方按照2025年金华市市直机关运动会承办服务项目  （项目编号：TY2025-FW142-ZFCG142）竞争性磋商的采购结果，签订本合同。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

1.成交通知书

2.乙方成交的响应文件

3.竞争性磋商采购文件

4.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同金额

人民币（大写）

三、服务内容及要求

四、服务期限：

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接完成，不得转他人提供；

2.项目分包（分包时适用）

（1）甲方同意乙方将           工作分包给（接受分包单位名称）          实施；乙方应严格落实其与（接受分包单位名称）          签订的《分包合同》，不折不扣地按《分包合同》和投标承诺的《分包意向协议》落实本项目专门面向中小企业采购的预留份额，否则，视同违约；

（2）乙方就本采购项目和分包项目向甲方负责，接受分包的供应商就其分包项目承担责任；

（3）投标时承诺的《分包意向协议》及中标后签订的《分包合同》为本合同不可分割部分。

六、合同履行方式及履行地点

1.履行方式：由乙方完成项目所属所有服务。

2.履行地点：金华市

七、项目结算依据及付款方式

1.

2.乙方在结算合同价款时需提供正式的税务发票。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.在履约保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任

1.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的百分之一作为违约金。乙方有合理原因可书面向甲方说明理由，经双方商议达成一致并形成书面文件（会议纪要或确认书）后，乙方必须在甲方书面确定的时间内按要求提交成果，否则仍要承担逾期责任。逾期达10天的，则视为乙方无法提供服务，甲方有权解除合同。逾期10个工作日内的，每逾期一日，乙方应向甲方支付相当于合同总金额万分之5的违约金。逾期超过10个工作日的，或逾期导致运动会无法按计划如期举行或造成严重后果的，视为乙方根本违约。甲方有权单方解除合同，乙方除应退还甲方已支付的全部款项外，还应向甲方支付相当于合同总金额20%的违约金。甲方因此遭受的损失超过违约金的，乙方还应赔偿超出部分的损失。因采购方需求对单项赛事举办时间有所调整的，由甲乙方协商后确定最终履约时间节点。

2.合同签订后，甲方如果无正当理由，未按照本合同规定的期限履行付款义务造成乙方损失的，每逾期一日，按逾期应付款的百分之一作为违约金给乙方。

3.若乙方未按照合同规定的要求提供服务，乙方应按甲方要求无条件提供服务至符合合同要求，期间所发生的全部费用由乙方承担且不延长合同约定的时间；更换后仍不符合合同要求的，甲方有权解除合同。

4.因乙方违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权没收履约保证金，要求乙方支付合同款项百分之三十的违约金，并补偿甲方由此造成的损失。甲方的损失包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。如甲方为此支出的诉讼费、保全费、律师费用、差旅费用、执行费等费用及其他可预见的间接经济损失。

5.以上各项交付的违约金并不影响违约方履行采购合同的各项义务。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其它

1.若项目合同实施期间，出现机构改革或相关政策调整或上级部门要求等甲方不可预见的情形导致项目合同无法继续履行的，甲方有权提前终止合同且不承担任何责任。

2.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，采购代理机构两份。

| 甲方单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人或委托代理人（签字）： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 年 月 日 | 乙方单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人或委托代理人（签字）： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 年 月 日 | 采购代理机构意见： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

# 第六部分  响应文件格式范例

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

磋商响应文件名称：资格文件、商务技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

法定代表人或授权代表签字：

联系电话：

（一）资格文件部分

（1）供应商（包括投标联合体各方）有效期内的营业执照副本扫描件或复印件；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）。

（3）本项目的特定资格要求（格式见附件）；

（4）联合协议（联合体供应商须提供，格式见附件）、分包意向协议（项目分包时须提供，格式见附件）。

1.供应商有效期内的营业执照及其他相关资质证书（复印件加盖有效公章）；

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称    ）【项目编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商（或联合体供应商的牵头单位）（加盖公章）：

日期：  年  月   日

3.本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

4.联合协议

（供应商以联合体形式参与投标的适用）

牵头方公司名称：

法定代表人：

住所地：

成员方公司名称：

法定代表人：

住所地：

鉴于上述各成员公司经过友好协商，自愿组成        (联合体名称)联合体，共同参加          (项目名称)及（采购编号）      的投标活动。现就联合体申请及投标事宜订立如下协议：

1、由     作为牵头公司负责联合体在本项目的投标活动。联合体各方及其法定代表人授权委托其授权代表参加本项目的招投标活动。

2、牵头公司代表联合体全体成员负责联合体在项目中的一切投标活动，包括但不限于提交组织编制投标文件、提交投标文件、提交澄清文件以及处理与项目投标相关的一切必要的事宜。供应商与招标人之间的来往函件将通过牵头公司收寄。

3、牵头公司做出的关于           (项目名称)相关的行为对联合体全体成员均具有法律效力。联合体成员各方对牵头公司在投标活动中及中标后履约的一切行为承担连带责任。

4、联合体各方均同意授权联合体牵头方员工        （姓名、职务）作为联合体参与本项目投标活动的授权代表。

5、联合体成员各方在本项目中的工作职责、权利与义务如下：(需列述)

5.1          作为联合体牵头方，负责       。

5.2          作为联合体成员方，负责       。

6、关于联合体内小微企业合同份额的承诺与声明：

6.1联合体中的小微企业是（供应商名称）               (请将小微企业的《中小企业声明函》附后），各小微企业之间及各小微企业与联合体内其他企业之间均不存在直接控股、管理关系。

6.2 上述小微企业中：（1）供应商（供应商名称）               制造并使用其注册商标（或商号）的货物标的是           ，其协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）；（2）供应商（供应商名称）                制造并使用其注册商标（或商号）的货物标的           ，其协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）；……

综上，小微企业制造并使用小微企业注册商标（或商号）货物标的的协议合同份额合计数占本项目投标总金额（合同总金额）的   %（大写：百分之     ）。

7、本协议经所有联合体成员盖章和法定代表人或授权代表签字后生效。若本联合体未获得本项目中标资格，本协议有效期与本投标文件有效期一致；若本联合体获得本项目中标资格，则本协议有效期自动延长至招标人与中标人双方履行采购合同结束之日。

8、本协议书一式  份，联合体各方和招标人各执  份。

9、本联合体提供的投标文件以联合体各方盖章或联合体牵头方的盖章有效，签名以联合体各方的授权代表或联合体牵头方的授权代表有效。

牵头公司名称(盖单位公章):

法定代表人(签字或盖章):

授权代表（签字或盖章）：

日期：

成员公司名称(盖单位公章):

法定代表人 (签字或盖章):

授权代表（签字或盖章）：

日期：

5.分包意向协议

（分包适用）

立约方：

（供应商名称）

（所有接受分包供应商名称）

（供应商名称）就（项目名称）（项目编号）的投标事宜，与（所有接受分包供应商名称）通过友好协商达成以下协议：

一、在本次投标有效期内，（所有接受分包供应商名称）同意（供应商名称）代理上述投标事宜。若中标，各方按照本协议中约定的分工事项，完成各方对应的工作。

二、各方分工

1.参加本项目政府采购活动工作由（供应商名称）负责。

2.本项目由（供应商名称）授权人员负责与采购人联系。

3.（供应商名称）为分包方，拟承担的工作和职责：                    。

4.（接受分包供应商1名称）为接受分包方，系小型/微型企业（请将小微企业的《中小企业声明函》附后），该供应商制造并使用其注册商标（或商号）的货物标的是            ，其分包协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）；

（接受分包供应商2名称）为接受分包方，系小型/微型企业（请将小微企业的《中小企业声明函》附后），该供应商制造并使用其注册商标（或商号）的货物标的是             ，其分包协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）；

┅┅

以上分包给小微企业的分包协议合同份额占本项目投标总金额（合同总金额）的    %（大写：百分之     ）。

5.上述接受分包工作的中小企业与分包企业或其他接受分包的中小企业之间不存在直接控股、管理关系。

6.如中标，由（供应商名称）与本项目采购人签订《政府采购合同》，同时，由（供应商名称）与各接受分包供应商签订《分包合同》。（供应商名称）就采购项目和分包项目向采购人负责，接受分包供应商就分包项目承担责任。

三、本协议自签署之日起生效，投标有效期内有效；如获中标资格，本协议有效期延续到《政府采购合同》履行完毕之日。

四、本协议书一式   份，分包意向协议成员和招标人各执   份。

供应商全称(盖单位公章):

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

接受分包供应商1名称(盖单位公章):

法定代表人 (签字或盖章):

日期：

接受分包供应商2名称(盖单位公章):

法定代表人 (签字或盖章):

日期：

（二）商务技术文件部分

1.供应商商务技术文件自评得分汇总表（格式参照技术商务评分表，需标注对应页码）

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 | 自评分 | 磋商响应文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.供应商法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年          月         日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：          职务：         系        (供应商单位的名称)                的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）复印件粘贴处：

供应商（或联合体供应商的牵头单位）： (单位公章)

日  期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

_______ （采购人）：

-------------------------------（响应供应商名称）法定代表人（或单位负责人）------------------------授----------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵公司组织的-----------------------采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

附：

姓名____________职务_______身份证号码_________________

详细通讯地址________________________邮政编码__________________

电话__________________传真_____________________

手机__________________电子邮箱_________________

法定代表人（或单位负责人）身份证（正反面）复印件粘贴处：

授权代表身份证（正反面）复印件粘贴处：

供应商（公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字（或盖章）：

被授权人（全权代表）签字（或盖章）：

日期：____年____月____日

3.响应供应商情况表

| 单位名称 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传 真 |  |
| 主管部门 |  | 企业性质 |  |
| 法定代表人（或单位负责人） |  | 注册资金 |  |
| 授权代表 |  | 职 务 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |
| 优 势 及 特 长 |  |  |  |

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年     月     日

4.服务条款对比表

| 序号 | 磋商文件要求的服务内容 | 响应的服务内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：行数不够可自行添加，有偏离请在技术偏离表中详细说明。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

5.拟投入本项目的服务团队人员表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表应附证明文件复印件。

2.表格可以延续。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

6.商务条款偏离表

项目名称：           项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件的具体要求 | 响应竞争性磋商文件的响应或承诺 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.各供应商可根据自身的具体情况，自行填写其他承诺事项。

2.供应商的承诺内容须具体明确。响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。供应商可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

供应商（盖章）：__________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________

日期：年____月____日

7.同类项目服务业绩

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目起止时间 | 业主单位 | 合同金额 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

8.针对本项目的详细服务方案（格式自拟）；

9.评分规则中涉及的所需提供的资料；

10.磋商响应供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（三）报价文件部分参考格式:

1. 磋商响应函

磋商响应函

致：    （磋商采购人名称）：

根据贵方           项目的竞争性磋商采购公告/磋商响应邀请书（项目编号：     ），签字代表_____（全名）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交电子磋商响应文件，包括资格文件、商务技术文件和报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方自愿按照磋商采购文件规定的各项要求向采购人提供项目所需专业服务和项目成果。

（2）本供应商已详细审查全部“磋商采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（3）本供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商采购文件的各项规定和要求，对磋商采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）本磋商响应文件有效期自递交之日起__90__天。

（5）如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（6）供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

（7）与本磋商采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____________邮编：__________   电话：______________

传真：______________法定代表人（或单位负责人）姓名 ___________  职务：_____________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：______________银行账号：______________

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）:___________

日期:_____年___月___日

- 2.开标（报价）一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 首次磋商报价 | （小写） （大写）人民币 |
| 关于供应商是否符合政策性价格扣除的说明 | 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和本项目招标文件的规定，本供应商属于： ☐小微企业且服务全部由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），适用的评审价格扣除比例为10%； ☐联合体投标，且《联合协议》中约定小微企业的合同份额占到合同总金额的30%以上，适用的评审价格扣除比例为4%； ☐供应商分包，且《分包意向协议》中约定小微企业的合同份额占到合同总金额的30%以上，适用的评审价格扣除比例为4%； ☐以上都不是。 本供应商对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并将无条件接受采购代理机构、招标人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。 |

本供应商已知悉并同意，供应商成交后应根据磋商文件中约定的金额向本项目的政府采购代理机构计算支付采购代理服务费，为此，我方已根据财政部财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》的规定并按本次招标的报价要求，将应支付的采购代理服务费包含在上述的项目报价中。

供应商（或联合体供应商的牵头单位）盖章：

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期：   年      月      日

- 4.中小企业声明函

（供应商应完整提供以下资料，否则评审时将不能享受相应的价格折扣）

- （1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 金华市体育局 的2025年金华市市直机关运动会承办服务项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）   ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业（或）小型企业（或）微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：①本声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）中的“其他未列明行业”，划型标准对应表如下：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

③供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（3）监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。