永康市公安局解剖室建设采购项目

招标文件

采购编号：临[2023]41号-CJCG23004

采购人：永康市公安局

采购代理机构：金华市创佳工程项目管理有限公司

二○二三年二月

# 目录

- 招标公告

- 前附表、投标人须知

- 评标定标办法

- 采购项目技术服务要求及服务需求一览表

- 投标文件格式

- 合同主要条款

第一章

招标公告

# 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号: 临[2023]41号-CJCG23004

二．采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．招标项目概况（内容、数量、预算金额、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市公安局 解剖室建设采购项目 | 1批 | 305.5815 | 详见第四章 |

四．投标供应商资格要求:

（一）基本条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、本次招标不接受联合体投标人。

（二）特定条件：

投标时须提供《中小企业声明函》、《投标承诺函》（格式详见招标文件格式）。

（三）是否针对中小微企业：是。

五．获取招标文件方式

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

- 投标截止时间：2023年4月11日 09:00:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

收件人：王飞，联系方式：15306795918，收件地址：浙江省金华市永康市世贸中心南2-1405，收件时间上午08:30-11:30 下午：13:30-17:00。

八．开标时间：2023年4月11日 09:00:00

九．开标地址：金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼三楼)评标室。本项目采用线上开标，投标人授权代表不到开标现场。

十．投标保证金：本项目不收取投标保证金。

十一．联系方式

1、采购代理机构名称：金华市创佳工程项目管理有限公司

业务咨询联系人：王飞

联系电话：0579-87447077

传真：0579-87449099

地址：永康市世贸中心南2-1405

2、采购人名称：永康市公安局

采购需求咨询联系人：谢兴贵

联系电话：0579-87102787

地址：永康市丽州北路1号

3、同级政府采购监督管理部门名称：永康市财政局政府采购监管科

联系人：宋老师

监督投诉电话：0579-87171293

传真：0579-87171293

地址：浙江省永康市总部中心花园大道585号208室

- 系统技术支持：政采云有限公司

联系人：客服

联系电话：4008817190

十二、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：见招标文件

5.企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等佐证材料。

6.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

(专门面向中小企业：

(货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

(货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

(工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

- 采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

(货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

(货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

(工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

- 采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3、预付款保函

采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施

4.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

5、政采贷合作单位分为线上线下共四家。

永康招商银行： 陈豪 联系电话：13605896913/676913 （线上）

永康农商银行： 陈中升 联系电话 15158900186/578260 （线上）

金华银行永康支行:杨望 联系电话：13858931020，0579-87217221（线下）

浙商银行金华永康支行：胡风华 联系电话：13758976161（676161）， 0579-87576758 （线下）

保函合作单位:

| 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国人民财产保险股份有限公司永康支公司 | 倪海涛 | 13758982628 |
| 中华联合财产保险股份有限公司永康支公司 | 章卓航 | 13819905616 |
| 天安财产保险股份有限公司永康支公司 | 钱磊 | 13758980258 |

第二章

前附表、投标人须知

# 前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： | 永康市公安局解剖室建设采购项目 |
|  | 项目预算： | 305.5815万元 |
|  | 完成期限： | 接到中标通知书后20天内签订合同，签订合同后4个月内完工并通过验收 |
|  | 资金支付 | 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。 2、.资金支付 采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。 |
|  | 付款方式： | 1、合同签订具备实施条件后7个工作日支付合同总价的40%作为预付款； 2.主要设备到货，项目在整体安装、调试完毕经采购人验收合格后支付至合同总额的100%。 注：中标人提供正式增值税税务专用发票。 |
| 2 | 投标保证金： | 不收取投标保证金。 |
| 3 | 履约保证金： | 合同签订时，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。 为发挥信用体系在履约保证金减免方面的基础作用提倡采购人减收或免收履约保证金。 采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 4 | 代理服务费 | 依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人在领取中标通知书时，应向金华市创佳工程项目管理有限公司一次性付清代理服务费，按差额定率累进法收取。请供应商在报价时综合考虑。代理费按差额定率累进法计算后收取。 中标金额（万元） 货物招标收费费率 备注 100以下 1.5% 按差额定率累进法计算 100-500 1.1% 500-1000 0.8% |
| 5 | 网上注册： | 投标供应商购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 6 | 转包 | 禁止转包 |
|  | 分包 | 禁止分包 |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 9 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 10 | 投标截止时间： | 2023年4月11日 09:00:00 |
| 11 | 开标时间： | 2023年4月11日 09:00:00 |
| 12 | 开标地点： | 金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼三楼)评标室 |
| 13 | 评分办法和中标标准： | 见第三章 |
| 14 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网） |
| 15 | 中标结果公示： | 中标结果公示在政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn。公示期满后，如无有效质疑和投诉，向中标人发出中标通知书。 |
| 16 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算： 305.5815万元 （2）项目属性： ①货物类 （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / (比例)分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 /% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。自2022年7月1日起至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 18 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 19 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“工业”。 |
| 20 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 ( 不适用 |
| 21 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 ( 不适用 |
| 22 | 现场考察 | 投标人可自行前往现场考察，采购人不组织，考察的各种费用由投标人负责。 未进行现场考察的投标人，投标时可能对投标人产生不利的后果（包括因不熟悉现场情况而造成报价失误等），由投标人自行负责。 |
| 23 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

投标人须知

一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1“采购人”系指永康市公安局。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的金华市创佳工程项目管理有限公司。

2.4“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务、及其它类似服务。

2.5需方：即永康市公安局，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.6供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

- 投标人及委托有关说明

3.1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

3.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4投标人自行踏勘现场，自行承担所有与投标有关的费用。

3.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标费用

4.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

5、质疑

5.1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的佐证材料。质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

5.3质疑函受理：接受以书面形式（现场或邮寄）递交到金华市创佳工程项目管理有限公司的质疑函。地址：永康市世贸中心南2-1405。联系人：周巧玲，电话：0579-87447077。

5.4为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

举报电话：永康市公安局   110

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标和评标须知

（4）服务需求一览表及技术商务要求

（5）附件—投标文件格式

（6）永康市政府采购合同（样本）

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，不允许有负偏离或缺失，投标人必须满足，否则该投标将导致无效。

2、招标文件的澄清与修改

2.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。如有需要招标方将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告。逾期提出招标方将不予受理。编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

2.2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

2.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、投标文件的编制及投标

1、编制要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

2、投标的语言及计量单位

2.1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

3、投标文件构成

3.1本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

3.2电子投标文件每个标项由资质文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第五章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

3.3法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

4、投标文件的签署和包装

4.1.电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所产生的后果由投标人承担。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.2.投标人选择递交备份投标文件，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

5、投标人资格的有关佐证资料（资质文件）

5.1内容包括：

（1）投标承诺函(格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件，含无重大违法记录声明)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）中小企业声明函(格式见附件);

（6）招标代理服务费承诺书(格式见附件)；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

6、拟供服务合格性符合招标文件的有关资料（技术商务文件）

6.1内容包括：

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的佐证资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划；

（9）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（10）案例的业绩佐证（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（11）投标人认为需要的其他文件资料。

6.2佐证响应内容和服务与招标文件的要求相一致的资料，可以是文字资料、表格、图纸和数据，它包括：

（1）响应内容主要服务性质的详细说明。

（2）对照招标文件服务与商务要求，逐条说明所提供服务已对采购人的要求做出了实质性响应，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（3）特别对于有具体要求的内容，投标人必须提供具体说明。

投标人在阐述上述内容时应注意采购人和采购代理机构在服务与商务要求中指出的要求、规范仅起说明作用，并没有任何限制投标人在投标中可以选用替代规范，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

6.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

7、投标书及投标报价（投标报价文件）

7.1投标人应在招标文件所附的投标报价一览表上写明提供服务的单价和总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.3填写报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送，按无效标处理）。

（2）投标报价应包含项目所需全部产品、本项目报价包括货款、服务费、人工费、施工费、采购代理服务费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不作调整。

（3）投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

7.5投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

8、在线演示

8.1如招标文件中设有演示环节，则供应商通过电子交易平台（政采云系统）嵌入的第三方视频会议系统在线向专家进行讲解、演示、答疑。

8.2演示开始时间由评审小组在项目评审期间以在线短信或电话方式通知各投标人，故各投标人应在项目评审期间保持通讯工具的畅通并随时关注。

8.3演示时供应商应自备电脑、摄像头、耳麦等演示所必备的硬件及演示内容。由于自身设备原因无法正常完成在线演示的，后果由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

9.2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

10.投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

11. 提交投标文件

11.1电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

11.2备份电子投标文件提交

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

收件人：王飞，联系方式：15306795918，收件地址：永康市世贸中心南2-1405，件时间上午08:30-11:30 下午：13:30-17:00。备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

11.3投标人提交的投标文件均不予退还。

11.4 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

12.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

四、开标、评标及合同签订

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人代表或由采购人委托的评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人代表或由采购人委托的评标委员会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购人委托的评标委员会对投标供应商所提交的资格佐证材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格佐证材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格佐证材料无法佐证其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购人委托的评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

11)不同投标人被政采云系统识别为硬件设备或 IP 地址相同。

12)不同投标人被政采云系统识别为投标行为异常，即两家投标人累计超过30次以上共同投标，且其中一家中标率为0%。

3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3）除3.3条款以外，未提供或未如实提供投标内容的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物或服务的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物或服务后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关佐证材料；投标供应商不能佐证其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来佐证。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

6、串通投标处理

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第五部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

9、授予合同

9.1、中标条件

9.1.1投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

9.1.2投标供应商有很好的执行合同的能力；

9.1.3投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

9.2中标通知

9.2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

9.2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

9.3中标无效

9.3.1发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

9.3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

10、签订合同

10.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起20日历天内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

10.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

10.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

第三章

评标定标办法

一、总则

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第二章  投标人须知》

四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第二章  投标人须知》五、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

六、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分）。

评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=商务技术分+价格分。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投票表决方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品为：中枢质控柱、动态离子衍生装置、远程均流布气终端。

多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前款规定处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关材料;投标人不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关材料;投标人不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。并编写评标报告。

5、评分因素及分值范围

5.1 商务技术分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

技术部分  （满分为70分）

| 序号 | 评审内容 | 分数 | 评审内容及评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方综合情况 | 0-9 | 1.具有智慧装备管理系统服务能力，得3分。 2.具有多模态生物特征综合分析服务能力，得3分。 3.具有中国信息安全测评中心信息安全服务能力，得3分。 以上需提供相关佐证材料，否则不得分。 |
| 2 | 项目实施方案 | 0-8 | 根据采购人的实际要求①能够出具详细并可行的设计实施方案②并能提供合理的施工方案图，并对空气处理有合理完善的理解（每项4分，最高8分） （1）对每项内容进行了阐述且合理适用的，得3-4分； （2）对每项内容进行了阐述较合理适用的，得2-3分； （3）对每项内容进行了阐述但一般合理的，得1-2分； （4）对每项内容进行了阐述但不太合理的，得0-1分。 |
| 3 | 设备性能指标 | 0-33 | 完全符合招标文件技术指标参数得33分，“★”标示的内容为产品核心技术要求，每负偏离一项扣5分；其他内容每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：★项需按要求提供相关证明材料，其他参数投标人需作出承诺，否则视为负偏离。 |
| 4 | 项目实施的技术力量和人力资源安排情况 | 0-10 | 项目实施的技术力量和人力资源安排情况：①项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）施工方案、工序及关键部位的技术措施；质量保证措施；②安全、文明施工措施，保障人身安全、用电安全、设备安全等责任，以及保证工期和施工质量的方案和措施情况专家进行打分（每项5分，最高10分） （1）对每项内容进行了阐述且合理适用的，得4-5分； （2）对每项内容进行了阐述较合理适用的，得3-4分； （3）对每项内容进行了阐述但一般合理的，得2-3分； （4）对每项内容进行了阐述但不太合理的，得0-1分； （5）对每项内容未进行阐述的，得0分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 0-4 | 根据各投标人设计后期服务计划、售后服务网点配置、项目售后服务措施等情况，评委根据售后服务内容详细程度、完善程度进行打分。 优秀得3-4分，较好得2-3分，一般得1-2分，较差0-1分；没有不得分。 |
| 6 | 培训方案 | 0-4 | 根据投标人提供的培训方案（包括培训次数、内容、方式、时间、地点、人次等情况）综合打分。好的得3-4分，一般的得1-2分，差的0-1分。 |
| 7 | 节能 环保 | 0-2 | 投标人提供的产品或材料是否属于“节能产品政府釆购清单” “环境标志产品政府-购清单”中的品目（节能产品清单公告媒体：中国政府釆购网、中国环境资源信息网、中国节能节水认证网；环境标志产品清单公告媒体：中国政府釆购网、国家环境保护总局网、中国国际绿色环保管理委员会，投标时应提供以上媒体相关佐证材料）。任一项的得1分， 最多得2分。 |

5.2 价格分（30分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

5.2.1评标价：在投标价基础上经政策调整过后确定的价格。评标价仅作为价格标评审的依据，不等同于中标价、合同价。

5.2.2评定评标基准价：技术入围投标人中的最低评标价作为评标基准价。

5.2.3报价得分=（评标基准价/评标价）×（100-商务技术分权值）

本项目面向中小企业采购，不再进行报价扣除。

5.2.4落实政府采购政策说明：

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业佐证文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分；以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入。七、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

第四章

技术服务要求及服务需求一览表

第四章  招标需求

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永康市公安局解剖室环境质控及解剖设备采购 | 1 | 项 | 3055815元 | 中枢质控柱、动态离子衍生装置、远程均流布气终端 |

## 采购清单：

| 内容 | 具体需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中枢质控柱 | 实验室空气处理系统集成控制中枢，是集成了无线GPRS数据通信、有线RS485通信，智能调节模块等的数据采集管理终端；能实现传感器数据的采集、监测和存储，并具数据云端存储功能。采用触控式人机交互界面，简洁易操控，反应迅速，控制界面能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据（主要污染的浓度）、风机运行状态、风压参数、温湿度等内容，并可根据特殊场景定制显示其他数据内容。系统可实时收集检测数据并自动计算，然后调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。 1.功能目标： (1)使系统可靠、高效运行，减轻人员的劳动强度; (2)确保内部环境满足实验安全要求并满足人员舒适性; (3)可提供系统优化运行和能耗控制方案，进行节能管理; (4)及时提供设备运行的有关信息，并进行统计与分析，作为设备管理决策的依据，方便运行维护管理。 ★所投产品具备“实验室空气处理系统中央控制系统”软件软件产品证书及软件功能检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 2 |
| 远程监测报警与质控评价软件 | 主要对温度、湿度、压差、流量、空气质量及除味消毒模块进行显示监测；使系统可靠、高效运行，减轻人员的劳动强度，确保实验室环境满足工艺需求且满足人员舒适性。触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告。并可根据实时监测污染物的浓度，自动调节除味消毒模块的运行效率。所有监测到的信息传至中央处理中心，中央处理中心运算后在毫秒级内发出执行指令到动态离子衍生装置模块调节电离发生强度。 | 个 | 2 |
| 动态离子衍生装置 | 该模块用于新风管道单向气流安装环境，不考虑气流循环类空气处理产品；不接受石墨烯类易氧化老化的电极类型。 1.功能目标 (1)中和实验室内日积月累的有毒有害的挥发性有机物，生成无害的二氧化碳及水； (2)杀灭实验室内的病毒和细菌等微生物，减少其附着尘埃颗粒，达到净化室内空气的效果。 (3)空气处理系统中安装了离子空气处理主机时，需配套空气质量传感器和臭氧传感器，保证所产生的离子簇与室内空气反应适当，不会产生过多的氧离子，保证臭氧浓度不会超过设定标准。 ★经过具有CMA或CNAS资质的检测机构检测，且检测结果达到大肠杆菌（1小时）净化效率≥99%，黑曲霉（1小时）净化效率≥99%，白色葡萄球菌（1小时）净化效率≥99%，自然菌（1小时）净化效率≥94%，氨（2小时）去除率≥90%，硫化氢（2小时）去除率≥95%，甲型流感病毒A/PR/8/34(1小时）去除率≥99.9%；提供以上检测报告复印件并加盖公章。 ★经过具有CMA或CNAS资质的检测机构检测，离子空气处理主机中空气净化器装置臭氧浓度增加量为“未增加”。检测报告复印件并加盖公章。 ★出具省级及以上具有CMA或CNAS资质的检测机构出具“工作温度下泄露电流和电气强度”、“接地措施”达标的检测报告复印件并加盖公章。 | 套 | 2 |
| 远程均流布气终端 | 一体模压耐火绝热高分子材质布气罩，无需贴保温材料，为确保产品使用过程中不产生有害物质，箱体不得使用胶水拼贴，不得使用金属箱体外贴保温材料，空气动力学面板，孔板送风，面板可拆卸，内置F9级空气过滤器，风量≥600CMH，尺寸符合现场安装要求;含消声稳流器，消声静压转换腔与面板配套,层流区均速误差<5%。配置PM2.5空气过滤装置。尺寸约：600*600*120mm。 ★提供第三方出具的关于自然老化测试的耐候性试验的检测报告，检测结果应符合“连续监测三个月，涂层外观无明显变化”，检测报告内必须有产品图片，且报告必须具有CMA或CNAS标识。投标文件中提供检测报告复印件。 提供第三方出具的检测报告，检测结果应符合“产品甲醛释放量为0，且不含 10大重金属(铅、镉、铬、汞、锑、 砷、钡、硒、锰、锡 等可迁移元素)”。且报告必须具有CMA或CNAS标识。投标文件中提供检测报告复印件。 | 个 | 8 |
| 中央层流净化布气装置 | 解剖室工程专用。功能：内置保温确保外观整洁且夏天布气装置表面不结露、内置消音腔体，降低风噪，全新风可设定温度过滤输入，布气罩中央预留摄影装置安装位，箱体表面设无影防眩目镀膜LED照明光带，2米内垂直照度不低于1200Lux；无频闪，无阴影区，色温不低于5500K-6000K，尺寸：2620×1320×430mm。内置气流控制装置，要求主体采用全金属结构，表面须做阳极氧化处理，具有压力无关性风量调节作用，满足调节风量150-1400m³/h，工作压力范围为150-750Pa之间，响应时间不大于1秒，误差范围＜5%。具有多档调节功能，控制信号为电压信号，供电为24V直流 ★1．提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测结果满足档位风量520-550m³/h在阀前静压400Pa、500Pa、600Pa情况下，风量偏差<±4%；档位风量1000-1050 m³/h在阀前静压400Pa、500Pa、600Pa情况下，风量偏差<±4%；档位风量1250-1350 m³/h在阀前静压400Pa、500Pa、600Pa情况下，风量偏差<±4%。 ★2．提供具有 CMA 资质的检测机构出具的气流控制装置检测报告。检 测结果全部满足覆盖层厚度>35μm、抗拉强度>70Pa、断后伸长率>30%、盐雾试 验保护等级>9 级。投标文件中提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 3．提供国家认可的认证机构出具的气流控制装置符合GB/T26572要求的产品认证证书，及检测报告，检测报告必须有完整气流控制装置照片，符合产品描述，检测内容必须包含气流控制装置所有部件（包含但不限于阀体、螺丝螺母、执行器），同时提供国家认证主管机构官网公示截图。 | 套 | 2 |
| 风压探头 | 电源：DC13.5-33V，工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝），监测范围200Pa/250Pa/500Pa可选 | 个 | 5 |
| 臭氧探头 | 臭氧检测浓度范围 10~250ppb，电源：DC24V，工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝），电化学传感器，保障寿命2年。 | 个 | 2 |
| 空气质量探头 | VOC检测浓度范围 0~30PPM；电源：DC24V，0-5VDC 线性输出。工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝）。 | 个 | 3 |
| 温湿度传感器 | 1．风管式安装，工作电压 AC 24 V 或 DC 13.5…35 V 相对湿度输出信号 DC 0...10 V 温度输出信号DC 0...10 V 或LG-Ni 1000 或 T1 舒适性湿度范围内的精度达到±3 % ★2．所投品产品具备国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告中温湿度传感器Pt（铂）的含量大于90%，且Si（硅）和Ni（镍）的含量未检出。 | 个 | 2 |
| 硫化氢传感器 | 量程：0~100PPM，分辨率：0.1PPM | 个 | 2 |
| 氨气传感器 | 量程：0~50PPM，分辨率：0.1PPM | 套 | 2 |
| 电子压差传感器 | 数字化显示压力，并可将数据信号反馈至控制器中 | 个 | 2 |
| 离子氧异味处理设备-A | 电源：220V，50/60Hz,输出端3000V/AC；可根据污染程度的不同以及不同的排放环境需求适配相应效力的产品。处理风量范围为：8000-16000cmh以内。排风联锁，废气导流架，工作环境-20℃-50℃，湿度最大环境湿度85%。 | 台 | 2 |
| 一体化多功能生物安全型解剖台 | 材料采用整体≥1.5mm 厚优质316L不锈钢，操作台面厚度≥2.0mm ，采用高标准的切割折弯打磨焊接等制作工艺。设计风量≥5000m3/h，最大可承载重量：≥200kg，尸体解剖台尺寸约2600*（860~1650）*850mm，解剖取材一体化设计，方便操作，台面四边弧形圆角边框，大口径落水管，不易堵塞，双排风功能。 1、台面边框需设计长度为2m的标尺，采用激光刻字工艺，用于身高尺寸测量； 2、固定式台面，风帽式排风末端； 3、内置式一体模压不锈钢水池，防溢水设计；配备无动力尸体吸液装置及高挑式冷热水龙头，操作简单，性能可靠；配备吸液计量设施； 4、附件：解剖防滑踏板、成人尸枕； 5、遥控升降装置及台控升降装置，可有效分开洁净控制及污染控制； 6、配置电动或气动开颅辅助装置，电压220V，316不锈钢材质，高度角度可调，要求该装置上加载≥100kg载荷，且均匀分布，在开启过程中应平稳、无明显抖动现象。 7、电动粉碎机； 8、升降高度为150mm； | 台 | 1 |
| 生物安全型解剖台 | 材料采用整体≥1.5mm厚优316L不锈钢，操作台面厚度≥2.0mm，采用高标准的切割折弯打磨焊接等制作工艺。设计风量大于5000m3/h，最大可承载重量：≥150kg，尺寸约2600*860*850mm 1、台面边框设计有长度为2m标尺，采用Laser刻字工艺，字体美观且刻字处不易锈蚀，用于身高尺寸测量； 2、独特防溢水设计在下水堵塞时确保污水仍能通过下水道排出，不会外溢或侵入排风系统; 3、内置式一体模压不锈钢水池，防溢水设计；配备无动力尸体吸液装置及高挑式冷热水龙头，操作简单，性能可靠；配备吸液计量设施。 4，整体水气分离下排风功能，窄底底座侧设置有独立防水式集风叶片，给操作人员留有更多活动空间，使操作更方便，排风除臭；采用可拆卸式叶片式集风门，方便自检； 5、附件：解剖防滑踏板、成人尸枕。 6、遥控升降装置，及台控升降装置，可有效分开洁净控制及污染控制。 7、配置电动或气动开颅辅助装置，电压220V，316不锈钢材质，高度角度可调，要求该装置上加载≥100kg载荷，且均匀分布，在开启过程中应平稳、无明显抖动现象。 8、知名品牌电动粉碎机，气动控制； 9、升降高度为150mm 10、配备可调温花洒，确保工作台面任一位置可以被冲洗到。 | 台 | 1 |
| 立体单层不锈钢操作台 | 放置在解剖台上使用，可配置尼龙砧板；为了防止污水通过操作台水孔溅到解剖台台面再回溅到法医身上，经过特别结构设计的中央细孔，使得水溅到解剖台台面不会再溅到法医身上。304不锈钢材质。 | 个 | 2 |
| 脏器秤 | 最大称重6kg；分度值:0.1g | 个 | 2 |
| 组合式排毒边柜 | 边柜整体采用SUS 304优质不锈钢加工而成，表面拉丝处理，配置三种形式的边柜，可根据不同的需要自由组合。第一种为抽屉式边柜，配置三层抽屉，尺寸约为800*500mm；第二种为储物柜，配置双开门，尺寸约为1000*500mm；第三种为排风边柜，表面为排风栅栏，尺寸约为1000*500mm，可根据解剖室大小配置排风边柜数量。不锈钢边柜的水池柜可根据解剖室实际情况定制，配置冷热水龙头。台面为整体不锈钢台面，无拼缝，无焊点。 | 米 | 6 |
| 蒸煮排毒柜 | 采用智能微电脑控制，10英寸显示屏，蒸煮时时间控制从1分钟到999分钟，可以预约开始时间，内置紫外消毒，消毒时间可自行设定1至999分钟，可以预约消毒时间，随时启停，内置负压及异味传感器，随时可从显示屏上监控柜内气体及异味情况，结束后可至安全值时打开柜门，确保操作人员健康。SUS304不锈钢整体设计，用于骨骼、头颅、尸体组织的高温加热、蒸煮处理，具有模具冲压的进风口及排气功能，通风管接口可与解剖室内的排风系统相连接，排出蒸煮过程正产生的异味、臭味，内置水池及水源，可方便清洁蒸煮设备，不会造成外部二次污染；外形尺寸约： 800*500*1800，工作电压:220V/50Hz/16A。配置电压力锅18L一台。 | 台 | 1 |
| 法医消毒柜 | 台式设计，左右双门、消毒室均分为上下两层。技术指标：左室为高温消毒，消毒温度可达140°；右室为紫外消毒，紫外线光主波长254，紫外管产生紫外同时产生臭氧，对人体和周边其他仪器安全进行消毒；门板采用镀膜钢化玻璃，经特殊处理的玻璃可防紫外线外泄伤人，且装有自控开关，如门打开则紫外线和臭氧自动停止；柜内设有远红外加热管，可将柜内温度加热至70℃用于烘干被消毒物体。 1、上、下两层内外检测样品大肠杆菌杀菌率、白色念珠菌杀菌杀灭对数值均>3.0 2、开机15分钟内高温消毒区内部温度须达100℃以上 | 台 | 2 |
| 法医工具超声波式清洗机 | 单槽超声波清洗机，数显1-60分钟时间可调，常温-80℃温度可调。工业级单片机芯片控制，超声波换能器为IE晶片，国内军工组装。它激式柔性线路板控制，更具安全性、稳定性。分体式设计操作维修方便。工业SUS304不锈钢板，拼装焊接成型，内板厚2.0毫米，外板1.0厚整机不锈钢制作。 内槽尺寸约：400*350*300（L×W×H）mm 外形尺寸约：560x510x750（L×W×H）mm(含脚轮) 内槽容量：40L 工作频率：28KHZ 超声波功率：1.0KW（16个换能器），超声波功率可调 加热功率：1KW 电源电压：220V /50HZ 单台重量约:45KG | 台 | 1 |
| 法医移动摄影台 | 专供法医摄影（拍照）时用，本产品适合在摄影时可在平台上单点拍摄，活动距离800mm，平台外型尺寸约850*590*625，一层台阶高310mm,二层台阶高625mm,围档高750mm,摄影台自带移动万向轮及固定装置，以确保平台移动方便及使用稳固；平台自带摄影器械存放盘，尺寸约550*180mm，平台整体SUS304不锈钢材质；踏板均使用防滑不锈钢板。 | 台 | 1 |
| 解剖器材手推车 | 适用于解剖室内解剖器具的盛放，万向静音脚轮，方便法医取用。外形尺寸（长深高）约：630×470×850mm；器械盘尺寸约：56×40cm；双层；层间距：570mm；下层器械盘适宜存放污染器械，可整盘取出，方便实用，整体sus304不锈钢材质 | 台 | 2 |
| 移动式记录台 | 304不锈钢材质，万向脚轮（带锁紧装置）；台面尺寸（长宽高）约：600×400X40mm；、设计符合人体工学原体，采用内倾式设计，带有沿挡设计，整体采用升降设计，高度可以从750mm至1100mm调节，坐姿和站姿均可适用。 | 台 | 2 |
| 意外紧急救护喷淋装置（洗眼器） | 由喷淋系统、洗眼器组成；采用不锈钢304无毒材料,防腐蚀性能良好；防腐蚀、碱、盐熔液。 | 台 | 2 |
| WIFI垂直摄像系统 | 外形尺寸：水平旋转臂长约：750mm，平衡臂长约：600mm；吸顶吊杆长可根据层高定制，重量≤22Kg。 主要配置：WIFI垂直照相系统；吊顶式双平衡臂设计，位置可覆盖解剖台，角度调整范围可以实现全向调整，并能停留在任意位置；水平旋转臂旋转角度：360°；平衡臂旋转角度：360°；上下摆动角度为±45°； | 套 | 2 |
| 物证保管层架 | 304不锈钢材质，储物货架 | 组 | 6 |
| 整体式风淋房 | 单人双吹风淋室配置 外径约:宽1400*深1000*高2100 内径约:宽800*深900*高1950 材质:钢板喷塑/全不锈钢201 /全不锈钢304 风机规格: 195型 单个功率: 550,电压: 380V,风量: 1200m3/h,压头: 900Pa 风速: 20-28m/s 风机数量: 2个 安装高效过滤器600*600*50=2个 不锈钢喷球=2面*6个=12个 安装初效过滤棉600*260*20=2个 侧面下部回风 顶部安装LED照明灯=1盏 内部安装红外感应电子互锁(语音提示) 门上安装闭门器(自动关闭) | 套 | 1 |
| 虹膜毒检一体机 | 1、屏幕：5吋，720P分辨率，多点触控 ★2、摄像头：搭载4M RGB高清彩色图像传感器，支持逆光和暗光下的宽动态成像（人脸特征采集识别），搭载2M IR高清红外图像传感器（虹膜特征采集、识别、毒检），辅助采集对准：虹膜采集部件内置反光镜，采集过程中可辅助调整眼睛位置进行采集对准。以加盖公章的第三方有效检测机构出具的检测报告为准。 3、补光光源：可见光补光，近红外810nm光源补光 4、快捷按键：快捷键A快速毒检筛查，按键B开关机，快捷键C快速虹膜核验身份 5、读卡器：支持二代身份证读取（可选配） 6、通讯方式：WiFi、4G、USB TYPE-C 7、对外接口：USB2.0 TypeC，HOST OTG 8、三色指示灯：红色，吸毒检测阳性；绿色，吸毒检测阴性；蓝色，工作状态。 ★9、采集速度：毒检采集不超过5s，以加盖公章的第三方有效检测机构出具的检测报告为准。 10、筛查速度：单人毒检筛查时间10s左右 ★11、产品稳定性：正常工作条件下，连续工作72小时，期间每24小时至少进行30次的虹膜采集和分析验证，不出现电、机械操作系统的故障。以加盖公章的第三方有效检测机构出具的检测报告为准。 | 套 | 1 |
| 语音文字转录系统 | 1、该设备为多终端组合式语音转录系统，由语音采集端、文字转录端、语音校正端，语音控制端，系统管理端组成； 2、采集识别端由专业级降噪智能转录终设备，该设备采用智能主动式降噪技术、智能拾音技术、近普通话方言转文字识别率高达98%；内置定向麦克风； 3、软件系统可安装于文字报告处理终端（电脑），同时生成文字稿与语音录音校对稿； 4、每个用户提供2年或1000小时语音转换 注：用户提供现场有线网络，无需密码登录 | 套 | 1 |
| 可伸缩高压水枪 | 嘉丁拿15米水管套装，自动回收水管，可壁挂 | 套 | 2 |
| 接待套装 | 三人位 | 套 | 2 |
| 家属接待室套装 | 6人位，材质E1级环保三聚氰胺板材，现场拼装 | 套 | 1 |
| 会议室套装 | 8人位，材质E1级环保三聚氰胺板材，现场拼装 | 套 | 1 |
| 监控室套装 | 1.规格约1200*600*750mm 2.材质E1级环保三聚氰胺板材，现场拼装 | 套 | 2 |
| 资料收纳 | 钢架结构，外形尺寸约1850*390*850mm | 个 | 15 |
| 热水器 | 即热式热水器 | 台 | 2 |
| 显示屏 | 屏幕尺寸65英寸，分辨率3840x2160，屏幕色彩1670万色，屏幕类型LCD，可视角度178°，刷新率60Hz，屏占比97.8%，屏幕长宽比16:9，背光模式直下式，运行内存（RAM）2GB，机身内存（ROM）16GB | 套 | 3 |
| 浴霸 | 风暖式浴霸 | 套 | 3 |
| PP风管 | 1.材质:PP板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ=4mm-8mm | m2 | 62 |
| 排风镀锌钢板风管 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm-1.0mm, 4.角铁支架安装，刷红丹防锈漆 。 | m2 | 120 |
| 新风镀锌钢板风管 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm-1.0mm, 4.角铁支架安装，刷红丹防锈漆 。 | m2 | 128 |
| 橡塑保温棉 | 1、规格、厚度：B1级橡塑保温棉，厚度32mm ，专用保温胶水粘接 | m3 | 4.6 |
| 柔性接口 | 1.材质 ：防火耐高温硅钛布 | m2 | 1.86 |
| 阻抗式消声器 | 1、消声量≧12dB,L=1000mm，规格：320*400mm | 个 | 1 |
| 阻抗式消声器 | 1、消声量≧12dB,L=1000mm，规格：500*400mm | 个 | 1 |
| 阻抗式消声器 | 1、消声量≧12dB,L=1000mm，规格：500*500mm | 个 | 2 |
| 阻抗式消声器 | 1、消声量≧12dB,L=1000mm，规格：630*400mm | 个 | 1 |
| 70℃防火阀 | 1.类型：常开 2.材质：镀锌板 3.规格：400*320mm | 个 | 1 |
| 70℃防火阀 | 1.类型：常开 2.材质：镀锌板 3.规格：500*400mm | 个 | 2 |
| 70℃防火阀 | 1.类型：常开 2.材质：镀锌板 3.规格：500*500mm | 个 | 1 |
| 70℃防火阀 | 1.类型：常开 2.材质：镀锌板 3.规格：630*400mm | 个 | 1 |
| 电动密闭阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：500*400mm，开关型，含开关位置反馈信号20NM，3-位，AC24V，全行程动作时间90s带阀位反馈信号 | 个 | 1 |
| 电动密闭阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：630*400mm，开关型，含开关位置反馈信号20NM，3-位，AC24V，全行程动作时间90s带阀位反馈信号 | 个 | 1 |
| 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ150mm | 个 | 2 |
| 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ200mm | 个 | 8 |
| 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ250mm | 个 | 2 |
| 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ320mm | 个 | 1 |
| 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ340mm | 个 | 8 |
| 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：φ400mm | 个 | 2 |
| 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：320*400mm | 个 | 1 |
| 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：500*400mm | 个 | 1 |
| 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：500*500mm | 个 | 2 |
| 手动调节阀 | 1.材质：镀锌板 2.规格：630*500mm | 个 | 1 |
| 防雨弯头 | 1.材质：镀锌钢板 2.规格：500*400mm 3.配置不锈钢防虫网 | 个 | 1 |
| 防雨弯头 | 1.材质：镀锌钢板 2.规格：630*400mm 3.配置不锈钢防虫网 | 个 | 1 |
| 玻纤布保温软管 | 国标，由≥80kg容重的离心玻璃棉板玻纤外覆布内覆吸声阻燃贴面复合而成，直径200mm以内，每段管长500mm以内 | m | 16 |
| 防潮层、保护层 | 0.5mm厚铝板保护套 | m2 | 38 |
| 直膨新风处理机组XF-01 | 新风量：5000m3/h，机外余压：500Pa,电机功率：2.2KW,制冷量：55KW,制热量：58KW，机组结构形式：卧式，减振方式:弹簧减震基座随机配置，功能段:混合段、初中效过滤段、表冷段、送风段。备注:风机变频 | 台 | 1 |
| 直膨新风机组室外机VX-1-1 | 制冷额定功率：19.2kw，制热额定功率：18.6kw，液管：15.88kw，气管：28.6kw，最大运行电流：49.3A | 台 | 1 |
| 直膨新风处理机组XF-02 | 新风量：6200m3/h，机外余压：500Pa,电机功率：2.2KW,制冷量：68KW,制热量：70KW,机组结构形式：卧式，减振方式:弹簧减震基座随机配置，功能段:混合段、初中效过滤段、表冷段、送风段，备注:风机变频 | 台 | 1 |
| 直膨新风机组室外机VX-1-2 | 制冷额定功率：22.4kw，制热额定功率：21.5kw，液管：15.88kw，气管：28.6kw，最大运行电流：44.4A | 台 | 1 |
| 离心式排风机 | 风量：6000m3/h，余压：500pa，功率：3.0kw | 台 | 1 |
| 离心式排风机 | 风量：7000m3/h，余压：600pa，功率：4kw | 台 | 1 |
| 离心式排风机 | 风量：2500m3/h，余压：400pa，功率：1.5kw | 台 | 1 |
| 轴流式排气扇 | 风量：300m3/h，余压：150pa | 台 | 3 |
| 机组基础 | 1.混凝土种类：C30混凝土 2.钢筋种类：双向双层主筋φ14、箍筋φ6@200 | m3 | 1.5 |
| 通风工程检测、调试 | 1.通风系统系统调试，包含新排风系统所有相关检测和调试工作 | 系统 | 1 |
| 多联机室外机 | 规格:制冷量：5.2kw，制热量：6.5kw，功率：1.9kw，匹数：2HP,冷媒：R410A | 台 | 3 |
| 多联机内机(四面出风) | 制冷量：4.5kw，制热量：5kw，风量：750/650/550cmh | 台 | 3 |
| 铜管Φ9.53 | 1.规格、压力等级:铜管Φ9.53（含橡塑保温20mm） | m | 11 |
| 铜管Φ15.88 | 1.规格、压力等级:铜管Φ15.88（含橡塑保温20mm） | m | 11 |
| 控制面板 | 1、空调温控器 | 个 | 3 |
| UPVC冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC管D32 5.连接形式:热熔连接 | m | 24 |
| 铜管试压 | 1、铜管试压 | 项 | 1 |
| 管道支架 | 形式:支吊架除锈、刷油 设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | kg | 15 |
| 采暖工程系统调试 | VRV系统调试，包含所有相关检测和调试工作 | 系统 | 1 |
| 防滑地砖 (湿区) | 1、10厚300*300防滑地砖,填缝剂勾缝; 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3、基层处理1:2防水水泥砂浆找平,往地漏1%坡度; | m2 | 11.2 |
| 地砖 | 1、10厚800*800地砖,填缝剂勾缝; 2、5厚陶瓷专用粘接剂,齿形抹子; 3、35厚M15预拌水泥砂浆兼保护层; 4、基层处理平整。 | m2 | 187 |
| 地砖 | 1、10厚600*600地砖,填缝剂勾缝; 2、5厚陶瓷专用粘接剂,齿形抹子; 3、35厚M15预拌水泥砂浆兼保护层; 4、基层处理平整。 | m2 | 21.86 |
| 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨脂防水涂料2遍,防水层上翻高出地面完成面300mm高 | m2 | 16.99 |
| 大理石门槛石 | 1.20mm厚水泥砂浆找平层，10mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.20mm大理石过门石，宽度随图纸设计要求 3.含磨边、倒角，切割、排版、六面刷防护剂处理，晶面处理、成品保护等 | m2 | 3.82 |
| 不锈钢地漏 | 800*100 直线款长条形不锈钢地漏,双下水口 | 个 | 2 |
| 地面隐藏式检修口 | 成品隐形井盖外框(300*300*50,厚度3mm), 地砖面层,根据井盖形状切割 | 个 | 2 |
| 铝扣板吊顶 | 1、300*300*0.8铝扣板; 2、专用配套龙骨,间距以铝扣板规格为准; 3、C60轻钢主龙骨,间距≤900; 4、Φ10吊杆及M10拉爆螺栓间距1000。 | m2 | 10.36 |
| 铝扣板吊顶 | 1、600*600*0.8铝扣板; 2、专用配套龙骨,间距以铝扣板规格为准; 3、C60轻钢主龙骨,间距≤900; 4、Φ10吊杆及M10拉爆螺栓间距1000。 | m2 | 68.3 |
| 石膏板吊顶 | 1、双层9.5厚石膏板,刷白色无机涂料; 2、次龙骨; 3、C60轻钢主龙骨,间距≤900; 4、Φ10吊杆及M10拉爆螺栓间距1000。 | m2 | 33.68 |
| 墙面抹灰批荡 | (1）批荡层厚度：15mm；砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 (2）抹灰厚度：5mm；砂浆：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 392.5 |
| 轻钢龙骨单面石膏板隔墙 | 1.75系列天地轻钢龙骨竖向间距@400mm（安装至楼板底） 2.厚度100mm 3.单面单层8厚硅酸钙板基层(拼缝刮腻子找平) | m2 | 199.46 |
| 树脂板 | 1、4.5mm厚树脂板结构胶粘贴;(阴阳角配套成品圆弧角) | m2 | 116.228 |
| 墙砖 (湿区) | 1、8厚300*600墙砖(浸水两小时以上),填缝剂勾缝; 2、5厚建筑陶瓷胶粘贴; 3、墙体基层清理,墙面喷加气混凝土界面剂一道 | m2 | 45.918 |
| 卫生间墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨脂防水涂料2遍 | m2 | 14.403 |
| 卫生间隔断 | 1.尺寸:2150*2100mm 2.12厚磨砂钢化玻璃，高度2100, 3.40*1.2黑黑钛不锈钢边框 4.含玻璃门，不锈钢拉手，玻璃 门夹等其它五金配件 | m2 | 5.805 |
| 涂料 | 1、两遍涂料; 2、封闭底漆一道(干燥后做面涂); 3、2-3厚专用耐水腻子三遍批平压光; 4、5厚M15水泥砂浆压耐碱网格布一层,压实抹平; 5、10厚M15水泥砂浆打底扫毛; 6、2厚专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)。 | m2 | 232.94 |
| 大厅主背景立面造型墙 | 大厅主背景立面造型墙，详细做法见设计图纸 | 项 | 1 |
| 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:暗式窗帘盒 2.龙骨材质、规格、间距:Φ8镀锌全丝吊筋，卡式龙骨间距300mm 3.基层材质:18mm阻燃胶合板基层，防火涂料2遍 4.面层材质:9.5mm纸面石膏板，面刷白色无机涂料 | m | 1.66 |
| 挡水条 | 50高大理石挡水条 | m | 2.15 |
| 地砖踢脚线 | 100高地砖踢脚线 | m | 17.58 |
| 铝合金踢脚线 | 100高黑色成品铝合金踢脚线 | m | 133.05 |
| 成品钢质乙级防火子母门 | 1.规格：1200*2100mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 4.含五金、门框、包边、闭门器、灌浆等所有相关工作内容 | 樘 | 1 |
| 成品钢质甲级防火单开门 | 1.规格：1000*2100mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 4.含五金、门框、包边、闭门器、灌浆等所有相关工作内容 | 樘 | 1 |
| 成品钢质甲级防火子母门 | 1.规格：1200*2100mm 2.材质：钢质 3.防火等级：甲级 4.含五金、门框、包边、闭门器、灌浆等所有相关工作内容 | 樘 | 1 |
| 成品实木复合门 | 1.规格：900*2100mm 2.材质：成品实木复合门;50宽成品实木复合门套 3.五金配件：优质门锁，门磁吸等五金配件 4.含五金、门框、包边等所有相关工作内容 | 樘 | 2 |
| 成品实木复合门 | 1.规格：1200*2100mm 2.材质：成品实木复合门;50宽成品实木复合门套 3.五金配件：优质门锁，门磁吸等五金配件 4.含五金、门框、包边等所有相关工作内容 | 樘 | 1 |
| 成品钢质单开气密门 | 1.规格：1100*2100mm 2.材质：1.0mm厚钢板喷塑门，6mm视窗钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸等五金配件 4.含五金、气密条、门框、包边、闭门器等所有相关工作内容 | 樘 | 2 |
| 电动平滑脚感应式移门 | 1.规格：1600*2300mm 2.材质：1.0mm厚钢板喷塑门 3.进口品牌电机、控制器和机电梁 4.材质：1.2mm厚304不锈钢板门套。 | 樘 | 2 |
| 单层观察窗 | 1.规格尺寸：2700*1500； 2.10mm透明钢化玻璃；40*1.2黑钛不锈钢边框。 3.含窗龙骨钢骨架 | 扇 | 1 |
| 格式灯开孔，含加固 | 1.格式灯等开孔，含加固处理 2.详见图纸 | 个 | 20 |
| 空调风口开孔，含加固 | 1.空调送风口、回风口开孔，含 加固处理 2.详见图纸 | 个 | 8 |
| 零星开孔，含加固 | 1.筒灯、射灯、应急照明、喷淋、喇叭、烟感、球型风口等开 孔，含加固处理 2.详见图纸 | 个 | 20 |
| 风管穿墙，穿楼板开洞 | 1.规格：周长4000mm以内 2.含穿墙楼板套管、防火封堵及外墙面修复 | 个 | 6 |
| 风管下挖 | 1.下挖700mm预埋风管，拆除原地面 2.1.5mm厚聚氨酯涂膜防水 3.加气块砖砌风槽，用水泥沙浆粉刷找平 4.混凝土预制板+水泥砂浆找平层 5.现浇混凝土后风槽内及外侧回填 6.含挖机挖风槽及进出场费，清运风槽内人工清槽渣土及挖机挖风槽渣土 7.具体做法详见设计图纸 | 项 | 1 |
| 潜水泵 | 小型潜污泵，用于集水坑内排水 | 项 | 1 |
| 综合脚手架 | 1.装饰综合脚手架，高5米内 | m2 | 220 |
| 吊顶反支撑（吊杆长度超过1.5米且小于3米） | 1.M8膨胀螺栓、CS60主龙骨斜撑、全牙吊杆配套膨胀螺栓 2.做法:本节点为主龙骨拉接法、本节点适用于吊杆长度超过1.5米且小于3米。在CS60主龙骨横撑底边每隔两个主龙骨间距打孔。M8全牙吊杆穿过,位置确定后上下螺母固定。CS60主龙骨斜撑每隔两倍主龙骨间距相向设置 | m2 | 134.4 |
| 防滑地砖 (湿区) | 1、10厚300*300防滑地砖,填缝剂勾缝; 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3、基层处理1:2防水水泥砂浆找平,往地漏1%坡度; | m2 | 6.85 |
| 地砖 | 1、10厚800*800地砖,填缝剂勾缝; 2、5厚陶瓷专用粘接剂,齿形抹子; 3、35厚M15预拌水泥砂浆兼保护层; 4、基层处理平整。 | m2 | 140.84 |
| 地砖 | 1、10厚600*600地砖,填缝剂勾缝; 2、5厚陶瓷专用粘接剂,齿形抹子; 3、35厚M15预拌水泥砂浆兼保护层; 4、基层处理平整。 | m2 | 5.12 |
| 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨脂防水涂料2遍,防水层上翻高出地面完成面300mm高 | m2 | 10.06 |
| 大理石门槛石 | 1.20mm厚水泥砂浆找平层，10mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.20mm大理石过门石，宽度随图纸设计要求 3.含磨边、倒角，切割、排版、六面刷防护剂处理，晶面处理、成品保护等 | m2 | 1.23 |
| 大理石地台 | 1.20mm厚水泥砂浆找平层，10mm厚1:3水泥砂浆粘结层 2.20厚古堡灰大理石地台，宽度随图纸设计要求 3.含磨边、倒角，切割、排版、六面刷防护剂处理，晶面处理、成品保护等 | m2 | 2.38 |
| 楼梯踏步 | 定制防滑砖踏步,表面抽双道10*5凹槽 1:2.5水泥砂浆压实抹光约30厚 | m2 | 24.5 |
| 楼梯扶手 | 楼梯不锈钢圆钢扶手 | m | 12 |
| 铝扣板吊顶 | 1、300*300*0.8铝扣板; 2、专用配套龙骨,间距以铝扣板规格为准; 3、C60轻钢主龙骨,间距≤900; 4、Φ10吊杆及M10拉爆螺栓间距1000。 | m2 | 6.85 |
| 铝扣板吊顶 | 1、600*600*0.8铝扣板; 2、专用配套龙骨,间距以铝扣板规格为准; 3、C60轻钢主龙骨,间距≤900; 4、Φ10吊杆及M10拉爆螺栓间距1000。 | m2 | 98.25 |
| 石膏板造型吊顶 | 1、双层9.5厚石膏板,刷白色无机涂料; 2、次龙骨; 3、C60轻钢主龙骨,间距≤900; 4、Φ10吊杆及M10拉爆螺栓间距1000。 5.局部石膏板抽20*10凹槽,刷深灰色无机涂料 6.具体做法详见图纸 | m2 | 68.07 |
| 铝方通吊顶 | 1.C60主龙骨,U型挂板龙骨 2.直径10钢筋吊杆 3.40*95@150仿木纹1.0厚铝方通 4.背衬板底深灰色无机涂料 5.具体做法详见图纸 | m2 | 28.7 |
| 墙砖 (湿区) | 1、8厚300*600墙砖(浸水两小时以上),填缝剂勾缝; 2、5厚建筑陶瓷胶粘贴; 3、墙体基层清理,墙面喷加气混凝土界面剂一道 | m2 | 27 |
| 卫生间墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨脂防水涂料2遍 | m2 | 14.403 |
| 卫生间隔断 | 1.尺寸:2150*2100mm 2.12厚磨砂钢化玻璃，高度2100, 3.40*1.2黑黑钛不锈钢边框 4.含玻璃门，不锈钢拉手，玻璃 门夹等其它五金配件 | m2 | 5.805 |
| 涂料 | 1、两遍涂料; 2、封闭底漆一道(干燥后做面涂); 3、2-3厚专用耐水腻子三遍批平压光; 4、5厚M15水泥砂浆压耐碱网格布一层,压实抹平; 5、10厚M15水泥砂浆打底扫毛; 6、2厚专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)。 | m2 | 150 |
| 玻璃栏板扶手 | 拉丝黑钛不锈钢扶手，钢化夹胶玻璃 | m | 10 |
| 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:暗式窗帘盒 2.龙骨材质、规格、间距:Φ8镀锌全丝吊筋，卡式龙骨间距300mm 3.基层材质:18mm阻燃胶合板基层，防火涂料2遍 4.面层材质:9.5mm纸面石膏板，面刷白色无机涂料 | m | 25.27 |
| 挡水条 | 50高古堡灰大理石挡水条 | m | 2.15 |
| 成品钢质乙级防火双开门 | 1.规格：1500*2100mm 2.材质：钢质 3.防火等级：乙级 4.含五金、门框、包边、闭门器、灌浆等所有相关工作内容 | 樘 | 1 |
| 成品实木复合门 | 1.规格：900*2100mm 2.材质：成品实木复合门;50宽成品实木复合门套 3.五金配件：优质门锁，门磁吸等五金配件 4.含五金、门框、包边等所有相关工作内容 | 樘 | 1 |
| 成品实木复合门 | 1.规格：1500*2100mm 2.材质：成品实木复合门;50宽成品实木复合门套 3.五金配件：优质门锁，门磁吸等五金配件 4.含五金、门框、包边等所有相关工作内容 | 樘 | 1 |
| 成品钢质单开气密门 | 1.规格：1100*2100mm 2.材质：1.0mm厚钢板喷塑门，6mm视窗钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸等五金配件 4.含五金、气密条、门框、包边、闭门器等所有相关工作内容 | 樘 | 1 |
| 格式灯开孔，含加固 | 1.格式灯等开孔，含加固处理 2.详见图纸 | 个 | 20 |
| 空调风口开孔，含加固 | 1.空调送风口、回风口开孔，含 加固处理 2.详见图纸 | 个 | 2 |
| 零星开孔，含加固 | 1.筒灯、射灯、应急照明、喷淋、喇叭、烟感、球型风口等开 孔，含加固处理 2.详见图纸 | 个 | 20 |
| 综合脚手架 | 1.装饰综合脚手架，高5米内 | m2 | 200 |
| 吊顶反支撑（吊杆长度超过1.5米且小于3米） | 1.M8膨胀螺栓、CS60主龙骨斜撑、全牙吊杆配套膨胀螺栓 2.做法:本节点为主龙骨拉接法、本节点适用于吊杆长度超过1.5米且小于3米。在CS60主龙骨横撑底边每隔两个主龙骨间距打孔。M8全牙吊杆穿过,位置确定后上下螺母固定。CS60主龙骨斜撑每隔两倍主龙骨间距相向设置 | m2 | 200 |
| 照明插座配电箱 | 1.规格：JPAL1 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：底边距地1.4m 暗装 4.端子接线安装 | 台 | 1 |
| 照明插座配电箱 | 1.规格：JPAL2 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：底边距地1.4m 暗装 4.端子接线安装 | 台 | 1 |
| 照明插座配电箱 | 1.规格：JPAL3 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：底边距地1.4m 暗装 4.端子接线安装 | 台 | 1 |
| 动力配电箱 | 1.规格：JPAT1 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：落地安装 4.端子接线安装 5.基础槽钢制、安、除锈刷油 | 台 | 1 |
| 医用LED洁净灯盘 | 1.规格：600*600 2.功率:42W 3.吸顶/嵌入 根据吊顶材质 | 套 | 16 |
| 医用LED洁净灯盘 | 1.规格：1200*300 2.功率:42W 3.吸顶/嵌入 根据吊顶材质 | 套 | 20 |
| 防潮筒灯 | 1.规格：7W 2.嵌入式安装 | 套 | 8 |
| 紫外线杀菌灯 | 1.规格：1*30w 2.吊装,离地2.1m | 套 | 8 |
| 时控开关 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 单联单控开关 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 双联单控开关 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 三联单控开关 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 5 |
| 单相五孔插座 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 23 |
| 热水器插座 | 1.规格：16A 2.安装方式:暗装 | 个 | 3 |
| 地面插座 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 防水插座 | 1.规格：防水插座10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 接线盒 | 1.86钢制铁盒，包括开关盒、插座盒及中间接线盒 | 个 | 39 |
| 双口信息插座 | 1.规格：含2*RJ45模块、面板 2.暗装 | 个 | 7 |
| 配线 | 1.规格：WDZB-BYJ 2.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 650 |
| 配线 | 1.规格：WDZB-BYJ 4.0mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 450 |
| 配线 | 1.规格：WDZB-BYJ 6.0mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 30.3 |
| 配线 | 1.规格：RVV 8*0.75mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 5 |
| 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-5*2.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 34 |
| 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-5*4mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 8 |
| 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-5*6mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 58.5 |
| 信号线 | 1.规格：RVV2*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 25 |
| 信号线 | 1.规格：RVV3*1.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 67 |
| 屏蔽信号线 | 1.规格：RVVP3*0.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 230 |
| 屏蔽信号线 | 1.规格：RVVP4*0.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 225 |
| 网线 | 1.规格：六类非蔽线 2.配线形式：管内穿线 | m | 550 |
| 配管 | 1.规格:JDG20 2.配置形式:明/暗配 | m | 500 |
| 配管 | 1.规格:JDG32 2.配置形式:明/暗配 | m | 10 |
| 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:金属软管 3.规格: Φ20 4.配置形式:吊顶内敷设 | m | 24 |
| 金属桥架 | 1.名称：热镀锌钢制槽式桥架 2.规格：100*100 3.跨接接地线 | m | 14.5 |
| 金属桥架 | 1.名称：热镀锌钢制槽式桥架 2.规格：200*100 3.跨接接地线 | m | 31.6 |
| 防火封堵 | 1.名称：桥架穿结构防火封堵 2.规格：100×100mm 3.部位：穿越墙体、楼板、防火分区 4.方式：防火隔板、阻火包、防火泥组合封堵 | 个 | 2 |
| 防火封堵 | 1.名称：桥架穿结构防火封堵 2.规格：200×100mm 3.部位：穿越墙体、楼板、防火分区 4.方式：防火隔板、阻火包、防火泥组合封堵 | 个 | 2 |
| 铁构件 | 1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:钢质 | kg | 35 |
| 配管结构开槽、修复 | 1.名称：配管结构开槽、修复 2.规格：DN32mm内 3.砖墙刨沟、清理、填补修复 | m | 50 |
| 门禁控制器 | 主控器，双门门禁主机，工作电压DC12V，尺寸285MM(L)*237MM(W)*69MM(H),支持首卡开门、超级卡和超级密码开门、中心远程开门功能 | 套 | 1 |
| 门禁电磁锁 | 锁体尺寸：500L*25W*45H（mm），最大拉力：280kgx2，输入电压：12DC | 套 | 5 |
| 门禁开门开关 | 尺寸规格：86x86开关 | 套 | 3 |
| 门禁室外控制器 | 指纹识别、读卡器， 尺寸62mm*132mm*44mm | 套 | 3 |
| 门禁室外控制器 | 刷卡门禁读卡器(带人脸识别功能) | 套 | 2 |
| 配线架 | 24口网络配线架 | 个 | 2 |
| 电话配线架 | 24口电话配线架 | 个 | 1 |
| 理线架 | 24口理线架 | 个 | 3 |
| 半球彩色摄像机 | 1.半球彩色摄像机：200万像素 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 12 |
| 监控系统 | 4盘位NVR录像,支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘，录像时间不小于15天；配置24口千兆交换机，19寸显示器，键盘+鼠标，3个6T硬盘，1KVA的UPS电源等设备 | 套 | 1 |
| 监控立柜 | 按选型，详见图纸 | 套 | 1 |
| 分等电位端子箱 | 1.名称：分等电位联结端子箱2. 等电位端子箱连接线3. 含接地母线及连接线，具体做法详见设计说明 | 套 | 4 |
| 接地配线 | 1.规格：40x4热镀锌扁钢 ，吊顶内敷设 | m | 30 |
| 接地配线 | 1.规格：WDZB-BYJ 4.0mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 200 |
| 接地系统调试 | 1.接地系统调试 | 系统 | 1 |
| 照明插座配电箱 | 1.规格：2JPAL1 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：底边距地1.4m 暗装 4.端子接线安装 | 台 | 1 |
| 屋面总配电柜 | 1.规格：WMAPK 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：落地明装 4.端子接线安装 5.基础槽钢制、安、除锈刷油 | 台 | 1 |
| LED长条灯 | 1.规格：1200*150,2.功率:36W 3.吸顶/嵌入 根据吊顶材质 | 套 | 13 |
| LED长条灯 | 1.规格：1200*70 2.功率:20W 3.吸顶/嵌入 根据吊顶材质 | 套 | 5 |
| 医用LED洁净灯盘 | 1.规格：600*600 2.功率:42W 3.吸顶/嵌入 根据吊顶材质 | 套 | 13 |
| 防潮筒灯 | 1.规格：7W 2.嵌入式安装 | 套 | 3 |
| 单联单控开关 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 双联单控开关 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 4 |
| 三联单控开关 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 单相五孔插座 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 10 |
| 热水器插座 | 1.规格：16A 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 地面插座 | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 防水插座 | 1.规格：防水插座10A 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 接线盒 | 1.86钢制铁盒，包括开关盒、插座盒及中间接线盒 | 个 | 19 |
| 双口信息插座 | 1.规格：含2*RJ45模块、面板 2.暗装 | 个 | 5 |
| 电话信息插座 | 1.规格：含RJ45+RJ11模块、面板 2.暗装 | 个 | 1 |
| 配线 | 1.规格：WDZB-BYJ 2.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 350 |
| 配线 | 1.规格：WDZB-BYJ 4.0mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 250 |
| 配线 | 1.规格：RVV 8*0.75mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 10 |
| 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-4*2.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 65 |
| 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-5*2.5mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 26 |
| 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-5*16mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 8 |
| 电力电缆 | 1.名称:WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设 | m | 8 |
| 信号线 | 1.规格：RVV3*0.5mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 10 |
| 网线 | 1.规格：六类非蔽线 2.配线形式：管内穿线 | m | 213 |
| 配管 | 1.规格:JDG20 2.配置形式:明/暗配 | m | 250 |
| 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:金属软管 3.规格: Φ20 4.配置形式:吊顶内敷设 | m | 34 |
| 金属桥架 | 1.名称：热镀锌钢制槽式桥架 2.规格：100*100 3.跨接接地线 | m | 13 |
| 金属桥架 | 1.名称：热镀锌钢制槽式桥架 2.规格：200*100 3.跨接接地线 | m | 16 |
| 室外桥架 | 1.名称：室外桥架带防雨盖板 2.规格：100*100 3.跨接接地线 | m | 13.3 |
| 室外桥架 | 1.名称：室外桥架带防雨盖板 2.规格：200*100 3.跨接接地线 | m | 5 |
| 防火封堵 | 1.名称：桥架穿结构防火封堵 2.规格：100×100mm 3.部位：穿越墙体、楼板、防火分区 4.方式：防火隔板、阻火包、防火泥组合封堵 | 个 | 2 |
| 防火封堵 | 1.名称：桥架穿结构防火封堵 2.规格：200×100mm 3.部位：穿越墙体、楼板、防火分区 4.方式：防火隔板、阻火包、防火泥组合封堵 | 个 | 2 |
| 铁构件 | 1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:钢质 | kg | 30 |
| 配管结构开槽、修复 | 1.名称：配管结构开槽、修复 2.规格：DN32mm内 3.砖墙刨沟、清理、填补修复 | m | 25 |
| 半球彩色摄像机 | 1.半球彩色摄像机：200万像素 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 2 |
| 分等电位端子箱 | 1.名称：分等电位联结端子箱2. 等电位端子箱连接线3. 含接地母线及连接线，具体做法详见设计说明 | 套 | 1 |
| 接地配线 | 1.规格：40x4热镀锌扁钢 ，吊顶内敷设 | m | 10 |
| 接地配线 | 1.规格：WDZB-BYJ 4.0mm2 2.配线形式：管内穿线 | m | 100 |
| 接地系统调试 | 1.接地系统调试 | 系统 | 1 |
| ppr给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN15 4.连接形式:热熔连接 5.含消毒、冲洗 | m | 95 |
| ppr给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.含消毒、冲洗 | m | 80.4 |
| ppr给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 5.含消毒、冲洗 | m | 3.2 |
| ppr给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN32 4.连接形式:热熔连接 5.含消毒、冲洗 | m | 8 |
| ppr给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN40 4.连接形式:热熔连接 5.含消毒、冲洗 | m | 23.2 |
| ppr给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN50 4.连接形式:热熔连接 5.含消毒、冲洗 | m | 1 |
| 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC DN 50 4.连接形式:承插粘接 | m | 8.5 |
| 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC DN 75 4.连接形式:承插粘接 | m | 28.2 |
| 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC DN 100 4.连接形式:承插粘接 | m | 20 |
| 截止阀 | 1.材质 黄铜 2.规格、压力等级 DN15 3.连接形式 螺纹连接 | 个 | 3 |
| 截止阀 | 1.材质 黄铜 2.规格、压力等级 DN20 3.连接形式 螺纹连接 | 个 | 4 |
| 截止阀 | 1.材质 黄铜 2.规格、压力等级 DN25 3.连接形式 螺纹连接 | 个 | 1 |
| 截止阀 | 1.材质 黄铜 2.规格、压力等级 DN40 3.连接形式 螺纹连接 | 个 | 2 |
| 截止阀 | 1.材质 黄铜 2.规格、压力等级 DN50 3.连接形式 螺纹连接 | 个 | 1 |
| 止回阀 | 1.材质 黄铜 2.规格、压力等级 DN20 3.连接形式 螺纹连接 | 个 | 2 |
| 高水封地漏 | 1.材质 不锈钢 2.型号、规格 DN50 | 个 | 3 |
| 高水封地漏 | 1.材质 不锈钢 2.型号、规格 DN75 | 个 | 6 |
| 清扫口 | 1.材质:塑料清扫口 2.规格:DN75 | 个 | 1 |
| 管道绝热 | B1橡塑保温管壳，厚度满足设计要求 | m3 | 0.3 |
| 保护层 | 0.5mm厚铝合金薄板保护层。 | m2 | 7.35 |
| 管道支吊架 | 1.材质:角钢支架 2.其他:包含支架的制作安装及除锈、喷漆等,符合设计要求及规范要求 | kg | 120 |
| 成品台盆柜 | 1.类型：成品台盆柜 2.含器具、冷热混合水嘴、五金件等所有附件安装 3.材质：陶瓷水盆 | 套 | 3 |
| 坐便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:节水型坐便器 3.附件名称、数量:含角阀、软管等附件安装 | 套 | 3 |
| 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:挂式感应小便斗 3.附件名称、数量:冲洗阀、排水等附件安装 | 套 | 1 |
| 淋浴器 | 1.材质、规格:成品不锈钢淋浴器 2.附件名称、数量:附件安装 | 套 | 2 |
| 洗手池 | 1.材质: 整体304不锈钢（带感应龙头） 2.规格、类型:500mmx500mm以内 3.附件名称、数量:下水、感应龙头等附件安装 | 个 | 2 |
| 拖布池 | 1.材质: 整体304不锈钢 2.规格、类型:500mmx500mm以内 3.附件名称、数量:下水、感应龙头等附件安装 | 个 | 2 |
| 水管穿墙开洞，套管 | 水管穿墙开洞，规格DN150以内刚性防水套管安装及封堵密实 | 个 | 4 |

# 商务要求

一：售后服务：

1、能够根据永康市公安局实际应用要求，提供全面、优质、及时的售后服务；

2、保修期内供应商在接到用户故障通知后，应在1小时内响应，并在4小时内到达现场对用户提出的技术问题和设备故障做出答复，并予以解决，直至故障完全排除，设备完全恢复正常；

- 质保期：2年质保期。

- 完成期限：接到中标通知书后20天内签订合同，签订合同后4个月内完工并通过验收。

- 质量和安全要求：乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

五、验收：乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，甲方将会同第三方有关部门以及聘请的技术顾问进行验收。

六、付款方式：

# 1、合同签订具备实施条件后7个工作日支付合同总价的40%作为预付款；

# 2.主要设备到货，项目在整体安装、调试完毕经采购人验收合格后支付至合同总额的100%。

# 注：中标人提供正式增值税税务专用发票。

第五章

附件—投标文件格式

附件1：

项目名称：

项目编号：

资

质

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资质文件目录

- 投标承诺函(格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件，含无重大违法记录声明)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）中小企业声明函(格式见附件);

（6）招标代理服务费承诺书(格式见附件)；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件2             投标承诺函

致（采购人、采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期90历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

授权代表签名：

投标单位名称（公章）：

日期：    年   月    日

备注：

1.本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2.根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件3

投 标 声 明 书

致金华市创佳工程项目管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为            ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求，包括疫情期间采取的各项应急开标措施。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录；

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：  日 期：

投标人全称（公章）：

附件4：

法定代表人授权委托书

金华市创佳工程项目管理有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名： 职务：  联系方式：

邮箱： 传真：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：   职务：

联系方式：

投标人全称（公章）：         日  期：

# 附件5

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件6：

招标代理服务费承诺书

致：金华市创佳工程项目管理有限公司：

本公司 （投标人名称）           在参加贵公司举行的（项目名称） 项目（采购编号：           ）的招标中如获中标，我公司保证在收到“中标通知书”的同时一次性足额向贵公司缴纳“招标代理服务费”。

如我方违反上述承诺，自愿同意金华市创佳工程项目管理有限公司办理支付手续，并愿意承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表(签名)：

签署日期：     年    月    日

附代理公司账户信息：

开户名称：金华市创佳工程项目管理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司永康溪心支行

帐号：19627701040001071

项目名称

项目编号：                   （标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划；

（6）列入政府采购节能环保清单的佐证资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划；

（9）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（10）案例的业绩佐证（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（11）投标人认为需要的其他文件资料。

附件7：

评分对应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件8：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

附件9：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

附件10：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日  期：

附件11：

商务响应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件12：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

项目名称

项目编号：（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）投标报价明细表（见附件13）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）残疾人福利企业声明函（见附件14）。

附件13：

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市公安局解剖室建设采购项目 | 1批 |  |  | 须提供各分项报价清单 |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |
| 报价单上的采购数量为估计数量，仅作为共同投标的依据，最后结算在不突破预算金额的前提下，以中标单价和实际安装企业数量为最终结算金额；投标单位的报价超过预算将作废标处理。 此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 3.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 4.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |

授权代表签名：                              日期：

永康市公安局

解剖室建设采购项目

项目编号：

分项报价清单

单位：  （元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |

投标人名称(公章)：

投标方代表签字：

日期：  年  月   日

附件14：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

监狱企业声明函

【不属于监狱企业，不用提供此函】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：年  月  日

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第六章

合同主要条款

永 康 市 政 府 采 购 合 同      （参考样本）

项目名称：永康市公安局解剖室建设采购项目

采购计划文号：临[2023]41号

项目编号：临[2023]41号-CJCG23004

甲方（采购人）： 永康市公安局

乙方（中标方）：

采购代理机构：金华市创佳工程项目管理有限公司

永康市公安局委托金华市创佳工程项目管理有限公司经过_公开招标__采购，确定__               __为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                      金额单位：人民币元

| 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |
| 合同总价：（人民币）（大写） 元整 |

注：采购内容、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

第二条：供货期限

接到中标通知书后20天内签订合同，签订合同后4个月内完工并通过验收

第三条：技术要求

## 见招标文件第四章

第四条：付款方式

1、合同签订具备实施条件后7个工作日支付合同总价的40%作为预付款；

2.主要设备到货，项目在整体安装、调试完毕经采购人验收合格后支付至合同总额的100%。

注：中标人提供正式增值税税务专用发票。

第五条：售后服务

1、本项目提供设备质量保修期   年，质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、保修期内供应商在接到用户故障通知后，应在1小时内响应，并在4小时内到达现场对用户提出的技术问题和设备故障做出答复，并予以解决，直至故障完全排除，设备完全恢复正常。

3、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

4、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

第六条：验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

5.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第七条：违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的违约金；乙方逾期30日（非工作日）不能服务的，甲方有权解除合同。

2、甲方逾期支付服务款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的违约金。

3、乙方在服务验收合格之日起一年内违反本合同有关质量保证及售后响应时间、在服务完成交付验收合格之日起一年后发生问题的，按法律相关规定处理。

第八条：其他约定

- 合同约定解除条款：（1）如在履行过程中，遇到政策调整情形，采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方均有权解除本合同；（2）任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后7日内向对方书面形式有效通报，并根据情况可以变更或者解除合同。因不可抗力解除合同，合同双方可部分或全部免于承担违约责任。

- 履约保证金或履约保函条款：乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金（如有）。

3.保密条款：乙方在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露，否则乙方应承担相应法律责任。

永康市公安局解剖室建设采购项目（招标编号：临[2023]41号-CJCG23004）招标文件以及投标文件、询标纪要、 “承诺书”是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

第九条：合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

2. 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

第九条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权提交永康市人民法院依法律规定处理。

第十条：合同的生效

1、本合同经乙方和甲方、金华市创佳工程项目管理有限公司法定代表人或其委托人签字并加盖叁方公章生效。

2、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，招标代理机构一份。

3、相关招标文件、投标文件、报价单等与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：                     签证方（公章）：

法定代表人或受委托人              法定代表人或受委托人

（签字）                           （签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方（公章）：

法定代表人或受委托人

（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签约时间：    年    月    日

注：采购人、中标方应当按照采购文件中的约定进行填写。

（四）其它资料：如有的话

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的说明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的说明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。