衢州市柯城区现代农业园区建设项目—“互联网”+农产品出村进城工程—冷库设备采购

竞争性磋商文件

（线上电子招投标）

采购编号：ZYZFCG202201

采购单位：衢州市柯城区七里乡人民政府

采购代理机构：衢州泽元工程咨询有限公司

二〇二二年七月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 采购内容及要求	18

第四章 合同草案条款	25

第五章 磋商原则及方法	30

第六章 响应文件格式	33

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 衢州市柯城区现代农业园区建设项目—“互联网”+农产品出村进城工程—冷库设备采购招标项目的潜在供应商应在浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)获取磋商文件，并于2022年8月1日09:00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

采购编号：ZYZFCG202201

项目名称：衢州市柯城区现代农业园区建设项目—“互联网”+农产品出村进城工程—冷库设备采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：59.9986万元

最高限价（元）：50.3898万元

采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算（万元） | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衢州市柯城区现代农业园区建设项目—“互联网”+农产品出村进城 进城工程—冷库设备采购 | 1 | 项 | 59.9986 | 柯城区七里乡需建两间保鲜冷库共1000m³，用于茶叶、果蔬存储。本项目采购含冷库及配套设备设计、制造、安装、运输、调试、冷库地面基础建设、检验、验收、培训及质保期内的售后服务等工作，具体详见本磋商文件第三章采购内容及要求。 |

合同履行期限：合同签订后，采购人发出供货通知之日起50天内完成安装、调试。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5、本项目的特定资格要求：供应商须具有独立法人资格，具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；项目经理应具有机电安装中级及以上技术职称。

三、获取磋商文件：

1、获取时间：公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。

2、地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3、方式：潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件，本项目磋商文件不收取工本费；仅需浏览磋商文件的供应商可点击“游客，浏览磋商文件”直接下载磋商文件浏览）。

4、售价：0元

提示：磋商公告附件内的磋商文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取磋商文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交首次响应文件的截止时间、地点：

1、时间：2022年8月1日09时00分（北京时间）。

2、地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线递交。

五、响应文件的开启及地点

时间：2022年8月1日09时00分（北京时间）

地点：浙江省衢州市柯城区盈川东路232-1号二楼，同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。（供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可）。

六、公告期限：

自本告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.本项目的更正、终止、澄清（修改）、中止（暂停）等公告内容在政府采购云平台发布，供应商应自行关注政府采购云平台发布的本项目相关公告内容，采购人和采购代理机构不再—一通知。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5.企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简

称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www. zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6.落实政府采购政策：根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件的有关规定，对中型企业、小型企业和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：衢州市柯城区七里乡人民政府

地址：衢州市柯城区七里乡大毛线

联系人：徐先生

联系电话：0570-2985103

- 采购代理机构信息

名    称：衢州泽元工程咨询有限公司

地    址：衢州市盈川东路232-1号

项目联系人（询问）：魏工

项目联系方式（询问）：0570-3820833

代理机构质疑投诉联系人：毛工

代理机构质疑投诉联系电话：18967005807

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：衢州市柯城区财政局政府采购管理办公室

联系人：蒋先生

监督投诉电话：0570-3020829

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

衢州市柯城区七里乡人民政府

衢州泽元工程咨询有限公司

2022年7月15日

第二章  供应商须知

一、前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 衢州市柯城区现代农业园区建设项目—“互联网”+农产品出村进城工程—冷库设备采购 |
| 2 | 采购计划文号 | 浙财采确临【2022】963号 |
| 3 | 采购人 | 衢州市柯城区七里乡人民政府 联系人：徐先生 联系电话：0570-2985103 |
| 4 | 采购代理机构 | 衢州泽元工程咨询有限公司 联系人：魏工 联系电话：0570-3820833 |
| 5 | ▲最高限价 | 本项目最高限价50.3898万元，供应商报价超过最高限价的，该供应商响应文件作无效文件处理。 |
| 6 | 申请人的资格要求 | 具体详见磋商文件“第一章竞争性磋商公告”的规定。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 是否允许分包 | 不允许。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目无需交纳投标保证金。 |
| 10 | 现场踏勘 | 不组织，供应商自行前往踏勘,如供应商投标前未进行现场踏勘，所造成的损失及风险由供应商自行承担。 |
| 11 | 响应文件的上传递交 | 1.“电子加密响应文件”的上传递交： 1.1供应商应在递交首次响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 1.2“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2.“备份响应文件”的递交： 2.1供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份“备份响应文件”至代理机构邮箱：3519801477@qq.com； 2.2通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。递交首次响应文件截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 注：为确保采购项目顺利实施，避免因政府采购云平台电子加密响应文件解密失败导致供应商投标无效，供应商应于投标截止时间前将在政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承当）后以电子邮件的形式发送至代理机构邮箱：3519801477@qq.com，备份响应文件在"电子加密响应文件"在线解密失败后启用，否则不予以启用。供应商确认"电子加密响应文件"在线解密失败后，将打包压缩加密的备份响应文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后30分钟内）发送至上述邮箱，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商自行承担。 |
| 12 | 响应文件的形式、制作及组成 | 1.响应文件的形式：包括电子加密响应文件和备份响应文件： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 2.响应文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 3.响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。 注：中标结果公告后，成交供应商按采购人要求免费提供纸质版资格文件、商务技术文件、报价文件各一式四份。 |
| 13 | 响应文件的签章 | 电子签章 |
| 14 | 首次响应文件递交截止时间及地点 | 2022年8月1日09时00分（北京时间）； 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）。 |
| 15 | 响应文件开启时间及地点 | 2022年8月1日09时00分（北京时间）； 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）。 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 17 | 磋商小组的组建 | 磋商小组成员共3人； 其中采购人代表 1 人，评审专家 2 人； 评标专家确定方式：政采云系统抽取。 |
| 18 | 采购公告，更正公告，成交结果公示发布的媒介 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| 19 | 履约保证金 | 本项目无需交纳履约保证金。 |
| 20 | 签订合同时间 | 自成交通知书发出之日起30日内签订合同。 |
| 21 | 竞争性磋商有效期 | 自提交首次响应文件的截止之日起算90天。 |
| 22 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询,查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2)查询截止时间：同投标截止时间，提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图，具体以开标当日采购代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准； 3)查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存； 4)使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,其响应文件作无效文件处理。 |
| 23 | 落实政府采购政策 | 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件的有关规定，对中型企业、小型企业和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，（仅作为价格分计算）。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 1、本项目招标代理费以本项目成交价作为计费基数，参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）（货物类）的收费标准计取。 2、采购过程中的其他费用，按实收取（本项目预算编制费、评委费等）。 3、结算方式及时间为：成交供应商在领取成交通知书时一次性向采购代理机构付清。 4、以上费用均不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。 |
| 25 | 注意事项 | 所有二次报价、磋商及询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）。 |
| 26 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于采购人。 |

（一）总则

1、适用范围

仅适用于本次磋商文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1“采购代理机构”系指衢州泽元工程咨询有限公司。

2.2“采购人”系指衢州市柯城区七里乡人民政府。

2.3“采购项目”系指衢州市柯城区现代农业园区建设项目—“互联网”+农产品出村进城工程—冷库设备采购。

2.4“供应商”是指获得磋商文件并向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.5“潜在供应商”是指符合磋商文件规定的供应商。

2.6“成交供应商”是指经磋商小组审查通过，并经公示无异议的供应商。

2.7“供应商代表”是指供应商法定代表人或供应商法定代表人授权委托的人。

2.8“货物”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的实施本项目所需的设备、工具、备品备件等。

2.9“服务”系指根据本合同规定，成交供应商必须承担的设计、安装、培训、管理工作以及维修保养服务等。

2.10“书面形式”包括纸质文件、信函、传真、邮件、电报等。

2.11“▲”系指实质性要求条款或不可负偏离指标，投标人未实质性响应的，按投标无效处理。“★”系指核心产品。

3.合格供应商的资格要求

凡符合本磋商文件“第一章竞争性磋商公告”供应商资格要求的均为合格的供应商。

4.招标方式

本次招标采用竞争性磋商方式进行。

5.磋商费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

本项目不允许转包。

▲8.特别说明：

8.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

8.5使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购代理机构现场抽签确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

8.6非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 8.7 风冷压缩机组为本次采购的核心产品。

- （二）磋商文件

9.磋商文件的组成

9.1磋商文件由以下部分组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  采购内容及要求

第四章  合同草案条款

第五章  磋商原则及方法

第六章  响应文件格式

- 除上条 9.1 内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分。

10.磋商文件的澄清及修改

10.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。供应商如有疑问可以在响应文件递交截止时间5天前，以书面形式向采购代理机构提出（发送至邮箱3519801477@qq.com）或通过政采云在线提出（路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表）,逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。

10.2提交首次响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为磋商文件的组成部分；不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。如澄清或修改的内容不影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将不延长提交首次响应文件的截止时间。在提交首次响应文件截止时间前，供应商须自行到网上查看，视为已获取，否则后果自负。

10.3当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

（三）响应文件的编制

11.供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.响应文件的组成

- ▲响应文件（即电子响应文件）由【资格文件】、【商务技术文件】、【报价文件】三部分组成。响应文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- ▲12.1【资格文件】包括以下内容：

12.1.1供应商资格承诺函；

12.1.2有效的供应商营业执照复印件；

12.1.3法定代表人身份证明；

12.1.4法定代表人授权委托书；

- 12.1.5供应商须提供“信用中国”( www.creditchina.gov.cn)中“①失信被执行人查询②重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果的网页截图；

12.1.6具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质复印件，并具有有效的安全生产许可证复印件；

12.1.7项目经理应具有机电安装中级及以上技术职称复印件，提供投标截止时间近3个月社保缴纳证明复印件。

注：资格文件应包含以上12.1所有内容，供应商提供资格文件不完整或不符合磋商文件要求的，资格审查不予通过。

12.2【商务技术文件】包括以下内容：

- 12.2.1供应商业绩一览表；

- 12.2.2技术响应偏离表；

- 12.2.3评标办法中的技术部分格式由供应商自拟；

- 12.2.4供应商认为需要的其他资料。

- 12.3【报价文件】包括以下内容：

- 12.3.1磋商响应函；

- 12.3.2报价一览表；

- 12.3.3报价明细表；

12.3.4《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件（符合中小企业相关政策的供应商提供）。

12.3.5最后报价一览表（供应商只须线上报价）。

注：①磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。首次报价在响应文件中体现，最后报价由各供应商在规定时间内通过政采云平台在线完成；政采云平台在线报价失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供加密的最后报价（最后报价一览表见响应文件格式附件，指定邮箱：3519801477@qq.com ），各供应商应事先做好充足准备，如未能在规定的时间内提供《最后报价》，作自动放弃处理。

②以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。

- 13.响应文件的语言及计量

13.1除采购货物有关专用名称外，响应文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

13.2除采购项目规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- ▲14.报价要求

- 14.1磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

- 14.2磋商报价为完成本项目所需的全部费用，包括冷库设计费、设备材料费（包括所有配件及附件、电线、电缆、制冷系统管道及管道保温材料、备品备件等）、冷库地面基础建设费、运输费、装卸费、设备保管费、安装费、调试费、人工费、管理费、保险费、税金、质监部门验收费、质保期内的维修保养费、招标代理费等完成冷库所需的所有费用。

- 14.3投标报价的确认：采购代理机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。供应商法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。

15.竞争性磋商有效期

- ▲15.1自提交响应文件的截止之日起算90天，响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

- 15.2特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

- 15.3供应商可拒绝接有效期受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

- 15.4成交供应商的响应文件自递交首次响应文件截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （四）投标保证金

16.本项目不收取投标保证金。

- （五）响应文件的形式和效力

17.响应文件的形式：☑ 电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

- （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

- 18.响应文件的效力：“电子加密响应文件”和“备份响应文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

- 19.电子加密响应文件按时解密成功的，备份响应文件自动失效；电子加密响应文件解密失败，按磋商文件规定提交备份响应文件且有效的，以备份响应文件为准；电子加密响应文件解密失败，又未提交备份响应文件，视同放弃投标。

- 20.电子响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件要求制作、加密并递交。

- （六）响应文件内容填写说明

- 21.供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供。本磋商文件未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并进行签章，否则视为未提供。

- 22.供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

- 23.《报价一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

- 24.响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

- 25.供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在响应文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其响应文件。

- 26.响应文件不得涂改，如有修改错漏处，须进行签章。

- 27.由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- （七）投标说明

- 28.本项目实行电子投标，不接受纸质响应文件，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 29.供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

- 30.供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 31.供应商应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

- 32.供应商无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后供应商凭CA数字证书登录政采云平台完成响应文件解密。供应商的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到供应商造成的后果由供应商自行承担。

- 33.实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

(八）响应文件的上传递交

34.“电子加密响应文件”的上传递交：

34.1供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

34.2“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

35.“备份响应文件”的递交：

35.1供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份“备份响应文件”至代理机构邮箱：3519801477@qq.com；

35.2通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

- 注：为确保采购项目顺利实施，避免因政府采购云平台电子加密响应文件解密失败导致供应商投标无效，供应商应于投标截止时间前将在政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承当）后以电子邮件的形式发送至代理机构3519801477qq.com，备份响应文件在"电子加密响应文件"在线解密失败后启用，否则不予以启用。供应商确认"电子加密响应文件"在线解密失败后，将打包压缩加密的备份响应文件的解密密码在解密规定的时间（开启时间后30分钟内）发送至上述邮箱，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商自行承担。

- 无效响应的情形

- 36.如发生下列情况之一的，响应文件视为无效：

- 36.1响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

- 36.2不具备磋商文件中规定的资格要求的；

- 36.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 36.4响应截止时间前未传输递交电子响应文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的；

36.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 36.6响应文件未有效授权的；

- 36.7磋商文件中有▲处条款供应商未作实质性响应的；

- 36.8资格审查或商务技术文件中包含投标报价的；

- 36.9响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- 36.10提供虚假材料谋取中标的；

36.11供应商提交两份或多份不同的响应文件，或有选择或有条件的报价的；

- 36.12单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

- 36.13报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 36.14供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

36.15投标有效期、服务期等条款不能满足磋商文件要求的；

- 36.16法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

- 37.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- 37.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 37.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 37.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 37.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 37.5不同供应商的响应文件相互混装。

- 38.出现下列情形之一的，应予废标：

- 38.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 38.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 38.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 38.4因重大变故，采购任务取消的；

- 废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

- 39.可中止电子交易活动的情形

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- 39.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 39.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 39.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 39.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 39.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## （十）磋商程序

- 40.磋商会议

40.1采购组织机构在磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商会议，所有供应商均应当准时在线参加。供应商的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会议或迟到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

40.2开启首次响应文件截止时间（以北京时间为准）后向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成已提交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定提交了备份响应文件的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份响应文件，上传之前须由供应商代表提供备份响应文件密码进行解密。

- 40.3解密成功的供应商不足三家的，按相关规定重新组织采购。

- 40.4供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，通过邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第六章格式），提交时间在名单公布后的20分钟内。

- 40.5供应商认为采购人及相关人员与其他供应商有利害关系的，可通过邮件方式向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由供应商代表签字或盖章。

- 41.资格审查

- 41.1采购代理机构依据法律法规和磋商文件的规定对供应商的资格进行审查，若资格审查不符合磋商文件要求，即终止其参与磋商资格。

41.2合格供应商不足3家的，不再进入评审。

- 42.组建磋商小组

- 42.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 43.磋商

- 43.1宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形，组织推选磋商小组组长。

- 43.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 43.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当通过电子交易平台交换数据电文的形式。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

- 43.4磋商小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 43.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 43.6对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以政府采购云平台询标函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 43.7供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。否则视为供应商放弃响应。

- 43.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

- 43.9磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

- 43.10磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间（20分钟）内通过电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。除财政部门另有规定外，应当作废标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，初次报价不公开。

- 43.11已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 43.12经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组根据磋商文件的评分办法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- （1）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的商务技术部分进行评审。

- （2）通过电子交易平台公布各供应商商务技术得分。

- （3）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商报价文件的符合性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明。

- （4）供应商提交最后报价。

- （5)磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的最后报价的符合性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明。

- （6）磋商小组根据供应商的报价和评审标准，计算各供应商的报价得分，汇总计算各供应商综合得分。

- 43.13磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 43.14磋商会议结束。

▲最后报价在磋商结束后要求参加磋商的供应商在规定的时间内在线提交，各供应商事先应做好充足准备，如未能在规定的时间内提交最后报价，作自动放弃处理。最后报价超过首次报价的，报价分作零分处理。

- 44.报价算术错误将按以下方法修正：

- （1）报价文件中报价一览表内容与报价文件中报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

- （2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （3）单价金额小数点有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- （5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正，评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

- 45.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。评审活动在严格保密的情况下进行，评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和招标人工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

- （十一）确定成交供应商

- 46.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 47.采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在浙江政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

- （十二）合同授予

- 48.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 49.成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以选择排名第二的候选供应商作为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。排名第二的候选供应商拒绝签订合同的，采购人可以选择排名第三的候选供应商作为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- （十三）履约保证金

- 50.本项目无需交纳履约保证金。

- 第三章 采购内容及要求

一、项目概况

1、项目实施地点位于柯城区七里乡，主要采购内容为冷藏保鲜冷库共2间，总容积≥1000m³，具体详见“冷库简要说明”，采购预算59.9986万元。

- 2、本项目为设计、制造、安装总承包交钥匙工程，工作内容包括但不限于冷库设计、设备材料（包括所有配件及附件、电线、电缆、制冷系统管道及管道保温材料、备品备件等）、冷库地面基础建设、运输、装卸、设备保管、安装、调试、人工、管理、保险、税金、质监部门验收、质保期内的维修保养、培训等完成冷库所需的一切事宜。

- 3、冷库设计依据：《冷库设计标准》GB50072-2021。

4、冷库建设施工及生产运营采用国家标准GB28009-2011《冷库安全规程》。

- 5、管道隔热的设计、选材、结构及安全等应按现行国家标准《设备及管道保冷技术通则》GB11790-1996及《设备及管道保冷设计导则》GB/T15586-1995执行。

- 二、冷库技术参数

- 1、冷库简要说明

| 序号 | 冷库名称 | 面积（㎡） | 外高（m) | 室温(℃) | 入库温度(℃) | 冷却时间(h) | 湿度 （RH） | 蒸发温度(℃) | 设备负荷(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏保鲜库 | 10×10 | 4 | 0～5℃ | 25 | 6 | 85% | -10℃ | 19 |
| 2 | 冷藏保鲜库 | 15×10 | 4 | 0～10℃ | 25 | 6 | 85% | -10℃ | 31 |
| 冷库具体面积以现场实际测量尺寸为准。冷库温度可调节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、400m³冷藏保鲜库工程量清单及技术参数

| - 序号 | - 设备名称 | - 项目特征、规格、技术参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、制冷系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - ▲风冷压缩机组★（核心产品） | - 风冷冷凝压缩机组，380V,50HZ。机组制冷量≥29KW。R404A环保制冷剂。制冷机组要求具有超高压、低压、缺相、错相、过载、低电流、油流量、油位、油温保护等功能。机组带有罩壳，可以风吹日晒，风冷冷凝器与机组为一体式。机组带有单压力控制功能，以便冬季使用节能。采用膨胀阀供液节流方式制冷。 - 噪音：室外冷凝机组1米处声音分贝值≤60db；室内低噪音高效节能冷风机1米外噪间不大于60db。 | 台 | 1 |
| - 2 | - ▲蒸发器 - （冷风机） | - 380V,50HZ.风量≥26000㎡/h，制冷量≥37KW，化霜功率≤19KW，外壳采用镀锌钢板,厚度 1.5mm。冷风机 DD 型,片距≥6mm。电化霜。 | 台 | 1 |
| - 3 | - 膨胀阀 | - 口径7/8"*1-1/8"，外平衡式，焊接直通型。 | 套 | 1 |
| - 4 | - 电磁阀 | - 口径7/8" | 套 | 1 |
| - 5 | 紫铜管 | 1/4"（Ф6.35*0.6） | m | 2 |
| - 6 | 紫铜管 | 3/4"（Ф19.01*1） | m | 80 |
| - 7 | 紫铜管 | 1-3/8"（Ф34.9*1.5），含32mm厚保温，保温材料采用橡塑保温管。 | m | 80 |
| - 8 | UPVC排水管 | DN40 | m | 20 |
| - 9 | 制冷剂 | R404A | kg | 80 |
| - 10 | 冷冻油 |  | L | 20 |
| - 11 | 气体 | 氧气、氮气、乙炔等 | 项 | 1 |
| - 12 | 室外设备支吊架 | 8#角钢制作、安装、除锈、防锈处理。±2.5m*1.2m*1.6m | 项 | 1 |
| - 13 | 室内设备支吊架 | 8#角钢制作、安装、除锈、防锈处理。±2.5m*1.2m*1.6m | 项 | 1 |
| - 14 | 管道支吊架 | 5#镀锌角钢须除锈、防锈处理。 所有管道间距1.5米需要安装管道支架，采用5#镀锌角钢制作；管道与支架间不直接接触，采用木头或其他隔热材料隔开。 | 项 | 1 |
| - 二、库房结构及要求 |  |  |  |  |
| - 15 | ▲冷库墙面、顶面 | - 采用双面彩钢板。聚氨酯保温板厚度≥100mm，彩钢板厚度≥0.5mm，库体高≥4米，聚氨酯密度≥40kg/m3，导热系数≤0.024W/(m.k)，抗压强度≥160kPa；阻燃等级 B1 级。包括吊顶吊件、墙板密封件等。 - 冷库顶板需要加装吊杆顶板吊顶加强，采用5#镀锌角钢拼接成⊥字型，与上部吊杆焊接成型固定牢固。所有库板与库板间拼缝须采用特制的耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理。 - 地面采用钢制型材定位，可使用槽钢或角钢，保证库板搭设不变形。 | m2 | 1.彩钢板260 2.聚氨酯保温板260 |
| - 16 | 角钢 | 5#镀锌角钢含制作、安装、除锈、防锈处理。 | m | 40 |
| - 17 | 冷库地面 | 上层铺设100mm厚混凝土，混凝土要求C30混凝土，8#钢筋间距200mm双向单层，门口需要做斜坡处理。 | m2 | 100 |
|  |  | 冷库地面中间层铺设100mm挤塑板,单层50mm厚，错层铺设二层，密度 18±2kg/m³ ，阻燃等级 B1 级。 | m2 | 100 |
|  |  | 地面基础：混凝土100mm，C20混凝土。 | m2 | 100 |
| - 18 | - 冷库门 | 采用电动平移门，尺寸1800（宽）×2500mm（高）。 冷库门面板采用双面彩钢板厚度≥0.5mm，门板厚度100mm。冷库门门框、轨道及五金件均采用铝合金或不锈钢材质，冷库门的密封条采用三元乙丙耐腐蚀耐用的橡胶材料，有应急机械开锁门装置，保证在库内也可以打开冷库门。冷库门带有遥控、线控或者按钮开启功能。冷库门配备防撞柱，防止车辆进出时撞到库体。 | 樘 | 1 |
| - 19 | 风幕机 | L=1800mm，吹风高度3m，风幕机风速≥9m/s，风幕机开启方式与门联动，不锈钢材质。 | 台 | 1 |
| 三、电气系统 |  |  |  |  |
| - 20 | 智能控制箱 | 功率：19KW；箱体采用不锈钢材质，箱体配有接地装置，采用全自动数显式微电脑温控，双温自动控制、自动化霜。 含所有电气元器件，以及控制器、温度传感器等。 | 台 | 1 |
| - 21 | 温度控制器 | 控制探头显示精度0.5℃，控温精度为±1℃ | 个 | 1 |
| - 22 | 温度传感器 | 控制探头显示精度0.5℃，控温精度为±1℃ | 支 | 2 |
| - 23 | 行程开关 | 220V，用于手动平开门 | 个 | 1 |
| - 24 | 电力电缆 | ZR-YJV3×50+2×25 | m | 80 |
| - 25 | 电力电缆 | ZR-YJV-4x10 | m | 120 |
| - 26 | 电力电缆 | ZR-YJV-4x1.5 | m | 75 |
| - 27 | 电力电缆 | ZR-YJV-4x6 | m | 75 |
| - 28 | 配线 | ZR-RVVP-3x0.75 | m | 75 |
| - 29 | 配线 | ZR-RVV-2x1 | m | 75 |
| - 30 | 配线 | ZR-RVV-5x1 | m | 80 |
| - 31 | 配线 | BV-2x2.5 | m | 50 |
| - 32 | 配线 | BV-3x1.5 | m | 20 |
| - 33 | LED冷库灯 | 30W，冷库专用低温防潮型，防护等级IP68 | 套 | 15 |
| - 34 | 单联单控开关 | 配明盒 | 套 | 1 |
| - 35 | 分线盒带盖 | 86型 | 个 | 11 |
| - 36 | 黑色软管 | φ25 | m | 8 |
| - 37 | PVC线管 | φ20 | m | 50 |
| - 38 | 镀锌桥架 | 100*50 | m | 25 |
| - 39 | 桥架支架 | 3#镀锌角钢制作、安装、除锈、防锈处理。 | 项 | 1 |
| 四、加湿系统 |  |  |  |  |
| - 40 | 超声波加湿器 | 380V,50HZ.加湿量6KG/H,电功率≦2.1KW。自动加水装置，并与控制系统连接，雾状均匀。 加湿器需要放置在冷库外，通过PVC管道引送蒸汽进库。 | 台 | 1 |
| - 41 | 给水管 | DN25，含管配件 | m | 10 |
| - 42 | UPVC排水管 | DN25，含管配件 | m | 3 |
| - 43 | PVC水管软管 | DN20，含管配件 | m | 1 |

- 3、600m³冷藏保鲜库工程量清单及技术参数

| - 序号 | - 设备名称 | - 项目特征、规格、技术参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、制冷系统 |  |  |  |  |
| - 1 | - ▲风冷压缩机组★（核心产品） | 风冷冷凝压缩机组，380V,50HZ。机组制冷量≥27KW。R404A环保制冷剂。制冷机组要求具有超高压、低压、缺相、错相、过载、低电流、油流量、油位、油温保护等功能。机组带有罩壳，可以风吹日晒，风冷冷凝器与机组为一体式。机组带有单压力控制功能，以便冬季使用节能。采用膨胀阀供液节流方式制冷。 噪音：室外冷凝机组1米处声音分贝值≤60db；室内低噪音高效节能冷风机1米外噪间不大于60db。 | 台 | 2 |
| - 2 | - ▲蒸发器 - （冷风机） | 380V,50HZ.风量≥26000㎡/h，制冷量≥30KW，化霜功率≤15.5KW，外壳采用镀锌钢板,厚度 1.5mm。冷风机 DD 型,片距≥6mm。电化霜。 | 台 | 2 |
| - 3 | - 膨胀阀 | 口径7/8"*1-1/8"，外平衡式，焊接直通型 | 套 | 2 |
| - 4 | - 电磁阀 | 口径7/8" | 套 | 2 |
| - 5 | 紫铜管 | 1/4"（Ф6.35*0.6） | m | 2 |
| - 6 | 紫铜管 | 3/4"（Ф19.01*1） | m | 80 |
| - 7 | 紫铜管 | 1-3/8"（Ф34.9*1.5），含32mm厚保温，保温材料采用橡塑保温管。 | m | 80 |
| - 8 | UPVC排水管 | DN40 | m | 25 |
| - 9 | 制冷剂 | R404A | kg | 140 |
| - 10 | 冷冻油 |  | L | 25 |
| - 11 | 气体 | 氧气、氮气、乙炔等 | 项 | 1 |
| - 12 | 室外设备支吊架 | 8#镀锌角钢制作、安装、除锈、防锈处理。 ±2.5m*1.2m*1.6m | 项 | 1 |
| - 13 | 室内设备支吊架 | 8#镀锌角钢制作、安装、除锈、防锈处理。 ±2.5m*1.2m*1.6m | 项 | 1 |
| - 14 | 管道支吊架 | - 5#镀锌角钢须除锈、防锈处理。 所有管道间距1.5米需要安装管道支架，采用5#镀锌角钢制作，管道与支架间不直接接触，采用木头或其他隔热材料隔开。 | 项 | 1 |
| - 二、库房结构及要求 |  |  |  |  |
| - 15 | ▲冷库墙面、顶面 | - 采用双面彩钢板。聚氨酯保温板厚度≥100mm，彩钢板厚度≥0.5mm，库体高≥4米，聚氨酯密度≥40kg/m3，导热系数≤0.024W/(m.k)，抗压强度≥160kPa；阻燃等级 B1 级。包括吊顶吊件、墙板密封件等。 - 冷库顶板需要加装吊杆顶板吊顶加强，采用5#镀锌角钢拼接成⊥字型，与上部吊杆焊接成型固定牢固。所有库板与库板间拼缝须采用特制的耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理。 地面采用钢制型材定位，可使用槽钢或角钢，保证库板搭设不变形。 | m2 | 1.彩钢板350 2.聚氨酯保温板350 |
| - 16 | 角钢 | 5#镀锌角钢含制作、安装、除锈、防锈处理。 | m | 74 |
| - 17 | 冷库地面 | 上层铺设100mm厚混凝土，混凝土要求C30混凝土，8#钢筋间距200mm双向单层，门口需要做斜坡处理。 | m2 | 150 |
|  |  | 冷库地面中间层铺设100mm挤塑板,单层50mm厚，错层铺设二层，密度 18±2kg/m³ ，阻燃等级 B1 级。 | m2 | 150 |
|  |  | 地面基础：混凝土100mm，C20混凝土。 | m2 | 150 |
| - 18 | - 冷库门 | 采用电动平移门，尺寸1800（宽）×2500mm（高）。 冷库门面板采用双面彩钢板厚度≥0.5mm，门板厚度100mm。冷库门门框、轨道及五金件均采用铝合金或不锈钢材质，冷库门的密封条采用三元乙丙耐腐蚀耐用的橡胶材料，有应急机械开锁门装置，保证在库内也可以打开冷库门。冷库门带有遥控、线控或者按钮开启功能。冷库门配备防撞柱，防止车辆进出时撞到库体。 | 樘 | 1 |
| - 19 | 风幕机 | L=1800mm，吹风高度3m，风幕机风速≥9m/s，风幕机开启方式与门联动，不锈钢材质。 | 台 | 1 |
| 三、电气系统 |  |  |  |  |
| - 20 | 智能控制箱 | 功率：31KW；箱体采用不锈钢材质，箱体配有接地装置，采用全自动数显式微电脑温控，双温自动控制、自动化霜。 含所有电气元器件，以及控制器、温度传感器等。 | 台 | 1 |
| - 21 | 温度控制器 | 控制探头显示精度0.5℃，控温精度为±1℃ | 个 | 2 |
| - 22 | 温度传感器 | 控制探头显示精度0.5℃，控温精度为±1℃ | 支 | 4 |
| - 23 | 行程开关 | 220V，用于手动平开门 | 个 | 1 |
| - 24 | 电力电缆 | ZR-YJV3×50+2×25 | m | 100 |
| - 25 | 电力电缆 | ZR-YJV-4x10 | m | 80 |
| - 26 | 电力电缆 | ZR-YJV-4x1.5 | m | 120 |
| - 27 | 电力电缆 | ZR-YJV-4x6 | m | 75 |
| - 28 | 配线 | ZR-RVVP-3x0.75 | m | 75 |
| - 29 | 配线 | ZR-RVV-2x1 | m | 75 |
| - 30 | 配线 | ZR-RVV-5x1 | m | 80 |
| - 31 | 配线 | BV-2x2.5 | m | 50 |
| - 32 | 配线 | BV-3x1.5 | m | 20 |
| - 33 | LED冷库灯 | 30W，冷库专用低温防潮型，防护等级IP68 | 套 | 20 |
| - 34 | 单联单控开关 | 配明盒 | 套 | 1 |
| - 35 | 分线盒带盖 | 86型 | 个 | 11 |
| - 36 | 黑色软管 | φ25 | m | 8 |
| - 37 | PVC线管 | φ20 | m | 50 |
| - 38 | 镀锌桥架 | 100*50 | m | 25 |
| - 39 | 桥架支架 | 3#镀锌角钢制作、安装、除锈、防锈处理。 | 项 | 1 |
| 四、加湿系统 |  |  |  |  |
| - 40 | 超声波加湿器 | 380V,50HZ.加湿量6KG/H,电功率≦2.1KW。自动加水装置，并与控制系统连接，雾状均匀。 加湿器需要放置在冷库外，通过PVC管道引送蒸汽进库。 | 台 | 1 |
| - 41 | 给水管 | DN25，含管配件 | m | 10 |
| - 42 | UPVC排水管 | DN25，含管配件 | m | 3 |
| - 43 | PVC水管软管 | DN20，含管配件 | m | 1 |

三、商务条款

| 工期要求 | 合同签订后，采购人发出供货通知之日起50天内完成安装、调试。 |
| --- | --- |
| ▲质量要求 | - ①所提供的设备技术规格须符合磋商文件规定，设备符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。 - ②应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购人要求的质量、规格和性能要求。如设备安装或配置了软件，保证相关软件均为正版软件。 - ③风冷压缩机组、蒸发器（冷风机）须提供国家规定的检测机构出具的产品检验报告复印件加盖公章。 - ④冷库板保温层必须符合 GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1等级标准，提供等级检测合格报告复印件加盖公章。 |
| 投标报价 | - 包括冷库设计费、设备材料费（包括所有配件及附件、电线、电缆、制冷系统管道及管道保温材料、备品备件等）、冷库地面基础建设费、运输费、装卸费、设备保管费、安装费、调试费、人工费、管理费、保险费、税金、质监部门验收费、质保期内的维修保养费、培训费、招标代理费等完成冷库所需的所有费用。 |
| 质保期 | ①制冷系统按国家相关规定。②整体工程自验收合格之日起2年。 |
| 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人支付合同总价30%预付款，全部安装、调试完成，通过相关部门验收合格后30天内支付至合同总价100%。 |
| 安全事项 | 成交供应商应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。成交供应商拟投入本项目所有人员应缴纳人身安全意外险，在项目实施过程中发生的人身意外事故、安全事故、交通事故等一切法律和经济责任均由成交供应商自行承担，采购人概不负责。 成交供应商须按国家有关规定及标准完成本项目设备供货和安装，成交供应商对设备使用的安全性与可靠性负全部责任。 |
| 售后服务响应 | 在质保期内，在接到采购人报修通知后，维修人员在2小时内到达现场查明故障原因并提出解决方案予以解决；对于损坏的设备，在接到采购人通知后，在24小时内完成损坏设备的更换，使设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用全部由成交供应商承担。 |
| 技术资料 | 提供所有设备和材料的技术资料，费用包含在投标报价中。 |
| 踏勘 | 供应商可自行至项目现场进行踏勘，由此产生的相关费用和风险由供应商自行承担。 |
| 安装人员 | 冷库、制冷设备必须由具有相关安装资质的人员安装。 |
| 图纸确认 | 成交供应商在收到成交通知书3日内提供冷库施工图，确认相关尺寸、参数等，并须经采购人认可方可执行，否则后果自负。 |

- 四、冷库整体安装及要求：

- ①冷库安装系统中所有电线、电缆均采用国标。

- ②冷凝机组和冷风机用铜管连接，管道保温采用橡塑保温管。

- ③结构件材质：

- 1.板材装饰：铝合金圆弧铝。

- 2.密封材料： 中性密封胶、聚氨酯发泡。

- 3.五金件：五金件材料为铝合金、镀锌材料或不锈钢。

- 4.冷库顶板需要加装吊杆顶板吊顶加强，采用5#镀锌角钢拼接成⊥字型，与上部吊杆焊接成型固定牢固。所有库板与库板间拼缝须采用特制的耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理。墙板底口外侧采用镀锌角钢做围挡或者混凝土回填；所有穿过库板的吊杆及五金件均需要套管300mm后聚氨酯发泡保温。地面采用钢制型材定位，可使用槽钢或角钢，保证库板搭设不变形。

5.所有管道间距1.5米需要安装管道支架，采用5#镀锌角钢制作，管道与支架间不直接接触，采用木头或其他隔热材料隔开。

五、其他要求：

1.上述需求中如出现品牌或型号的，根据浙财采监字[2007]2号文件规定，仅作为供应商参考之用，非强制性要求；欢迎能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品参加投标。

2.工程量清单中带“★”的为核心产品，按磋商须知第8.5、8.6条规定处理。

3.工程量清单中带“▲”号条款为实质性必须满足条款，不允许负偏离，否则按投标无效处理。

▲4.本项目为“交钥匙”工程，成交供应商须承诺招标清单中未列明但实际为项目实施所必需的辅材、配件及相关配套施工、服务均由成交供应商统一提供，费用不再另行支付。

- 合同草案条款

（以最终双方签订的合同为准）

甲  方（采购人）：

乙  方（成交供应商）：

- 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方根据衢州市柯城区现代农业园区建设项目—“互联网”+农产品出村进城工程—冷库设备采购项目磋商结果，签署本合同。

一、项目概况

1、项目实施地点位于柯城区七里乡，主要采购内容为冷藏保鲜冷库共2间，总容积≥1000m³，具体详见“冷库简要说明”，采购预算59.9986万元。

- 2、本项目为设计、制造、安装总承包交钥匙工程，工作内容包括但不限于冷库设计、设备材料（包括所有配件及附件、电线、电缆、制冷系统管道及管道保温材料、备品备件等）、冷库地面基础建设、运输、装卸、设备保管、安装、调试、人工、管理、保险、税金、质监部门验收、质保期内的维修保养、培训等完成冷库所需的一切事宜。

- 3、冷库设计依据：《冷库设计标准》GB50072-2021。

4、冷库建设施工及生产运营采用国家标准GB28009-2011《冷库安全规程》。

- 5、管道隔热的设计、选材、结构及安全等应按现行国家标准《设备及管道保冷技术通则》GB11790-1996及《设备及管道保冷设计导则》GB/T15586-1995执行。

- 二、合同标的

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量/单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  | 大写人民币： 元整（¥ 元） |  |  |  |

- 三、合同价款

- 1、合同总价：人民币（大写）：_____________元整（￥_______元）。

2、合同总价包括冷库设计费、设备材料费（包括所有配件及附件、电线、电缆、制冷系统管道及管道保温材料、备品备件等）、冷库地面基础建设费、运输费、装卸费、设备保管费、安装费、调试费、人工费、管理费、保险费、税金、质监部门验收费、质保期内的维修保养费、培训费、招标代理费等完成冷库所需的所有费用。

四、合同履行期限：合同签订后，采购人发出供货通知之日起50天内完成安装、调试。

五、交货地点：甲方指定的_____________。

六、支付方式

合同签订后甲方支付合同总价30%预付款，全部安装、调试完成，通过相关部门验收合格后，甲方在30天内支付至合同总价100%。

七、质量要求

- ①所提供的设备技术规格须符合磋商文件规定，设备符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

- ②应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购人要求的质量、规格和性能要求。如设备安装或配置了软件，保证相关软件均为正版软件。

- ③风冷压缩机组、蒸发器（冷风机）须提供国家规定的检测机构出具的产品检验报告复印件加盖公章。

④冷库板保温层必须符合 GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1等级标准，提供等级检测合格报告复印件加盖公章。

八、质保期：制冷系统按国家相关规定。②整体工程自验收合格之日起2年。

- 九、安全事项

1、成交供应商应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。成交供应商拟投入本项目所有人员应缴纳人身安全意外险，在项目实施过程中发生的人身意外事故、安全事故、交通事故等一切法律和经济责任均由成交供应商自行承担，采购人概不负责。

- 2、成交供应商须按国家有关规定及标准完成本项目设备供货和安装，成交供应商对设备使用的安全性与可靠性负全部责任。

- 十、售后服务响应

- 在质保期内，在接到采购人报修通知后，维修人员在2小时内到达现场查明故障原因并提出解决方案予以解决；对于损坏的设备，在接到采购人通知后，在24小时内完成损坏设备的更换，使设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用全部由成交供应商承担。

十一、图纸确认

成交供应商在收到成交通知书3日内提供冷库施工图，确认相关尺寸、参数等，并须经采购人认可方可执行，否则后果自负。

- 十二、冷库整体安装及要求：

- ①冷库安装系统中所有电线、电缆均采用国标。

- ②冷凝机组和冷风机用铜管连接，管道保温采用橡塑保温管。

- ③结构件材质：

- 1.板材装饰：铝合金圆弧铝。

- 2.密封材料： 中性密封胶、聚氨酯发泡。

- 3.五金件：五金件材料为铝合金、镀锌材料或不锈钢。

- 4.冷库顶板需要加装吊杆顶板吊顶加强，采用5#镀锌角钢拼接成⊥字型，与上部吊杆焊接成型固定牢固。所有库板与库板间拼缝须采用特制的耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理。墙板底口外侧采用镀锌角钢做围挡或者混凝土回填；所有穿过库板的吊杆及五金件均需要套管300mm后聚氨酯发泡保温。地面采用钢制型材定位，可使用槽钢或角钢，保证库板搭设不变形。

5.所有管道间距1.5米需要安装管道支架，采用5#镀锌角钢制作，管道与支架间不直接接触，采用木头或其他隔热材料隔开。

十三、其他要求：本项目为“交钥匙”工程，成交供应商须承诺招标清单中未列明但实际为项目实施所必需的辅材、配件及相关配套施工、服务均由成交供应商统一提供，费用不再另行支付。

十四、知识产权

乙方应保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方产权。

十五、产权担保

乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十六、转包或分包

1、本合同范围的设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的设备全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

十七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

十八、安装、调试

1、本工程为交钥匙工程，冷库的设计、供货、安装、调试、验收由乙方负责。设备安装结束后，先进行一次设备初运行调试，以确定机组及安装情况良好；在装修结束即将投入使用期间，再进行一次设备运行调试。

2、乙方进行调试期间，费用由乙方负责。乙方人员应在合同规定的调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，因延期而产生的费用由乙方承担。

3、乙方应派遣有从事同类工作三年以上实践经验的工程师或技术人员进行设备的调试及试运行工作，如在此阶段，因设备自身质量问题或安装指导出现差错，乙方应全权负责直至甲方满意，并应按合同条款中规定执行。

4、在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，以检测其运行效果，并做好每台设备调试、运行原始记录，同时提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和人员。

5、乙方须将测试和调试方法及记录表提交给甲方。

6、设备试运行需在和本项目有关的监督部门及采购人的工程技术人员的监督下进行。

十九、培训

乙方负责所有技术指导和人员培训，包括但不限于：图纸讲解、操作说明、设备维护、设备性能及问题解答。

二十、验收

1、初步验收

1.1设备到达现场后，成交供应商通知采购人进行现场初步交货验收，成交供应商必须提供所有设备及材料出厂合格证明文件，技术参数、数量、材质必须满足磋商文件、成交供应商响应文件及采购合同约定的要求和国家有关质量标准。

1.2若发现任何损坏及质量问题，成交供应商应负责更换，由此所发生费用应由成交供应商自行承担。

1.3成交供应商交货前应对设备作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单作为采购人收货验收和技术条件依据。

2、最终验收

2.1由采购人制定验收方案，邀请国家认可的专业检测机构组织最终验收，最终验收通过的，双方共同签署验收合格报告。

2.2验收过程中所产生的专家评审费等合理费用由乙方承担。

二十一、交付须提交的资料

- 冷库交付使用前须提供所有的设备原理图与施工布置图，维保说明书。

二十二、包装、发运及运输

1、乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于。

3、乙方应在货到48小时前通知甲方，以准备接货。

4、设备在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、设备在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

二十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收设备的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五的违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理支付手续的，甲方应按逾期应付未付总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付设备的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期交货超过约定日期7个工作日不能交货的，甲方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的设备品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该设备，乙方愿意更换设备但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换设备的甲方可单方面解除合同。

二十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同发行期可延长，其延长与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十五、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同的生效

1、本合同经甲方、乙方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

2、本合同正本一式伍份，甲乙双方各执二份、代理机构执一份，具有同等法律效力。

3、本协议未尽的事宜，均遵照国家有关法律、法规，双方另行协商议定补充条款。

协商不成的，可提请仲裁机构仲裁或向衢州市柯城区人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：       法定代表人或委托代理人（签字）：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

签订日期：2022年   月    日

第五章 磋商原则及方法

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 总则

本项目采用综合评分法的，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名的供应商为成交候选人，分别为第一、第二、第三成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，保留两位小数。

- 供应商评标综合得分=商务技术分+价格分

二、评审程序和内容

1.熟悉磋商文件和评审办法；

2.响应文件的资格性审查；

3.响应文件的符合性审查；

4.询标澄清响应文件的疑问；

5.响应文件的商务技术文件评审；

6.必要时集中与单一供应商分别进行磋商；

7.必要时根据磋商调整采购需求、合同草案条款；

8.供应商调整响应文件（必要时）及提交最后报价；

9.对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；

10.编写评审报告，推荐中标候选人。

三、评标内容及标准

1、商务技术分（70分）

商务评分由磋商小组统一打分，技术评分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（结果四舍五入，保留两位小数）。

|  | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 （3分） | 供应商业绩 | 自2019年1月1日以来，实施过类似冷库新建项目的业绩，每个合同得1分，本项最高得3分。 证明材料：提供中标（成交）通知书和合同复印件加盖单位公章编入商务技术文件中，未提供不得分缺一不得分，时间以合同签订时间为准。 | 0-3分 |
| 技术评审（67分） | - 响应程度 | - 根据所投设备技术指标及功能描述（详见第三章 招标内容及要求2、400m³冷藏保鲜库工程量清单及技术参数和3、600m³冷藏保鲜库工程量清单及技术参数）的详细程度及响应（满足）程度进行评析： - ①完全满足磋商文件要求的，得25分。 - ②除▲外，所投产品低于技术指标要求（负偏离）的每项扣1分，扣完为止，扣分至0分的响应文件无效。 - ③主要设备配置【包括冷库库板、风冷压缩机组、蒸发器（冷风机）】属正偏离或高配的、有先进程度的每项加1分，最多加 6分。 注：标注“▲”的内容为必须满足的实质性内容，如负偏离按无效响应处理。 | 0-31分 |
|  | 安装、调试、验收方案和质量保证措施 | - 安装、调试、验收方案及质量保证措施，根据方案和措施科学性、有效性进行评审。 - ①方案、措施合理、可行、先进、全面的，得6（不含）以上-12分（含）； - ②方案、措施一般，未描述完整的，得0-6分（含）。 | 0-12分 |
|  | 施工及安全 措施方案 | 根据投标人在整个项目实施中提供的管理方案及保障措施，确保项目的供货、施工组织、实施质量、工程周期能达到的水平情况酌情打分。 ①提供的方案详细，有上述具体内容完整且切实可行、完善、成熟的，得 5分（不含）以上-12分（含）； ②提供的方案简单，上述内容不完整或存在缺陷或方案无实际可操作性的 ，得0-5分（含）。 | 0-12分 |
|  | 售后服务方案 | - 根据各供应商对项目的维护、维修方案及售后服务保障体系，主要包括切实可行的服务内容、解决问题、排除问题的速度等进行打分。（0-10分） | 0-10分 |
|  | 质保期 | 质保期满足磋商文件要求的不得分；质保期超过磋商文件规定的，每增加一年得1分，最多得2分。 | 0-2分 |

2、价格分（30分）

2.1价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（结果四舍五入，保留两位小数）。

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2.2投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，其响应视为无效。

2.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

3、落实的政府采购政策：

（1）根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件的有关规定，对中型企业、小型企业和微型企业投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- （2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划型标准确定的中型、小型、微型企业。

- （3）在政府采购活动中，投标人提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- （4）根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- （5）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- （6）中小企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

注：随中标结果公示，中标候选人的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 第六章 响应文件格式

响应文件封面格式：

响 应 文 件

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商（全称）：            （盖章）

供应商地址：

供应商资格承诺函

致：                       ：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方成交，愿意接受社会监督和检察院调查，若与我方承诺不符，可免除我方成交人资格。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）

年    月    日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加               （项目名称）              （采购编号）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

供应商业绩一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序 号 | 项目名称 | 实施时间 | 委托单位/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：提供中标（成交）通知书和合同复印件加盖单位公章编入商务技术文件中，未提供不得分缺一不得分，时间以合同签订时间为准。

供应商 （盖章） ：

日期：   年   月   日

技术响应偏离表

| 序号 | 磋商文件技术指标要求 | 响应文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.“磋商文件技术指标要求”项内容需按照本项目的采购需求进行完整、准确的填写，不得擅自更改。如填写内容与采购需求不一致的，以采购需求为准。

2.偏离情况用“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”、“未响应”之一来表明采购需求各项产品的功能或性能指标要求是否被满足。“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于采购要求；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于采购要求；“未响应”表示投标产品无对应功能或性能；标示“▲”的指标负偏离或未响应的按无效投标处理。

3.投标人未明确列明“未响应”、“负偏离”的技术指标项，视为完全响应采购文件要求。若中标后提供的服务（货物）不满足采购需求的，将认定为提供虚假材料、谋取中标（成交）。采购单位有权单方面解除合同并追究其违约责任。

4.如存在投标人提供的检测报告相关指标优于本项目技术参数要求的，本偏离表中的“投标文件响应内容”需与检测报告内指标保持一致。

5.对磋商文件有任何偏离均应汇总并填写在此表中。

- 6.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 7.不填写此表视作完全响应本磋商文件要求。

供应商（盖章）：

日 期：  年  月  日

评标办法中的技术部分格式自拟

磋 商 响 应 函

致：_____________（代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的采购邀请（项目编号：              ），                                    （供应商名称）在线提交资格文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起 ______日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________________邮编：__________   电话：______________

传真：______________

供应商名称：          （盖章）

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

报价一览表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 磋商总报价 | 元 |
| 二 | 合同履行期限 |  |
| 备注 |  | 上述报价是本项目磋商文件确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款、企业应缴纳的税费及合理利润等其它不可预见费用及合同的风险等所有磋商文件提及或磋商文件未提及的全部开支均已计入报价中。 |

供应商（盖章）：

日 期：  年  月  日

报价明细表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量/单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  | 大写人民币： 元整（¥ 元） |  |  |  |

注：1. 合计金额应与“报价一览表”中磋商总报价相一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

3. 品牌、型号如有请填写。

供应商（盖章）：

日 期：  年  月  日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期： 年  月  日

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期： 年  月  日

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：    年  月  日

- 报价一览表（供应商只须线上报价）

项目编号：                                                   金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 磋商总报价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 合同履行期限 |  |
| 备注 |  | 上述报价是本项目磋商文件确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款、企业应缴纳的税费及合理利润等其它不可预见费用及合同的风险等所有磋商文件提及或磋商文件未提及的全部开支均已计入报价中。 |

- ▲最后报价在磋商结束后要求参加磋商的供应商在规定的时间内在线提交，各供应商事先应做好充足准备，如未能在规定的时间内提交最后报价，作自动放弃处理。最后报价超过首次报价的，报价分作零分处理。

供应商（盖章）：

日 期：  年  月  日

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人（授权代表姓名       ），经由（单位       ）（法定代表人姓名     ）合法授权参加                       项目名称                 （编号：  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间£不存在利害关系£存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022年  月   日

注：解密完成后，填写本确认书后扫描件上传至代理机构邮箱3519801477@qq.com。