千岛街道污水零直排建设项目

采购文件

项目编号：TLZB-2020-175

项目名称：千岛街道污水零直排建设项目

采购单位：舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

代理机构： 浙江天隆工程管理有限公司

2020年 7月  8日

目    录

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件编制

第一章  采购公告

项目概况

千岛街道污水零直排建设项目招标项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）获取招标文件，并于2020年7月30日    9：00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：TLZB-2020-175

项目名称：千岛街道污水零直排建设项目

预算金额：930万元

最高限价：930万元

采购需求：

| 采购内容 | 数量单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 千岛街道污水零直排建设项目 | 1项 | 930 万元 | 对千岛街道企业、居民住宅小区、公建单位、学校、菜市场、医院、河流等进行管网排查，地面共计排查建筑约2042栋，地下管道检测共计约145公里，并对管道进行疏通清淤。 |  |

合同履行期限：6个月（2020年7月至2020年12月31日）；2020年12月31日前必须完成前期基础排摸工作并提交成果。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 本项目投标截止时间前供应商不存在不良信用记录（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果为准）

3.本项目的特定资格要求：1、投标人须具有独立法人资格，营业执照经营范围中须有管道养护或管道检测或管道维修的内容；2、投标人具有测绘资质证书；

## 三、获取招标文件

时间： 2020年07月09日 至  2020年07月30日 ，（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江省政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）

方式：1、本项目只实行网上获取采购文件。

2、获取采购文件网址：浙江省政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：400-881-7190。已经注册成功的供应商无需重复注册。

4、获取采购文件时间：公告发布时间至投标截止时间。获取采购文件时间截止后不允许潜在供应商获取采购文件。

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年07月30日 09:00  （北京时间）

投标地点（网址）： 1、供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间），并登陆“浙江省政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn ），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作响应文件。 2、供应商将加密的电子版响应文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。 3、具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544

开标时间： 2020年07月30日 09:00

开标地点（网址）： 地址：舟山市新城翁山路555号四楼开标2室（大宗商品交易中心同幢西边）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）供应商应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。（2）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。采购公告上明确附件里的采购文件仅供阅览使用（如有），报名为依法获采购商文件的方式，没有报名的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1、采购人名称：舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

- 联系人：杨先生

- 联系电话：0580-2296783

- 地址：舟山市新城海天大道1555号

- 2、采购代理机构名称：浙江天隆工程管理有限公司

- 联系人：小王

- 联系电话：0580-8260928

- 传真：0580-8260928

- 地址：舟山市临城定沈路620号工行金跃大厦23楼招标代理部

3、同级政府采购监督管理部门名称：舟山市财政局（政府采购监管处）

联系人：孙先生

监督投诉电话：0580-2282519

- 传真：0580-2282519

第二章  招标需求

- 概述

| 项目名称 | 千岛街道污水零直排建设项目 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 6个月（2020年7月至2020年12月31日）；2020年12月31日前必须完成前期基础排摸工作并提交成果。 |
| 服务内容 | 对千岛街道企业、居民住宅小区、公建单位、学校、菜市场、医院、河流等进行管网排查，地面共计排查建筑约2042栋，地下管道检测共计约145公里，并对管道进行疏通清淤。 |
| 服务要求 | 详见招标要求内容。 |

二、参考单价

| 序号 | 项目 | 分类 | 明细 | 单位 | 参考单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地上摸排 | 工业企业 | 规模企业 | 个 | 4500 |
|  |  |  | 重点污染企业 | 个 |  |
|  |  |  | 小型企业 | 个 | 3000 |
|  |  | 小区 | 高层小区 | 个 | 1200 |
|  |  |  | 普通居民住宅小区 | 个 |  |
|  |  | 六小行业 | 餐饮/洗发店/洗浴/等 | 个 | 300 |
|  |  | 公建单位 | 银行/银行/养老院等 | 个 | 3000 |
|  |  | 其它单位 | 学校 | 个 |  |
|  |  |  | 菜市场 | 个 |  |
|  |  |  | 医院 | 个 |  |
|  |  | 河道摸排 | 排水口、河流断面、水质检测等 | 条 |  |
| 2 | 地下摸排 | 地下管网、管道摸排 | 前期处理费（含丢失井盖查找、窨井清掏） | 米 | 50 |
|  |  |  | 封堵、抽水、疏通 |  |  |
|  |  |  | 潜水封堵 |  |  |
|  |  |  | CCTV、QV管道内窥检测 |  |  |
|  |  | 管道测绘 | 排水管道材质、测量出起、止点，窨井的坐标和管顶标高等。最终测量结果绘制平图 | 米 | 8 |
|  |  | 污染源开井调查 | 污染源接入排查，并绘制污染源汇总平面图 | 米 | 4 |
| 3 | 资料整理 |  | 根据《舟山市“污水零直排区”建设调查技术指南》对调查成果的要求，做好镇（街道）的历史资料审核整理、验收资料汇编、专家指导、图纸编绘、梳理，撰写调查评估报告，建立图件等各资料档案库，建设调查数据库，完成与之配套的 GIS 地理信息系统，实现资料信息化等工作，完成相应的调查报告、技术报告和创建方案。 | 个 | 100000 |

三、招标内容

千岛街道污水零直排建设项目的服务范围如下，

（1）对业主提供的“污水零直排区”创建范围内的各类涉水污染源和已建、在建及规划排水设施进行全面普查。彻底理清管网底部和污染源头，确保摸排资料真实和可靠，在此基础上建立本街道涉水污染源和排水设施分布的数据库, 形成污水零直排智能化信息系统 “一张图”工程。

（2）结合排水口问题查找与涉水污染源头分析，确定重点调查区域，有针对性地开展区域污水管网覆盖情况、污染源污水纳管情况、排水管道及检查井的缺陷情况以及雨污混接情况调查。

（3）结合排水管网普查及探测，遵循问题导向的原则，对排水管道及检查井的各类缺陷以及雨污混接情况进行专项调查。

（4）涉水污染源调查，对所有涉水污染源排放污水（废水）情况进行调查，内容含地理及平面位置、排水性质、出口管径、管道走向、管底标高、受纳水体或管道、内部排水管道现状等。

（5）管道疏通施工

（6）成果资料包括指定方案、成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书、整改建议、调查报告、整体性报告、管线成果图等。（无需管道疏通项目，需提交普查成果质料，）

在合同履行过程中中标人实施的工作量按实统计，结算金额依据中标人的综合单价及实际作业量进行计算，并须采购人确认同意。

1、地面摸排工程量清单

| 序号 | 分块 | 项目 | 明细 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地上摸排 | 企业 | 小企业 | 164 | 暂估 |
|  | 内容【按照《指南》要求对污染源、内部管网、管道、排水口、雨污混接进行摸排、填写调查表、提取照片证据、绘制图纸 |  | 规上企业 | 43 | 暂估 |
|  |  |  | 重点污染企业 | 15 | 暂估 |
|  |  | 小区【单位幢】 | 高层小区 | 1247 | 暂估 |
|  |  |  | 居民住宅小区 |  | 暂估 |
|  |  | 六小行业 | 餐饮/洗发店/洗浴等 | 500 | 暂估 |
|  |  | 公建单位 | 银行、工商、养老院等公建单位 | 30 | 暂估 |
|  |  | 其他 | 学校 | 10 | 暂估 |
|  |  |  | 菜市场 | 10 | 暂估 |
|  |  |  | 医院 | 5 | 暂估 |
|  |  | 河流数量 |  | 27 | 暂估 |

2、地下摸排检测

| 2 | 地下摸排 | 前期处理费 | 预估145公里 | 暂估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 封堵、抽水、疏通 |  | 暂估 |
|  |  | 潜水封堵 |  |  |
|  |  | CCTV、QV检测 |  |  |
|  |  | 管道测绘(排水管道材质、测量出起、止点，窨井的坐标和管顶标高等。最终测量结果绘制平图) | 预估145公里 | 暂估 |
|  |  | 污染源开井调查(污染源接入排查，并绘制污染源汇总平面图) | 预估100公里 | 暂估 |

- 3、资料整理

| 3 | 资料整理 | 污染源资料整理 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 管网摸排资料整理 |
|  |  | 管道检测报告 |
|  |  | 水质检测报告 |
|  |  | 雨污混接资料整理与CAD |
|  |  | 问题清单汇总 |
|  |  | 责任清单汇总 |

以上作业内容为暂估数量，具体以业主指定范围为准。

- 四、作业要求：

污水零直排区创建严格按照舟山市“污水零直排区”建设摸排技术指南和相关政策文件进行规范作业，地上地下摸排严格按照标准进行编制资料文件、并达到以下要求：

摸排项目的内容和要求。按照《舟山市“污水零直排区”建设方案》（下简称《技术指南》）的要求，本招标项目服务的范围是各类涉水污染源摸排和已建、在建及规划排水设施的网格化普查等工作，彻底理清管网底账和污染源头，确保摸排资料真实和可靠，在此基础上建立本区涉水污染源和排水设施分布的资料档案库、数据档案库和建立污水零直排智能化信息系统形成“一张图”工程，根据地上摸排与地下摸排编制摸排报告。

3.1 地上摸排

为确保地上摸排信息的全面性和可追溯性，须采用高科技信息化手段实现地上摸排全程信息化。现场施工人员在地上摸排各个环节，使用移动终端APP进行数据采集、照片等证据收集、并实现现场摸排数据通过互联网实时录入大数据系统，须实现后台与现场同步，业主单位能够通过后台程序，随时调取查询最新摸排数据和了解摸排进度。地上摸排的现场采集数据，须能够无缝录入“一张图工程”，在“一张图”中显示地上摸排的关键信息，例如污染源定位、图片、问题描述、摸排对象信息及相关信息等。

3.1.1地上摸排对象分类

地上摸排区域划分宜突出主要涉水污染源分布重点分为以下类型：

● 河流

河水流经的路线,通常指能通航的水路。

● 老小区

指建成年代较早、建设标准不高、设施设备落后、功能配套不全、没有建立长效管理机制的小区（含单栋住宅楼）。

● 旧城区

一般指1990年代以前开发的城市建成区。

● 城乡结合部（城中村、城郊村）

城乡结合部：指兼具城市和农村土地利用性质的城市与农村地区的过渡地带。城中村：指农村村落在城市化进程中，由于全部或大部分耕地被征用，农民转为居民后仍在原村落居住而演变而成的居民区。城郊村：指位于城市郊区的村庄。

● 乡镇（街道）建成区

指乡镇（街道）行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的区域。

● 中心村、自然村

自然村：指由村民经过长时间在某处自然环境中聚居而自然形成的村落。中心村：指具有一定人口规模和公共设施较为齐全的农村社区。

● 工业园区（产业集聚区）

工业园区：指当地政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。产业集聚区：指政府统一规划，企业相对比较集中，实现资源集约利用，提高整体效益的区域。

● 畜禽养殖场（户）集聚区

指畜禽养殖场（户）相对集中的区域。

● 六小行业、沿街店铺集聚区

指经营性小餐饮店、小食品店、小浴室、小美容美发、小歌舞厅、小旅店等小食品生产经营单位和小公共场所等“六小”行业以及沿街三产店铺相对集中的区域。

● 小型企业

小型企业是指生产规模小，设备数量少，资产数额低的企业。

● 规模化企业

规模企业，又叫规模以上企业，是指经济指标达到一定水平的企业

● 重点污染企业

火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等16类行业为重污染行业。此类上市公司应当发布年度环境报告，定期披露污染物排放情况、环境守法、环境管理等方面的环境信息。

● 小区

高层小区：10层及以上，檐高20米以上的住宅。

居民住宅小区：主要指10层以下的小区。

城乡结合部住宅小区：主要是指城乡结合部情况比较复杂的住宅小区。

● 其他

学校：主要是小学、中学、高校等。

医院：主要是公立有一定规模的医院。

菜市场：主要是有固定场所的菜市场、农贸市场、粮油市场等。

3.1.2 涉水污染源摸排

3.1.2.1 涉水污染源摸排对象

对所有涉水污染源排放污水（废水）情况进行摸排，内容含地理位置、排水性质、水量、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、内部排水管道现状等。涉水污染源调查与评估的范围为：各镇、街道建成区、规划区陆域范围内所有排放污水（废水）的污染源，包括各类排水户以及城镇居住区。根据调查区域的涉水污染源分布类型污染源主要包括：

Å 城镇生活污染源；

Å 农村生活污染源；

Å 工业污染源；

Å 三产污染源；

Å 医院污染源；

Å 畜禽养殖污染源；

Å 其他污染源，如：城镇集中式污水处理厂、生活垃圾处理厂（场）、农贸市场等。

3.1.2.2 涉水污染源摸排目的

涉水污染源摸排与评估的目的。目的是获得污染源的地理位置、排水性质、水量、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、内部排水设施现状等基础信息。

涉水污染源调查与评估步骤应包括：现有污染源成果整理、现场调查、成果编制等。

涉水污染源的摸排信息化，施工单位须给每个现场摸排班组配置移动终端APP，在污染源点位上，使用APP采集照片证据、定位坐标、问题归类等。采集的信息须能通过互联网直接同步后台，后台可以随时抽查监督摸排的真实性，并实现责任回溯；须能导入“一张图”中，须能实现“一张图”中显示所有涉水污染源的关键信息，须能实现在“一张图”中分类查询污染源，查询结果可以作为环保监督部门检查工作的清单。

3.1.2.3 涉水污染源摸排内容

现有污染源成果整理。通过已登记的污染源单位和排水许可证登记的污染源单位、申请排放的污染物名称、浓度、月排放量等，收集现有涉水污染源的污染排放资料，包括工业企业污染源、机关商业和第三产业污染源、医疗单位污染源、畜禽污染源和生活污染源等。

（1）工业企业污染源

Å 收集资料了解工业企业污染源的种类、性质、规模和排放许可证管理等相关情况；

Å 收集资料了解工业企污染源的用水量和水源情况，了解污水处理设施的处理效果；

Å 收集资料了解工业企业污染源内部排水设施建设情况；

Å 收集资料了解工业企业污染源的排放口位置、污水排放形式（间接或直接）、排放途径、排放去向；

Å 收集资料了解工业企业污染源所在区域的市政排水管网建设情况；

Å 收集资料确定工业企业污染源的污水排放量，主要污染物种类、浓度、排放总量、超标程度；

Å 为工业园区（集聚区）服务的工业废水处理厂（站），应摸排其处理规模、设计水质与水量、实际处理水质与水量、排放标准、处理工艺流程及排放去向等。

Å 工业园区（产业集聚区）的平面布置图，所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制；

Å 区域内市政排水设施的建设及规划情况；

Å 区域内各类工业企业内部排水设施建设情况，重点包括：

①工业企业内部的雨污分流情况，如企业内部雨水、工业废水、生活污水是否实行严格的清污分流和分质分治，工业废水（包括生产废水处理设施、受污染的工艺废水、公用工程排污水、作业场地冲洗水、固废堆场渗滤水、废水喷淋吸收废水）、生活污水及初期雨水等是否做到分类收集、分质处理、循环回用、达标排放；

②企业是否建有独立的雨污分流系统，且雨污水管网走向清晰；

③特殊行业，如化工、酸洗行业、石油存储、金属拆解等厂区地上受到污染的企业，其雨水是否进行弃流处置，受污染的雨水与工业废水污染因子相同的，初期雨水和工业废水是否合并处理，并实行达标排放；

④集中治理的或建有工业废水处理厂（站）的工业集聚区，是否按环保要求进行废水处理，工业废水处理厂（站）应摸排其处理规模、设计水质与水量、实际处理水质与水量、排放标准、处理工艺流程及排放去向等；

⑤产生一类污染物的生产车间废水是否单独处理达标后排放。

Å 工业园区（产业集聚区）排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的摸排与评估，雨污混接情况的摸排与评估。

Å 前期收集企业资料

①工业企业种类、性质、规模（营业执照）和排放许可证，用水量，污水处理设施，排污水口位置、污水排放形式（间接或直接）、排放途径、排放去向；污水排放量，主要污染物种类、 浓度、排放总量、超标程度；

②工业废水处理厂（站），应摸排其 处理规模、设计水质与水量、实际处理水质与水量、排放标准、处理工艺流程及排放去向。

（2）机关团体、商业单位和第三产业污染源

Å 收集资料了解机关团体、商业单位和第三产业单位污染源的用水量情况；

Å 收集资料了解机关团体、商业单位和第三产业单位污染源的排放口位置，污水排放形式（直接或间接）、排放途径和排放去向；

Å 收集资料了解机关团体、商业单位和第三产业单位污染源内部排水设施建设情况；

Å 收集资料了解机关团体、商业单位和第三产业单位污染源所在区域的市政排水管网建设情况。

（3）医疗单位污染源

Å 收集资料了解医疗单位污染源的用水量情况，了解污水处理设施的处理效果；

Å 收集资料了解医疗单位污染源的排放口位置、污水排放形式（间接或直接），排放途径和排放去向；

Å 收集资料了解医疗单位污染源内部排水设施建设情况；

Å 收集资料了解医疗单位污染源所在区域的市政排水管网建设情况；

Å 收集资料确定医疗单位污染源的污水排放量，主要污染物种类、浓度、排放总量、超标程度。

（4） 畜禽养殖污染源

Å 收集资料了解畜禽养殖场（户）的养殖种类和存栏量等；

Å 收集资料了解畜禽养殖污染源的用水量和水源情况，了解污水处理设施的处理效果；

Å 收集资料了解畜禽养殖污染源排放口位置、污水排放形式（间接或直接），排放途径和排放去向；

Å 收集资料了解畜禽养殖污染源内部排水管道建设情况；

Å 收集资料了解畜禽养殖污染源所在区域的市政排水管网建设情况；

Å 收集资料确定畜禽养殖污染源的污水排放量，主要污染物种类、浓度、排放总量、超标程度；

（5） 生活污染源

Å 以社区、住宅小区等村民（居民）集中居住地为摸排对象，收集资料了解生活污染源的的用水量情况；

Å 收集资料了解生活污染源的排放口位置、排放途径、排放去向；

Å 收集资料了解生活污染源污水排放量，主要污染物种类、浓度、排放总量；

Å 收集生活污染源内部及周边排水系统（管网）的资料，包括排水管网的规划图、排水管道系统概况、排水管线（包括污水、雨水、雨污合流、用户连接污水管道）的设计图、施工图、竣工图、示意图、竣工测量成果或外业摸排成果、及相关技术说明资料，排水管线工程规划审批资料，排水管道养护资料，现有基本比例尺地形图等。

（6）六小行业、沿街店铺集聚区

Å 集聚区内各类六小行业、沿街店铺的位置及平面布置、所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制；

Å 区域内市政排水设施的建设及规划情况；

Å 区域内各类六小行业、沿街店铺内部排水设施建设情况；

Å 区域内排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的摸排与评估，雨污混接情况的摸排与评估。

（7）老小区

Å 老小区内居民户数、平面布置图、所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制；

Å 老小区内部排水管道的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度和节点坐标位置、管道状况等；

Å 以每幢居民楼为单位摸排阳台落水排放途径及去向，雨污水管道合流、混接、错接情况；

Å 老小区污水接入管的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、坡度和节点坐标位置、管道状况，是否同化粪池连接等；

Å 对老小区内其他的重要污染源进行摸排。

（8）城乡结合部（城中村、城郊村）

Å 区域内各类村庄、社区、住宅小区、商业区等功能区的平面布置、所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制；

Å 区域内市政排水设施的建设及规划情况，对市政排水设施覆盖程度进行评估；

Å 区域内各类村庄、社区、住宅小区、商业区、企事业单位内部排水设施建设情况；

Å 区域内排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的摸排与评估，雨污混接情况的摸排与评估。

（9）旧城区

Å 区域内各类社区、住宅小区、商业区等的平面布置、所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制；

Å 区域内市政排水设施的建设及规划情况；

Å 区域内各类社区、住宅小区、企事业单位内部排水设施建设情况；

Å 以每幢居民楼为单位摸排阳台落水排放途径及去向，雨污水管道合流、混接、错接情况；

Å 区域内排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的摸排评估，雨污混接情况的摸排与评估。

（10）建成区内中心村、自然村

Å 村庄的人口、平面布置图，所在区域的排水规划、所在区域排水体制；

Å 村庄现有污水治理设施（管网、终端）的资料，包括受益户数、处理规模、主要工艺、排放标准、排放去向等基础资料及相关的管网、附属设施、分散式的处理终端、纳管式的污水接入管图纸。

（11）建成区内的乡镇（街道）

Å 区域内各类村庄、社区、住宅小区、商业区等的平面布置、所在区域排水管网现状及规划图、所在区域排水体制；

Å 区域内市政排水设施的建设及规划情况；

Å 区域内各类村庄、社区、住宅小区、商业区、企事业单位内部排水设施建设情况；

Å 以每幢居民楼为单位摸排阳台落水排放途径及去向，雨污水管道合流、混接、错接情况；

Å 区域内排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的摸排与评估，雨污混接情况的摸排与评估。

3.1.2.4 涉水污染源摸排成果

通过现场摸排，对于不同的涉水污染源，应核实并掌握其以下基本信息：

（1）摸排成果由摸排图纸、摸排记录表及摸排报告组成，形成“一张图”工程。可采用电子图纸方式，摸排图纸应反映涉水污染源的名称、位置、平面布置、污水排放去向、内部排水管网分布、污水连接管及外部排水管网分布、内部排水管道及检查井缺陷类型及分布、内部雨污混接点位分布；摸排成果应使用2000坐标系、1985 国家高程基准；摸排成果底图比例尺不应小于1:1000，宜采用1:500。

（2）涉水污染源现场的照片、定位等关键信息，须通过APP采集，后台可以根据区域、污染源分类、时间区间、单位名称等进行涉水污染源查询。

（3）涉水污染源用水量和水源情况，填写相关原始摸排表格，形成台账，现场摸排人员须通过APP拍照、填写相关数据后上传到后台。

（4）涉水污染源排出口坐标位置、管底标高、形状、尺寸、材料、埋设年代、流量，以及废水排放形式（间接或直接）、排放途径、排放去向，填写相关原始摸排表格，形成台账。现场摸排施工员使用卫星定位设备和APP将以上信息和照片上传到数据系统，并无缝对接到“一张图”中，在“一张图”中可以实时显示排出口位置和数据，通过对排出口类型、单位名称等分类查询可以获得最新数据。

（5）涉水污染源污水排放量，主要污染物种类、浓度、排放总量、超标程度。

（6）涉水污染源内部排水设施分布情况，绘制内部排水管网分布图。

（7）涉水污染源周边排水设施分布情况及周边污水接管的数量、管径、接入位置等，绘制外部排水管网分布图及污水接管示意图。

（8）对涉水污染源内部缺乏资料的已建排水设施，应通过排水设施的普查和探测进行确定。

（9）根据需要，对涉水污染源内部排水管网、检查井、排水口进行摸排评估，对雨污混接情况进行摸排评估。

（10）排水口基本参数摸排：受纳水体水位、潮汐及其它概况，排水口位置（坐标、高程）、形状、规格、材质、挡墙形式及现场照片等，可根据现场情况增设摸排子项。

（11）排水口附属设施摸排：包括附属于排水口或其截流设施的闸、堰、阀、泵、井及截流管道等。

（12）排水口出水水质检测：水质检测应按国家有关规定；水质检测指标以CODCr 为主，根据实际需要可增加悬浮性固体（SS）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、表面活性剂（LAS）、氯离子（Cl-）、石油类、动植物油等指标；水质检测宜与水量测量同步进行。

（13）污水来源摸排：根据前期摸排阶段收集的排水口资料及分析，结合现场踏勘，对排水口中污水的来源进行确认，并对前期摸排中未判明来源的污水进行现场摸排。

（14）“一张图”中须能显示上面的排水口数据，须用不同形状和颜色的标签显示不同的涉水污染源，须全面真实将现场摸排人员通过APP上传的信息在“一张图”中显示，点击图上的污染源标签能打开对应的污染源照片、整改后的照片等；每个被摸排企业、小区、公建单位等卫星图内，须有超级链接标签点击后能打开对应的文件，例如环评报告、水质监测报告等；须有查询界面，对涉水污染源进行分类查询，例如查询某一家企业内的所有涉水污染源、查询一个区域内某一种污染源的分布等。

3.1.3 排水管网摸排

3.1.3.1 排水规划及已建排水设施摸排

对污水处理设施及排水管网规划情况，各类排水口、排水管道及检查井的埋设情况、各类缺陷及雨污混接情况进行摸排。主要包括：

Å 污水处理设施及排水管网规划收集与整理；

Å 已建、在建排水管网资料的收集与整理；

Å 已建、在建排水管网现场复核与探测；

Å 排水口摸排；

Å 排水管道及检查井缺陷检测与评估；

Å 雨污混接摸排与评估。

3.1.3.2 排水管网及附属设施普查

（1）一般规定

Å 排水管网及附属设施普查范围为：各镇、街道建成区、规划区范围内所有建成道路下市政排水管道、非道路下市政排水管道、污水接户管道及各类排水附属设施。

Å 普查的目的是获得市政排水管道位置、管径、连接关系、污水井管内底标高、排水管材质、管道走向、管道构筑物或附属物等的信息。

（2）排水管网及附属设施普查步骤应包括：现有排水管网成果整理、现场摸排、排水管线探测、编写技术报告、成果验收等。

Å 通过向政府有关部门、设计施工单位摸排了解，收集在摸排范围内排水系统（管网）的资料，包括排水管网的规划图、排水管道系统概况、排水管线（包括污水、雨水、雨污合流、用户连接污水管道）的设计图、施工图、竣工图、示意图、竣工测量成果或外业摸排成果、及相关技术说明资料，排水管线工程规划审批资料，排水管道养护资料，现有基本比例尺地形图等。

Å 现有排水管线资料的调绘应对已有的排水管线资料进行搜集、分类、整理，并转绘到相应比例尺地形图上。

Å 排水管线现况调绘图应根据排水管线竣工图、竣工测量成果或外业摸排成果编制，无竣工图、竣工测量成果或外业摸排成果时，可根据施工图及有关资料，按管线与邻近的建（构）筑物、明显地物点、现有路边线的相互关系编制。编制时应对所搜集的资料应进行整理、分类，将管线位置、连接关系、管线构筑物或附属物、规格（管径或断面尺寸）、材质、埋设年代等管线属性数据宜转绘到相应比例尺地形图上，并注明管线资料来源。

Å 应充分利用现有地下排水管线普查成果。

摸排了解在各个排水系统工作单元的污水管道系统的截流面积、服务人口、最高时流量和平均时流量、污水水量总变化系数。

各个排水系统工作单元污水管道系统的运行状况摸排，包括：

Å 摸排各个排水系统工作单元的污水管道系统的地下水渗透率；

Å 摸排确定污水管道的布置、走向及其所在的道路或街道名称；

Å 摸排污水管道的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度和节点坐标位置、管道状况等；

Å 摸排确定污水接入管的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度和节点坐标位置、管道状况，是否同化粪池连接等；

Å 摸排雨、污水管混接、错接情况。

（3）倒虹管、隧道（隧洞）、过河（铁路）管摸排，包括：

Å 摸排确定倒虹管、隧道（隧洞）、过河（铁路）管的名称及所在桥、洞、河的名称；

Å 摸排了解污水管道系统中倒虹管的平面位置、管道编号、埋设年代、产权单位、倒虹管类型、管材、管径、长度、各段的起末点管底标高、坡度、水流方向、流量、节点坐标位置、管道状况等；

Å 摸排了解污水管道系统中过河管的平面位置、管道编号、数量、埋设年代、产权单位、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、流量、坡度和节点坐标位置、管道状况等；

Å 摸排了解污水管道系统中隧道（隧洞）的平面位置、管道编号、数量、长度、断面形状、尺寸、材料、埋设年代、产权单位、水流方向、流量、坡度、节点坐标位置、管道状况等。

（4）附属设施摸排，包括：

Å 摸排了解污水管道系统中泵站位置和数量；

Å 摸排确定泵站的编号、坐标位置、泵的类型和数量以及各个泵的日流量（一个年度）、扬程、工作周期、进出水管管径、进出水管管底标高和埋深。

（5）污水处理厂摸排，包括：

Å 摸排污水处理厂总平面布置、主要工艺流程、设计处理能力等基础资料；

Å 摸排污水处理厂一个年度内每日的污水处理量以及进出水水质；

Å 摸排污水处理厂服务区域范围及服务范围内的在建、已建、规划排水管网分布图。

3.1.3.3 排水管网摸排成果

（1）基础数据。现场摸排施工人员在卫星定位的地图上绘制管网图，清晰标注上面列举的排水管网及附属设施信息，并通过APP将关键数据上传数据系统，后台可以同步实时查看、查询摸排数据。须能在数据系统中通过综合查询生成排水管网摸排台账，环保监督部门须能使用系统查询某家企业、某个区域的排水管网情况。“一张图”中须用不同颜色、不同形状的标签标示化粪池、隔油池、沉淀池、雨水管网、污水管网等信息，须能点击化粪池标签打开摸排的照片，点击图中的管道标签打开相关检测报告等文件。

（2）管网流向。“一张图”中须能采用不同颜色分别表示雨水管网、污水管网，须能用箭头表达雨、污水管网的水流方向。水流量等信息可以通过系统查询获取。

（3）电子台账和数据查询。上面的排水管网台账须齐全，须能使用信息化系统导出台账的统计信息，例如一家企业内排水管网数据、一个区域化粪池的统计数据、一个小区内所有阳台水数据等统计数据表格。

3.1.4 雨污混接摸排

3.1.4.1雨污混接状况评估摸排程序

摸排程序应按照以下步骤：收集资料，现场踏勘，混接预判，编写摸排技术设计文本，现场摸排，编写摸排报告书，提交摸排成果。

（1）收集资料

收集资料宜包括：

Å 已有的排水管线图、地下管线摸排成果、排水系统，并整合成“一张图工程”；

Å 管道的竣工资料；

Å 已有的管道检测资料；

Å 摸排区域的用水量；

Å 泵站的运行数据；

Å 摸排区域排水户的接管信息；

Å 其他相关资料。

宜按照摸排范围进行评估，摸排范围内有2 个及以上的排水区域时，应按单个排水区域进行评估。

（2）现场踏勘

现场踏勘宜包括下列内容：

Å 察看摸排区域的地物、地貌、交通和排水管道分布情况；排水管道的水位、淤积、水流等情况；

Å 核对已有管线资料的走向、规格和管道属性等要素。

（3）雨污混接预判

在现场踏勘的基础上对摸排区域内存在雨污混接可能性进行预判。

3.1.4.2雨污混接摸排内容

查明摸排区域内混接点位置、混接点流量、混接点水质等。对所要摸排的管道逐个开井摸排，记录管道属性、连接关系、材质、管径，并在混接位置实地标注可识别记号填写《检查井雨水口摸排表》。确定混接点后应拍摄井内照片和周边参照物照片。

（1）市政管网资料收集

Å 排水管网的规划图、排水管道系统概况、排水管线（包括污水、雨水、雨污合流、用户连接污水管道）的设计图、施工图、竣工图、示意图、竣工测量成果

Å 河道资料收集

（2）企业作业

Å 企业排水管网图

要求：管径，长度，井底标高埋深，雨污混接（流）点包括地上污水排入哪个雨水井、地下管道错接。企业排雨水口，排污水口标识。要求纸质清楚图纸。井编号统一化。

Å 企业雨污混接摸排

雨污混接（流）点详细信息，管网图有显示，排有显示井号的照片

检查井的信息，判定检查井的缺陷类型、位置、数量和状况。结构性缺陷包括：井壁破裂、管口连接脱开、井底不完整等；功能性缺陷包括井底淤泥沉积。

（3）市政管网作业（道路下市政，非道路下市政，污水雨水接入户）

Å 绘制市政管网图

Å 市政排入河道的雨污混接

Å 制作排水管线图

（4）河道排水口

Å 排水口分布图

Å 排水口摸排记录表

（5）雨污混接点

Å 河道，企业，市政的雨污混接点信息

Å 整个区域雨污混接点分布图

3.1.4.3混接点分布图记录与编制

混接点位置分布图包括1:500或1:1000大比例尺的雨污混接点分布图，以及1:2000比例尺及其以上的雨污混接点分布总图。

雨污混接点分布图，应满足下列规定：

（1）形成“一张图工程”，高标准通过省、市要求，在“一张图”上须能显示雨污混接点分布图，采用红色标签在图中显示混节点，点击混节点的标签须能打开对应的照片，点击水质检测标签可以打开水质检测报告；整改后的雨污混接点照片同样需要上传到“一张图”中，须能通过图中鼠标点击即可打开整改前后的图片对比。；

（2）图形要素包含：道路名称、泵站、管道、管线材质、管径、标高或埋深、流向、混接点编号、混接点位置与标注等信息，现场作业人员须能采用APP在线实时采集并上传同步到数据系统、更新“一张图”工程数据，更新的数据须能在“一张图”中显示出来；

（3）以系统或摸排区域为单位的雨污混接点“一张图”要素须包含：系统范围、泵站位置、街道线、街道名称、主干管、管径、流向、交叉点、变径点、主要混接点（2、3级）等信息，须能在“一张图”中须在卫星图片作为底的图中显示出来；

（4）混接点统计内容填写《混接点记录》，并按照混接类型和等级进行统计，形成台账。信息化系统可以通过综合查询得到混节点的电子台账和综合查询结果，作为环保监督等部门的工作依据。

3.1.4.4 混接点水质检测

（1）水质检测可用于摸排下列情况：

Å 测定混接点的雨污混接污染程度；

Å 测定排水户雨污水水质，判断是否存在混接；

Å 测定排水系统关键节点水质，判断是否存在混接。

（2）水质检测项目。

在流量测定的同时进行水质检测，判断摸排区域混接类型和程度。水质检测的项目一般包括化学需氧量（CODCr）、pH。根据不同混接对象所排放的污水特性可增加特征因子。工业企业污水混接可加测重金属、pH 等指标，畜禽养殖场（户）污水混接可加测氨氮、总磷等指标，餐饮业污水混接可加测动植物油等指标，居民生活污水混接可加测阴离子表面活性剂（LAS）等指标。

3.1.4.5 雨污混接评估

混接点位置摸排前，应在技术方案的基础上，对资料进一步分析，重点针对预判存在混接现象区域的情况，选择混接摸排手段，宜采用实地开井摸排和仪器摸排相结合的方法，查明混接位置与混接情况，填写《混接点摸排表》，作为下一步摸排的依据。

按照《技术指南》要求，区域混接程度应给出分级评定及整改建议。单个混接点和区域混接程度分为三级：重度混接（3 级）、中度混接（2级）、轻度混接（1 级）。区域混接程度分为三级：重度混接（3 级）、中度混接（2级）、轻度混接（1 级），混接程度根据混接密度（M）和混接水量程度（C）以任一指标高值的原则来确定。

单个混接点可依据混接管管径、混接水量、混接水质以任一指标高值的原则确定，混接点混接程度给出评级及整改建议。整改建议应根据混接程度的轻重缓急分步骤提出，重度混接应加以特别说明。这些雨污混接评估信息输入“一张图”中，须能查看和查询。

摸排结束后应收集整理好摸排过程中原始记录材料，及时编写雨污混接评估报告。该评估报告上传到信息化系统后，可以进行归类查询，例如查询某企业、某区域、某小区的雨污混节点分布，形成环保检查工作清单。“一张图”中须用不同颜色区分雨污混接的分级和位置，须能分类选择和显示雨污混接查询结果。

应以单一排水系统为单位，根据混接类型，遵循唯一原则，按下列规定编写混接点号码：

① 城镇雨水管道接入城镇污水管道：CYW××

② 城镇污水管道接入城镇雨水管道：CWY××

③ 城镇合流管道接入城镇雨水管道：CHY××

④ 内部排水系统雨水管道接入城镇污水管道：NYW××

⑤ 内部排水系统污水管道接入城镇雨水管道：NWY××

⑥ 内部排水系统合流管道接入城镇雨水管道：NHY××

⑦ 单一排水户污水管接入城镇雨水管道：DWY××

3.1.5 河道、排水口摸排

排水管道（包括渠、涵）系统不完善，或存在缺陷和维护管理问题时，就会在排水口产生污水直排或者溢流污染，这是引起水体污染的主要原因。同时，排水口设置不合理，还会造成水体水倒灌进入截流管或污水管道中，不但降低了污水处理厂进厂污水浓度，也增加了污水处理厂进水水量负荷。排水口现场调查作业应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）、《城镇排水排水管道与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）等有关规定。现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836）的有关规定。

3.1.5.1 排水口分类

（1）分流制排水口

Å 分流制污水直排排水口

分流制排水体制中，向水体直接排放污水的排水口，直接导致水体污染。

Å 分流制雨水直排排水口

分流制排水体制中，向水体直接排放雨水的排水口，因在降雨初期排放的雨水水质较差，会给水体带来一定程度的污染。

Å 分流制雨污混接雨水直排排水口

分流制排水体制中，因雨水排水管道存在混接污水，故旱天会向水体排污，同时也存在初期雨水污染。

Å 分流制雨污混接截流溢流排水口

分流制排水体制中，针对雨污混接，在雨水排水口实施了截流措施的排水口，其存在溢流污染与水体水倒灌的问题。

（2）合流制排水口

Å 合流制直排排水口

没有截流干管的合流制排水口，其类似于分流制中雨污混接雨水直排排水口，但污水所占比重更大。

Å 合流制截流溢流排水口

合流制排水体制中，在合流管渠末端设置截流措施的排水口，存在溢流污染与水体水倒灌的问题。

（3） 其它排水口

Å 泵站排水口

通过泵站提升、进行集中排水的排水口，包括分流制雨水泵站、合流制提升泵站和截流泵站。其存在严重的溢流污染问题，是需要治理的重点。

Å 沿河居民排水口

沿河居住的居民因污水管道敷设条件差，生活污水直接排放到水体的“排水口”，是受纳水体水质恶化的主要原因。

Å 设施应急排水口

污水泵站、合流泵站和污水处理厂设置的应急排水口。

3.5.1.2 排水口调查

排水口调查的目的是摸清排水口的类型、污水来源和存在的具体问题，掌握排水口排放和溢流的水量与水质特征，为制定治理措施提供第一手资料。

（1） 前期调查

Å 资料收集

前期调查需要收集以下资料：设计资料、现状设施资料、维护管理档案、入河排污口调查资料等。

Å 资料分析

在调查区域的排水系统平面图上，对全部排水口进行数字排序；按序号对排水口进行分类并编号

（2） 现场调查

Å 调查任务

① 复核前期调查所收集的排水口资料；

② 归类前期调查无法判明类别的排水口；

③ 排查在前期调查中遗漏的排水口；

④ 细化溢流排水口污水来源、溢流污染、水体水倒灌等调查和分类；

⑤ 完善前期调查记录表，作为调查报告的主要组成部分，为下一阶段的排水口治理与改造提供基本依据。

Å 调查内容

① 排水口基本参数调查：受纳水体水位、潮汐及其它概况，排水口位置（坐标、高程）、形状、规格、材质、挡墙形式及现场照片等，可根据现场情况增设调查子项。

② 排水口附属设施调查：包括附属于排水口或其截流设施的闸、堰、阀、泵、井及截流管道等。

③ 排水口出水流量测量：可通过断面估算法、流速测量法或专用流量计等方式进行水量测算，分别在旱天和雨天进行，每次水量测量时间周期宜为24小时。流量测量过程中，应保持排水口内排水流动无阻碍。

④ 排水口出水水质检测：水质检测应按国家有关规定；水质检测指标以CODCr 为主，根据实际需要可增加悬浮性固体（SS）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、表面活性剂（LAS）、氯离子（Cl-）、石油类、动植物油等指标；水质检测宜与水量测量同步进行。

⑤ 污水来源调查：根据前期调查阶段收集的排水口资料及分析，结合现场踏勘，对排水口中污水的来源进行确认，并对前期调查中未判明来源的污水进行现场调查。

⑥ 溢流频次调查：对设置截流设施的溢流排水口，应分析已有溢流频次记录；没有记录的应在旱天与雨天分别进行溢流调查，并详细记录不同降雨强度对应的溢流频次。

Å 调查方法

各地可根据实际情况，选取如下调查方法：

① 降低受纳水体水位：可通过设置临时拦水坝、围堰、下游抽排及水利闸组调度等手段，将调查水体水位降低至排水口底标高之下。

② 调查岸上检查井：对于没有条件降低调查水体水位的地区，可对岸上与排水口相连的检查井进行调查。

③ 现场检测：采取人工检测，有条件的地区应逐步建立在线监测系统，建立数据动态更新机制，实现对排水口出水水质、水量及溢流频次的实时监测。

Å 调查对象

现场调查应结合对排水口或岸上检查井的观测，对前期调查记录表进行复核、补缺、确认、梳理与最终归类。

① 排水口旱天调查：调查对象为旱天存在污水排放和有溢流污染的排水口，并进行三级归类编号，标注为a；

② 排水口雨天调查：调查对象为雨天存在污水排放和有溢流污染的排水口，并进行三级归类编号，标注为b；

③ 水体水倒灌调查：调查对象为已设置截流设施的排水口和没有拍门、鸭嘴阀或者闸门等防倒灌措施的排水口。

3.5.1.3 河道、排水口摸排成果编制

调查成果由调查图纸、调查记录表及调查报告组成。

（1）调查图纸

可采用电子图纸和纸质相结合的方式，调查图纸应反映排水口的编号、类型及分布位置；调查成果应使用舟山2000 坐标系、1985 国家高程基准；调查成果底图比例尺不应小于1:1000，宜采用1:500。

（2）调查记录表。

（3）调查报告

调查报告包括排水口调查的项目背景、调查范围、调查时段、调查时气候和气象情况、调查方法及调查成果。调查成果要能够反映排水口分布位置、数量、尺寸、类别、排出水（溢流水）类别、时间和相应的水质、水量及存在的主要问题等，分类提出治理对策。对于因客观原因无法调查的排水口或存在特殊情况的排水口应予以说明。

- 信息化

以上排水口摸排的信息，现场摸排施工人员须能通过APP在线填写并上传到信息化系统中，后台须能同步显示、查询排水口信息，通过信息化系统无缝更新“一张图”工程须能在卫星图中显示河道排水位置，须能用不同颜色的标签显示排水口类型，排水口上面的信息能通过鼠标点击放大查看，例如排水编号、类型、材质等，须能点击查看排水口实际照片。环保检查等监督部门须能在“一张图”中查询某个区域的排水口统计信息、查看整改前后的排水口照片。

3.2 地下摸排

- 3.2.1 管道内窥检测参照标准

排水管道检测需要遵循以下各项要求：

（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

（2）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

（3）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

（4）《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

（5）《中华人民共和国道路交通安全法》；

（6）其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求；

- 3.2.2 管道内窥检测具体要求

3.2.2.1 管道内窥检测工作范围：

① 进行环境保护的污水泄漏检测 
② 不明污水处渗入来源检测
③ 管路淤积、排水不畅等原因的调查
④ 管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测
⑤ 查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段

⑥ 堵塞管道的清淤

⑦ 工作范围包含抽水、气囊封堵

3.2.2.2 管道内窥检测要求：

（1）管道检测的基本程序要求：检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

（2） 管道检测前应搜集如下资料：

① 已有排水管线图；

② 管道的竣工图或施工图等技术资料；

③ 已有管道检测资料；

④ 评估所需的相关资料。

（3） 现场踏勘应包括下列内容：

① 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布情况；

② 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

③ 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

（4） 技术检测方案应包括下列内容：

① 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

② 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

③ 技术方案(包括管道检测及预处理)；

④ 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

⑤ 可能存在的问题和对策；

⑥ 工作量估算及工作进度计划；

⑦ 人员组织、设备、材料计划；

⑧ 拟提交的成果资料。

（5） 现场管道检测应包括下列内容：

① 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业；

② 管道预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

③ 仪器设备自检；

④ 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

⑤ 检测完成后应及时清理现场，保养设备。

（6） 缺陷分布图的编绘应符合下列要求：

① 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

② 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

③ 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

（7） 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。以声纳检测的渠箱缺陷定位应按系统实际量测位置以数值表示。

（8） 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、铺设时间、预清洗、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

（9） 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录象带）四大类进行编号和组卷。

（10）检测设备的技术要求

① 实施管道结构性检测的摄像头宜具备平扫与旋转、仰俯与旋转、变焦功能，摄像镜头高度应可以自由调整摄像头高度；

②管道内窥检测设备主要技术指标应满足相关规范要求。

③ 检测设备结构坚固，密封良好，能在-10°C至+50°C的气温条件下和潮湿的环境中正常工作。

④控制器应具有在显示器上同步显示日期、时间、管径、在管道内行进距离等信息的功能，并应可以进行数据处理。

（11） 影像资料要求：

① 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录象复核。

② 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸判定。

③ 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

④ 缺陷图片应采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像抓取图片方式。

- ⑤ 对直向摄影和侧向摄影，每一处结构性缺陷抓取的图片数量应不少于1张。

- 3.2.2.3 管道内窥检测项目成果

完成本项目的实施后，根据招标人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

在项目实施过程中，要求投标单位每完成一个区域的检测后，即时出具本区域的成果报告，以便招标人安排其他工作的开展。

在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告应包括成果表数据、检测录像数据、 缺陷照片数据、检测报告书等。

书面资料数量：一式陆份。

- 3.2.2.4 管道内窥检测其他要求

- （1）人员配备要求：

Å 项目组其他成员：每个班组至少配备内窥检测人员1名且必须持证上岗

（2）班组及设备配备要求：

合同履行期间，投标人须至少投入两个班组和两套设备（CCTV管道检测仪、冲洗车等检测设备）。

（3）安全文明施工要求：

投标人必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。合同履约期间，中标单位未按照招标人要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元。如发生安全生产责任事故或交通事故，由投标人承担一切责任及损失。

（4）合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，招标人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所有损失由中标人承担。

（5）处罚制度：

Å 施工过程中未按要求做好围护、施工人员未穿戴安全防护设备的，发现一次扣1000元。

Å 施工单位提交的管道检测报告、视频等资料有造假行为的，每发现一处扣除合同工程款的千分之一，并扣除履约保证金。

Å 检测资料未达到招标人要求的，需要退回重新进行检测，期间工期不予延续。

Å 工期延误的，按千分之一扣除工程款项。非施工单位原因引起管道检测不能进行的，需告知招标人与监理，否则视为管道检测未进行，按合同中检测单价的双倍扣除。

3.3 资料整理

“污水零直排区”建设调查基本程序包括下列内容：

① 接收任务（委托）；

② 调查区域划分；

③ 资料收集及整理；

④ 现场踏勘；

⑤ 调查技术设计文本；

⑥ 现场调查；

⑦ 编写调查报告书；

⑧ 提交调查成果；

⑨ 成果检查验收与归档。

⑩ 信息化电子台账。现场施工人员须能通过APP录入的数据输入信息化系统后，须能通过查询形成全套台账，包括以上1-9项，且须具有可追溯性，“一张图”中须能全面显示1-9项中的关键信息。环保监督等部门须能在以卫星照片为底图的“一张图”中查询各种关键信息并形成精准的检查点清单，例如涉水污染源、雨污混节点等检测清单。

3.3.1 提交验收摸排成果资料内容

区域的调查工作结束后应收集整理好调查过程中原始记录材料，及时编写调查报告书，评估报告宜包括下列内容：

Å 工作依据文件：任务书或合同书、技术设计书；

Å 项目概况：项目背景、调查范围、调查内容、已有资料利用情况、参照执行的规范、设备和人员投入、完成情况；

Å 摸排草图、管线点摸排记录表（或者相应的电子记录）、控制点和管线点的观测记录和计算资料、各种检查和开挖验证记录及权属单位审图记录等；仪器的检验、校准记录；

Å 技术路线及调查方法：技术路线、技术设备及手段；

Å 排水设施规划、建设现状；

Å 涉水污染源调查与评估；

Å 现有排水管网的调查与探测；

Å 排水口调查与评估；

Å 排水管道及检查井检测与评估；

Å 雨污混接调查与评估；

Å 调查评估结论；

Å 质量保证措施：各工序质量控制情况；

Å 问题及整改建议；

Å 附图、附录。

3.3.2 总结报告

排水管线探测总结报告应包括下列主要内容：

① 工程概况；工程的依据、目的和要求，工程的地理位置、地球物理和地形条件，开竣工日期，投入的人力和仪器设备，实际完成的工作量等；

② 作业技术依据；

③ 资料应用；

④ 使用的技术方法和措施；

⑤ 质量评述：各级质量检查情况与评价，精度统计与评定；

⑥ 地上摸排信息资料；

⑦地下摸排信息资料；

⑧排查出的问题清单及处理措施；

⑨结论与建议；

⑩其他需要提交的资料清单；

⑪有关附图、附表。

⑫“一张图”工程成果提交。地上摸排及地下摸排内容，“一张图”中须能全面显示和查询，并导出电子化查询结果。

3.3.4 验收报告内容

成果经过验收后应形成验收报告。验收报告应包括如下内容：

① 验收目的；

② 验收组织：组织验收部门、参加单位、验收组成员；

③ 验收时间及地点；

④ 成果验收意见；

⑤ 发现的问题及处理方法；

⑥ 验收结论；

⑦ 验收组成员签名表。

3.3.3 验收要求

依据《浙江省镇（街道）“污水零直排区”建设验收实施细则（试行）》、《浙江省城镇生活小区“污水零直排区”建设验收评分标准（试行）》、《浙江省工业园区(工业集聚区〉“污水零直排区”建设评估指标体系(试行)及评估验收》等要求进行验收，验收合格的成果应符合以下要求：

验收合格的成果应符合以下要求：

① 提交的成果资料齐全，符合归档要求；

② 完成合同书规定的各项任务，成果经质量检查符合质量要求；

③ 各项记录和计算资料完整、清晰、正确；

④ 采用的技术方法与技术措施符合标准规范要求；

⑤ 成果精度指标达到技术标准、规范和技术设计书的要求；

⑥ 问题处理方式合理、注记清楚；

⑦ 技术报告书内容齐全，能反映工程的全貌，结论正确、建议合理可行；

⑧ 提交的电子台账，须具备可追溯性，可以根据查询条件从信息化系统中随时导出；

⑨ 提交的地上摸排资料和地下摸排资料须能无缝整合入“一张图”工程。

第三章   投标人须知前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 千岛街道污水零直排建设项目 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市定海区人民政府千岛街道办事处 |
| 3 | 采购内容 | 对千岛街道企业、居民住宅小区、公建单位、学校、菜市场、医院、河流等进行管网排查，地面共计排查建筑约 2042栋，地下管道检测共计约145公里，并对管道进行疏通清淤。 |
| 4 | 预算金额 | 930万元（人民币）。 |
| 5 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 支付方式 | 1）在合同签订后，供应商人员、设备进驻现场后支付合同价的5%； 2）作业开始后完成量达50%采购人支付中标供应商20%的合同款； 3）作业完成量达80%时采购人支付中标供应商30%的合同款； 4）作业全部完成采购人支付中标供应商35%的合同款； 5）余款待整改工程经验收合格后支付至合同价款的100%。 |
| 8 | 投标报价 与费用 | 1、投标人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。 2、本项目招标代理服务费标准为6.5万元，在领取中标通知书前向中标人收取。 |
| 9 | 履约保证金 | 1、在合同签订前中标人须提供履约保证金。 2、履约保证金金额为合同总额的5%，履约担保采用银行保函形式。 |
| 10 | 投标文件的组成、制作 | 投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。 |
| 11 | 投标文件递交方式 | 在开标截至时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。同时还须邮寄一份未加密的电子版投标文件，该电子投标文件应为政采云投标客户端生成的电子标书（后缀名为.bfbs）,投标人解密异常或未按时解密时应急使用），介质可以是U盘或DVD光盘。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； 3、超过规定时间送达的； 4、仅提供备份投标文件的，投标无效。 当发生解密失败或未按时解密的，如投标人未按要求提交备份电子投标文件的，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 |
| 12 | 投标文件 的密封要求 | 投标人线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。 投标人邮寄备份投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称并封口处加盖公章。 |
| 13 | 开标地点 | 舟山市新城翁山路555号四楼开标2室（大宗商品交易中心同幢西边） |
| 13 | 评标地点 | 舟山市新城翁山路555号四楼评标 1室（大宗商品交易中心同幢西边） |
| 14 | 投标文件提交截止时间以及开标时间 | 2020年7月30日9时00分 |

投标人须知

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购人”、“招标人”系指组织本次采购的单位：舟山市定海区人民政府千岛街道办事处。

2、“采购代理机构”系指浙江天隆工程管理有限公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权函》。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7、“书面形式”包括信函、传真、快递等。

- （三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）项目最高限价

- 本项目预算价为最高限价，超过作无效投标处理。

- （五）投标授权

1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第六章）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

- （八）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （九）答疑与澄清

- 投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标人进行技术交流时，应于投标截止时间 15个工作日前，通过书面向招标人提问，招标人应在收到异议之日起15个工作日内在系统中以澄清补充文件形式作出答复予以澄清，并将澄清补充文件向所有投标人发送，投标人应及时关注平台进行澄清补充文件下载。

- 1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- ①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- ③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。采购结果公告期限为1个工作日。

- 2、质疑书应包括下列主要内容：

- ①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- ②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- ③具体的质疑事项及事实依据；

- ④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- ⑤提出质疑的日期。

- 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

- 4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

- （十）信用相关

- 1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

- 2、查询渠道：

- 信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

- 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

- 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

- 4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

- 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

（十一）报名不足三家的处理方式

报名时间截止后，在开标时间前获取招标文件的潜在投标人不足三家的，采购代理机构可以顺延提供期限，并予公告。

（十二）采购项目需要落实的政府采购政策

1.节能环保要求

1.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

1.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

2、享受小微企业价格折扣及文件依据

2.1 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

2.12 浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

2.13 浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

2.14 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

2.15 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

2.16 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，详第六章格式十五）。

2.2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

2.21 符合中小企业划分标准；

2.22 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.23 价格折扣比例

（1）根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，用取扣除后的价格参与评审（仅参与为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”截图，并在报价明细表中说明制造商情况。

（2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

（3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

2.3投标时享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

2.31通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

2.32《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，详第六章格式十四）；“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”截图；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函（原件或复印件加盖公章）。

- （十三）浙江天隆工程管理有限公司拥有本招标文件最终解释权。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件编制

其他有关补充文件

（二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名参加本项目的潜在投标人。

2、采购人以书面形式或线上答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面或线上通知所有购买招标文件的潜在投标人；除书面答复或线上答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足5天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名参加本项目的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后补充文件明确的内容为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的签署

1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以DVD光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均加盖公章。

- （三）投标报价

1、在“投标报价一览表”对所有采购本项目提供的产品进行完整报价；

2、投标报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的、有条件的报价将被拒绝。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在截止时间前完成电子版响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人除按规定时间在政采云系统中上传经加密的电子投标文件外，同时还需邮寄一份未经加密的电子投标文件送达指定地点。

3、响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

4、备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称，封口处加盖投标人公章。

（六）投标文件的提交

投标人应按本招标文件投标须知前附表规定的地点，于投标文件提交截止时间前提交投标文件。

（七）投标文件提交的截止时间

1、投标文件提交的截止时间见招标文件的招标公告规定。

2、代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

（八）投标文件的修改和撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、投标人对投标文件的补充、修改，应按本招标文件有关规定密封、标记和提交。

3、在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

4、根据本招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则将按相关规定处理。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1未按招标文件要求签字、盖章或电子签章的；

1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.3投标文件组成不全的；

1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.5投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章或电子签章的；

1.6商务条款不能满足招标文件要求的；

1.7电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2招标文件中标“▲”的技术参数等发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的采购预算的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

3.4投标报价文件未按规定进行单独制作或在投标文件资格、商务技术部分中出现投标报价信息的。

四、开标

电子招投标开标及评审程序

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

3、评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，共5人。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

4、纸质投标文件正本、副本不一致的，以投标文件正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.投标人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。

4、已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 注：1、表中只需填写“√”或“×”； 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求递交、密封、标识、编写、签署和印刷、盖章。 |  |
| 2 | 投标人须具有独立法人资格，营业执照经营范围中须有管道养护或管道检测或管道维修的内容。 |  |
| 3 | 投标人具有测绘资质证书； |  |
| 4 | 投标函 |  |
| 5 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 6 | - 至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以在中国政府采购网“政府采购严重违法失信信息记录”模块、信用中国中的查询结果为准。） |  |
| 结 论 |  |  |

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出参投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/评审报价）×价格权重×100。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第五条的规定，本项目针对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除的优惠，用扣除后的价格参与评审。同时小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。即小型或微型企业的评审报价=投标报价×94%。

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

| 评标指标 | 投标报价 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 15 | 85 | 100 |

五、项目评分表

| 投标人业绩 | 5分 | 承接过“污水零直排”管道排查服务项目得3分； 承接过管线探测项目得1分； 承接过河道入河排污（水）口测绘服务项目得1分。 (开标时需提供合同原件进行核对,无原件不得分。) |
| --- | --- | --- |
| 企业资信情况 | 19分 | 投标人具有有效期内省级市场监督管理部门颁发“重合同守信用证明”或者信用评价 AAA 级信用证书得2分。(开标时需提供原件进行核对,无原件不得分。) |
|  |  | 投标人具有高新技术企业的得2分。须提供证书复印件加盖公章。(开标时需提供原件进行核对,无原件不得分。) |
|  |  | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证且在有效期内得分2分； 通过ISO14001环境管理体系认证且在有效期内得2分； 通过GB/T28001职业健康安全管理体系认证且在有效期内得2分；(开标时需提供原件进行核对,无原件不得分。) |
|  |  | 投标人具有甲级测绘资质证书的得4分；具有乙级测绘资质的得2分；具有丙级测绘资质的得1分；具有丁级测绘资质的不得分。(开标时需提供原件进行核对,无原件不得分。) |
|  |  | 投标人获得省级及以上测绘方面的奖项每项计0.5分，市级奖项每项计0.2分，最多计3分。(开标时需提供原件进行核对,无原件不得分。) |
|  |  | 投标人具有测绘相关软件著作权或排水管道检测评估系统相关软件著作权的每项计1分，最多计2分。(开标时需提供原件进行核对,无原件不得分。) |
| 设备配置情况 | 9分 | 投标人针对本项目配备的仪器仪表配置情况： 1、同时具备GPS和全站仪的得3分； 2、具备管线探测仪的得2分； 3、具CCTV检测机器人的得2分； 4、具有QV潜望镜的得2分； （以上设备自有或租赁，提供自有发票复印件或租赁合同，租赁方提供发票复印件，且开标时携带原件，否则不得分。） |
| 智能化信息系统 | 3分 | 根据《关于进一步加强和规范“污水零直排区”建设工作的通知》（舟治水治污办﹝2018﹞30号）规定，本项目摸排需按照《舟山市污水零直排智能化信息系统摸排数据规范化标准》要求全程信息化作业，利用互联化+云平台技术集成一套污水零直排区建设智能化信息系统，将建设资料整合为一张电子信息化图，“一张图”贯穿污水零直排区排查、建设、运行、监管的全过程，具有高度集成、数据开放、定位精准、可追溯、易操作等，包括特点，并能破解地下污水管网情况不清、重复建、反复建、难追溯、难监管的问题：能完全满足且优于要求的2-3分；满足要求的1-1.9分；基本满足的0-0.9分。 |
| 人员资格证书 | 10分 | 项目负责人具有注册测绘师资格证书的得2分；具有测绘专业高级职称（政府相关机构认定颁发）的得1分，此项3分。 须提供证书复印件加盖公章，需提供近3个月的社保证明（社保局盖章）。(开标时需提供原件进行核对,无原件不得分。) |
|  |  | 拟派项目技术负责人具有测绘专业中级职称（政府相关机构认定颁发）的得1分；同时具有注册测绘师的得1分，此项2分。 须提供证书复印件加盖公章，需提供近3个月的社保证明（社保局盖章）。(开标时需提供相关证明资料核对,无原件不得分。) |
|  |  | 拟派项目实施人员投入20人以上的，最多3分，10-20人的得2分，10以下的得1分。 须提供证书复印件加盖公章，需提供近3个月的社保证明（社保局盖章）。(开标时需提供合同原件进行核对,无原件不得分。) |
|  |  | 拟派项目实施人员同时提供行政主管部门颁发的专职安全员证书的得1分，最高2分。 须提供证书复印件加盖公章，需提供近3个月的社保证明（社保局盖章）。(开标时需提供合同原件进行核对,无原件不得分。) |
| 服务方案 | 5分 | 评委根据投标人按照《舟山市“污水零直排区”建设调查技术指南》要求对本项目调查区域内的现场勘查情况提出的涉水污染源调查评估方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案、成果编制及技术路线深化方案），从全面性、合理性、科学性、可行性、数据真实可靠性、可追溯性情况进行评议：全面性完整、合理性好、科学性强、可行性高、数据真实可靠、可追溯性情况好的4-5分；全面性较完整、合理性较好、科学性较强、可行性较高、数据较真实可靠、可追溯性情况较好的2-3.9分；全面性一般、合理性一般、科学性一般、可行性一般、数据真实可靠一般、可追溯性情况一般的0-1.9分。 |
|  | 5分 | 评委根据投标人按照《舟山市“污水零直排区”建设调查技术指南》要求对本项目调查区域内的现场勘查情况提出的排水管网及附属设施普查方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案、成果编制及技术路线深化方案），从合理性、科学性、可行性、数据真实权威性、可追溯性情况进行评议：合理性好、科学性强、可行性高、数据真实权威、可追溯性情况好的4-5分；、合理性较好、科学性较强、可行性较高、数据较真实、可追溯性情况较好的2-3.9分；合理性一般、科学性一般、可行性一般、数据真实可靠一般、可追溯性情况一般的0-1.9分。 |
|  | 5分 | 评委根据投标人按照《舟山市“污水零直排区”建设调查技术指南》要求对本项目调查区域内的现场勘查情况提出的河道断面、排水口调查方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案、成果编制及技术路线深化方案），从全面性、合理性、科学性、可行性、数据真实可靠性、可追溯性情况进行评议：全面性完整、合理性好、科学性强、可行性高、数据真实可靠、可追溯性情况好的4-5分；全面性较完整、合理性较好、科学性较强、可行性较高、数据较真实可靠、可追溯性情况较好的2-3.9分；全面性一般、合理性一般、科学性一般、可行性一般、数据真实可靠一般、可追溯性情况一般的0-1.9分。 |
|  | 5分 | 评委根据投标人按照《舟山市“污水零直排区”建设调查技术指南》要求对本项目调查区域内的现场勘查情况提出的排水管道、检查井调查检测与评估方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案、成果编制及技术路线深化方案），从全面性、合理性、科学性、可行性、数据真实可靠性、可追溯性情况进行评议：全面性完整、合理性好、科学性强、可行性高、数据真实可靠、可追溯性情况好的4-5分；全面性较完整、合理性较好、科学性较强、可行性较高、数据较真实可靠、可追溯性情况较好的2-3.9分；全面性一般、合理性一般、科学性一般、可行性一般、数据真实可靠一般、可追溯性情况一般的0-1.9分。 |
|  | 5分 | 评委根据投标人按照《舟山市“污水零直排区”建设调查技术指南》要求对本项目调查区域内提出的雨污混接、排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复调查与评估方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案、评估总结及技术路线深化方案），从全面性、合理性、科学性、可行性、数据真实可靠性、可追溯性情况进行评议：全面性完整、合理性好、科学性强、可行性高、数据真实可靠、可追溯性情况好的4-5分；全面性较完整、合理性较好、科学性较强、可行性较高、数据较真实可靠、可追溯性情况较好的2-3.9分；全面性一般、合理性一般、科学性一般、可行性一般、数据真实可靠一般、可追溯性情况一般的0-1.9分。 |
|  | 5分 | 评委根据投标人针对本项目上述服务实施的重、难点的分析及相应的解决措施的描述，从针对性、可行性情况进行评议：针对性好，可行性合理的4-5分；针对性较好，可行性较合理的2-3.9分；针对性一般，可行性一般的0-1.9分； |
|  | 3分 | 评委根据投标人提供的针对本项目的服务响应能力的描述及相关证明资料情况、服务响应承诺情况进行评议。 |
| 文明施工、环保措施 | 3分 | 评委根据投标人提供的针对本项目的环保措施、安全文明措施进行综合评议，措施方案完善、且具有可行性的3分；措施方案较完善、且具有一定可行性的2分；措施方案一般、且可行性不高的1分； |
| 合理化建议 | 3分 | 评委根据投标人依据本项目服务要求、实际作业需求提出的合理化建议进行评议。 |

注:评标办法中明确提供原件的,未提供原件不得分,

## 六、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

- 框架合同条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签定日：     年   月   日

合同签定地点：

甲、乙双方根据                        公开招标的结果，签署本合同。

- 服务内容

1.1项目名称：

1.2服务期限：

1.3服务内容：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_________________元（￥____________元）人民币。

2.2 本项目具体按实际发生数量结算。

2.3本合同履行期间，乙方承诺的投标单价不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生设施量的增减，以甲乙双方确认的任务单并根据“投标单价×实际增减数量”予以相应调整。

三、履约保证金

3.1履约保证金金额为服务经费的5%，即      元人民币。履约保证金形式：采用银行保函形式 。

乙方应于合同签订前将履约保证金交至甲方指定账户。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。服务期满后，履约保证金自动转为质量保证金，满一年后30日内一次性无息退还。

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 付款方式

1）在合同签订后，供应商人员、设备进驻现场后支付合同价的5%；

2）作业开始后完成量达50%采购人支付中标供应商20%的合同款；

3）作业完成量达80%时采购人支付中标供应商30%的合同款；

4）作业全部完成采购人支付中标供应商35%的合同款；

5）余款待整改工程经验收合格后支付至合同价款的100%。

六、税费

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、人员及设备配备情况

7.1项目负责人：姓名：          ；身份证号：          ；

7.2项目组其他成员（符合本项目招标需求的人员配备）：

7.3服务期间乙方不得随意更换项目经理，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认，且更换的项目经理仍需符合本招标文件要求。

7.4乙方必须为全体作业员工购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。合同履约期间，乙方未按照甲方要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元；如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失，甲方有权终止合同。

7.5合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所有损失由乙方承担。

7.6设备配备情况表（符合本项目招标需求的设备配备）

- 八、成果要求

- 需符合《舟山市“污水零直排区”建设调查技术指南》关于调查成果方面的技术要求。

- 8.1排水管线测绘成果CAD电子地图（管线的平面位置、高程、埋深、走向（流向）、规格、材质、管线性质、埋设时间、保护材料以及管线附属构筑物信息、管道的属性（确定管道是主管、支管等）、管道排水性质（确定管道是雨水管、污水管、雨污合流管、雨污混接状况等），并提供EXCEL格式电子表格。

- 8.2形成CCTV检测的排查报告，内容应包含但不限于检测范围和距离的示意图、排查距离长度、雨污混排情况、管网评估情况以及能体现排查全过程和记录长度的视频资料等。

- 8.3利用测绘及排查成果，同时收集和整理现有的管网资料，形成排水设施管网图纸一楼一档和一企一档。根据《“污水零直排区”建设调查评估报告编制大纲》的要求，编撰招标范围内相关的排水设施及污染源调查评估报告。

- 8.4非开挖修复相关报告。

8.5成果形式

8.6纸质文件：提交排查文本和缩印图的合装本10套合订成册，规格为A4或A3。

电子文件：提交电子文件2份（光盘）。排查文本采用.doc文件格式，排查图件采用.dwg文件格式，图片采用.jpg（4000或4000以上像素）文件格式。

8.7若后期甲方需要，乙方需无条件提供相应文件及图纸。

九、违约责任

9.1甲方无正当理由拒绝验收、拒付合同款的，甲方向乙方偿付不高于合同总价20%的违约金。

9.2甲方无故逾期验收或逾期支付合同款，甲方向乙方每日偿付欠款总额3‰的违约金。

9.3乙方不得转包及擅自变更项目负责人、技术负责人，其他管理人员若有个别变动需经甲方书面同意。如若擅自变更项目负责人、主要项目班子人员，则乙方将承担中标价2%的违约金。

9.4项目负责人每月在施工现场的时间要求：必须保证到位每个月不少于22天，每天不少于4小时。

9.5  项目负责人如不能达到承诺的到位率，按5000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由甲方考核），则乙方将承担中标价2%的违约金，在项目结算时扣罚。

9.6项目管理班子人员在现场时间必须与投标文件的承诺相一致。如未经甲方书面同意达不到承诺要求的，项目技术负责人每缺一天罚款3000元，其他项目管理人员每缺一天罚款1000元，如累计到位率不到总到位率的70%，则承包人将承担中标价2%的违约金。如造成工程损失，还应承担相应赔偿责任，甲方并有权单方面解除合同，造成的损失由乙方承担。

9.7逾期完成项目的，每天向甲方支付千分之五的工期违约金，还必须承担由此给甲方造成的其他经济损失，直至追究法律责任。

9.8安全文明施工要求：

（1）乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全事故。合同履约期间，乙方未按照安全作业规范要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元，如发生安全事故（包括交通事故），由乙方承担一切责任及损失。

（2）合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方或丙方均有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由乙方承担。

9.9处罚制度：

（1）乙方在施工过程中未按要求做好围护或施工人员未穿戴安全防护设备的，每发现一次扣1000元。

（2）乙方提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除该部分服务经费，并扣除履约保证金。

（3）乙方提交的成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被甲方或丙方退回且进行重新调查并提供符合要求的成果资料，工期不予延续。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

11.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

12.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份。

12.5其他。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年   月   日

附件1               安  全  生  产 合  同

为在项目合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，（以下简称“甲方”）与施工单位  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、安置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应采用专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式四份，双方各执二份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲  方：（盖章）                        乙  方：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）：

电  话：                                电  话：

日  期：                                日  期：

- 第六章　投标文件格式

### 1.资格文件的封面格式

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

年    月    日

### 资格文件目录

- 1、资格证明文件部分

（1）一般资格条件

1.1提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

1.2 投标人提供在开标时间前三个月内（从开标当月进行计算）其中任意一个月的财务月报（主要为资产负债表，损益表等）或者最近一年的年度财务报表和在开标时间前三个月内（从开标当月进行计算）其中任意一个月的经社保部门盖章确认的公司人员(必须含投标人代表）的参保人员名册。其中投标人代表不得为退休聘用人员担任；

1.3 投标函（投标人必须对参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、依法缴纳税收（投标截止时间进行计算）和具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力等情况进行书面承诺）；（格式详见第六章）

1.4 《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；（格式详见第六章）

1.5 投标人代表身份证和法定代表人身份证复印件；

说明：以上第1-5条要求的投标文件资料均须盖投标人公章。

1.6投标人的严重违法失信行为记录情况。资格审查人员在评标时仅对在中国政府采购网“政府采购严重违法失信信息记录”模块、信用中国中的查询结果进行认定。查询数据结果以评标中查询当前时间为准。本条投标人在投标文件中无需提供书面资料。

（2）特定资格条件

2.1投标人须具有独立法人资格，营业执照经营范围中须有管道养护或管道检测或管道维修的内容；

2.2投标人具有测绘资质证书。

格式1、投标函

致：舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

我方（投标人名称）已详细审查了（项目名称）的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方本服务项目所提供的投标服务报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算）。

6、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力

7、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

8我方承诺至本项目投标截止时间止未有失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月    日

附件2、《法定代表人授权函》

致：舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

被授权人联系电话：                          法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

注：《法定代表人授权函》必须有法定代表人和投标人代表双方签字，否则将导致投标无效。

## 二、商务技术文件封面格式

### 1.商务技术文件的封面格式

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

年    月    日

### 商务技术文件目录

1、商务文件部分

（1）商务响应表；

（2）企业资信相关资料；

（3）设备配置情况相关资料；

（4）人员配备情况表及相关证书资料；

（5）项目负责人无在建项目承诺书；

（6）投标人相关业绩证明材料；

（7）自评表；

（8）本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

2. 技术文件部分

（1）地面排查方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）（格式自拟）；

（2）地下管道检测方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）（格式自拟）；

（3）疏通清淤方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案及技术路线深化方案）（格式自拟）；

（4）针对本项目智能化信息系统建设方案（格式自拟）；

（5）针对本项目上述服务实施的重、难点的分析及相应的解决措施（格式自拟）；

（6）针对本项目的服务响应能力的描述及相关的证明资料、服务响应承诺（格式自拟）；

（7）针对本项目的人员管理方案(格式自拟)；

（8）针对本项目的安全、文明施工、环保措施(格式自拟)；

（9）针对本项目的质量、进度保证措施(格式自拟)；

（10）依据招标文件服务要求及实际作业需求提出的合理化建议（格式自拟）；

（11）投标人需要说明的其他文件和说明。

附件3、

商务响应表

| 商务条款 | 采购文件要求 | 投标文件的响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：                （签字）

日期：    年    月

附件4：

拟投入设备配备情况

招标编号：                项目名称：

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 数量 | 品牌、规格型号 | 用途 | 备注（自有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、上述所列设备为投标单位自有的提供发票复印件，租赁的提供租赁合同及被租方设备发票。2、投标人须将拟投入设备按设备类别对应填写。3、需带原件进行核查。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年  月   日

附件5：

拟投入人员配备情况

a.项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 开竣工日期 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：                （签字）

日期：    年    月    日

注：1、需提供项目负责人资质、资格等证书及社保证明。2、需带原件进行核查。

b.本项目其他人员配备表

招标编号：                   项目名称：

| 负责工作任务 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：                （签字）

日期：    年    月    日

注：1、需提供项目其他人员资质、资格等证书及社保证明。2、需带原件进行核查。

附件6、

投标人相关业绩表

项目名称：                         招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 合同价格（元） | 使用单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、转包或分包类合同不计分。2、提供中标通知书和项目合同复印件，两者缺一不可。

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：                （签字）

日期：    年    月    日

附件7：

自评评分表

投标人全称：

| 评标内容及分值 |  | 供应商自评栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应程度 | 响应文件页码 | 自评分 |
| 价格分 |  |  |  |  |
| 商务技术部分 |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签名）：___________

日期:_____年___月___日

## 报价文件格式

## 1.报价文件封面格式

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

年  月  日

### 报价文件目录

1.1 投标报价一览表；（格式详见附件8）

1.2投标报价明细表；（格式详见附件9）

1.3中小企业声明函；（格式详见附件10）

1.4残疾人福利性单位声明函（格式详见附件11）

### 特别说明：投标报价文件必须单独，不得跟其它投标内容混编在一起；否则将导致投标无效。

注：

1）享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件附件）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”截图。

2）享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或投标复印件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

3）享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件附件）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件8、开标报价一览表格式

开标一览表

项目名称：                               招标编号：

| 服务内容 | 投标报价（人民币：元） |
| --- | --- |
| 合计： | 小写： 大写： |

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：                （签字）

日期：     年    月    日

注: 报价单不得涂改，如有修正，请在修正处加盖公章并由法人代表或委托代理人签字或盖章，否则作无效标处理。

附件9、投标报价明细表

投标报价明细表

招标项目编号：

招标项目名称：                                              金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 |  | 地面排查 |  |  |  |  |  | 地下管道检测 |  |  | 管道测绘 |  |  | 污染源开井调查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑数量（栋） |  | 单价 （元/栋） |  | 合计（元） |  | 管道长度（m） | 单价 （元/m） | 合计（元） | 管道长度（m） | 单价 （元/m） | 合计（元） | 管道长度（m） | 单价 （元/m） | 合计（元） |
| 小计 |  |  | （1） |  |  |  |  |  | （2） |  |  | （3） |  |  | （4） |  |  |
| “污水零直排区”调查及排查报告编制及配合业主对清淤及管道修复等的验收 |  |  |  |  |  | 1 |  | 项 | （5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | …… |  |  |  | 1 |  | 项 | （6） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  | （1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：                （签字）

日期：    年    月      日

附件10、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：      年   月    日

附件11、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         _项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：                
日期：      年    月    日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

### 2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件12：

质疑函（格式）

质疑供应商：

地址：                                                             邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。