舟山绿色石化基地雨水排放环境监测能力提升项目

招标文件

项目编号：0773-2241GNZSHWGK2658

项目名称：舟山绿色石化基地雨水排放环境监测能力提升项目

采 购 人：舟山绿色石化基地管理委员会（盖章）

代理机构：中金招标有限责任公司（盖章）

日    期：二〇二二年八月

目    录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

- 第一章  招标公告

项目概况

舟山绿色石化基地雨水排放环境监测能力提升项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于2022年9月7日15:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0773-2241GNZSHWGK2658

项目名称：舟山绿色石化基地雨水排放环境监测能力提升项目

预算金额（元）：890400

最高限价（元）：890400

采购需求：

标项一：

标项名称：舟山绿色石化基地雨水排放环境监测能力提升项目

数量：1

预算金额（元）：890400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件采购需求

备注：本项目不允许转包、不允许分包、不接受进口产品投标。

合同履约期限：合同签订之日起1个月内完成设备安装调试工作并通过初验，试运行1个月后通过阶段性验收并正式投入使用，1年运维期满后进行终验。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年9月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月7日15:00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。投标人将备份投标文件于2022年9月6日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址：舟山市新城海天大道998号创客码头四楼；联系人：许冰冰；联系方式：15888079927），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：15888079927），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。

开标时间：2022年9月7日15:00

开标地点（网址）：舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8813547&utm=web-government-front.49399a16.0.0.56bd0fa0184e11ed9e5ab5c4e1eec194

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：舟山绿色石化基地管理委员会

地址：舟山市岱山县鱼山岛舟山绿色石化基地管委会办公楼

传真：/

项目联系人（询问）：王奇

项目联系方式（询问）：0580-4373293

质疑联系人：朱女士

质疑联系方式：0580-7337981

2.采购代理机构信息

名称：中金招标有限责任公司

地址：舟山市新城海天大道998号创客码头四楼

传真：0580-2083003

项目联系人（询问）：许冰冰

项目联系方式（询问）：0580-2083003，15888079927

质疑联系人：蔡真鹏

质疑联系方式：15336811811

3.同级政府采购监督管理部门

名称：舟山市财政局政府采购监管处

地址：舟山市定海区新城海天大道681号

传真：0580-2282519

联系人：孙先生

监督投诉电话：0580-2282519

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

一、采购内容

根据《舟山市人民政府办公室关于建立健全环境污染问题发现机制的实施意见》（舟政办发〔2021〕141号），在推进工业园区智能溯源管控中明确提出“2022年底完成舟山绿色石化基地污水雨水总排口水质、周边主要河道水质和园区空气质量监控设施安装联网”的工作要求，具体采购清单要求如下：

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水水质自动监测站 | CODmn分析仪 | 1 | 套 |  |
|  |  | 氨氮分析仪（核心产品） | 1 | 套 |  |
|  |  | 总磷总氮分析仪 | 1 | 套 |  |
|  |  | 水质五参数 | 1 | 套 |  |
|  |  | 水中油分析仪 | 1 | 套 |  |
|  |  | 水质在线质控模块 | 1 | 套 |  |
|  |  | 辅助系统及系统集成（含采样单元、预处理单元、控制单元、数据采集及传输、样品保存单元、视频监控等） | 1 | 套 |  |
|  |  | 站房改造（含站房隔断、门窗安装、空调、稳压电源、防雷、消防、温湿度控制、标识标牌等） | 1 | 套 |  |
| 2 | 运维 | 一年全托管运行维护 | 1 | 年 |  |

二、技术要求

（一）通用技术要求

1.操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

2.供电要求

固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）

3.使用环境要求

所有设备在温度 5～45℃、相对湿度小于 90%环境下能够正常运行。

4.试剂供应

（1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

（2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

（3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

5.通讯协议要求

投标人须承诺中标后按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数 据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

（二）自动分析仪器技术要求

1、水质自动分析仪器基本功能

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪具有零点校准、标样校准等功能；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

（4）具有 RS-232 或 RS-485 标准通讯接口；

2、水质自动分析系统及相关设施技术要求

2.1五参数分析仪

（1）水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～50 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

（2）pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.05 pH |
| 重复性 | ±0.05 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（3）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.05 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.05 mg/L |
| 重复性 | ±0.05mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.05 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（4）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±0.5% |
| 零点漂移 | ±0.5% |
| 量程漂移 | ±0.5% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（5）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±1% |
| 零点漂移 | ±0.05% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

★（6）相关证书:提供投标产品CCEP中国环境保护产品认证证书（投标文件中提供复印件或扫描件加盖公章）

2.2水中油分析仪

2.2.1水中油传感器技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 量程 | 0.1-150mg/L(水中油)；低量程0-50 ppb/0-500 ppb（PAH），0.1-1.5ppm/0.1-15ppm（oil）；高量程0-500 ppb/0-5000 ppb（PAH）， 0.1-15ppm /0.1-150ppm（oil） |
| 不同组份的量程及分辨率 | 萘：校准系数1，测量范围0-5mg/L，分辨率0.001mg/L； 水中油:校准系数30，测量范围0-150mg/L，分辨率0.04mg/L； 汽油: 校准系数141，测量范围0-605mg/L，分辨率0.15mg/L； 柴油: 校准系数12.8，测量范围0-64mg/L，分辨率0.015mg/L； 苯: 校准系数67000，测量范围0-335000mg/L，分辨率81.8mg/L 液压润滑油(Hydraulic Oil): 校准系数1822，测量范围0-9110mg/L，分辨率2.2mg/L |
| 精度 | 读数的±5%或满量程的±2% |
| 重现性 | 读数的±2.5% |
| 响应时间 | 10s（T90） |
| ★分辨率 | 最低量程范围内0.1ppb（PAH），最低检出限：1ppb（PAH） |
| ★颗粒物的影响程度 | 低（悬浮固体浓度< 200ppm） |
| 采样温度 | 1～40℃(34～104℉) |
| 环境温度 | -5～45℃(23～113℉) |
| 压力范围 | 最大30bar或435psia（传感器） |
| ★材质 | 不锈钢或钛合金；钛合金探头可用于海水或高含盐样品 |
| 光源 | 微型的氙气闪光灯，带干扰过滤器（峰值波长为254nm，25nm FWHM）。输出能量由内部的参考紫外二极管来控制 |
| 检测器 | 360nm光电二极管，带滤光片 |
| 电缆长度 | 1.5米或10米，最长可延长至40米 |
| 安装方式 | 浸没式，流通式(最大压力：1bar)，插入式 |

2.2.2控制器技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ★显示 | 图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读 |
| 显示屏分辨率 | 160×240像素 |
| 安全等级 | 两个密码保护 |
| 探头输入 | 单通道或双通道；模拟和数字传感器任意搭配和组合使用 |
| ★输出 | 两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能以及4个额外的4-20mA输出可供选择 |
| 工作环境 | -20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝 |
| 存储环境 | -20~70℃，0～95％相对湿度、无冷凝 |
| 继电器 | 四个SPDT (C型)触头，1200W，5A，250Vac |
| 电气接口 | 1/2” |
| 数据存储 | 有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上 |
| 外壳防护等级 | NEMA4X/IP66 |
| 电源 | 100 ~ 240VAC±10%，50/60Hz；24Vdc -15%,+ 20% |
| 通讯协议 | MODBUS RS232/RS485、Profibus DPV1、Hart协议(选配) |
| 安装方式 | 壁挂/面板/夹管式安装 |
| 外壳材质 | 碳酸酯，铝质（镀粉末） |

2.3高锰酸盐指数分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化-氧化还原电位滴定法 |
| 量程 | 0～5/10/20mg/L，可调 |
| ★重复性 | RDS≤5% （以中国环境监测总站（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的检测报告为准，投标文件中提供复印件或扫描件加盖公章） |
| ★最低检出限 | ≤0.5 mg/L(0-5 mg/L量程) |
| 零点漂移 | ±5%F.S（24h以内） （以中国环境监测总站（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的检测报告为准，投标文件中提供复印件或扫描件加盖公章） |
| 量程漂移 | ±5%F.S （以中国环境监测总站（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的检测报告为准，投标文件中提供复印件或扫描件加盖公章） |
| MTBF | ≥720h |
| 葡萄糖试验 | ≤5% |
| 实际水样比对 | ≤10% |
| 电压稳定性 | ±5% F.S |
| 绝缘阻抗 | 20MΩ以上 |
| ★绝缘强度 | 1500V, 50Hz/1min , 无击穿和飞弧现象 |
| 泄露电路 | ≤5mA |
| 测量周期 | 1、2、4小时，可任意设定测量周期 |
| 测试时间 | 约55分钟 |
| 维护周期 | 1次/15天 |
| 显示屏 | 配置彩色液晶触摸屏 |
| 模拟输出 | 4~20mA DC 负荷电阻： 500Ω以下 |
| 通讯功能 | RS232C 或 RS485(对应 MODBUS)/ 以太网，可反控； |
| 电源*接地 | AC(220±22)V ，（50±0.5） Hz， 450VA max， 配制接地 3P 插头 需要接地 |
| ★设置环境 | 温度 5-40℃；湿度 95%RH 以下（不可结露） |
| 构造 | 室内安装式、自立式 |
| ★相关证书 | 提供投标产品CCEP中国环境保护产品认证证书（投标文件中提供复印件或扫描件加盖公章） |

2.4氨氮分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ★测定原理 | 水杨酸分光光度法 |
| ★独特技术 | 独特的高精度八通阀+注射器进样技术 |
| 测定量程 | 0-2～500 mgN/L（可任意设定整数，作为预设量程）超过预设量程时，具有自动再测量功能 |
| 重复性 | CV3%以内 （以中国环境监测总站（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的检测报告为准，投标文件中提供复印件或扫描件加盖公章） |
| 零点漂移 | ±3%FS/24h以内 （以中国环境监测总站（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的检测报告为准，投标文件中提供复印件或扫描件加盖公章） |
| 标准量程漂移 | ±5%FS/24h以内 （以中国环境监测总站（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的检测报告为准，投标文件中提供复印件或扫描件加盖公章） |
| 测量时间 | 15分以内（不包括预处理时间） |
| 测量周期 | 0.5，1～24小时 （可设定每1小时） |
| 模拟输出 | 标配2路4-20mA DC模拟量输出 |
| 数字输出 | MODBUS RS232/RS485数字量输出 |
| 安装环境 | 5-40℃，湿度85%以下 （不结露） |
| 显示界面 | 彩色显示屏或彩色触摸屏 |
| 数据存储功能 | 测量数据：20,000件（每小时测量一次，2年以上） 报警履历：100件，校准履历：100件等 利用USB存储器，可读取数据 使用USB存储器，也可以进行主机的软件更新 |
| ★带有自动再测量功能 | 超标后自动启动稀释再测量 |
| ★相关证书 | 提供投标产品CCEP中国环境保护产品认证证书（投标文件中提供复印件或扫描件加盖公章） |

2.5总磷总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| ★测定项目 | 总氮（TN）、总磷（TP）一体机 |  |
| ★测定原理 | TN：碱性过硫酸钾，紫外线氧化分解，紫外吸光光度法 (220nm)、浊度补正(275nm)； TP: 过硫酸钾，紫外线氧化分解，钼青吸光光度法(700nm) |  |
| 测定量程 | TN：0-2/5/10/20/50/100/200mgN/L； TP:0-0.5/1/2/5/10/20/50/100mgP/L；从上述量程中选择 |  |
| 测定周期 | 从1/2/3/4/6/12/24小时选择 |  |
| 重复性 | TN ：±3％ F.S以内（测定量程 0—2/5/10/20/50mg N/L时）（用标准液），±5％ F.S以内（测定量程 0—100/200 mg N/L时）； TP： ±3％ F.S以内（测定量程 0—2/5/10/20mg P/L时），±5％ F.S以内（测定量程 0—50/100 mg P/L时） （以中国环境监测总站（环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心）出具的检测报告为准，投标文件中提供复印件或扫描件加盖公章） |  |
| ★计量、输液 | 使用注射泵，在注射管内自动稀释 |  |
| 自动校正功能 | 按设定的时间，周期自动校正 |  |
| 数据保存功能 | 20,000件 (至少两年数据) |  |
| 试剂贮备量 | 可贮备1个月的使用量 |  |
| 数据存储 | 可使用USB闪存 |  |
| 通讯功能 | 对应RS-232C, Modbus |  |
| 显示 | 彩色液晶触屏 |  |
| 打印功能 | 可选，热敏纸，文字42位 打印纸幅宽110mm |  |
| ★相关证书 | 提供投标产品CCEP中国环境保护产品认证证书（投标文件中提供复印件或扫描件加盖公章） |  |

2.6水质在线质控模块

2.6.1功能要求

★单台仪表可同时实现4个及以上测量因子的质控功能。

质控功能不受测量因子类型的限制；

空白核査和标样核査配有单独的管路，实际情况任意调整核査液浓度；

加标回收率的标液浓度可进行任意设置，同时系统可根据实际水样的测量结果智能调整标液的加入量，确保加标回收率测试过程与实验室保持一致；

具备智能液位检测系统,缺液时仪表会进行告警；

采用高精度注射泵计量标液，标液的加入量控制在水样总体积的1%以内，避免了标液对水样的测量影响；

平均无故障运行时间(MTBF)≥1440h；

超大水样体积，可满足不同因子、不同品牌的测试需求；

具有故障报警、上电自检和断电保护等功能；

针对加标回收率测试中，采用注射泵进行标液加取，该方式可实现0.1~5mL范围内任意标液体积的精确加；

其准确度和精密度分别可达到±1.0%和≤0.5%；

质控仪可根据实际水样的浓度调整标液的加入量，确保标液的加入为水样原待测物质的0.5~2.0倍，保证加标回收率的科学性；

2.6.2 技术参数

| 质控功能 | 加标回收率 |
| --- | --- |
| 质控通道数 | 4通道及以上 |
| 标液计量重复性 | ≤0.5% |
| 标液计量准确度 | ±1.0% |
| 标液计量体积范围 | 0.1~5mL范围内任意体积 |
| 加标池定量体积 | 150mL、200mL、250mL可选 |
| 平均无故障连续运行时间（MTBF） | 1440h |
| 触发模式 | 间隔测量（1～9999 min）、整点测量、手动/远程触发测量 |
| 工作环境 | +5℃～45℃，RH≤90% |
| 输出及通讯 | RS232或RS485 |

2.7辅助系统及系统集成

2.7.1总体要求

具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能，并具备自动留样功能；

确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、 自动复位到待机状态的功能；

具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能， 并能够上传至中心平台；

存储不少于 1 年的原始数据和运行日志；

水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要， 可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

2.7.2采水单元技术要求

采水方式： 采水系统应在满足取水要求的前提下尽量简洁，根据现场情况选择适当的采水方案，保证安全可靠，满足丰、平、枯各个不同水期的采水需求。

采水单元的功能是在任何情况下确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要。

采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置和保温配套装置；

取水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求；

采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求；

采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定；

管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；

采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；

采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次；

采水系统的总水量可以满足所有仪器的用水要求，兼顾将来增加2-3台分析仪器的需要。

2.7.3配水单元技术要求

配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析 测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；要求提供针对本项目仪器配置的配水单元详细流程图。

流量和压力调节要求：配水单元应当能够通过对流量和压力的检测，满足所选用仪器和设备对样品水流量和压力的具体要求。

为保证系统监测项目的扩充需要，应预留出预处理单元与分析设备水路连接的接口。

配水单元应尽可能满足标准分析方法中对样品的预处理要求，并保证每次分析样品的代表性。

配水单元具备必须为自清洗装置，具有水、气等自动清洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法，对水路应有合理的旁路设计，配备足够的活动接口，易拆洗。

具备可扩展功能，水站预留不少于 4 台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

配水单元应当设置清洗和杀菌除藻功能，必要时配置清洗水增压设施。该功能应当能够遍及全部系统管路和相关设备，但不能损害仪器和设备，也不能对分析结果构成影响。

配水单元不能对环境造成污染。对分析单元排放的废液应当回收处理。

2.7.4 控制单元技术要求

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

2.7.4.1 功能要求

具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器

数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测 数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

2.7.4.2硬件设备技术参数

2.7.4.2.1工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | I5处理器（4核及以上） |
| 2 | 内存 | ≥8GB |
| 3 | 硬盘容量 | ≥1T |
| 4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口：同时支持IPv4，IPv6协议 |

2.7.4.2.2可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4 路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

2.7.4.3数据采集与存储

采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

断电后能自动保存历史数据和参数设置。

数据传输与通讯

（1）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

（2）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

2.7.5自动留样设备

| 采样量误差 | ≤5% |
| --- | --- |
| 箱体内温度控制误差 | ±2℃以内 |
| 垂直采样高度 | ≥5m |
| 水平采样距离 | ≥50m |
| 管路系统气密性 | ≤ -0.05MPa |
| 无故障运行 | ≥1440h/次 |

留样单元须具有国家机构出具的检测报告并满足以上参数要求，投标文件中提供证明材料并加盖公章。

2.7.6视频监控

视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视水质自动监测站内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文情况，同时也可观察水站院落、站房、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。

1、视频监控单元功能要求

实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

语音监听功能。

远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

2、前端视频监控设备布设要求

站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

站房进门处：安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。

3、前端视频监控设备技术要求

网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看。

高清网络录像机：应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

2.7.7其他辅助系统

辅助系统应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置等部分。

- 配备UPS（总功率不少于5W，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

- 配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集；

- 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况；

- 为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

- 具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害。

2.8站房改造

2.8.1站房由招标人提供，投标人负责对其进行改造，要求站房面积不小于15平方米。

2.8.2站房改造包括站房隔段、吊顶、防盗门、照明系统、电路系统、空调、实验台、冰箱等部件，改造后的站房具有隔热、保温、密闭、防火等性能。站房因需开孔后,应采取措施,保证其强度及密封性能。

2.8.3站房配置环境监测功能：对站房温湿度、烟雾、漏水进行实时监控，提升一体化站的安全性，减少意外发生，保障设备的运行。

2.8.4采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。自动分析仪器室的接地符合《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。

2.8.5须配备商用直流变频分体空调（风冷型），3P分体柜机，制冷量不小于7.3KW，制冷功率不小于2.51 KW，制热量不小于8.0KW，制热功率不小于不小于2.42 KW，具有断电后复电重启功能。

2.8.6站房周围应有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。

2.8.7站房配置环境监测功能：对站房温湿度、烟雾、漏水进行实时监控，提升一体化站的安全性，减少意外发生，保障设备的运行。

2.8.8按照国家地表水水质自动监测站文化建设等有关要求，设置相关标志标识。

2.8.9配置消防设施。

（三）全托管运维服务

▲1.中标方需提供本次采购所有系统、设备的运维服务（包括光纤租赁），运维服务期限从项目正式投入使用开始计起1年内，具体时间以通过阶段性验收之日为准。

2.中标方所提供园区出园水质自动站、运维服务需满足《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》和《浙江省地表水环境自动监测技术规范》等相关要求。

现将基本要求说明如下：

（1）运维服务基本内容：提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂；定期更换在线监测系统所需备品备件；对在线监测系统进行定期检修、保养；及时排除在线监测系统出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的除外）；对在线监测系统进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置质控所需的标准物质，保证站房清洁整齐；认真、及时做好各类记录，每月以书面形式报送相关报告，具体包括：运维月报、网络巡检数据月报、比对校验月报、设备维修更换表、废液处置记录。

（2）运维单位配套要求：配备运维人员至少1名、车辆1辆，中标方需为本项目各类系统建立备品备件库，为该项目配套相应的运维管理平台，功能至少包含数据显示、查询、报表及曲线查询及导出、超标报警短信推送及运维派单、具有GIS地图定位、关键参数实时监控及报警功能等。

（3）应急管理基本要求：仪器设备发生故障时，必须第一时间报告主管部门。监控设施的维修、更换，必须在2小时内响应，4小时内到达现场，对容易诊断的故障要求12小时内恢复并正常运行，对不易诊断或维修的故障，要求在24小时内恢复并正常运行。48小时仍不能恢复的，应使用备用备机。

（4）运维要求在本招标文件中未详细阐明的，均按国家、省、市、县相关要求执行。

3.投标人应在投标文件中提供详细的运维服务总体方案，运维管理方案应详细描述各类仪器和站点的运行维护方法、运维中心及实验室建设内容、人员配置情况、车辆配置情况、备品备件库情况、质量控制措施、应急办法和项目意见建议等。

（四）合同履约期限

▲合同签订之日起1个月内完成设备安装调试工作并通过初验，试运行1个月后通过阶段性验收并正式投入使用，1年运维期满后进行终验。

注：“▲”条款为本项目实质性条款，负偏离或未响应将导致投标无效。

三、付款方式

合同签订后7个工作日内支付40%，半年运维期满后7个工作日内支付40%，通过终验后7个工作日内支付20%。

四、其他

1.投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2.招标人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 舟山绿色石化基地雨水排放环境监测能力提升项目 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山绿色石化基地管理委员会 |
| 3 | 采购内容 | 舟山绿色石化基地雨水排放环境监测能力提升（详见采购需求） |
| 4 | 预算金额 | 890400元 |
| 5 | 工期要求 | 详见采购需求 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 付款方式 | 详见采购需求 |
| 9 | 投标报价 与相关费用 | 1.投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的预算金额或最高限价。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 |
| 10 | 投标文件的组成 | 本项目实行网上投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。 |
| 11 | 开标地点 | 舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边） |
| 12 | 投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人将备份投标文件于2022年9月6日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址：舟山市新城海天大道998号创客码头四楼；联系人：许冰冰；联系方式：15888079927），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：15888079927），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及开标时间 | 2022年9月7日15:00（北京时间） |
| 14 | 中小企业 扶持政策 | 本项目专门面向中小企业采购。 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 本项目不允许分包。 |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
|  |  | 本项目为货物采购项目。 |
|  |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定： 一、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 二、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 三、符合财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）的监狱企业、符合财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 四、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 五、本项目中小企业扶持政策 【预留份额政策】本项目专门面向中小企业采购： 投标人须提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”、“招标人”系指组织本次采购的单位：舟山绿色石化基地管理委员会。

2、“采购代理机构”系指中金招标有限责任公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供《法定代表人授权函》。

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

（三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）预算金额

890400元，超过作投标无效处理。

（五）联合体投标

不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）答疑与澄清

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2022年9月2日17：00前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出一次性书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已依法获取采购文件的投标人。

1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑书应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

（九）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（十）信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续 贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | 政采贷业务是指农业银行向政府采购中标供应商发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%,单户借款额度不超过500万元。 | 邵琼 | 13587049595 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。 | 曾超 | 15924008387 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（十一）中金招标有限责任公司拥有本招标文件最终解释权。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

其他有关补充文件

（二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 投标文件组成）

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和编制

1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以光盘或U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.10投标文件资格证明、商务、技术部分中出现投标报价信息的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额或最高限价的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

4、被拒绝的投标文件为无效。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；

4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建评审小组

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）报价错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、电子交易平台客户端里开标一览表录入的信息与投标文件不一致的，以投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品：氨氮分析仪，核心产品为相同品牌时，符合第三十一条的规定。

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3.采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 享受预留份额政策相关证明文件 |  |
| 2 | 投标人 “多证合一”的营业执照（副本）复印件 |  |
| 3 | 投标人法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 投标函 |  |
| 5 | 法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 6 | 投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”； 2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

- 评分表

| 评标指标 | 投标报价 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 30 | 70 | 100 |

| 评分内容 | 评分标准 | 分值 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 | 根据投标文件技术要求响应情况进行评分： 1.完全满足招标文件技术要求的得35分； 2.“▲”条款为本项目实质性条款，负偏离或未响应将导致投标无效； 3.“★”条款每一条负偏离或未响应扣3分，其他条款每一条负偏离或未响应扣1分，扣完为止； 4.其中要求提供相关证明材料的技术要求，以证明材料为准，未提供或不符合要求的视为负偏离。 | 35分 | 客观 |
| 资信 | 供应商具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的，且在有效期内的有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个得0.5分，最高得2分。 提供证书扫描件加盖公章，不提供不得分。 | 2分 | 客观 |
| 业绩 | 近三年内（2019年1月1日以来，以合同签订时间为准），承接同类型项目业绩，每提供一个合同得1分，最高得3分。 提供合同复印件，不提供不得分。 | 3分 | 客观 |
| 项目团队 | 1.拟投入项目负责人同时具有环境监测类高级职称证书、省级及以上机构颁发的水质环境自动监测考核合格证书得3分，其他不得分。 2.项目拟投入人员（不含项目负责人）具有环保类工程师中级证书的得1分；具有环保类高级工程师及以上证书的得2分。本项最高得2分。 3.项目拟投入人员（不含项目负责人）具有系统集成项目管理工程师证书的得1分，信息系统项目管理师证书的得2分。本项最高得2分。 提供以上人员证书复印件及最近三个月内任意一个月由供应商缴纳的社保证明材料加盖供应商公章，不提供不得分。 | 7分 | 客观 |
| 实施方案 | 根据投标人提供的项目建设实施方案，包括设备选型、安装调试及验收方案等详细、完整、科学、合理情况打分，最高得6分： 详尽、科学合理，得4-6；较详细、基本科学合理，得2-3.9分；较笼统、不甚合理，得0-1.9分。 | 6分 | 主观 |
|  | 根据投标人按采购人要求提供的质量保证目标，质量保证措施等科学性及合理性打分，最高得2分： 科学合理1.1-2分；基本科学合理0.1-1分；不合理不得分。 | 2分 | 主观 |
| 培训方案 | 根据投标人培训工作的目标、任务、计划、组织等安排是否合理、清晰、可行由评标委员会进行综合评分，最高得2分： 清晰合理、可行性强，得1.1-2分；较清晰合理、基本可行，得0.1-1分；不合理、难以操作，不得分。 | 2分 | 主观 |
| 售后服务方案 | 投标人能否有能力提供本地化的服务（包括设立服务点的情况，备品备件库、实验室等情况）综合评定打分，最高得3分： 有能力提供便捷、专业的本地化服务，得2-3分；有能力提供本地化服务，得1-1.9分；无法提供本地化服务，得0-0.9分。 提供相关证明材料，不提供不得分。 | 3分 | 主观 |
|  | 投标人提供的质保承诺、售后服务方案、分析仪等设备原厂售后支持情况、故障的响应、售后管理等方案是否合理，方案描述是否详细，综合评定打分，最高得5分： 详细、合理，得4-5分；较详细、基本合理，得2-3.9分；较笼统、不甚合理，得0-1.9分。 | 5分 | 主观 |
| 运维管理平台 | 投标人为本项目提供的配套环保在线监测运维管理平台（软件），是否具有以下功能： 1.具有数据显示、存储，支持报表、趋势曲线查询，支持文件导出，得1分；提供软件截图，不提供不得分。 2.具有超标短信报警推送和运维派单功能，得1分；提供软件截图，不提供不得分。 3.具有GIS地图定位功能，得1分；提供软件截图，不提供不得分。 4.具有实时监控现场分析仪器（含数采）关键参数，如发生篡改，平台及时报警，并推送信息，得1分；提供软件截图，不提供不得分。 5.软件其它功能完整，得1分；提供软件著作权证书复印件，不提供不得分。 | 5分 | 客观 |

- 第五章  合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签定日： 20  年   月   日

合同签定地点：   舟山市

甲方对                                                进行公开招标。经评审小组评定并最终审核通过，确定乙方为本项采购项目的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1、招标文件

2、中标文件

3、相关补充文件

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同金额

本项目的合同总价为         元人民币。

四、付款方式

五、其他要求

六、产品的配置情况、质保期及价格（详见附件）

| 名称 | 品牌型号 技术规格 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |  |

八、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备和软件或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

九、追加设备或服务处理

在合同履行时，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十、延期交货

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

十一、违约责任

1、如乙方无法如期完成设备安装调试、系统配置、项目验收等情况的，逾期每日向甲方支付合同额的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期30个工作日仍不能完成相关服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供相关服务或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同额的10%作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔付责任。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

十二、争议的解决

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

十三、合同修改

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

十四、不可抗力的处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

十五、适用法律

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式X份，具有同等法律效力，甲乙双方各执X份，招标代理机构执1份。

十七、本采购合同为中小企业预留合同。

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

地址：                                         地址：

法定代表人或授权签字代表：（签字）             法定代表人或授权签字代表：（签字）

签订日期：   年  月  日                        签订日期：   年  月  日

甲方收款银行：                                 乙方收款银行：

甲方收款开户账号：                             乙方收款开户账号：

鉴证方：（盖章）

注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（2）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第六章  投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

▲1.1开标一览表（格式一）

▲1.2报价明细表（格式二）

▲2、资格证明文件部分

2.1享受预留份额政策相关证明文件：投标人须提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）（格式三-四）

2.2投标人 “多证合一”的营业执照（副本）复印件

2.3投标人法定代表人身份证复印件

2.4投标函（格式五）

2.5法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供（格式六）

2.6投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供

3、商务技术文件部分

▲3.1投标产品清单表；（格式七）

▲3.2技术要求响应表；（格式八）

3.3评分标准页码索引

3.4投标人及投标产品简介

3.5按评分标准依序提供相关材料、方案（格式九-十一）

3.6本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件

- 投标文件格式

格式一、开标一览表

金额单位：人民币元

| 项目名称 | 舟山绿色石化基地雨水排放环境监测能力提升项目 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 舟山绿色石化基地雨水排放环境监测能力提升 |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式二、报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水水质自动监测站 | CODmn分析仪 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪（核心产品） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 总磷总氮分析仪 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 水质五参数 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 水中油分析仪 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 水质在线质控模块 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 辅助系统及系统集成（含采样单元、预处理单元、控制单元、数据采集及传输、样品保存单元、视频监控等） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 站房改造（含站房隔断、门窗安装、空调、稳压电源、防雷、消防、温湿度控制、标识标牌等） | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 运维 | 一年全托管运行维护 | 1 | 年 |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.符合财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）的监狱企业、符合财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小型、微型企业，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

5.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

格式四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式五、投标函

致：舟山绿色石化基地管理委员会

中金招标有限责任公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、在项目实施过程中，我方完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。执行标准绝不低于招标文件的标准要求。

3、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

4、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

5、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

6、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

7、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月   日

格式六、法定代表人授权函

致：舟山绿色石化基地管理委员会

中金招标有限责任公司

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

格式七、投标产品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 生产厂家 及其产地 | 计量单位、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式八、技术要求响应表

| 招标文件要求 | 投标人响应 | 所需证明材料页码索引 | 偏离情况（负偏离/无偏离/正偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：“▲”条款为本项目实质性条款，负偏离或未响应将导致投标无效。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式九、相关业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目内容 | 签订日期 | 合同金额 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年    月    日

格式十、投标人拟派项目团队情况表

| 本项目负责情况 | 姓名 | 项目经历 | 证书 | 从事该 工作年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目团队成员 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十一、投标人最优服务网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十二、质疑函（范本）

质疑函（范本）

质疑供应商：

地址：                                                             邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。