天台县政府采购

公开招标文件

（线上电子招投标）

项目编号：xzcg-2023-013(招)

项目名称：天台县学校教室照明改造项目

采购人：天台县教育局

采购代理单位： 浙江祥泽招标代理有限公司（盖章）

2023年4月

目  录

第一章  招标公告 ………………………………………………………3

第二章  投标人须知 ……………………………………………………6

第三章  合同主要条款 …………………………………………………21

第四章  招标内容及需求 ………………………………………………25

第五章  评标办法及评分标准 …………………………………………40

第六章  附件：投标文件格式 …………………………………………45

共58页

注：招标文件中部分加“▲”的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人和招标代理机构概不负责。

- 第一章  招标公告

项目概况

天台县学校教室照明改造项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（www.zcygov.cn） 获取（下载）招标文件，并于  2023年 4  月  24 日9：00北京时间）前递交（上传）响应文件

一、项目基本情况

项目编号：xzcg-2023-013(招)

项目名称：天台县学校教室照明改造项目

预算金额（元）：5520000

最高限价（元）：5200000

采购需求：

标项一:
    标项名称:天台县学校教室照明改造项目

数量: 1  
    预算金额（元）: 5520000 
    最高限价（元）：5200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：天台县学校教室照明改造

备注：

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业优惠政策

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年 3 月 30 日至2023年  4 月  24  日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 4月 24 日9：00  （北京时间）

投标地点（网址）：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年 4 月 24 日9：00（北京时间）

开标地点（网址）：天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

截止时点：开标后评标前。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：天台县教育局

地    址：天台县赤城街道飞鹤路358号

项目联系人（询问）：徐晓峰

项目联系方式（询问）： 18858658280

质疑联系人：徐晓峰

质疑联系方式：18858658280

2.采购代理机构信息

名    称：浙江祥泽招标代理有限公司

地    址：天台县始丰街道西演茅村14巷39号

传    真：0576-83868598

项目联系人（询问）：申建彬          项目联系方式（询问）：15867079036

质疑联系人：庞雅晴       质疑联系方式：18257632485　　　　　     
    3.同级政府采购监督管理部门

名    称：天台县财政局             地    址：天台县飞鹤路189号

联系人 ：王女士            监督投诉电话：0576-89353856

八、政采贷服务：

供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

九、履约保函服务：

供应商如有办理履约保函需求，可使用以下银行的履约保函服务：

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 葛宇凡 | 18252002669 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

十、预付款保函服务：

供应商如有办理预付款保函需求，可使用以下银行的预付款保函服务：

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

注：1、本招标文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县教育局 |
| 2 | 项目名称 | 天台县学校教室照明改造项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 552万元 |
| 5 | 最高限价 | 520万元 |
| 6 | 交货期 | 详见招标文件第四章 |
| 7 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 8 | 付款方式 | 详见招标文件第四章 |
| 9 | 投标截止时间 | 2023年 4 月 24 日 9 ：00 |
| 10 | 投标有效期 | 90天 |
| 11 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 12 | 开标时间 | 2023年 4月24 日 9：00 |
| 13 | 开标地点 | 天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅 |
| 14 | 是否允许联合体 | □是 /☑否 联合体投标的，应满足下列要求：联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标，联合体各方应签署具有法律效力的联合体协议，投标文件中应附上联合体协议书。 |
| 15 | 是否允许分包 | 转包：不接受 分包：不接受 |
| 16 | 电子投标要求 | 投标人须按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密电子投标文件。 截止时间：2023年 4 月 24 日 9 ：00 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。逾期上传的电子投标文件视为无效。 |
| 17 | 电子投标文件解密要求 | 电子投标文件在线解密时间：2023年 4 月 24 日 9:00至9:30 投标人应当按规定及时解密，若无法完成解密的，应按规定及时递交备份电子投标文件，否则，视同放弃投标。 |
| 18 | 备份电子投标 文件制作要求 | 备份电子投标文件是通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。 |
| 19 | 备份电子投标文件使用、递交有关规定 | 1.使用前提：投标人自行在线解密操作失败； 2.递交截止时间：2023年 4月24 日 9:00 3.投递邮箱：1018307255@qq.com； 4.未按上述要求递交备份电子投标文件或所提供的的备份电子投标文件不符合要求的视同放弃投标。 |
| 20 | 不见面开标 | 本项目开评标环节实行全流程电子化，采取政采云不见面开标大厅实现，投标人可自行登录政采云平台进入开标大厅观看现场直播画面。采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。如未参加，造成无法响应或响应失败等后果由投标人自行承担。 |
| 21 | 投标与开标注意事项 | 1.本项目实行电子采购，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.电子投标文件制作： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交电子投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址： http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。 |
| 22 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目（£是/þ否）属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 23 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：货物类。 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： 采购标的： 教室照明改造 ，所属行业： 专用设备制造行业 。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 评标结果公示 | 浙江政府采购网：http://ztb.zjtt.gov.cn 天台县公共资源交易中心网： http://www.zjtt.gov.cn/col/col1229397624 |
| 26 | 履约保证金 | 中标供应商在收到中标通知书7日内向采购人交纳中标价1%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），履约保证金在项目验收合格后7个工作日内无息退还。 |
| 27 | 签订合同 | 在收到中标通知书后30天内与采购人签订合同 |
| 28 | 解释权 | 本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构 |

第一节  招标文件

1．招标文件的组成

1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

1.2 本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构

2．招标文件的澄清、修改和补充

2.1供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.2采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第二节  投标文件

3. 投标文件的要求

3.1投标文件的形式：

3.1.1投标文件为电子投标文件。投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3.1.2“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。

3.1.3“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

3.1.4电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。目前CA签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商先打印纸质文件并由法定代表人或授权代表签字后，再上传PDF格式文件。电子签章操作指南详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

3.2 备份投标文件

3.2.1投标人在系统里上传好加密标书后，将系统生成的备份电子投标文件按招标文件前附表规定提交。

3.2.2当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密且投标人递交了“备份投标文件”时，由招标代理机构将备份投标文件为依据上传至政采云系统。 当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

3.2.3供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致；

3.3投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

3.4▲投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

3.5▲投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效响应处理。

3.6本项目要求投标人提供的联系方式（手机号码、联系邮箱、联系地址），均以法定代表人声明书或法定代表人授权委托书上注明的联系方式为准，投标人必须保障其联系方式保持畅通。否则由此造成的后果均有投标人自行承担。

3.7 投标文件格式应按本招标文件第六章格式要求编制，不得对招标文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

3.8对招标文件格式可更改的例外情况：招标文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

4. 投标文件的组成

4.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

4.2 ▲资格文件包括 ：

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的单位法人证书或营业执照 |  |
| 2 | 投标声明书 | 附件三 |
| 3 | 供应商认为需提供的其他证明资料 |  |

4.3 商务技术文件包括 ：

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人（负责人）资格证明书 | 附件一 |
| 2 | 授权委托书 | 附件二 |
| 3 | 产品性能及技术指标（包括产品性能及技术指标、功能满足情况的详细描述,并按技术参数要求提供相关证明材料，没要求的除外，格式自拟） |  |
| 4 | 投标人情况表（包括注册资金、生产设备、技术人员等,格式自拟） |  |
| 5 | 货物清单（包括货物的品牌型号、数量及配置等，不含报价) |  |
| 6 | 技术偏离表 | 附件九 |
| 7 | 售后服务承诺书 | 附件十 |
| 8 | 投标产品的灯具检测报告（如有） |  |
| 9 | 教室环境检测报告（如有） |  |
| 10 | 灯具其他参数（如有） |  |
| 11 | 灯具样品（如有） |  |
| 12 | 平台演示（如有） |  |
| 13 | 云平台安全（如有） |  |
| 14 | 企业综合实力（如有） |  |
| 15 | 实施方案及售后服务（如有） |  |
| 16 | 服务的便捷性（如有） |  |
| 17 | 节能、环境证书（如有） |  |

4.4 报价文件包括 ：

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件四 |
| 2 | 报价表 | 附件五 |
| 3 | 报价明细表 | 附件六 |
| 4 | 中小企业声明函（如有） | 附件七 |
| 5 | 投标人认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料（如有） |  |

5．投标文件的语言

5.1 投标文件中除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则按无效标处理。

6．投标文件的计量单位

6.1 投标计量单位，招标文件有规定的按其规定，无规定的采用中华人民共和国法定计量单位，否则按无效标处理。

7．投标报价

7.1投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务，设计、开发、编制、测试、安装、运行维护、技术服务以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7.2报价超过采购预算或者最高限价的，作无效标处理。

7.3 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

  - 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

7.5投标人所报的投标总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含投标总价调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

- 8．投标费用

8.1 不论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

8.2本项目中标人承担招标过程中产生的一切费用，其中招标代理服务费按发改价格[2011]534号文件货物类招标计算标准向中标人收取，招标费用包含在报价其他费用内，不在报价中单列，并在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

- 9．联合体投标

9.1 本项目接受联合体投标。

- 10．特别说明

10.1 投标人不得是采购人的附属机构（单位）。

10.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为投标人所合法享有。

10.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

10.4 投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

10.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 11．投标文件有效期

11.1 投标文件有效期为  90天，从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，投标人不得撤回或修改其投标文件。

11.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

12. 现场踏勘

12.1 本项目不组织现场踏勘。

13．投标文件的签署、份数

13.1 投标文件应按招标文件要求的组成顺序编制。

13.2签署：投标人应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

13.3份数：

13.3.1“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。

13.3.2“备份投标文件”： 通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件产生的备份文件。

第三节  投 标

14．投标文件的制作及递交要求

14.1投标文件的制作要求

14.1.1电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

14.1.2投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.1.3投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14.1.4若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

14.1.5与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

14.2投标文件的递交要求

14.2.1投标人须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交。

14.2.2备份电子投标文件必须在规定时间前按招标文件前附表要求提交。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

14.2.3如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

14.3投标文件的补充、修改和撤回。

14.3.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

## 第四节  开 标

15．开标会议

15.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点举行开标会议。

15.2 开标会议由采购代理机构工作人员主持，监管人员、采购人代表等参加。

16．开标程序

16.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“ 政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加在线开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

16.2开标时间到后，招标项目负责人准时组织开标。

16.3投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

16.4公布开标结果。

16.5特别说明：本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

16.5.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

16.5.2开评标细则按政采云电子评标流程进行。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

电子响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件八）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱1018307255@qq.com。

第五节  评 标

17. 评标委员会

17.1 采购人在监管部门的监督下依法组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和比较。

17.2评标委员会依据投标人提交的投标文件进行评审。

18. 评标的保密

18.1 评标采用保密的方式进行。

18.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.3 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

18.4 评标委员会对未中标人就评标过程以及未能中标原因不作解释。

18.5 采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

19．评标程序

19.1 资格文件的评审。

采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，由政采云在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。（若系统原因无法公布的，将由录音电话代为公布）

19.2 商务技术文件的评审。

评标专家应当依法对投标人的商务技术文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，由政采云在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。（若系统原因无法公布的，将由录音电话代为公布）

19.3 报价文件的评审。

评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

19.4不同投标人提供同品牌产品参与投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会随机抽取确认。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，根据核心产品品牌确定。

19.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标办法向采购人推荐中标候选供应商同时出具评标报告。

19.6▲本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

19.6.1投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

19.6.2因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

19.6.3评审期间，出现有效投标人不足3家的，本次招标按流（废）标处理，重新组织招标。

20．评标办法及评分标准（详见第五章）

- 澄清问题的形式

21.1在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“截止时间”内登录政采云系统（路径：用户中心—项目采购—询标澄清）根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

21.2各投标人应代表须在电脑前及时在线关注评审动态，并确保其在联系方式无误且保持畅通，因投标人自身原因没有及时关注评审动态或其联系方式错误或无法接通，导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。

21.3若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱（必须由指定预留邮箱发送，否则澄清邮件不予认可）传送至代理机构邮箱1018307255@qq.com。

21.4▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

22．错误修正的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；

22.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

22.4 如有多报（指数量超出招标文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

22.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人确认后，以调整或修正后的投标报价为准。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。如投标人拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。

23．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

23.1投标文件未按招标文件规定的要求提交的；

23.2电子加密投标文件未按时解密，又未提供备份电子投标文件的；

23.3 投标供应商仅提交备份电子投标文件的；

23.4 资格文件、商务技术文件、报价文件出现混传或在资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；

23.5不响应招标文件实质性内容的；

23.6投标文件的组成不符合招标文件要求的；

23.7 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

23.8投标人上传的电子加密投标文件解密成功的，电子加密投标文件中法定代表人（或委托代理人签字）、投标人的单位电子公章盖章不齐全，不符合招标文件规定的；

23.9 投标文件的语言、币种及计量单位不符合招标文件要求的；

23.10 未按招标文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改的；

23.11 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的；

23.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，单项报价严重偏离市场价或低于成本价，而投标人不能在评标委员会要求的时间内提供进行电子答复，必要时提交相关证明材料，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的；

23.13报价超过采购预算或者单项最高限价的；

23.14 投标人未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

23.15 拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

23.16 不同投标人提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

23.17 附有采购人不能接受的条款的；

23.18投标人为采购人的附属机构（单位）的；

23.19单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

23.20规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

23.21不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

23.22不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的（采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

24．废标

24.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

24.2 有效报价不足三家，评标委员会认为投标缺乏竞争并否决所有投标的；

24.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.4 因重大变故，采购任务取消的。

- 第六节  定 标

25．确定中标人

25.1 采购人按照评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标人。如发现中标人为本次采购项目采购人的附属机构（单位）的，取消其中标资格。

25.2 在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://www.zjtt.gov.cn/col/col1229397624/index.html）上发布中标公示，公示期为1个工作日。

- 26．质疑和投诉

26.1 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可依法向采购人及采购代理机构提出质疑。

26.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.3 对中标结果的质疑应自中标公示之日起，七个工作日内提出。采购人在收到投标人的书面质疑七个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通知质疑投标人，答复的内容不得涉及商业秘密。

26.4 对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向天台县财政局投诉。

26.5 投标人有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

① 一年内三次以上质疑均查无实据的；

② 捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

27. 中标通知书

27.1 采购组织机构在发布中标结果的同时向中标人发出中标通知书（中标通知书可快递邮寄或现场领取）。

27.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

- 第七节  合同授予

28．履约保证金

28.1 中标供应商须在收到中标通知书7天内向采购人交纳中标价1%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

28.2签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3 履约保证金在项目验收合格后7个工作日内无息退还。

29．签订合同

29.1 中标人在收到中标通知书后 30 天内与采购人签订合同（中标人可将采购合同盖章签字后寄达采购人处签订合同，或双方现场签订合同）。

29.2 中标人拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

29.3在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订政府采购合同。

29.4 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件的内容作实质性修改。

第八节  其他

30．采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电

子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

30.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

30.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

30.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

30.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

30.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情

形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新

开展政府采购活动。

第三章  合同主要条款

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

根据浙江祥泽招标代理有限公司关于天台县学校教室照明改造项目公开招标的结果签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 质量标准：

1.4 型号规格：

1.5 技术参数：

二、价款支付

2.1 本合同总价款为人民币（大写）：                                         元（￥：               ）。

2.2 付款方式：

2.3 付款时间：

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的要求、时间和方式向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方货物的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

五、履约保证金

5.1乙方在收到中标通知书7天内向甲方交纳合同总价款1%的履约保证金，

计（大写）：                                    元（￥：               ）。

5.2 履约保证金在项目验收合格后7个工作日内无息退还。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让、分包或委托他人供应。

6.2 如有转让、分包或委托供应行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

七、交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：

7.2 交货方式：

7.3 交货地点：

八、货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防破损和装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 货物使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内运送。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后  小时内或货到甲方  小时前通知甲方，以便甲方准备接货。

8.4 货物在甲方初步验收合格签收前发生的风险均由乙方负责。

九、调试和验收

9.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件的技术规格要求、质量标准在   个工作日内进行现场初步验收，货物及附件工具的外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

9.3 乙方提供的货物在使用前如需进行调试的，乙方负责免费安装、培训甲方的使用操作人员，以达到能够使用货物，并符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

9.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方承担。乙方不参加现场验收的，视为乙方认可货物质量问题、放弃验收抗辩权。

十、税费承担

10.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十一、质量保证期和售后服务

11.1 质量保证期           年（自货物最终验收合格之日起计算）。

11.2 乙方提供的货物存在质量问题，或者达不到技术要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：

□⑴更换：由乙方承担更换货物所发生的全部费用。

□⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

□⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同货款，同时应承担该货物的直接费用（包括运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费保修期为     年（自货物最终验收合格之日起算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的，乙方仍应负责维修，维修可收部件成本费。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，向乙方支付拒收货物总价款的百分之  　　违约金。

12.2 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之  向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总价款每日千分之     向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期      个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之      的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或解除合同。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担货款总额20%的违约金。

12.5乙方未依约提供技术资料、承担保密义务的，依合同总价款的10%向甲方支付违约金。

12.6如有转让、分包或委托交付行为，甲方有权解除合同。并承担相应赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续    天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

十四、争议处理

14.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.3 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方、天台县财政局、招标代理机构各执一份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

第四章  招标内容及需求

一、项目建设内容：

本项目建设内容为天台县内38所学校共计1000间教室灯光改造，每间教室灯具一般包括9盏教室灯、3盏黑板灯、1套控制系统（特殊教室经采购人同意后可调整灯具数量）；搭建一套县域学校教室灯光物联网管控平台，收集全县所有学校的教室照明数据。

2023年天台县学校教室照明改造数量表；

| 序号 | 学校 | 改造教室数量 （间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天台中学 | 23 | 每间108平方米（12+3） |
| 2 | 平桥中学 | 26 |  |
| 3 | 育青中学 | 26 |  |
| 4 | 苍山中学 | 22 |  |
| 5 | 平桥二中 | 8 |  |
| 6 | 外国语学校 | 103 |  |
| 7 | 实验中学 | 62 |  |
| 8 | 赤城中学 | 48 |  |
| 9 | 螺溪中学 | 12 |  |
| 10 | 福溪中学 | 49 |  |
| 11 | 始丰中学 | 58 |  |
| 12 | 屯桥中学 | 2 |  |
| 13 | 雷峰中学 | 6 |  |
| 14 | 街头中学 | 6 |  |
| 15 | 坦头中学 | 7 |  |
| 16 | 三合中学 | 32 |  |
| 17 | 洪畴中学 | 3 |  |
| 18 | 泳溪学校 | 8 |  |
| 19 | 实验小学 | 51 |  |
| 20 | 城南小学 | 39 |  |
| 21 | 云锦小学 | 4 |  |
| 22 | 天台小学南校区 | 59 |  |
| 23 | 天台小学北校区 | 36 |  |
| 24 | 赤城街道第二小学 | 36 | 黑板灯已安装 （9+0） |
| 25 | 赤城小学 | 47 |  |
| 26 | 赤城街道栖霞小学 | 12 |  |
| 27 | 始丰街道中心小学 | 54 |  |
| 28 | 白鹤镇中心小学 | 22 |  |
| 29 | 白鹤镇第二小学 | 12 |  |
| 30 | 白鹤镇鹤楼小学 | 1 |  |
| 31 | 平桥镇中心小学 | 40 |  |
| 32 | 平桥镇第二小学 | 15 |  |
| 33 | 平桥镇屯桥小学 | 11 |  |
| 34 | 平桥镇新中小学 | 6 |  |
| 35 | 坦头镇中心小学 | 5 |  |
| 36 | 坦头镇欢岙小学 | 6 |  |
| 37 | 三合镇中心小学 | 18 |  |
| 38 | 洪畴镇中心小学 | 25 |  |
| 合计 |  | 1000 |  |

注：以实际安装灯具的数量进行结算。

二、项目资金预算

本项目总投资预算552万元。建安工程费为大致预算范围，投标人可适当调整子项的分配比例，只要达到项目需求即可。项目建设其他费用2.0万元为固定费用。

| 序号 | 费用名称 | 计算规则 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程费 | 1+2 | 550 |
| 1 | 灯光改造工程 | 1000间 | 541 |
| 2 | 灯光物联网平台 | 估 | 9.0 |
| 二 | 项目建设其他费用 | 1 | 2.0 |
| 1 | 项目建议书及可行性研究报告编制费 |  | 2.0 |
| 三 | 项目估算总费用 | （一）+（二） | 552 |

三、采购需求及技术要求

| 一、LED教室灯 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| 1 | 产品认证 | ▲整灯须通过国家强制性CCC认证（投标文件中提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会查询证明复印件） |
| 2 | 灯具类型 | ▲采用一体式防眩光面板LED灯具 |
| 3 | 灯具尺寸 | 尺寸：长≥1100mm，宽≥250mm |
| 4 | 灯具结构 | ▲灯具采用防眩光面板，边框采用铝合金材料并表面进行氧化处理；铝合金厚度≥1mm，整个壳体材料牢固、不易变形。 |
| 5 | 灯具效能 | 灯具效能≥90lm/W |
| 6 | 灯具吊杆 | 配2根刚性中空铝合金吊杆，吊杆直径≥10mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理 |
| 7 | 防护结构 | 灯具采用全封闭式结构，有效避免蚊虫等进入灯具内部结构，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件）； |
| 8 | 外观工艺 | 灯具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，表面氧化处理或喷塑后灯具表面均匀、光洁，无流挂现象；灯具的所有紧固件（螺丝/卡具）等作防锈处理。 |
| 9 | 灯具寿命 | 灯具使用寿命（可靠性）≥30000h（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 10 | 额定功率 | 灯具额定功率：36±3W |
| 11 | 色温 | 5000±300K（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 12 | 显色指数 | Ra≥90，R9＞50（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 13 | 蓝光危害 | 蓝光危害等级为RG0（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 14 | 频闪 | 光频闪的危害为无危害（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 15 | 光通维持率 | 25000小时的光通维持率≥90%。（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件，报告上的检测起止时间须为正常燃点时间，加速测试无效） |
| 16 | LED模组 | 教室灯LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的2倍以上，提供3C证书证明。 |
| 17 | 驱动控制装置 | 采用恒流驱动控制装置，功率因数≥0.95，（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 18 | 人体电磁辐射 | 灯具对人体的电磁辐射符合安全要求（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 19 | 色容差 | ≤3SDCM（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 20 | 教室照明要求 | - 灯具安装完成后，教室整体检测参数符合国标GB 40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》、GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》、及浙教办技〔2021〕8 号《浙江省中小学校护眼灯光改造工程技术规范》要求。 |
| 二、LED黑板灯 |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| 1 | 产品认证 | ▲整灯须通过国家强制性CCC认证（投标文件中提供第三方认证机构出具的认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会查询证明复印件） |
| 2 | 灯具类型 | 采用一体式LED灯具 |
| 3 | 灯具尺寸 | 尺寸：建议长度≥1200mm |
| 4 | 灯具结构 | 采用铝合金材料并表面进行氧化处理；铝合金厚度≥0.8mm，壳体材料牢固、不易变形。 |
| 5 | 灯具效能 | 灯具效能≥90 lm/W |
| 6 | 灯具吊杆 | 配2根刚性中空铝合金吊杆，吊杆直径≥10mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理 |
| 7 | 防护结构 | 灯具采用全封闭式结构，有效避免蚊虫等进入灯具内部结构，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件）； |
| 8 | 外观工艺 | 灯具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，表面氧化处理或喷塑后灯具表面均匀、光洁，无流挂现象；灯具的所有紧固件（螺丝/卡具）等作防锈处理。 |
| 9 | 灯具寿命 | 灯具使用寿命（可靠性）≥30000h（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 10 | 额定功率 | 灯具额定功率：36±3W |
| 11 | 色温 | 5000±300K（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 12 | 显色指数 | Ra≥90，R9＞50（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的检测报告或证书复印件） |
| 13 | 蓝光危害 | 蓝光危害等级为RG0（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的检测报告或证书复印件） |
| 14 | 频闪 | 光频闪的危害为无危害（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 15 | 光通维持率 | 25000小时的光通维持率≥90%。（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书及全国认证认可信息公共服务平台检测报告编号查询证明复印件，报告上的检测起止时间须为正常燃点时间，加速测试无效） |
| 16 | 灯珠 | 黑板灯LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的倍数不小于2倍，提供3C证书证明。 |
| 17 | 驱动控制装置 | 采用恒流驱动控制装置，功率因数≥0.95（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 18 | 人体电磁辐射 | 灯具对人体的电磁辐射符合安全要求（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 19 | 色容差 | ≤3SDCM（投标文件中提供有资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告或证书复印件） |
| 20 | 教室照明要求 | - 所投灯具参数符合国标GB 40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》、GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》、及浙教办技〔2021〕8 号《浙江省中小学校护眼灯光改造工程技术规范》要求。 |
| 三、智能控制模块 |  |  |
| 1 | 智能控制装置 | 1.需与灯具同一品牌，确保良好兼容性；采用标准86盒设计，安装于黑板一侧，或教室进门处，便于老师操作； 2.面板采用触控面板或液晶面板控制方式; 3.支持无线通讯或MESH自组网络或Zigbee3.0组网；本地220Vac供电方式； 4.预设不少于上课、投影、自习、下课等4种场景模式切换； 5.灯光分路控制装置带有三路或以上继电器开关，每路最大负载不小于400W，负载电压最大250VAC；支持教室灯的横列或纵列开关，黑板灯的单个分路开关操作；教室灯的一键全开、全关；黑板灯的一键全开、全关；支持考试时屏蔽器开启或者无线通讯异常时，可以正常开关灯；如教室原布置为前后开关，前后开关需统一同步控制。 6.支持扩展融合物联网协议，扩展控制如空调、多媒体等设备； 7.需要提供教室全部灯光系统控制的机械开关，以便智能控制装置失灵时可以通过机械开关关闭整套系统。 |
| 2 | 物联网关及数据反馈设备 | 1、需与灯具同一品牌，确保良好兼容性； 2、AC 220V,50Hz,支持墙面和顶面安装； 3、支持工作面照度的实时检测，并将检测数值实时回传管理平台； 4、支持物联网设备通过WiFi等无线通路高效、安全接入学校TCP/IP网络； 5、支持与物联网端设备无线通讯，无线自组网； 6、WiFi无线协议标准：IEEE 802.11 b/g/n；安全机制：WEP/WPA-PSK/WAP2-PSK；加密类型：WEP64/WEP128/TKIP/AES。 |
| 3 | 县域教室灯光物联网管控平台 | 一、总体要求 1、收集各学校灯光的数据反馈，形成大数据； 2、支持多终端管理； 3、支持本县前期灯光数据接入； 4、支持云端和本地数据同步； 5、平台建成后，后续升级和维护在灯光质保期内免费。 6、支持后续接入本地平台，免费开放接口。 二、详细参数要求 需与灯具同一品牌，确保良好兼容性； 1、基于SaaS操作平台管理，采用Zigbee3.0或BLE mesh 或 Wi-Fi协议或NBIOT或者2G/4G/5G通讯接入。支持云端部署，亦可技Windwos.Linux远程或本地部署。 2、支持B/SL架构访问，并可动态增加组网设备，管理设备数量不限，支持>1000人并发。 支持多级的管理员及用户分权，分级管理，允许软件权限设置管理，支持多级图形化的监控、管理界面，并允许远程对接入管理平台的各种智能设备进行统一管控，支持不少于照教育局层，学校管理层，班级使用层多级别设置管理权限，支持按照学校，楼栋，楼层，班级，设备等配置不同角色的管理权限。 3、支持集中显示设备监控，系统运维，虚拟按键设定，定时执行，能耗展示，自动化执行，包括用电总量，设备概况，实时运行状态，区域环境状态，能源综合数据，自定义柱状图等，支持寿命预测，故障统计，维修记录。支持能耗管理，支持精细化对每盏灯的能耗进行统计分析，支持以教室，楼栋，整校等视角，以日，月，季度等时间维度进行照明能耗统计。支持在数据大盘上展示建筑总能耗，分项能耗，分区域能耗统计。支持能耗详细数据展示，累计能耗，平均能耗，最小能耗，综合能耗等页面图表。支持全屏显示，支持定额能源的设定及展示，提供展示仪表盘。 4、支持对室内组网设备（照明设备，光照度传感器，照明控制面板及其他设备）的分组管理、模板化快速部署；支持按照学校、教学楼、楼层、教室等架构，实现不同等级的场景化一键控制；支持自定义场景配置，场景模板应用，联动控制，支持设备单独控制，区域控制，群组控制，集中管制。 5、支持对室内组网设备（照明设备，光照度传感器，照明控制面板及其他设备）使用的时长，耗电量，设备状态，开关状态，告警功能等数据进行监测，检测，统计等，并支持导出功能。支持当灯打开时，窗帘会一起打开，当开启投影模式，窗帘会自动关闭。 6、支持对光照度传感器的实时状态采集、支持远程设置光照度等数值；支持占空传感器的实时监测，支持系统后台设置延时检测时长，实现自动人员检测 与灯光控制； 7、支持定额能源的设定及展示，用电定额统计，支持设定用电额度，按时间（月度，季度，年度等）定额比例，定额用电监测，提供展示仪表盘，支持能耗数据统计和能耗详细数据展示，累计能耗，平均能耗，当期同环比，区间最大，最小能耗，综合能耗，总能耗，区域能耗等页面图表。 8、支持设备报警信息策略管理设置，具有对设备进行自动巡检的功能，及时发现异常设备，并能进行故障上报、设备离线报警发送操作，展示设备故障列表，记录并存储巡检报告。支持多维度的突发事件响应，平台支持报警过滤，报警分级，支持报警实时处理。支持告警记录查询功能，显示设备告警的设备，点击未处理的告警信息，进行解除告警或执行预案联动。支持用户操作日志，软件操作日志的存储和查询。支持一键设备故障报修功能，管理员通过平台进行任务分派和维修进度管理。 9、提供与平台对接的专用APP进行状态查看及统计、设备远程管理及配置、 数据分析统计等功能；并能连接控制设备的开关状态、设置设备控制参数及切换教学场景等控制功能。 10、平台提供有标准API的接口，采用模块化设计，支持模块根据用户的实际需要和管理模式来进行编制，支持后期物联网化校园发展。 11、支持PC端通过授权账户浏览器直接访问，登录，操作，同时支持安卓版或微信小程序的移动端操作和管理。 12、支持按照不同的权限范围预览教室照度，监控电流，功率，灯光场景等系统数据，支持远程设备开关控制及状态查询，功率查询，教室照度数值查询等，并可实现照明场景和本地同步控制及显示，支持自动或手动一键开启/关闭所有设备，支持自定义时间的定时开关设备操作。 13、支持按要求推送设备厂家名称，学校名称，教室代码，设备名称，在线状态，工作状态，设备功率，教室区域照度，黑板区域照度，设备能耗，运行时长，预期寿命，故障信息等数据，支持基于配置策略，数据汇聚与上报等。 14、支持扩展除教室灯光，照度设备外，其他设备的控制，监测，管理及联动（如空调，电扇，新风，窗帘，多媒体设备，智慧用电（电工）设备，安防设备及环境传感设备等）支持设备的控制管理策略的配置，下发，运行。 ▲15、为了整合原有灯光数据，须将2022年改造的教室灯光接入本平台，实现统一管控功能（共200间教室，原灯光控制设备或平台免费开放接口）。 |

说明：

1、采购技术需求及教室照明改造技术要求中含“▲”为实质性条款，不允许有负偏离，有负偏离的其投标无效。

2、本项目核心产品为教室灯，多家投标人提供的教室灯品牌相同的，按一家投标人认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标人；综合得分相同时，以投标报价低的一家为有效投标人，若投标报价也相同时，抽签确定。

三、教室照明改造技术要求

对天台县教育局下属学校教室照明环境进行标准化改造，改造后的照明环境达到现行各项标准要求。

1、标准

1.1执行标准

GB50099《中小学校设计规范》

GB7793《中小学教室采光和照明卫生标准》

GB50034《建筑照明设计标准》

JGJ16 《民用建筑电气设计规范》

GB/T5700《照明测量方法》

GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB7000.1《灯具一般安全要求与实验》

GB/T 9468《灯具分布光度测量的一般要求》

GB 40070 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》

以上规范和标准以实施的最新版本为准。原有规范若已被废弃，则以相应的新规范为准。

1.2.参考标准

T/JYBZ005《中小学教室照明技术规范》

DB31/T539《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》

2、具体指标

使用教室灯和黑板灯对中小学普通教室进行照明环境改造，改造后教室照明环境达到以下所有要求：

2.1、▲维护系数为0.8时，普通教室课桌面维持平均照度值： 300lx≤平均照度值≤750lx ，均匀度≥0.7；参考平面为课桌椅布置区域，参考平面高度为0.75m的课桌面。

2.2、▲维护系数为0.8时，黑板面维持平均照度值: 500lx≤平均照度值≤1000lx，均匀度≥0.8，参考平面为黑板面（标准尺寸4米*1.2米）。当黑板尺寸不是标准尺寸，参考平面不含超过标准尺寸的区域；当黑板区域有电子白板（荧幕、电视）等视觉显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

2.3、▲教室环境相关色温在5000K±300K,光源的显色指数（Ra）不应低于90，且 R9不应低于50。

2.4、▲教室统一眩光值UGR≤16。

2.5、▲照明功率密度值（LPD）≤9W/m2。

2.6、维护系数为0.8。

2.7、▲10000小时光通维持率≥90%

2.8、相关定义：

（1）照度均匀度定义为：照度均匀度=E最小/E平均

（2）初始平均照度的定义：照明装置新装时在规定表面上的平均照度。

（3）维持平均照度的定义：规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度，由初始平均照度乘以维护系数值求出。

3、施工方案

3.1、施工内容

中标人测量各校教室尺寸并绘制设计图，根据设计图更换教室灯和黑板灯。

对原有教室灯和黑板灯进行拆除，更换符合改教室造要求的教室灯和黑板灯（含光源）。普通教室面积≤48㎡，教室灯数量≤6盏；普通面积>48㎡且≤70㎡，教室灯数量≤9盏。黑板尺寸宽≤3.6m时，黑板灯数量2～3盏；黑板尺寸宽＞3.6m时，黑板灯数量3盏。(教室灯数量规定上限，部分普通教室因教室面积、安装位置、横梁和电扇等因素，在达到改造要求的全部指标后，可按实际情况调整数量。)

黑板灯具和教室灯具应设各自独立电源开关。

3.2、施工技术要求

3.2.1、原灯具处理

包含普通教室中原有黑板灯和教室灯的拆除。拆除的灯具交学校处理。

3.2.2、灯具安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m（教室层高或吊顶距地面垂直高度低于2.45 m除外）。当教室有吊扇时，灯具出光面不宜高于吊扇叶片高度。

教室灯灯具排列采用长轴垂直于黑板面布置。因教室大梁（或横梁、吊顶主辅龙骨）、吊扇等位置影响或局限，教室灯具排列其长轴可以平行于黑板面布置，但应符合统一眩光值UGR≤16的要求。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于20cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面距离30cm至100cm之间，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。灯具与吊杆、吊杆与上固定板之间必须用标准螺丝紧固固定，不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

可调节投射角度的黑板灯应标识满足黑板照明要求的调节装置设定位置，并能固定及保持正确角度，并固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。灯具反光器等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

3.2.3、线路施工

（1）电源线

黑板灯和教室灯需要移动原有固定位置或者新添灯具数量的，需要重新铺设所需电源线。施工时应从原电源引出处更换足够长度的灯头电源线到灯具安装位置。电源线应采用截面积≥0.75mm2，电源布线应保证相线、零线、地线三线颜色一致，并加以区别。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。电源线除接线板及设备连接处外，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好，两电源线连接时导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；两电源线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

（2）线槽

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。

线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（3）分路控制

每个黑板灯具应由单独开关回路控制， 每一纵列或横列灯具应具有独立开关回路控制。

黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制。

原有教室灯间有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

（4）通电试运行

灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。

4、项目检测

4.1、检测报告

投标时投标人须提供2018年1月1日以后由国家认可的第三方专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告原件备查，包括投标产品的检测报告和使用投标产品实施普通教室照明工程的检测报告。未提供原件备查的对应评分项不给分。

4.1.1、产品检测报告

教室灯、黑板灯产品的检测报告项目应符合本招标文件技术要求，检测项目不少于以下项目：光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率、功率因数、灯具使用寿命、电磁辐射等。

要求：

①分别提供同一套教室灯具和同一套黑板灯具的检测报告，每份报告中至少同时包含光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率6个指标的检测报告（以上6个指标必须同时在一份报告中呈现，分开提供检测报告不得分）；

②教室灯和黑板灯的功率因数、灯具使用寿命、电磁辐射等指标可在另外的检测报告中体现。

4.1.2、普通教室照明工程检测报告

提供投标人实施的普通教室照明工程的检测报告，检测项目不少于以下项目：

（1）教室的平均照度和照度均匀度

（2）黑板的平均照度和照度均匀度

（3）教室UGR

（4）照明功率密度

（5）相关色温

（6）显色指数

其他说明内容不少于教室面积尺寸，教室灯具布局，使用灯具规格型号及图片。

4.2、样板间及样品检测

合同签订前，中标人须配合采购人进行安装样板间和样品抽检。施工前，采购人进行样品抽检，在中标人安装样板间的教室灯和黑板灯中各抽取一套作为抽检样品，委托能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的国家级资质检测机构进行检测，请中标人在样板间发货时留足余量。采购人指定一间等安装的普通教室作为样板间，交给中标人进行照明样板间施工，施工时间为2天。施工完毕后，采购人委托能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的国家级资质检测机构对样板间进行检测。采购人将检测机构出具的检测报告与中标人投标文件中的检测报告数据之间进行复核，数据检查合格后，方可签订合同。检测费用由中标人承担。检测（查）项目如下:

4.2.1、检测项目

（1）样品检测项目：

灯具的光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率、功率因数、电磁辐射。

（2）教室环境检测项目

①教室的平均照度和照度均匀度

根据相关标准的规定，教室的布点方式：预先在测定场所打好间距为1m的正方形网格（测试区域：网格边线距房间各边≤0.5m，根据教室尺寸定义。相同尺寸的教室必须取相同边距。前排距离黑板2.2m），测量平面和测点高度为距地0.75m的水平面。照度的测量在夜间拉上窗帘的状态下点灯15min后进行。均匀度定义为：均匀度=E最小/E平均。

②黑板的平均照度和照度均匀度

黒板的布点方式：通常，4m长，1.2m宽的黑板，均匀布点，单位测试面积0.4m×0.4m，共10×3个测试点。照度的测量在点灯15min后进行。

若教室内暂未安装黑板的，黑板亮度统一按15 cd/㎡进行计算。黑板照度的测试，在安装黑板灯前，由中标人和采购人共同确认一个4m×1.2m的墙面区域作为照度的测试区域（测试区域最低位置离地高度115cm，位置居中），布点方式同上。

③教室UGR

UGR的计算公式：

式中：－背景亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角，单位为球面度（sr）

－灯具在观察者眼睛方向的亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个单独灯具的位置指数。

测量每盏灯具在观察方向上的亮度 ，单位：cd/㎡。测量和计算每盏灯具的位置指数Pi。测量和计算每盏灯具的发光部分对观察者眼睛所形成的立体角 ，单位：sr，计算公式：其中，测量和计算每盏灯具的发光部件在观察者眼睛方向的表观面积 ，单位：㎡，ri是灯具发光部件中心到观察者眼睛之间的距离，单位：m。测量房间表面的亮度La，房间表面包括：工作面、顶棚、此两个表面之间的墙面，以及黑板。引入计算的灯具，其发光部分对眼睛所形成的立体角0.1sr>>0.0003sr。观察位置：坐姿，眼睛高度1.2m，位于教室测试区域的中点，视线水平朝前观测。

④照明功率密度

照明功率密度是教室照明灯具（除黑板灯具）功率总和除以教室面积的值，单位，W/m2。

说明：以上方法针对标准教室设定。若因教室尺寸改变，可能会有相应性的调整，但均保持同等条件下各测试方法一致。

⑤相关色温和显色指数

在教室中均匀选取9个测试点，测试高度与教室照度测试高度相同。计算算术平均值，就是该教室的相关色温和显色指数。

4.2.2、检查项目

（1）电源线及线槽铺设安装

电源线截面积不小于0.75mm2，相线、零线、地线颜色区别并连接一致。电源线绝缘保护良好，中间无接头。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须采用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。机械强度不应小于原导线机械强度的80%。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（2）灯具固定安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度原则上不应低于1.7m，教室灯灯具排列原则上采用长轴垂直于黑板面布置。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于20cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面距离30cm至100cm之间，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象，随机选取一定比例测试。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

黑板灯应将投射方向调整灯具中心投射至黑板中心位置，并固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

（3）分路控制

黑板灯和教室灯能实现分路控制，单盏黑板灯分路控制。有条件教室能实现教室灯具每一纵列或横列灯具应具有独立开关回路控制。

（4）产品比对

实际安装的产品与所投样品进行比对。实际安装的产品应与中标人提供的黑板灯和教室灯灯具、光源、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等样品一致、无差异。如不一致，采购人有权要求中标人进行整改，情节严重，甚至取消中标资格。

4.3、随机抽检

采购人抽定抽检对象，委托能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的国家级资质检测机构进行检测，检测费用由中标人承担。检测(查)项目如下:

4.3.1、产品抽检

中标人发货到校，整个施工工期内，采购人有权对教室灯和黑板灯灯具随机进行抽检。

抽检数量:中标单位分别抽检黑板灯灯具、教室灯灯具各2套。

检测项目：灯具的光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率、功率因数、电磁辐射、灯具寿命。

检查项目：防护结构，灯珠和铝基板条数，出光口装置等有关项目。

抽检产品的检测报告与投标样品检测报告进行比对，如有指标出现负偏离，采购人有权要求中标人进行整改，情节严重的，甚至取消中标资格。

4.3.2、教室整体环境检测(查)

施工完毕后，对教室整体灯光环境进行抽检，检测（查）的内容同样板间一致；抽检教室数每校不少于学校1间。

抽检结果必须合格。如出现抽检不合格，采购人有权要求中标人进行整改，整改完成后，以抽检不合格数量加一倍继续抽检，直至抽检合格。

如中标人整改未解决问题的，采购人有权单方面提前终止合同，中标人其他所有的投入均不予退还，对中标人不作任何赔偿或补偿。

4.4 施工监管

灯光照明设备改造期间，材料进场和实施隐蔽工程施工时，中标人须通知校方验收，双方确认后形成初步验收资料。

四、商务条款

1、质保期

1.1、整灯质保5年以上（按中标人响应文件，自验收合格之日算起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修直至更换，费用由中标人承担。

1.2、供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3、故障响应时间：维修人员到场不超过故障申报8小时，12个小时内解决问题。

1.4、货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

1.5、 卖方在所有货物的到货、安装和验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

1.6、质保期内，每年将从已安装的灯具中抽取检2支教室灯和2支黑板灯到有法定的国家级资质检测机构（能出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告)进行一次检测，检测项目不少于以下项目：灯具的色温、显色指数、蓝光危害、光通量、灯功率、灯具效能、功率因数、色坐标、色容差、空间颜色不均匀性、频闪或闪烁。检测费用由中标人承担。

若不满足招标文件要求的应及时整改或更换。

2、备品备件供应要求

每校配备2套备品备件，每套包括教室灯、黑板灯、配件、附件等。因维修消耗的备品备件中标人在3日内补充。

3、验收方式

采取用户单位现场验收和随机抽检的检测结果相结合的方式进行。

4、付款方式：

合同签订且具备安装条件后甲方支付合同总额40%的预付款；项目竣工验收合格后7个工作日内支付剩余合同金额。付款由对应学校分别支付给中标人。

5、完工期

待定

6、安装调试：

6.1、安装

（1）本项目采购货物安装在采购人指定地点。具体名单在签合同时由采购人提供约定。为不影响学生学习，安装时间均安排在周末或晚上进行。

（2）为确保安装调试工作安全有序的进行，要求中标供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则中标供应商应承担相应责任。

（3）设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。中标供应商需按采购人的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

（4）采购人除提供安装所需的水电、设备存放场地以外，设备的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、设备保护等所有费用均由中标供应商承担，须全部包含在总报价内。

（5）在安装过程中，如由于中标供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商须负责修理并赔偿全部损失。

6.2、调试

设备安装就位、校准后，中标供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但中标供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能 、性能测试，中标供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由采购人存档。

6.3、质量标准：按执行标准的规定。

6.4、送货、安装过程中发生的费用由中标人负责。

6.5、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

7、施工前要求：

在合同签订后，施工前，中标人应按照采购人的教室整改清单，事先进行勘察，对教室目前的现状以书面（含各项灯光照明数据、其他相关数据等）的形式提供至采购人处进行备案，并提供相应的建议。

8、实物样品

8.1投标时，投标企业需提供黑板灯和教室灯灯具、光源、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件作为样品。样品样式、材料须按招标文件第四章教室灯和黑板灯具体参数要求制作。

8.2投标时，投标企业提供灯具3C认证证书、灯具检测报告和教室照明改造检测报告(国家认可的第三方专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告)；所投产品及主件的型号规格应与检测报告保持一致。

8.3中标人的实物样品由采购人封存，作为供货验收时的依据之一；未中标人提供的实物样品予以退还，且费用自理。

8.4评标委员会在评标时有权对投标样品进行质疑，并进行各种检测性、破坏性测试以证明所用材料与招标文件的符合性。

8.5 实物样品递交要求

实物样品应在2023年4月 24日9：00 前送至天台县公共资源交易中心门口（天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B楼一楼东侧），（接收人：申建彬，电话：15867079036）实物样品采用明标的形式评审，投标人需把样品统一放进包装箱内并贴上投标人名称，待开标结束后投标人自行取回样品。开标后中标人的样品交由采购人保管，作为后续验收的依据。

投标人必须在规定的实物样品递交截止时间内送达到实物样品递交地点，否则视为未递交实物样品，评分时实物样品分为零分。在递交实物样品同时手持递交“递交委托书”，否则采购代理机构有权拒收。

9、其他要求

9.1、本项目教室灯和黑板灯数量为预估数量（按9+3计算），投标时按预估数量进行报价，组成投标总价，中标人在中标后需根据教室不同面积的大小按“施工方案”中所对应灯数安装数量的要求进行安装。

9.2、采购人或最终使用单位对提供的产品均可以委托具有能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的国家级资质检测机构按投标承诺进行鉴定；如果鉴定结果不符合，则要求重新整改，如整改后仍不通过（或第一次情节特别严重的），采购人或最终使用单位有权中止合同,并处罚合同总价20%的违约金给予采购人或最终使用单位补偿。相应的检测费用应包含在报价中。

9.3、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为投标人报价货物符合了工业品生产许可证，3C认证，环保货物认证等强制认证规定的，但中标人须在采购人或最终使用单位对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理。

9.4、本次要求中标人安装到采购人指定的地点，投标人报价应充分考虑安装地点分散风险。

第五章 评标办法及评分标准

一、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中技术得分70分，价格得分30分

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各投标人及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为投标人的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、资格文件评审

评标委员会对投标人的资格文件的完整性、合法性、资格条件等进行审查。合格的进入商务技术文件评审，不合格的按无效标处理不再进入商务技术文件评审。

2、商务技术文件评审

2.1评标委员会审查各投标人商务技术文件中产品性能和技术指标等是否响应招标文件要求。如果商务技术文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将按无效标处理。

2.2技术得分计算方法如下：

①技术评定分值为70分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，进行评审打分，合计得出各投标人的技术得分。

③各投标人的技术得分由评委自行评议，技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

| 序号 | 评分项目 | 评分要点及说明 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的灯具检测报告 | 在同时满足带“▲”的项目技术指标的前提下，根据检测报告中的显色指数、功率因数、灯具效能等指标进行评分。不满足上述前提条件的，该项不得分。 1、显色指数 ① 90≤Ra＜93得1分，93≤Ra＜95得1.5分，Ra≥95得2分； ② 50≤R9＜70得1分，70≤R9＜85得1.5分，R9≥85得2分。 2、功率因数 0.95≤功率因数＜0.97得0.5分，功率因数≥0.97得1分。 3、灯具效能 90lm/W≤灯具效能＜95lm/W得0.5分，灯具效能≥95lm/W得1分； 4、色容差 3<色容差≤5得0.5分，色容差≤3得1分。 5、25000小时光通率维持 90≤维持率<95得1分，维持率≥95得1.5分。 6.灯具使用寿命（可靠性） 30000h≤灯具使用寿命＜50000h得1分，灯具使用寿命≥50000h得1.5分。 注：提供国家认可的第三方专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告。 要求： ①分别提供同一套教室灯具和同一套黑板灯具的检测报告，每份报告中至少同时包含光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率6个指标的检测报告（以上6个指标必须同时在一份报告中呈现，分别提供检测报告不得分）； ②教室灯和黑板灯的功率因数、灯具使用寿命、电磁辐射等指标可在另外的检测报告中体现。 ③教室灯和黑板灯检测报告中相应指标的检测数据（或结论）不一致的，以检测数据（或结论）中低的进行评分。 （检测报告需提供扫描件加盖电子章，否则不得分，中标后签合同前需提供检测报告原件复核，如有造假将取消中标资格） | 0-10分 |
| 2 | 教室环境检测报告 | 在维持平均照度满足招标文件的前提下，根据检测报告中的照度均匀度、照明功率密度、教室照明UGR进行评分。不满足上述前提条件的，该项不得分。 1、0.7≤教室照度均匀度＜0.75得0.5分，0.75≤教室照度均匀度＜0.8得1分，教室照度均匀度≥0.8得1.5分。 2、0.8≤黑板照度均匀度＜0.82得0.5分，0.82≤黑板照度均匀度＜0.85得1分，黑板照度均匀度≥0.85得1.5分。 3、6W/㎡＜教室照明功率密度≤9W/㎡得0.5分，5W/㎡＜教室照明功率密度≤6W/㎡得1分，教室照明功率密度≤5W/㎡得1.5分。 4、15＜教室照明UGR≤16得0.5分，13＜教室照明UGR≤15得1分，教室照明UGR≤13得1.5分。 （注：提供国家认可的第三方专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告，该检测报告的教室照明环境必须由投标人组织实施，应同时包含教室照度均匀度、黑板照度均匀度、教室维持平均照度、黑板维持平均照度、教室照明功率密度、教室照明UGR等6个指标（以上6个指标分别提供检测报告不得分）。 （检测报告需提供扫描件加盖电子章，否则不得分，中标后签合同前需提供检测报告原件复核，如有造假将取消中标资格） | 0-6分 |
| 3 | 灯具其他参数 | 根据灯具光源功率冗余设计方案打分。提供灯珠数量及其额定功率等相关说明： 教室灯LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的倍数进行打分，2≤倍数＜3得1分，倍数≥3得2分。 黑板灯LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的倍数进行打分，2≤倍数＜2.5得1分，倍数≥2.5得2分。 注：提供3C证书证明扫描件加盖电子章。 | 0-4分 |
| 4 | 灯具样品 | 提供教室灯和黑板灯各两套，其中一套拆解开（含吊杆及驱动）、智能控制器一只（灯具带连接线缆和插头，可点亮状态）。 根据对投标人所投灯具样品效果，并经现场通电测试，进行评分。 1、用光谱仪现场测试所投灯具色温指数，进行评分。（0-2.5分） 2、用光谱仪现场测试所投灯具显色指数，进行评分。（0-2.5分） 3、根据对投标人所投灯具及安装配件样品材料评分。（0-2.5分） 4、根据对投标人所投灯具及安装配件样品外观质量、工艺、设计、结构、安全性能等指标评分。（0-2.5分） （注：①未提供样品不得分；②所提供的样品型号与灯具检测报告、教室环境检测报告、CCC认证证书中产品型号不一致的不得分。） | 0-10分 |
| 5 | 平台演示 | 物联平台各项功能演示（提交演示视频的U盘，演示时间不超过10分钟） 远程控制： 1、移动端APP（小程序）和电脑端（供应商自备）分别演示平台功能，确保平台和教室灯具的一致性，便于后期管理和维护。 2、通过平台远程控制教室照明场景控制、灯具开关、设备状态、故障报警等功能。 3、根据本项目特点，演示平台数据采集，数据统计、数据展示等功能 | 0-6分 |
| 6 | 云平台安全 | 信息安全性是云平台提供基础设施服务、平台服务和应用服务的最重要的保障 1、投标人提供服务于本项目的云平台满足等保三级得1分 2、投标人提供服务于本项目的云平台满足等保四级得2分 注：提供云平台服务商等保等级证明，提供物联网平台与云服务商存在服务关系的证明材料 | 0-2分 |
| 7 | 企业综合实力 | 投标人提供对完成本项目所涉及的ISO体系认证、机电与电力安装施工、智能化实施等相关能力的资质证书，由评委进行综合打分。 | 0-3分 |
|  |  | 投标人提供根据对本项目的整体实施的理解，拟派的实施团队人员综合素质、能力的体现，由评委进行综合打分。 投标文件中提供有效的证书复印件并提供投标人为相关人员缴纳的距开标近6个月有效社保证明资料，加盖投标人公章。 | 0-3分 |
|  |  | 项目案例：投标人或投标产品自2021年1月1日至今完成的教室灯光照明类似项目案例，每提供一个项目案例得0.5分，总分3分。 案例须提供证明文件，中标通知书复印件、合同复印件、发票复印件（三者缺一不可）。 | 0-3分 |
| 8 | 实施方案及售后服务 | - 根据投标人对项目改造实施过程中的照明设计图纸、照明质量控制措施、安装质量控制措施以及安全文明施工保障措施等进行评分。（0-2分） - 根据投标人对项目改造实施的设备供货、工期、进度计划以及进度控制措施、保障措施等的合理性、科学性进行评分。（0-2分） | 0-4分 |
|  |  | 投标人需将2022年改造的200间教室灯光照度数据接入物联网平台，实现统一管控功能，报价因包含此项，投标时提供承诺函得3分。 | 0-3分 |
|  |  | 所有产品质保期超过招标文件规定（5年）的，每增加 1年加1分，最高得5分。 （须提供灯具生产厂家原厂质保函扫描件加盖电子章，否则不得分。） | 0-5分 |
|  |  | 根据投标人售后服务响应便捷性和综合实力，由评委进行综合打分；注：需提供服务机构的相关证明文件。 （相关证明材料需扫描件加盖电子章，否则不得分） | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人售后服务能力，评审因素包括投标人售后服务机构的远近、服务团队的专业技术能力等。 注：需提供服务机构的相关证明文件。 （相关证明材料需扫描件加盖电子章，否则不得分） | 0-2分 |
| 9 | 服务的便捷性 | 服务的便利性，应急响应制度，遇紧急、特殊项目的应急响应制度、保障措施等，满足招标文件要求综合评定， | 0-4分 |
| 10 | 节能、环境证书 | 1、投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得1分。 2、投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的教室优质照明光环境产品认证证书的，得1分。 注：“国家确定的认证机构”以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019）16号》为准。投标人须同时提供认证证书和认证机构名录文件。 （相关证明材料需扫描件加盖电子章，否则不得分） | 0-2分 |
| 检测报告、证明文件需原件备查，开标前原件文本封装后在2023年 4 月23 日11：00前邮寄或送达至浙江祥泽招标代理有限公司（浙江省天台县西演茅村14巷39号，接收人：申建彬，电话：15867079036），招标代理机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中检测报告，证明文件，予以确认真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以涉嫌提供虚假材料谋取中标 （成交）予以处理。 |  |  |  |

注：

- 演示资料提交要求：需提供的视频演示资料U盘一份，并在2023年 4 月23 日11：00前邮寄或送达至浙江祥泽招标代理有限公司（浙江省天台县西演茅村14巷39号，接收人：申建彬，电话：15867079036）。（演示资料单独密封包装，包装（内或外）封口应加盖单位公章，封口处应由授权人用记号笔签字，外包装上需写明编号、项目名称及响应公司全称；逾期寄达恕不接受；邮寄的演示资料文件不予退回。

3、报价文件评审

评标委员会对报价文件进行评审，如报价文件出现下列情形的按无效报价处理，该报价得分为零分，不予推荐为中标候选供应商。

A、投标函、报价表内容填写不完整的；

B、交货期等不符合招标文件要求的。

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为30分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，而投标人不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。投标人的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

政府采购政策及优惠：1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《中小企业声明函》，投标人未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策。

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

4.投标产品中有符合最新一期行政主管部门公布的“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”标准的节能环保产品，应提供所投产品由国家确定的认证机关出具的节能产品、环保产品有效认证证书。【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”中查看】

5.对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

具体优惠：经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分：对于小型微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

③评标委员会评审复核过程中发现存在投标人自身原因引起的计算或结转差错、笔误，每发现一处报价得分扣0.3分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。

4、评委对各部分得分汇总,得出本项目各投标人的最终得分：

投标人的总得分=技术得分+报价得分

5、中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的投标人为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，则抽签确定。

第六章  投标文件格式

附件一：

法定代表人（负责人）资格证明书

投标人名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人全称：                      （盖公章）

年    月    日

附件二：

授权委托书

致天台县教育局：

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加天台县学校教室照明改造项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

投标人全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                     （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年     月    日

附件三：

投标声明书

致天台县教育局：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的 天台县学校教室照明改造项目（xzcg-2023-013(招)）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

6.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.我方不是公益一类事业单位，不是使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明！

投标人名称(盖公章)：

日期：   年    月     日

附件四：

投 标 函

致天台县教育局：

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的 天台县学校教室照明改造项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、本投标有效期90天；

4、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

5、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件六：

报  价  表

项目名称： 天台县学校教室照明改造项目

| 标项内容 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 天台县学校教室照明改造项目 | 1批 | （小写） |
| 总价 (人民币元) | （大写）： |  |

说明：1、以上报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务，设计、开发、编制、测试、安装、运行维护、技术服务以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、附件五不得自行增减内容，否则按无效标处理。

3、报价不得超过采购预算或者最高限价，否则作无效标处理。

投标人全称：（盖公章）

年    月    日

附件六：

报价明细表

项目名称：天台县学校教室照明改造项目

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、品牌、规格型号栏如无的，标以“/”，不留空白。

3、本表中合计金额应与总价相一致。

投标人全称：                   （盖公章）         年    月    日

附件七：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## ②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ）（项目编号：        ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）  单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期  ：

注意事项：

1、中标供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的，其《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《监狱企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件八：

政府采购活动现场确认声明书

天台县教育局：

浙江祥泽招标代理有限公司：

本人经由                       （单位）负责人          （姓名）合法授权天台县学校教室照明改造项目（编号：xzcg-2023-013（招））政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

附件九：

技术偏离表

项目名称： 天台县学校教室照明改造项目

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标人须将投标文件对招标文件的所有偏离填入此表。
2、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人全称：                   （盖公章）

年    月    日

附件十：

售后服务承诺书

项目名称： 天台县学校教室照明改造项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承诺内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费保修期 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 |  |  |
| 3 | 整机免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 故障修复时间 |  |  |
| 6 | 免费保修期满后每年的维修费用 |  |  |
| 7 | 免费培训 |  |  |
| 8 | 其他优惠条件 |  |  |
| 9 | 维修联系人 |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

说明：表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人全称：                   （盖公章）

年      月     日

附件十一1：

天台县学校教室照明改造项目

xzcg-2023-013 (招)

资

格

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

附件十一2：

天台县学校教室照明改造项目

xzcg-2023-013 (招)

商

务

技

术

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

附件十一3：

天台县学校教室照明改造项目

xzcg-2023-013 (招)

报

价

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日