临海市政府采购

招 标 文 件

招标编号：ZJXD[2020]20号

招标项目：临海市西湖水厂二期工程加药及仪表自动化

系统设备采购项目

招 标 人：临海市水务集团有限公司（盖章）

临海市东部供水有限公司（盖章）

联 系 人：杨先生    联系电话：18967653503

招标代理机构：浙江信达工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：卢刚     联系电话：0576-85192636

2020年6月

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  招标需求	5

第三章  设备和系统要求及技术规范	38

第四章  投标人须知	86

第五章  评标办法及评分标准	110

第六章  合同	113

第七章　投标文件格式	119

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，现就临海市西湖水厂二期工程加药及仪表自动化系统设备采购项目进行公开招标，欢迎提供本国货物、服务的供应商参加投标。

1、项目概况

项目名称：临海市西湖水厂二期工程加药及仪表自动化系统设备采购项目

项目编号: ZJXD[2020]20号

采购单位：临海市水务集团有限公司、临海市东部供水有限公司
采购规模及内容概述：加药及仪表自动化系统设备采购及安装；（详见第二章采购需求）

资金来源及出资比例：自筹100%
采购标段数：1

采购预算：6565427元

采购方式：公开招标

交货时间：自合同签订之日180日内交货，且完成安装、调试、验收及相关技术服务,并根据招标人要求对操作人员进行现场操作培训。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备采购条件，现对其进行招标。

2、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（2）具有与本项目采购相适应的商品经营能力（包括供应能力、施工能力、售后服务能力等）的供应商；

（3）具有电子与智能化工程专业承包二级以上资质（投标时提供资质证书原件或复印件，资质必须在有效期内）；

（4）具有有效期内的《安全生产许可证》（投标时提供资质证书原件或复印件，资质必须在有效期内）；

（5）项目负责人资格要求：注册建造师（机电安装工程）二级及以上并取得“三类人员”B类证书（投标时提供证书原件或复印件，证书必须在有效期内），提供近3个月来投标人为其缴纳社保证明。

（6）本项目不允许联合体投标。

3、报名

本项目无需报名，只要临海市公共资源交易中心注册的普通用户均可自行下载。

4、招标文件的获取
    采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2020年6月29日08:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购云平台（网址http://www.zcygov.cn ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

7.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、纸质备份投标文件二类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为1份。商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

▲（3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，纸质备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

▲未传输递交电子投标文件及未按规定提供相应的备份投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2020年6月29日08:30分00秒，投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交。

纸质备份投标文件递交时间： 2020年6月29日08:00时至2020年6月29日08:30分00秒持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交。

投标文件递交地点：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
注：接受纸质备份投标文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；2、投标文件在规定的截止时间前提交。3、在投标文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

9.公共资源交易网上办公管理系统出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）收标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后现场宣布将收标截止时间适当延长后再进行正常开标活动；

（2）收标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，现场宣布暂停招标活动，已收投标文件原封退回供应商，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布补遗公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2020年6月29日08:30时。
开标地点：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（即2020年6月29日9:00:00前），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

13、联系方式

代理机构：浙江信达工程咨询有限公司
地址:临海市江滨东路295号

联系人：卢刚
电话：0576-85192636

传真：0576-85302230

招标人：临海市水务集团有限公司、临海市东部供水有限公司

联系人：杨先生

电话：18967653503

# 第二章   招标需求

一、项目概况

本工程为临海西湖水厂扩建工程，工程内容包括水厂二期扩建和厂外4.4km配水干管两部分内容，由于厂外管线近期暂不实施，本次先实施西湖水厂扩建工程。西湖水厂一期现状规模为10万m/d，本期扩建规模为10万m/d，扩建后总规模为20万m/d。本期水厂内新增构、建筑物包括综合池（机械搅拌池、折板絮凝池、平流沉淀池、清水池合建）、V型滤池、活性炭加药间、脱水机房等。同时，对一期工程已建的送水泵房、加药加氯间及污泥脱水机房内设备进行部分更换及增加，以保证本期工程处理规模满足要求。

水厂厂址位于临海市杜桥镇西湖村，二期工程征地面积约2.8204公顷，（合42.31亩），实际使用面积2.1523公顷（合32.28亩）。本期扩建工程取水水源仍为牛头山水库，原水重力自流输送至西湖水厂，净化处理后的清水经送水泵房加压后输送至城镇管网。本工程水质目标为符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，并达到《浙江省城市供水现代化水厂评价标准实施细则》要求。水压目标为城区规划最不利点自由水头不低于28m，工业区最不利点自由水头不低于16m。

二期工程净水工艺采用“絮凝沉淀+过滤”的常规处理工艺，与一期工程保持一致，同时在厂区东侧预留远期深度处理设施用地。其主要工程内容如下：

- 综合池

综合池上层为机械混合池、折板絮凝池和平流式沉淀池，下层为清水池。设计规模为10.0万m/d，共分2组，每组5.0万m/d，分别可单独运行。主要设计参数为：混合时间60s，絮凝时间: 20min，      沉淀池停留时间：2.0hr ，沉淀池水平流速13.2mm/s，清水池容积15900m。

(2)V型滤池

滤池按10万m/d规模设计，滤池分8格，单格面积77.12m。主要设计参数为：设计正常滤速：7.2m/h， 强制滤速：8.23m/h (1格反冲时)，单独空气反冲洗：气冲强度15L/s·m，冲洗时间2min，气水同时反冲洗：气冲强度15L/s·m，水冲强度2L/s·m，冲洗时间4分钟，单独水冲洗：水冲洗强度4L/s·m，冲洗时间6min   表扫强度1.9L/s·m，冲洗时间10min，   反冲洗时间和冲洗强度在实际运行中，可根据水厂原水水质实际进行调整，以符合要求。滤料层采用均质石英砂滤料，厚1.3m，有效粒径d =0.9mm,不均匀系数为1.3（d /d ）。支承层为粗砂，d=2.0～3.0mm，厚0.05m。

(3)活性炭加药间

活性炭加药间为二期工程新建设施，平面尺寸为L×B=23.40×11.70m，近期主要放置应急投加的粉末活性炭投加设施，远期可根据运行需要增加其它设备等。活性炭应急投加设备按照20万m/d规模设置，投加量根据原水情况进行调整。

(4)脱水机房

污泥脱水机房土建已按20万m/d建成，现状设置有2台离心污泥脱水机，本次二期工程根据需要，增加1台离心污泥脱水机及配套设施，以满足制水规模20万m/d的污泥脱水需求。

(5)送水泵房（现状）

送水泵房一期已按20万m/d规模建成，目前泵房内共设置4台水泵，2台大泵和2台小泵，其中大泵流量Q＝2100～2600m/h，扬程为H=36~43m。小泵流量950～1250m/h，扬程为36~43m。本次二期工程新增2台大泵，流量扬程与一期工程大泵一致，流量Q＝2100～2600m/h，扬程为H=36~43m，及配套的变频和高压固态软启控制装置。

(6)加药加氯间（现状）

加药加氯间一期工程土建已按20万m/d规模建成，本次扩建只需要增加10万m/d规模的加氯加药设备。

1) 碱式氯化铝（PAC）投加系统：二期利用一期的2台前加氯计量泵，新增1台，2用1备，计量泵参数Q=332L/h，N=0.75Kw，出口压力0.3MPa；

2）石灰投加系统：二期新增加药泵3台，2用1备，计量泵参数Q=3000L/h，N=1.5Kw；

3）高锰酸钾投加系统：更换一期现状加药设备，新增全自动投加系统，利用一期2台计量泵，新增计量泵1台，2用1备，流量213L/h；

4）一期3台后加氯泵改成前加氯，2用1备；一期补加氯泵不变，新增6台加药泵及配套设备，用于后投加，4用2备，流量80L/h，3bar。

(7)自动化控制系统

1) 更换中控室及送水泵房值班室3台操作员站计算机，更换中控室工程师站计算机；

2) 升级中控室及送水泵房计算机生产监控组态软件至最新版，升级和开发二期工程配套生产监控应用软件，与一期系统无缝衔接，完全兼容；

3) 更新和扩展PAC投加系统、次氯酸钠投加系统、石灰投加系统、污泥脱水系统PLC站硬件、软件及配套设备；

4) 新增高锰酸钾投加系统、活性炭投加系统、滤池、综合池PLC站硬件、软件及配套设备。

(8)仪表系统

新增二期工程配套水质在线检测仪表、自动化控制仪表及配套设备。

(9)安防系统

新增二期工程配套安防监控系统成套设备。

二、招标内容及要求

1、本采购项目为临海市西湖水厂二期工程加药及仪表自动化系统设备采购项目，主要包括各加药系统成套设备、自动化系统硬件设备和软件开发、仪器仪表设备、部分电气成套设备、安防监控系统设备、配套电缆、桥架、安装附件等的设计、制造和组装成套、供货、出厂检验、运输、安装调试和开车、售后服务、维护、缺陷的修复、保修期内的保修以及完成本采购任务有关的所有其他工作。

2、投标人（供应商）应根据招标人提供的施工图纸及相关资料、本招标文件提供的招标清单和技术要求进行必要的二次深化设计，设计费用包括在上述投标报价中。

3、投标人（供应商）的报价应包括保证成套设备和系统安装后能正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。

4、本项目采购设备和系统在各道工序完成后必须达到国家规定的相关合格质量标准，出厂水质达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。

5、投标人应考虑项目所在地的气候条件。设备和系统应适用于给水处理特点工作环境及适合于临海极端气候条件下工作，室内安装的设备应在环境温度-5℃—45℃满意地连续工作。

- 工程量（材料）清单

| 编号 | 名 称 | 规格型号及技术参数 | 推荐品牌及成套商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | PAC投加成套设备 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 电磁流量计 | 通径DN25、分体式、铂金电极、钛接地环 | 科隆、siemens、E+H | 台 | 2 |  |
| 2 | 背压阀 | VB3P，材质：PVC，通径：DN25，压力设置范围：0-1.0MPa,介质温度：0-60℃. | GAG、SERA、米顿罗 | 只 | 3 |  |
| 3 | 脉动阻尼器 | BAPVC1.0，材质：PVC，容积：1.0L，最大流量800L/H，工作温度≤25℃时最大工作压力：1MPa, 工作温度≤40℃时最大工作压力：0.6MPa,残余脉动±10% | GAG、SERA、米顿罗 | 只 | 3 |  |
| 4 | 安全阀 | VS3P，材质：PVC，通径：DN25，压力设置范围：0-1.0MPa,介质温度：0-60℃. | GAG、SERA、米顿罗 | 只 | 3 |  |
| 5 | Y型过滤器 | RVIPUT-25，通径：DN25，材质：透明PVC，最大工作压力：1.0MPa，滤网：PE | 费波、环琪、GF | 只 | 3 |  |
| 6 | 隔膜计量泵 | 332L/h，3bar | JESCO、格兰富、SERA | 台 | 1 |  |
| 7 | 化工级手动球阀 | DN25～DN100mm，材质：UPVC，双油仁活接 | 三厘、GF、环琪 | 批 | 1 |  |
| 8 | 化工级单向阀 | DN25，阀体材质：UPVC，双油仁活接 | 三厘、GF、环琪 | 只 | 2 |  |
| 9 | 电动阀门 | DN25，阀体材质：UPVC，额定电压：AV220V，防护等级：IP65防腐型；信号输出：全开、全关 | 鼎机、开利达、三厘 | 台 | 4 |  |
| 10 | UPVC管材 | DN25～DN100mm，化工级 | 三厘、GF、环琪 | 批 | 1 |  |
| 11 | UPVC管配件 | DN25～DN100mm，化工级 | 三厘、GF、环琪 | 批 | 1 |  |
| 12 | 室外加药管 | DN25，材质：PVC/PE/ABS | 国产优质 | 根 | 2 | 预留二期沉淀后2根（环形加药管已经取消） |
| 13 | 控制柜 | 柜体：2200*800*600mm，IP40，威图标准；柜内含配套电气元器件、避雷器、照明、通风、线缆及辅材等，元器件品牌：Schneider、ABB、Siemens，辅材：菲尼克斯或威特米勒。 | 成套商 | 台 | 1 |  |
| 14 | PLC柜 | 柜体：2200*800*600mm，IP40，威图标准；柜内含配套电气元器件、避雷器、照明、通风、线缆及辅材等，元器件品牌：Schneider、ABB、Siemens，辅材：菲尼克斯或威特米勒。PLC硬件不低于AB ControLogix系列档次，扩容模块、电源模块、支架、DI/DO/AI/AO模块满足系统需求外预留20%点位 | 成套商 | 台 | 1 |  |
| 15 | CPU模块 | 更换原PLC站CPU至：1756-L71 | A-B | 只 | 1 |  |
| 16 | 触摸屏应用软件 | 定制开发，硬件原有 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 17 | 水处理剂投加控制软件 | 定制开发 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 18 | 动力电缆 | VVR4*1.5mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 250 |  |
| 19 | 控制电缆 | KVVR3*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 100 |  |
| 20 | 信号电缆 | RVVP2×1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 350 |  |
| 21 | 安装辅材 | 配套，支架、紧固件等材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 二、 | 次氯酸钠投加成套设备 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 电磁流量计 | 通径DN15、分体式、铂金电极、钛接地环 | 科隆、siemens、E+H | 台 | 3 |  |
| 2 | 背压阀 | VB2P，材质：PVC，通径：DN15，压力设置范围：0-1.0MPa,介质温度：0-60℃. | GAG、SERA、米顿罗 | 只 | 4 |  |
| 3 | 脉动阻尼器 | BAPVC035，材质：PVC，容积：0.3L，最大流量400L/H，工作温度≤25℃时最大工作压力：1MPa, 工作温度≤40℃时最大工作压力：0.6MPa,残余脉动±10% | GAG、SERA、米顿罗 | 只 | 4 |  |
| 4 | 安全阀 | VS2P，材质：PVC，通径：DN15，压力设置范围：0-1.0MPa,介质温度：0-60℃. | GAG、SERA、米顿罗 | 只 | 4 |  |
| 5 | Y型过滤器 | RVIPUT-15，通径：DN15，材质：透明PVC，最大工作压力：1.0MPa，滤网：PE | 费波、环琪、GF | 只 | 4 |  |
| 6 | 转子流量计 | 通径：DN15，防腐型 5-50L/H | 国产优质 | 只 | 4 |  |
| 7 | 数字计量泵 | 80L/h，3bar | JESCO、格兰富、SERA | 台 | 6 |  |
| 8 | 化工级手动球阀 | DN15～DN100，阀体材质：UPVC，双油仁活接 | 三厘、GF、环琪 | 批 | 1 |  |
| 9 | 抗震压力表 | 0～1.0MPa | GAG、SERA、W&T | 只 | 6 |  |
| 10 | 化工级单向阀 | DN15，阀体材质：UPVC，双油仁活接 | 三厘、GF、环琪 | 只 | 3 |  |
| 11 | UPVC管材 | DN15～DN100mm，化工级 | 三厘、GF、环琪 | 批 | 1 |  |
| 12 | UPVC管配件 | DN15～DN100mm，化工级 | 三厘、GF、环琪 | 批 | 1 |  |
| 13 | 室外加药管 | DN15，材质：PVC/PE/ABS | 国产优质 | 根 | 3 |  |
| 14 | 组合泵架 | 配套，防腐型金属材料制作，安装板PE | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 15 | PLC控制柜 | 整合一期、二期，细化设计，现场升级改造，柜体不变，增加二期需要的PLC硬件及元器件，PLC不低于AB CompactLogix系列档次，,集成以太网接口；DI/DO/AI/AO模块满足系统需求外预留20%点位，元器件品牌：Schneider、ABB、Siemens，辅材：菲尼克斯或威特米勒 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 16 | 控制柜 | 整合一期、二期，细化设计，现场升级改造，柜体不变，增加二期需要的电气元器件，元器件品牌：Schneider、ABB、Siemens，辅材：菲尼克斯或威特米勒 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 17 | 触摸屏应用软件 | 定制开发，硬件原有 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 18 | 水处理剂投加控制软件 | 次氯酸钠投加精确控制软件 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 19 | 溶液存储系统改造材料 | 将原有存储及在线稀释系统改造成一次性稀释存储系统，保留现有存储罐、液位计、卸料泵、电动阀等设备、增加需要的管路、配件、手动/电动阀等 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 20 | 动力电缆 | VVR7*1.5mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 500 |  |
| 21 | 动力电缆 | VVR4*1.5mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 300 |  |
| 22 | 控制电缆 | KVVR3*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 100 |  |
| 23 | 信号电缆 | RVVP2×1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 300 |  |
| 24 | 安装辅材 | 配套，支架、紧固件等材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 三、 | 高锰酸钾投加成套设备 |  | 科普、诺固恩、在线 | 套 | 1 |  |
| A、 | 工艺部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 溶液罐 | PT-5000L，有效容积：5M3，材质：进口食品级加厚PE材质、一次模塑成型法兰接口 | 新远栋、鼎恒、亚星 | 套 | 3 |  |
| 2 | 耐磨防腐砂浆泵 | 额定流量：不小于5m3/h，扬程：不小于10M，电机功率不小于0.75KW，进口DN32mm，出口DN20mm，法兰连接 | 南洋、塑宝、氟源 | 台 | 2 |  |
| 3 | 机械搅拌机 | 配德国NORD或SEW减速机，转轴及桨叶材质不锈钢S316L，电机功率不小于2.2KW | 吉禾、胜开尔、鼎亨 | 台 | 3 |  |
| 4 | 真空上料机 | 输送量不小于500KG/H、输送介质：高锰酸钾粉末，密度目数：80～100目，全自动控制，材质SUS316L | SIEMON、TOMAL、SODIMATE | 套 | 1 |  |
| 5 | 真空发生器 | 韩国进口元件，流量1.2m³/min，耗气量1.2m³/min，气源要求：0.6mpa以上 | SIEMON、TOMAL、SODIMATE | 套 | 1 |  |
| 6 | 气动阀 | DN150，硅橡胶密封圈，阀体材质：SUS316L | SIEMON、TOMAL、SODIMATE | 台 | 2 |  |
| 7 | 双层吸料枪 | DN50，材质:不锈钢S316L（配10M软管） | SIEMON、TOMAL、SODIMATE | 只 | 1 |  |
| 8 | 气源系统及管路、配件 | 1m^3/min，1.0MPa，两级过滤及冷干机，储气罐有效容积≥170L，管路、配件材质不锈钢S304 | 复盛、博格、阿特拉斯 | 套 | 1 |  |
| 9 | 磁翻柱液位计 | BZ-CB-3，量程：0-3M，材质：防腐型，安装方式：法兰侧装，工作压力：1.0MPa，工作温度：-20-90℃ | 质诺、万群、汇通 | 台 | 3 |  |
| 10 | 超声波液位计 | 量程：0～5m，电源：24V直流电源 信号：4～20mA，防护等级：IP65，显示与操作：LCD液晶显示，按键操作，配套DN150法兰支架 | E+H、Siemens、ABB | 台 | 3 |  |
| 11 | 电磁流量计 | 通径DN25mm、分体式、铂金电极、钛接地环 | 科隆、siemens、E+H | 台 | 1 |  |
| 12 | 电动阀门 | DN50，阀体材质：进口UPVC，额定电压：AC220V，防护等级：IP65防腐型；信号输出：全开、全关 | 鼎机、开利达、三厘 | 台 | 7 |  |
| 13 | 化工级手动蝶阀 | DN50，阀体材质：UPVC，对夹式安装 | 三厘、GF、环琪 | 台 | 6 |  |
| 14 | 化工级手动球阀 | DN50，阀体材质：UPVC，双油仁活接 | 三厘、GF、环琪 | 只 | 6 |  |
| 15 | 化工级手动球阀 | DN32，阀体材质：UPVC，双油仁活接 | 三厘、GF、环琪 | 只 | 3 |  |
| 16 | 化工级手动球阀 | DN25，阀体材质：UPVC，双油仁活接 | 三厘、GF、环琪 | 只 | 20 |  |
| 17 | 隔膜计量泵 | 额定流量：213L/H，最大工作压力：6bar，隔膜：PTFE，阀体、阀座：PVDF，电源AC380V/50Hz,功率：0.75KW，可调速电机。 | JESCO、格兰富、SERA | 台 | 1 |  |
| 18 | Y型过滤器 | RVIPUT-25，通径：DN25，材质：透明PVC，最大工作压力：1.0MPa，滤网：PE | GF、环琪、费波 | 只 | 3 |  |
| 19 | 安全阀 | VS3P，材质：PVC，通径：DN25，压力设置范围：0-1.0MPa,介质温度：0-60℃. | GAG、SERA、米顿罗 | 只 | 3 |  |
| 20 | 脉动阻尼器 | BAPVC1.0，材质：PVC，容积：1.0L，最大流量800L/H，工作温度≤25℃时最大工作压力：1MPa, 工作温度≤40℃时最大工作压力：0.6MPa,残余脉动±10% | GAG、SERA、米顿罗 | 只 | 3 |  |
| 21 | 背压阀 | VB3P，材质：PVC，通径：DN25，压力设置范围：0-1.0MPa,介质温度：0-60℃. | GAG、SERA、米顿罗 | 只 | 3 |  |
| 22 | 抗震压力表 | 0～1.0MPa | GAG、SERA、W&T | 只 | 3 |  |
| 23 | 组合泵架 | S15-06-15不锈钢S304或防腐型金属材料制作，安装板PE | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 24 | 化工级UPVC管材 | 通径：DN15～DN50，工作压力：1.0MPa，材质：UPVC | 三厘、GF、环琪 | 批 | 1 |  |
| 25 | 化工级PVC管配件 | 通径：DN15～DN65，工作压力：1.0MPa，材质：UPVC | 三厘、GF、环琪 | 批 | 1 |  |
| 26 | 室外加药管 | DN25，材质：聚乙烯，工作压力：1.0MPa | 国产优质 | 根 | 2 |  |
| 27 | 搅拌机支架、检修平台及下料装置 | 支架及检修平台采用10'槽钢制作，材质：热镀锌钢，做防腐涂层、下料装置S304不锈钢材料制作 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 28 | 扶梯及平台护栏 | 配套，材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| B、 | 电气及自控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC站 | 不低于AB CompactLogix PLC系列档次，CPU模块、支架、电源模块、 IO模块：DI：64，DO：32，AI:16,AO:4。 通讯模块：Modbus，Ethernet/IP 需预留20%点位 | AB、Siemens、Schneider、GE | 套 | 1 |  |
| 2 | PLC控制柜 | 柜体：2200*800*600mm，IP40，威图标准；配套满足系统要求的所有元器件，照明、通风、避雷器、控制变压器、线缆及辅材，元器件品牌：Schneider、ABB、Siemens，辅材：菲尼克斯或威特米勒 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 3 | 触摸屏 | 10"真彩显、以太网通讯，与PLC同品牌 | AB、Siemens、Schneider、GE | 只 | 1 |  |
| 4 | 触摸屏应用软件 | 定制开发 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 5 | 水处理剂投加控制软件 | 高锰酸钾投加精确控制软件 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电气控制柜 | 柜体：2200*800*600mm，IP40，威图标准；柜内含变频器等配套电气元器件、照明、通风、避雷器、线缆及辅材，元器件品牌：Schneider、ABB、Siemens，辅材：菲尼克斯或威特米勒 | 成套商 | 台 | 1 |  |
| 7 | 交换机 | 工业级以太网交换机，不少于5电口 | Siemens、Hirschmann、MOXA | 台 | 1 |  |
| 8 | 动力电缆 | VVR5*6.0mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 300 |  |
| 9 | 动力电缆 | VVR4*2.5mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 100 |  |
| 10 | 动力电缆 | VVR4*1.5mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 300 |  |
| 11 | 控制电缆 | KVVR4*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 150 |  |
| 12 | 控制电缆 | KVVR7*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 400 |  |
| 13 | 信号电缆 | RVVP2×1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 200 |  |
| 14 | 安装辅材 | 配套，支架、紧固件等材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 四、 | 活性炭投加成套设备 |  | 科普、诺固恩、在线 | 套 | 1 |  |
| A、 | 粉体输送及存储系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进料管 | DN100、含不锈钢S304蝶阀及接口耦合器 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 2 | 空穴破拱装置 | BA125、含空穴震打装置 | WAM、TOMAL、SODIMATE | 套 | 1 |  |
| 3 | 料仓及支架 | 60m³，材质：碳钢，壁厚：不小于8mm | 智创兴、OAE、吉禾 | 套 | 1 |  |
| 4 | 料位计 | 阻旋式，高、中、低三个状态，传感器材质：不锈钢S316 | WAM、E+H、Siemens | 只 | 3 |  |
| 5 | 过压安全阀 | VCP2731B，VCP2731B碳钢阀体、阀体直径=273mm最大空气容积9.000m3/h | WAM、TOMAL、SODIMATE | 套 | 2 |  |
| 6 | 仓顶除尘器 | FNC4J24VC+UFN1001、除尘面积24m2 | WAM、TOMAL、SODIMATE | 台 | 1 |  |
| 7 | 手动插板阀 | VLC0400L1+CMG0400I | WAM、TOMAL、SODIMATE | 套 | 1 |  |
| 8 | 称重系统 | SWC515+IND331，配置4个防倾翻传感器，0-60t量程，4-20mA输出 | 梅特勒-托列多、赛多利斯、奥豪斯 | 套 | 1 |  |
| B、 | 料仓泄压防爆系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 料仓泄压电动阀 | DN25、阀体材质：不锈钢S304，额定电压：AC220V，防护等级：IP65防腐型；信号输出：全开、全关 | 开利达、莱克、鼎机 | 只 | 1 |  |
| 2 | 料仓压力传感器 | PMC51/0～0.6MPa/IP67 | E+H、Siemens、ABB | 台 | 1 |  |
| 3 | 料仓喷淋电动阀 | DN50、法兰式连接，阀体材质：不锈钢S304，额定电压：AC220V，防护等级：IP65防腐型；信号输出：全开、全关 | 开利达、莱克、鼎机 | 只 | 1 |  |
| 4 | 温度传感器(加长型） | WZP-231 L=550*400mm/0～200℃ | Honeywell、JUMO、Graeff | 只 | 3 |  |
| 5 | 温度变送器 | WP-9076/0～200℃/4～20mA | Honeywell、JUMO、Graeff | 只 | 3 |  |
| 6 | 水幕喷淋降温系统 | 料仓配套，工作压力：0.15～0.3MPa，材质:不锈钢S304 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 7 | 料仓防爆控制软件 | 系统功能：24小时实时监测料仓压力，上、中、下不同部位料仓温度，当料仓压力达到设定的上限值，自动打开泄压电动阀泄压，压力恢复正常，自动关闭；当料仓温度达到设定的上限值，自动开启喷淋水电动阀，形成喷淋水幕对仓体降温，温度恢复正常自动关闭；提供自动化控制系统需要的各种实时数据、设备工况并接受遥控指令。 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| C、 | 输送系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精确给料机 | 输送最大量725dm3/h,喂料螺旋功率不小于0.37KW，搅拌功率不小于0.55KW | WAM、TOMAL、SODIMATE | 台 | 1 |  |
| 2 | 螺旋输送器 | 重载输送机，螺旋型号：TP，直径：不小于168mm，电机功率不小于3KW | WAM、TOMAL、SODIMATE | 套 | 1 |  |
| 3 | 气动碟阀 | DN150，气动驱动；汽缸CP101；电磁阀V5V80；线圈BOB22050/AC220V | WAM、VAG、AVK | 台 | 1 |  |
| D、 | 制备系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 溶解罐 | Φ2.2*2.4m，不锈钢S304材质、厚度5mm，有效容积8m3，总容积不小于9m3 | 吉禾、TOMAL、科普 | 套 | 1 |  |
| 2 | 溶解罐搅拌器 | 2.2kW、配SEW或NORD减速机、接液部位材质不锈钢S304 | 吉禾、胜开尔、鼎亨 | 套 | 1 |  |
| 3 | 溶解罐除尘器 | FNC1J02VA+UFN4002 | WAM、TOMAL、SODIMATE | 套 | 1 |  |
| 4 | 存储罐 | Φ2.2*2.4m，不锈钢S304材质、厚度5mm，有效容积8m3，总容积不小于9m3 | 吉禾、TOMAL、科普 | 套 | 1 |  |
| 5 | 存储罐搅拌器 | 2.2kW、配SEW或NORD减速机、接液部位材质不锈钢S304 | 吉禾、胜开尔、鼎亨 | 套 | 1 |  |
| 6 | 浆料提升泵 | 流量不小于20M3/h，扬程：不小于10M | 正益、东方、南洋 | 台 | 2 |  |
| 7 | 进水流量计 | DN50、分体式、不锈钢S316或PT电极，丁腈橡胶衬里 | 科隆、siemens、E+H | 台 | 1 |  |
| 8 | 电动球阀 | DN50、法兰式连接，阀体材质：不锈钢S304，额定电压：AC220V，防护等级：IP65防腐型；信号输出：全开、全关 | 鼎机、开利达、莱克 | 台 | 1 |  |
| 9 | 手动球阀 | DN50、材质：卫生级不锈钢S304 | 双恒、纽威、中核 | 台 | 4 |  |
| 10 | 手动球阀 | DN65、材质：卫生级不锈钢S304 | 双恒、纽威、中核 | 台 | 10 |  |
| 11 | 单向阀 | DN65、法兰式连接，不锈钢S304材质 | 双恒、纽威、中核 | 台 | 2 |  |
| 12 | 超声波液位计 | 量程：0～5m，电源：24V直流电源 信号：4～20mA，防护等级：IP65，显示与操作：LCD液晶显示，按键操作，配导波管 | E+H、Siemens、ABB | 套 | 2 |  |
| E、 | 投加系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆投加泵 | 额定流量：3m3/h，NORD或SEW变频电机，配干运行保护器、转子材质S316不锈钢 | 耐驰、西派克、莫诺 | 台 | 5 |  |
| 2 | 出药流量计 | DN32、分体式、不锈钢S316或PT电极，丁腈橡胶衬里 | 科隆、siemens、E+H | 台 | 4 |  |
| 3 | 电动球阀 | DN32、不锈钢S304材质 | 开利达、莱克、鼎机 | 台 | 22 |  |
| 4 | 室内投加管路及配件 | 配套、材质：卫生级不锈钢S304，氩弧焊接，方便快速拆卸 | 国产 | 套 | 1 |  |
| 5 | 室外投加管路及配件 | 配套、DN32mm，材质：投加点：S304，管路：PVC/PE/ABS | 国产 | 套 | 4 |  |
| 6 | 手动球阀 | DN32、材质：卫生级不锈钢S304 | 双恒、纽威、中核 | 台 | 20 |  |
| 7 | 电接点隔膜压力表 | 0-1.0MPa，材质：不锈钢S304 | 特仪、菲索、AB | 台 | 5 |  |
| 8 | 气源系统及管路、配件 | 0.6m^3/min，0.8MPa，两级过滤及冷干机、管配件材质不锈钢S304 | 复盛、博格、阿特拉斯 | 套 | 1 |  |
| F、 | 电气及自控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC站 | 不低于AB CompactLogix PLC系列档次，CPU模块、支架、电源模块、 IO模块：DI：128，DO：96，AI:32,AO:8。 通讯模块：Modbus，Ethernet/IP 需预留20%点位 | AB、Siemens、Schneider、GE | 套 | 1 |  |
| 2 | PLC控制柜 | 柜体：2200*800*600mm，IP40，威图标准；配套满足系统要求的所有元器件，照明、通风、避雷器、控制变压器、线缆及辅材，元器件品牌：Schneider、ABB、Siemens，辅材：菲尼克斯或威特米勒 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 3 | 触摸屏 | 10"真彩显、以太网通讯，与PLC同品牌 | AB、Siemens、Schneider、GE | 只 | 1 |  |
| 4 | 触摸屏应用软件 | 定制开发 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 5 | 水处理剂投加控制软件 | 活性炭投加精确控制软件 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电气控制柜 | 柜体：2200*1200*600mm，IP40，威图标准；柜内含变频器等配套电气元器件、照明、通风、避雷器、线缆及辅材，元器件品牌：Schneider、ABB、Siemens，辅材：菲尼克斯或威特米勒 | 成套商 | 台 | 1 |  |
| 7 | 光纤环网交换机 | 网管型工业级以太网交换机，不少于2光5电 | Siemens、Hirschmann、MOXA | 台 | 1 |  |
| 8 | 动力电缆 | VVR5*6.0mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 300 |  |
| 9 | 动力电缆 | VVR3*6+1*2.5mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 100 |  |
| 10 | 动力电缆 | VVR4*1.5mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 400 |  |
| 11 | 控制电缆 | KVVR4*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 200 |  |
| 12 | 控制电缆 | KVVR7*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 600 |  |
| 13 | 信号电缆 | RVVP2×1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 600 |  |
| 14 | 安装辅材 | 配套，支架、紧固件等材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 五、 | 石灰投加成套设备 |  | 科普、诺固恩、在线 | 套 | 1 |  |
| 1 | 螺杆投加泵 | 额定流量：3m3/h，NORD或SEW变频电机，配干运行保护器、转子材质S316不锈钢 | 耐驰、西派克、莫诺 | 台 | 3 |  |
| 2 | 出药流量计 | DN32、分体式、Ti电极、钛接地环、丁腈橡胶衬里 | 科隆、siemens、E+H | 台 | 2 |  |
| 3 | 室内投加管路及配件 | DN25～100，配套，材质：卫生级不锈钢S304，氩弧焊接，方便快速拆卸，包括一期全新设计改造 | 国产 | 套 | 1 |  |
| 4 | 室外投加管路及配件 | 配套、DN32mm，双管线，1用1备，材质：UPVC/PE/ABS | 三厘、环琪、GF | 根 | 2 |  |
| 5 | 电接点隔膜压力表 | 0-1.0MPa，材质：不锈钢S304 | 特仪、菲索、AB | 台 | 3 |  |
| 6 | 手动球阀 | DN25～100、配套，含一期改造设备，材质：卫生级不锈钢S304 | 双恒、纽威、中核 | 套 | 1 |  |
| 7 | 单向阀 | DN100、法兰式连接，不锈钢S304材质 | 双恒、纽威、中核 | 台 | 1 |  |
| 8 | 单向阀 | DN50、法兰式连接，不锈钢S304材质 | 双恒、纽威、中核 | 台 | 1 |  |
| 9 | PLC控制柜 | 整合一期、二期，细化设计，现场升级改造，柜体不变，淘汰一期PLC硬件、软件，新增一期、二期需要的PLC硬件及元器件，PLC不低于AB CompactLogix系列档次，,集成以太网接口；DI/DO/AI/AO模块满足系统需求外预留20%点位，PLC品牌：AB、Siemens、Schneider、GE或同档次，元器件品牌：Schneider、ABB、Siemens，辅材：菲尼克斯或威特米勒 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 10 | 电气控制柜 | 整合一期、二期，全新设计供货，柜体：2200*1200*600mm，IP40，威图标准；柜内含变频器等配套电气元器件、照明、通风、避雷器、线缆及辅材，元器件品牌：Schneider、ABB、Siemens，辅材：菲尼克斯或威特米勒。 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 11 | 触摸屏应用软件 | 定制开发，硬件原有 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 12 | 水处理剂投加控制软件 | 石灰投加精确控制软件 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 13 | 动力电缆 | VVR3*4.0+2*1.0 | 亘古、万马、远东 | 米 | 50 |  |
| 14 | 动力电缆 | VVR4*1.5mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 60 |  |
| 15 | 控制电缆 | KVVR3*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 50 |  |
| 16 | 信号电缆 | RVVP2×1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 50 |  |
| 17 | 安装辅材 | 配套，支架、紧固件等材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 六、 | 送水泵房设备 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 变频柜 | 690V，配套功率400KW，含变频器至水泵电机的动力电缆 | 丹佛斯FC302系列、Rockwell PF755系列、Siemens G150系列 | 台 | 1 |  |
| 2 | 隔离干式整流变压器 | 560KVA，10KV/0.69KV，含变压器至变频柜的动力电缆 | 北京新华都、广东顺特、海南金盘 | 台 | 1 |  |
| 3 | 变频电机 | 工作电压690V，功率400KW，运行方式为变频调速，变频电机需与业主已经采购的KSB离心清水泵（Q＝2600m³，H＝40m）配套。变频电机钢基座由投标人提供。 | 德国西门子、瑞士ABB、美国通用GE | 台 | 1 |  |
| 4 | 高压固态软启动柜 | 10KV-400KW，核心元器件要求进口品牌 | 追日、雷诺尔、西驰 | 套 | 2 |  |
| 5 | 高压补偿柜3RC | 10KV-400KW | 国产优质 | 套 | 2 |  |
| 6 | 高压水泵现场按钮箱 | 配套，含电动阀门控制回路 | 成套商 | 套 | 2 |  |
| 7 | 压力变送器 | PMC51/0～1.0MPa/IP65 | E+H、Siemens、ABB | 台 | 2 |  |
| 8 | 泵房PLC应用软件升级 | 配套 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 9 | 泵房触摸屏应用软件升级 | 配套 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 10 | 动力电缆 | VVR5*1.5mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 200 |  |
| 11 | 控制电缆 | KVVR10*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 400 |  |
| 12 | 信号电缆 | RVVP2×1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 300 |  |
| 13 | 安装辅材 | 配套，支架、紧固件等材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 七、 | 滤池自动化系统 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 滤池NPLC2.1～NPLC2.8子站PLC柜 | 滤格PLC柜体：琴式操作台，IP40，碳钢喷塑；PLC不低于AB CompactLogix系列档次，I/O点按需配置，预留20%点位,集成以太网接口，8"彩显触摸屏，与PLC同品牌，以太网通讯；配套室外信号避雷器、隔离器、电气元器件、线缆及辅材等，元器件品牌：Schneider/ABB/Siemens；PLC品牌：AB、SIEMENS、Schneider、GE或同档次 | 在线、科普、中控 | 套 | 8 |  |
| 2 | 滤池PLC应用软件 | 含滤格子站软件、主站软件升级 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 3 | 滤池触摸屏应用软件 | 含滤格子站触摸屏软件、主站触摸屏软件升级 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 4 | 不间断电源UPS | 10KVA/1H，含电池组及机箱 | Schneider、APC、艾默生 | 套 | 1 |  |
| 5 | 光纤环网交换机 | 工业级以太网交换机，不少于2光5电 | Siemens、Hirschmann、MOXA | 台 | 1 | 冲洗泵房PLC柜 |
| 6 | 光纤环网交换机 | 工业级以太网交换机，不少于2光24电 | Siemens、Hirschmann、MOXA | 台 | 1 | 滤池PLC柜 |
| 7 | 滤池气源管路及阀门、配件 | DN25～DN8，含储气罐至滤池的室外管路，材质：不锈钢S304，不锈钢管路至单体设备终端距离不得大于0.5米 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 8 | 滤池管廊桥架及配件 | 配套，材质：热镀锌 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 9 | 动力电缆 | VVR3*2.5mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 400 |  |
| 10 | 控制电缆 | KVVR6*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 1200 |  |
| 11 | 控制电缆 | KVVR4*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 1200 |  |
| 12 | 信号电缆 | RVVP2×1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 300 |  |
| 13 | 安装辅材 | 配套，支架、紧固件等材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 八、 | 综合池自动化系统 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 沉淀池排泥阀控制箱 | 柜体：配套，IP55，不锈钢S304；每组含20个排泥阀手自动控制回路，元器件品牌：Schneider/ABB/Siemens | 在线、科普、中控 | 套 | 4 |  |
| 2 | 综合池NPLC1柜 | 柜体：配套，IP55，PLC不低于AB ControLogix系列档次,I/O点按需配置，预留20%点位,集成以太网接口，10"彩显触摸屏，与PLC同品牌，以太网通讯；配套室外信号避雷器、隔离器、电气元器件、控制变压器、线缆及辅材等，元器件品牌：Schneider/ABB/Siemens；PLC品牌：AB、SIEMENS、Schneider、GE或同档次 | 在线、科普、中控 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线交换机 | 10/100Mbps、工业级以太网交换机，配套全向天线 | Siemens、Hirschmann、MOXA | 台 | 3 |  |
| 4 | 综合池PLC应用软件 | 配套 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 5 | 综合池触摸屏应用软件 | 配套 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 6 | 光纤环网交换机 | 工业级以太网交换机，不少于2光5电 | Siemens、Hirschmann、MOXA | 台 | 1 |  |
| 7 | 排泥阀电缆桥架及配件 | 配套，材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 8 | 控制电缆 | KVVR3*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 1700 |  |
| 9 | 控制电缆 | KVVR6*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 200 |  |
| 10 | 控制电缆 | KVVR4*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 200 |  |
| 11 | 信号电缆 | RVVP2×1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 1800 |  |
| 12 | 控制电缆 | KVVR10*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 500 |  |
| 13 | 安装辅材 | 配套，支架、紧固件等材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 九、 | 脱水机房设备 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 污泥切割机 | Q：25M3/H，N:2.2KW | 耐驰、西派克、莫诺 | 台 | 1 |  |
| 2 | 污泥螺杆泵 | 额定流量：25m3/h，NORD或SEW变频电机，配干运行保护器、转子材质S316不锈钢 | 耐驰、西派克、莫诺 | 台 | 1 |  |
| 3 | PAM投加螺杆泵 | 额定流量：1m3/h，NORD或SEW变频电机，配干运行保护器、转子材质S316不锈钢 | 耐驰、西派克、莫诺 | 台 | 1 |  |
| 4 | 污泥电磁流量计 | DN100、分体式、不锈钢S316或PT电极，丁腈橡胶衬里 | 科隆、siemens、E+H | 台 | 1 |  |
| 5 | PAM电磁流量计 | DN25、分体式、不锈钢S316或PT电极，丁腈橡胶衬里 | 科隆、siemens、E+H | 台 | 1 |  |
| 6 | PAM投加在线稀释装置 | 配套，含进水管阀件、加压阀、过滤器、调节阀及混合器、整体面板式安装，集成支架材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 7 | 工艺管路及配件 | 配套，含污泥管路、配件，闸阀、止回阀、伸缩节、法兰等，材质：Q235A | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 8 | 动力电缆 | VVR3*4.0+1*2.5mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 100 |  |
| 9 | 动力电缆 | VVR4*1.5mm2 | 亘古、万马、远东 | 米 | 200 |  |
| 10 | 控制电缆 | KVVR3*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 200 |  |
| 11 | 信号电缆 | RVVP2×1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 300 |  |
| 12 | 安装辅材 | 配套，支架、紧固件等材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 十、 | 中控室设备 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 操作员站计算机 | CPU：Intel Core 八核心 ≥3.6GHz，16G内存，SATA 2T硬盘驱动器（RAID1模式），22寸以上液晶显示器，含操作系统 | DELL、HP、联想 | 台 | 3 | 中控室1#、2#操作员站、泵房操作员站 |
| 2 | 工程师站计算机 | CPU：Intel Core 八核心 ≥3.6GHz，16G内存，SATA 2T硬盘驱动器（RAID1模式），22寸以上液晶显示器，含操作系统 | DELL、HP、联想 | 台 | 1 |  |
| 3 | 组态软件升级 | 原版本升级至INTOUCH 2017 无限点/开发版 | Wonderware | 套 | 1 |  |
| 4 | 组态软件升级 | 原版本升级至INTOUCH 2017 无限点/运行版 | Wonderware | 套 | 2 |  |
| 5 | 生产监控应用软件升级 | 配套 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 6 | 数据库、报表应用软件升级 | 配套 | 成套商 | 套 | 1 |  |
| 7 | 网络传输介质 | 含4芯铠装多模光缆、网线、通讯线、附件及光缆熔接等 | 国产 | 套 | 1 |  |
| 8 | 安装辅材 | 配套，支架、紧固件等材质：不锈钢S304 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 十一、 | 在线仪表 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 超声波液位计 | 0～5M | E+H、Siemens、ABB | 台 | 8 | 滤池LIT2011～2081 |
| 2 | 压力变送器 | 0～5M | E+H、Siemens、ABB | 台 | 8 | 滤池PT2011～2081 |
| 3 | 超声波液位计 | 0～5M | E+H、Siemens、ABB | 台 | 2 | 沉淀池LIT101～102 |
| 4 | 超声波液位计 | 0～10M、分体式 | E+H、Siemens、ABB | 台 | 2 | 清水池LIT103～104 |
| 5 | 在线浊度仪 | 0～100NTU | SWAN、HACH、E+H | 台 | 3 | 沉后水TU101、TU103，增加1台源水 |
| 6 | 在线PH仪 | 0～14 | SWAN、HACH、E+H | 台 | 2 | 沉后水PH101～102 |
| 7 | 在线浊度仪 | 0～10NTU | SWAN、HACH、E+H | 台 | 2 | 滤后水TU102、TU104 |
| 8 | 在线总氯/余氯仪 | 0～5mg/L | SWAN、HACH、E+H | 台 | 2 | 滤后水LV101～102 |
| 9 | 污泥浓度计 | 0～50g/L | E+H、HACH、WTW | 台 | 1 |  |
| 10 | 取样泵 | 配控制箱，不锈钢S304 | 威乐、LG、德宝 | 台 | 2 |  |
| 11 | 水质仪表箱 | 含断路器、电源防雷器，室外不锈钢柜体，带视窗，挂壁安装 | 国产优质 | 只 | 11 |  |
| 12 | 仪表取样水管路 | 配套，含管路、配件、阀门等 | 三厘、GF、环琪 | 套 | 1 |  |
| 十二、 | 安防监控系统 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 网络高清红外筒型摄像机 | 300万像素，红外距离至少80米，IP67 | 海康、大华、Infinova | 台 | 2 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 12V 2A交流转直流 | 海康、大华、Infinova | 只 | 2 |  |
| 3 | 网络高清红外球型摄像机 | 8"球，300万像素，红外距离至少450米，IP67 | 海康、大华、Infinova | 台 | 8 |  |
| 4 | 球机电源 | AC24V 3A交流转直流 | 海康、大华、Infinova | 只 | 8 |  |
| 5 | 千兆光纤收发器 | 独立式1个千兆光口和1个10/100M/1000M千兆电口 | 海康、中威、兆越 | 对 | 5 |  |
| 6 | 立杆 | 4米、碳钢喷塑 | 国产优质 | 根 | 4 |  |
| 7 | 室外防水箱 | 材质：不锈钢S304，尺寸：(宽)400×(深)175×(高)500mm，防雨锁、内含开关、插座等 | 国产优质 | 只 | 5 |  |
| 8 | 交换机 | 8口、100/1000M | 华为，思科，H3C， | 只 | 5 |  |
| 9 | 交换机 | 24口、100/1000M | 华为，思科，H3C， | 只 | 1 |  |
| 10 | 硬盘录像机 | 32路网络高清输入，8盘位，分辨率1080P，配置8块硬盘，单盘容量不低于4TB | 海康、大华、三星 | 台 | 1 |  |
| 11 | 电源避雷器 | 20KA/2P | TAHO、OBO、DEHN | 只 | 5 |  |
| 12 | 网络避雷器 | 10KA/RJ45/100M/1000M | TAHO、OBO、DEHN | 只 | 5 |  |
| 13 | 电源线 | VVR3*1.5mm2 | 万马、远东、飞洲 | 米 | 350 |  |
| 14 | 光缆 | 室外4芯单模铠装光缆 电信级 | 中天、亨通、康宁 | 米 | 2000 |  |
| 15 | 光缆附件 | 配套接线盒、跳线、尾纤、耦合器等 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 16 | 网络线 | CAT.5e | 安普、爱谱华顿、迅杰 | 箱 | 2 |  |
| 17 | 电子围栏脉冲主机 | 脉冲高压性能指标：脉冲峰值：< 10000V，脉冲电流超过300mA的持续时间＜1.5ms，脉冲周期：≥1S 脉冲电流峰值≤10A，脉冲持续时间≤0.1s 脉冲最大能量≤5.0J，脉冲最大电量≤2.5mc；脉冲低压机器性能指标：低压脉冲峰值：10000V，脉冲电流超过10mA的持续时间＜1.5ms，脉冲周期：≥1S，脉冲电流峰值≤40mA，脉冲持续时间≤0.1s，脉冲最大能量≤25mJ， 脉冲最大电量≤0.02mc | 帕克顿、安耐克、广拓 | 台 | 2 |  |
| 18 | 电子围栏前端装置 | 四线制，含终端杆、过线杆、合金线、高压绝缘线、连结器、警示牌等及附件 | 广拓、安耐克、罗特兰 | 米 | 300 |  |
| 19 | 避雷器 | DQ-BLQ-01 | 广拓、安耐克、罗特兰 | 只 | 4 |  |
| 20 | 防雨箱 | 配套，材质：不锈钢S304，含电源、继电器、声光报警器、开关及附件 | 国产优质 | 套 | 2 |  |
| 21 | 双防区模块 | 4193SN | Honeywell、广拓、安耐克 | 只 | 2 |  |
| 22 | 网络转换模块 | IPM-VISTA SUPER II | Honeywell、广拓、安耐克 | 只 | 1 |  |
| 23 | 监控联动模块 | 4132DV | Honeywell、广拓、安耐克 | 只 | 1 |  |
| 24 | 接地桩及接地线 | 镀锌角铁(1.5m)/6mm2铜线 | 国产优质 | 根 | 4 |  |
| 25 | 信号电缆 | RVVP2×1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 400 |  |
| 26 | 信号电缆 | RVVP4×1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 400 |  |
| 27 | 电源线 | VVR3*1.5mm2 | 江苏联通、万马、远东 | 米 | 400 |  |
| 28 | 安装附件及辅材 | 配套 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 十三、 | 备品备件 |  |  | 批 | 1 |  |
| 1 | CPU模块 | 1756-L71 | A-B | 只 | 1 |  |
| 2 | 以太网模块 | 1756-EN2TR | A-B | 只 | 1 |  |
| 3 | DI32开关量输入模块 | 1756-IB32 | A-B | 只 | 1 |  |
| 4 | DO32开关量输出模块 | 1756-OB32 | A-B | 只 | 1 |  |
| 5 | AI16模拟量输入模块 | 1756-IF16 | A-B | 只 | 1 |  |
| 6 | AO8模拟量输出模块 | 1756-OF8 | A-B | 只 | 1 |  |
| 7 | CPU模块 | 1769-L30ER | A-B | 只 | 1 |  |
| 8 | DI32开关量输入模块 | 1769-IQ32 | A-B | 只 | 1 |  |
| 9 | DO32开关量输出模块 | 1769-OB32 | A-B | 只 | 1 |  |
| 10 | AI8模拟量输入模块 | 1769-IF8 | A-B | 只 | 1 |  |
| 11 | AO4模拟量输出模块 | 1769-OF4 | A-B | 只 | 1 |  |
| 十四、 | 电力监控系统升级 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 电力监控系统软、硬件升级 | 后台监控工作站:WIN10,IntelI5,1T,四核.23寸显示器,交换机 通讯服务器:16串口，双以太网口， 兼容IEC103\104,MODBUS\SPABUS等常规通讯规约。 应用于WIN10平台的电力专业版监控软件（升级版本） | 睿虔、航灵、施杰 | 套 | 1 |  |
| 十五 | 零星项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星项目 | 1.开孔、补洞 2.开槽修补 3.电线、电缆、管道安装等 4.设备基础 5.为完成本工程图纸范围内所有施工项目所产生的一切费用，施工单位自行综合考虑报价。 |  | 项目 | 1 |  |

注：1、参与投标的产品必须满足图纸设计要求并符合相关的国家法律法规规定的质量标准及行业规范；

2、▲数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减；

3、投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述清单表中如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

4、投标产品须符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》要求。

5、表中设备型号为参照选型，各投标人根据自身设备型号投标；

6、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加，并提供资料说明。

7、对无推荐品牌和无特别注明的设备及材料，应选用国内知名品牌的产品，并在填报的设备说明表中明确注明产地、厂商、品牌等。

8、投标人应在投标文件中明确注明所选设备和材料的产地、厂商、品牌、规格等；如未注明，一旦中标则由业主在指定生产厂或品牌范围内确定，价格不予调整。

9、需提供原厂家授权的关键设备或核心技术（包括PLC设备、高压软启柜、高锰酸钾投加设备、活性炭粉末投加设备、水质在线仪表等）应在确定中标后向招标人提供原厂家授权文件原件。

10、投标人须自行与施工总承包单位进行工作的衔接，期间所发生的一切费用由投标人自行负责，并已包含在合同价中。投标人投标时综合考虑。

其他：

①、投标人应仔细勘察现场，掌握本项目的施工难度及施工内容，准确编制采购报价。投标人未勘察现场、未仔细勘察，造成对项目施工内容或施工难度理解不全的，由投标人自行负责。

②、运输通道，投标单位应现场踏勘，如遇到运输困难等问题，不再额外增加费用。

③、机组设备到末端配电箱（土建预留）的电线电缆由投标单位负责并进行连接，费用已包含在合同价中，不再另行计取。

④、中标人施工及安装时应对已完工程进行保护，如果造成任何损失由中标人负责。

⑤、投标人对所拟用产品的技术参数要求等在投标文件中进行详细描述。

⑥、安装时须由相应证书的安装人员进行安装，安装人员须强制购买有关保险。中标人须认真落实各项安全保护措施，保证工程的施工安全和人身安全；完成本项目过程中发生的一切安全事故由中标人负责。

⑦、中标人保证对其出售的货物享有合法的权利。

⑧、货物的制造生产、施工符合国家、省和地市相关标准及规定。

四、参考规范和标准

1、标准的缩写

以下缩写符号一但出现，则应按如下给定含义理解：

GB         中国国家标准

GBJ		   中国建设部标准

HG		   中国化工部标准

JGJ        中国城乡建设和环保部标准

YD         中国邮电部标准

SDZ        中国水利水电部标准

SLJ        中国水利部部颁标准

IP		   国际保护等级

CECS	   中国工程建设标准化协会

FS		   美国联邦标准

AGMA       美国齿轮制造商协会

ASTM	   美国试验与材料协会

AWS		   美国焊接协会

AWWA       美国水工协会

DIN		  德国工业标准

AFNOR     法国国家标准

EUROWORM  EEC

JIS		  日本工业标准

IEC       国际电工技术委员会标准

ISO		  国际标准化组织标准

ANSI      美国国内标准协会标准

IEEE	  电气与电子工程师协会标准

BS		  英国标准研究所标准

EN		  欧洲标准

2、使用标准

1、）如果本文件条款高于标准规范而符合其他标准，应以招标文件为准；

2、）本文件的执行应符合本技术规范相关章节中的质量标准、测试程序；以上这些标准被定义为“使用标准”，投标人应熟悉这些标准，除非另有规定；

3、替代标准

1、）标准分为通用标准和专用标准。如果文件中没有指定或认可某个标准，则应采用相关中国标准，在缺乏相关的中国标准时，也可以采用一种国际公认标准。所有细节、材料及工艺水平应当满足本规范的要求，并须征得业主的同意。

2、）其它国家或地区的官方标准和规范若能确保与规定的标准和规范等同或将取得更好的质量，经业主事先审查批准后，将予以采纳。

3、）投标人必须在其期望批复日前至少提前28天向业主提交规定标准规范和推荐替代标准规范之间差异的完整书面说明。同时，投标人还应向业主提供适当的证据以证明替代标准和规范是合适的，并以证据证明投标人在以往的类似工程安装中成功地运用过此类标准和规范。替代标准和规范只有经业主书面同意后才能被认为是本文件下的“使用标准”。为了审查或测试的目的，投标人可能被要求向监理工程师提供拟采用的规范标准副本。

4、适用标准

无论何时，当本文件需要参考有关材料测试的标准和规范时，应采用相关标准和规范的现行最新版本或修改版本

5、参考规范标准和依据

本工程中系统、设备的设计、制造、测试及安装应采用适合于该项目的相应质量标准，技术标准、试验规程以及在技术规格书中规定的任何其它标准。应参照下列标准和规范(不限于)的最新版本(含修改部分)的要求执行。如果几种规范和标准适用于同一种情况，则应遵循最为严格的规范。

GBJ 42-81《工业企业通信设计规范》

GBJ 79-85《工业企业通信接地设计规范》

GB50174－93《电子计算机机房设计规范》

GB 50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》

GBJ 120-88《工业企业共用天线电视系统设计规范》

GBJ 131-90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

GB 50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

CECS 37:91《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》

HG/T 20505-2000《过程检测和控制系统用文字代号图形符号》

HG 20506-92《自控专业施工图设计内容深度规定》

HG/T 20507-2000《自动化仪表选型规定》

HG/T 20508-2000《控制室设计规定》

HG/T 20509-2000《仪表供电设计规定》

HG/T 20510-2000《仪表供气设计规定》

HG/T 20511-2000《信号报警、连锁系统设计规定》

HG/T 20512-2000《仪表配管、配线设计规定》

HG/T 20513-2000《仪表系统接地设计规定》

HG/T 20516-2000《自动分析室设计规定》

HG/T 20573-95《分散型控制系统工程设计规定》

YDJ 39-90《通信管道工程施工及验收规范》

YD 5012-95《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》

YD 5023-96《用户接入网工程设计暂行规定》

YD/T 1133-2001《数据通信名词术语》

GB8566-88《计算机软件开发规范》

HG 20508—92《控制室设计规定》

GB 2887《计算机场地技术要求》

GB 9361-88《计算机机房场地安全要求》

GB 4943-1995《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》

CD50A15-20《信号报警、联锁系统设计规定》

GB 64-83《工业与民用电力装置的过压保护设计规范》

GB/T 12505-9《计算机软件配置管理计划规范》

GB/T 12504《计算机软件质量保证计划规范》

GB 8566 《计算机软件开发规范》

GB/T 14733.6-1993 《电信术语 空间无线电通信》

GB 3452《数据通信基本型控制规程》

GB 3454《数据终端和数据电路终端设备之间的接口定义

GB/T 17614.1-1998《工业过程控制系统用变送器》第1部分: 性能评定方法

GB/T 17614.2-1998《工业过程控制系统用变送器》第2部分: 检查和例行试验导则

GB/T 6988.6-1993《控制系统功能表图的绘制》

GB 16655-1996《工业自动化系统 集成制造系统安全的基本要求》

GB/T 16720.1-1996《工业自动化系统 制造报文规范 第一部分：服务定义》

GB/T 16720.2-1996《工业自动化系统 制造报文规范 第2部分：协议规范》

GB/T 16721-1996《工业自动化系统 制造报文规范 协议子集规范》

GB/T 16979.1-1997《工业自动化系统 制造报文规范》第1部分服务定义 补充件1: 数据交换

GB/T 16978-1997《工业自动化》 词汇

GB/T 7353-1999 《工业自动化仪表盘、柜、台、箱》

GB 4208-1993《外壳防护等级(IP代码) 》

中华人民共和国计量法

CJ/T xxxx.1-200x《城市公用事业自动化系统工程技术规范》（讨论稿）

GB/T10901-2005《离心机性能测试方法》

JB/T4335-91《螺旋卸料沉降离心机技术条件》

JB/T502-2004《螺旋卸料沉降离心机》

GB10894-2004《分离机械噪声声功率级的测定工程法》

GB/T10895-2004《离心机分离机机械振动测试方法》

中国水协 《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》或其它相应的国际及国内有关标准。所应用的标准应是最新的且已实施的版本，必须在本招标截止日期之前28天尚在通用的版本。

五、对投标人的一般要求

- 概述

本章对投标人提出将提供材料的标准和要求，除非另行规定，均应与本章的要求一致，或经监理工程师批准。

- 标准技术规范

除非另行规定，所有的材料和工艺均应达到国家标准，或者根据情况等同于或高于技术规格书中指定的标准执行。

- 材料制造中的检验和测试

  - 总则

本节为材料制作工艺的检验和测试的通用技术规定和要求，除非另有规定，本节的条款适用于工程的所有部分。投标人除应遵守和执行本节的规定和要求之外，还应遵守和执行本技术规格书和工程图纸中其他检验和测试条款的规定。

检验和测试包含由制造厂、投标人和监理工程师、业主在工厂现场和实验室进行的对任何材料的检验和测试。

“材料”这一名词是指所有用于工程的材料，不论是天然的加工的或制造的，以及各种类型的设备和装置。除非另有规定，此定义适用于本技术规格书的所有条款。

全部材料必须是新的符合文件中说明的品种和质量要求，至少应同于准许的样品。

监理工程师有权拒收任何不符合质量规定的材料，在经监理工程师同意下，投标人应对不合格的有缺陷的材料进行修复或采用能使业主满意的材料替代，其费用由投标人承担，投标人还应承担由此引起的延误工期的费用。

除合同规定的粗验和测试外，监理工程师和业主有权参加任何检验和测试。

监理工程师和业主有权对任何材料在任何时间和地点进行检验和测试。所检验和测试的材料符合质量规定，则此检验和测试的费用由业主承担，如不符合则此费用由投标人承担。

  - 投标人的职责和措施

除了有特定义务进行抽样和检验外，投标人必须定期对所有材料、制造工艺和测量机具进行检验和测试。

投标人所使用的任何计量仪器、管具均应在最近一次校准的六个月有效期内，以确保检验精度及数据的可靠性，否则应及时送国家认可的计量部门重新校核。

投标人必须制定和执行所有合同要求的质量管理的工作。

投标人应在他的职员里任命2至3位合适的有资格人员专门负责所有质量管理方面的工作，并保持与监理工程师的有效协作。

  - 检验用的样品、材料和设备

投标人应提供所有检验用的样品以及质量检验所必需的仓库、包装物和运输工具，投标人应该提供测试过程中所用的各种消耗材料、投标人所拥有的检验设备和实验室用的各种装置。

在各种材料用于工程之前不少于28天的时间里，投标人应将材料的样品递交检验样品经监理工程师代表认可，已抽取过样品的材料不应再变动，在没有认可之前该材料不能用于任何工程，这些样品在监理工程师代表的认可后由投标人小心保存；投标人应设置存放样品的地方，直至监理工程师代表允许后才能处理。

  - 投标人的检验文件

检验文件包括检验证明、报告、质量事故处理记录和现场每天的检查和检验记录。检验文件均应按监理工程师认可的形式保存，并随时调出检查。

检验文件应由投标人职员中有相应职责的人员签名（包括从提供产品厂家或外面检验机构得到的证明及记录）检验文件应标明属于工程的哪个项目，还应包括相应参照标准或标书条款要求的资料，并提交监理工程师审阅。

应按下面所述时间提交检验文件：

- 材料应在对其进行加工、制作和被用于永久性工程至少14天前提交。

- 一旦发现检验结果不符合合同质量要求，应立即将检验文件递交监理工程师。

  - 材料的批准和拒绝

在未经监理工程师批准之前，投标人不得将任何材料用于加工、制作，监理工程师的批准或拒绝的指令应在收到检验文件后7天内作出。

监理工程师和业主有权对任何不符合本文件规定的材料和制作工艺作出拒绝使用的权利。一旦被拒绝，投标人应对材料和制作工艺作出修复、替代、更换的书面意见，此书面意见在监理工程师批准后才可以实施。对材料和制作工艺所作的任何修复、替代、更换所发生的一切费用均由投标人负担，投标人还应负担进行二次检验、测试的全部费用。

- 疏漏和误差

材料的生产能力偏差、性能偏差、制作的偏差应符合该项技术规范书上的规定。

招标文件与技术规范书是互为说明的文件，若出现同样的情况只在其中一种文件中加以说明时，任何一方不得将其作为工作中出现疏漏的借口，且投标人应预先估计到类似情况发生的可能性。

- 质量保证

投标人的所有供货厂家应按质量保证书的要求进行，其质量保证书中的要求应符合ISO9001和其他相同或相关标准(满足已有通过3C认证产品的优先采购原则要求)。

投标人应保证主要设备的制造厂家都有经过质量管理部门正式审计证实的ISO9001质量保证体系，并且应向业主提供这方面的证明，在技术规格书中要求投标人提供质量保证的检验和试验程序说明书和质量计划，如有需要，应向业主演示其质量体系的有效运行。

在投产验收后保证期内出现质量问题投标人需要负责维修、更换或赔偿经济损失，同样这也适用于备品备件。

投标人对其供货应负责解决出厂试验、交付、安装、调试及开工期间由于材料和制造不合格引起的供货质量问题。

- 图纸和技术文件

  - 业主提供的文件

业主提供的图纸见本标书附图。当投标人发现图纸和技术规范书中有不一致的地方，以技术规范书为准。当投标人发现图纸和技术规格书中不明确地方，可以向业主提出要求确认和核准。业主应在文件范围内给予明确的书面澄清。

  - 投标人提交的图纸及技术文件

    - 总体要求：

- 所提交的二次深化设计图纸及技术文件均应提交监理单位或业主审定。

- 所提交的图纸及技术文件上均应有标书编号、图纸与文件的编号，并盖有投标人已做过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。

- 所提交的图纸及文件均应是清晰、完整并符合本《技术规格书》的要求，否则业主有权拒收。重新提交这些图纸与文件的费用由投标人负责，由此造成的合同延误也由投标人负责。

- 除标书中已规定了具体数目的资料外，其他与业主方有关的资料，也应提供不少于两份。

- 只有被业主确认的图纸及有关技术文件，才可用于合同的实施，如在实施中有必要修改时，投标人必须提出报告，并经业主批准确认。

- 业主将不批准那些不符合技术规格书要求的图纸和文件，甚至可以减少或推迟设备费用的支付。在收到业主的审查意见后，投标人应修改这些图纸及文件直到业主满意，由此引起的合同延误由投标人负责。

- 如果技术文件发生短缺、损失或损坏，投标人在收到业主通知后14个日历日内免费补齐这部分文件。由于投标人提交了不完整或不正确的图纸及数据引起的制造或安装、调试的延误，应是投标人责任。

- 投标人设计的图纸及技术资料经业主确认后，并不由此减轻投标人对合同的任何责任和义务。

- 提供的设计文件和图纸必须同时提供可修改的电子版形式（Word、Excel和AutoCAD 2004中文版）。

- 提供软件的功能说明、数据流程图、使用说明和有关的全部手册、文本（中文版）。

    - 签约后30个日历天内提交的图纸及技术文件内容及要求：

提交经过设计联络会确定后的二次设计内容，应包括但不限于以下内容：

- 自动化和信息化系统总体结构图：包括系统的各主要组成部分及相互之间的物理关系；

- 各子系统结构图：各个子系统的组成部分及相互之间的物理关系；

- 网络结构图：网络的拓朴结构，服务器、各工作站和主要设备的连接方式；

- 输入输出信号表(包括TAG的定义)：各输入/输出信号的名称、类型、说明、量程、模拟量上/下限、工程单位、流向、控制回路说明等内容；测点图；

- 线缆一览表(线缆清册)：所使用的线缆的编号、型号、规格、长度、使用地点、走向表；

- 信号端子接线图：各子系统内部、PLC(或RTU站)和主要设备的接线端子和接线的编号、线缆线规格、来源、去向一览表；

- 信号线和线缆布线及安装图；

- 各类仪表的安装图、接线图、盘面布置图、背面接线图；

- 自动化和信息化系统各子系统内部设备的安装布置图；

- 网络通信系统设备的安装、接线图；

- 电源系统安装图、接线图，UPS接线图；

- 防雷系统安装图：防感应雷的避雷器的安装、接线图，接地系统图；

- 软件功能设计规格；

- 计算机、PLC操作显示终端画面的设计图；

- 屏幕上显示的各幅监控画面的内容；计算机屏幕上显示的各种图像，如等水压曲线、棒状图、直方图等图像内容；

- 各种报表的格式、内容；

- 控制回路逻辑流程框图及相关工艺说明。

- 设备和主材表

- 所使用的设备和主材的编号、名称、型号、规格、数量、使用地点表；

- 根据土建施工图修改设计：二次设计中应根据施工图明确所有预留孔的位置、数量、尺寸及偏差要求和预埋件的位置、结构尺寸、材料、数量及埋设的详细要求。

上述设计须经业主的批准及相关部门的确认。而且图中设备布置位置、负荷统计及主要尺寸的预留孔、预埋件的位置尽可能按照施工图的要求。

    - 设备制作及交货阶段提交的图纸及技术文件内容及要求：

- 制作期间的试验、检验报告。

- 出厂检验报告。报告中应有出厂时对设备的外观主要尺寸检验，出厂试验记录及会议纪要。

- 设备安装使用说明书。

- 设备装配剖视总图，电气接线图；

- 设备安装的方法及安装精度的要求；

- 设备的调试大纲及注意事项；

- 设备试运行的程序及记录表格；

- 设备操作与维修手册；

- 产品合格证；

- 装箱单；

- 设备包装运输方案；

- 培训手册及培训计划。

  - 工作图和竣工图

投标人必须在施工前7天向监理工程师提供2套正确的供其使用的图纸，图中详细标明系统各组成部分的实施。此套图纸称为投标人的工作图。

在制造、安装、施工期间，原始图纸将根据需要作某些修改，标出正确的尺寸、大小及设备细部等，以及使用这些图纸提供一套设备安装完整而正确的记录。此套图纸称为投标人的竣工图。

竣工图应该是完整的，并应在相关工程完成后28天内交给监理工程师。投标人应保证每份图纸是完整的，可作为所做工程的精确记录。投标人在其竣工图得到监理工程师认可后，提供5套竣工图及3套相关的竣工资料，并提供系统竣工图电子文档。

图纸应按协议好的体系编号，图纸尺寸应符合国家标准或ISO标准，尽可能用一种规格的图纸幅面，除非经监理工程师同意。

工作图和竣工图包括但不局限于下列图纸：

    - 一般要求：

- 详细的系统结构图；

- 详细的系统连接图；

- 详细的系统功能（控制功能应以逻辑方式表示）说明；

- 详细的系统技术说明；

- 所有仪表回路接线图；

- 所有仪表回路原理图；

- 所有设备和仪表的线缆布置图；

- 报警一览表。

    - 硬件：

- 供货设备的详细说明

- 输入输出信号一览表（包括接线线缆及备注）；

- 每个屏或柜的总的布置图；

- 所有的回路之详图（包括电源、信号以及浪涌抑制系统）；

- 标识符号表；

- 线缆表。

    - 软件：

- 在自动化和信息化系统操作需用的全部软件目录；

- 对每一软件提供软件名称及数量；

- 一张直观的表格，说明该软件通常应存放的位置；

- 软件的大小；

- 软件使用方法的简略描述。

- 一张软件要用到的所有的输入数据表，表中指明该数据从何而来（包括：从什么表格、从什么文件，或从其他什么软件的来源说明）；

- 软件生成的输出数据；

- 软件实现正确功能时所需的有关的其他软件的说明；

- 提供贰（2）份以上内容的拷盘拷贝；

- 全部的系统软件；

- 数据库文件；

- 组态好的，为本系统特别开发的最终产品；

- 图形；

- 这部分拷贝应该绝对地完整，以保证系统不依赖于硬盘中存贮在这方面内容；

- 为本合同专门编制的注释的源程序，及组态操作步骤的详细说明；

- 一份本软件涉及到的全部变量的索引；

- 一套描述本软件逻辑步骤的流程图或逻辑方块图；

- 所有PLC用到的梯形图，源程序或逻辑方块图；

- 应提供一份说明图形显示总体的概貌的结构图；

- 出图工作开始前的图形设计及草图应和业主方充分地商量并加以改进。

  - 投标人为安装而作的土建工程设计修改

为了在安装时达到与工程所需的各类设施的配套，投标人有责任对现状土建、设备进行校核，投标人应负责由此发生的土建工程的设计修改。局部土建工程的修改，由投标人提出修改意见，经设计部门确认、监理工程师批准。重大的土建工程修改，需具有相应资质的设计单位设计施工图，并经监理工程师批准。

投标人应将相关的计算数据连同重新设计的施工图至少在计划开工日期15天之前报监理工程师批准。

- 包装和保护

根据相关技术要求完成测试后，产品启运前，生产厂家应对其所生产的设备进行包装以免在运输过程中损坏，包括防止虫害、曝晒、雨淋、霜冻、高温、潮湿、盐分和海水等造成的损害。

凡设备上需油漆的部分均按规定进行，会腐蚀的未油漆的部分须用高熔点油脂或用其他确认的保护剂全部涂没，上述这些保护剂在设备安装期间或在安装后是易于抹去的，且不影响设备正常安装及运行。

所有设备应采取能使业主满意的恰当有效的防腐防损措施，其采用的包装方式必须适合设备的运输方式（如船舶运输）和长时间的露天贮存，并可根据设备的性质确定其是否应采用保护措施。

投标人应对包装的设备负责，使其到达目的地后完整无损，投标人负责提供所有的包装箱子、加固条板、防水材料、箍条和不得小于25×1.2mm的铁皮压条，内有危险或易碎物品的包装箱应按当地或国际惯例要求执行，所有设备都应在包装单上明确标记，并标上下列内容：

合同号、设备到货地点、名称及编号、通用的商务标识。

按照业主的要求，投标人应随时告知设备的运输状况，在寄给业主和监理工程师的托运清单中应有上述有关条款所要求的测试合格证。

在设备已运到而又不能安装到设计确定的位置这段时间，投标人应负责设备的储存、维护、保管等工作，安排好必要的场所、车辆、人员，并应考虑到由此产生的费用。

- 运输

投标人应对所有设备运至施工现场（即指投标人将设备运至业主指定的场地）的整个过程负责，包括在标书气候条件下的运输和搬运。运输过程包括：

- 海运、陆运、空运，包括保险。

- 设备在中国港口的装卸，包括支付进港费、码头费、滞期费、中途储存费、装卸费等。

- 设备从中国港口到现场的运输费、装卸费。

投标人在港口应注意查看设备的完整情况，万一发现设备在途中遭到缺损，应立即告知监理工程师和业主前来检查及提出处理意见，投标人对任何业主不予接受的设备，应立即运走，予以更换，并根据本标书条款和保险公司谈判索赔事宜。

- 设备安装

  - 投标人应组织有能力的专业安装技术人员、计算机硬件和软件专业人员到现场进行安装与调试，现场安装人员必须与设计、土建、安装等单位的工作相互协调，并服从业主和监理单位的管理，以确保整个项目的工程质量和施工进度。

  - 投标人应在不迟于安装工作开始前30个日历日内，向业主递交各项设备的安装使用说明书。

  - 投标人应对其提供的设备进行安装工作，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试和试运行，并对保修期内设备质量及正常运行负责。

  - 投标人在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装、参与调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。业主有权更换业主认为不合格的安装负责人员。

  - 业主在设备安装前7个日历日通知投标人，安装人员应按业主要求时间到达现场。

  - 在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查。

  - 安装在同一地点的所有柜体的外型、尺寸、颜色（由业主确定）必须统一、协调，并根据周围环境满足美观要求。

  - 系统的施工应与建筑、电气、设备、工艺和管道等专业工程进行工序交接。

- 工厂试验

在设备运到现场之前，供应商应进行软/硬件试验。这些试验圆满结束后，供应商还是应对设备运往现场后再次校验并对发现的缺陷负责。

工厂试验的内容应包括：

  - 每个设备的主要部件、功能、动作以及检验均在合同文件及制造技术规范的要求内。

  - 每个独立的柜体的端子和接线以及其外部连接设备应该进行校验，证明是正确的，其总体的操作应使业主满意。

  - 软件的试验应包括模拟量输入、输出试验，并使重要的控制逻辑部件建立起正确的运行。模拟量的输入应采用电流源来模拟，模拟量的输出应加接仪表来监测。软件设计的全部目标功能应加以试验，表明其应符合设计的要求。

  - 数据库和工作站图形应加装在设备内并进行展开。

  - 设备（包括现场仪表及PLC）应反复五次进行失电试验，试验周期从0.1秒到15小时，来试验数据的保持，程序的稳定，电源故障再启动功能以及切换到备用电源后的再恢复功能，PLC故障后自动切换运行模式至现场正常运行等。

以上的试验应包括电源的电压在220V±10%波动时的试验。

- 现场试验

设备运到现场后，在安装的适当阶段，投标人应进行适当的试验和校正以保证系统的成功安装和正确的运行。此外，投标人也应该进行保证设备安全、正确运行的各项试验。

在进行现场试验之前，投标人应对系统的每一个输入、输出加以试验，保证其差值在误差允许范围内，使其运行正常。监理工程师应关心这些试验直至全部圆满成功。

投标人在正式试车前应试验系统对有关设备的全部功能。如果在试车时发现这些试验尚未进行，则应试车直到这些试验完成后再进行。

如果在试验阶段发现有任何硬件或软件有故障，这些故障应被排除和纠正并再次进行试验，这个过程应一直反复进行，直到完全发现故障的发生地点并加以纠正为止。监理工程师应关心这些试验直至全部圆满成功。

投标人应向监理提出有关的可能导致设备故障的忠告。

投标人应提供试验、开车和维修所需的所有工具。

为了维护系统，投标人应在提供设备时，作为设备的一部分，提供该设备维护保养专用工具。

调试阶段的运行费，包括投标人及所组织的人员费用在内，均计入投标总价。

- 浪涌抑制

投标人应提供安装合适的浪涌保护装置来试验电源的浪涌影响。

每一个现场安装设备均应有独立的，证明有效的抑制电压波动的保护装置，来保持现场和控制室设备的电源维持在安全的水准上。所有输入和输出电路应能承受5KV正向或反向在端子间或端子与地间出现的脉冲，同时，所有的金属外壳应接地。

过电压的保护应采用泄放管、光耦合、压敏电阻、变压器或继电器等方法的组合来实现，并需要交业主审定。试验的方法应和IEC、IEEE或ISO标准相一致。

为了选择合适的设备，可参考ANSI的“抵御浪涌能力的指南”一书。（参图IEEE标准：472—1974和ANSI的C37—90a—1974）。

投标人应在准备供货的设备的车间安装图上列项注明其制作方式和技术性能。

应设计接地系统来泄放感应的浪涌，并事先注意防止这些浪涌进一步引起任何其它设备的损坏。

防止浪涌的接地线缆的最小尺寸为：绝缘的多股绞合铜芯线缆4.0mm2 。（接地电阻不大于4欧姆）

- 校验

投标人在开车前应由相应资质人员校验所有的模拟信号，包括：

系统设备，所有探头、传感器、变送器和执行机构。

投标人或监理工程师应检测实际的工作记录值与电输入/输出信号间的误差。电输入/输出信号可从探头或传感器来或从监测到的物理参数中来。

投标人应证实显示和物理参数间的总误差零设有超过允许的总的系统误差。在开车时，投标人应提供这些试验的记录。

在开车时投标人应提供经校验的模拟信号测试数值的有关文件。

- 系统验收

在验证了技术性能和系统的可靠性已达到要求的基础上，才能进行承认性能的测试。在试运行和可靠性验证成功地完成以后，业主和投标人在7天内要对合同中规定完成的设备及服务内容签署一份验收证明书。该验收证明书要由业主提供。

验收证明书要作为正式文件、来证明所完成的证明书中所有指定的工作，此结果作为能否投入正式（即本工程竣工）运行的重要依据。

- 验收标准

- 项目合同书，设计文件，施工图纸和说明书，图纸会审记录，设备技术说明书，系统施工过程中发生的设计变更，验收大纲，工程洽商单，性能测试报告，现行的技术标准和法规等。

- 本招标文件技术规格书中的要求。包括有关规范规定、技术性能指标要求和功能要求。

以及中国水协 《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》相关部分。

- 工程竣工

工程竣工前15天，承包人应完成竣工资料3套(其资料至少包含2份电子文档及5份竣工图纸)。

- 保修期工作

从通过工程竣工验收之日起保修期为 24个月 。在此期间内，投标人应对提供的设备负有保证责任。整体工程竣工验收一般在试运行半年后进行。

  - 在保修期内设备或系统出现由于设计、材料、安装问题引起的任何缺陷、故障、非正常损坏，投标人应负责在业主指定的期限内免费给予修理或更换。

  - 指导业主人员在技术上管理好自动化与信息化系统，特别是要使业主·的技术管理人员能熟练地掌握控制系统的操作方法，以达到预期的运行效果。

- 设备使用期限

系统设备均应有较长的使用期，并应适合于长期的每天24h的连续运转，且只需进行最少量的维护，业主可以要求投标人对任何部件使用期作出证明，投标人可以用相类似设备的使用记录或用广泛的测试记录来证明。

除去易耗件正常情况需要定期更换外，凡是须经受磨耗的无论哪一种部件，从新的使用到需予以更换，或需予以修理时的连续正常运转的使用寿命不应少于3年，而当须进行总的拆卸来更换部件时，则该部件的使用寿命应不少于10年。

- 技术偏离

投标人的投标文件与技术规格书有差异时，应填写技术偏离表；若被发现有重要负偏离，则该投标文件将有可能被招标人拒绝。

- 操作及维护手册

负责联动调试的投标人应提供涉及机械、设备和各类装置的综合性操作和维护手册，各分包投标人有责任提供各自供货设备的操作和维护手册。

投标人应提供两份供批准的手册初稿和八份最终稿。

投标人提供的所有设备和系统的操作和保养手册，应能用于指导工作人员试验、试运转、操作和保养设备，这些手册应包括设备说明手册、维修说明手册、操作说明手册和简明数据手册，它们应有下列可应用的内容：

- 设备技术说明；

- 所有设备和系统的操作说明和操作顺序；

- 系统数据库文件；

- 竣工图；

- 系统软件结构文件；

- 为本工程专门编写的所有文件的源程序和组态操作说明；

- 图形文件，包括一份每个图形显示的硬拷贝；

- 重新完全启动监控系统设备步骤；

- 为了设备正常运行而周期性执行的详细的系统诊断和试验资料；

- 详细的，周期性进行的维修资料；

- 诊断监控系统软件/硬件故障的详细操作说明；

- 由原始制造商方面来的设备手册，包括用户手册、维修手册、编程手册等；

- 实际的软件组态应有专用的手册加以说明；

- 制造商的安装指南；

- 供应设备表，列有设备制造厂商的名称和相应的制造/型号/类别号和技术说明；

- 随设备供应的专用工具、备件；

手册应用中文编写。书页为规定的ISO216A4尺寸或折叠成该尺寸，装订在硬封面的活页夹中，并不超过夹子装订容量的70%。

扉页应写明业主、项目、合同和手册名称。目录表应在扉页后，列出带页数的各个项目。手册编页可不必顺次连接，但应有索引附页，以便于迅速查阅。

每项设备的详细说明，应对照所适用的技术规格书条款。

手册印刷好的每一页均应清晰易读，不褪色。宜采用胶版印刷或套印，但静电或照相复印如果清晰，经业主同意，也可接受。

投标人最迟应在设备开始调试前二十个日历日将各种手册的副本三份送审。

业主审查批准后，这三份初始副本应作修改，增加要求修改的意见，并再提供五份，使总数达到八份。投标人提交了这样修改的手册后方可发出接收证书。

在缺陷责任期间，根据运行情况需对操作、维修手册进一步修改时，在确认需作修改后的3天内，投标人应对全部八份副本以调换或增加页次的方式予以提供。

如业主要求，投标人应向项目经理对手册中的有关内容作出解释或说明，直至业主满意。

- 零配件及专用工具

  - 投标人应提供系统的运行所必须的附件，使系统设备能有效地运转。

  - 除非另有规定，投标人应提供两套专用维修工具。

  - 价格表中的工具的单价和价格应认为已包括设备运行5年时间所需要的全部这类工具、工具盒的价格。

- 备品备件

  - 投标人应列出提供的设备和系统三年内正常运行所需要的随机备品备件详细清单、单价和总价，计入投标总价。

  - 其它备品备件的具体配置由投标人根据设计方案确定，以满足设备和系统要求，保证设备和系统正常运行为准则。

- 安装工具

设备安装的专用工具由投标人负责。

- 临时供水和供电

投标人必须与业主协商以获得水源，并提供所有临时水管的安装。所有临时管道必须妥善维护并在竣工时予以拆除，必要的费用应考虑在总价中。

投标人必须与业主协商以获得电源，投标人必须派一位有作业许可证的人员来连接内部使用线路，这部分费用应考虑在总价中。

- 现场协作

投标人在设备安装过程中，需根据工程土建的施工进度，安排设备的安装计划，并与土建和设备安装施工单位密切协作，避免预留孔洞、预埋管的遗漏。若由于投标人的原因造成预留孔洞、预埋管等的错误和遗漏，投标人应承担责任及处理费用。

- 临时作业区及指定区域的复原

投标人应尽可能在临时作业区和指定区域上的工作完成后，立即将它们复原到规定的标准，以使占用的时间减少到最少，假如没有规定复原的标准，投标人至少应将它们恢复到开工前的状态。

六、基本要求

（一）这份规格书只是对一些技术参数原则性作出要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

（二）供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购货物的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。

（三）供应商所提供的货物必须符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的技术要求。

（四）所提供的货物应是全新的和未使用过的。交货时必须提供有关产品质量保证资料（包括材料出厂检验报告、合格证、检测报告等）、使用说明资料，并派技术人员到现场指导安装。

（五）货物（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（六）中标人和制造商对货物（材料）使用的安全性能与可靠性负全部责任。

七、工作范围：

根据招标文件要求，中标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（一）本工程属交钥匙工程

（二）材料及相关附件的提供、运输、制作、安装、装卸、检验、通过验收，供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标设备的供货、运输、制作、安装、装卸、检验、通过有关部门验收。

（三）售后服务的措施及承诺，维保期上门服务、设备维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。

八、中标人的工作内容：

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.	售后服务。

九、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求；采购设备和系统在各道工序完成后必须达到国家规定的相关合格质量标准，出厂水质达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、质保期：整个项目质保期不少于2年（供应商可提供更优惠的质保期）。

（1）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）质保期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障，并赔偿业主方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

（3）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）质保期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）质保期后，采购人预留的备品备件应予以免费更换，维修只收取零配件成本费，免维修费。中标人应对提供的货物实行终身维护。

（8）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

十、供货期

供货期：自合同签订之日180日内交货，且完成安装、调试、验收及相关技术服务,并根据招标人要求对操作人员进行现场操作培训。

十一、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地8小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

十二、付款方式

合同签订后支付合同价的30%，货物设备运至发包人指定地点并开箱验收合格后付至合同价的60%，待安装调试完成，竣工验收合格，结算经审核后支付剩余的结算价款。中标人必须向招标人出具保修单，明确保修内容和时间。

十三、检验和维修货物及工具

（一）须免费提供足够的常用检修货物。推荐的检修货物须在投标文件中注明。这些货物及工具不能在安装时使用。

（二）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修货物一并免费提供。

十四、验收

（一）到货验收

1、在所供产品到达工地现场后，由监理单位会同中标人共同参与货物初验收，初验收合格后交由中标人保管。

2、所有合同中规定的货物和材料都已提交。

3、所有材料如需要现场抽样试验，需按照相关规定执行。

4、货物交付后，由卖方、买方共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由中标人负责。

5 、货物验收过程中，由于质量不合格的原因所产生的一切费用均由中标人负责。

# 第三章  设备和系统要求及技术规范

## 一、自控系统综述

- 控制系统的总体要求

西湖水厂一期、二期自控系统设计是基于现代先进控制思想的分布式计算机控制系统（即集散型控制系统），它集成了当代计算机技术、高性能PLC及智能化仪表的各自特点于一身，使其在水厂的运行控制、设备管理等方面发挥巨大的作用。采用这种结构可使生产过程中的信息能够集中管理，以实现整体操作、维护、管理和优化；同时，也使得控制危险分散，提高系统可靠性。

本项目主要包括：中央计算机监控系统、PLC现场控制系统、在线仪表检测系统、药剂投加系统、防雷接地系统、污泥脱水系统、电气设备及软件系统等。

中央计算机监控系统——由通讯系统和监控计算机组成的中央计算机监控系统对全厂实施集中管理。系统应该是开放的、灵活的，可以对控制系统进行监测、控制，具有动态画面显示功能、报警、报表输出功能、趋势预测功能、实时历史数据存储功能，显示屏上能动态显示全厂工艺流程、各工艺设备和高压配电设备的运行状态，能用数据趋势图显示重要参数的变化情况。中心控制室应具有实时数据库和历史数据库。实时数据必须按类型、名称属性、时间分类，按时序依次存档，对历史数据能进行显示、查询、打印、数据处理并生成月、日、年报表。软件应采用全中文操作模式，能够组态中文显示画面等功能。具有使用方便、简单易学、软件组态灵活的特性，应该确保用户可快速开发出实用、可靠、有效的自动控制系统。

PLC现场控制系统——分布在现场的可编程序控制器PLC及现场仪表组成的检测控制系统（分控站）对水厂各个过程进行分散控制。各分控站与中央控制室之间由4芯铠装多模光纤连接进行数据通讯。

在线检测仪表系统——根据现场实际需要设置相应的检测仪表。仪表的选型遵循质量可靠，技术先进，价格合理、维护简便等原则。

工艺设备系统——工艺设备系统包含滤池系统工艺设备、综合池系统工艺设备、污泥脱水系统工艺设备，同时考虑原水水质情况及一期现状，改造或扩展PAC投加系统、次氯酸钠投加系统、高锰酸钾投加系统、石灰粉末投加系统、活性炭投加系统，保证处理效果，保证出水水质。

防雷接地系统——整个防雷系统要求能够完善的防护雷电对电子设备的各种侵害。防雷器应在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压。

软件系统——对新增站点软件设计、对改造站点软件升级改造、对控制中心相关监控软件、数据库软件进行升级改造等。

- 控制模式

西湖水厂一期、二期自动化系统是一个以PLC控制为基础的集散型控制系统，自动化水平为正常运行时现场无人职守，中心控制室集中管理。

水厂设备的控制模式设三级控制：就地、现场PLC控制站、中心控制室。上、下控制级之间，下级控制的优先权高于上级。每一级均设有“手动/自动”两种控制方式。就地控制级设有“就地/遥控”两种方式，各设备均可通过“就地/遥控”选择开关切换实现手动操作。

通讯网络构成环网结构，当中心控制室监控设备或通信网络发生故障时，不影响水厂各净水构筑物的正常运行。各现场PLC站可按预先设置的运行模式来监控各工艺流程的运行。操作人员也可通过柜面设置的触摸屏调整运行参数及现场手动按钮操作控制。

当现场PLC站发生故障时，可通过就地控制级上的“就地/遥控”选择开关切换实现设备的就地手动操作。

生产系统数据全部经光纤环网送到中央控制室电脑上。

- 自控系统结构

本次工程的自控系统分为3层结构：

  - 监控操作中心：由水厂操作员站、工程师站、历史数据服务器和工业以太网交换机等组成；

  - PLC控制站：由分散在各主要构筑物内的现场控制站组成，PLC控制站通过工业以太网交换机连入全厂环形冗余的100Mbps快速光纤以太网。

  - 现场控制设备：由PLC控制站下属远程I/O站、高低压电气柜上智能单元、专用工艺设备附带的智能控制器等组成，成套设备通过总线连接入自控系统。

- 总体功能

  - 管理控制一体化：

以计算机、网络系统为先进手段，实现水厂的引水、净化、给水系统的管理控制一体化，形成生产调度，事务信息管理，监督控制在内综合信息管理系统。

  - 实现动态的生产调度：

利用自动采集到的数据与生产调度的实时数据通过网络系统反映上来，经过对数据的分析，加工处理形成的水质质量、能耗等数据以图表或图形方式表示出来，供领导及管理人员可及时按其经验和知识做出符合实际的判断，下达指令去指导生产。

  - 可实现生产过程的先进过程控制及优化：

在利用完整数据源的基础上和电脑的计算能力，开发出先进控制的数学模型，使与经济效益直接相关的产量、质量提高和原料、能耗降低，从而获得可观的经济和社会效益。使净水厂的运作向系统化、信息化、科学化的生产模式发展，最终达到提高经济效益和市场竞争力的目的。

- 现场接口的确定：

本部分与其他部分的接口叙述如下：

  - 如果工艺、电气设备带现场控制柜，接口在PLC的输入端，本部分包括PLC与其之间的所有控制电缆的提供和敷设。

  - 如果工艺、电气设备不带现场控制柜，接口在马达控制中心（MCC）的输入端，本部分包括PLC与MCC之间的所有控制电缆的提供和敷设。

  - 如果设备自备PLC或计算机，接口在该PLC或计算机的通信接口，本部分包括上一级PLC或网络与该通信接口的电缆的提供和敷设。

  - 中心控制室、PLC控制站、现场PLC子站的电源电缆的提供和敷设由土建安装电气部分负责，接口在系统的输入端。

- 自控系统指标

出厂水质能够达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。其中

  - 生产工艺控制：

  - 滤池恒水位控制误差：△H≤±3.0cm

  - 沉淀后浊度的控制范围：Tu≤0.5NTU

  - 出厂水压力的控制误差：△P≤±0.02Mpa

  - 出厂水余氯控制误差：△CL≤±0.2PPm

  - 出厂水浊度的控制范围：Tu≤0.1NTU

  - 10天内（240小时内）无须人为干预，生产正常运行，出厂水质、水压、水量符合指标，设备正常运行。

  - PLC系统、计算机系统及通信系统

  - 平均无故障间隔时间：MTBF＞20,000小时

  - 可用率：A≥99.8％

  - 平均恢复时间：MTTR＝34小时

  - 模拟综合误差：δ≤1.0％

  - 开关量综合误差：δ=0％

  - 脉冲量综合误差：δ≤1.0％

  - 数据正确率：I =100％

  - 数据通信负载容量平均负荷：a≤2％，峰值负荷A≤10％

  - 服务器、主机最大CPU负荷：A≤40％

  - 时间参数：

  - 主机的联机启动时间：t≤2分

  - 报警响应时间：t≤3秒

  - 查询相应时间：t≤5秒

  - 实时数据更新时间：t≤3秒

  - 控制指令的响应时间：t≤3秒

  - 计算机画面的切换时间：t≤0.5秒

## 二、中央计算机管理系统

- 中央计算机管理系统描述

监控中心设在水厂的中控室内，集中监视、控制、管理整个水厂的全部生产过程和工艺过程。对生产过程中的自动控制、报警、自动保护、自动操作、自动调节以及各工艺流程中的重要参数进行在线实时监控，对全厂工艺设备的工况进行实时监视。

系统要求管理控制一体化，以计算机、网络系统的先进手段，实现水厂系统的运行管理控制一体化，形成调度、生产、生产信息管理、生产监督控制在内的综合信息管理系统。

  - 监控中心系统结构和硬件配置要求

中控室设置C/S（客户机/服务器）结构形式的计算机网络，为100M交换式局域网络。

监控中心和厂内的各单体PLC控制系统采用冗余光纤环网连接，网络形式为工业以太网，传输速率为100Mbps。

监控中心配置包括：2台数据服务器、2台历史数据服务器、2台监控工作站、1台工程师工作站、1台视频监控工作台、1套无缝拼接大屏投影设备、1台工业以太网交换机、不间断电源等。

  - 主要硬件功能描述

    - 监控操作工作站：

2台监控操作工作站冗余热备设置组成水厂控制的核心，正常情况下，两台持续运行，任一台随时可以代替故障设备。2台操作工作站的硬件和软件的配置必须相同，功能和监控的对象应可以互换。

监控操作工作站具有实时对工况监控、采集数据并进行存储和处理；保存各种系统组件如画面，报警定义，安全系统定义；并提供各种系统服务如报警检测，存储历史数据，进行安全管理等功能。

监控工作站具有安全登录、密码保护和数据传输功能，支持TCP/IP协议，可以与企业的各种管理系统如：ERP系统进行无缝集成。

1台监控工作站安装开发版组态软件，1台监控工作站安装运行版组态软件，保存了水厂自动控制系统公用的数据和应用程序。

监控工作站的主要功能是数据管理，监控工作站通过软件系统实现对水厂各种工作数据、故障报警记录的存取，数据查询和网络管理。系统中的任何数据点都可根据用户指定的速率采样存储。数据处理主要包括历史数据的保存和历史数据的显示。这些存储的数据是进行系统优化和调整的强有力工具。工程师们可以通过这些数据检查引起某项特殊事件或事故发生的原因。

事件处理功能：系统中的重要操作和运行事件，监控工作站都将对它进行记录、管理。事件处理主要包括：事件登录、事件检索、事件记录等。并具有事件记录打印功能。同时还可根据系统当前发生的事件自动触发执行制定的命令和程序。

    - 工程师站

配有多种工具软件，能对上位机应用软件在线编辑、调试。同时可以在网上对PLC进行在线诊断。工程师站要求能同时打开网络中的所有监控计算机及服务器的数据库和系统组件，并对其进行编辑、组态。多个工程师站可同时对一个或多个HMI/数据服务器进行组态开发。

    - 历史数据库服务器

本自动化系统配置的历史数据库服务器安装中文版SQL SERVER。该软件支持关系数据库功能，用以收集、储存、管理工艺流程中的实时和历史数据，它除了具备常规的数据管理功能以外，还具有开放的结构，支持通用的数据交换协议，以确保数据的可靠利用。同时实时数据库结构应是层次化的，即可在数据库内按工厂结构创建相应的文件夹。

    - 打印机

打印机用来打印各类报表。

  - 软件配置

西湖水厂的控制软件包括系统软件、应用平台软件、通信软件和二次开发所必须的应用软件。这些软件必须是成熟的商品软件，并具有类似工程的应用业绩。

    - 系统软件

操作系统选择实时多任务多用户网络操作系统Windows10、Windows Server或以上版本，中文版本，配备汉字二级字库，具有开放式的软件接口，便于与外系统构成通讯链路。

    - 数据库系统

开放的实时数据库通过对监控对象的组态、对监控对象的实时监测和控制，自动生成操作记录表、遥信变位、事故记录等实时数据。实时数据库具有标准的外部数据接口，能与其它控制软件和数据库交换数据。

历史数据库能通过DDL、DDE及OLE等与其它应用软件交换数据，并带有标准的SQL接口和ODBC（Open Data Base Connect）接口，提供系统维护和管理手段。

数据库软件采用微软公司SQL SERVER最新版本。

    - 应用平台软件

监控系统应该是开放的、灵活的，可以对控制系统进行监测、控制，具有动态画面显示功能、报警、报表输出功能、趋势预测功能、实时历史数据存储功能。软件应采用全中文操作模式，能够组态中文显示画面等功能。具有使用方便、简单易学、软件组态灵活的特性，应该确保用户可快速开发出实用、可靠、有效的自动控制系统。

监控系统采用Intouch最新版本。

  - 监控软件功能描述

    - 管理功能

根据全厂生产过程工艺仪表采集到的数据，生产设备运行中状态信号和电气数据以及化验数据和其他信息等，协调和管理全厂生产过程的生产调度，打印生产报表、绘制趋势曲线图，报警及事件记录。提供与水厂管理系统的接口。

生成水厂的生产工艺流程、变配电系统实时动态图，给水厂生产值班人员提供清晰、友善的人机界面，生动形象地反映生产工艺流程的实时数据、完成报警、历史数据、历史趋势曲线的存储、显示和查询。生成各类生产运行管理的班报、日报、月报和年报表。

    - 控制功能

在基于图形界面和中文提示方式下，水厂的生产值班人员在中控室通过计算机的键盘或鼠标开启或停止设备、设定控制调节参数。对重要设备的控制加设密码保护。

    - 通讯功能

中心控制室监控系统与其他系统进行通讯，如与现场的各PLC 分站之间的通讯、与上级管理调度系统之间的通讯、与第三方设备之间的通讯等等，可通过以太网交换机对PLC进行在线诊断、编辑、更新。

    - 工艺控制显示功能

工艺控制显示功能主要是人机界面功能。在水厂控制中心的监控计算机显示器上动态显示全厂各工艺流程、各工艺设备和高低压配电设备的实时运行工况，各工艺和电气等生产数据的显示，使生产管理人员实时掌握全厂的生产运行情况，能从总图到详图多层次监视。人机界面总体结构为分层展开式，包括以下画面（应不局限于）：

- 整体显示：

  - 监控系统总图

  - 全厂动态工艺流程总图

  - 自控系统总图

  - 全厂总平面图

  - 全厂检测仪表位置图

  - 变配电系统图

- 分屏显示:

  - 各生产工艺段流程图

  - 各主要设备及相关辅助设备的状态和回路图等

- 趋势显示：

  - 可用棒状图或线状图实时显示所有工艺参数和电气参数的变化趋势，可在一幅画面上选择1 个或8 个参数显示同一时间内的变化曲线图，并用不同颜色标识，显示数据应根据实时变化不断校正，光标值应在画面显示。

  - 操作员应可方便的调整趋势显示时间坐标或输入范围，其时间周期可由操作员设定（从1分钟到1 周连续可调），操作人员能够输入开始时间和结束时间，并随着时间周期的变化，数据采样频率也应相应变化。

- 工况显示

形象显示设备的工况：包括：就地手动、自动、运行、停止、故障、阀开到位、阀关到位、阀门故障以及可控调节阀的阀门开启度等，具体故障以文字显示。

能显示主要设备的启/停时间、本次运行时间、累计运行时间等。

    - 事件驱动和报警功能

计算机监控系统应配置故障处理专家系统软件，通过专家系统可得到故障原因的详细资料及排除故障的方法。当某一参数超过设定值或设备出现故障时，在管理计算机上能及时发出声光报警，在报警时显示终端发出声音和闪光提醒值班人员，同时显示相应的提示和画面，并记录在报警数据库中，及时打印。

系统具有报警复位功能，对于未确认的报警应持续发出声光报警，在报警时间内应根据采集的信号动态改变报警级别。系统在显示总图和分系统图以及单体设备工艺图时，可在画面中显示设备故障纪录，使值班人员能够全面了解设备的故障情况。

所有的报警信号应以时间先后排队，该队列可以在画面上显示并存储在报警数据库中，并显示报警信号是否被确认和是否已处理并恢复到正常的工况。报警可以抑制。

    - 操作窗口功能

在中控室计算机上能对工艺设备实现远程控制。用鼠标选中所要操作的设备，便弹出一个操作窗口，通过键盘或鼠标能对设备进行开停控制或调节控制。这为值班人员处理一些突发事件提供了极大的便利，在自动控制效果欠佳时可切换到远程人工控制，能确保系统的连续可靠地运行。

    - 历史数据的管理

- 历史数据的存档：

  - 应具有实时数据库及相应的数据库接口。

  - 所有系统采集的实时数据都必须按类型、名称、属性分类，按时序依次存档，或写入数据库服务器。历史数据的采样周期在5 分钟到24 小时内连续可调。

  - 根据历史存储数据，可计算主要的生产指标（如配水电耗、综合电耗、药耗的最小值、最大值、平均值、偏差值、累积值等）。运行程序的结果也可以存储在历史资料库。所有的数据以及历史资料库都要可以方便的利用刻录机把数据刻录备份，以备查验。

- 历史数据的显示：

  - 事件类：按要求进行检索。最新的事件列在第一个页面上第一条。

  - 表格类：可按PLC 站名、点属性、日期分类列表，每排一个变量，表明时间、属性、测量范围、实时值，并用颜色和符号表明数据性质，也可以在表格上选定数据点，对其设定值，测量范围，数据性质进行修改（只能由具有相关权限的操作人员进行）。

    - 事件处理

- 事件登录

“事件”是指运行事件和重要的系统操作，事件登录是按时间顺序排列的，站内事件顺序记录分辨率应不小于20ms。以下事件都要记入不可修改的“事件登录簿”：

  - 全部的报警

  - 调度命令

  - 挂标记操作（如检修状态、遥控禁止状态等）

  - 报警的禁止或允许

  - 使一个点退出或进入扫描

  - 写入数据

  - 修改设定值

  - 报警的确认和删除

- 事件检索

操作员可在“事件检索”的视窗中按事件类别名称、对象名称、事件起始至截止的日期和时间及对象编号或时序检索。

- 事件记录存档

事件库中应具有足够的容量存放事件登录，事件登录每天以数据文件形式入库，盘区存满后通知操作员称出另外存档。

    - 工艺参数设定功能

工艺参数设定有两大类：

- 生产工艺控制点设定

- 报警限设定

在中控室操作员计算机上均可实现上述工艺参数的设定。对于设定值都必须经过确认，对于错误的设定和超范围的设定计算机要进行屏蔽并送出“错误”信息，提示操作人员予以改正。

    - 数据库管理功能

- 具有较强的数据库管理功能，应包含实时数据库。监控服务器将采集或计算得到的数据通过ODBC记录在管理系统数据库服务器的SQL Server 数据库中。

- 能建立生产日志数据库：记录每小时的原始的生产数据，供统计、分析用。

- 能建立生产运行数据库：记录设备的运行数据，以便管理人员能及时掌握设备的本次运行情况，和累计运行情况。

- 能建立故障数据库：记录系统的故障和PLC 故障。

- 能建立报警数据库：记录历史报警数据库。

- 数据库的存储年限需达到10年以上。

    - 报表输出功能

- 系统接收各现场PLC分站提供的带时标的数据，并储存于服务器硬盘中，制作出日、月、季、年报表。各种报表及用户需要的各种数据图象均应可按照标准格式或用户需要的格式打印。

- 可打印但不局限于以下报表，需根据水厂具体要求编写：

- 打印/显示水厂生产班、日、月、年报表

- 打印/显示水厂生产日志

- 打印/显示水厂生产综合日报表、月报表、季报表、年报表

- 打印/显示报警历史记录（含日、月、季、年报表）

    - 出错处理

  - 系统在运行过程中出现非致命性错误，由终端显示报警信息。但不中止系统的运行。

  - 系统在运行过程中出现致命错误，由终端显示错误信息，并记录此信息，自动退回到初始状态。

    - 故障处理专家系统的功能

对采集到的全厂生产过程中的实时数据，进行“软传感器技术”处理，判断出生产过程中哪些工艺部位，哪些控制环节，哪些主要设备存在故障隐患，并及早显示和提醒生产人员。具体有：

- “故障信息登记栏”功能

故障处理专家系统会及时通过计算机显示器，显示全部的实时故障信息，即“故障信息登记栏”功能。在监控计算机的人机界面图形中，无论是总图、子系统图、到设备详图中，其下表栏均为故障信息登记栏。其包括的内容如下：

  - 登录故障发生的时间。

  - 登录故障具体内容，故障名称。

  - 登录和显示目前时刻

  - 全厂所有存在的故障信息（显示故障信息应不少于128 个）。

  - 计算机会自动登录故障信息，也会随故障的排除而删除该记录。由操作人员作过响应的故障信息被正常登录，而未响应的故障信息用红色字码登录，并闪烁。

- “新生故障”窗口功能

故障处理专家系统对故障信息进行处理，会把最新的发生故障用特殊的方式加于显示，即“新生故障”窗口功能。当现场发生新故障时（未被登记入“故障信息登记栏”的故障），在监控计算机显示器上会随时随地弹出一个“新生故障”窗口，并用中文显示故障名称。

- 语言报警功能：

“新生故障”发生时，立即由语言报警故障名称，并持续到操作人员响应后才停止。（操作特定键）定时式语言通报所有故障。

- “故障实时报表”功能

  - 新生故障被立即打印。并打印出故障发生的月、日、时、分和名称。

  - 故障排除立即打印，并打印出故障名称和排除时间。

- “故障报表”定时打印。

对长期不正常事件，经领导批准，可作屏蔽处理。

- 主要硬件设备技术参数指标要求

  - 服务器（一期已有）

  - 四核至强处理器 , 3.0GHz, 1333MHZ；

  - 8GB (2x4GB), 667MHz, ECC, 双内存列,全缓冲内存条；

  - 2×500GB硬盘；

  - CD-RW/DVD ROM 光驱；

  - 19”液晶显示器；

  - 100/1000 Base-T以太网接口

  - 提供总线校验、冗余供电、信息安全保护

  - 故障诊断／恢复等功能

  - 平均故障间隔时间（MTBF）：≥50000小时。

  - 监控计算机及工程师站（二期更换）

  - CPU：Intel Core 八核心 ≥3.6GHz

  - 内存：16G

  - 硬盘：2T

  - 光驱：DVD+R/+RW

  - 显示器；22”液晶

  - 键盘鼠标

  - 100/1000 Base-T以太网接口

  - 平均故障间隔时间（MTBF）：≥50000小时。

  - 工业以太网交换机（一期已有）

要求二期现场PLC控制系统中新增工业以太网交换机与一期同系列，完全兼容。

  - UPS

  - 输入电压：AC220V +/-20%，50Hz +/-10%，单相

  - 输出电压：单相220V±2%，50Hz±0.2%

  - 输出功率：3/10kVA，1小时

  - 输出波形：正弦波，谐波失真≤3%THD

  - 蓄电池供电时间：额定负载下放电1小时

  - 蓄电池寿命：3年，免维护

  - 负荷峰值因数：5:1

  - 过载能力：125%时10min，150%时30S

  - 在线式运行方式，自动切换旁路工作，无切换时间

  - 微处理器控制，全自动操作，有RS-232通信接口

  - 平均无故障时间（MTBF）：≥50000小时

## 三、生产过程自动化控制系统

- PLC控制站点设置概述

  - 站点设置概述

一期现状PLC站点：

1、5个PLC主站：

PLC1：一期沉淀综合池PLC主站；

PLC2：反冲洗泵房PLC主站；

PLC3：送水泵房PLC主站；

PLC4：加药间PLC主站；

PLC5：脱水机房PLC主站；

2、15个PLC子/从站：

PLC1.1～1.2：一期沉淀综合池排泥行车PLC子站；

PLC2.1～2.8：一期滤池PLC从站；

PLC4.1～4.3：加药间石灰投加系统、次氯酸钠投加系统和高锰酸钾投加系统PLC子站；

PLC5.1～5.2：脱水机房1#、2#脱水机PLC子站；

二期新增PLC站点：

1、2个PLC主站：

PLC6：二期沉淀综合池PLC主站；

PLC7：活性炭粉末投加系统PLC主站；

2、12个PLC子/从站：

PLC6.1～6.2：二期沉淀综合池排泥行车PLC子站（排泥行车自带）；

PLC2.9～2.16：二期滤池PLC从站；

PLC4. 3：高锰酸钾投加系统PLC子站；

PLC5.3：脱水机房3#脱水机PLC子站；

二期改造和扩展PLC站：1、加药间PLC4主站；2、加药间石灰投加系统PLC4.1子站；3、次氯酸钠投加系统PLC4.2子站

  - 环境条件：

  - 工作温度： 0℃ ~ 60℃

  - 储存温度：-45℃ ~ 85℃

  - 相对湿度：5%  ~  95%(无冷凝)

  - 冲击：

  - 工作状态：11±1ms内峰值加速度为30G

  - 非工作状态：11±1ms内峰值加速度为50G

  - 振动：10 至 500Hz 2g峰值加速度

- 各工艺流程环节控制要求

- 加药系统

完成PAC、PAM(助凝剂)、次氯酸钠、高猛酸间粉末、石灰粉末、活性炭粉末等投加和脱水系统运行，要在提供工艺设备的基础上实现加药系统的全面自动化，包括该自动化系统所需的各种设备、信号采集提供，可通过远程设置控制参数比例和反馈参数进行自动投加、药池的自动切换以及配液自动操作的控制，溶液池气体及机械的周期自动搅拌机切换，能够实现数据库模拟各种药剂投加量技术，根据相关数值，得到最佳投药量，达到自适应控制，实现投加的智能化等。

详见后续技术要求及描述。

- 反应沉淀池

一座反应沉淀清水综合池，反应池设排泥阀80只，实现周期自动排泥。沉淀池上设有二台吸泥车，在车上设有控制箱，内设PLC控制装置，控制吸泥车的运行及实现其自动周期运行，其数据统一传至控制中心进行实时监控。

- 反冲洗和滤池

同气水反冲滤池的滤格子站共同完成滤池的过滤和反冲洗的控制，滤池的自动反冲洗时间可通过设置过滤周期和水头损失两个参数进行控制。滤池的的正常过滤控制为恒水位（可调）等速过滤，反冲洗为气、水反冲，冲洗过程为气冲洗、气水同时冲洗、水冲洗、表扫四个程序，四个冲洗时间长短均可根据时间需要进行设置调节。两个或多个滤池反冲洗时间同时达到，需进行依次等待冲洗，防止两个或多个滤池同时进入反冲洗。根据初滤水水质设置初滤水排放时间进行自动排放。

- 送水泵站

负责出厂水、水泵机组及高低压配电等数据检测、水泵的开停和频率控制、真空系统的检测控制，根据管网压力设置控制送水泵相应送水频率，实现恒压供水。启动方式为自灌启动，当低于自灌水位时自动采用真空泵进行抽真空启动，每台送水泵配有水电触电开关。可通过设置水泵安全运行液位进行水泵运行保护，当低于保护水位时水泵自动停止，运行同时记录水泵运行时间和效率，实现水泵最优化运行管理。

- 主要硬件功能描述

  - PLC主站由PLC设备，控制柜，人机界面，控制附件（包括端子，中间继电器，电源等），不间断电源等组成。

  - PLC子站由PLC设备，控制箱（小型机柜），控制附件（包括端子，中间继电器，电源等）, 触摸屏人机界面（户内PLC子站）等组成。

  - 各PLC现场主站，子站、远程站应具有下列功能：

    - 具有实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数(压力、流量、液位)、水质参数(温度、浊度、PH 值、余氯等)，并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。

    - 具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。

    - 具有全自动控制或调节计量泵、水泵、鼓风机、阀门等设备。

    - 具有自动进行越限保护处理，和设备故障自动进行保护。

    - 对于自带PLC的设备，需具有过电流预警功能，和设备故障自动进行保护。

    - 对上位机的错误指令进行屏蔽处理。

    - 用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。

    - 具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。

    - 系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能，能够承受运行中的各种干扰。

- PLC控制网络

PLC控制层网络采用工业以太网，配合工业级交换机形成100Mbps光纤以太网环。该网络应具有以下功能：

  - 100兆通讯速率：即对每个具有IP 地址的设备，均有100 兆的通讯速率；

  - 信息传输是全双工方式，收发同时进行；

  - 工业级的以太网，具有高可靠性，高安全性；

  - 具有冗余网功能，万一某处的光纤断开，使得该总线不能正常工作，系统会自动沿着另一方向正常进行，从而保障工业控制的可靠性；

  - 应具有功能齐全网络管理功能，报警功能，历史记录，分析等功能，网络运行稳定可靠；

  - 网络的运行软件易升级；

  - 网络兼容性强，凡遵循TCP/IP 协议的设备都可入网，网络易于扩展；

  - 网络为光纤网，抗干扰性好；

  - 支持多级开放式最短路径优先协议

- PLC站点技术规格参数要求

  - PLC设备

作为全厂的主要控制设备PLC的选择应本着技术先进、性能优越、安全可靠、完全开放的原则，同时保证用户在选型、设计、施工、运行、维护、升级等各个阶段上总体最优的成本控制。

控制系统必须是代表了原厂商最新的技术，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，控制系统产品的供应商具有较强的本地的技术支持和服务能力。

自动控制系统重要设备及网络考虑冗余结构，确保系统的可靠性，以及流程的正常运作。

在背板电源和用户端电源不断开的情况下CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拨。

各有源及无源信号均需设有信号隔离，防止出现信号干扰现象，满足电磁兼容性指令中群脉冲抗扰度和浪涌抗扰度CLASS A标准。

硬件：采用模块式结构，每块模板具有独立的功能，电源、控制器、相互隔离的输入/输出通道。模板的数量有一定的扩展余地。

  - PLC应用模块

- 电源模块

- 为控制器提供标准电压源，保护系统免受噪音与电源波动的干扰；

- 所配备的电源模块应具有能量保持功能；

- 工作电压：170~265VAV（与机架和模块相配）；

- 具有过流保护和过压保护功能

- 具有运行状态LED灯显示（包括运行、故障状态）

- I/O模块

数字输入模块（DI）

- 输入电压：24VDC

- 输入点数：16、32点

- 具有光电隔离功能，每个输入点有对应的运行状态指示

- 连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接

数字输出模块（DO）

- 输入电压：24VDC

- 输入点数：16、32点

- 具有光电隔离功能，每个输入点有对应的运行状态指示

- 连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接

模拟输入模块（AI）

- 输入点数：8、16点

- 输入范围：4-20mA

- 转换速度：≤12ms/点

- 精度（25℃）≤0.25%满量程

- 连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接

模拟输出模块（AO）

- 输出点数：4、8点

- 输出范围：4-20mA

- 转换速度：≤12ms/点

- 精度（25℃）≤0.25%满量程

- 连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接

  - 触摸屏

  - 显 示 屏：10.4”/5.7”与PLC同一品牌

  - 触 摸 屏：12位电阻式

  - 处 理 器：32位Intel Xscale CPU300MHz

  - 内    存：>32MB内存、32M闪存（另可通过CF卡扩展）

  - 通信接口：RS232/485、10/100M以太网

  - 外壳材料：塑料ABS+PC

  - 背 光 灯：2支CCFL、使用寿命大于50000小时

  - 颜    色：15位真彩色

  - 分 辨 率：800×600

  - 亮    度：软件调节

  - 对 比 度：软件调节

  - 电    源：24VDC（+/-20%）

  - 防护等级：IP65前面板

  - 符合标准：UL508/C-UL, ATEX, CE

  - 控制柜

主要技术参数如下：

  - 表面处理：柜体喷涂聚脂环氧树脂漆，安装板镀锌

  - 配有安装用的起重吊耳，带有可锁上的前门，防护等级为IP54。

  - 控制柜包括功能单元、控制保护等设备，对每个装置留有适当的空间便于接线和维修。

  - 控制柜体外壳采用1.5mm厚的冷轧钢板, 采用折叠式的焊接结构, 前后开门，门上配有手柄和锁，后门上有铭牌,能够快速安装和拆卸,所有的门或出入口都用氯丁橡胶密封。

  - 控制柜内提供门控30W 荧光灯，安装在柜的顶部，并且要具有更换灯管的操作空间。柜体设有防小动物进入的通风装置。

  - 所有的输出信号均采用中间继电器进行隔离，中间继电器及空气开关、接触器、按钮等电器元件采用施耐德。中间继电器应自带状态指示灯。

  - 所有的电源进线均用空气开关进行隔离。

  - 柜体内元器件安装牢固、布局合理、符合电气规范。

  - 柜体的接线端子采用威德米勒端子，每个端子都有标记，并与安装施工图相对应。

  - 柜体中的接线方式采用平板压接方式。

  - 柜体中的走线槽按I/O要求配置，并留20%的余量。

  - 内有配电用及维修用的220VAC 电源插座，轨道式安装。

  - 柜内所有线路用软铜线，按照负荷大小选定线径。不同功能的线用不同颜色区分。

  - 柜内所有走线都经线槽。所有导出线和端子上做永久性编号，并与安装施工图相对应。

  - 柜内提供2 条接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备和控制柜保护接地，信号接地母排安装在独立的支座上。每条接地母排上有不少于5个的接地点。

  - 输入的电源应有熔丝、开关等隔离，做好接地/接零；

  - 电源缆线接至低压控制柜；

  - 自控缆线、接口满足工程范围；

  - 电源线、模拟信号线、数字开关量线尽量安放在不同的线束内；所有柜内外的接线应先通过柜体端子排，特殊设备可以直接与电线电缆相连。

  - 系统总屏蔽、抗电磁干扰符合IEC801/VDE0843和国家GB中屏蔽、抗辐射有关技术要求。

  - 网管型工业以太网交换机

  - 具备2个100M多模SC光口，6个10/100M自适应RJ45口。

  - 通过TS系统标准：NEMA TS1 & TS2

  - 通过工业控制EMC标准：IEC61000-6-2

  - 支持光纤冗余环网

  - 工作温度：-40℃ to 85℃

  - 支持IGMP Snooping

  - 支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q VLAN和GVRP

  - IEEE802.1p QOS优先级别分级：基于端的优先级；基于VLAN头的优先级；基于IP包的DS/TOS优先级，基于UDP/TCP逻辑端口的优先级。

  - 8个端口都可设置成trunking组，最多可以8个端口组成一组

  - 支持RS-232 console, Telnet, SNMP V1 & V2, RMON, Web浏览器和TFTP管理

  - 速率可以控制

  - 数据包过滤和端口安全： 目的MAC地址，静态MAC地址可以固定而不被学习;安全模式冻结MAC地址学习

  - 端口镜像

  - 256KB数据包缓存

  - 全线速速率

  - 电源错误继电器输出报警

  - 冗余1.5A 24VDC输入或 3A 12VDC插入式电源输入

  - 加强铝外壳

  - 支持DIN-Rail安装,面板安装，或机架式安装

  - 电源反接保护

  - 不间断电源UPS

  - 输入电压：AC220V +/-20%，50Hz +/-10%，单相

  - 输出电压：单相220V±2%，50Hz±0.2%

  - 输出功率：3/10kVA，1小时

  - 输出波形：正弦波，谐波失真≤3%THD

  - 蓄电池供电时间：额定负载下放电2小时

  - 蓄电池寿命：3年，免维护

  - 负荷峰值因数：5:1

  - 过载能力：125%时10min，150%时30S

  - 在线式运行方式，自动切换旁路工作，无切换时间

  - 微处理器控制，全自动操作，有RS-232通信接口

  - 平均无故障时间（MTBF）：≥50000小时

## 四、仪表系统技术要求

- 仪表系统一般要求

现场仪表一般要求具有多参数检测、在线式连续检测、自动运算、线性校正、自动温度补偿、现场数字显示、故障诊断等智能化功能。

现场仪表使用的材料、安装形式、量程范围等应适应自来水厂处理现场，能长期连续在线测量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害，并具有在同类工程中长期可靠稳定运行的实绩。

现场仪表和变送器的支架、固定螺栓、连接件等均应采用不锈钢。

直接与水接触的仪表传感器应具有自动清洗的功能。

直接和工艺管道相连的仪表应在与管道的连接处提供隔离用的阀。在需要的地方,应在工艺过程的连接处装上隔膜式密封。

螺扣和法兰方式的连接应采用GB标准,如为其它标准应提供相应的管配件。

水质分析仪必须使用化学试剂时，应遵循试剂价格低、无毒性、货源广的原则。

所有户外安装的变送器应设遮阳帽。

自控系统的承包商有责任协调与设备供货商之间的软硬件兼容，包括总线的接口形式、总线电缆和总线连接器等工作，以确保所组成的控制系统完整、安全、可靠。

现场仪表的一般技术要求如下：

  - 工作温度：室内：－5C～＋40C；室外：－15～+55C

  - 直流供电电压：DC24V +10% -15%

  - 交流供电电压：AC220V +10% -15%，50Hz

投标人采用的仪表设备的具体性能指标应填入技术特性表中，对于不同用途和不同规格的仪表，应分别填写技术特性表。

在线检测仪表根据水厂处理工艺流程配置，主要设备规格数量见“招标范围内主要设备清单”，在推荐品牌内选择产品。

- 仪表设备特殊要求

  - 电磁流量仪

  - 测量原理：利用法拉第电磁感应测量原理、连续测量

  - 防护等级：传感器IP68，变送器IP65

  - 显示器：LCD

  - 自动功能：断电自动储存系统数据，数据功能可编程,具有智能自诊断功能

  - 输出方式：4 ~ 20 mADC，脉冲/RS 485总线

  - 供电电源：220VAC

  - 计量检测证书：提供具有国家级流量检测中心的CNAS级证书

  - 加药需要防腐内衬和防腐电极。

  - 压力变送器

  - 功能：测量、指示和传送压力信号

  - 形式：干式陶瓷传感器，两线制变送器

  - 测量范围：见仪表清单

  - 测量精度：0.2%

  - 环境温度：-20°C～60°C

  - 稳定性：十二个月 0.1%

  - 量程比：10:1

  - 零点迁移：满量程 90%

  - 防护等级：IP65

  - 安装位置：任选、带现场显示

  - 隔离输出信号：4～20mA

  - 电源：12.5～30VDC

  - 安装方式：柱装或墙装

  - 在线PH仪（带温度检测功能）

  - 功能：测量、指示和传送过程检测介质中的pH信号

  - 测量原理：采用电势法连续测量样水的pH值

  - 量程：0.1-14PH

  - 精度：0.01PH

  - PH电极：填充型纯水电极，使用寿命2年及以上。

  - 温度电极：PT1000不锈刚电极，自动补偿功能

  - 电极故障等自诊断及相应报警

  - 可拆装式流通杯，校准方便，可对标液进行温度补偿

  - 可选配流量计功能，实时监测显示当前样水流量值

  - 输出：2路0/4～20mA（备选RS-485串口输出）

  - 可选MODBUS或PROFIBUS等通用协议）

  - 操作温度：-10~50℃；0～95％相对湿度、无冷凝

  - 数据存储：（选配）带4GUSB接口功能，实时下载1500个数据；

  - 控制器防护等级：铝质外壳，IP66；

  - 显示：LCD背光，75MM*45MM

  - 电源：100～230VAC，50/60Hz；DC24；

  - 仪表安装方式：整体面板壁挂式安装。

  - 适合用于全厂区各工艺段的PH值监测。

  - 在线浊度仪

  - 功能：在线测量、指示和传送过程检测介质中的浊度

  - 原理：90°散射光学

  - 测量范围:0.000-100.0NTU，量程自动切换

  - 精度：读数的1%或0.001 NTU

  - 响应时间：T90＜15秒（当样水流速为10L/H）

  - 可根据要求设置上下限报警功能

  - 光源：长寿命的LED冷光源

  - 测量池带压测量功能，有效排除汽泡产生

  - 清洗：自动清洗测量池及镜片，并可编程清洗周期

  - 采用高精度认证模块检验对比，无需用标准液校准

  - 样水流量：5-20L/H  仪表配转子流量计显示当前样水流量值。

输出：0/4-20mA 2路（备选RS-485串口输出，

  - 可选MODBUS或PROFIBUS等通用协议）

  - 操作温度：-10~50℃；0～95％相对湿度、无冷凝

  - 数据存储：（选配）带4GUSB接口功能，实时下载1500个数据；

  - 控制器防护等级：铝质外壳，IP66；

  - 显示：LCD背光，75MM*45MM

  - 电源：100～230VAC，50/60Hz；DC24；

  - 安装方式：整体面板式安装仪表；

  - 适合用于沉后、滤后、出厂水的浊度监测。

  - 分体式超声波液位仪

  - 传感器

  - 测量范围：按设备清单

  - 盲区：≤0.4m

  - 发散角：≤5.5度

  - 探头材质：PVDF

  - 防护等级：IP68

  - 测量误差：≤0.2％Fs

  - 分辨率	2mm

  - 稳定性	十二个月 0.1%，并可去除水面巨烈波动的干扰

  - 重复性	＜满量程0.1%

  - 环境温度：-20～60℃，带自动温度补偿

  - 输出信号：4～20ma（按设备清单确定）

  - 供电电源：AC220V，50Hz

  - 显示：LCD发光显示，具有现场操作功能，断电自动储存系统数据

  - 护等级	IP67

  - 一体式超声波液位仪

  - 测量范围：按设备清单

  - 盲区：≤ 0.35m

  - 发散角	≤6/11度

  - 测量误差：≤0.25％Fs

  - 防护等级：IP67

  - 分辨率：2mm

  - 稳定性：十二个月 0.1%，并可去除水面巨烈波动的干扰

  - 重复性：＜满量程0.1%

  - 操作方式：具有现场操作功能，断电自动储存系统数据

  - 输出：4～20mA

  - 供电：DC24V

  - 压力式液位计

  - 测量范围：0~10Mpa

  - 测量误差：≤0.25％Fs

  - 防护等级：IP65

  - 分辨率：2mm

  - 稳定性： ＜0.1%

  - 操作方式：具有现场操作功能，断电自动储存系统数据

  - 输出：4～20mA

  - 供电：DC24V

  - 在线余氯/总氯仪

  - 功能：在线同时测量介质中的余氯、总氯、一氯胺、二氯胺、结合氯含量。

  - 原理：DPD比色法

  - 测量范围：液氯、二氧化氯、碘溴、臭氧、PH（选项）

  - 测量周期：余氯：1-12分钟，总氯：3-60分钟可调

  - 可根据要求有效控制试剂使用量

  - 量程：余氯/总氯：0.00-5.00PPM   PH（选项）：0-14PH

  - 精度：读数的±1%或0.01PPM

  - 测量时间：90%，60秒

  - 光源：长寿命的LED冷光源

  - 可配光度计验证模块进行对比，

  - 泵管使用寿命：1.5-2年

  - 报警功能：样水断样、试剂量、测量值上下限报警

  - 比色器：带自动冲洗功能，减少维护量。

  - 输出：2路0/4～20mA（备选RS-485串口输出，

  - 可选MODBUS或PROFIBUS等通用协议）

  - 控制器防护等级：IP66

  - 操作温度：-10~50℃；0～95％相对湿度、无冷凝

  - 数据存储：（选配）带4GUSB接口功能，

  - 实时下载  1500个数据；

  - 控制器防护等级：铝质外壳，IP66；

  - 显示：LCD背光，75MM*45MM

  - 电源：100～230VAC，50/60Hz；DC24；

  - 仪表安装方式：整体面板壁挂式安装。

  - 适合用于水厂各工艺段的消毒剂含量监测。

## 五、安防监控系统

西湖水厂的安防监控系统包括两个子系统：工业电视监控系统和电子围栏报警系统。监控中心设在管理楼中央控制室，保安值班室设在厂区门卫室；保安值班室与中控室采用光缆通信。摄像机的视频信号通过光纤以太网引入中控室后，接入现有安防监控系统，需无缝衔接。

- 工业电视监控系统要求

  - 系统概述

监视中心内设置接受图像的视频交换机、硬盘录像机、彩色监视器、无缝拼接背投大屏等设备。新增安防监控系统的视频信号应能连入管理局域网内，以达到运营管理的需要。在控制中心可通过图像工作站方便地实现云台,变焦,历史纪录,变化报警等操作。在水厂的围墙等处设置电子围栏防护设备，可与CCTV系统联动。在控制中心的监视计算机，可同时或切换显示CCTV监视画面及水厂或给排水系统的运行监控画面。在围墙四周设置电子围栏防侵入装置，报警信号传至中控室主机，一旦发生警情，电子围栏将报警信号传送到中心控制室，报警处理单元联动报警防区就近的摄像机进行报警录像并发生警号，中控室监控计算机可自动切换到报警现场的摄像机，记录警情的同时通知值班人员和门卫处理警情。

监控中心的画面处理设备主要是指多路数字硬盘录像机，通过硬盘录像机和配套的DVR控制键盘实现对监控点图像进行单画面、多画面的分割显示和录象（包括实时录像、紧急录像、报警录像），可以进行录像检索及回放功能，也可进行动态检测和自动跟踪。监控中心的主要显示设备是指背投大屏和22“彩色监视器。

  - 系统结构

  - 所有前端视频图像信号通过光纤以太网传输到中控室，经交换机等接入设备接入中控室硬盘录像机进行显示、录像及控制。

  - 在监控中心也可通过DVR控制键盘方便地实现云台，变焦,历史纪录，变化报警等操作。

  - 在水厂的围墙等处设置边界防护报警设备，可与CCTV系统联动。

  - 监视点设置

10套摄像机的具体位置布置如下：

  - 室外摄像机(5套)采用3套网络高清红外球型摄像机和2套网络高清红外筒型摄像机，位置分布如下：反应沉2个、沉淀池2个、围墙1个。

  - 室内摄像机(5套)采用网络高清红外球型摄像机，位置分布如下：滤池4个、活性炭投加车间1个。

  - 系统功能

视频监控系统，不但要求每时每刻都要看到所要监控的画面，需要时还要能对所监控画面进行录像，以备出现情况后，用于案情分析。系统具有以下功能：

  - 监视功能：在监视器上对整个厂区进行监视。

  - 控制功能：可通过数字硬盘录像机或DVR控制键盘对任一摄像机的云台、镜头等进行操作控制；可通过视频应用软件将所有的监视图像编成序列，进行自动循环显示。

  - 录像功能：可采用立即录像、定时录像和视频报警触发录像，将每路视频信号录制成文件进行保存。用户可以将录像文件以光盘刻录的方式加以保存。

  - 录像检索及回放功能：可通过设定时间、日期、线路等检索条件，在硬盘录像机中查找以前录制的文件，并能进行回放。回放可选择两路同时或单路回放，还可进行快进、快退、暂停、停止等操作。

  - 动态检测和自动跟踪:可对每一路的监控点进行动态检测，自动跟踪运动物体，感知其变化，当到达画面数时，启动报警（或启动录像）。

  - 日志功能：可记录用户所进行的一系列操作，以备查询。同时可授权指定人员具有查询和修改日志的权利。

  - 安全功能：具有密码保护的功能，通过对不同级别的用户赋予不同的操作权限，防止非授权人员进行误操作。

  - 网络发送功能：支持局域网视频图像传输，设在门卫处的次监控中心及其它客户端计算机可查看现场图像。

  - 盘满自动覆盖功能：当前的硬盘存满后，自动删除最早的录像文件，硬盘至少可录制3个月视频。

  - 图像汉字叠功能：监视器能同时显示图象和汉字（图像的必要信息）。

  - 扩展功能：在不影响原有设备的使用基础上，可根据需求增加监控点，软件基本不变。

  - 主要设备技术参数

    - 网络高清红外球型摄像机

  - 不低于300万像素的8寸红外球机；

  - 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置镜头支持不小于31倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm；

  - 支持最低照度可达彩色0.0007Lux，黑白0.0001Lux；

  - 红外距离不小于450米；持采用H.264和H.265编码。

  - 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；

  - 焦距：6-186mm，31倍光学变倍；

  - 支持音频、报警；

  - 支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制；

  - 支持智能运动跟踪；

  - 水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°~90°；

  - H.265 High Profile编码/H.264/MJPEG；

  - 支持SD卡断网续传功能。

    - 网络高清红外筒型摄像机

  - 不低于300万像素的高清红外网络摄像机

  - 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,

  - 支持smart265编码  ·

  - 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求·

  - 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 ·

  - 支持OSD颜色自选·高效阵列红外灯,使用寿命长,

  - 照射距离不小于80米·

  - 支持smart IR，防止夜间红外过曝，ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控·

  - 支持日夜两套参数独立配置 ，可支持PoE供电（选配） ·

  - 支持3D数字降噪，支持120dB超宽动态 ·

  - 支持走廊模式，背光补偿，,自动电子快门功能，适应不同监控环境 ·

  - 支持多种智能报警·

  - 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析

  - ·支持GB28181接入,

  - 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 ·

  - 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 ，初始设备开机修改密码，保障密码安全

  - ·支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示

  - 符合IP67级防尘防水设计。

    - 网络硬盘录像机

  - 网络视频输入：32路

  - 网络视频接入带宽：320Mbps

  - HDMI输出：2路，HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，         1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz， 4K(3840x2160)/30Hz，HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz

  - VGA输出：  2路，VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，VGA2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz

  - 预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面

  - 录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF

  - 同步回放：16路

  - 录像/抓图模式：手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图

  - 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放

  - 备份模式：常规备份、事件备份、图片备份

  - 硬盘驱动器类型：8个SATA接口，1个eSATA接口

  - 硬盘驱动器最大容量：每个接口支持容量最大6TB的硬盘

  - 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

  - 串行接口：1个，标准RS-485串行接口，1个，键盘(KB)485串口，1个，RS-232串行接口

  - USB接口：，2个USB2.0，1个USB3.0

  - 报警输入/输出：16路/4路

  - 网络协议：UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）

    - 光纤收发器

  - 独立式1个千兆光口和1个10/100M/1000M千兆电口接收盘板卡，芯片工业级设计；

  - 双波长单模单纤热插拔SFP设计，20KM光模块；

  - 工作温度：－40℃～＋80℃；

  - 存储温度：－55℃～＋85℃；

  - 工作湿度：0～95%非冷凝；

  - 超过10万小时的平均无故障时间；

  - 符合以太网IEEE802.3、EEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z、Back-Pressure、IGMP Snooping等，吞吐率：100%；

  - 丢包率：0；

  - 平均无故障工作时间在10万小时以上，符合工业级运营标准。

  - 无电磁、射频及地电流干扰

  - 抗干扰性强、保密性高

  - 结构紧凑、安装简便、即插即用、使用时无需调节

  - 带电热插拔、无须停机维护

  - 过载保护、自动恢复

- 周界报警系统功能要求

  - 功能要求

在二期新建的围墙等处增设电子围栏报警设备，与一期设备无缝衔接，可与CCTV系统联动。在新建围墙上安装电子围栏前端设备，及2台脉冲主机，新增4个防区，可以独立设防和布防，配合防区就近的摄像头，实现厂区的安防。

当有异物入侵时，该装置的输出触点将动作，将该信号输入到硬盘录像机中，硬盘录像机根据检测到的信号，发出报警信号，提醒值班人员。

  - 总体性能要求

（1）建成环绕二期新建围墙周界的防入侵及报警系统，与一期设备无缝衔接，监控中心及门卫均可进行运行管理；

（2）无防范盲区和死角，防区设置合理；

（3）具有实时报警功能，报警时有声光报警输出，并能与视频监控系统联动；

（4）具有键盘或计算机布防、撤防功能；

（5）具有报警管理功能，能对报警记录进行查询、统计、生成报表及打印，数据记录时间不少于5年的时间；

（6）具有WEB浏览监视功能；

（7）设备安装、标识规范，原始资料齐全。

（8）系统符合《浙江省城市供水现代化水厂评价标准》及国家相关行业规范和标准。

  - 主要设备技术要求

1、脉冲主机

电源：供电电压：220V（交流）工作电压12V（直流）；

电池：12V直流电压，停电状态下要提供大于8小时的备用电源；

脉冲高压性能指标：

脉冲峰值：< 10000V	脉冲电流超过300mA的持续时间＜1.5ms

脉冲周期：≥1S	脉冲电流峰值≤10A

脉冲持续时间≤0.1s	脉冲最大能量≤5.0J

脉冲最大电量≤2.5mc

脉冲低压机器性能指标：

低压脉冲峰值：10000V	　脉冲电流超过10mA的持续时间＜1.5ms

脉冲周期：≥1S	　脉冲电流峰值≤40mA

脉冲持续时间≤0.1s	　脉冲最大能量≤25mJ

脉冲最大电量≤0.02mc

2、控制键盘（一期已有）

（1）可远程对脉冲主机进行控制，如布撤防等操作。

（2）巡行扫描每个防区每个回路的电压，并在液晶屏幕上实时显示电压值。

（3）可远程显示每个防区的报警信息。

（4）至少可接10台脉冲主机防区。

（5）键盘控制距离不小于2千米。

（6）可手拉手总线布线方式，节约布线成本，方便维修维护。

（7）可远程设置脉冲主机技术参数，如输出电压、报警延时、报警电压等

（8）可远程防区编码设置

3、终端拉线杆

材质：合金钢材质，防腐防锈型

主要用于承受拉力，外径为32mm或42mm，壁厚为3.0mm，平均50米左右设置一根终端杆；终端杆的安装，采用焊接、卡箍或万向座等方式固定，视围墙结构状况而选择较合适的方式。在铁栅围墙上，采用焊接法。在混凝土围墙上，采用膨胀螺栓固定方式。要求稳固、美观，也可以用别的方式。

4、终端杆绝缘子

用终端绝缘子固定夹把终端绝缘子挂在终端拉线杆上。固定夹应穿入绝缘子的远端孔内，使导线和固定夹对绝缘子形成压力，而不是拉力。

5、承力杆

材质：合金钢材质，防腐防锈型

主要用于承受拉力，外径为32mm或25mm，壁厚为2.0mm，主要用于支撑合金线；

承力杆必须安装牢固，每1根杆应有2-4个固定点，承力杆用于周界拐角处，受力点。

6、承力杆绝缘子

材质：为抗高压、抗氧化、耐腐蚀塑料材质

固定在承力杆上，具有3层防爬电的效果。承力过线杆绝缘子可采用抽芯铆钉或螺钉安装到金属过线杆上。安装应有方向性。

7、合金导线

材质：应为专业合金导线，含十几种金属，抗氧化耐腐蚀不生锈，导电率、阻值极低，每45米不大于2欧姆，弹性高，抗氧化性，耐腐蚀性强。

8、PV过线杆

规格为Φ9.5mm或Φ12.5mm的玻璃纤维杆，用PV杆底座固定在水泥墙体或围栏上， PV过线杆安装于底座上，间距不超过5米。

9、PV过线杆绝缘子

材质：为抗高压、抗氧化、耐腐蚀塑料材质，用于连接过线杆和合金线。

PV过线杆绝缘子应为螺纹形、球形或对卡形类型，PV过线杆绝缘子应该在安装之前，预先装在中间过线杆上。调整好方向和距离（要求每根杆子的方向和距离保持一致），并固定好。

10、警示牌

规格：500X300mm

双面为夜光显示，在前端围栏上平均安装距离应不超过10米。

11、防护箱

规格：脉冲主机配套

材质：应为不锈钢S304材质或更高

防护等级：应达到室外防护等级IP65及以上

用途：主要用于脉冲主机及附属设备的防护。

12、声光报警器

电源：AC220V/50Hz或DC24V

防护等级：IP65及以上

安装于终端杆顶端,报警时应能发出声光报警信号。

13、避雷器

应为化学防雷；

防静电；

易于维护；

保护通讯信号不受脉冲高压干扰。

## 六、加药系统成套设备技术要求

- PAC投加成套设备

  - 概述

西湖水厂絮凝剂采用液态聚合氯化铝溶液，原液为浓度10%左右的酸性液体，原液通过槽罐车经卸料泵输送至储液池内存储，根据工艺要求通过提升泵将储液池内的原液提升送入溶液池内配成合适浓度的溶液。稀释后的溶液通过投加泵输送至投加点。储液池、溶液池各2座，一期已建成，一用一备，要求各自实现相互切换。

PAC投加系统全套设备应具有计量、输送、稀释配药、切换、投加及控制等相关的所有设备，包括卸料泵、提升泵、阀门、投加泵、机械搅拌器及手/自动、远程监控控制系统设备。PLC控制实现整个系统的自动配药、自动切换、自动投加，以及系统各类数据的采集、储存、报警处理、运行状态的检测处理、参数的设置等。除一期已有设备，供货商应成套供应二期所需所有设备及系统运行所必需的一切附件，以保证整个投加系统安全、有效运行。

一期已按20万吨/天规模建成原液存储、原液稀释所需储液池、溶液池构筑物和配套的工艺设备，包括卸料泵、提升泵、搅拌机、液位计、阀门管路及控制系统等设施。

一期按10万吨/天规模建有3台投加泵，两用一备，及配套的电磁流量计、阻尼器，安全阀、背压阀、阀门管路及控制系统设备，投加点2个，分别位于一期两组反应池前端的进水管上。

投加泵参数：Q=450L/H；N=0.75KW；P=0.3MPa。

二期按10万吨/天规模新增3台投加泵，两用一备，及配套的电磁流量计、阻尼器，安全阀、背压阀、阀门管路及控制系统设备，投加点2个，分别位于二期两组反应池前端的进水管上。

投加泵参数：Q=450L/H；N=0.75KW；P=0.3MPa。

控制系统需对一期系统改造升级和整合，扩展二期所需硬件设备，使一期、二期的PAC投加系统成为一个有机的整体，更换一期PLC站CPU模块至最新产品，型号为：1756-L71/A-B。

  - 主要设备技术参数及要求

    - 电磁流量计

数量：2台

安装方式：墙挂分体式

口径：DN25

精度：0.5%

重复性：±0.1%
测量范围：0.3～12m/s

压力：0.6MPa~4.0MPa

衬里材料：PTFE

电极材料：PT，接地环：钛

电极形式：标准

传感器防护等级：IP68

电导率：大于5μS/cm(水大于20μS/cm)

介质最高温度：最大180°C

环境温度：-40°C～+65°C

输出信号：4-20mA电流信号，脉冲输出/Modbus总线

电源：AC:100-230V

    - 球阀

数量：1批

口径：DN25-100mm

材质：UPVC

标准：DIN/ANSI/JIS/CNS
接口：牙口、平口或法兰式

测试压力：225 PSI

工作压力：150 PSI

双向双由令球阀，可同时当由令及阀门使用。
可在前段设备管路不必停工的状态下，关闭球阀，卸下由令，进行后段工程维修。
在由令端有FPM或EPDM O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。

不需使用特殊之工具，即可快速装配。

    - 隔膜计量泵

数量：3台

额定流量：450L/H

最大工作压力：不小于3bar

隔膜：PTFE

阀体、阀座：PVDF

电源：AC380V/50Hz

功率：不小于0.75KW，可调速电机。

    - Y型过滤器

数量：3只

材质：优质透明PVC-U

通径：DN25

接口形式：由令及承插式接口

密封圈：EPDM

滤网目数：35/50目

压力等级：PN16

滤网材质：PE

    - 安全阀

数量：3只

安全阀是隔膜阀，是一种压力容器或管路上的自动压力释放装置。当被保护系统的压力超过设定压力时，安全阀打开，排出部分多余的介质，以防系统压力继续升高；当系统压力降低到规定值时，阀门自动关闭，从而保证系统正常运行。

材质：UPVC

膜片：PTFE

管路通径：DN25

入口端最大压力：1.0MPa

进出口连接方式：G 1

    - 背压阀

数量：3只

计量泵等容积泵在低系统压力下工作时，都会出现过量输送。为防止类似问题，必须在计量泵的进出口存在至少0.7Bar的背压。通过在计量泵出口管道中安装背压阀就能达到目的。

主要功能为背压阀两端管路提供压力差。

用于计量泵正压排放管线上，防止虹吸现象发生，消除由投加点压力波动所引起的投加量变化，为计量泵创造良好的工作环境并改善其工作性能。

和脉动阻尼器配合使用减小水锤对系统的危害，减小流速波动的峰值，保护管路、弯头、接头不受压力波动的冲击。

材质：UPVC

膜片：PTFE

管路通径：DN25

入口端最大压力：1.2MPa

进出口连接方式：G1

    - 脉动阻尼器

数量：3只

脉冲阻尼器是一个有压容器，内中有一弹性气胆隔膜将容器分隔成上下室。上室装有惰性气体，下室通过被处理物料。从计量泵出来的脉动流体进入阻尼器后，因气体的可压缩性，瞬时将脉冲吸收，即可获得稳定的液流和压力。

连接形式：G 1

最大流量800L/H，工作温度≤25℃时最大工作压力：1MPa, 工作温度≤40℃时最大工作压力：0.6MPa,残余脉动±10%

材质：进口UPVC

    - 管路配件

型号：DN25～DN100mm

数量：1批

输送介质：1.0%-10.0%浓度的液态聚合氯化铝溶液

最大压力：1.6MPa

标准：ANSI，JIS，DIN

密封圈：EPDM

    - 自动化控制系统及电气要求

随机应包括一套电气及自动化控制系统，用于液矾存储、稀释及投加系统的控制，电气柜尺寸（H*W*D）：2200*800*600mm，PLC柜尺寸（H*W*D）：2200*800*600mm，防护等级IP40，环境腐蚀类别0类。系统采用集中管理，分散控制的集散型控制系统，PLC硬件配置不低于AB ControLogix系列档次水平，配套以太网通讯，具备远程监控，动态画面显示，数据历史曲线显示，数据存储等上位机功能所需的信号参数和控制通道，触摸屏硬件配置为10寸高清真彩色触摸屏（一期已有），应用软件画面风格及监控功能应与加氯、加锰等自控系统类似，方便操作人员能够快速掌握和熟练使用。柜内电器元件均应采用国际知名品牌，如施耐德，西门子，ABB, OMRON及菲尼克斯等。

控制系统应至少具备以下基本功能：

a、硬件配置、组装及软件功能符合现代化水厂要求；

b、系统具有现场手动、远程键控及全自动控制三种控制模式，现场控制优先级最高，远程键控次之，全自动控制最低；

c、能够实时监测系统各受控设备运行工况，如马达运行、故障，运行频率，阀门全开、全关及故障等信号；

d、能够实时监测系统运行过程参数，如流量、液位、压力等；参数报警及设备保护功能齐全；

e、全自动模式实现无人值守，系统安全、可靠全自动运行；

f、系统操作简易方便、形象直观。

    - 水处理剂投加控制软件

数量：1套

软件控制目标：浊度的控制要按浙江省现代化水厂2018版的控制目标要求进行

基本功能要求：

1、可显示储液池、溶液池液位，实现自动切换

2、实现计量泵的自动投加

3、实现按设定的任意比例参数自动提升、进水稀释

4、控制方式：按千吨水药耗表智能查表，计算实时药耗量，加药流量计反馈精确投加。

5、结合工艺实现沉淀池出水浊度控制误差ΔT≤0.5NTU。

6、要求提供通道表，上位机可通过以太网对系统实时监控。

7、具有各种报警功能。

- 次氯酸钠投加成套设备

  - 概述

西湖水厂水体消毒剂采用液态次氯酸钠消毒剂，通过计量泵进行投加。消毒系统设计包括次氯酸钠卸料泵、储液罐、投加计量泵、控制柜及其附件等组成的完整成套设备。

系统所投加的溶液为10%有效氯的次氯酸钠溶液，通过槽罐车经卸料泵输送至储存桶内，根据工艺要求配比成约5%的溶液（浓度可调）。制备好的溶液通过投加泵输送至投加点

次氯酸钠投加系统供货应提供全套储存、计量、输送、稀释装置, 及投加次氯酸钠相关设备。包括卸料泵、储存桶、阀门、投加泵及控制系统。供货商还应供应该投加系统运行所必需的一切附件，以保证整个投加系统安全、有效运行。

一期建有次氯酸钠投加系统一套，包括：4只原液存储罐，20000L/只，2只稀释溶液罐，20000L/只，配套的卸料泵、提升泵、超声波液位计、磁翻柱液位计、进出口电动阀、手动阀、管路配件等；6台投加泵，及配套的电磁流量计、阻尼器，安全阀、背压阀、阀门管路及控制系统设备，其中2台前投加泵，一用一备，投加点1个，位于一期进水总管上；3台后投加泵，两用一备，投加点2个，位于一期滤后水出水总管上；1台补投加泵，投加点1个，位于出厂水吸水井。

二期工程将一期3台后投加泵改成前投加，2用1备；一期补加氯泵不变，新增6台加药泵及配套的电磁流量计、阻尼器，安全阀、背压阀、阀门管路等设备，用于后投加，4用2备；将一期原有存储及稀释系统改成直接稀释和存储，保留6只溶液桶、超声波液位计、磁翻柱液位计、卸料泵等设备，管路及阀门重新设计、改造；将原有电气柜、PLC柜改造升级，不增加柜体，增加二期的PLC硬件和电气元器件，使一期、二期的PAC投加系统成为一个有机的整体。

  - 主要设备技术参数及要求

    - 电磁流量计

数量：3台

安装方式：墙挂分体式

口径：DN15

精度：0.5%

重复性：±0.1%
测量范围：0.3～12m/s

压力：0.6MPa~4.0MPa

衬里材料：PTFE

电极材料：PT，接地环：钛

电极形式：标准

传感器防护等级：IP68

电导率：大于5μS/cm(水大于20μS/cm)

介质最高温度：最大180°C

环境温度：-40°C～+65°C

输出信号：4-20mA电流信号，脉冲输出/Modbus总线

电源：AC:100-230V

    - 球阀

数量：1套

口径：DN15-100mm

材质：UPVC

标准：DIN/ANSI/JIS/CNS
尺寸：由 1/4"~3" *

接口：牙口、平口或法兰式

测试压力：225 PSI

工作压力：150 PSI

双向双由令球阀，可同时当由令及阀门使用。
可在前段设备管路不必停工的状态下，关闭球阀，卸下由令，进行后段工程维修。
在由令端有FPM或EPDM O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。

不需使用特殊之工具，即可快速装配。

    - 数字计量泵

数量：6台

额定流量：80L/H

最大工作压力：3bar

隔膜：PTFE

阀体、阀座：PVDF

电源AC380V/50Hz

具有多语言菜单选择的液晶显示器，可使用键盘对泵进行精确调节

具有校准功能，能够调节泵流量

可通过标准的0/4-20mA信号进行外部控制

可利用增加和减少脉冲通过浮动触点进行外部控制。

    - Y型过滤器

数量：6只

材质：优质透明PVC-U

通径：DN15

接口形式：由令及承插式接口

密封圈：EPDM

滤网目数：35/50目

压力等级：PN16

滤网材质：PE

    - 安全阀

数量：6只

安全阀是隔膜阀，是一种压力容器或管路上的自动压力释放装置。当被保护系统的压力超过设定压力时，安全阀打开，排出部分多余的介质，以防系统压力继续升高；当系统压力降低到规定值时，阀门自动关闭，从而保证系统正常运行。

材质：UPVC

膜片：PTFE

管路通径：DN15

入口端最大压力：1.0MPa

    - 背压阀

数量：6只

计量泵等容积泵在低系统压力下工作时，都会出现过量输送。为防止类似问题，必须在计量泵的进出口存在至少0.7Bar的背压。通过在计量泵出口管道中安装背压阀就能达到目的。

主要功能为背压阀两端管路提供压力差。

用于计量泵正压排放管线上，防止虹吸现象发生，消除由投加点压力波动所引起的投加量变化，为计量泵创造良好的工作环境并改善其工作性能。

和脉动阻尼器配合使用减小水锤对系统的危害，减小流速波动的峰值，保护管路、弯头、接头不受压力波动的冲击。

材质：UPVC

膜片：PTFE

管路通径：DN25

入口端最大压力：1.2MPa

    - 脉动阻尼器

数量：6只

脉冲阻尼器是一个有压容器，内中有一弹性气胆隔膜将容器分隔成上下室。上室装有惰性气体，下室通过被处理物料。从计量泵出来的脉动流体进入阻尼器后，因气体的可压缩性，瞬时将脉冲吸收，即可获得稳定的液流和压力。

连接形式：G 1

最大流量400L/H，工作温度≤25℃时最大工作压力：1MPa, 工作温度≤40℃时最大工作压力：0.6MPa,残余脉动±10%

材质：进口UPVC

    - 组合泵架

数量：1套

用于支撑和安装计量泵、脉动阻尼器、安全阀、背压阀、流量计等。

材质：防腐型金属型材

安装板：PE

    - 管路配件

型号：DN15～DN100mm

数量：1批

输送介质：5.0%-10.0%浓度的次氯酸钠溶液

最大压力：1.6MPa

标准：ANSI，JIS，DIN

密封圈：EPDM

    - 自动化控制系统及电气要求

本次项目整合一期、二期次氯酸钠投加系统，细化设计，现场升级改造，PLC柜体不变，尺寸（H*W*D）：2200*800*600mm，增加二期需要的PLC硬件及元器件，PLC为AB CompactLogix系列；触摸屏为维纶通15”彩显触摸屏，带以太网接口，新增DI/DO/AI/AO模块满足系统需求外预留20%点位，元器件品牌：Schneider、ABB、Siemens，辅材：菲尼克斯或威特米勒；电气控制柜柜体不变，尺寸（H*W*D）：2200*1200*600mm，增加二期需要的电气元器件，元器件品牌：Schneider、ABB、Siemens，辅材：菲尼克斯或威特米勒。

改造和扩建后的次钠投加控制系统应具备远程监控，动态画面显示，数据历史曲线显示，数据存储等上位机功能所需的信号参数和控制通道，触摸屏应用软件画面风格及监控功能应与加矾、加锰等自控系统类似，方便操作人员能够快速掌握和熟练使用。

控制系统应至少具备以下基本功能：

a、硬件配置、组装及软件功能符合现代化水厂要求；

b、系统具有现场手动、远程键控及全自动控制三种控制模式，现场控制优先级最高，远程键控次之，全自动控制最低；

c、能够实时监测系统各受控设备运行工况，如马达运行、故障，运行频率，阀门全开、全关及故障等信号；

d、能够实时监测系统运行过程参数，如流量、液位、压力等；参数报警及设备保护功能齐全；

e、全自动模式实现无人值守，系统安全、可靠全自动运行；

f、系统操作简易方便、形象直观。

    - 水处理剂投加控制软件

数量：1套

软件控制目标：余氯的控制要按浙江省现代化水厂2018版的控制目标要求进行

基本功能要求：

1、可显示储罐液位，实现自动切换

2、实现计量泵的自动调节投加

3、实现稀释时自动停进水电动阀

4、控制方式：前投加流量比例开环控制，后投加及补投加流量比例及余氯反馈复合环控制投加。

5、余氯控制精度要求在±0.2ppm。

6、要求提供通道表，上位机可通过以太网对系统实时监控。

7、具有各种报警功能。

- 高锰酸钾投加成套设备

  - 概述

西湖水厂高锰酸钾投加系统成套设备按一期、二期20万吨/天制水规模全新设计、采购和安装调试。设计高锰酸钾粉末投加系统具有将高锰酸钾粉末通过真空上料输送至浓液罐加水溶解，浓液制备，连续贮存、计量、输送、稀释溶解及投加等作用的一体化成套设备装置和配套的一体化自动控制系统装置。系统采用桶装高锰酸钾粉末为原料，通过真空上料机将高锰酸钾粉末送入浓液制备罐，加水溶解制备成高浓度的原液，经提升输送至稀释溶液罐，加水稀释成需要的低浓度高锰酸钾溶液，再经隔膜计量泵投至投加点

高锰酸钾采用湿式投加，设计平常加注量1.0mg/L，最高加注量2.0mg/L，浓液浓度最大5%，加注浓度为0.5%-2.0%可调。

若投加量按1kg/kt 、日供水量20万吨计算

则每日投加量为：1kg/kt*200kt=200kg；

若浓度稀释成2%，则每天投加量为200*100/2=10000Kg，大约10m3；

平均瞬时投加量为：10000/24=416.7 L/H

工艺设两个投加点，分别位于一期、二期进水总管上，则

每个投加点平均瞬时投加量为：416.7/2=208.35 L/H

考虑1%或更低浓度的投加，计量泵选用额定流量500L/H的三台，两用一备，满足系统需求。

投加管路通径DN25mm，材质：UPVC或PE或ABS。

  - 主要设备技术参数及要求

    - 溶液罐

数量：3只

有效容积：5m3

材料：进口食品级PE材质

尺寸：总高2280，直径1840，进出接口DN50，一次模塑成型法兰接口

为加厚品，加厚量不小于30%

下料口及声波检测口DN150法兰接口。

    - 2、耐磨防腐砂浆泵

数量：2台

由于高锰酸钾溶液为带有细微颗粒和腐蚀性的强氧化剂溶液，故接触液体部分应为防腐蚀的耐磨损结构。

产品应选用悬臂式单级、单吸砂浆离心泵，过流部件选用钢衬超高分子聚乙烯结构，具有较强的耐腐蚀性和耐磨性。

输送介质：0.5%～5%浓度的高锰酸钾溶液

流量：≥5m3/h

扬程：≥10m

电机功率：不小于0.75kW

电压：380V

    - 机械搅拌机

数量：3套

电机品牌：德国NORD或SEW

搅拌轴和桨叶材质: 不锈钢S316L，叶片为上下两层

采用低速搅拌。方便制备溶液的沉渣。驱动减速机功率不小于2.2KW，防护等级IP55, 绝缘等级F。

    - 真空上料机系统

数量：1套

材质：SUS316L

真空上料系统要求输送高度6m以上，输送量500kg/h以上，密封无泄漏，除尘效果好，确保车间现场环境清洁。上料机配进口过滤器，除尘面积大，负压强，带气动脉冲反吹，气源要求：1m^3/min，1.0MPa，两级过滤及冷干机，储气罐有效容积≥170L，管路、配件材质不锈钢S304。

上料系统配有双层伸缩不锈钢吸料枪，带调节口，并配有输送软管。

负压发生器带过滤器，滤芯为进口。

PE过滤器，￠50X200，过滤精度：0.5um，带反吹气囊，料仓容积不小于12L，材质SUS316L，带反吹清洗系统，配进口振动器，震动强度可调及气动控制器。

    - 磁翻柱液位计

数量：3套

量程：0-3M

材质：防腐型

安装方式：法兰侧装

工作压力：1.0bar

工作温度：-20-90℃

磁翻柱液位计由磁性色柱组成，当本体管内的磁性浮球随液位上升时色柱翻转，即可显示液位高度。

    - 电磁流量计

数量：1套

安装方式：墙挂分体式

口径：DN25

精度：0.5%

重复性：±0.1%
测量范围：0.3～12m/s

压力：0.6MPa~4.0MPa

衬里材料：PTFE

电极材料：PT，接地环：钛

电极形式：标准

传感器防护等级：IP68

电导率：大于5μS/cm(水大于20μS/cm)

介质最高温度：最大180°C

环境温度：-40°C～+65°C

输出信号：4-20mA电流信号，脉冲输出/Modbus总线

电源：AC:100-230V

    - 电动阀门

数量：7台

在溶液罐进出口均安装DN50电动球阀，可远程控制阀门的开关；当储罐内溶液液位高度下降到某一点时，通过触点反馈，自动切换阀门的开关。

阀体材质：UPVC

口径：DN50

密封材质：EPDM／PTFE

传动方式：回转电动驱动

执行器材质：铸铝合金／塑料外壳

保护装置：过热保护

动作时间：4－30秒

公称压力：1.0Mpa

保护等级：IP65

流体温度：-15℃－60℃（无冻结）

环境温度：-25℃－55℃

    - 手动球阀

数量：1套

口径：DN25-50mm

材质：UPVC

标准：DIN/ANSI/JIS/CNS
接口：牙口、平口或法兰式

测试压力：225 PSI

工作压力：150 PSI

双向双由令球阀，可同时当由令及阀门使用。
可在前段设备管路不必停工的状态下，关闭球阀，卸下由令，进行后段工程维修。
在由令端有FPM或EPDM O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。

不需使用特殊之工具，即可快速装配。

    - 隔膜计量泵

数量：3台

额定流量：500L/H

最大工作压力：6bar

隔膜：PTFE

阀体、阀座：PVDF

电源AC380V/50Hz

功率：不小于0.75KW，可调速电机。

    - Y型过滤器

数量：3只

材质：优质透明PVC-U

通径：DN25

接口形式：由令及承插式接口

密封圈：EPDM

滤网目数：35/50目

压力等级：PN16

滤网材质：PE

    - 安全阀

数量：3只

安全阀是隔膜阀，是一种压力容器或管路上的自动压力释放装置。当被保护系统的压力超过设定压力时，安全阀打开，排出部分多余的介质，以防系统压力继续升高；当系统压力降低到规定值时，阀门自动关闭，从而保证系统正常运行。

材质：UPVC

膜片：PTFE

管路通径：DN25

入口端最大压力：1.0MPa

进出口连接方式：G 1

    - 背压阀

数量：3只

计量泵等容积泵在低系统压力下工作时，都会出现过量输送。为防止类似问题，必须在计量泵的进出口存在至少0.7Bar的背压。通过在计量泵出口管道中安装背压阀就能达到目的。

主要功能为背压阀两端管路提供压力差。

用于计量泵正压排放管线上，防止虹吸现象发生，消除由投加点压力波动所引起的投加量变化，为计量泵创造良好的工作环境并改善其工作性能。

和脉动阻尼器配合使用减小水锤对系统的危害，减小流速波动的峰值，保护管路、弯头、接头不受压力波动的冲击。

材质：UPVC

膜片：PTFE

管路通径：DN25

入口端最大压力：1.2MPa

进出口连接方式：G1

    - 脉动阻尼器

数量：3只

脉冲阻尼器是一个有压容器，内中有一弹性气胆隔膜将容器分隔成上下室。上室装有惰性气体，下室通过被处理物料。从计量泵出来的脉动流体进入阻尼器后，因气体的可压缩性，瞬时将脉冲吸收，即可获得稳定的液流和压力。

连接形式：G 1

最大流量1000L/H，工作温度≤25℃时最大工作压力：1MPa, 工作温度≤40℃时最大工作压力：0.6MPa,残余脉动±10%

材质：进口UPVC

    - 钢架平台（含钢制楼梯、栏杆）

规格：平台尺寸(长X宽X高)不小于7200X1400X2500mm，满足设备安装、运行。

数量：1套

用于支撑和安装真空上料机、搅拌机等设备；满足设备安装、检修、备用人工倒料配制溶液、巡查等操作。

材质：防腐处理。钢架主梁12#槽钢、立柱12#槽钢或镀锌钢管；次梁10#槽钢，楼道踏板应采用镀锌格栅板或防滑玻璃钢板。

配套平台围栏杆，材质：不锈钢S304，氩弧焊制作。

    - 组合泵架

型号：(长X宽X高)不小于1500*600*1500mm

数量：1套

用于支撑和安装计量泵、脉动阻尼器、安全阀、背压阀、流量计等。

材质：防腐型金属型材

安装板：PE

    - 管路配件

型号：DN15～DN65mm

数量：1套

输送介质：0.5%-5%浓度的高锰酸钾溶液

最大压力：1.6MPa

标准：ANSI，JIS，DIN

密封圈：EPDM

    - 自动化控制系统及电气要求

随机应包括一套电气及自动化控制系统，用于高锰酸钾溶液制备及投加系统的控制，电气柜尺寸（H*W*D）：2200*800*600mm，PLC柜尺寸（H*W*D）：2200*800*600mm，防护等级IP40，环境腐蚀类别0类。系统采用集中管理，分散控制的集散型控制系统，PLC硬件配置不低于AB CompactLogix PLC系列档次，配套以太网通讯，具备远程监控，动态画面显示，数据历史曲线显示，数据存储等上位机功能所需的信号参数和控制通道，触摸屏硬件配置应为10寸高清真彩色触摸屏，与PLC同品牌，应用软件画面风格及监控功能应与加矾、消毒等自控系统类似，方便操作人员能够快速掌握和熟练使用。柜内电器元件均应采用国际知名品牌，如施耐德，西门子，ABB, OMRON及菲尼克斯等。

控制系统应至少具备以下基本功能：

a、硬件配置、组装及软件功能符合现代化水厂要求；

b、系统具有现场手动、远程键控及全自动控制三种控制模式，现场控制优先级最高，远程键控次之，全自动控制最低；

c、能够实时监测系统各受控设备运行工况，如马达运行、故障，运行频率，阀门全开、全关及故障等信号；

d、能够实时监测系统运行过程参数，如流量、液位、压力等；参数报警及设备保护功能齐全；

e、全自动模式实现无人值守，系统安全、可靠全自动运行；

f、系统操作简易方便、形象直观。

    - 水处理剂投加控制软件

数量：1套

软件控制目标：按浙江省现代化水厂2018版的控制目标要求进行

基本功能要求：

1、可显示储罐液位，实现自动切换

2、实现计量泵的自动投加

3、实现按设定的任意比例参数自动提升、进水稀释

4、控制方式：按千吨水药耗表智能查表，计算实时药耗量，加药流量计反馈精确投加。

5、出厂水锰指标符合浙江省现代化水厂2018版的要求。

6、要求提供通道表，上位机可通过以太网对系统实时监控。

7、具有各种报警功能。

- 活性炭投加成套设备

  - 概述

西湖水厂二期工程新建活性炭粉末投加系统成套设备一套，设计活性炭粉末投加系统具有将活性炭粉末连续贮存、计量、输送、溶解及投加等作用的一体化成套设备装置和配套的一体化自动控制系统装置。系统采用散装活性炭粉末为原料，通过车载风机将活性炭粉末送入室外料仓，经计量输送、给料至溶液制备罐，熟化成活性炭乳液，再提升输送至存储罐，再由存储罐经计量螺杆泵投至投加点

活性炭粉末投加系统采用湿式投加法，设计正常加注量20mg/L，最大加注量50mg/L，加注浓度为5.0-10.0%，

若按正常投加量20kg/kt 、日供水量20万吨计算

则每日投加量为：20kg/kt*200kt=4000kg；

若投加浓度为5%，则每天投加量为4000*100/5=80000Kg，大约80m3；

溶解罐与存储罐分别选用Φ2.2*2.4m，厚度5mm，不锈钢材质，容积约9m3

平均投加量80/24=3.33 T/H，由于活性炭在一期、二期四组反应平流沉淀池中分别投加，考虑到最高加注量50mg/L，及低浓度投加，那么选用5台投加螺杆泵，单台额定流量3.0M3/H，四用一备，满足系统要求。

  - 主要设备技术参数及要求

    - 料仓

数量：1套

有效容积：≥60m3

壁厚：≥8mm

料仓材质：碳钢Q235

整套料仓设备包括锥斗，支撑架，DN 100送料管，顶部平台、φ600 mm人孔及1.2米护栏，及具有后防护的爬梯等。由坚固支撑安装于地面上，其底部有足够的的空间安装其他配套设备，支脚部并安装有称重元件，对进出料仓的粉料量进行实时监控。同时具有防雨、防雷、防潮、防台及防尘特点。

料仓仓体需经喷砂除锈，内外表面做防腐涂料及喷漆处理。

为避免料仓过压及粉尘堵塞，料仓配有过压安全阀。

料仓配套除尘装置，具有自动清灰功能。

料仓同时配有空穴位计。

送料管口的快速接头采用带密封盖的接头，保证粉料在料仓内的密封性，防止与空气的长时间接触产生结块，堵塞进料管路。

料仓还应配有满位蜂鸣器或声光报警装置。

其中包括粉尘过滤系统的开停控制按钮及称重系统显示单元。

    - 过压安全阀

数量：2套

材质：碳钢

直径：200mm

最大空气容积：100m3/min

不锈钢的防腐蚀护罩

出厂压力设置：-20mm/500mmH2O；带底环和连接卡箍；底环连接尺寸：273mm。

    - 空穴报警计

数量：3个

工作方式：阻旋式

桨片材质：不锈钢S316

工作电源：AC220V

消耗功率：4W

触点容量：10A/250VACSPDT（单刀双掷）

叶片转速：1r/m（转/分）

力矩：1.0kg×cm

物料密度：≥0.5g/cm3

防护等级：IP65

    - 料仓除尘器

数量：1套

收尘面积：22m2

材质：不锈钢

电源：380VAC

除尘方式：气动脉冲除尘

操作温度：-10～+60ºC

标准大气压流量1700m3/h

直径：800mm

滤芯材料：褶皱式聚酯纤维。

压力：5-6bar

产品设计具有三电磁阀气动结构；BIA认证的滤芯材料，泄漏率低，特制压缩空气喷射清洁系统，清理效率高，特殊空气换向分配模块确保最小的压力损失，吹风管确保最大的空气喷射效率，特殊设计的空气喷射吹风系统最大限度降低压力下降，推进式元件确保滤芯材料的紧密安装；特制的圆柱型滤芯用预张力调整器标准的关机后清洁程序；配套组件。

    - 雷达料位计

数量：1台

测量范围: 最大30 m (98 ft)

温度范围: -40 °C～ +130 °C (-40 °F～ +266°F)

压力范围: -1 ～3 bar ( -14.5-43.5 psi)

测量精度:± 2 mm

    - 活化料斗及空穴破拱装置

数量：1套

设备材质：碳钢，整体旋压，全密封配置，部件进口；

BODY MATERIAL:mild steel；

进料口直径：1250mm；

DIAMETER:1250 mm；

出料口直径：273mm；

OUTLET DIAMETER:273mm；

带一个MVE200/15的振动电机；

WITH 1 VIBRATORs ,MVE 200/15, 0.16KW,380V /50HZ；

带4个支撑；

WITH SUSPENSION: 04 SETS；

中间挡料锥倾角为：15°

the inclination of deflector is 15°；

配套法兰：XKFB12512；

出料口配法兰：XKF741。

活化料斗为圆锥形，通过振动对料斗或筒仓的出料进行助流。活化料斗的组件有：在金属板材加工车床上加工的无缝锥体，其材料为碳钢或不锈钢；一个SINT®工程聚合体密封件；组合在料斗上的上、下法兰；用于连接活化料斗和筒仓的悬挂组件以及一至两个振动机。

为了装配活化料斗，筒仓的下锥体必须比通常情况短，这样可留出一个较宽的出口截面。已安装在活化料斗上的法兰，或组合在料斗上的法兰都须通过焊接连接至筒仓出口处。特制的悬挂组件和无缝折边SINT®工程聚合体密封件在筒仓和活化料斗之间形成柔性连接。活化料斗上安装有一至两个振动机，使筒仓下方的喂料装置在开始卸料时产生振动。

在活化料斗工作时，它会生产旋转运动，并传递至筒仓内的物料。这样物料便顺畅地通过活化料斗出口，进入其下所连接的喂料设备。

活化料斗具有多种工业应用，它用来将粉末或颗粒状物料从筒仓或料斗中进行卸料。使用活化料斗保证了喂料的最优性，并在筒仓内形成了“大流量”，同时防止了物料结块和鼠洞现象。

    - 螺旋输送机

数量：1套。

重载输送机，螺旋型号：TP，直径：不小于168mm。

电机功率不小于3KW

倾斜角度：＜30°。

结构材质：碳钢。

防护等级：IP55级。

绝缘等级：F。

驱动位置：进料口一端。

螺旋输送器由进口、出口、取样点、检查孔、残渣孔及驱动电机等组成。倾斜0°～30°安装，高耐磨中间吊轴和两端轴封。负责把活性炭粉料从储存料仓输送到溶液制备罐投料口。

    - 称重系统

数量：1套。

包括4个称重模块，1个五孔接线盒AJB-005，1个IND331称重显示仪表，提供现场显示， 4-20mA输出。防护等级IP65。4个传感器分别装在料仓4个脚下。

传感器材质：不锈钢S316。

测量精度：±0.1％。

量程：0～60T

生产厂家：进口。

在料仓的底部支脚下部安装有4只称重传感器，可精确螺杆料仓内已有粉料的余量，以控制料仓内物料进出。传感器的输出信号既可以就近直接显示，也可以输出到整个控制系统的PLC系统中，实现系统的远程监控。

    - 精确给料机

数量：1套。

进口中心到出口距离：685mm；

槽体材料：高聚物SINTER，该高聚物表面要相当光滑，耐磨损性强；

端板材质：304不锈钢；

TYPE E型喂料螺旋工具,有轴，加长，镀层高分子聚合物；

喂料管内镀层高分子聚合物；

实际输送量：不小于725dm3/h（未变频的情况下）；

密封:高聚物SINTER；

垂直出料口MDXSV34，材质：SINTER；

涡轮式减速驱动，喂料螺旋减速机减速比1:10；

喂料螺旋功率:0.37KW，变频控制；

搅拌工具功率:0.55KW；

电压和频率:230-400V/50Hz；

防护等级：IP55；

绝缘等级：F；

设备为标准配件组合式结构，易于进行维护。

    - 溶解罐

数量：1套

材质：S304不锈钢，壁厚≥5mm

有效容积：8m3

总容积：不小于9m3

尺寸：直径2.2m，高度2.4m

罐体形式：配套检修人孔.

实现活性炭粉末与水充分混合溶解，形成5.0-10.0%活性炭乳液。

乳液制备罐配置有粉尘吸收器，可有效防尘。

溶解罐由箱体、搅拌器和配药管路组成。

溶解罐采用S304不锈钢制作。总直径2.2m，总高度2.4m，有效容积为8m3。

搅拌器：一个搅拌器，位于制备箱的中央位置。搅拌器的叶片和轴的材质均为AISI304.搅拌器应是上下两组叶片。

系统配套超声波液位计探测罐内的液位，并将4～20mA的液位信号传送给系统。同时具有现场显示及远程4-20mA信号输出。

当系统达到低液位时，系统自动启动；当系统达到高液位时，系统自动停止；当系统达到低低液位时，系统输出报警信号，停止外输泵的运行。溶解水系统包括调节阀、电动阀、电磁流量计、搅拌机等，部件为AISI304不锈钢材质，管路为不锈钢管。罐底配有排空口。溶解水能力达15m3/h。在制备罐的上部应设有安全溢流口，可以防止制备罐的液位计出现故障时，及时排出罐内多余的溶液，以免影响罐内其他设备的正常使用。

    - 溶解罐搅拌器

电机品牌：SEW或NORD

数量：1 套。

搅拌轴和桨叶材质: 不锈钢304，叶片为上下两层

采用低速搅拌。方便制备溶液的沉渣。驱动减速机功率不小于2.2KW，防护等级IP55, 绝缘等级F。

    - 砂浆提升泵

数量：2台

由于活性炭乳液为带有细微颗粒的混合溶液，故接触液体部分应为防腐蚀的耐磨损结构。

产品应选用悬臂式单级、单吸砂浆离心泵，过流部件选用钢衬超高分子聚乙烯结构，具有较强的耐腐蚀性和耐磨性。

输送介质：5.0%～10.0%浓度的活性炭乳液

流量：≥20m3/h

扬程：10m

电机功率：不小于1.5kW

电压：380V/50Hz

进口法兰：DN50

出口法兰：DN32

    - 储存罐

数量：1套

材质：S304不锈钢，厚度≥5mm

有效容积：8m3

总容积：不小于9m3

尺寸：直径2.2m，高度2.4m

罐体形式：配套检修人孔.

实现活性炭粉末与水充分混合，形成5.0-10.0%活性炭乳液。

溶解罐由箱体、搅拌器和配药管路组成。

溶解罐采用304不锈钢制作。总直径2.2m，总高度2.4m，有效容积为8m3。

搅拌器：一个搅拌器，位于制备箱的中央位置。搅拌器的叶片和轴的材质均为AISI304，叶片为上下双层

系统配套超声波液位计探测罐内的液位，并将4～20mA的液位信号传送给系统。同时具有现场显示及远程4-20mA信号输出。

当系统达到低液位时，系统自动启动；当系统达到高液位时，系统自动停止；当系统达到低低液位时，系统输出报警信号，停止外输泵的运行。管路为不锈钢管。罐底配有排空口。

    - 储存罐搅拌器

电机品牌：SEW或NORD

数量：1 套。

搅拌轴和桨叶材质: 不锈钢304，叶片为上下两层

采用低速搅拌。方便制备溶液的沉渣。驱动减速机功率不小于2.2KW，防护等级IP55, 绝缘等级F。

    - 溶解罐除尘器

数量：1个

材质：AISI304不锈钢

除尘方式：水幕式或负压式除尘

由于投加物料颗粒较为细密、且比重较小，在投入水体前接触空气很容易散开。如果不加装粉尘吸收器，很容易使活性炭粉末进入外界空气中，造成空气污染。

    - 螺杆投加泵

数量：5台

技术参数

安装位置：室内

输送介质： 5.0～10.0%的活性炭乳液

含固量：无

介质温度：常温

密度： 1000 kg/m³

pH值：中性

动力黏度：约1000 mPas

流量：约3m3/h

输出压力： 6bar

吸入压力：流入

转速： 247 rpm

要求轴功率：1.5 kW

直联型结构泵:

基本参数

转向: 从电机端看，逆时针旋转,吸入口法兰向上

吸入室/ 排出体法兰，泵体材质：强力铸铁HT250 /DIN 0.6025

法兰设计： DN50 / PN16

轴密封设计：

形式：单端面机械密封

材质： M7N/Q2Q2VGG

转动部件材质：CrNiMo17-12-2/CrNiMo17-12-2不锈钢

联轴节形式：

联轴节结构： B型销子/德国原产长寿型骨架橡胶防护套NBR/1.4401

润滑：高级矿物油

转子材质： CrNiMo17-12-2 with vcp/CrNiMo17-12-2不锈钢电镀

定子材质 ：德国原产专利NEMOLAST® S65L

固定转速齿轮减速马达:

生产商 /形式：德国SEW RF37DT90L4-NC

结构： IM B5

调频电机，功率：不小于 1.5 kW

电压： 380 V

速度： 247 rpm

频率： 50Hz

频率可调范围： 15-50 Hz

变频速度可调范围： 74- 247rpm

绝缘/防护等级： F / IP55 (注:技术参数高于B/IP54)

配干运行保护器及轴温检测

底座: U –型钢制

    - 电接点隔膜压力表

数量：5台

量程：0-1.0MPa

材质：不锈钢S304

接液面：隔膜式

防护等级：IP65

    - 流量计

数量：5台

口径：DN50/DN32，分体式

电极：不锈钢S316或PT电极，接地环：钛

重复性：±0.1%
测量范围：0.3～12m/s

压力：0.6MPa~4.0MPa

衬里材料：PTFE

防护等级：IP68

输出：4～20mA、脉冲/Modbus总线

精度：0.5%,

电导率：大于5μS/cm(水大于20μS/cm)

介质最高温度：最大180°C

环境温度：-40°C～+65°C

电源：AC:100-230V

安装方式：管道法兰式

    - 料仓泄压防爆系统

数量：1套

设备材质：不锈钢S304材质

活性炭粉末存储于密闭料仓中，随着环境温度的变化和升高，活性炭堆积温度会不断升高，料仓内会形成大于标准大气压的存储压力，存在易燃易爆的危险，所以料仓应配有泄压、防燃防爆装置，系统功能要求：24小时实时监测料仓压力，上、中、下不同部位料仓温度，当料仓压力达到设定的上限值，自动打开泄压电动阀泄压，压力恢复正常，自动关闭；当料仓温度达到设定的上限值，自动开启喷淋水电动阀，形成喷淋水幕对仓体降温，温度恢复正常自动关闭；并提供自动化控制系统需要的各种实时数据、设备工况并接受遥控指令和参数设置。

    - 室内工艺管路及配件

数量：1套

材质：卫生级不锈钢S304材质

阀门材质：不锈钢S304材质

装配形式：氩弧焊接，合理配置快速接头，方便检修、维护。

投加泵出口配套后稀释装置备用，当小流量时，可以单独或自动启动后稀释管路。

在每台泵的出口侧都要装上电接点压力表，当泵出口产生高压时，信号经隔离后送入控制系统，便于系统及时保护和报警。

    - 室外管路及配件

数量：1套

输送管路材质：UPVC或PE或ABS

投加点：材质S304不锈钢，投加点应分别从４组池两侧贯穿池面，开孔尺寸及间距分布合理，以保证活性炭乳液均匀投加到水体中。

阀门材质：S304不锈钢

管路通径：DN32mm

公称压力：0-1.0Mpa

    - 电气控制柜

随机应包括一套电气及自动化控制系统，用于活性炭粉末制备及投加系统的控制，电气柜尺寸（H*W*D）：2200*1200*600mm，PLC柜尺寸（H*W*D）：2200*800*600mm，防护等级IP40，环境腐蚀类别0类。系统采用集中管理，分散控制的集散型控制系统，PLC硬件配置不低于AB CompactLogix PLC系列档次水平，配套以太网通讯，具备远程监控，动态画面显示，数据历史曲线显示，数据存储等上位机功能所需的信号参数和控制通道，触摸屏硬件配置应为10寸高清真彩色触摸屏，与PLC同品牌，应用软件画面风格友好，监控功能齐全，方便操作人员能够快速掌握和熟练使用。柜内电器元件均应采用国际知名品牌，如施耐德，西门子，ABB, OMRON及菲尼克斯等。

控制系统应至少具备以下基本功能：

a、硬件配置、组装及软件功能符合现代化水厂要求；

b、系统具有现场手动、远程键控及全自动控制三种控制模式，现场控制优先级最高，远程键控次之，全自动控制最低；

c、能够实时监测系统各受控设备运行工况，如马达运行、故障，运行频率，阀门全开、全关及故障等信号；

d、能够实时监测系统运行过程参数，如流量、液位、压力等；参数报警及设备保护功能齐全；

e、全自动模式实现无人值守，系统安全、可靠全自动运行；

f、系统操作简易方便、形象直观。

    - 表面处理

所有碳钢材质表面均需多层防腐处理. 如50µm环氧底漆，外涂2层100µm丙烯酸，颜色由业主确定，美观大方。

- 石灰投加系统成套设备

  - 概述

设计石灰粉末投加系统具有将石灰连续贮存、计量、输送、溶解及投加等作用的一体化成套设备装置和配套的一体化自动控制系统装置。系统采用散装石灰粉末为原料，通过车载风机将石灰粉末送入室外料仓，经计量输送、给料至溶液制备罐，熟化成石灰乳液，再提升输送至存储罐，再由存储罐经计量螺杆泵投至投加点

石灰粉末投加系统采用湿式投加法，设计最大加注量20mg/L，加注浓度为0.5-5%，

若最大投加量20kg/kt 、日供水量20万吨计算

则每日最大投加量为：20kg/kt*200kt=4000kg；

若投加浓度为2%，则每天投加量为4000*50=200000Kg，大约200m3，一期、二期各100M3；

一期工艺设有2个投加点，分别位于一期反应平流沉淀池的前端进水总管上，二期设有1个投加点，位于二期进水总管。

二期增设3台投加螺杆泵，2用1备，单台额定流量3.0M3/H，及配套的管路、阀门、控制系统等附属设备。

设双投加管线，通径DN32，一用一备。

  - 主要设备技术参数及要求

    - 投加螺杆泵

数量：3台

安装位置：室内

输送介质： 0.5～5%的石灰乳液

含固量：无

介质温度：常温

密度： 1000 kg/m³

pH值：碱性

动力黏度：约1000 mPas

流量：约3m3/h

输出压力： 6bar

吸入压力：流入

转速： 247 rpm

要求轴功率：1.5 kW

直联型结构泵:

基本参数

转向: 从电机端看，逆时针旋转,吸入口法兰向上

吸入室/ 排出体法兰，泵体材质：强力铸铁HT250 /DIN 0.6025

法兰设计： DN50 / PN16

轴密封设计：

形式：单端面机械密封

材质： M7N/Q2Q2VGG

转动部件材质：CrNiMo17-12-2/CrNiMo17-12-2不锈钢

联轴节形式：

联轴节结构： B型销子/德国原产长寿型骨架橡胶防护套NBR/1.4401

润滑：高级矿物油

转子材质： CrNiMo17-12-2 with vcp/CrNiMo17-12-2不锈钢电镀

定子材质 ：德国原产专利NEMOLAST® S65L

固定转速齿轮减速马达:

生产商 /形式：德国SEW RF37DT90L4-NC

结构： IM B5

调频电机，功率：不小于 1.5 kW

电压： 380 V

速度： 247 rpm

频率： 50Hz

频率可调范围： 15-50 Hz

变频速度可调范围： 74- 247rpm

绝缘/防护等级： F / IP55 (注:技术参数高于B/IP54)

线配干运行保护器及轴温检测

底座: U –型钢制

    - 电接点隔膜压力表

数量：3个

量程：0-1.0MPa

材质：不锈钢S304

接液面：隔膜式

防护等级：IP65

    - 流量计

数量：1台

口径： DN32，分体式

电极： PT电极

重复性：±0.1%
测量范围：0.3～12m/s

压力：0.6MPa~4.0MPa

衬里材料：PTFE

防护等级：IP68

输出：4～20mA、脉冲/RS485

精度：0.5%,

电导率：大于5μS/cm(水大于20μS/cm)

介质最高温度：最大180°C

环境温度：-40°C～+65°C

电源：AC:100-230V

安装方式：管道法兰式

    - 室内工艺管路及配件

数量：1套

管路材质：卫生级不锈钢S304材质

阀门材质：不锈钢S304材质

装配形式：氩弧焊接，合理配置快速接头，方便检修、维护。

投加泵出口配套后稀释装置备用，当小流量时，可以单独或自动启动后稀释管路。

在每台泵的出口侧都要装上电接点压力表，当泵出口产生高压时，信号经隔离后送入控制系统，便于系统及时保护和报警。

    - 室外管路及配件

数量：1套

管路材质：UPVC或PE或ABS

阀门材质：UPVC

管路通径：DN32mm，双管线，一用一备

公称压力：0-1.0Mpa

    - 电气控制柜

随机应包括一套电气及自动化控制系统，用于二期投加系统的控制，电气柜尺寸（H*W*D）：2200*800*600mm，防护等级IP40，环境腐蚀类别0类。系统采用集中管理，分散控制的集散型控制系统，扩展二期投加所需PLC硬件、软件，硬件配置不低于AB CompactLogix PLC系列档次水平，具备远程监控，动态画面显示，数据历史曲线显示，数据存储等上位机功能所需的信号参数和控制通道，触摸屏硬件已有，升级触摸屏应用软件，画面风格友好，监控功能齐全，方便操作人员能够快速掌握和熟练使用。柜内电器元件均应采用国际知名品牌，如施耐德，西门子，ABB, OMRON及菲尼克斯等。

控制系统应至少具备以下基本功能：

a、硬件配置、组装及软件功能符合现代化水厂要求；

b、系统具有现场手动、远程键控及全自动控制三种控制模式，现场控制优先级最高，远程键控次之，全自动控制最低；

c、能够实时监测系统各受控设备运行工况，如马达运行、故障，运行频率，阀门全开、全关及故障等信号；

d、能够实时监测系统运行过程参数，如流量、液位、压力等；参数报警及设备保护功能齐全；

e、全自动模式实现无人值守，系统安全、可靠全自动运行；

f、系统操作简易方便、形象直观。

## 七、其他设备及系统技术要求

- 污泥脱水机房设备

  - 概述

一期污泥脱水机房土建已按照20万吨/天规模建成，并设置2台污泥螺杆泵和2台离心脱水机，及配套的切割机、螺旋输送机、流量计、工艺管路阀门、PAM制备装置等设备，处理量Q=8～12M3/H，每天运行8小时。

二期新增离心脱水机1套，处理量Q=25M3/H，配套切割机、污泥螺杆泵、工艺管路阀门、PAM投加装置、及电气控制系统装置等。其中离心脱水机甲供并负责安装。本项目需提供脱水机外所有成套设备及附属设备，包括现场安装调试、开车。

一期已有电气控制柜、PLC柜成套装置一套，二期需新增电气控制柜及PLC柜1套用于二期设备的控制，以及系统各类数据的采集、储存、报警处理、运行状态的检测处理、参数的设置等。PLC硬件配置不低于AB CompactLogix PLC系列档次水平，与一期自控系统联网，使得脱水机房自控系统成为一个有机的整体。

  - 主要设备技术参数及要求

    - 污泥切割机

数量：1台

额定流量：25M3/H

额定功率：2.2KW

最高转速：208rpm

进出口口径：DN100mm，法兰式

安装场所：室内

介质：污泥

含固量：1-2 Gew.-%

介质温度：常温

压力范围：0～4bar

腔体材料：Steel St37, Zn coated

刀头材质：steel 1.2379

刀头数量：3

旋转件材质：steel 1.4021

轴封材质：harden steel

减速机品牌：NORD或SEW

绝缘等级：F

防护等级：IP55

    - 污泥螺杆泵

数量：1台

额定流量：25M3/H

额定功率：5.5KW

最高转速：233rpm

进出口口径：DN100mm，法兰式

安装场所：室内

介质：污泥

含固量：1-2 Gew.-%

介质温度：常温

动力粘度：1000 cPs

输出压力：3bar

吸入室/ 排除体材质：0.6025, HT250 / Cast Iron

轴封形式：单端面机械密封

轴封材质：SSVG2G2

连轴杆材质：2Cr12 / DIN1.4021 / AISI 420

转子材质：20Grad

定子材质：S62L

减速机品牌：NORD或SEW

绝缘等级：F

防护等级：IP55

温度防护：三项热保护

    - 电磁流量计

数量：1台

口径：DN100，分体式

电极：不锈钢S316或PT电极，接地环：钛

重复性：±0.1%
测量范围：0.3～12m/s

压力：0.6MPa~4.0MPa

衬里材料：PTFE

防护等级：IP68

输出：4～20mA、脉冲/Modbus总线

精度：0.5%,

电导率：大于5μS/cm(水大于20μS/cm)

介质最高温度：最大180°C

环境温度：-40°C～+65°C

电源：AC:100-230V

安装方式：管道法兰式

    - PAM投加螺杆泵

数量：2台

技术参数

安装位置：室内

输送介质： 0.1～0.3%的PAM乳液

含固量：无

介质温度：常温

密度： 1000 kg/m³

pH值：中性

动力黏度：约100 mPas

流量： 1m3/h、50L/H各1台

输出压力： 6bar

吸入压力：流入

转速： 247 rpm

直联型结构泵:

基本参数

转向: 从电机端看，逆时针旋转,吸入口法兰向上

吸入室/ 排出体法兰，泵体材质：强力铸铁HT250 /DIN 0.6025

法兰设计： DN32 / PN16

轴密封设计：

形式：单端面机械密封

材质： M7N/Q2Q2VGG

转动部件材质：CrNiMo17-12-2/CrNiMo17-12-2不锈钢

联轴节形式：

联轴节结构： B型销子/德国原产长寿型骨架橡胶防护套NBR/1.4401

润滑：高级矿物油

转子材质： CrNiMo17-12-2 with vcp/CrNiMo17-12-2不锈钢电镀

定子材质 ：德国原产专利NEMOLAST® S65L

固定转速齿轮减速马达:

生产商 /形式：德国SEW RF37DT90L4-NC

结构： IM B5

调频电机，功率：不小于 0.75 kW

电压： 380 V

速度： 247 rpm

频率： 50Hz

频率可调范围： 15-50 Hz

变频速度可调范围： 74- 247rpm

绝缘/防护等级： F / IP55 (注:技术参数高于B/IP54)

配干运行保护器及轴温检测

底座: U –型钢制

- 其他设备和系统技术参数及要求

  - 电气控制柜/箱

    - 总述

本章节涉及本次采购设备控制柜/箱的采购要求，包括设计、制造、供货、验收、安装和调试等。

柜内主要元器件选用ABB、Schneider、SIEMENS、AB等国际知名品牌产品。

设备控制箱内应根据功能要求留有足够的端子，并预留25%的空端子。

    - 标准

设备控制柜/箱应符合GB4942.2-93、IEC60439,IEC60529标准的要求设计、制造。

应满足但不仅限于下列技术要求。

    - 结构要求

设备控制箱操作面板上应有功能标签，每块标签铭牌应为耐磨材质镂刻并上漆。所有的标签铭牌需经业主核准。标签铭牌需用螺丝,铆钉或仪器框架固定在面板上。字体高度不小于5mm。

应提供所有主回路的接线并应在箱内与端子排端接，以保证电缆在现场整齐的端接。

应提供所有辅助回路的接线包括传输单元之间的内部接线，功能单元之间的接线应在端子排中端接，并在接点处贴上一警告标记。外部控制设备的接线应在端子排端接，以保证控制电缆在现场整齐的端接。每个功能单元组及外接端子排应用一块凸出的三聚氰胺 片进行分割，并贴上一警告标记和功能组记号。

设备控制箱门需有可锁的镀铬手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封.所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。不允许使用自攻式的螺丝。电缆不允许用粘合剂进行绑扎。

设备控制箱内应留有足够空间便于电缆进出，并附有固定设施和填料。所有熔断器、开关、隔离设备应安装在底板上，外部门和开关的手柄、按钮和指示灯护罩应互相协调 。采用可挠铜导线将门与接地的外壳相连，门上设置开启限幅机构，防止损坏绞链和油漆表面。

设备控制箱安装所需要的附件应由供货商提供，安装方式应由供货商负责说明。

自控供货商应承担所有穿线管、电缆、仪表管路等控制箱连合处的边界工作，包括管线固定及箱底密封所必需的附件。

自控供货商应提供经业主确认的，合适的电缆夹具，确保进线电缆的重量不要由电缆密封套承受。

自控供货商应提供便于安装的提升钩。必要处，供货商还应提供用于箱内阻抗发热时的通风或冷却设施。

    - 连接线与标牌

设备控制箱内连接线采用PVC绝缘电缆，电压等级为450/750V，符合IEC有关标准，采用多股铜芯导线，截面不小于1.5mm2，所有导线采用连接片连接。

设备控制箱内布线沿水平和垂直方向敷设在金属或PVC线槽内。不允许斜角穿过任何框架或在自粘式线缆架上敷设。

在每一连接点和端接处,每一根导线提供与规定附图相符的标记套图,双向标记应相同。

标牌采用有机玻璃前刻字,颜色由业主确认。

    - 技术要求

主要技术指标：

  - 额定工作电压 ：AC380V/220V

  - 额定绝缘电压：660V

  - 额定频率：50HZ

  - 额定工作电流：根据系统要求

  - 环境温度：－20℃ ～ ＋45℃

  - 相对湿度：＜95％

  - 海拔高度：＜1000米

  - 抗震烈度：8度

  - 控制柜/箱防护等级：户内IP55 / 户外IP65

设备控制箱应按规定和要求供货，是全套完善可操作的电气系统。

设备控制箱和相关设备的设计和制造应符合有关标准的规定，所有安装于上述箱内的设备都要有合适的故障标称值。

设备控制箱要按图示位置安装，位置要合适，箱与箱之间及箱周围出线要留有正确的空隙。

设备控制箱全套设备包括空气断路器、隔离开关、熔断器、选择开关、按钮、信号灯、接触器、热继电器、中间继电器、计量仪表等。

箱体要求采用耐腐蚀的玻璃纤维加强的聚碳酸酯材料。箱体应阻燃，全绝缘，防腐蚀，耐老化，抗冲击，室外要求抗紫外线。

元件板、门、罩子和框架的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供所必须的肋和支架以减小撞击，保证功能单元装配既整齐又牢固。

应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈圆角形，焊接处和接地处要平滑，不允许出现裂缝接点和断裂现象。

曲拐、手柄、表计和附件的切割处，应锐利平净，切到设备的边缘处，门应装有铰链和锁，铰链之间最大距离不超过600mm，装有设备的门不应由于重量或大小而引起下垂。

可移动的门和框架应安装在铰链、销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。

设备控制箱应为电缆的进线、出线、接头和今后的扩展、维修留有适当的余地。

设备控制箱留有PLC的控制端子和监测系统的无源接点信号，以适合自控专业要求的需要。

    - 控制箱母排

控制箱的母排应是高导性的铜，各相间绝缘。

除另有规定外，控制箱母排应完成温升和标称短路电流35KA持续1秒的型式试验。

所有带主接母排的低压控制柜要配有全部长度接地铜排和中性母排。

母排支撑点应是不吸湿的绝缘材料。

主要连接点和母排都要采用经认可方式的相色和其它适当的标识、标签加以识别。

    - 塑壳空气断路器

每台低压塑壳断路器应按GB14048.2、IEC947-2的标准设计与制造。

寿命次数为：额定电流： 100A以下 /  100A～225A

寿命次数： 15000次  /  6000次

塑壳断路器应带有复合热过载及短路瞬时脱扣器。

开关及熔丝开关

开关和熔丝开关应按GB14048.3标准设计和制造，并符合低压开关的操作要求，要求如下，但不限于此：

开断和闭合应借助装于柜面板上的手动操作手柄，手柄应确保在两个方向可靠操作，可借助弹簧或其它认可的方式。

熔丝应能快速拆装。

熔丝应按IEC60269和GB13539设计与制造并符合每个位置的特殊要求。

    - 接触器

接触器应按IEC60947-4和GB14048.4标准设计与制造，主触头电流值和线圈操作电压应符合每台柜的要求。

接触器的最低要求应包括如下，但不限于此：

  - AC3使用类别

  - 机械寿命等级为10（百万次）

  - 低能耗，线圈吸持平均功耗需小于20VA

  - 可移动线圈

  - 用于正常操作额定值合适的辅助触头，再加二个备件

  - 与进线断路器、熔丝密切协调

以上仅为最低要求，在特殊应用时要选择较高额定值和较高负载值的接触器，以达到规定的要求。

    - 控制和监测设备

安装在设备控制箱内的所有控制、保护、仪表、主回路设备应相互隔离，以避免不可接受的危害和电气干扰。控制箱控制回路采用不大于10A的熔丝保护。

所有仪器设备、辅助件和配件应按照IEC标准制作，且通过相应的型式和常规试验。

所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久的标记，符合IEC60446标准。

每一个功能单元或组件的柜内外小线必须连接在端子排上，端子排要求留有20％的备用端子。每根导线将固定在专用的端子上并可根据需要采用连接片进行多根导线端接。每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。

    - 其他要求

设备控制箱内设置塑壳断路器、启动器、按钮、信号灯等铺助设备，均由自控单位根据工艺要求确定。但控制箱内设备应满足上述要求。

设备控制箱应根据工艺需要还应留有接点供监控系统，并将状态信号传输至监控系统。

电缆、光纤必须采用正规大厂的产品，生产企业必须通过ISO9000认证，必须有国家颁发的生产许可证，产品必须具备国家3C认证，产品必须按相关的GB及IEC标准制造生产，必须有出厂合格证。电缆进场时必须资料齐全并经过监理、甲方的审核。

  - 防雷系统

    - 防雷接地系统的技术性能总体要求

防雷

整个防雷系统要求能够完善的防护雷电对电子设备的各种侵害。防雷器应在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压。

承包商必须提供完整有效的防直击雷、感应雷、地电位升高的防雷系统。要求在控制室的电源进线加装合适的避雷器，在总线网络和视频接口加装合适的隔离器，并采取的等电位连接，防雷系统采用双端防雷考虑，以达到最佳的防雷效果。同时，为减少备品备件和后期维护方便，承包商应采用同一品牌防雷产品。

承包商在防雷器件的选择上，应着重考虑防雷器在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善的保护电子设备不受损坏。同时，承包商必须对装有信号通道防雷器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的防雷器的通频带和网络分支上的防雷器的安装数量，以保证系统网络原有的最大传输速率。

电源部分：各PLC主/子站电源进线端和现场各I/O控制站电源进、出线端、现场仪表及视频摄像机供电电源出线端安装电源第防雷器(或组合)，以保护PLC、I/O控制站设备、现场仪表及视频摄像机等的供电安全。同时，防雷器(或组合)应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防雷器(或组合)的防尘、防潮、抗冲击等要求。

信号部分：各类现场总线电缆和4～20mA模拟量信号电缆、视频信号电缆及馈线信号电缆的两端分别安装合适的信号防雷器，以保护通过通信电缆传导的浪涌电压对PLC和现场设备的损坏。同时，防雷器(或组合)应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防雷器(或组合)的防尘、防潮、抗冲击等要求。

接地

自控系统及附属设备由UPS供电，UPS的输出设分配电箱和插座盒。

自控系统设备、信号设备和安全保护采用共同接地方式，接地电阻小于1欧姆。

所有用电设备的金属外壳、计算机、设备机架、电缆桥架等采用尽可能短的铜编织带分别连接接到等电位的接地网络上。

接地装置按照国家标准，根据系统接地要求布置独立的接地系统（接地电阻≤1欧姆），以及各电气设备的等电位连接。

在含有接地系统的装置和设备中同样要考虑电源系统及自控系统的影响，每组地电极系统自身对地电阻不能超过1欧姆。

应提供标识杆和标识牌以标明地下钢带接地体的埋设路线。所作标识与电缆线路的标识类似。

雷电接地系统应严格按GB50057－94（2000版）规定中对屏蔽、接地和等电位连接要求以合适的方法与电气接地系统相连接。所有保护隔离板和有关装置的安装应严格按照设备制造厂的要求进行。

    - 防雷器技术参数要求

1、电源雷电保护器（220V）

  - 直流最大持续工作电压：500V；

  - 交流最大持续工作电压：385V；

  - 最大放电电流（8/20μs）：40kA/线

  - 电压保护水平：≤1.75KV

  - 响应时间：<25ns

  - 具有相对地、相对中、中对地的保护

  - 具有老化指示、失效指示功能

  - 告警功能：避雷器正常或故障时，应有能正确表示其状态的标志或指示灯

  - 避雷器具有短路过流自动断电、温控超温自动断电等功能

2、电源雷电保护器（24V）

  - 正常工作电压：24V

  - 交流最大持续工作电压：30V-/~

  - 最大放电电流（8/20μs）：2kA

  - 响应时间：＜25ns

  - 漏电电流：＜20μA

  - 具有相对地、相对中、中对地的保护

  - 具有老化指示、失效指示功能

  - 告警功能：避雷器正常或故障时，应有能正确表示其状态的标志或指示灯

  - 避雷器具有短路过流自动断电、温控超温自动断电等功能

3、模拟信号雷电保护器

  - 标称工作电压：24V

  - 总标称放电电流：20kA（8/20μs）

  - 响应时间：≤1ns

  - 线地电压保护水平（20kA，8/20μs）：≤85V

  - 漏泄电流：＜1μA

  - 通频带宽：6.8MHz

  - 每线串联阻抗：1.8ohms

  - 温度范围：-40℃～+80℃

4、总线信号雷电保护器

  - 标称工作电压：12V

  - 总标称放电电流：20kA（8/20μs）

  - 响应时间：≤1ns

  - 线地电压保护水平（20kA，8/20μs）：≤85V

  - 漏泄电流：＜1μA

  - 通频带宽：2.7MHz

  - 每线串联阻抗：1.8ohms

  - 温度范围：-40℃～+80℃

5、馈线信号雷电保护器

  - 最大放电电流：5kA（8/20μs）

  - 雷电冲击电流：1KA（10/350μs）

  - 具有失效告警显示

  - 额定电压：135V

  - 额定工作电流：3.5A

  - 频率范围：d.c.-4GHz

  - 插入损耗：<0.2dB温度范围：-40℃～+85℃

  - 高压固态软启动柜及高压补偿柜

    - 高压电动机智能固态软起动装置技术要求

*高压软启动装置用于鼠笼式普通工频电机，要求选用追日、雷诺尔、雷神品牌的软启动装置产品（须由软启动品牌厂家负责提供成套柜），并要求柜内核心元器件（如功率堆硅，主控板，真空接触器等）采用原装进口品牌并提供相应的清单证明。

- 1.1 规范和标准

除本标书提出的技术规定外，所有设备还应符合下列标准。本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若各有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。

GB14048.6     交流半导体电动机控制器和起动器

IEC 62271-200  高压开关设备和控制设备

IEC947-4-2		交流电动机半导体控制器和起动器

IEC632-1		高压电动机起动器

GB156			标准电压

GB311.2-311.6	高电压试验技术

GB763			交流高压电器在长期工作时的发热

GB11022		高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB3906		    3～35KV交流金属封闭开关设备

DL/T 593       高压开关设备的共用技术导则

GB11022       高压开关设备通用技术条件

上述所有的规范、标准应是投标前一个月的有效版本。

1.2 主接线方案：

高压软起动装置的进线电源来自泵站10kV高压开关柜，装置应预留与10kV开关柜的电气接口，以满足“五防”安全要求。装置为电缆下进下出线。 高压软启动装置包含：进线真空接触器，旁路真空接触器和软启动器等核心部分，如下图所示。

- 1.3 高压软起动器主要技术要求

1.3.1、本次招标的高压软起动器要求采用微机控制型固态软起动器。

1.3.2、软起动器的可控硅调压组件每相由多组反并联晶闸管（可控硅）串联构成，输出可调电压。晶闸管应采用ABB或英飞凌进口品牌产品，单个耐压等级不低于6.5kV，并且提供厂家证明。

1.3.3、要求高压部件与低压控制部分的信号联系采用光纤隔离。

1.3.4、软起动器应装有进线真空接触器和旁路真空接触器。旁路真空接触器在电机达到额定转速后能有效地将晶闸管旁切，将电动机直接接至电源。真空接触器须采用ABB品牌。

1.4 整套中压软起动装置的主要技术要求

1.4.1、主要技术参数：

额定功率：配套电机功率： 400KW 两台。

额定电压及允许偏差：10KV，＋10%，-15%

额定频率：50Hz  2 Hz

*软启动器的过载能力：200％ 额定电机电流连续，500% 额定电流30秒,600%额定电流3秒。

每相可控硅臂的反向峰值电压：应≥18KVac

额定短时耐受电流：16KA

起始电压：5～80%Ue        可调

起始电流： 0～100%Ie	     可调

限流倍数：50～600%Ie      可调

起动/停止时间：0～30S       可调

突跳电流：70～600%Ie       可调

突跳时间：0～2s           可调

控制方式：三相全控

控制电压：AC220V

三种起动控制曲线:基本曲线，标准曲线 ，泵控曲线

每小时起动次数：2-6次可调，由软启动器热容量决定。

二次起动的间隔时间 ： 10-30分钟左右。

1.4.2、可控硅主电路与控制电路的隔离采用光纤技术或者电磁隔扇。

1.4.3、相序：允许在任何相序下工作、正相序、负相序三种情况可选

1.4.4、要求不涂漆的结构件将经镀锌、青铜或铬处理，以抵抗腐蚀。所有印制电路板都具有特殊材料涂层，可防止潮气和灰尘的影响。

1.4.5、为便于用户现场维护，软起动装置应设有带屏幕显示的中文操作员面板，能够显示软起动装置所有参数(包括线电流、电压、功率等的实时信息)、设定数据、事件记录（包括故障信息等）。软起动装置具有本地面板控制功能和远方控制功能，两种控制功能应具有转换开关或转换键。可利用操作员终端作系统调试，进行各种控制操作和参数设置并应具有电流、电压、显示功能。

1.4.6、为提高系统的可靠性，软起动装置应装有直接起动/软起动转换开关，如果软起动器需要检修时，可以将该转换开关转至直接起动位置，可以用旁路真空接触器直接起动电动机。

1.4.7、为方便现场调试，软起动装置上应具备低压模拟调试功能，可以不接入高电压，而只接通低压控制电压，控制系统可对装置各部分进行自检，如果一切正常，这时合上高电压，系统就能正常工作，从而保证系统调试或维护后的安全投运。

1.4.8、软起动装置控制系统应可靠，采用数字微处理器控制器，具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过软起动装置上的操作键盘和LCD显示，可进行就地人工起停操作。

1.4.9、软起动装置应带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置尽量提供指示，能在就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。

1.4.10、软起动装置应反馈主要状态信号和故障报警信号给泵站计算机监控系统，并配置RS485通信接口（采用MODBUS通信规约）。同时要求软起动装置能接受泵站计算机监控系统的远方控制指令，按指令要求起动或停运电动机，若软起动器发生故障，该装置也能按指令要求直接起动或停运电动机。

1.4.11、起动控制：为了减少负载起动时电动机起动电流对电网造成的冲击，要求软起动装置对电动机实行软起动以及尽可能减少电动机起动时产生的机械冲击。要求双斜坡起动，并具有脉冲突跳起动功能和泵控制功能。

1.4.12、停机控制：为了减少水泵停止时产生的水锤效应，避免对管路系统设备造成损坏，要求软起动装置对电动机实行软停机，要求软起动装置对电动机实行软停机，并具有精确停车功能。在停止时，制动转矩施加到电动机上，直到零速，达到消除水锤效应的目的

1.4.13、软起动装置应设置以下保护

(1) 相序保护：正相序、负相序、缺相、相序保护关（即正负相序都可用）。

(2) 在起动指令下主电源丢失保护 ： 可设1～5秒跳闸。

(3) 固态软起动器自身的保护：可控硅元件和CPU故障保护，装置等。

(4) 过载保护、堵转检测、欠载保护、电压不平衡保护、过频繁起动保护、接地故障保护等。

- 1.5 柜体结构要求

1.5.1、柜体框架采用敷铝锌钢板或优质冷轧钢板（柜体经环氧树脂粉末喷涂）制成，要求外壳钢板厚不小于2.0mm。柜体防护等级：IP4X（门，外壳）。

1.5.2、采用对地绝缘的水平隔离结构，有完善的接地系统，能满足“五防”要求。

1.5.3、应设有防凝露措施。

1.5.4、内部高压母线除连接部位以外采用热缩套管防护，连接部位采用可简易取下的绝缘罩防护。

1.5.5、内部端子排布置在柜后两侧，端子排位置应便于拉线，要求设置塑料走线槽，槽盖可以分段拆。

1.5.6、内部柜面布置应均匀、整齐和对称。便于操作、监视、维护和检修。

    - 高压补偿柜

高压补偿柜主要由并联电容器组、串联电抗器、熔断器、避雷器、真空接触器、附件及柜体等组成。该装置在电动机起动完成后能自动投入运行，就地进行补偿，最大程度的减少线路上的无功损耗。并具有过流保护、短路保护等功能。

1、主要技术参数

  - 额定电压 ：10kV

  - 最高电压：11kV

  - 额定频率：50Hz

  - 10kV系统中性点接地方式：不接地

  - 设备安装地点：户内

  - 进线方式：10kV电缆下进线

  - 辅助电源： AC220V

  - 分组额定容量：100kvar

  - 单只电容器容量： 100kvar

  - 额定电流： 6A

  - 主接线方式：单星形

  - 电容偏差：±5%Cn;两相比≤1.02

  - 电容损耗角正切值： tanδ≤ 0.0005

  - 电抗率: 6％

  - 工频耐压： 42kV/1mim；

  - 雷电冲击耐压： 75kV；

  - 辅助电路工频耐压： 2kV/1mim。

2、执行标准

产品应符合以下最新版本的标准，但不局限于以下标准，所有设备都应符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

  - 《高压并联电容器装置》                             JB7111-93

  - 《高压并联电容器装置订货技术条件》                 DL/T604-1996

  - 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》       GB/T11022-1989

  - 《电流互感器》                                     GB1208-97

  - 《高电压交流滤波电容器》                           ZBK48004-90

  - 《电抗器》                                         GB/10229-1988

  - 《电能质量  公用电网谐波》                         GB/T14549-1993

  - 《并联电容器装置设计规范》                         GB50227-2008

3、元器件要求

  - 熔断器：应采用喷逐式熔断器，当电容器内部元件发生击穿短路故障时，与其串联的熔断器能可靠地、迅速地断开故障电容器，从而避免发生电容器外壳爆裂事故，确保高压并联电容器装置及其相连电网的安全。

  - 并联电容器组：应采用油浸式并联电容器单元组成。具有介质损耗低、寿命长等优异功能。并具有以下技术参数：

－过电流是由谐波和过电压共同作用的结果。允许在1.30倍额定电流下长期运行,允许1.10倍额定电压下长期运行,每24小时内可以在1.15倍额定电压下最多运行30min。

－电容器最低平均损耗值tgα≤0.0002。

－外壳防爆能量为：15kJ。

－ 固体介质：聚丙烯薄膜；

－ 电容偏差：－5%～＋5%；

  - 投切开关：应采用适合于电容器投切真空接触器,主触头采用特殊合金，可频繁操作，保证运行安全,灭弧性能优良,不需检修,可满足长期运行的要求。基本要求：

1） 操作机构体积小，磁效大，功耗低。

2） 主回路部分采用先进的固封极柱技术，使得真空灭弧室完全不受外界环境的影响，适合恶劣环境。

3）真空断路器开合过程中无变形，触点开断能力强，可靠性高。

4）零部件数量少，无磨损部件，动作过程简单，可靠性高，少维护，寿命长。

主要技术参数如下：

1） 额定电压                       12 kV

2） 额定电流                       400 A

3） 相对地/相间/断口间额定工频耐受电压  42kV    1min

4） 辅助回路电压                  AC/DC220V

5） 机械寿命                      10 万次

  - 干式铁芯串联电抗器：由铁芯和线圈所组成，可起到限制合闸涌流的作用，保证补偿装置投入运行后,投切电容器时不会与系统发生串并联谐振,确保补偿装置可靠工作;且能降低电容器组的合闸涌流，避免造成电容器运行电压过高,分闸时产生过电压。基本要求：

1）铁芯采用特殊设计压紧结构，结构合理，压紧有力均匀。

2）线圈采用真空浇注，铁芯与线圈之间加环氧真空浇注绝缘筒，抗短路能力强，热稳定性好，可靠性高，可在恶劣的环境条件下安全运行。

3） 铁芯采用优质硅钢片，损耗低，节能效果明显。芯柱经多个气隙分成均匀小段，气隙选用专用的缓冲材料，噪音低。

4） 与传统的油浸式电抗器相比具有重量轻、结构简单、安装方便等特点。

具体技术参数如下：

－ 电抗率:               6％

－ 绝缘等级:             F级

－ 工频试验电压:         42kV

－ 雷电冲击电压:         75kV

－ 具有优良的动热稳定性及优异的大气过电压及操作过电压耐受能力。

－ 采用环氧树脂浇铸,外观光洁,噪声低,免维护运行。

－ 电抗器能在工频电流为1.5倍额定电流下连续运行，并能在三次和五次谐波电流含量均不大于35 %，总电流有效值不大于1.2倍额定电流下连续运行。

－ 电抗器随电容器分组制造,随电容器组投切。

- 2.4 变频器及隔离干式整流变压器等设备

- 2.4.1 总则

本次招标采购设备为变频器等设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

投标商必须提供设备制造厂家的生产许可证、详细的产品技术说明（不是产品简介）、图样、检测或试验报告以及技术要求条款所规定必须提供的其它技术文件等以支持其响应的技术指标或参数且必须提供原厂地证明和报关凭证。

- 2.4.2 设备供货清单

变频器等设备供货清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 安装部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离干式整流变压器 | - 560KVA，10KV/0.69KV | - 台 | - 1 | 泵房 |  |
| 2 | 变频柜 | - 690V，配套功率400KW | - 台 | - 1 |  |  |

注：干式整流变压器、变频器及电动机的连接电缆、信号电缆和安装包含于本标，由中标方方采购、安装。

- 2.4.3 参考标准

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。

GB 12326    电能质量	  电压波动和闪变

GB/T 14549    电能质量  公用电网谐波

GB 1094    电力变压器

GB 6450    干式电力变压器

GB/T 10228    干式电力变压器技术参数和要求

GB17211    干式电力变压器负载导则

GB311.1    高压输变电设备的绝缘配合

DL/T 620    交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T404    户内交流高压开关订货技术条件

DL/T593    高压开关设备及共用订货技术导则

DL/T539    户内交流高压开关柜和元器件凝露及污秽试验条件

DL/T538-93    高压带电显示装置技术条件

DL/T620    交流电器装置的过电压保护和绝缘配合

GB763    交流高压电器在长期工作时的发热

GB2706    交流高压电器动，热稳定试验方法

GB3309    高压开关设备常温下的机械试验

GB11022    高压开关设备通用技术条件

GB3112-6    高电压实验技术

GB156    标准电压

GB/T11022    高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

SD—318   高压开关柜闭锁装置技术条件

DSGJ14    导体和电器选择设计技术规定

GB/T1980    标准频率

GB/T2423-10    电工电子产品基本环境试验规程振动（正弦）

GB/T1762.1~12    电磁兼容试验和测量技术试验手册

GB2681    电工成套装置之中的导线颜色

GB2682    电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色

GB3797    电控设备第二部分装有电子器件的电控设备

GB38591    半导体电力变流器基本要求的规定

GB38592    半导体电力变流器应用导则

GB38593    半导体电力变流器变压器和电抗器

GB4208    外壳防护等级的分类

GB45881    无金属化孔单，双面印制板技术条件

GB45882    有金属化孔单，双面印制板技术条件

GB7678      半导体自换相变流器

GB99691     工业产品说明书总则

GB10233     电气传动控制设备基本试验方法

GB/T14436    工业产品保证文件，总则

GB/T1539    电工设备结构总技术条件

GB/T13422    半导体电力变流器电气试验方法

IEC60076    电力变压器

IEC60529    外壳防护等级

IEC 61131	  可编程控制器

IEC60068-2-6  基本环境试验程序.第二部分：试验.第6节：试验Fc：振动（正弦波）

IEC60068-2-27  基本环境试验程序.第二部分：试验..试验Ea和导则：冲击

IEC 61175    信号和连接的术语名称

IEC 60870    远动设备和系统:传输协议

IEC61000-4   电磁兼容性（EMC）

IEC 61800-3  可调速电力传动系统.第3部分:包括特定试验方法的电磁兼容（EMC）产品标准

IEEE519    电源系统谐波控制推荐规程和要求

IEC60694    高压开关设备和控制设备的通用条款

上述所有的规范、标准应是投标前一个月的有效版本。

- 2.4.4 变频器柜的总体结构

变频器柜用于系统电压690V并应按相应的要求进行设计。

变频器系统主要由变压器柜和变频器柜组成，采用柜式立地型结构，系统的设计应包括功率单元、隔离变压器、功能单元，控制保护以及仪表设备等，对每个装置留有适当的空间便于电缆或母排的接线、扩展、固定件的维修及部分元件的调换，还要考虑到今后的调试和安装。变压器柜由投标人在国内组装，变频器柜采用变频器制造商原厂生产的变频柜，不接受成套厂组装模式。

变频器选型变频器按重载选型。

变频器柜在最大短路故障时应能承受由此引起的电气、热及机械应力。在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许朝向操作人员。变频器须达到最大的额定短路电流200kA。

变压器柜和变频器柜应为柜式立地型结构，柜体可前、后开门检修。柜体做成易于吊运及易于铲入底部运输的形式。装置的各功能室及高低压器件之间均应严格分隔。

变压器柜和变频器柜柜内每个装置应连续运行，其防护等级应符合GB4942.2-93、IEC60529要求的IP21。

变压器柜和变频器柜应是优质薄钢板结构、型钢支架，厚度不小于2mm，以铆钉、自攻螺丝结合成坚固的一体。

变压器柜和变压器柜应设置通风机，可通过手动和柜内温度自动起动通风机进行强制排风，变频器应包括引出至室外的通风管道，且此通风管道由投标人配套提供。

元件板、门、罩子和饰框的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供所必须的肋和支架以减小撞击，保证功能单元装配既整齐又牢固。

应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应是园角形，焊接处和接地处要平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。

曲拐、手柄、表计和附件的切割应锐利、干净、切到设备的边缘，门应装有铰链和锁，铰链之间最大距离不超过600mm，装有设备的门不应由于重量或大小而引起下垂。

可移动的门和饰框应安装在铰链、销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。

为确保操作程序以及维修时的人身安全，变频器柜应具有“五防”功能，即：

a）可防止误分、合断路器。

b）可防止带负荷推拉可移开部件。

c）可防止带电合接地开关。

d）可防止接地开关处在接地位置送电。

e）可防止误入带电间隔。

- 2.4.5 涂层

每台变压器柜和变频器柜内外应采用环氧树脂粉末喷涂，喷涂层不小于40微米，喷涂前应进行除油、除锈或磷化处理，涂层颜色采用国标RAL7032。

- 2.4.6 变频器柜内的动力线

变频器柜的动力线应供有进线，出线的主回路，功能单元之间的相互连接，动力线应根据要求采用母排或电缆并适应每个装置的额定电压额定电流和最大故障条件。

（a）母排

母排绝缘符合变频器柜的工作电压。母排采用刚性硬拉高导电的电解铜，母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。

母排的接点应确保有效的导电和牢固地连接，不同金属的联接处应防止腐蚀。

母排的洞应在制造厂内预先钻好，钻得光洁，母排的夹紧螺栓应采用高拉伸的不锈钢。

母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气的要求。

三相母排分别为A、B、C，相色分别为A相黄色，B相绿色，C相红色。

A、B、C三相母排的排列应该是：

上下布置，由上而下排列为A、B、C相。

水平布置，由柜后向柜前排列为A、B、C相。

引下线布置，由左至右排列为A、B、C相。

变频器柜母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。为便于发展，母排的终端应钻孔，并支撑，以能承受故障条件。

（b）电缆

电缆仅用于变频器柜内动力线并要得到业主书面同意，电缆应是交联阻燃聚乙烯绝缘硬拉的高导电的多股铜芯线，符合IEC60502和GB12706的有关标准。

电缆应整齐地排列和牢固地支撑以承受指定的故障条件。

（c）中性和接地母排

提供满足系统要求的中性和接地母排，上述母排要预先钻孔便于连接。

（d）色标

在变频器柜内的动力线采用相色识别，颜色可以是连续的或以有规律的间隔及动力线两端漆50毫米宽的色带。

色标应涂漆或注入标准绝缘漆。

- 2.4.7 变频器柜的辅助导线

连接控制、保护及仪表设备的小线，电流回路应为截面不小于2.5平方毫米的多股铜导线，其他回路应为截面不小于1.5平方毫米的多股铜导线。

柜内小线应整齐地排列夹紧。

每一功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，带电的端子应标识以示安全，柜内留有25％的备用端子，每根导线将固定在专用的端子上，复式端子利用连接片，每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。

- 2.4.8 变频器柜的功能单元

所有设备应为新颖的，具有同类产品的一流质量，产品应由专业厂生产，保证质量且符合产品的合格额定值要求。

所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应说明容量，操作特性，型式及序号。

工作成为一体的装置应选用相似的设备，不允许有不必要复杂接口的设备。

- 2.4.8.1 进线隔离干式整流变压器

应根据变频装置的型式选择与变频装置配套的进线隔离干式整流变压器。推荐名单：北京新华都、广东顺特、海南金盘。进线变压器应能承受系统过电压和变频装置产生的共模电压以及谐波的影响。

进线变压器应为干式变压器，配金属外壳（与变频装置外壳协调）、冷却器，应具有就地和远方超温报警和相应的控制功能，温控仪至少带3个4~20mA模拟量和2个开关量输出，带485通讯接口。

进线变压器应能在规定的电源参数下正常工作。

进线变压器应满足下列技术参数

进线变压器一次侧额定电压：额定电压10±2×2.5%KV

进线变压器一次侧额定频率：50±10%Hz

绝缘等级：	H级

应提供进线变压器过负载能力

变压器允许过负荷能力应符合IEC干式变压器过负荷导则及相应国标要求。

变压器承受短路电流的能力

变压器在各分接头位置时，应能承受线端突发短路的动、热稳定而不产生任何损伤、变形及紧固件松动。

变压器的噪声应≤75dB（在离外壳1m,高度为1.5m处测量）

温升限值

| 部位 | 绝缘系统温度（℃） | 最高温升（K） |
| --- | --- | --- |
| 线圈 | 180 | 125 |
| 铁心、金属部件和其相邻的材料 |  | 在任何情况下不会出现使铁芯本身、其它部件和与其相邻的材料受到损害的温度 |

投标人提供变压器的测量、控制、信号等附件的名称、数量，并在投标文件中说明变压器本体系统的测量和控制项目。

进线变压器安装在户内，并与低压变频装置并排布置。各柜体之间应采取电缆连接安装方式。

变压器进线接线端子应足够大，以便与进线电缆连接。变压器柜内高压引线导体应能满足发热的允许值（＜=65℃）。

- 2.4.8.2 变频单元

变频装置类型应为高—低方式。不允许连接任何形式的升压变压器。变频柜内的元器件（包括温度控制器）采用世界知名品牌。

变频装置应适合水泵电动机的运行特点和与之配套的电动机参数。变频器允许可能的电源波动，通常为＋10％～－10％，电源的瞬间闪变不应导致变频装置的停机。额定运行工况下，使用变频装置后电动机不降出力。

变频调速装置应具有良好的调节性能，能根据负荷的变化及时有效地实现调节，在负荷从100%调节到30%的响应时间宜小于1min。（现场1s~3200s可调）

变频调速系统产生的谐波应满足“GB/T 14549	电能质量 “公用电网谐波” 及“IEEE519-1992”标准的规定。变频装置应考虑将对电网谐波影响减至最小的措施，并在投标书中说明这些措施。变频器也应对本体控制系统就地控制柜无谐波影响。

变频装置的主要技术参数和要求

| 输入频率 | 50±10%Hz |
| --- | --- |
| 额定输入电压 | 690±10%V |
| 功率因数 | ≥0.98 |
| 输出频率范围 | 0%～120% |
| 效率 | ≥0.97 |
| 过载能力 | 变频器额定输出电流110% 1min ，150%3s |
| 辅助电源 | 380V±10% AC 50±1 Hz （三相） |
| 模拟量输入 | 4～20mA 任意设定 |
| 模拟量输出 | 4～20mA任意设定 |
| 开关量信号 | 继电器干接点信号 |
| 冷却方式 | 空气冷却或强制空气冷却 |
| 环境湿度 | ＜95%， 无凝结 |
| 变频装置效率 | 额定负载下 ＞96% |
| 防护等级 | ≥IP23 |
| 噪 声 | ≤75分贝 |

变频器配置冷却系统，冷却系统应可靠，平均无故障时间应≥变频装置本身。否则应考虑冗余配置，并自动切换。报警信号应能远传到控制室。每一套冷却装置应拆装方便，应满足变频装置的安全可靠地运行。

变频装置应能提供电动机所需的过载、过流、过压、欠压、过热（绕组和轴承）、缺相、瞬时停电、短路、接地故障、变压器过热等保护，并能故障自动停机及联跳变频器输入侧开关设备。

变频器系统须内置双直流电抗器，EMC输入滤波器以及配置dv/dt输出滤波器。

- 2.4.8.3 控制单元

变频装置控制系统应采用数字微处理器控制器，具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过在变频柜门上安装的全数字LCD操看看，。作面板，可进行就地人工启动、停止变频器，可以调整转速、频率；就地控制窗口可以采用中文操作界面，功能设定、参数设定等均采用中文。供方提供的变频装置支撑软件应为汉化的最新的正版软件。软件的升级问题在技术协议中具体商定。

变频器系统的变压器温控装置能提供变压器室内温度的模拟量信号，变频器系统提供电动机三相定子温度及电动机前后轴承温度输出信号。

变频装置应带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供中文或英文指示，能在就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。

变频装置应能接受总的控制系统PLC或DCS或其它控制系统的控制指令，并反馈变频装置的主要状态信号和故障报警信号。

变频器本体必须提供如下可组态的接口。

最少有6个数字量输入点，正负逻辑可选；

2路及以上的模拟量输入口，可编程的0~10V和4~20mA输入作为控制信号；1路及以上的可编程的4~20mA模拟输出信号；

变频器要求提供两个可编程继电器输出作为准备、运行、故障、停止信号输出。

变频装置应具有与其它控制系统的通讯接口，通讯接口应支持DEVICENET通讯协议，投标人应提供通讯模件及全部通讯附件，变频器必须保护电机不受共模电压及dv/dt应力的影响。

变频装置内部通讯应采用光纤连接，以提高通讯速率和抗干扰能力；变频器柜内强电信号和弱电信号应分开布置，以避免干扰；柜内应设有屏蔽端子和接地设施。

- 2.4.9 仪表及指示器

变频器柜仪表及指示设备，其刻度范围及精度应经招标人同意，为了隔离及仪表设备的保护，根据需要应提供电压互感器、电流互感器、变送器及熔断器。

所有仪表设备、辅件及附件应按有关GB、IEC标准及规范制造并经型式及常规试验。

- 2.4.10 在制造厂检查和试验

所有的变压器柜和变频器柜应按总要求在制造厂检查和试验，以表明其运行性能以及设备，材料和结构在电气、机械上的完整性。

- 2.4.11 检查的通知和试验所需的设备

中标人应发出工程进展和检查时间的通知并提供所需要的设备，由招标人代表进行检查和现场试验。

- 2.4.12 型式试验

产品的型式试验应提供给招标人复查和确认，所提供的变频器柜与型式试验的变频器柜应具有相同的质量和标准。

- 2.4.13 批准的证书

在制造厂检查和试验以前，一切有关权力机构以及专业的试验实验室批准的证书应提交招标人研究。

- 2.4.14 试验的范围和方法

变频装置应按GB、IEC规范的总要求以及每只部件有关标准进行试验，所有的试验方法已在上述IEC文件中涉及到。

- 2.4.15 常规检查和试验

常规试验应包括但不限于:

（a）视觉检查——设备的质量、结构、防护等级和涂层。

（b）所有手动功能、导轨、插头系统、门板等等的机械操作。

（c）所有控制、保护和监测设备的电器操作。

（d）可能进行的保护系统在预定变化范围和整定值内的模拟试验（外加电压和电流）。

（e）功能性试验包括模拟操作和所有自动和可编程序控制的程序试验。

（f）熔断器的型式及额定值的视觉检查。

- 2.4.16 记录

所有的试验应按预定的程序安排和进行，记录报告要由试验人员和制造厂质量控制人员签字及单位盖章。

- 2.4.17 制造厂证书

在每台控制柜最终试验和试运转以前，制造厂要提供安装完善的证书。

- 2.4.18 培训

应按总要求，对招标人进行变频器柜和控制柜的常规试验，操作及维修的培训。

- 2.5  水泵配套变频电机技术要求

变频电机推荐品牌为西门子（ 电机产地：天津） 、ABB、GE，需与业主已采购的KSB水泵配套，电机钢基座由投标人提供。

（1）变频电动机参数

| 电机型号 |  |
| --- | --- |
| 额定功率 | 400kW |
| 额定电压 | 690V |
| 额定电流 | 446A |
| 额定频率 | 50Hz |
| 变频范围 | 25-50Hz |
| 额定转速 | 小于等于1000r/min，6极 |
| 相数 | 3 |
| 效率 | ≥93% |
| 功率因数 | ≥0.80 |
| 绝缘等级 | F |
| 防护等级 | IP54 |
| 定子接法 | Y |
| 冷却方式 | IC611 |
| 安装型式 | 卧式 |
| 堵转电流/额定电流 |  |
| 最大转矩/额定转矩 |  |
| 转动惯量 |  |

（2）电机基本技术要求

a.电机应为鼠笼型异步感应电动机。电机安装型式为卧式安装（IMB3），防护等级为IP54，电机冷却方式为IC616。电机运行方式为S1。

b.低压电机为Y/Δ接法，对应于690/380V，在25～50HZ变频范围内能正常运行。电机6个出线端子全部引到出线盒，并提供改变电机接法所必须的铜连接片或电缆。

c. 所有电机负载为水泵，其中所有低压电机由变频器驱动,其运行频率下限为25Hz。由变频器驱动时电机应有足够的绝缘强度和温升余量，保证电机能正常运行。
     d.电机采用强迫风冷。
     e.电机应能在正常额定电压下波动+5%～-10%的变化中连续运转。

f.当频率正常而电压为0.8Ue时，电机能继续运行5分钟而不产生有害过热，且能在相间电压产生2%的不平衡电压情况下继续运行。
     g.在保证高压电机从最小到最大负荷变化条件下的功率因数不低于0.85。
     h.要求电机在额定工况下24小时无故障连续运行的平均寿命不小于20年。
     i.要求电机为低噪声，距离电机1米处噪音标准低于85dB。

j.采用滚动轴承方式，油脂润滑。必须有油脂入口与出口拴塞，可以随时润滑，并允许排除润滑废油而不需作任何拆卸。每部电机必须有一铭牌说明其轴承和润滑方法。轴承的设计应于电机在100%的负载下操作时，能达到五年运转寿命，所有轴承选用SKF或FAG品牌。

k.所有电机外壳要求带有提升环和接地螺丝。

l.所有电机的设计、制造、安装、测试必须服从IEC和最新版中国国家标准或等同的其它标准。每部电机须安装一永久性，不会腐蚀的铭牌，该铭牌应安装在明显位置，所有的电机资料均应以中文（或英文）记载在铭牌上。
     m.每台电机必须按IEC标准或其它等同标准所规定的F级或接近H级材质绝缘。电机绕组应是由绝缘铜线绕制的、经真空压力浸漆的绝缘线圈，绝缘等级为F级，绕组温升等级为B级。电机绝缘必须于设备运到现场后依照采用的标准规定的方法进行试验，如电机有任何缺陷或绝缘抵抗力未达到标准规定，必须无偿更换一部新电机。
     n.所有金属零件必须抗腐蚀，电机必须依照制造厂商的标准涂装。
     o.测温电阻：电机绕组埋设6个、每个轴承埋设1个PT100铂热电阻。
   （3） 参考标准
    —IEC34旋转电机(全部)1-83、7-72、6-69、9-72、11-2、12-80、2-72、5-68、8-72、11-78、11-3等。
    —GB755-87旋转电机基础技术要求
    —GB1032-85三相电机和测试方法
   （4）工厂试验
     电机试验

电机试验应按IEC-24-1(GB755-87)的规定进行电机的型式试验和检察试验,各类试验应符合相应规定的方法进行,且出具试验报告和产品合格证明,并提供电机电抗、电机负序及零序阻抗、转动惯量等参数。主要检查项目有:

直流电阻的测定

绝缘电阻的测定

短时升高电压的试验

电机绕组交流耐压试验

空载试验

短路试验

振动，轴电压的测定（IEC34-14，GB183-84，GB2807-8，IEC34-9）（GB28001-81，ISO-1680）

第四章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市西湖水厂二期工程加药及仪表自动化系统设备采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：（详见第二章 招标需求） |
| 3 | ▲供货期：自合同签订之日180日内交货，且完成安装、调试、验收及相关技术服务,并根据招标人要求对操作人员进行现场操作培训。 |
| 4 | ▲质保期：不少于2年（以项目验收合格之日开始起算）。（供应商可提供更优惠的保修期）。 |
| 5 | ▲付款方式：合同签订后支付合同价的30%，货物设备运至发包人指定地点并开箱验收合格后付至合同价的60%，待安装调试完成，竣工验收合格，结算经审核后支付剩余的结算价款。中标人必须向招标人出具保修单，明确保修内容和时间。 |
| 6 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费由中标单位支付给采购代理机构：根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准计取。 |
| 7 | 现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 8 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 9 | 投标文件组成：电子投标文件、纸质备份投标文件二类 |
| 10 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 13 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或缺失，否则为无效标。 |
| 14 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、临海市公共资源交易中心网（http://www.lhztb.gov.cn/） |
| 15 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:按中标金额的3%计收，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于临海市西湖水厂二期工程加药及仪表自动化系统设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.招标人系指组织本次招标的代理机构（“浙江信达工程咨询有限公司”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实结算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、纸质备份投标文件二类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为1份。商务技术文件、报价文件二部分须分别密封封装，商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

▲（3）投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，纸质备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

▲未传输递交电子投标文件及未按规定提供相应的备份投标文件的，投标无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由商务技术文件、报价文件两部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书、系统兼容承诺书；；

（3）营业执照副本复印件、资质证书复印件、《安全生产许可证》复印件、注册建造师证书复印件，B类证书复印件、社保证明；

（4）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（5）设备说明表（均不含报价）；

（6）项目负责人简历表；

（7）项目实施人员一览表；

（9）投标人类似成功案例一览表；

（10）系统设计方案及技术说明（含针对本项目的设计图纸）

（11）施工组织设计方案

（12）售后服务方案（包括技术服务、培训计划、质保承诺等）

（13）售后服务网点情况表；

（14）商务技术响应表；

（15）投标人认为需要提供的其他资料。

说明：商务技术文件除投标函和法定代表人授权委托书外，招标文件第六章中附表格式均为参考格式。

2.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表。

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（非小微企业无需提供）；

（5）提供投标人开标前上一年度含有从业人员数据的统计报表或提供投标企业注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社保清单，如有外地分公司的，清单中需包含各地分公司人员（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可）。同时提供投标人开标前上一年度经审计的企业财务报表或从税务部门“金税三期”税收征管系统下载打印且含有认证码的上一年度企业财务报表。（小微企业提供上述资料，非小微企业无需提供。不提供上述资料的，不予认定为小微企业）

评标委员会根据上述资料和工信部联企业[2011]300号、浙财采监〔2018〕2号等规定，综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。评标过程中如须核实投标人网上统计、社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费、招标代理费及其他工程费等一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （五）投标有效期

- ▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.投标人应按商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

4.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

5. 纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）纸质备份投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件二部分分别密封封装纸质投标文件。商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。投标文件的包装封面上请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

2.未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）以电讯、邮寄形式提交的；

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的。

（3）投标截止时间前未完成传输电子投标文件的。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标人的电子投标文件无法按时解密的。

（13）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（九）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带身份证明、授权委托书等参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）因电脑病毒导致电子交易平台不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

3.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

5.商务技术文件评审；

6.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

7.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，，并且在同一时间送至招标代理公司见证盖章（合同不少于一式四份，采购单位与中标人各执一份，招标代理公司二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。
   2.中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：
①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否者无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或招标代理公司将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将不予退回，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

# 第五章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于临海市西湖水厂二期工程加药及仪表自动化系统设备采购项目的评标。

一、总则

评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信及商务技术分70分二部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。

投标人评标综合得分=价格分+资信及商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

- 资信及商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分项目 | 评 分 内 容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 根据投标人的企业情况、企业资质、信用情况、专业能力及获荣誉情况等由评标委员会综合比较后酌情打分。0-5分 | 5 |
| 2 | 投标人体系认证 | 投标人具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分、ISO14001环境管理体系认证的得1分、职业健康安全管理体系GB/T28001或OHSAS18001认证的得1分。本项最高得3分，复印件需盖投标人公章。（提供认证证书原件，否则不得分） | 3 |
| 3 | 产品品牌情况 | 根据投标产品的品牌信誉度、知名度、市场占有率等情况由评标委员会酌情打分；一档5-3.1分、二档3-1.1分、三档1-0分。 | 5 |
| 4 | 投标人业绩 | 投标人自2014年1月1日(合同签订日为准)至开标日，具有10万吨/天及以上处理规模的自来水厂、泵站或污水处理厂加药或仪表自动化项目业绩的，每提供1个得1.0分，最高得3.0分。 （须提供中标通知书、合同原件及复印件，如未体现业绩规模的，须提供业主单位盖章证明的原件及复印件。未提供或不齐全不得分） | 3 |
|  |  | 投标人具有自来水厂加药或仪表自动化项目被评上省级及以上现代化水厂或省级及以上同类奖项的（奖项评选须与水厂加药或仪表自动化项目相关），每提供1个有效业绩得1分，最高得3分；（须提供中标通知书、合同原件及复印件、奖项相关证明、奖项评选文件，未提供或不齐全不得分） | 3 |
| 5 | 项目小组 成员 | 根据投标人提供的项目组人员配置、技术人员的资质和施工经历情况等酌情打分（项目组成员须提供相关证书原件及复印件，并提供本单位近三个月社保证明，未提供不得分）。 一档4-3.1分、二档3-2.1分、三档2-0分。 | 4 |
| 6 | 系统硬件、软件配置 | 对系统硬件、软件配置的技术评价： 一类（12.0-8.1）二类（8.0-4.1）三类（4.0-0） 依据：对系统设备硬件、软件配置品牌的选择、规格型号选择及相应技术指标等方面进行评价； | 12 |
| 7 | 系统技术方案设计 | 对系统技术方案设计的综合评价： 一类（18.0-12.1）二类（12.0-6.1）三类（6.0-0） 依据：针对本项目的技术方案的设计深度、技术先进性、可靠性、合理性、完整性及实用性等进行综合评价； | 18 |
| 8 | 系统的合理化建议 | 对系统的合理化建议： 一类（4.0-3.1）二类（3.0-2.1）三类（2.0-0） 依据：针对招标要求，结合一期、二期现场实际情况提出的合理化建议和方案等 | 4 |
| 9 | 施工组织设计方案 | 对施工组织设计方案评价： 一类（8.0-5.1）二类（5.0-2.1）三类（2.0-0） 依据：从项目安装进度、安装质量、安全等施工组织措施的合理性、项目组人员结构、人员素质及设备配置等方面综合评价。 | 8 |
| 10 | 随机备品备件及工具 | 随机备品备件及维修工具是否合理、齐全： 一类（1.0-0.7） 二类（0.6-0.4） 三类（0.3-0） | 1 |
| 11 | 质保期 | 不少于2年，每延长1年加1分，最高得2分。 | 2 |
| 12 | 售后服务及相关承诺 | 根据投标人提供的售后服务方案、维护人员配备、承诺的技术培训和售后服务机构设置等情况，提供详细、完善的本地化长期售后服务的承诺情况，售后服务承诺的可行性、完整性以及保障措施，产品质量保证期内外的后续技术支持和维护能力情况等酌情打分。0-2分 | 2 |

（三）资信及商务技术分的计算方式

资信及商务技术分按照评标委员会成员的评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

资信及商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表（范例）

项目编号：

投标人名称：

| 评标内容 （按评分标准顺序填写） |  | 分值 | 供应商 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

# 第六章  合同

项目编号：

合  同  书

项目名称：

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

签订地点：                   浙江省    临海市

签订日期：                    年       月       日

第一部分  合同协议书

项目名称：                           　  　项目编号：

甲方：（采购人）　　　　　　　　　　　　　　乙方：（成交人）

鉴证方：（浙江信达工程咨询有限公司）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和                                  （本项目名称）的招标文件相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金                                         。

3. 质保期满两年退还质保金总额的50%，质保期满后退还全部。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

（一）合同签订后支付合同价的30%，货物设备运至发包人指定地点并开箱验收合格后付至合同价的60%，待安装调试完成，竣工验收合格，结算经审核后支付剩余的结算价款。中标人必须向招标人出具保修单，明确保修内容和时间。

（二）质保期内，由于中标人的货物和服务未达到招标文件的规定或中标人的承诺（以高着为准的要求），则质保金不予退回，造成损失超过质保金的，应承担超出的费用。

（三）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

（四） 采购人可根据实际情况增加或减少工程量，乙方须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、安装调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.施工期间清理安装现场并进行安装（施工期间所使用的水、电费用由乙方承担），必须落实防火及安全生产措施，遵守甲方场地管理的规定。
3.竣工验收前，乙方负责场地的清理、产品的清洁及产品保护和绿化的修复，竣工验收通过后，施工人员必须在五日历天内撤离施工场地。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6.合同履行过程中所发生的安全事故及其它事故均由乙方负责。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.在施工、安装及维护期间由于不安全材质、不正当操作、不及时维护等问题导致第三方受伤由乙方承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式八份,甲乙双方签订后送至浙江信达工程咨询有限公司鉴证盖章后生效。

甲方：                                   甲方：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

签字日期：    年 　月    日              签字日期：    年 　月    日

乙方：

法定（授权）代表人：

地址：

签字日期：    年 　月    日

鉴证方：（盖章）

法定代表人：

签字日期：    年 　月    日

- 第七章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

- 二、商务技术文件格式

2.商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

3.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                电话             传真：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:              被授权人手机号码：

投标人:(公章)

日期:_____年___月___日

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

- 6.系统兼容承诺书

系统兼容承诺书

经我公司充分了解本项目的具体情况，本公司承诺：投标提供的临海市西湖水厂二期工程加药及仪表自动化系统所需的设备和软件，能够完全兼容西湖水厂一期的系统。如中标承诺在合同签订前提供由原开发单位出具的系统兼容证明，确保项目能在原有平台的基础进行扩展升级和新设备软件的兼容，所有费用均包含在投标报价内；如不能提供由原开发单位出具的系统兼容证明，本公司自愿放弃中标资格。

投标人：（盖章）

2020年  月  日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，清单表中不包含价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.投标人类似成功案例一览表格式：

投标人类似成功案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同复印件 （页码） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

12.商务技术响应表格式：

商务技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目、页码 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在此表中将招标文件中列明的商务和技术要求的正偏离或负偏离的应标内容写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

13.报价文件的外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

14.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

15.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：_____________________________ 小写：_____________________________ |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |  |  | ￥ |

注:

1、即系统的分项工程清单计价表，投标人根据采购清单中的内容进行填写。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、包括人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费、招标代理费及其他工程费等一切费用。

4、	分项报价一览表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

5、当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

6、本表填写的名称和数量需要与招标文件规定的名称和数量相对应，如不对应，评标委员会有权对该报价文件作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

17.小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员   人、营业收入   万元，资产总额   万元，为    （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写的，不予认定为小微企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

18.产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额与《报价明细表》一致。

- 报价明细表中产品制造商如为小型或微型企业的，需填写“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或微型，同时按招标文件要求相应提供该制造商为小型或微型企业的证明资料，否则不予认定为小微企业资格。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日