亿诚建设项目管理有限公司

招标文件

项目名称：2020年泵等排水设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-990246-YCJS（重）

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

2020年9月

目录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  货物采购需求	19

附件2：瓶口分配器、单道可调移液枪技术规范	24

（一）总则	42

（二）设备的运行条件	43

（三）设计要求及技术要求	43

3.1桂林市七里店污水处理厂电动行吊技术参数及要求	43

（四）质量保证和试验	44

（五）供货	46

（六）设备包装运输和标志	46

（七）设备验收及储存	46

（八）提供的图纸资料及人员培训	47

8.1 提供的图纸资料	47

（九）资格及要求	错误！未定义书签。

（一） 总则	76

（二）设备的运行条件	76

（三）设计要求及技术要求	77

（四）质量保证和试验	78

（五）供货	79

（六）设备包装运输和标志	79

（七）设备验收及储存	80

（八）提供的图纸资料及人员培训	错误！未定义书签。

（九）资格及业绩要求	错误！未定义书签。

（十）设备规范	错误！未定义书签。

（十一）设备质量保证期：自设备验收合格之日起三年。	错误！未定义书签。

第四章 评标办法	82

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	错误！未定义书签。

第六章 投标文件（格式）	错误！未定义书签。

- 第一章  公开招标公告

项目概况

2020年泵等排水设备采购招标项目的潜在投标人应在http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）或http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）免费下载获取招标文件，并于 2021年1月5日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-990246-YCJS（重）

项目名称：2020年泵等排水设备采购

预算金额：贰佰零叁万肆仟陆佰元整（¥2034600.00）

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 破碎机 | 2 | 台 | 具体内容详见“货物采购需求” |
|  | 瓶口分配器 | 1 | 台 |  |
|  | 移液枪 | 3 | 支 |  |
|  | 器皿柜 | 1 | 台 |  |
|  | 酸碱柜 | 1 | 台 |  |
|  | 台式低速自动平衡离心机 | 1 | 台 |  |
|  | 窨井盖圆周切割机 | 1 | 台 |  |
|  | 柴油叉车 | 1 | 台 |  |
|  | 投影仪 | 1 | 台 |  |
|  | 立式液压千斤顶 | 1 | 台 |  |
|  |  | 1 | 台 |  |
|  | 电子摇表 | 1 | 台 |  |
|  | 交直流数字钳形表 | 1 | 台 |  |
|  |  | 1 | 台 |  |
|  | 卧式储气罐空气压缩机 | 2 | 台 |  |
|  | (UPS)工频在线式不间断电源主机、 | 4 | 套 |  |
|  | 电池、电池箱 | 4 | 套 |  |
|  | 不间断电源主机、电池及电池箱 | 4 | 套 |  |
|  | 变频器 | 1 | 台 |  |
|  | 双轨式电动单梁悬挂行车 | 1 | 套 |  |
|  | 离心式潜污泵 | 1 | 台 |  |
|  | 减速箱及配套电机 | 1 | 批 |  |
|  | 无堵塞自吸式排污泵 | 1 | 台 |  |
|  | 倾斜管式有轴螺旋输送机 | 1 | 套 |  |
|  | 潜水泵 | 1 | 台 |  |
|  | 自吸泵 | 1 | 台 |  |
|  | 潜水排污泵 | 1 | 台 |  |
|  | 免维护刀闸阀 | 1 | 套 |  |
|  |  | 1 | 套 |  |
|  | 电动悬挂式行车 | 1 | 套 |  |
|  | 泵井钢架电动葫芦 | 1 | 套 |  |

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.本项目不接受联合体投标。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自本项目招标公告发布之日起至投标截止时间止。

地点及方式：潜在供应商登陆http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）或http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网），免费从网上下载招标文件电子版，并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交起止时间：2021年1月5日上午9时00分起至9时30分止

2.投标截止时间及开标时间：2021年1月5日上午9时30分

3.投标文件提交地点及开标地点：桂林市公共资源交易中心8号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

1.4强制、优先采购环境标志产品、节能产品

2.本项目非专门面向中小微企业采购。

3.信息发布媒介：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：桂林市排水工程管理处

地址：桂林市象山区中山南路108号

联系人及电话: 史工  0773-3830312

2.采购代理机构信息

名称：亿诚建设项目管理有限公司

地址：桂林市中隐路清华园A3栋3楼

联系方式：0773-8999431

3.项目联系方式

项目联系人：秦飞翼

电　话：13457689697

亿诚建设项目管理有限公司

- 2020年12月14日

- 第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：2020年泵等排水设备采购 项目编号：GLZC2020-G1-990246-YCJS（重） |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 5.2.本项目不接受联合体投标。 5.3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 1.本项目采购预算金额（人民币）：贰佰零叁万肆仟陆佰元整（¥2034600.00）。投标报价超采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。 2 投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”及投标文件一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 18.8 | 投标文件袋标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司 供应商单位名称： 在2020年 月 日上午 时 前不得开启 |
| 11 | 20.1 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标文件递交起止时间：2021年1月5日9时00分至9时30分止； 投标截止时间：2021年1月5日9时30分整。 |
| 12 | 20.2 | 投标文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）8号开标室开标。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年1月5日上午9时30分； 开标地点：在桂林市公共资源交易中心8号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标； |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。 |
| 15 | 25.2 | 评标办法 | 最低评标价法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 17 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 32.1.采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。 32.2.中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。中标供应商所投相应标的投标保证金将不予退还，上缴同级财政国库，并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。 |
| 18 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式转入桂林市排水工程管理处履约保证金专用账户。 开户行：交通银行桂林分行营业部 账号：453801000018010113414 户名：桂林市排水工程管理处 |
| 19 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 35.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 36 | 招标代理服务费 | 招中标供应商领取中标通知书前，向亿诚建设项目管理有限公司桂林分公司一次性付清招标代理服务费，本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准规定向中标供应商收取。 服务费的银行缴纳账户： 账户名称：亿诚建设项目管理有限公司桂林分公司 开户银行：建设银行桂林穿山东路支行 银行账号：45050163004300000043 |
| 22 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 38 | 监督管理部门 | 桂林市政府采购管理办公室 联系电话：0773-2862142 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：2020年泵等排水设备采购

项目编号：GLZC2020-G1-990246-YCJS（重）

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1、“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2、“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的技术服务及其它有关技术资料和材料。

3.4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的提供技术服务以及其他类似的义务。

3.5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

3.6、“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.7、实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格

详见投标人须知前附表第2项。

6、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1、本项目不允许转包。

8.2、本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1使用最低价评分法的采购，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评标价最低的品牌投标人获得中标人推荐资格。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10、询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购管理办公室公室投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求，并提供必要的证明材料。质疑函格式详见附件。

10.5质疑联系部门：亿诚建设项目管理有限公司；联系电话：0773-8999431；

通讯地址：广西桂林市中隐路清华园A3栋3楼。

10.6投诉联系部门：政府采购监督管理部门：桂林市政府采购管理办公室

联系电话：0773-2862142；

二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中标注★号项的要求为实质性要求）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3供应商购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由供应商自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1、投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.1.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件：按第三章“货物采购需求”中要求提供。

（3）投标人的售后服务承诺方案（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （5）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （6）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）投标人近三年中任一年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）如产品属于小型、微型企业的，提供中小企业声明函（见附件），并对声明的真实性负责；

（13）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标有效期为投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

17、投标保证金

无

18、投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1、投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

18.2、投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4、投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效）并由法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签署，投标人应写全称（自然人应写全名），投标文件副本可以是正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签字或盖法定代表人或负责人或自然人印章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6、投标人的公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7、投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可），每个分标需单独包装。

18.8、投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

分标：

供应商单位名称：

在    年  月   日上午  时  分前不得开启

19. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20、投标文件的递交

20.1、投标人应按投标人须知前附表第12条规定的投标文件截止时间前递交投标文件。

20.2、投标人递交投标文件的地点：详见投标人须知前附表第13条。

20.3、除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：2021年1月5日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心8号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；（注：密封性检查由投标人检查各自投标文件的密封情况，投标人数量可能较多的项目，可注明由推选的投标人代表进行密封性检查。未按要求密封的投标文件，采购人、代理机构应当拒收。）；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

24. 评标办法

24.1评标办法：最低评标价法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

详见评标办法。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标投标人在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购单位指定账户（详见投标人须知前附表）。

33.2如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消中标资格，上缴同级财政国库，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

34.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八 、其他事项

35、招标代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向亿诚建设项目管理有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.4．交纳采购代理服务费的银行账户：

账户名称：亿诚建设项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：建设银行桂林穿山东路支行

银行账号：45050163004300000043

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室  联系电话：0773-2862142

- 第三章  货物采购需求

#### 说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目第  22  项产品“  潜水泵 ”为核心产品。（多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

| 项号 | 货物名称 |  | 采购技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 |  | 技术规范详见附件1 | 2 | 台 | 100000.00 | 雁山污水处理厂 |
| 2 | 瓶口分配器 |  | 技术规范详见附件2 | 1 | 台 | 9000.00 |  |
| 3 | 移液枪 |  |  | 3 | 支 | 3000.00 |  |
| 4 | 器皿柜 |  | 技术规范详见附件3 | 1 | 台 | 6000.00 | 监测站 |
| 5 | 酸碱柜 |  |  | 1 | 台 | 6000.00 |  |
| 6 | 台式低速自动平衡离心机 |  | 技术规范详见附件4 | 1 | 台 | 6000.00 |  |
| 7 | 窨井盖圆周切割机 |  | 技术规范详见附件5 | 1 | 台 | 60000.00 | 管道维修队 |
| 8 | 柴油叉车 |  | 技术规范详见附件6 | 1 | 台 | 90000.00 | 北冲污水处理厂 |
| 9 | 投影仪 |  | 技术规范详见附件7 | 1 | 台 | 25000.00 |  |
| 10 | 立式液压千斤顶 |  | 技术规范详见附件8 | 1 | 台 | 3500.00 | 上窑污水处理厂 |
|  |  |  |  | 1 | 台 | 4500.00 |  |
| 11 | 电子摇表 |  | 技术规范详见附件9 | 1 | 台 | 5200.00 |  |
| 12 | 交直流数字钳形表 |  | 技术规范详见附件10 | 1 | 台 | 4200.00 |  |
|  |  |  |  | 1 | 台 | 3500.00 |  |
| 13 | 卧式储气罐空气压缩机 |  | 技术规范详见附件11 | 2 | 台 | 3800.00 |  |
| 14 | (UPS)工频在线式不间断电源主机、电池、电池箱 |  | 技术规范详见附件12 | 4 | 套 | 30000.00 | 上窑污水处理厂 |
|  |  |  |  | 4 | 套 | 30000.00 | 临桂污水处理厂 |
| 15 | 不间断电源主机、电池及电池箱 |  | 技术规范详见附件13 | 4 | 套 | 11000.00 | 上窑污水处理厂 |
| 16 | 变频器 |  | 技术规范详见附件14 | 1 | 台 | 3500.00 | 七里店污水净化厂 |
| 17 | 双轨式电动单梁悬挂行车 |  | 技术规范详见附件15 | 1 | 套 | 60000.00 |  |
| 18 | 离心式潜污泵 |  | 技术规范详见附件16 | 1 | 台 | 60000.00 |  |
| 19 | 减速箱及配套电机 |  | 技术规范详见附件17 | 1 | 批 | 75600.00 | 临桂污水处理厂 |
| 20 | 无堵塞自吸式排污泵 |  | 技术规范详见附件18 | 1 | 台 | 22000.00 |  |
| 21 | 倾斜管式有轴螺旋输送机 |  | 技术规范详见附件19 | 1 | 套 | 80000.00 |  |
| 22 | 潜水泵 |  | 技术规范详见附件20 | 1 | 台 | 200000.00 | 泵站管理所芦笛路雨水泵站 |
| 23 | 自吸泵 |  | 技术规范详见附件21 | 1 | 台 | 100000.00 | 泵站管理所北站下穿雨水泵站 |
| 24 | 潜水排污泵 |  | 技术规范详见附件22 | 1 | 台 | 80000.00 | 泵站管理所阳江泵站 |
| 25 | 免维护刀闸阀 |  | 技术规范详见附件23 | 1 | 套 | 150000.00 | 泵站管理所毅峰路泵站进水总阀 |
|  |  |  |  | 1 | 套 | 150000.00 | 泵站管理所东站泵站进水总阀 |
| 26 | 电动悬挂式行车 |  | 技术规范详见附件24 | 1 | 套 | 180000.00 | 泵站管理所上海路泵站水泵间 |
| 27 | 泵井钢架电动葫芦 |  | 技术规范详见附件25 | 1 | 套 | 150000.00 | 泵站管理所刘家里一体泵井 |
| 质量及验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  | 符合国家标准和制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  | 1、中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 2、采购人对中标供应商所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的给予签收。验收不合格的不予签收，后果由中标供应商负责。 3、货物到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。 |  |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | 采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起7个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告，验收时中标供应商必须在现场。 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保期三年，自货物安装、调试、验收签字合格之日起开始计算。质保期内发生质量问题，在质保期间所有需更换的易损零配件及备品备件由投标人免费提供，并由投标人免费提供维修服务。投标时，投标人必须提供三年质保承诺函和售后服务承诺函。 |  |  |  |  |  |
| 交货期及地点 |  | 1、交付使用时间：投标人应在中标合同签订之日起，按照采购人实际供货需求，分批次供货、安装、调试及培训、验收完成、请款。合同供货总周期为自合同签订之日起开始计算六个月，若无法按时供货，采购人有权终止合同，并由投标人自行承担由此造成的一切费用。 2、交付地点：免费送至采购人指定地点，免费卸货及堆放。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 根据实际供货批次，自货物安装调试验收签字合格后支付该批次货款的95%，余下5%为质保金，待质保期满三年货物无质量缺陷后付清（无息）。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标供应商提供的全部货物采用标准的保护措施进行包装。中标供应商应承担由于包装不妥而引起的全部损失。 2、中标供应商应保证其提供的货物必须符合合同约定的标准、规格、质量。 3、在规定的质保期内，中标供应商对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责。 4、中标供应商在发货前，对货物的外观质量、规格、数量等进行准确和全面的检验。 5、货物一律在采购单位指定地点由采购单位验收。对需要检定的各类仪器以采购单位检定部门检定合格为准。 6、标注“★”号的招标技术需求为必须满足的实质性要求，不满足则投标无效。 7、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的作无效报价处理。 8、本项目政府采购预算金额为人民币贰佰零叁万肆仟陆佰元整（¥2034600.00） （包含了货物的运输、装货、卸货等一切费用），投标报价超出政府采购预算的将被视为无效投标。 |  |  |  |  |  |

附件1：破碎机技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是破碎机二套，投标人必须提供整套破碎机及配电柜的供货及安装至采购人指定位置。投标人所提供货物及安装必须与原有设备基础和管道匹配。投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件，任何需改动现场安装尺寸或连接不一致的设备均不予采用，最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

2.1破碎机规格及供货数量：

| 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 1.基本参数： 额定电压380V、额定功率≤1.5kw、容量≥50m3/h、轴速≥65转/分 2.结构形式： 破碎机应是管道式湿式双轴叶轮切割结构形式，低转速差速旋转、高扭矩输出，铸钢壳体，工具钢刀，切割机的输出转速不超过70r/min 破碎机的驱动轴上交错串接刀片和中间隔片，所有齿均与轴心线平行。破碎机减速装置的齿轮强度应按ISO、DIN标准设计，轴承寿命（B10）不小于100000小时。电机应适合电源380V、三相、防护等级IP55，F级绝缘 3.电控： 破碎机应设有过载保护装置，并应提供自动反转堵塞物清除及自动恢复功能，短时内连续发生三次堵塞则应自动停机。 破碎机由脱水系统成套控制柜联动自动控制，设备现场就地设置按钮箱，可实现就地手动/自动控制切换。 ★4.刀片： 刀片硬度（HRC）：≥45 ★投标时必须提供破碎机刀片硬度的国家认可的有资质的检测机构所出具的完整的检验报告（CMA）复印件，检测内容必须满足刀片参数的要求，否则投标无效。检验报告复印件必须真实有效，如有提供虚假材料，一切后果及发生的所有相关费用由投标人承担。 | 2 | 套 | 安装地点：雁山污水处理厂储泥池 |

2.2中标供应商应提供装配完整的破碎机，至少包括以下部分及附件：

1. 破碎机两套；

2. 配套配电柜两套(户外安装使用，防护等级不小于ip55，同时须提供并安装柜外避雨设施)，带有PLC能在启动反转模式之前区分设备是由于达到过载极限而立即要求反转，还是在允许范围内的微量过载（此时设备仍能正常运转）；

3.备品备件及专用工具。

三、资料提交

1、应提供每套破碎机全部的部件图及与运行相关的组件详图。

2、部件表（包括易损件表）。

3、安装方法的详细描述及安装精度规定。

4、试运转前的调试程序及检测要求。

5、配套电机的内部接线图。

6、应提供控制柜内电路图。

7、应提供破碎机的运行、操作、使用说明书和维护手册。

四、售后服务要求

1.货物一律在采购单位指定地点由采购单位组织验收。中标供应商所提供的货物必须为原生产厂家的全新产品，所供货物质量必须达到国家标准，否则，不予验收。

2.在供货期间，中标供应商如果提供假冒伪劣产品或所供货物达不到规定的使用周期及使用效果，采购人将与中标供应商无条件解除合同。

3.中标供应商到现场进行安装工作，负责安装新设备、调试安装完毕后必须把安装现场整理干净，进行现场功能调试测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，测试记录交予采购人，并得到采购人的认可。如测试结果不符合要求，中标供应商应负责更换。

4.中标供应商提供技术交底，对所供设备进行现场安装调试并对采购人进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

5.设备质量保证期：自设备验收合格之日起三年。

6.服务响应时间：中标供应商接到设备故障响应24小时到达现场维修。在规定的质保期内，出现的质量问题，中标供应商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。

# 附件2：瓶口分配器、单道可调移液枪技术规范

## 一、招标范围

本技术规范描述的是瓶口分配器一台和单道可调移液枪一套（包含3支），投标人必须提供能使产品达到后述功能及技术要求的整套产品，交给采购人后可以直接使用。

二、供货范围

2.1瓶口分配器和单道可调移液枪规格以及数量：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶口分配器 | 详见以下技术要求 5-50ml 参考品牌：大龙、JOANLAB、SANCH | 1 | 台 | 使用部门：雁山污水处理厂化验室 |
| 2 | 单道可调 移液枪 | 详见以下技术要求 （说明：1套含三支即10-100µL、100-1000µL 、500-5000µL各一支） 参考品牌：大龙、JOANLAB、力辰 | 1 | 套 |  |

三、技术参数及性能要求

1. 瓶口分配器

#### 1.1 用途

1.1.1 可直接从试剂瓶内移取液体

#### 1.2 一般要求

1.2.2 易于拆卸清洗；

1.2.3 附有可调换的进液阀；

1.2.4 可121 °C高压湿热灭菌；

1.2.5 参照GLP与ISO 9001标准的要求调节与校准可于数秒内完成。出厂设置的改变可由一红色校准（标识）板自动提示。

#### 1.3主要技术参数

中标供应商应提供装配完整的瓶口分配器，主要包括以下结构:

1.3.1 机械/数字显示

1.3.2 安全回流阀

1.3.3 安全分液系统

1.3.4 排液管安全旋盖

1.3.5 Easy Calibration 简易校准技术

1.3.6 旋转式阀门模块

1.3.7 伸缩式吸液管

1.3.8 量程规格：5-50ml

1.3.9 分刻度0.2ml

1.3.10精密度±5%，偏差系数≤0.1%

1.4与型号配套附件及零备件

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 排液管，带整合阀门 |
| 2 | 安全回流阀. |
| 3 | 瓶口接头 |
| 4 | 排液管 |
| 5 | 延长分液管 |
| 6 | 密封垫圈 |
| 7 | 密封套件 |
| 8 | 干燥管 |
| 9 | 螺口试剂瓶 |

2. 移液枪

2.1 用途

用于移取各种溶液试剂

2.2技术要求

2.2.1大尺寸，中央移液按钮与独立吸头脱卸功能

2.2.2真正的单手操作-左右手都可进行量程设定

2.2.3量程锁保护防止量程改变

2.2.4整支移液器可进行121°C（2 bar）高压湿热灭菌，而不会损坏移液精度

2.2.5 4位数字显示，保证清晰与高精度

2.2.6配耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置

2.2.7移液体积数字可调式

2.2.8颜色识别标识方便选择合适的吸头

2.2.9套装规格：10-100µL，100-1000µL  500-5000µL

2.2.10精密度±6%，误差百分比±0.2%

2.3 配制要求：

2.3.1 10-100µL，100-1000µL  500-5000µL各一支

2.3.2 适配10-100µL，100-1000µL  500-5000µL三种规格的枪头各一包（其中适配10-100µL枪头1000支/包，适配100-1000µL枪头500支/包，适配500-5000µL枪头100支/包）

四、技术要求与服务

1.采购的货物免费送货到指定位置、免费安装调试合格、免费现场技术培训。

2.设备质量保证期为设备验收后三年。中标供应商在规定的质保期内，由于中标供应商质量保证期内出现的质量问题需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。中标供应商对采购人的服务要求应在接到故障通知后，1小时内给予答复，需要在现场进行维修的，应在24小时内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失。中标供应商应保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务。

五、其他要求

到货时，中标供应商应提交下列资料但不限于以下内容：

- 制造及质量保证证书

2. 设备操作说明书

3. 装箱清单

附件3：PP器皿柜、PP酸碱柜技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是PP器皿柜一台、PP酸碱柜一台，投标人必须提供能使产品达到后述功能及技术要求的整套产品，交给采购人后可以直接使用。

二、供货范围

2.1PP器皿柜、PP酸碱柜规格以及数量：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP器皿柜 | 详见以下技术要求 参考品牌：广州名镁、苏州特福佳、苏州德汇 | 1 | 台 | 使用部门：监测站 |
| 2 | PP酸碱柜 |  | 1 | 台 |  |

三、技术参数及性能要求

1.PP器皿柜

1.1用途：PP器皿柜用于各种实验用的玻璃器皿、烧杯、量杯等的清洗后的存储晾干。

1.2规格参数

1.2.1柜体板材用至少8mm优质瓷白色或土灰色PP板材制作，柜体由同质同色焊条焊接而成。耐酸碱且耐侯性能非常好。
1.2.2拉手及合页采用优质PP材料制成，产品经过模具射出一体成型制作而成。
1.2.3门为PP板折弯加厚制作，上下两扇拉门，上层拉门带透明PS板，PP柜体，四块带孔活动层板。

1.2.4活动层板：采用至少8mm瓷白色PP板材，层板共计四块，上两层和下一层为活动层板，中间一层位固定层板，底部用立式加固条整体焊成型，保证其受重不会变形活动层板可随意抽取，承重≥10KG。

1.2.5柜体尺寸约为： 900mm*450mm*1800mm

2.PP酸碱柜

2.1 用途：用于实验用酸碱溶液的存储

2.2 规格参数

2.2.1柜体板材用至少8mm优质瓷白色或土灰色PP板材制作，柜体由同质同色焊条焊接而成。耐酸碱且耐侯性能好。

2.2.2拉手及合页采用优质PP材料制成，产品经过模具射出一体成型制作而成。

2.2.3门为PP板折弯加厚制作，上下两扇对开拉门，其中上面对开门带透明PS板，安全耐用。

2.2.4活动层板：采用至少8mm瓷白色PP板材，层板共计三块，上层和下层为活动层板，中间一层为固定层板，底部用立式加固条整体焊成型，保证其受重不会变形，活动层板可随意抽取,承重≥10KG。

2.2.5柜体尺寸约为： 900mm*450mm*1800mm

四、技术要求与服务

1.采购的货物免费送货到指定位置、免费安装调试合格。

2.中标供应商必须为采购人提供便捷的售后服务，设备质量保证期为设备验收后三年。中标供应商在规定的质保期内，由于中标供应商质量保证期内出现的质量问题中标供应商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。

附件4：台式低速自动平衡离心机技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是台式低速自动平衡离心机一台，投标人必须提供能使产品达到后述功能及技术要求的整套产品，交给采购人后可以直接使用。

二、供货范围

2.1台式低速自动平衡离心机规格以及数量：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式低速自动平衡离心机 | 详见以下技术要求 参考品牌：上海卢湘仪离心机、 上海安亭飞鸽离心机、常州朗越离心机 | 1 | 台 | 使用部门：监测站 |

- 技术参数及性能要求

3.台式低速自动平衡离心机

3.1用途：用于污泥检测前处理生化池泥水混合物

3.2 工作条件

3.2.1电源电压：220V　50Hz  5A

3.2.2整机功率：150W

3.3技术参数

3.3.1微机控制，直流无刷电机驱动，触摸面板，液晶显示、不锈钢内腔，腔底有两个通风孔通道，便于腔体散热。

3.3.2运行过程中可以实时修改转速、离心力和运行时间等参数。

3.3.3采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳，抗腐蚀、耐酸碱。

3.3.4采用食用级硅橡胶整体式密封圈

3.3.5最高转速：4000r/min

3.3.6最大相对离心力：2220×g

3.3.7时间设定1min～99min

3.3.8整机噪音：＜60dB(A)

3.3.9 转速精度：±30r/min

3.3.10 最大容量：50ml×6

3.3.11 配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能

3.4 配制要求：

3.4.1台式低速自动平衡离心机一台；

3.4.2标配转子：50ml圆底水平转子6个

四、技术要求与服务

1.采购的货物免费送货到指定位置、免费安装调试合格、免费现场技术培训。

2.中标供应商必须为采购人提供便捷的售后服务，设备质量保证期为设备验收后三年。中标供应商在规定的质保期内，由于中标供应商质量保证期内出现的质量问题中标供应商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。中标供应商对采购人的服务要求应在接到故障通知后，1小时内给予答复，需要在现场进行维修的，应在24小时内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失。

附件5：窨井盖圆周切割机技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是窨井盖圆周切割机，用于市政井盖周围的水泥混凝土或沥青路面进行圆形切割，为清除井盖周围的破损路面提供分割区域，施工时不破坏周边路面，圆周切割整齐美观。投标人必须提供窨井盖圆周切割机的供货、安装、调试，最后交给采购人的是经过调校、可以正常使用的窨井盖圆周切割机，并提供培训。

- 供货范围

中标供应商提供的产品应为窨井盖圆周切割机一台，中标供应商应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件（含SR600mm锯片一套、SR700mm锯片一套）等，标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

三、主要技术指标及技术参数

| 速度 | 50cm/min |
| --- | --- |
| 行走方式 | 手推式 |
| 切割直径 | φ1200-- φ1500 |
| 切割深度 | 0-150mm |
| 装配锯片 | SR600mm/ SR700mm |
| 装配孔径 | 50mm |
| 水箱容量 | 30-33L |
| 驱动类型 | 汽油机 |
| 重量 | 200kg-215kg |
| 基本配置 |  |
| 1、具备切割深度指示器、切割圆心指示器 |  |
| 2、带有指示的切割轨道调节机构 |  |
| 3、设有切割轨道，可适应复杂工况 |  |
| 4、具备切割锯片定深机构，切割轨道装有滚轮 |  |

四、其他要求

1. 中标供应商对所供设备进行现场调试并对采购人进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对

相关设备熟练操作；

2. 当设备无法正常使用时，中标供应商应在24小时内提供售后服务；

3. 中标供应商应提供所供设备及主要配件三年以上的质保服务；

4. 中标供应商与采购人签订购货合同后，应在3个月内完成供货、安装、调试及培训工作。

附件6：柴油叉车采购技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是柴油叉车（额定起重量3000KG）一台，投标人必须提供整台柴油叉车（额定起重量3000KG），交给采购人的是可以正常使用的设备并提供操作培训。

- 供货范围

2.1柴油叉车规格及供货数量：

| 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油叉车 | 详见以下技术要求 | 1 | 台 | 安装地点：北冲污水处理厂 |

三、技术要求

3.1一般性要求

3.1.1设备技术参数表

| 总体 | 1 | 型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 动力形式 |  |  | 柴油 |
|  | 3 | 额定起重量 |  | kg | ≥3000 |
|  | 4 | 额定载荷中心距 | 额定中心距 | mm | ≥500 |
|  | 5 | 桥载 | 满载/空载, 前桥 | kg | ≥6400/1650 |
|  | 6 |  | 满载/空载, 后桥 | kg | ≥830/2580 |
| 轮胎 | 7 | 轮胎形式 |  |  | 充气轮胎 |
|  | 8 | 轮胎数量 | 前轮/后轮 |  | 2 / 2 |
|  | 9 | 轴距 |  | mm | ≥1700 |
|  | 10 | 轮距 | 前轮/后轮 | mm | ≥1000/980 |
| 门架 | 11 | 最大起升高度 | 二级标准门架 | mm | ≥3000 |
|  | 12 | 门架不起升时全高 | 二级标准门架 | mm | ≥2080 |
|  | 13 | 门架起升时全高 | 二级标准门架 | mm | ≥4146 |
|  | 14 | 整机长度(至货叉前端面) | 二级标准门架 | mm | ≥2705 |
| 底盘 | 15 | 整机宽度 |  | mm | ≥1225 |
|  | 16 | 护顶架高度 |  | mm | ≥2170 |
|  | 17 | 最小离地间隙 | 门架处 | mm | ≥135 |
|  | 18 | 行驶速度 | 底盘中心 | mm | ≥140 |
|  | 19 |  | 满载/空载 | km/h | ≥18.5/19 |
| 性能 | 20 | 起升速度 | 满载/空载 | m/s | ≥0.455/0.475 |
|  | 21 | 下降速度 | 满载/空载 | m/s | ≥0.46/0.48 |
|  | 22 | 最大牵引力 | 满载 | kg | ≥1680 |
|  | 23 | 最大爬坡度 | 满载/空载 | % | ≥18 / 20 |
|  | 24 | 制动系统 | 行车制动 |  | 脚制动 / 人力液压式 |
| 系统 | 25 | 发动机 | 型号 |  |  |
|  | 26 |  | 排放标准 |  | ≥国三 |
|  | 27 |  | 气缸数量 |  | 4 |
|  | 28 |  | 额定功率 | kw/rpm | ≥36.8/2500 |
|  | 29 |  | 最大扭矩 | N.m/rpm | ≥156/1800 |

3.2资料提交

中标供应商应提交下列资料但不限于以下内容：

备品备件表（包括易损件表）。

柴油叉车的运行、操作、使用说明书和维修手册（中文本）。

四、其他要求

4.1 设备质量保证

1.中标供应商所供设备应性能良好、部件全新、质量合格。质量保证期内出现的质量问题中标供应商须免费维修、更换或赔偿经济损失。

2.设备质量保证期为设备验收后三年。

4.2 中标供应商的服务

1.在规定的质保期内，由于产品的质量问题造成的设备故障及损坏中标供应商须免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。中标供应商在质保期内负责设备的检修、维护工程，当设备发生故障无法正常使用时，要求中标供应商在48小时内予以响应并将故障排除。质保期外检修维护只收取成本费。

2.中标供应商应保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级，并能按采购人要求长期提供配套设备的代购和更换服务。

3.中标供应商必须提供柴油叉车的出厂检验合格证。

4.中标供应商供应的柴油叉车须经特种设备检验部门验收通过并发放验收合格证及使用登记证，方可验收使用。所有费用均含在投标报价中。

附件7：投影仪采购技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是投影仪一台(含幕布，尺寸不小于140英寸，幕布比例16：10），中标供应商必须提供整套投影仪一台(含幕布）的供货安装，及旧设备的拆除放置至采购人指定位置，交给采购人的是可以正常使用的设备并提供培训。

- 供货范围

2.1投影仪规格及供货数量：

| 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投影仪 | 详见以下技术要求 投影仪一台(含幕布，尺寸：140英寸，幕布比例16：10） | 1 | 台 | 安装地点：北冲污水处理厂 |

2.1中标供应商应提供装配完整的投影仪，至少包括以下部分：

1. 投影仪一台(含幕布）；

2. 投影仪一台(含幕布）使用说明书、保修卡等。

三、技术要求

3.1一般性要求

3.1.1设备技术参数表

主要参数:

1.投影技术:3LCD

2.亮度:≥4000流明

3.标准分辨率:≥WUXGA（1920*1200）

4.最高分辨率:≥WUXGA（1920*1200）

5.对比度：≥10000:1

6.扫描频率:水平：15-92kHz,垂直：50-85Hz

光源参数:

1.光源功率:≥230W

2.光源寿命:正常模式：≥4000小时，经济模式：≧6000小时

投影参数:

1.变焦方式：手动变焦

2.聚焦方式：手动聚焦

3.变焦比：1-1.6

4.光圈范围：F=1.5-1.9

5.投影尺寸:50-300英寸

6.屏幕比例:16:10

7.色彩数目:不小于10亿色

8.梯形校正:水平：±30度，垂直：±30度

9.电脑兼容性:480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p

10.视频兼容性:NTSC，PAL，SECAM

系统参数:

1.扬声器:大于15W

规格参数:

1.电源功率:≥300W

2.电源性能:AC100-240V，50/60Hz

3.适用环境:工作温度：0-40℃

3.1.2资料提交

1.制造及质量保证措施。

2.提供投影仪的运行、操作、使用说明书（中文本）。

四、其他要求

4.1 设备质量保证

1.中标供应商所供设备应性能良好、部件全新、质量合格。质量保证期内出现的质量问题中标供应商需免费维修、更换或赔偿经济损失。

2.设备质量保证期为设备验收后三年。

4.2 中标供应商的服务

1.中标供应商在规定的质保期内，由于中标供应商质量保证期内出现的质量问题中标供应商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。

2.中标供应商应保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。

附件8：立式液压千斤顶技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是立式液压千斤顶2台，投标人必须提供整套完整的立式液压千斤顶供货、调试，投标人提供的货物必须放置至采购人指定位置。最后交给采购人的是可以正常运行的设备，接手后可以直接使用。

二、供货范围

中标供应商提供的产品应配套的配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件等，标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

三、技术要求

3.1 立式液压千斤顶规格以及数量

| 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式液压千斤顶2T | 最低高度：148mm； 起升高度：80mm； 调整高度：50mm； 要求：千斤顶配有安全阀设计，具有防滑顶头。 | 1 | 台 | 使用部门；上窑污水处理厂 |
| 立式液压千斤顶3T | 最低高度：160mm； 起升高度：100mm； 调整高度：60mm； 要求：千斤顶配有安全阀设计，具有防滑顶头。 | 1 | 台 |  |

3.2资料提交

中标供应商应提交下列资料但不限于以下内容：

1. 产品合格证、说明书、安装、使用及维修手册；

2.详细图纸（图纸中应标明外形尺寸、安装尺寸、零件材料、重量及设备总重）；

3.备品备件清单。

四、其他要求

1.中标供应商报价须包含设备费、设备至现场的运费和装卸费、随机配件、质保期内的备品备件（含易损件），满足所投设备在质量保证期内正常运转的全部费用。

2.中标供应商对所供设备进行现场调试并对采购人进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

3.自验货之日起，中标供应商应提供所供设备及主要配件三年的质保服务。中标供应商应在投标书中作出设备质保期和保修期限的承诺。

附件9：电子摇表技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是电子摇表1台，投标人必须提供整套完整的电子摇表供货、调试，投标人提供的货物必须放置至采购人指定位置。最后交给采购人的是可以正常运行的设备，接手后可以直接使用。

二、供货范围

中标供应商提供的产品应配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件等，标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

三、技术要求

3.1 电子摇表规格以及数量

| 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子摇表 | 量程. 输出电压; 绝缘电阻（Ω）. 100V; 0.1MΩ-500MΩ. 250V; 0.5MΩ-2MΩ. 500V; 1MΩ-4MΩ. 1000V; 2MΩ-10MΩ. 要求：配备单鳄鱼夹测试线（单插头2根、双插头1根）、电源适配器、携带箱。 | 1 | 台 | 使用部门：上窑污水处理厂 参考品牌：优利德、福禄克、胜利仪器 |

3.2资料提交

中标供应商应提交下列资料但不限于以下内容：

1. 产品合格证、说明书、安装、使用及维修手册；

2.备品备件清单。

四、其他要求

1.中标供应商报价须包含设备费、设备至现场的运费和装卸费、随机配件、质保期内的备品备件（含易损件），满足所投设备在质量保证期内正常运转的全部费用。

2.中标供应商对所供设备进行现场调试并对采购人进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

3.自验货之日起，中标供应商应提供所供设备及主要配件三年的质保服务。中标供应商应在投标书中作出设备质保期和保修期限的承诺。

附件10：交直流数字钳形表技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是交直流数字钳形表2台，投标人必须提供整套完整的交直流数字钳形表供货、调试，投标人提供的货物必须放置至采购人指定位置。最后交给采购人的是可以正常运行的设备，接手后可以直接使用。

二、供货范围

中标供应商提供的产品应配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件等，标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

三、技术要求

3.1 交直流数字钳形表规格以及数量

| 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交直流（1000A）数字钳形表 | 基本功能; 量程. 直流电流（A）; 40A/400A/1000A. 交流电流（A）; 40A/400A/1000A. 直流电压（V）; 400mV/4V/40V/400V/750V. 交流电压（V）; 400mV/4V/40V/400V/1000V. 电阻（Ω）; 400Ω/4kΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ. 要求：配备表笔、电池，钳头开口尺寸不小于55mm。 | 1 | 台 | 使用部门：上窑污水处理厂 参考品牌：优利德、正泰、德力西电气 |
| 交直流（600A）数字钳形表 | 基本功能; 量程. 直流电流（A）; 60A/600A. 交流电流（A）; 6A/60A/600A. 直流电压（V）; 600mV/6V/60V/600V. 交流电压（V）; 6V/60V/600V. 电阻（Ω）; 600Ω/6kΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ. 要求：配备表笔、电池，钳头开口尺寸不小于30mm。 | 1 | 台 |  |

3.2资料提交

中标供应商应提交下列资料但不限于以下内容：

1. 产品合格证、说明书、安装、使用及维修手册；

2.备品备件清单

四、其他要求

1.中标供应商报价须包含设备费、设备至现场的运费和装卸费、随机配件、质

保期内的备品备件（含易损件），满足所投设备在质量保证期内正常运转的全部费用。

2.中标供应商对所供设备进行现场调试并对采购人进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

3.自验货之日起，中标供应商应提供所供设备及主要配件三年的质保服务。中标供应商应在投标书中作出设备质保期和保修期限的承诺。

附件11：卧式储气罐空气压缩机技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是卧式储气罐空气压缩机二台，投标人必须提供整套完整的卧式储气罐空气压缩机供货、安装、调试，投标人提供的货物必须放置至采购人指定位置。最后交给采购人的是可以正常运行的设备，接手后可以直接使用。

二、供货范围

中标供应商提供的产品，要求能在原基础安装，卧式储气罐空气压缩机配置放气阀接头与厂内脱水机气缸进气管（直径φ8mm）方便连接。中标供应商应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件等，标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

三、技术要求

3.1 卧式储气罐空气压缩机规格以及数量

| 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧式储气罐空气压缩机 | 气缸容量：不小于100L 容积流量：0.36m³/min 工作压力：约0.8MPa 电机功率：三相异步电机3.0KW 转速：2840r/min 空压机储气罐的形式为卧式储气罐，配备压力表、油镜、安全阀、压力开关、消音器、橡胶轮、快速接头、阀、排水管接口和所有的配管。 | 2 | 台 | 使用部门；上窑污水处理厂 参考品牌：风豹、东城、飓霸 |

3.2资料提交

中标供应商应提交下列资料但不限于以下内容：

1. 产品合格证、说明书、安装、使用及维修手册；

2.详细图纸（图纸中应标明外形尺寸、安装尺寸、零件材料、重量及设备总重）；

3.备品备件清单。

四、其他要求

1.中标供应商报价须包含设备费、设备至现场的运费和装卸费、随机配件、质保期内的备品备件（含易损件），满足所投设备在质量保证期内正常运转的全部费用。

2.中标供应商对所供设备进行现场安装调试并对采购人进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

3.自验货之日起，中标供应商应提供所供设备及主要配件三年的质保服务。中标供应商应在投标书中作出设备质保期和保修期限的承诺。

4.服务响应时间：中标供应商接到设备故障响应24小时到达现场维修。

附件12：(UPS)工频在线式不间断电源主机、电池、电池箱技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是8套(UPS)工频在线式不间断电源、电池及电池箱（包括：上窑污水处理厂4套、临桂污水处理厂4套），用于保障污水处理过程中在线设备后备供电。投标人必须提供(UPS)工频在线式不间断电源的供货、安装、调试（由采购人指定安装位置），投标人负责拆除旧的UPS、电池组，并将其送到采购人指定放置地点，最后交给采购人的是可以正常运行的(UPS)工频在线不间断电源，并提供培训。

二、供货范围

中标供应商应提供装配完整的(UPS)工频在线不间断主机、电池，至少包括以下部分：

（1）(UPS)工频在线不间断主机；

（2）(UPS) 配套中文说明书；

（3）蓄电池连接线、说明书、电池箱。

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (UPS）工频在线式不间断电源主机 | 套 | 8 | 带说明书 | 上窑污水处理厂、临桂污水处理厂 |
| 蓄电池 | 节 | 128 | 12V 100AH电池 |  |
| 电池箱 | 套 | 8 | 带电池连接线缆 |  |

三、技术要求

3.1一般性要求

(UPS)工频在线不间断主机、蓄电池的设计、制造和安装能有力保障在线设备后备供电6个小时以上。

3.2技术参数

（1）主机

1）UPS容量为6KVA,工频在线式；UPS采用DSP全数字化控制，精度高、速度快、控制电路简单可靠性高，主机应采用前进风后抽风方式，且核心电路板与风道隔离，可防止空气中灰尘、水汽及其他杂质等对功率线路和内部器件的腐蚀影响，便于提高UPS在恶劣环境下长期工作的可靠性；UPS采用数字化控制的功率因数校正技术，输入功率因数高达0.95以上；

UPS采用先进的DSP数字控制技术,输出功因因素为0.9；UPS标配输入、输出、电池、维修旁路开关；

2）可以通过面板设置UPS输出电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac；可以通过面板设置UPS的电池放电中止电压报警值；

3）输入电压范围：110VAC～300VAC（半载），140VAC～300VAC（满载）；

4）过载容量：过载105%～125%维持10min后转旁路，并告警提示；过载125%～150%维持1min后转旁路，并告警提示；>150% 100mS转旁路模式，并告警提示；

5）频率范围：40—70Hz，方便燃油发电机或其它发电设备接入；

6）电池模式DC-DC变换器采用数字化控制；采用智能电池管理技术,使用三段式充电,有效的延长电池使用寿命,减少电池维护次数;可定期的对电池进行自检,及时的发现电池问题；

7）为了保证系统运行的稳定性和可靠性，UPS需将交流输入过压保护、交流输入欠压保护、输出过载保护、输出短路保护、逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等保护集于一体；

8）具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息；

9）具有输入零火线侦测功能,可避免UPS市电输入零火线接反；

10）LCD中文液晶显示设计，可实时显示UPS的工作参数，包括输入、输出电压、频率、负载功率（视在功率和有功功率）、电池电压、容量、温度等参数，各种运行状态，故障报警信息的定位及历史记录等，方便日常管理和维护；

11）丰富的UPS信息显示强大的扩展性功能智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择安装监控软件、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器；

12）应支持电池组智能监控、分配电智能监控、ATS智能监控,实时检测配电各个支路开关的状态：断开或闭合；

13）市电异常状况可以直接用电池启动UPS,满足应急需求;无电池状态可直接采用市电启动UPS,可作高精度稳压电源使用；

14）UPS必须配置智能云盒，具有客户端和服务端的手机APP功能；通过APP能够监控UPS是否为异常设备、连接异常还是正常设备，能够查看设备序列号、设备型号、更换电池时间，能够查看UPS的状态，能够监控UPS是否正常，具有一键维护功能,能够查看UPS的参数：含输入、输出电压、电池电压、旁路、温度等，能够统计历史断电次数、过压、过载、电池转换及旁路次数；能够进行报警阈值设置，能够远程监控UPS的网络数据通信状态，并能通过手机短信、语音和邮箱发送推送通知，具有WiFi配网功能.

（2）电池

1）UPS采用12V免维护铅酸蓄电池,容量≥100AH，蓄电池设计寿命5-8年；

2）蓄电池间的连接电压降△U≤3mv．

3）蓄电池应能承受50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形.

4）蓄电池按规定方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10；

5）大电流放电：电池以30I10(a)放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常；

6） 完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于,95％。

7） 将完全充电后的电池以0.1I10A电流连续充电96h后，改用0.05I10A充电1h，然后收集气体1h，其密封反应效率≥95％。

8）安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—10KPA。

9）完全充电后的电池静止24h后，测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于20Mv；

10）电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于45mV。

11）防爆性能:将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用1-3A保险丝产生明火，无引爆。

12）封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象；

四、其他要求

1.中标供应商对所供设备进行现场调试并对采购人进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作（现场操作培训对象还应包括在线第三方运维人员）；

2. 当设备无法正常使用时，中标供应商应在24小时内提供售后服务；

3. 设备质量保证期：自设备验收合格之日起三年。

附件13：不间断电源主机、电池技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是4套不间断电源主机、电池及电池箱，用于保障污水处理过程中在线设备后备供电。投标人必须提供不间断电源、电池组的供货、安装、调试（由采购人指定安装位置），投标人负责拆除旧的不间断电源、电池组，并将其送到采购人指定放置地点，最后交给采购人的是可以正常运行的不间断电源，并提供培训。

二、供货范围

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不间断电源主机 | 套 | 4 | 带说明书 |
| 不间断电源电池 | 节 | 32 | 12V 38AH电池 |
| 安装地点：上窑污水处理厂 |  |  |  |

中标供应商应提供装配完整的不间断电源主机、电池，至少包括以下部分：

（1）不间断电源主机；

（2）UPS 配套中文说明书；

（3）电池连接线、说明书、电池箱。

三、技术要求

3.1一般性要求

（1） 不间断电源主机、电池应设备应为国内外知名品牌；

（2）不间断电源主机、电池的设计、制造和安装能有力保障在线设备后备供电。

3.2技术参数

（1）主机

| 功率 | 3KVA 2.1KW |  |
| --- | --- | --- |
| 电压范围 | 半载110-295Va±5V 满载140-295Vac±5V |  |
| 相数 | 单相三线 |  |
| 额定电压 | 208 Vac /220 Vac/ 230 Vac /340 Vac |  |
| 功率因素 | 0.8 |  |
| 电压稳定度 | ±1% |  |
| 转换时间 | 市电模式到电池模式：0ms 电池模式到市电模式：0ms 市电模式到旁路模式：0ms 旁路模式到市电模式：0ms ECO模式转换断电：小于等于10ms |  |
| 整机效率 | 大于等于90% |  |
| 过载能力 | 105%-150%时30s转旁路模式，并报警提示，大于150%时30ms转旁路模式，并报警提示 |  |
| 电力线路涌浪保护 | 有 |  |
| 自动恢复功能 | 有 |  |
| 面板显示 | LED/LCD |  |

(2)电池

UPS采用12V免维护铅酸蓄电池,容量≥38AH，蓄电池设计寿命5-8年。

额定电压：12V

额定容量：38AH

蓄电池充电电压范围（25℃）

恒压充电电压：2.30~2.35V/Cell；

均充充电电压：2.30~2.35V/Cell；

均充充电电压：2.2~2.27V/Cell；

充电电流：≤0.25C10；

紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能极佳。

四、其他要求

1.中标供应商对所供设备进行现场调试并对采购人进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作（现场操作培训对象还应包括在线第三方运维人员）；

2. 当设备无法正常使用时，中标供应商应在24小时内提供售后服务；

3.中标供应商应提供所供设备及主要配件三年以上的质保服务。

附件14：变频器技术规范

一、一般要求

1.安装位置为七里店污水净化厂二期脱水车间。

投标人应当提供完整的变频器一台，并负责变频器的安装、调试、培训，完成对变频电机的联动控制，并提供变频器的中文说明书。

2.投标人对用户脱水设备使用变频调速及远程控制系统有详细的了解，提交PLC与变频器远程控制系统的CAD电气接线图。

3.提供具体的技术方案，确保施工顺利进行。

4.投标人工作范围：

- 旧变频系统拆除；

- 新变频系统安装；

- 新变频器系统一次供电回路及电机供电回路接线及安装；

- 新变频器系统二次控制回路的改造及安装；

- 变频器所有参数的现场整定及设定；

- 新变频器系统与现有自控系统整合；

- 变频系统与程序控制系统的联动调试；

- 现场必要的安装辅材，继电器、隔离器、指示灯、按钮等投标人应该进行充分考虑，根据现场需要足额供应。

5.最终交付要求具备以下基本功能：

- 就地启动、停止、调速等控制功能；转速、电流、电压等显示功能；

- 远程控制系统启动、停止、调速等控制功能；转速、电流信号反馈功能；

- 变频控制系统自身的故障诊断及保护功能；

6.最终交付要求具备以下基本功能：

6.1就地启动、停止、调速等控制功能；转速、电流、电压等显示功能；

6.2远程控制系统启动、停止、调速等控制功能；转速、电流信号反馈功能；

6.3变频控制系统自身的故障诊断及保护功能。

二、技术要求

1、技术参数：

★1.1重过载应用功率（KW）：约15

重过载连续额定输出电流（A）:约 31

轻过载应用时电机功率（KW）：约18.5

★1.2过载能力：一般应用1.1*I2N，每十分钟允许一分钟

重载应用：1.5*I2N，每十分钟允许一分钟

1.3加减速时间：0.1至1800s;

1.4电机连接电压 3相，0至输入电压

1.5频率：0至500 Hz1.2

1.6功率因数	cosϕ= 0.98

1.7外型尺寸（高*宽*厚mm）约580mm*200mm*230mm

2、环境限制

2.1环境温度：	-15至40℃   不允许结霜

40至50℃    最大允许开关频率4KHZ，并降容使用

2.2海拔高度额定电流：0至1000m 额定电流，1000m至2000m 每升高100m降容1%

2.3相对湿度：低于95%（不允许冷凝）

2.4防护等级：IP21或IP54

3、性能

3.1助手型控制盘：

2个软键，功能随状态不同而改变

内置帮助键

实时时钟，可跟踪故障时间和通过参数设置在特定的时间激活传动 已修改的参数列表

3.2电抗器

摆动式直流电抗器-根据不同的负载匹配电感量，因此抑制和减少谐波

3.3连接性

简单安装

容易连接电缆

通过多种I/O连接和即插式可选件方便的连接到现场总线系统上

3.4直觉特性

噪音最优化

当传动温度降低时增加开关频率

极大改善了电机噪音

可控的冷却风机:仅在需要时才冷却传动

3.5维护向导

监视运行小时数或电机旋转圈数

3.6无传感器的矢量控制

提高电机控制特性,能够进行更大范围的应用

4.投标时提供所投产品打★1.1、1.2项的相关证明材料（包括但不限于彩页或官网或产品说明书功能截图等），未提供或漏项做投标无效处理。

三、其他要求

资料提交，中标供应商交货时应提交下列资料但不限于以下内容：

1). 产品合格证、产品样本、说明书、性能曲线、图纸资料及技术数据单；

2).详细图纸（图纸中应标明外形尺寸、安装尺寸、零件材料、重量及设备总重）；

3).电气控制的图纸资料；

5).设备安装、使用及维修手册；

6).备品备件清单。

四、服务

1.中标供应商报价须包含设备费、设备至现场的运费和装卸费、随机配件、质保期内的备品备件（含易损件），满足所投设备在质量保证期内正常运转的全部费用。

2.中标供应商对所供设备进行现场安装调试并对采购人进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

3. 自验货之日起，中标供应商应提供所供设备及主要配件三年的质保服务；中标供应商在投标书中作出设备质保期和保修期限的承诺。

4. 提供终生维修和技术支持，免费提供使用培训服务。若采购方需要中标供应商对设备进行性能检验时，中标供应商应免费提供设备全面性能检验服务，并提供检验报告。

5.当设备发生故障无法正常使用时，要求中标供应商在24小时内予以响应并将故障排除。

附件15：双轨式电动单梁悬挂行车技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是双轨式电动单梁悬挂行车，安装地点是桂林市七里店污水处理厂（二期）内，投标人必须提供整套设备的供货安装、调试，原有设备拆除并放置到指定地点。提供货物必须与现有设备的基础及设施匹配且不得低于原设备起重吊装标准（双轨式电动单梁悬挂行车安装完毕后须经桂林市特种设备检测部门验收通过并发放验收合格证后，方可验收使用，所有费用均包含在投标报价中。）。最后交给采购人的是可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

2.1 设备规格及供货数量

| 名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双轨式电动单梁悬挂行车 | 台 | 1 | 1.型号：LX型。 2.葫芦：低净空型、双速升降 3.起重量：1吨。 4.起吊高度：6m。 5.提升速度：快慢双速。 6.运行电压：380V。 7.控制方式：地面操作，可变频控制。 9.配电箱必须与电动悬挂式行车配套使用，材质：304不锈钢 10.起升速度8/0.8 m/min、运行速度20(30) m/min。 11.跨度：5米 12.附件包括：行车轨道工字钢包括油漆及辅材、电动小车、4级电源滑线、吊架、超载限制器、大车限制器、吊架、阻位器及限位开关、电控装置、操作按钮盒、所有连接附件、螺栓、备品备件、专用工具等。 | 七里店厂（二期）紫外消毒间 | 现场空间尺寸：长约 10米、宽约 5米（电动行吊及其轨道长度最终以实际测量为准, 具体安装方式、安装尺寸、起吊高度必须以现场实地情况为准，起吊范围须满足车间全方位起吊需求） |

2.2 中标供应商应提供装配完整的双轨式电动单梁悬挂行车，至少包括以下部分：

1. 行车

2. 行车轨道，长度根据现场实际长度定，由中标供应商提供

3. 车档

4. 行车至配电箱的电缆，

5. 行车供电配电箱

6. 控制系统（包括电控装置及操作按钮盒）

7. 钢制行车梁（悬挂钢结构）

8. 行车轨道预埋件

9. 超载限制器、大车限制器、吊架、阻位器及限位开关

10.所有连接附件，螺栓；

11.连接电缆，长度根据现场实际长度定，由中标供应商提供；

12.备品备件，专用工具。

三、技术要求

- （一）总则

1.1	本规范书的使用范围，仅限于桂林市七里店污水处理厂（二期）紫外线消毒间，提出了设备和系统的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全监察、环境保护等强制性标准,必须满足其要求。投标人应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3如投标人没有以书面对本规范书的条文提出异议。那么采购人可以认为投标人提出的产品完全满足本规范书的要求。

1.4本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.5投标人须执行本技术协议中所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。

1.6投标人中标并签定合同后，本技术协议将作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- （二）设备的运行条件

2.1  电动行吊的安装位置：

2.1.1桂林市七里店污水处理厂（二期）紫外线消毒间。

2.2 电动行吊的安装地点：桂林市。

2.3 设备运行环境条件

极端最高温度：            42.5℃

极端最低温度：            -10℃

平均气温：                13.5℃

平均相对湿度：            60%

2.4 工作环境及使用条件

2.4.1 室内布置，电控箱要求采用不锈钢外壳。

2.4.2 设备表面涂漆要求能适应环境水蒸气及酸碱气体等的腐蚀。

2.4.3 设备必须满足长期连续运行的要求。启动、运行和停机应平稳并安全可靠。

- （三）设计要求及技术要求

- 3.1桂林市七里店污水处理厂（二期）紫外线消毒间电动行吊技术参数及要求

1.型号：LX型。

2.葫芦：低净空型。

3.起重量：1吨。

4.起吊高度：6m。

5.提升速度：快慢双速。

6.运行电压：380V。

7.控制方式：地面操作，可变频控制。

8．台数：1台。

9．电气：施耐德或西门子或ABB品牌接触器，电控箱采用不锈钢外壳，防护等级IP65。

10.车间内尺寸：长约 10米、宽约 5米（电动行吊及其轨道长度最终以实际测量为准,须尽可能全方位满足车间起吊需求）

相关技术参数如下表：

| 名称 | 双轨式电动单梁悬挂行车 |
| --- | --- |
| 配置电动葫芦型号 | MD1-6D ，需满足低净空、双速升降 |
| 起吊重量 | 1吨 |
| 起升高度 | 6m |
| 起升速度 | 8/0.8 m/min |
| 运行速度 | 20(30) m/min |

以上供投标人参考，投标人需根据现场实际情况及起吊要求进行优化设计，经采购人认可后方可，其相关费用包括在投标报价中，不再进行调整。

3.2 技术要求

3.2.1 投标人提供的设备应功能完整、技术先进并能满足人身安全和劳动保护条件。

3.2.2所有设备均应正确设计和制造,在所有正常工况下均能安全、持续运行,而不应有过度的应力、变形、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，

3.2.3设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术,应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。买方不接受带有试制性质的部件。

3.2.4所使用的零件或组件应有良好的互换性。

3.2.5对主要的对接焊缝用X光探伤仪检验，受拉焊缝应达到Ⅱ级标准。

3.2.6电动行吊的整机稳定性应经过准确计算，计算应符合有关技术标准。

3.2.7电动行吊的钢结构和重要零部件的材料应为优质材料，并有原制造厂的检验报告复印件（供货时提供）。机器上采用的联接螺栓均作过防锈处理；铸、锻件毛坯均应有专职人员检验，不合格品均不能使用。

3.2.8加工中应尽量采取有效措施减少焊接变形和焊接应力。对于有变形的焊接零件应进行整形校正。重要零件的焊缝均应为连续焊缝，并经X光探伤仪检查。

3.2.9铸件和重要焊接部件均应进行消除内应力处理。钢结构上的连接孔应均为钻孔、铰孔。起重机钢结构的设计寿命为20年，并可承受不小于25%的超载而不产生较大和永久性变形。

3.2.10车轮均应经过热处理工艺。

3.2.11安全保护措施为了保证电动行吊安全可靠地工作，应设置下列安全保护装置，但不限于此：制动器；起升载荷限制器；行程限位；短路保护；失压保护；零位保护；限位保护和行程保护；设紧急情况下可迅速断开总电源的紧急开关或装置；检修电源总开关上设置漏电保护和显示装置；

3.2.12本机应设置安全、完整、规范的接地系统。

3.2.13电动机应防尘、防潮和防盐雾腐蚀。减速机注油处应有明显标志。

3.2.14该设备应具有带负荷启动功能。

3.2.15设备表面涂漆应符合国际有关标准及中国有关标准如GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》、GB9286《色漆和清漆漆膜的划格试验》、JB2299《矿山、工程、起重运输机械产品涂漆颜色和安全标志》的要求，表面必须涂两层底漆一层面漆。面层油漆颜色在订货合同中确定。油漆能适应当地的环境条件。

（四）质量保证和试验

4.1 设计制造标准

4.1.1起重机的设计、制造、包装、运输、储存、安装、验收应符合下列标准、规范、和规定的要求, 但不限于此:

Q/ZB76-73    装配通用技术条件

Q/ZB77-73    涂漆通用技术条件

Q/ZB74-73    焊接通用技术条件

GB985-80     手工电弧焊焊接接头的基本型式和尺寸

GB986-80     埋弧焊焊接接头的基本型式和尺寸

Q/ZB75-73    机械加工通用技术条件

Q/ZB71-73    锻件通用技术条件

GB700-79     普通碳素结构钢技术条件

GB1591-79    低合金结构钢技术条件

GB979-67     碳素铸钢件分类及技术条件

GB715-65     普通碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件

GB1231-76    钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角 螺母、垫圈技术件

GB1498-79    电机、低压电器外壳防护等级

GB3811       起重机设计规范

GB5905       起重机试验规范及程序

GB5015       弹性柱销齿式联轴器

ZBJ19009     圆柱齿轮减速机通用技术条件

GB755        电机技术要求

JB8          产品标牌

4.1.2投标人若采用标准超过本标准时, 应优先使用较高标准, 并提供所采用标准的目录。

4.2 设备性能保证

4.2.1投标人应根据招标的要求,向采购人提供技术先进的、安全可靠的、功能齐全的电动行吊,其中包括所需要的所有机械、材料,还应包括所有设备、元件及材料的设计、制造、安装、试验等。

4.2.2投标人提供的产品必须符合本标书中的各项技术要求。

4.2.3投标人提供的设备及所有零部件应是成熟的，先进的。不得使用试验性的设计和产品。

4.2.4在正常条件下，投标人提供的设备常规部件使用寿命应大于20年。

4.2.5规范书所提出的设备及零部件为必需部件，但不限于此。

4.2.6投标人应负责现场安装指导及必要的人员培训。

4.3 对配套设备的要求

4.3.1本规范书所涉及的设备, 如由其他厂家配套的应由投标人统一协调, 并对厂家提供的产品质量, 进度负责。

4.3.2所有外购件，应由投标人负责选择，采用性能可靠的优质产品。并附有相应的产品合格证和说明书；

4.4 设备监造与试验

4.4.1质量保证

4.4.1.2设备用材采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4.4.1.3投标人提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

4.4.2试验及验收

4.4.2.1设备进行工厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准及本规范书的要求。4.4.2.3各阶段检验、试验不能满足标准、规范及性能要求时，投标方自费进行调整、修改和补充，直至满足要求为止。

4.4.2.4设备到达现场后,采购人于开箱前7日内通知投标人到达现场,双方共同开箱验收。如投标人未能在规定的时间到达现场，则投标人认可招标方的开箱验收结果。

4.4.2.5设备安装完成需通过有特种检测资质的检验机构检验合格方可验收。所有费用均包含在投标报价中。

- （五）供货

5.1 中标供应商应提供详细的供货清单。

5.2 提供推荐的备品备件清单。所推荐的数量应满足一个大修期运行、维护需要。

5.3 中标供应商应提供易损备品备件的加工图，并应与设备一块交付验收。

5.4 专用工具

中标供应商应提供安装本设备必需的专用工具

- （六）设备包装运输和标志

6.1 包装及运输

6.1.1中标供应商所供的设备部件,均应遵照国际通用标准和有关设备包装技术要求进行。箱内设备应采取防雨、防潮、防振动措施。

6.1.2中标供应商应在设备发运的同时随机提供以下文件：

装箱单；产品检验记录；产品合格证书；使用维护说明书（包括外购电器设备自带的说明书）；

安装图；易损件图；其他有关的技术文件。

6.1.3较大型、重型设备都要装有便于移动的滑动部件及吊钩，吊钩应装于起吊点，并且在外包装上应标明设备的重量及重心、起吊点等。

6.1.4设备包装箱外形尺寸和重量应符合招标方国家的有关规定。

6.1.5设备应按GB191《包装储运图示标志》的要求进行包装，正确进行零部件及各种材料的标记，以便于运输、安装和查找，并提供详细的装箱单。

6.1.6 长、大件在运输中必须垫平，防止运输变形，运输中严禁碰撞磨擦，以免设备受损伤。

6.2 标志

6.2.1设备包装箱上应有下列标记

a）产品名称和型号

b)  毛重和净重(公斤或吨)

c)  制造厂名称、地址

d)  收货单位和到站地址

e)  注意事项（如加注“小心轻放”、“不可倒置”、“防止潮湿”、“防止磕碰”）

6.2.2设备各部件应有固定铭牌,标志醒目、整齐美观。铭牌上层标明型号、容量，制造厂名，出厂年、月、主要参数等。

6.2.3在吨位牌上应标出：额定起重量、制造厂厂标、商标）。

6.2.4在电动行吊上应有标牌，标牌上的内容应包含有：重要性能参数；型号及标记；制造日期或生产编号；制造厂名。

- （七）设备验收及储存

7.1 设备验收

7.1.1所有设备必须附有下列文件:

a)  装箱单上应注明

产品名称、型号、规格和制造厂

装箱数量

附件、备品备件名称及数量

装箱日期

b）原制造厂的产品出厂合格证，说明书、出厂试验数据，安装使用说明书。

7.1.2设备到达现场后，供需双方应按商定的开箱检验方法，对照装箱单逐件清点，进行检查和验收。

7.1.3中标供应商的外购设备，应写明生产厂家，中标供应商应对厂家质量进度负责。设备到达现场后天，供需双方进行检查和验收。

7.2 设备贮存

7.2.1设备贮存的位置要同安装位置环境相类似。

7.2.2当设备需要防止结霜或需要防潮时，投标人应提供干燥手段（干燥剂），并指明周期性更换干燥剂要求。

7.2.3中标供应商应提供设备贮存说明书，包括定期贮存和贮存维护的要求，以保证设备在贮存期间不致损坏。这些说明书不应放置于包装箱内，而应单独提交给采购人。

7.2.4中标供应商应根据包装箱内所装物品的特性，向采购人提供安全保存方法的说明。设备零部件的储存应合理妥善。装箱件应在防雨、通风、干燥的室内保管，箱子不许倒置、倾斜和不和理的堆放。非装箱件允许露天存放，但应垫平，使之不与地面接触，以免变形，裸露的加工面应定期涂防锈剂，涂装表面应定期保养。

- （八）提供的图纸资料及人员培训

- 8.1 提供的图纸资料

8.1.1合同签订后应提供的文件及图纸

（1）设备总装配图、部件组装图资料。

（2）中标供应商需向采购人提供下列技术文件和图纸，但不限于此：

a、设备运行、操作说明书；

b、各部件或设备的维修说明及维修质量标准；

c、各部件或设备的合格证书；

d、设备电气、控制接口资料；

e、控制原理资料；

f、技术参数表；

8.2 人员培训

8.2.1为了使设备的成功的安装和运行，中标供应商本项目现场对采购人进行安装、调试、运行和维护人员培训。

四、其他要求

1. 中标供应商服务

2.1中标供应商提供培训及技术交底，中标供应商应派技术代表到现场进行工作，指导安装、进行功能调试，并提交安装完毕的证明。帮助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

2.2采购人员工的培训将按照中标供应商与采购人签订的合同执行。

2.3 中标供应商接到设备故障响应24小时到达现场维修。

2.质保期

设备质量保证期为设备验收后三年。

附件16：离心式潜污泵技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是整套离心式潜污泵一台，投标人必须提供整套水泵的供货安装，提供货物必须与现有设备的基础及管道匹配，不需调整基础及管道。水泵的自耦装置必须与原有导杆系统相匹配，与原有输出接口耦合无泄漏。 最后交给采购人的是可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

2.1水泵规格及供货数量：

| 名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心式潜污泵 | 台 | 1 | 流量（m3/h）：160 扬程（m）：25 效率：≥88% 配套功率（kW）：约13 可通过颗粒直径（mm）：不小于74 介质：污水 供电方式：电源380V/3ph/50Hz 安装方式：潜水立式藕合安装 防护等级（IP）：68 绝缘等级：F 工作制：24h连续运行并可间歇运行 电缆长度（m）：＞12 额定电流：25.7A | 安装地点：七里店污水净化厂出水口 现使用设备厂家为：海斯特Hidrostal 型号为：DE4M-LMN2+EN014X2-GSEQ+NH132O-10（机身编号为：N59128） |

2.2  中标供应商应提供装配完整的潜水泵，至少包括以下部分：

1. 潜水电机、水泵中段、蜗壳、底座及耦合口连接装置

2. 需提供水下电缆、接头、紧固件、固定式提把、专用工具等

3. 带有漏水保护装置和超温报警装置

4.水泵的自耦装置必须与原有导杆系统相匹配，与原有输出接口耦合无泄漏

5.备品备件及专用维修工具

三、技术要求

3.1一般性要求

1. 潜水泵及电机为同一个生产厂家提供的产品；

2. 潜水泵的设计、制造和安装应保证高度的工作可靠性，并保证尽可能少的维修量；

3. 潜水泵的设计，应在本技术数据中提出的工作条件下，满足各项性能要求；

4. 潜水泵的额定功率应大于规定点轴功率的1.2倍；

5. 当潜水泵流量在0.7~1.3倍的额定流量范围内，轴功率不得超过潜水泵的额定功率；

6. 泵的基本设计应是单通道式，叶轮为无堵塞及无超负荷特性的螺旋离心叶轮，水力设计上，应揉合正向推动力及离心力。叶轮和蜗壳的流向线条设计应为渐变式。其它将导致堵塞机会较多的设计，如多通道的均不可以。水泵停止时，水泵出水管内的水反向流出，不会导致泵的损坏。

7.现场必须满足水泵从泵井顶部平稳地从导杆导送到水泵出口连接座上，为了拆卸及检修方便，水泵就位时能自动边锁在出口弯头的连接装置上，自耦合密封也应下降时一并完成，无需工人下到井中。

8.泵的构造要求

泵体材质应为灰铸铁，标准为ASTM A 48-40B，DIN1691 GG25或其它等同材料，灰口铸铁，表面须平滑、无砂眼或其它铸造缺陷。

所有外露的螺栓螺母均由AISI316或其它更好的不锈钢材料。

所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部应喷涂有优质底漆及面漆保护。

泵关键部位的密封应设计成紧密结合的型式，要求防水密封的连接部位之间的表面应经过精密加工并放置Nitrile或Viton的O形环，密封作用应是通过面与面之间对O型环挤压压力来达到。

(a) 叶轮

叶轮的结构形式应满足规定工况下的使用要求

叶轮的材料应为球墨铸铁，标准为ASTM A-536-72、DIN1691GGG60或其它等同材料。

叶轮应为螺旋形状，并必须进行静态及动态平衡测试，有相关动静平衡检测报告复印件（在投标时提供）。

设计为单通道无堵塞式，并能泵送含固量高达13%的污泥。

(b) 电机

泵的电机应是鼠笼式感应电机，在要求的工作转速下，电机必须输出足够的扭矩使水泵正常运行。电机额定功率必须足够应付水泵在设计曲线范围上运行而不过载。

电机为空气填充式壳式设计，内部为充满空气的防水腔，防潮绝缘等级应是F级，工作温度可至155℃。在制造过程中，定子需浸入F级绝缘漆三次，并用热缩法嵌入定子室。

电机和电缆的防护等级应至少达到IP68，并可长期浸没在本次招标水深下连续运行。

电机可承受的电压的波动范围是+10%

在不影响功率输出及不会出现超温的情况下，每小时最多启动次数可达12次。

电机应设计为可在泵送40℃介质及温升不超过85℃的情况下连续运行。

泵与电机应该由同一厂家设计、制造和装配。

(c) 冷却系统

进水提升泵应配备一套油冷却系统，此油冷却系统应包围定子室，冷却油应在闭式冷却系统中形成湍流确保热量的传递。冷却系统应能保证泵在70℃的液体中连续运行。

(d) 电缆入口密封

电缆进线密封安装必须包括以下各项以确保有足够严密的防水密封保护（F级）：

为避免随任何机械拉力，电缆进线密封装置应连接一个两延长拉力隔离夹，所有施加在电缆上的拉力将施于后者。

电缆的防水密封应包括一个橡胶环，防止两边的不锈钢固定垫圈将电缆磨损。

每一根导线都就应用结实的铜挡片隔离以防止缆芯受潮。

电缆的密封是把环氧树指灌入电缆进线入口处并把电缆及每个铜挡片完全包住，此环氧树脂密封对电缆的外径也同时起到额外的密封作用。

(e) 轴承

泵轴应在两个永久润滑的轴承上旋转。上轴承应是一单列滚珠轴承。下轴承应是一双列向心止推轴承，用于承担径向力和轴向推力。设计的轴承必须能够承受所有的轴向和径向负荷，并完全与泵输送的液流分开，轴承寿命应不小于80,000小时；

(f) 机械密封

每台泵应提供串联的、由两个独立的密封装置配合起来的密封系统。

机械密封应在油腔内运行，可让密封面得到适当润滑。

密封单元应由一个碳化硅的静环和一个碳化钨的动环组成，弹簧应包于橡胶波套内，以防接触介质。

每个密封面的接触力均通过其自身的弹簧系统来完成，密封既不需要维护也不需要调整，更不依靠旋转方向来密封。

(g) 润滑油

油腔需注入符合FDA172、878卫生标准的白石蜡润滑油，不含芳香烃且应按FDA172、878卫生标准进行处理。

(h) 泵轴

泵轴的材料应是AISI 420型不锈钢或其它等同材料。

泵和电机轴应为同一单元。泵轴应是电机轴的延伸。不能采用任何形式的耦合。

(i) 保护装置

电机应在每相绕组中串联温控开关，当电机温度超过工厂设定的温度极限值时，此温控开关会自动打开，停止电机运行并传送报警信息到监控系统。

需安装湿度传感器：当介质渗入密封室，感应器将发出报警信息到监控系统。

需安装浮动泄露传感器：当探测到定子室中存有水分或介质，将发出信息至控制系统报警，并停止电机运行。

9. 潜水泵电机转子室及润滑油室均应设有检查孔，以方便检查电机和油室内是否进水、进油；

10.潜水泵的铸件应无任何铸造缺陷，泵壳内表面流道经精加工后光滑平整；应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷；

11. 潜水泵应转动平稳自如，无卡阻、停滞等现象；

12. 潜水泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭；

13.每台潜水泵应能通过导向装置降至井中就位，并能通过自动耦合装置，将泵出水口自动地与出水弯管支撑座连接。同时，在检修时应能使泵方便地提升至地面以上。

14.泵机组的整个重量应靠自动耦合装置法兰之间的接触而紧紧地压在出水联结弯管上，在出水弯管和泵体之间，应采用良好的密封，保证泵压送介质不泄漏。

15.泵及其附件、电缆等，应该能够浸没在20米的水深中连续运行而不会损坏，并应有可靠的密封性。部件间必须作装配记号，在需要的地方应配定位销，确保在现场能正确地再将装配和定位。

16. 在规定条件下，潜水泵首次故障平均运行时间不应小于3000小时。空载时噪音应小于85dB(A)；

17.泵附件要求

泵附件必须包括以下内容，但不限于以下各项：

17.1 不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台泵明显的位置上，铭牌采用冲压的数字标记。（中、英文两种文字）

17.2每台泵须配置起吊用的不锈钢吊杆，其位置应该位于泵的重心附近。

3.2主要零部件材料（不限定以下清单列表）

1 .  泵壳                                         灰铸铁

2 .  叶轮                                         球墨铸铁

3 .  轴                                           AISI 420型不锈钢或合金钢

4 .  机械密封                                     碳化钨或碳化硅

5 .  静密封材料                                   丁腈橡胶

6 .  提把                                         304不锈钢

7 .  所有连接附件                                 304不锈钢

3.3防腐及喷涂

1.中标供应商应根据采购人提出的设备使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

2. 潜水泵在油漆之前应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。

3. 潜水泵的底漆为PVC环氧树脂，面漆为氯化橡胶涂料。

4. 现场安装时，对已损坏的油漆表面或采购人认为不满意的油漆表面，或原来尚未完成最终处理的，中标供应商应负责进行修复和完成最终油漆。

3.4设备检测

1. 潜水泵应检查试验合格，并附有产品合格证和使用说明书方可出厂。

2. 出厂检验项目应包括：

2.1 整机外观检查（包括铭牌数据、表面油漆、电缆的规格型号、装箱单填写正确与否、随机文件及附件）。

2.2 运行状态检查（包括转向）。

2.3 接地标志的检查及接地实验。

2.4潜水泵内腔（电机）气压试验及水泵侧密封装置的气压试验。

2.5电机的定子绕阻对机壳的冷态绝缘电阻的测定。

2.6电机空载电流和损耗的测定。

2.7电机的定子绕阻在实际冷态下直流电阻的测定。

2.8额定流量时扬程的测定。

2.9额定流量时潜水泵效率的测定。

2.10 0.7～1.3倍额定流量范围内，轴功率的测定。

2.11耐压试验。

2.12匝间绝缘耐冲击试验。

2.13中标供应商应提交泵特性曲线以及性能参数的试验报告，交采购人。

2.14 中标供应商应提交泵动静平衡检测报告。

3 .在全部设备安装完毕，中标供应商应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到采购人的认可。测试记录交予采购人。如测试结果不符合要求，中标供应商应负责更换。现场测量工具由中标供应商自备。

3.5水泵备品备件及报价

1.中标供应商应提供随机备品备件以及正常运转三年所需备品备件的详细清单，由采购人审查确定。

2.报价包括潜水泵、泵附件、备品备件。潜水泵以台计，随机的备品备件以套计，包含在设备价

格中。备品备件和易损件单独报价。

3.所有的易损件和备件应具有互换性。易损件和备件的包装保护，应能保证其长期存放而不变质，

且应有明显标志。

3.6资料提交

中标供应商应提交下列资料但不限于以下内容：

(a) 应提供水泵全部的部件图及与运行相关的组件详图。

(b) 制造及质量保证措施。

(c) 试运转前的调试及检测要求。

(d) 配套电机的内部接线图及控制箱的控制系统图、接线图、设备平面图。

(e) 应提供潜水泵的特性曲线、工况曲线以及性能参数。

四、其他要求

1. 中标供应商服务

1.1中标供应商提供培训及技术交底，中标供应商应派技术代表到现场进行工作，指导安装、进行功能调试，并提交安装完毕的证明。帮助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

1.2 中标供应商接到设备故障响应24小时到达现场维修。

2.质保期

设备质量保证期为设备验收后三年。

附件17：减速箱及配套电机技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是减速箱及配套电机5套（为脱水车间、二沉池、除磷间使用），投标人必须提供装配完整的减速箱及配套电机的供货安装、调试，提供货物必须与原有设备无缝连接及兼容。电机必须与减速箱同品牌。最后交给采购人的是可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

2.1减速箱及配套电机规格及供货数量：

| 名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速箱及配套电机 | 套 | 1 | 减速机参数： 速比：49.01； 输出转速：29rpm 安装方式：M4 输出扭矩：369Nm 配套变频电机参数： 功率：1.1kW 额定电压电压：3PH 380V； 频率：50Hz； 转速：1395rpm 防护等级：IP55； 绝缘等级：F级 工作制：S1 | 安装地点：临桂新区污水处理厂东区脱水车间 要与采购人原有品牌型号压滤机无缝连接及兼容，压滤机型号：PP-E1500，出厂编号：132275995、132275996，生产厂家：ANDRITZ 现使用减速机品牌为： 诺德（中国）传动设备有限公司 减速机型号：SK 9022.1AZBK-90S/4 TF，序号：201101430-100（配套电机型号为：SK 90S/4 TF） |
|  | 套 | 1 | 减速机参数： 速比：51.49； 输出转速：28rpm 安装方式：M1 配套变频电机参数： 功率：5.5kW 额定电压电压：3PH 380V； 频率：50Hz； 转速：1460rpm 防护等级：IP55； 绝缘等级：F级 工作制：S1 配套减速机与螺旋输送机螺旋体联接法兰装置 | 安装地点：临桂新区污水处理厂东区脱水车间 要与采购人原有品牌型号压滤机无缝连接及兼容,螺旋输送机品牌为：SIAG 型号：TFS/SFS U-320/16.000 现使用减速机品牌为： 诺德（中国）传动设备有限公司 减速机型号：SK 5282AFBH-132 SH/4 ，序号：6513347614.00（配套电机型号为：SK 132 SH/4） |
|  | 套 | 1 | 减速机参数： 速比：864； 输出转速：1.6rpm 安装方式：M1 输出扭矩：1910Nm 配套变频电机参数： 功率：0.37kW 额定电压电压：3PH 380V； 频率：50Hz； 转速：1380rpm 防护等级：IP55； 绝缘等级：F级 工作制：S1 | 安装地点：临桂新区污水处理厂二沉池 要与采购人原有品牌型号周边传动吸泥机无缝连接及兼容，周边传动吸泥机型号：BXH38，出厂编号：130060，生产厂家：无锡市通用机械厂有限公司 现使用减速机品牌为： SEW-传动设备（苏州）有限公司 减速机型号：FA67 R37 DT71D4 （序号为：25.58101351.02.0002.13.44） |
| 减速箱 | 套 | 1 | 减速机参数： 速比：43.58； 输出转速：33rpm 安装方式：M1 配套变频电机参数： 功率：4.0kW 额定电压电压：3PH 380V； 频率：50Hz； 转速：1440rpm 防护等级：IP55； 绝缘等级：F级 工作制：S1 | 安装地点：临桂新区污水处理厂东区脱水车间 现使用减速机品牌为： 浙江益欣传动设备有限公司 减速机型号：YXFAF77AM112，序号：20150302（配套电机型号为：YE3-112M-4） |
|  | 套 | 1 | 减速机参数： 速比：4.85； 输出转速：295rpm 安装方式：M4 输出扭矩：49Nm 配套变频电机参数： 功率：1.5kW 额定电压电压：3PH 380V； 频率：50Hz； 转速：1430rpm 防护等级：IP55； 绝缘等级：F级 工作制：S1 | 安装地点：临桂新区污水处理厂东区除磷间现使用减速机品牌为： SEW-传动设备（苏州）有限公司 减速机型号：RF47 DRE90L4/C（序为：25.58097236.06.0001.13.44） |

2.2  中标供应商应提供装配完整的减速箱及配套电机，至少包括以下部分：

1. 减速机；

2. 减速机配套电机；

3. 相关保护部件；

4.紧固件、备品备件及专用维修工具等。

三、技术要求

3.1一般性要求

1.减速机的设计、制造和安装：中标供应商应进行实地勘察，确定与安装，结合实际情况，确定最终技术参数，保证满足采购人的使用要求，费用包含在投标报价中；

2. 减速箱及配套电机为同一个生产厂家设计、制造和装配的产品；

3. 减速箱及配套电机的设计、制造和安装应保证高度的工作可靠性，并保证尽可能少的维修量；

4. 减速箱及配套电机的设计，应在本技术数据中提出的工作条件下，满足各项性能要求；

减速机应采用斜齿轮轴装式减速机，应有良好的润滑，其工作寿命应不低于质保期，减速机的齿轮应符合国家标准，安全系数不小于2.0，齿轮为低合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于 HRC58；

5. 减速箱及配套电机额定功率应比最大实耗功率大 10%；

6.为防止过载损坏，减速箱及配套电机设备应配备过扭保护机构设置；

7. 减速箱及配套电机的电流应适合 380V、3相、50Hz，设计的防护等级为 IP55

8. 减速箱及配套电机应能保证每天24h连续运行。

9.减速箱及配套电机电机润滑油室应设有检查孔，以方便检查电机和油室内是否进水、进油；

11.减速箱及配套电机的铸件外观应无任何铸造缺陷，表面光滑平整；应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷；

12. 减速箱及配套电机应转动平稳自如，无卡阻、停滞等现象；

13. 减速箱及配套电机应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭；

14.每台减速箱及配套电机应能精确配合原设备接口及螺杆螺栓、无需对原设备进行加工改造；

15.减速箱及配套电机及其附件、电缆等，应确保密封良好、可靠耐用，各接线端子标识清楚；

16.在规定条件下，减速箱及配套电机首次故障平均运行时间不应小于质保期。空载时噪音应小于85dB(A)；

3.2减速箱及配套电机备品备件及报价

1.中标供应商应提供随机备品备件以及正常运转三年所需备品备件的详细清单，由采购人审查确定。

2.报价包括减速箱及配套电机、附件、备品备件。减速箱及配套电机以台计，随机的备品备件以套计，包含在设备价格中，备品备件和易损件单独报价。

3.所有的易损件和备件应具有互换性。易损件和备件的包装保护，应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志。

四、其他要求

4.1中标供应商服务

1.中标供应商报价须包含设备费、设备至现场的运费和装卸费、随机配件、质保期内的备品备件（含易损件），满足所投设备在质量保证期内正常运转的全部费用。

2.中标供应商对所供设备进行现场安装调试，调试合格后，提交安装完毕的证明，并对采购人操作员进行现场操作培训直至采购人操作员能够对相关设备熟练操作。

3. 自验货之日起，中标供应商应提供所供设备及主要配件三年的质保服务；

4.当设备发生故障无法正常使用时，要求中标供应商在24小时内予以响应并将故障排除。

4..2资料提交

中标供应商交货时应提交下列资料但不限于以下内容：

1. 产品质量合格证、出厂质量检验报告、产品生产许可证、产品样本、说明书（含电子说明书）、立体装配示意图、图纸资料及技术数据单。

2.详细图纸（图纸中应标明外形尺寸、安装尺寸、零件材料、重量及设备总重）。

3.电气控制的图纸资料。

4.设备安装、使用及维修手册。

5.备品备件清单。

6.试运转前的调试及检测要求、试运转后设备正常合格的调试合格报告。

4.3.质保期

设备质量保证期为设备验收后三年。

附件18：无堵塞自吸式排污泵技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是一台无堵塞自吸式排污泵及控制柜、相对应进、出水管路、电缆的供货及铺设，投标人提供的货物必须与采购人原有水泵出水管道无缝连接及兼容。最后交给采购人的是可以正常运行的设备并提供培训，所有费用均已包含在招标费用中。

二、供货范围

2.1自吸泵的规格及供货数量：

| 名称 | 数量 | 单位 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无堵塞自吸式排污泵 | 1 | 台 | 类型：联轴器直接联接、自吸式排污泵 安装方式：卧式 电压：AC380V、50Hz、三相 输送介质：尾水 流量：≥100m3/h 扬程：≥13.5m 吸程：≥7.6m 吸入口径（法兰联接）（mm）：DN100 排出口径（法兰联接）（mm）：DN100 电机功率：≥11kW 叶轮材质：不锈钢 通过颗粒直径：不小于75mm 工作制：S1 绝缘等级：F 防护等级：IP55 | 安装地点：临桂污水处理厂东区出水口 |
| 安装材料 | 1 | 批 | DN100无缝钢管：约5米、壁厚4mm YZ3*4mm2橡套电缆线：约8米、套管、控制柜至无堵塞自吸式排污泵 安装所需底阀、阀门、止回阀、弯头、管件、连接法兰等，供货商依据现场确定，包含报价中 |  |
| 控制柜（含安装支架） | 1 | 套 | 控制柜可按要求重新订制新柜，也可单独对采购人原有控制柜进行改造，但不能影响正常污水处理及厂内生产，且必须限时保证所有控制功能正常。 材质：304不锈钢，厚度1mm 安装方式：支架安装，离地满足安全距离、户外安装，防护等级不小于IP55 功能：用于控制无堵塞自吸式排污泵的启停及保护 成交供货商应承担控制柜所有穿线管、电缆、管路等工作，包括管线固定及柜底密封所必需的附件。 |  |

2.2无堵塞自吸式排污泵应组装完整，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。中标供应商必须提供整套尾水泵的供货安装。

2.3无堵塞自吸式排污泵安装：安装于户外，如中标供应商所供货物尺寸超过原有户外挡雨棚，中标供应商可以另建挡雨棚或者对原有挡雨棚进行改造，重建或者改造挡雨棚费用包含在招标费用中。

2.4自吸泵的设计

泵的基本设计应为无堵塞，双流道式叶轮。叶轮在水力设计上，应揉合正向推动力及离心力，叶轮和蜗壳的流向线条设计应为渐变式。

三、技术要求

1.泵体表面须平滑、无砂眼或其它铸造缺陷。

2.所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部应喷涂有优质底漆及面漆保护。

3.叶轮

（a）叶轮的材料应为304及以上等级不锈钢。

（b）叶轮应为无堵塞的双流道型式，并必须经过静态及动态平衡。

（c）设计为双流道无堵塞式。能够通过最大直径76mm的颗粒。

4.轴承

泵轴应在两个永久润滑的轴承上旋转，泵轴应在两个永久润滑的轴承上旋转，轴承应选用免维护型，并能够承担径向力和轴向推力。轴承设计寿命应大于质保期。

5.密封

泵叶轮上端应采用机械密封防止输送介质泄露，填料式不予采用。密封面的接触力通过其自身的弹簧系统来完成，密封既不需要维护也不需要调整，更不依靠旋转方向来密封，单向旋转的机械密封不予采用。

6.泵轴的材料应是3Cr13不锈耐酸钢或其它等同材料。

7.进出水口

进出水口连接设计应符合最新国家标准。

8.控制柜

A.控制柜结构

(a) 按钮盘室内防水落地式安装（带观察窗）；

(b) 按钮盘要求前检修，前开门；

(c) 电缆进出线为下进，下出线方式；

(d) 盘内应有防凝露的电加热单元；

(e) 盘内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄；

(f) 防护等级：IP55。

B.控制柜功能

(a) 控制柜用于无堵塞自吸式排污泵的控制、保护及配电；

(b) 盘内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元（选择开关，按钮，信号灯，中继），动力及信号接线转接端子等元件；

(c) 盘内一次回路电气元件的选择应与设备功率配套；

(d) 控制方式位置选择开关（手动控制、远程控制、停三个位置）；信号灯（工作、停止、事故）；启动、停止复位及急停按钮。

(e) 所有限位、过载、位置均采用非接触感应式器件。

C.电源参数

(a) 工作电源：  AC   380V   50Hz ；

(b) 控制电源：  AC   380V   50Hz。

9.主要零部件材质

| 序号 | 零件名称 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵体、端盖、叶轮上盖 | HT200 |  |
| 2 | 叶轮 | ZG0Cr18Ni9 |  |
| 3 | 进口法兰、出口法兰 | HT200 |  |
| 4 | 机械密封 | 碳化钨/碳化钨 |  |
| 5 | 进口阀片 | NBR+Q235A |  |
| 6 | 泵轴 | 3Cr13 |  |
| 7 | 放气组合件 | 不锈钢 06Cr19Ni10 |  |
| 8 | O形圈 | NBR |  |
| 9 | 轴承盖、进水管闷盖 | HT200 |  |
| 10 | 磨损盘 | QT400-18 |  |

10.资料提交

中标供应商应在供货验收时提交下列资料但不限于以下内容：

（a）提供所有的外型、安装尺寸、立体装配示意图。

（b）应提供泵的特性曲线、工况曲线以及性能参数。

（c）提供泵的运行、操作、使用说明书和维修手册（中文本）。

四、售后服务

4.1.服务

中标供应商应派技术代表到现场进行工作，指导安装、进行功能调试，并提交安装完毕的证明。

4.2.设备质量保证

中标供应商所供设备应性能良好、部件全新、质量合格。质量保证期内出现的质量问题，供货商需免费维修、更换或赔偿经济损失。

4.3.质量保证期为设备投产验收后三年。

附件19：倾斜管式有轴螺旋输送机技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是一套倾斜管式有轴螺旋输送机，投标人必须提供整套倾斜管式有轴螺旋输送机到采购人指定地点，必须与现有水平螺旋输送机出料口无缝连接及兼容，并负责安装、调试、提供培训，投标人负责拆除现有倾斜无轴螺旋输送机，并将其送到采购人指定放置地点，最后交给采购人的是可以正常运行的设备，并提供培训。

二、供货范围

2.1倾斜管式有轴螺旋输送机规格及供货数量：

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倾斜管式有轴螺旋输送机 | 材质：304及以上等级不锈钢 螺旋直径：不小于280mm 输送长度：不小于8000mm 安装倾角：25~30°（视现场情况而定） 配套电机功率：约7.5kW 减速方式：摆线针轮减速机 调速方式：变频器矢量调速 输送介质：污泥与木糠混合物 输送量：不小于10吨/小时 | 套 | 1 | 安装地点：临桂新区污水处理厂东区储泥池 |
| 2 | 控制柜 | 材质：304及以上等级不锈钢，厚度不小于2mm 安装方式：支架安装 功能：用于控制倾斜管式有轴螺旋输送机启、停及保护 成交供应商应承担控制柜所有穿线管、电缆、管路等工作，包括管线固定及柜底密封所必需的附件。 | 套 | 1 |  |

三、技术要求

（一）总则

本技术规范描述的是一套倾斜管式有轴螺旋输送机技术要求，投标人提供的产品的设计、加工制造、材料、电气装置、试验、检验等必须符合有关国家最新标准，必须符合现场情况要求及本招标文件相关要求，投标设备应该能满足在特殊情况下，每天超过16小时不间断运转要求。

（二）技术要求

1、使用环境

（1）最高环境气温：38℃

（2）最低环境气温：5℃

2、设备性能整体要求

（1）螺旋输送机采用管式螺旋，输送量：10吨/小时；

（2）螺旋输送机两端设有轴承，保证螺旋振动速度小于6mm/s；

（3）螺旋叶片大于6mm厚，保证螺旋的耐用性；

（4）螺旋输送机空运转噪声应小于82dB；

（5）螺旋输送机主轴前后两端轴同轴度≤0.5mm；

（6）减速机座平面与机体水平面平行度≤1mm；

（7）动力装置采用7.5kW摆线针轮减速机；

（8）螺旋输送机传动部分需设有防护罩；

（9）螺旋叶公称直径误差≤8mm；

（10）螺旋螺距误差≤6mm；

（11）螺旋机必须带过扭矩保护；

（12）螺旋机必须设计辅料添加口；

（13）螺旋机由机架支撑，机架用钢膨胀螺栓固定于地面。

3、控制柜要求

（1）一般要求

电动机的型式应符合所传动机械的性能要求，电动机的防护型式应考虑到周围环境对电动机的影响，避免灰尘、水汽及腐蚀气体对绝缘造成的损坏，主电源取自脱水车间LVP01柜，供应商需提供LVP01柜至现场控制柜间的长度约为20米以及控制柜至螺旋输送机长度约为25米的符合所供设备功率的铜芯电缆，费用包含在投标报价中。

（2）控制柜结构

(a) 按钮盘室内防水防尘支架安装；

(b) 按钮盘要求前检修，前开门；

(c) 电缆进出线为下进，下出线方式；

(d) 盘内应有防凝露的电加热单元；

(e) 盘内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄；

(f) 控制柜装置各回路的相序排列一致，三相线分别为黄、绿、红，中性线为蓝色，接地线为黄绿双色线。

(g) 防护等级：IP55。

（3）控制柜功能

(a) 控制柜用于储泥池倾斜管式有轴螺旋输送机的控制、保护及配电；

(b) 盘内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元（选择开关，按钮，信号灯，中继），动力及信号接线转接端子等元件；

(c) 盘内一次回路电气元件的选择应与设备功率配套；

(d) 控制方式位置选择开关（手动控制、远程控制、停三个位置）；信号灯（工作、停止、事故）；启动、停止复位及急停按钮；事故声光报警器，音量≥120分贝，光源为红色LED灯珠频闪。

(e) 控制柜应提供下列无压接点信号（220V、5A）远程开停机信号一对；手动/远程输出信号一对；水平螺旋输送机联动开机信号一对（带自保）；输出工作信号一对；输出综合报警信号一对；

(f) 所有限位、过载、位置均采用非接触感应式器件。

（4）电源参数

(a) 工作电源：  AC   380V   50Hz 三相五线制；

(b) 控制电源：  AC   220V   50Hz。

(c) 系统内部所需其他特殊电源均需随设备成套提供。

4、材料要求

投标人应合理地选择螺旋输送机及附件的材料，并提供主要零部件的材料表。对重要零、部件的材料在供货时应向采购人提供相关检验报告原件。

| 部件 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机架 | 304不锈钢 | 厚度≥5mm |
| 螺旋输送管 | 304不锈钢 | 厚度≥8mm |
| 螺旋叶片 | 304不锈钢 | 厚度≥6mm |
| 中轴 | 40Cr |  |
| 所有的螺栓、螺母、垫圈及所有预埋件、紧固件 | 不锈钢 |  |

5、资料要求

中标供应商供货时应提交下列资料但不限于以下内容：

（1） 产品合格证、说明书、安装、使用及维修手册；

（2）详细图纸（图纸中应标明外形尺寸、安装尺寸、立体装配示意图、零件材料、重量及设备总重）；

（3）电气控制的图纸资料，控制柜装配图，原理图等。

（4）每个包装箱内均有装箱清单。所有包装能保证运输过程中产品不受损、遗失，适合户外放置且能保证露天放置时间不小于半年。

（5）备品备件清单。

（四）其他要求

（1）倾斜管式有轴螺旋输送机要与现有水平无轴螺旋输送机无缝连接及兼容，连接处不能出现漏泥或者污泥无法输送现象，中标供应商应当考虑倾斜管式有轴螺旋输送机与现有水平无轴螺旋连接费用，费用包含在投标报价中；

（2）水平无轴螺旋输送机离地面高度不足，需在两个螺旋输送机连接处做基础，需挖长*宽*深为1m*1m*0.6m的地坑，费用包含在投标报价中；

（3）中标供应商报价须包含设备费、设备至现场的运费和装卸费、随机配件、质保期内的备品备件（含易损件），满足所投设备在质量保证期内正常运转的全部费用。

（4）中标供应商对所供设备进行现场安装调试并对采购人进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

（5）自设备验收合格之日起，中标供应商应提供所供设备及主要配件三年的质保服务。

（6）服务响应时间：中标供应商接到设备故障响应24小时到达现场维修。

附件20：潜水泵技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是台潜水泵及配套设备，投标人必须提供整套潜水泵及配套设备到业主指定地点，必须与现有设备的基础及管道匹配，不需调整基础及管道，并负责安装、调试、提供培训。最后交给采购人的是可以正常运行的设备。

二、供货范围

2.1潜水泵规格及供货数量：

| 项号 | 产品名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | 主要性能参数： 流量（m³/h）：≥600 扬程(m)：≥15 功率（kw）：约45 | 1台 | 安装地点：芦笛路泵站水泵备用机 现使用设备厂家为：上海东方泵业有限公司 型号为：250WQ13191A |

三、技术要求

（一）总则

投标人提供的产品的设计、加工制造、材料、电气装置、试验、检验等必须符合现场情况要求及本项目招标文件相关要求，投标水泵基础必须与原水泵基础匹配，并保证设备能够立即投入使用。

（二）产品整体要求

1、投标设备应该能满足在气候情况下，一年365天，每天超过20小时不间断运转要求。

2、水泵在供货时提供出厂合格证及相关材料。

（三）应遵循的主要标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中的引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都有可能被修订，应用时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

| GB/T13007-91 | 离心泵效率 |
| --- | --- |
| GB/T13006-91 | 离心泵、混流泵和轴流泵、汽蚀余量 |
| GB/T5657-1995 | 离心泵技术条件（Ⅲ类） |
| GB/T16907-1997 | 离心泵技术条件（Ⅰ类） |
| GB/T12785-2002 | 潜水电泵试验方法 |
| GB/T3214 | 水泵流量的测定方法 |
| JB/T6880.1-93 | 泵用灰铸铁件 |
| JB/T6880.2-93 | 泵用铸钢件 |
| JB/T8097-1999 | 泵的振动测量与评价方法 |
| JB/T68098-1998 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| JB/T4297 | 泵产品涂漆技术条件 |
| JB/T6881 | 泵可靠性验证 |
| JB/T4127 | 机械密封 |
| GB3836.1-83 | 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 |

（四）技术要求

1、使用条件

（1）最高环境气温：+45℃（户内）

（2）最低环境气温：-10℃（户内）

（3）最高月平均相对湿度：95%（25℃）（产品内部既不应凝露、也不应积水）

（4）电源电压：AC380V50Hz

2、设备性能整体要求

（1）水泵应能在最大工况下长期连续运行，同时又能满足各种运行工况下工作需要。泵在设计工况下的各项参数应予保证，在最大工况下流量及扬程应给予保证。泵的流量、扬程和效率在正常运行点的偏差应符合GB3216的规定。

（2）泵的启动：水泵为出口阀关闭启动，且能在出口阀未打开情况下运行至少3分钟。按原有水泵控制系统启动；水泵的设计及结构允许电动机在各种运行条件下全电压直接启动。

（3）投标水泵的性能曲线变化应平缓，泵出口关闭时的扬程升高不大于设计点总扬程的30%，泵在正常运行工况下，运行效率应处于最高效率范围。

（4）投标水泵的转子及其主要的旋转部件都应进行静平衡和动平衡试验。静平衡精度不低于GB9239中的G6.3级，动平衡精度不低于GB9239中的G2.5级。

（5）水泵在正常运行范围内不应发生任何异常振动。水泵组的最大振动双振幅极限值符合国家有关标准。轴承处的振动应符合JB/T8097的规定。根据GB10890的规定，在水泵外壳1.5m处的噪音不大于85分贝。

（6）水泵表面应清洁、平整、无碰伤、划痕及锈斑；泵体表面漆层应采用电泳涂装，漆层牢固、色泽均匀一致，无起泡、缩皱和剥落现象；各部件连接应牢固，缝隙均匀；水泵必须在工厂完成组装，水泵装配前，各零部件必须经检验合格，不得有缺、损、伤等现象；水泵装配后出厂前，应进行检查、试运转和水力性能测试。

（7）水泵在出厂前进行水压试验。对承压零件（泵体、泵盖和密封端盖包括它们的禁锢零件在内）进行1.5倍额定工作压力的水压试验，使用冷清水进行，保持压力时间至少30min，无可见泄漏。对整台装配好的泵进行1.5倍额定工作压力的水压试验，机械密封等辅助配件不产生应变。

（8）水泵不允许含有石棉物质，水泵必须注明按国家标准检测方法测试下的噪声值。其在额定工作点的噪声实测值应≤80dB（A）。

（9）过载保护：在正常运转情况下，过载保护装置不动作；过载发生时，过载装置动作。

（10）接地措施：应具有接地装置，接地装置应保证与接地导线具有良好的电气连接而不损坏导线及端子。电动机底座，开关，接线盒等装置的金属底座，所有的金属电缆护皮或导线管，均应接地或与机器不通电的金属零部件相连；对机器中绝缘一旦失效时可以成为带电的易触及金属部件，应永久并可靠地连接到接地装置上。

★投标时必须提供所投产品过载保护及接地措施合格检验报告复印件（国家认可的有资质的检测机构依据GB/T24674-2009《污水污物潜水电泵）检测出具），否则按无效投标处理。

3、泵壳、轴承座

泵壳、轴承座以及支承架、轴封压盖、轴承压盖等承压部件，须有适当的厚度使之能在工作温度下经受住最大容许压力。泵壳（或称为泵体、泵盖）、轴承体等应选用铸铁或承压能力更高的材料，采用树脂砂铸造工艺铸造。外表面应平滑、无砂眼或其他铸造缺陷。

水泵进出口法兰采用国际标准法兰，法兰与泵壳其承压等级不低于1.6MPa，同时投标人需提供与水泵进出口配对法兰。

4、叶轮

叶轮制造材料应为整体铸造。双颈环结构，减少回流，提高水力效率，叶轮的固定应防止叶轮按指定方向旋转时发生周向和轴向移动。

5、泵轴

泵轴应采用强度不低于马氏体型20Cr13型不锈钢的材料并设有不锈钢材质的轴套。

泵轴应有足够的强度和刚度以及表面加工精度，使机械密封工作状况不良和卡住的危险程度降至最低，并应对启动方法和有关惯性负荷给予应有的考虑。

6、电机

所有非变频电机采用YE3电机系列高效节能电机，符合GB18613-2012中规定的中国电机能效标准2级及以上标准，具有良好的绝缘和密封性能；变频电机变频范围15Hz-50Hz；电机的绝缘等级为不低于F级，防护等级不低于IP68。电机适应电源为380V/50Hz。

电机接线盒内连接动力电缆的接线端子应比正常配电容量高出一个接线等级。电机在设计工作全范围内正常运行时的电流值都不应超过额定电流值。所有水泵组包括的电机及驱动轴应由同一厂家配套组装。水泵配用电机的额定功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍。

电机应能满足在本用户需求书所述环境条件下的连续运行和存储，电机接线盒应采用有效措施，防止结露现象发生。

电机轴承技术标准参照或相当于SKF、NSK、FAG、INA、IKO、NTN等品牌轴承。

7、机封

机械密封技术标准参照或相当于博格曼、约翰克兰、福斯等品牌。机械密封使用寿命应大于12000小时。机封应能在给定的工作条件下，满足耐腐蚀、耐磨损和机械应力等级更换周期要求。水泵为自冲洗结构。

8、铭牌

每台机组应有商标，并在明显平整位置固定上铭牌，铭牌采用金属铭牌。铭牌应除符合GB/T13306-2011外，还应标出以下内容：制造厂商、制造日期、水泵编号、型号、电压、频率、功率、额定流量、扬程、电机品牌及型号等。

9、潜水泵技术要求：

（1）叶轮为离心封闭式结构，并经动平衡检验合格。

（2）水泵采用（30Cr13）或45钢调质处理，表面镀硬格。

（3）潜水电泵装配后，应转动均匀，无卡滞现象。

（4）泵体承受水压的零件需做水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，保压5分钟不允许有渗漏。

（5）潜水泵试验按GB/T2816-2002规定要求进行。每台潜水泵出厂前均需做出厂试验，检验项目执行GB/T2816-2002规定，供货时提供出厂试验报告。

（6）潜水泵的设计、制造、性能、试验及所用材料均符合GB/T2816-2002、GB/T2818-2002和GB/T12785-2002潜水泵试验方法国家标准要求，并满足使用要求。

（7）电动机按潜入水下长期连续运行设计，电动机的冷却腔必须充满洁净的清水对电机冷却。

（8）电动机电压为：380V（允许偏差±5%）三相交流电源，频率：50Hz（允许偏差±1%），在电压变化±10%的情况下保证额定负荷正常运转。

（9）电动机每小时可以起动不低于12次，且两次起动时间间隔不得低于5分钟

10、电气部分的要求

（1）一般要求

1）电动机的型式应符合所传动机械的性能要求，电动机的防护型式应考虑到周围环境对电动机的影响，避免灰尘、水汽及腐蚀气体对绝缘造成的损坏。

2）电动机的额定电压等级采用380V。

3）电动机的额定容量，应大于拖动设备轴功率的120%。电动机的设计必须与泵的运行条件和维护要求一致。电动机的特性曲线（特别是负载特性曲线）完全满足泵的要求。

（2）电动机主要技术条件

1）电动机额定频率为50Hz，电压变化范围为±10%，频率变化范围为±5%。

2）电动机的绝缘等级为F级。

3）潜水泵防护等级IP68。

11、材料要求

（1）投标人应合理地选择泵体及附件的材料，并提供主要零部件的材料表。

（2）水泵外壳及进出水段采用球墨铸铁或以上材质，泵体工作压力不小于1.6Mpa的设计要求，泵体耐压强度需至少达到工作压力的1.5倍即（2.4Mpa）的国家标准。

（3）叶轮应采用304不锈钢或以上材质。

（4）驱动轴应采用不锈钢材质，选用2Cr13或以上材质。

（5）所有铸件均采用电泳处理。

（6）所有的螺栓、螺母、垫圈及所有预埋件、紧固件都用304不锈钢制作。

12、其他要求

（1）投标人应提供全部配套配件。

（2）泵确保设备运到甲方现场不需要拆捡检查即可投入使用而不影响性能。

（3）潜水泵回装前内部应清理干净，不得有任何杂物。

（4）法兰面和机械加工面应有效防护，所有接口应根据尺寸大小用≥4mm钢盲板和3mm的橡胶板封闭，每隔一个螺栓孔有一个不小于M12的螺栓固定且螺栓数量最少不少于4个。

（5）每个包装箱内均有装箱清单。所有包装能保证运输过程中产品不受损、遗失，适合户外放置且能保证露天放置时间不小于半年。

（6）设备的包装和运输费用均包含在合同总价中。

（7）设备质量保证期为设备验收后三年。

附件21：自吸泵技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是一台自吸泵及配件，投标人必须提供整套设备及配件到采购人指定地点，必须与现有设备的基础及管道匹配，不需调整基础及管道，并负责安装、调试、提供培训。最后交给采购人的是可以正常运行的设备。

二、供货范围

2.1规格及供货数量：

| 项号 | 产品名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自吸泵 | 主要性能参数： 流量（m³/h）：≥30 扬程(m)：≥12 功率（kw）：5.5 电流(A)：7.5 | 1台 | 安装地点：北门始发站下穿隧道泵站 现使用设备厂家为：上海萧州机械设备有限公司 型号为:XHB65-30-0.25 |

三、技术要求

（一）总则

投标人提供的产品的设计、加工制造、材料、电气装置、试验、检验等必须符合现场情况要求及本项目招标文件相关要求，作为备用机组，其投标泵基础必须与原设备基础匹配，并保证备用机组能够及时投入使用。

（二）产品整体要求

1、投标设备应该能满足在气候情况下，一年365天，每天超过20小时不间断运转要求。

2、在供货时提供出厂合格证及相关材料。

（三）应遵循的主要标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中的引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都有可能被修订，应用时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

| GB/T5656-94 | 离心泵技术条件（Ⅱ类） |
| --- | --- |
| GB/T13007-91 | 离心泵效率 |
| GB/T13006-91 | 离心泵、混流泵和轴流泵、汽蚀余量 |
| GB/T5657-1995 | 离心泵技术条件（Ⅲ类） |
| GB/T16907-1997 | 离心泵技术条件（Ⅰ类） |
| GB/T12785-2002 | 潜水电泵试验方法 |
| GB/T3214 | 水泵流量的测定方法 |
| JB/T6880.1-93 | 泵用灰铸铁件 |
| JB/T6880.2-93 | 泵用铸钢件 |
| JB/T8097-1999 | 泵的振动测量与评价方法 |
| JB/T68098-1998 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| JB/T4297 | 泵产品涂漆技术条件 |
| JB/T6881 | 泵可靠性验证 |
| JB/T4127 | 机械密封 |
| GB3836.1-83 | 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 |

（四）技术要求

1、技术要求：

（1）自水泵采用（30Cr13）或45钢调质处理，表面镀硬格。

（2）轴承：应满足连续运行12个月。

（3）自吸泵装配后，应转动均匀，无卡滞现象和异常声响。

（4）泵体承受水压的零件需做水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，保压5分钟不允许有渗漏。

（5）自吸泵的设计、制造、性能、试验及所用材料均符合GB/T2816-2002、GB/T2818-2002和GB/T12785-2002潜水泵试验方法国家标准要求，并满足使用要求。

（6）电动机电压为：380V（允许偏差±5%）三相交流电源，频率：50Hz（允许偏差±1%），在电压变化±10%的情况下保证额定负荷正常运转。

（7）电动机每小时可以起动至少12次，且两次起动时间间隔不得低于5分钟。

2、电气部分的要求

（1）一般要求

1）电动机的型式应符合所传动机械的性能要求，电动机的防护型式应考虑到周围环境对电动机的影响，避免灰尘、水汽及腐蚀气体对绝缘造成的损坏。

2）电动机的额定电压等级采用380V。

3）电动机的额定容量，应大于拖动设备轴功率的120%。电动机的设计必须与泵的运行条件和维护要求一致。电动机的特性曲线（特别是负载特性曲线）完全满足泵的要求。

（2）电动机主要技术条件

1）电动机额定频率为50Hz，电压变化范围为±10%，频率变化范围为±5%。

2）电动机的绝缘等级为F级。

3）自吸泵防护等级IP68。

3、材料要求

（1）自吸泵外壳及进出水段采用球墨铸铁或以上材质，泵体工作压力满足1.6Mpa的设计要求，泵体耐压强度需达到工作压力的1.5倍即（2.4Mpa）的国家标准。

（2）叶轮应采用橡胶材质。

（3）驱动轴应采用不锈钢材质，选用2Cr13或以上材质。

（4）所有铸件均采用电泳处理。

（5）所有上水部分的螺栓、螺母、垫圈及所有预埋件、紧固件都用304及以上等级不锈钢制作。

4、其他要求

（1）投标人应提供全部配套配件。

（2）自吸泵确保设备运到甲方现场不需要拆捡检查即可投入使用而不影响性能。

（3）自吸泵回装前内部应清理干净，不得有任何杂物。

（4）法兰面和机械加工面应有效防护，所有接口应根据尺寸大小用≥4mm钢盲板和3mm的橡胶板封闭，每隔一个螺栓孔有一个不小于M12的螺栓固定且螺栓数量最少不少于4个。

（5）每个包装箱内均有装箱清单。所有包装能保证运输过程中产品不受损、遗失，适合户外放置且能保证露天放置时间不小于半年。

（6）设备的包装和运输费用均包含在合同总价中。

（7）设备质量保证期为设备验收后三年。

附件22：潜水排污泵技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是一台潜水泵及配件，投标人必须提供整套潜水泵及配件到采购人指定地点，必须与现有设备的基础及管道匹配，不需调整基础及管道，并负责安装、调试、提供培训。最后交给采购人的是可以正常运行的设备。

二、供货范围

2.1潜水泵规格及供货数量：

| 项号 | 产品名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水排污泵 | ★主要性能参数： 1.流量（m³/h）：≥150 2.扬程(m)：≥10 4.泵 效 率%：≥60 5.功率（KW）：约11 投标时提供拟供水泵的特性曲线，以证明该流量及扬程要求在水泵高效区内，同时达到以上水泵效率要求。 | 1台 | 安装地点：阳江泵站水泵 备用机 现使用设备厂家为：南京蓝深制泵集团股份有限公司 型号为：WQ150-10-11 |

三、技术要求

（一）总则

投标人提供的产品的设计、加工制造、材料、电气装置、试验、检验等必须符合现场情况要求及本项目招标文件相关要求，作为备用机组，其投标水泵耦合必须与原水泵基础匹配，不能变动原水泵基础，确保投标设备随时替代原设备，投入使用。

（二）产品整体要求

1、投标设备应该能满足在气候情况下，一年365天，每天超过20小时不间断运转要求。

2、水泵在供货时提供出厂合格证及相关材料。

（三）应遵循的主要标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中的引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都有可能被修订，应用时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

| GB/T5656-94 | 离心泵技术条件（Ⅱ类） |
| --- | --- |
| GB/T13007-91 | 离心泵效率 |
| GB/T13006-91 | 离心泵、混流泵和轴流泵、汽蚀余量 |
| GB/T5657-1995 | 离心泵技术条件（Ⅲ类） |
| GB/T16907-1997 | 离心泵技术条件（Ⅰ类） |
| GB/T12785-2002 | 潜水电泵试验方法 |
| GB/T3214 | 水泵流量的测定方法 |
| JB/T6880.1-93 | 泵用灰铸铁件 |
| JB/T6880.2-93 | 泵用铸钢件 |
| JB/T8097-1999 | 泵的振动测量与评价方法 |
| JB/T68098-1998 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| JB/T4297 | 泵产品涂漆技术条件 |
| JB/T6881 | 泵可靠性验证 |
| JB/T4127 | 机械密封 |
| GB3836.1-83 | 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 |

（四）技术要求

1、使用范围、条件

3.1  介质温度不大于40℃，介质PH介于5-9之间；

3.2  介质密度不大于1.2×103kg/m3。

3.3  环境温度不高于40℃

2、技术特点

2.1  潜水排污泵能抽送含有碎布、短纤维材料、砂水混合物及一般废物和其它一些未处理的污水，并能通过直径不大于出口直径50%的固体颗料。

2.2  潜水排污泵能够在规定的范围内正常工作，无汽蚀发生，运行噪音小于70分贝，运行平衡，并具有稳定的压头流量特性，电动机具有足够的额定功率，当泵在其特性曲线上任一点运行时，电功率不超载。

2.3  潜水排污泵的所有承压零件均作气压试验，试验压力为其设计压力的2倍，但不低于0.2Mpa，历时5min而无泄漏现象。

2.4  潜水排污泵在组装后，进行0.2Mpa气压试验，历时5min而无泄漏现象。

2.5  潜水排污泵喷涂环氧树脂防腐漆，涂层厚度大于300μm，其表面光亮，无砂眼、裂痕等，过流部件采用喷涂环氧树脂防腐漆。

潜水排污泵叶轮、转子作动平衡试验，平衡精度为G6.3级。

不锈钢铭牌牢固地固定在每台泵的明显的位置，铭牌采用冲压的数字标志。

每台泵的起吊耳置于上盖的泵重心附近牢固、可靠。

3、结构特点

3.1  潜水排污泵由潜水电机与水泵直联构成机电一体结构，为立式单级潜水排污泵，采用移动、固定湿式安装或固定干式安装系统安装，结构紧凑使用方便。

3.2  潜水排污泵油室设有漏水保护报警功能。

3.3  潜水排污泵叶轮采用高效无堵塞设计，为大通道叶轮，整体铸造，叶轮与轴之间采用内部防松锁定装置，叶轮能方便地从底部抽出。

3.4电缆电线密封采用特制的硫化橡胶密封头，能方便地进行更换并能有效地密封，电缆线采用YCW型防油橡套电缆，随机电缆长度为10m，或根据用户要求配置。

3.5  泵壳采用单蜗壳式，流向线条设计为渐变式，侧向排水，底部吸水，无阻塞设计水力转换效率高。

3.6  5.5kW以下潜水排污泵采用机构密封与骨架油封相结合的方式进行密封， 5.5kW以上潜水排污泵采用串联式机械密封结构型式进行密封，分别处于油室内和泵壳内，确保水泵正常可靠工作，油室具有足够的空间容纳膨胀的油量，并能方便地更换。

3.7电动机采用潜水电动机，防护等级为IP68潜水排污泵定子绕组采用F级绝缘。

4、主要材质

6.1. 泵壳                          灰铸铁

6.2．叶轮                          球墨铸铁

6.3. 轴                            AISI 420型不锈钢或合金钢

6.4. 机械密封                      碳化钨或碳化硅

6.5. 静密封材料                    丁腈橡胶

6.6. 所有连接附件、地脚螺栓        304不锈钢

5、质量保证

机组的设计使用寿命不小于15年。潜水排污泵在组装完毕后，进行性能测试，确保机组的整体性能符合有关标准，测试内容包括：流量-扬程曲线，流量-功率曲线，流量-效率曲线，并将测试报告在验收时提供给采购人。

6、运行控制

每台潜水排污泵均引出动力电缆和控制保护信号电缆线，与专用控制设备相接可对泵进行过载、缺相、短路、泄漏、超温、除湿（30kW以上有此功能）等保护和提供相应的信号指示，可确保机组可靠运行。

监测装置：电机定子温度监测，在电机的三相定子绕组线圈上设有温度传感器，并配置热保护开关（设置在140℃时动作），以便超温时停机。

机旁端子箱：具备潜污泵所有进、出引线端子，并具备运转、停机、电源显示和就地手动开机、停机及紧急状态下急停自锁功能，极大地方便了安装、调试和检修工作。

7、配套范围

7.1. 潜水电机

7.2．所有连接附件、地脚螺栓

7.3. 每台泵需提供水下电缆、接头、紧固件、固定式提把等。

7.4. 机旁接线箱

7.5. 直接启动柜

8.防腐及喷涂

8.1.根据提出的设备使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

8.2. 潜水泵在油漆之前将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。

8.3. 潜水泵的底漆为PVC环氧树脂，面漆为氯化橡胶涂料。

8.4. 现场安装时，对已损坏的油漆表面或业主认为不满意的油漆表面，或原来尚未完成最终处理的，负责进行修复和完成最终油漆。

9、铭牌

每台机组应有商标，并在明显平整位置固定上铭牌，铭牌采用金属铭牌。铭牌应除符合GB/T13306-2011外，还应标出以下内容：制造厂商、制造日期、水泵编号、型号、电压、频率、功率、额定流量、扬程、电机品牌及型号等。

10、技术要求：

（1）除另行要求的材质外，过流部件为316L不锈钢。

（2）叶轮为离心封闭式结构，并经动平衡检验合格。

（3）水泵采用（30Cr13）或45钢调质处理，表面镀硬格。

（4）轴承：应满足连续运行12个月无故障。

（5）水泵装配后，应转动均匀，无卡滞现象。

（6）泵体承受水压的零件需做水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，保压5分钟不允许有渗漏。

（7）水泵试验按GB/T2816-2002规定要求进行。每台水泵出厂前均需做出厂试验，检验项目执行GB/T2816-2002规定，供货时提供出厂试验报告。

（8）水泵的设计、制造、性能、试验及所用材料均符合GB/T2816-2002、GB/T2818-2002和GB/T12785-2002试验方法国家标准要求，并满足使用要求。

（9）电动机按潜入水下长期连续运行设计，电动机的冷却腔必须充满洁净的清水对电机冷却。

（11）电动机电压为：380V（允许偏差±5%）三相交流电源，频率：50Hz（允许偏差±1%），在电压变化±10%的情况下保证额定负荷正常运转。

（12）电动机每小时可以起动至少12次，且两次起动时间间隔不得低于5分钟。

13、电气部分的要求

（1）一般要求

1）电动机的型式应符合所传动机械的性能要求，电动机的防护型式应考虑到周围环境对电动机的影响，避免灰尘、水汽及腐蚀气体对绝缘造成的损坏。

2）电动机的额定电压等级采用380V。

3）电动机的额定容量，应大于拖动设备轴功率的120%。电动机的设计必须与泵的运行条件和维护要求一致。电动机的特性曲线（特别是负载特性曲线）完全满足泵的要求。

（2）电动机主要技术条件

1）电动机额定频率为50Hz，电压变化范围为±10%，频率变化范围为±5%。

2）电动机的绝缘等级为F级。

3）潜水泵防护等级IP68。

14、其他要求

（1）投标人应提供全部配套配件。

（2）泵确保设备运到甲方现场不需要拆捡检查即可投入使用而不影响性能。

（3）回装前内部应清理干净，不得有任何杂物。

（4）法兰面和机械加工面应有效防护，所有接口应根据尺寸大小用≥4mm钢盲板和3mm的橡胶板封闭，每隔一个螺栓孔有一个不小于M12的螺栓固定且螺栓数量最少不少于4个。

（5）每个包装箱内均有装箱清单。所有包装能保证运输过程中产品不受损、遗失，适合户外放置且能保证露天放置时间不小于半年。

（6）设备的包装和运输费用均包含在合同总价中。

（7）设备质量保证期为设备验收后三年。

附件23：免维护刀闸阀技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是两套免维护刀闸阀及其配套附属设备，安装地点是桂林市排水工程管理处下辖泵站管理所毅峰路泵站和东站泵站，投标人必须提供整套免维护刀闸阀的供货安装、调试、培训及旧设备拆除放置至采购人指定位置。由于刀闸阀安装位置位于水下，供货商报价需包含新设备安装，旧设备拆除并运送至指定位置的所有费用，即包含货物材料、拆除原闸门及水下障碍物、标准件、密封件、安装、调试、运输、吊装、三年质保等材料、人工费及税费。具体安装位置、时间、数量需按采购人要求安装。由于免维护刀闸阀是安装在闸门壁上，必须与现有设备的管道及阀门匹配。最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备。

二、供货范围

2.1闸阀规格及供货数量：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动刀闸阀（梯形牙明杆） | 台 | 2 | 全封闭明杆式，电动装置在地面上90cm处，手轮站立可开启。 刀闸阀参数： 公称压力：1.0Mpa； 法兰连接孔：符合国家标准； 适用介质：市政污水； 适用温度：-10°C~80°C； 传动方式：电动； |
| 2 | 固定支撑夹架 | 套 | 2 | 不锈钢 |
| 3 | 连接短管 | 根 | 2 | 碳钢，壁厚DN500以下(含500)不小于8mm，DN500以上不小于12mm。 |
| 4 | 备品备件 | 套 | 2 |  |
| 5 | 所有连接附件、螺栓 | 套 | 2 |  |

上表中所有器具共同组成免维护刀闸阀两套

主要零部件材料材质要求

| 序号 | 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 碳钢 |
| 2 | 密封条 | 不锈钢钢环内镶橡胶 |
| 3 | 闸板 | 铬镍不锈钢板 |
| 4 | 填料压盖 | 碳钢 |
| 5 | 阀盖 | 碳钢 |
| 6 | 阀丝杆 | 不锈钢梯形牙 |
| 7 | 阀杆螺母 | 锡青铜 |
| 8 | 手轮 | 铸铁 |
| 9 | 密封填料 | 橡胶条 |
| 10 | 配对法兰 | 不锈钢 |
| 11 | 螺栓、螺柱 | 不锈钢 |
| 12 | 螺母 | 不锈钢 |
| 13 | 弹垫圈 | 不锈钢 |
| 14 | 平垫圈 | 不锈钢 |
| 15 | 螺钉、螺柱 | 碳钢镀锌 |

- 设计要求

本规范书的使用范围，仅限于桂林市排水工程管理处下辖泵站管理所毅峰路泵站和东站泵站，提出了设备和系统的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

- 设备铭牌及标识

①制造厂家的名称；

②阀门的型号及规格；

③额定工作压力机承压面方向；

④传动装置的位置以水流流动方向为准；

⑤手轮涂红色油漆，并注明开启和关闭的方向；

⑥制造年月。

- 阀体

①阀体为整体式，两侧法兰面上位置相同的两螺栓孔同轴度公差值应≤1mm；阀体内根据工况要求内衬铸石或喷焊镍60。

②阀体内的密封面为不锈钢304材质，与不锈钢刀闸阀板在启闭开关时能切除管道流过介质中参与杂物；

③打闸阀处于全开状态时，沿阀门流道方向，闸板的投影不能有与阀门流道的投影相重合的部分；

④阀体的壁厚根据安装现场要求的尺寸设定。

⑤阀体结构长度参考GB/T 15188.2-94的规定及安装现场要求。

3、填料压盖

①设计许能确保阀门在上密封漏的情况下，可以拧紧压盖消除泄露；

②必须采用整体结构。

4、闸板

①闸板由铬镍不锈钢板制成，采用模块式双闸板，阀板底部为刀口，阀体设有轨道槽。

②闸板加工成型后，两侧平面度不低于GB/T1184-1996规定的12级精度，另两侧的平行度不低于GB/T1184-96规定的11级精度。

5、阀杆

①阀杆的传动螺纹为梯形螺纹，阀杆最小直径应≥30mm，阀杆和阀杆螺母的旋合长度应大于或等于阀杆螺纹直径的1.4倍；

②阀杆的梯形螺纹优先采用滚压成型工艺。

6、阀杆螺母

①阀杆螺母与闸板连接牢固，在测试和工作条件下闸板与阀杆螺母不会产生松动。

7、紧固件、标准件

①螺栓、螺钉、双头螺柱和螺母等紧固件、标准件应符合相关国家标准的规定。

8、上密封

①阀门上密封须为两层聚四氟乙烯夹一层耐磨橡胶条；

②装配成型后，上密封处的填料不能高出阀体上端面。

9、本刀闸阀的闸板及阀体密封要求：通过楔形板相结合的组合结构，增加闸板的抗压能力，从而提高承压能力。要求楔形板的楔形面和出口阀座的倾斜顶推面相互配合，在闸板向下运动的过程中，出口阀座的倾斜顶推面对楔形板型成推力，并将此推力传递给密封板，使密封板的密封面与阀体的进口阀座的密封面之间形成有效的密封比压，达到良好的密封效果。要求闸板的背面设有球面垫圈，因其球面特性的作用，能自动有效的调整楔形面的角度使楔形板作用在密封板上的推力保持均匀，随时调整闸板与阀体密封的磨损，确保良好的密封性能，从而延长刀闸阀的维修周期及使用寿命。

10、操作

①法兰式密封刀操作力矩应达到国家标准；

②法兰式密封刀形闸阀必须密封效果良好，达到国家相关标准；因工况现场需要，要求该刀闸阀具有排渣通道，开启时能有自动排渣功能；可双向密封零泄漏。

③驱动手轮上应清楚地标明阀门开闭方向，手轮顺时针旋为关闭阀门，在人工操作力大于150N情况下，应考虑用齿轮箱辅助操作，降低手轮上的操作力矩；

④大口径刀闸阀（DN800）,驱动螺母采用双套平面轴承，确保阀门受压时能轻松开启、关闭，并且保护螺母经久耐用。

11、智能调节型闸门执行机构技术要求。

11.1.1该执行机构的设计和制造按国家及行业的最新有关标准制作。

11.1.2竞标方供应商必须负责与招标方配合了解现场情况，使保证闸门执行机构与闸门相配套，闸门启闭机安装在闸门上端地面上，可以实现闸门能在0.-1.5米之间任意开关度，具有良好的开关特性，确保密封性及泄露符合国家标准。

11.2执行机构技术要求

引用标准

GB3797-1989     电控设备第二部分 装有电子器件的电控设备

GB4208-1993     外壳防护等级（IP代码）

GB755-1987      旋转电机 基本技术要齐全

GB997-1981      电机结构安装 型式及代号

GB12222-1989    多回转阀门驱动装置的连接

GB/T13306-1991  标牌

JB/T8218-1999    执行机构术语

DL/T  641-2005  电站阀门执行机构

11.2.1一般要求

11.2.1.1投标人提供的设备用于毅峰路污水泵站和东站泵站。投标人负责拆除现场旧阀门执行机构并将其送至采购人指定地点堆放，新执行机构按要求送到指定的地点并负责整个阀门的装配、安装、调试合格，经采购人签字验收认可。所有费用都包含在投标报价中。

11.2.1.2投标人必须到采购人现场测取闸门参数进行选型，并负责执行机构与闸门的技术协调工作，并

应对执行机构的选型及性能负全部责任。

11.2.1.3（1）闸门的执行机构应能满足本技术规范书所提供的各种原始设计条件。所有布置的闸门电动执

行机构的外壳防护等级不低于IP65。

（2）1.2.1.3闸门的执行机构与闸门的连接方式采用304不锈钢丝杆无缝钢管连接闸门启闭闸门。（由投标人提供执行机构与闸门的连接所有的连杆、铰链等及所有附件）。

11.2.1.4全部配供的电动执行机构应为智能电动执行机构。

11.2.1.5电动执行机构采用柔性启动及关闭，能很好的延长闸门使用寿命。

11.21.6电动执行机构位移检测能精确的检测执行机构的实际位置。

11.2.1.7电动执行机构接线部分由接地螺钉及标志。

11.2.1.8电动执行机构配置手轮和手/电动切换机构，手轮（柄）上应有关闭方向指示，面向手轮（柄）一般为顺时针为“关”，逆时针为“开”，手-电动切换机构应灵敏可靠， 电动时手轮不得转动（摩擦力带动除外）。在切换至就地电动或手轮摇动时，远控信号无效，可直接用面板上的按钮或遥控器操作执行机构，以保证就地操作安全。

11.2.1.9电动执行机构的电气接线应符合接线图的要求，布线光滑平整，固定牢固，导线不得开裂，绝缘层不得损伤。

| 额定电压U（交流有效值）V | 电气间隙 mm | 爬电距离 mm |
| --- | --- | --- |
| 250～500 | 4 | 6 |

11.2.1.10电动执行机构各裸露带电回路之间，以及带电零部件与导电零部件或地零部件之间的电气间隙和爬电距离应符合本标准表1的规定。

11.2.1.11电动执行机构配置现场位置指示机构时，该指示机构指针的指向应与输出轴的开关旋向一致，并且运行中无停顿、滞后现象。

11.2.1.12电动执行机构本体上需具有带操作按钮的现场控制功能，行程调试时通过按钮或控制器操作进行关位置的选择就能完成，使调试极为简便，且不需要任何调试仪器和设备。执行机构在不打开电气箱盖的情况下，可进行调试执行机构运行功能。

11.2.1.13电动执行机构阀位反馈信号所供电源电压应为直流24V，其输出位置信号应为（4～20）maDC，与电动执行机构最终输出实际位移的误差应不大于输出位置信号示值范围+1%。

11.2.1.14电动执行机构所有载流部分与外壳间的绝缘电阻应不低于20MΩ。

11.2.1.15电动执行机构的最大控制转矩应不小于额定转矩，最小控制转矩应不大于额定转矩，同时应不大于最大控制转矩的50%。设置转矩应不大于控制转矩，不小于最小控制转矩。若采购人未提出转矩要求，则设置转矩应为最小控制转矩。电动执行机构的堵转转矩应大于最大控制转矩的1.5倍。

11.2.1.16电动执行机构在空载下的噪声，用声级计量应不大于声压级75D（A）。

11.2.1.17电动执行机构的转矩控制机构应灵敏可靠，并能调整输出控制转矩的大小，控制转矩的重复精度应符合本标准表2的规定，电动执行机构的减速机构传动侧隙应小于规定转圈数0.5%。

表2 控制转矩重复精度

| 电动执行机构类型 | 控制转矩重复精度 |
| --- | --- |
| 多回转 | ≤+9 |
| 部分回转 | ≤+12 |

11.2.1.18电动执行机构具有结构简单、性能可靠的双相力矩保护装置，具有电机的过热保护装置。

11.2.1.19电动执行机构应具有全面保护及诊断功能：自动相序纠正、电源缺相保护、电机过热保护、过力矩保护、瞬时反转保护、控制状态保护、运行房堵转保护、阀位开度指示、自动排堵保护（降低由于管道介质异物造成闸门过力矩报警功能）等。

11.2.1.20调节型电动执行机构应能承受无故障1000000次连续运行工作的寿命试验。

11.2.1.21投标人提供的所有设备均能在本项目环境下可长期安全稳定使用并满足防水、防尘、防腐的有关要求。

11.2.3调节型执行机构

11.2.3.1调节型执行机构比例式的死区应不大于输出指令信号量程的2%。

11.2.3.2执机构应能接收来自远程的DCS的4~20mADC控制指令，并输出4~20mA反馈信号，与执行机构最终输出实际位移的误差应不大于输出位置信号示值范围的+1%。

11.2.3.3执行机构应能承受频率为10~150Hz，振幅为0.15mm，持续30min的振动试验，输出位置信号变化应不大于位置信号示值范围的+1%。

11.2.3.4执行机构动力电源：380VAC（三相四浅）。

11.2.3.5执行机构采用涂层防腐，两层环氧树脂喷烤涂层。

11.2.3.6执行机构力矩至少为闸门力矩的1.5倍。

11.2.3.7调节型闸门执行机构应能接收来自远程的DCS的闸位控制指令信号（4~20mA），能送出闸位反馈信号至远程控制中心DCS（4~20mA），能送出故障信号至远程控制中心DCS（干接点）。

11.2.3.8调节型闸门执行机构的转矩不小于（3500/350N.m/Kg）,推力不小于（700KN），最大阀杆直径不小于（80mm）工作制不小于（20-60分钟）。

四、标准与规范

- 通用阀门压力试验标准GB/T13927-1992；

- 阀门结构长度标准GB/T15188.2-94；

- 整体铸铁管法兰标准GB/T17241.6-1998；

- 对夹式刀形闸阀标准JB/T8691-1998；

- ISO国际认证标准；

- 所有量度、尺寸、重量均应用国际单位制（SI）表示；

- 配对法兰采用与阀门法兰配套的标准A系列。

五、其他要求

1、阀体和阀轴的密封是防水的，整个阀门应保证在质保期内不发生由质量和材料原因引起的缺陷；

2、投标人供货时须提供设备详细说明书、技术数据单；

3、投标人须在安装前完成旧设备的拆卸工作，拆卸施工结束后，免费将拆卸的旧设备运输至采购人指定地点，并免费卸货；

4、投标人须负责设备的供货、卸货、安装前的保管、安装、调试、培训并交付运行，上述所有费用都包含在投标报价中。

六、质量保证及试验

1规程、规范、和标准

1.1闸门执行机构的设计、材料和制造，符合现行使用的有关国家标准和部颁标准或引进国的标准。投标人

在投标书书中应列出设备制造所执行的所有标准。

1.2如果本规范书与相关规程、规范和标准有明显抵触的条件，投标人在投标书中应列出技术差异表。

1.3从订货之日至投标人制造之日的这段时期内，采购人有权提出因规程、协议和标准发生变化而产生的补

充要求，投标人必须遵守这些要求。

2设备的试验及要求

2.1现场安装调试时，采购人应要求投标人进行必要的试验，并按验收标准进行验收。发现确实属投标人设计、制造质量问题，由投标人负责解决并承担费用。

2.2机组调试时，根据现场情况招标方需要，投标人将协调处理采购人提出针对闸门执行机构在现场安

装时所发生的问题，投标人应及时给与解决提供必要的配合。

3现场服务和培训承诺

3.1当采购人要求投标人进行现场服务时，投标人应在接到采购人通知的2小时内给与答复，并在

12小时内到达现场。

3.2投标人应向采购人说明闸门执行机构制造情况和技术性能，并对提供的有关技术文件和图纸资料负

责。

备注：具体以现场实际测量为准

3.3设备质量保证期：自设备验收合格之日起三年。

附件24：电动悬挂式行车技术规范

- 招标范围

本技术规范描述的是整套电动悬挂式行车及其配套配电箱，安装地点是在桂林排水工程管理处下辖泵管所上海路雨水泵站，投标人必须提供整套电动悬挂式行车、行车轨道、配电箱安装。投标人负责拆除现场旧行车并将其送到采购人指定放置地点，新安装的电动悬挂式行车要求送到指定地点负责安装、调试。最后交给采购人的是可以正常运行的设备。

| 名称 | 型号 | 起吊重量 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动悬挂行车 | LX | 3吨 | 台 | 1 | 安装地点：上海路雨水泵站 |
| 配电箱 |  |  | 台 | 1 | 碳钢防腐烤漆，必须与行车配套 |

二、供货范围

投标人应提供装配完整的电动悬挂式行车，至少包括以下部分:

1. 配套配电箱、电控装置、操作按钮盒；（选用施耐德或西门子或ABB品牌接触器）

2. 超载限制器、大车限制器、吊架、阻位器及限位开关

3. 所有连接附件，螺栓；

4．连接电缆，长度根据现场实际长度定；

5．行车轨道，长度根据现场实际长度定；

6. 行车钢丝绳，长度根据现场实际长度定；

7. 备品备件，专用工具。

三、技术要求

名称	            电动悬挂式行车

配置电动葫芦型号	MD13-12D

起吊重量 	        不小于3吨

起升高度 	        不小于12m

起升速度	        7/0.7 m/min

运行速度 	        15 m/min

3.1 电动悬挂式行车

3.1.1一般性要求

1. 投标人提供的设备、附件、备件及技术服务，均应满足采购人的各项要求；

2. 对本技术规范中提出的设计、结构要求，试验、检查及材料的标准不予限制，投标人可以改变，但要求在投标文件中说明所改之处相当于或优于本技术规范的要求，并应得到采购人的认可；

3．电动悬挂式行车是一种架空起重运输装置，用于吊装重物及检修设备；

4．投标人提供的电动悬挂式行车应根据规定的要求进行设计、制造，起重机的设计应符合GB/T3811-83的有关规定。

3.1.2技术要求

1．电动悬挂式行车：

1）电动悬挂式行车可起升重物并可纵、横向移动，其具体结构型式特点应符合有关规定。

2）泵房层高有限，应在保证足够的断火安全距离情况下，可将水泵从集水井中吊出到地面。

2．运行机构

应采用分别驱动形式，驱动制动应靠锥形制动电动机来完成。

3．电气设备

电动悬挂式行车应为地面操纵形式，同时电动葫芦应设有起升限位、终点行程开关等，操作按钮盒应设总开关、升降、纵横行程开关按钮。起重机的轨道要良好接地，并运行顺畅，接地电阻不应大于4欧姆。

4．电动悬挂式行车的起、升速度应分为两挡：快档、慢档。

3.1.3抗腐蚀

制造电动悬挂行车的全部材料应适用于水面上的腐蚀性气体及水气。

3.1.4 设备安装

由投标人负责设备的安装、调试、验收注册，所需费用包含在投标报价中。

3.1.5 设备检测

检测应符合GB5905-86的规定。

电动悬挂式行车各零部件在交货前需按规定的项目及试验方法进行检验，提供出厂检验合格证。电动悬挂式行车安装完毕后须经特种起重设备检测部门验收通过并发放验收合格证后，方可验收使用。所有费用均包含在投标报价中。

四、售后服务要求

1. 投标人接到设备故障响应市内2小时、外地24小时到达现场维修。

2. 投标人提供培训及技术交底。

3. 设备质量保证期为设备验收后三年。

附件25：泵井钢架电动葫芦技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是一台泵井钢架电动葫芦及其配套附属设备，安装地点是桂林市排水工程管理处下辖泵站管理所漓江截污刘家里一体泵井，投标人必须提供整套泵井钢架电动葫芦及其配套附属设备到采购人指定地点负责安装、调试、提供培训。最后交给采购人的是可以正常运行的设备。

二、供货范围

2.1 泵井钢架电动葫芦及其配套附属设备规格以及数量

| 名称 | 型号规格及主要技术参数、性能（配置） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵井钢架电动葫芦 | 详见以下技术要求 | 1 | 套 | 安装地点：桂林市排水工程管理处下辖泵站管理所漓江截污一体泵井：刘家里一体泵井 |

三、技术要求

- （一） 总则

1.1 	本规范书的使用范围，仅限于桂林市排水工程管理处下辖泵站管理所漓江截污刘家里一体泵井工程，提出了设备和系统的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全监察、环境保护等强制性标准,必须满足其要求。投标人应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.4本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.5投标人须执行本技术协议中所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。

- （二）设备的运行条件

2.1  电动葫芦的安装位置：

2.1.1 刘家里一体泵井，室外布置。

2.2 电动葫芦的安装地点：桂林市。

2.3 设备运行环境条件

极端最高温度：            42.5℃

极端最低温度：            -19.9℃

平均气温：                13.5℃

平均相对湿度：            60%

2.4 工作环境及使用条件

2.4.1 室外布置：为室外布置,带防雨设施。

2.4.2 驱动装置室外安装

2.4.3 设备必须满足长期连续运行的要求。启动、运行和停机应平稳并安全可靠。

- （三）设计要求及技术要求

3.1 刘家里一体泵井钢架起吊电动葫芦技术参数

1.型号：           CD型

2.起重量：         不小于2吨

3.起吊高度：       不小于6m

4.提升速度：       7m/min

5.运行电压：        380V

6.控制方式：        地面操作

7.台   数：        1台

3.2 技术要求

3.2.1 投标人提供的设备应功能完整、技术先进并能满足人身安全和劳动保护条件。

3.2.2所有设备均应正确设计和制造,在所有正常工况下均能安全、持续运行,而不应有过度的应力、变形、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，采购人欢迎投标人提供优于本规范书要求的先进、成熟、可靠的设备。

3.2.3设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术,应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。采购人不接受带有试制性质的部件。

3.2.4所使用的零件或组件应有良好的互换性。

3.2.5对主要的对接焊缝用X光探伤仪检验，受拉焊缝应达到Ⅱ级标准。

3.2.6电动葫芦的整机稳定性应经过准确计算，计算应符合有关技术标准。

3.2.7电动葫芦的钢结构和重要零部件的材料应为优质材料，并有原制造厂的检验报告。机器上采用的联接螺栓均作过防锈处理；铸、锻件毛坯均应有专职人员检验，不合格品均不能使用。

3.2.8加工中应尽量采取有效措施减少焊接变形和焊接应力。对于有变形的焊接零件应进行整形校正。重要零件的焊缝均应为连续焊缝，并经X光探伤仪检查。

3.2.9铸件和重要焊接部件均应进行消除内应力处理。钢结构上的连接孔应均为钻孔、铰孔。起重机钢结构的设计寿命为20年，并可承受不小于25%的超载而不产生较大和永久性变形。

3.2.10车轮均应经过热处理工艺。

3.2.11安全保护措施

为了保证电动葫芦安全可靠地工作，应设置下列安全保护装置，但不限于此：

制动器；

起升载荷限制器；

行程限制器；

缓冲器；

防风夹轨器；

超风速报警和保护；

防雷电保护；

短路保护和过流保护；

失压保护；

零位保护；

限位保护和行程保护；

主隔离开关；

超速保护；

设置通道口开关；

设紧急情况下可迅速断开总电源的紧急开关或装置；

检修电源总开关上设置漏电保护和显示装置；

3.2.12本机应设置安全、完整、规范的接地系统。

3.2.13电动机应采用Y系列电机, 防护等级IP64, 绝缘等级F级。电动机应防水、防尘、防潮和防盐雾腐蚀。注油处应有明显标志。减速器全部采用硬齿面减速器。

3.2.14该设备应具有带负荷启动功能。

3.2.15设备表面涂漆应符合国际有关标准及中国有关标准如GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》、GB9286《色漆和清漆漆膜的划格试验》、JB2299《矿山、工程、起重运输机械产品涂漆颜色和安全标志》的要求，表面必须涂两层底漆一层面漆。面层油漆颜色在订货合同中确定。油漆应采用国际较先进的漆种，并能适应当地的环境条件。

- （四）质量保证和试验

4.1 设计制造标准

4.1.1起重机的设计、制造、包装、运输、储存、安装、验收应符合下列标准、规范、和规定的要求, 但不限于此:

Q/ZB76-73    装配通用技术条件

Q/ZB77-73    涂漆通用技术条件

MQ5/40       桥式抓斗起重机技术条件

Q/ZB74-73    焊接通用技术条件

GB985-80     手工电弧焊焊接接头的基本型式和尺寸

GB986-80     埋弧焊焊接接头的基本型式和尺寸

Q/ZB75-73    机械加工通用技术条件

Q/ZB71-73    锻件通用技术条件

GB700-79     普通碳素结构钢技术条件

GB1591-79    低合金结构钢技术条件

GB979-67     碳素铸钢件分类及技术条件

GB715-65     普通碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件

GB1231-76    钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角

螺母、垫圈技术件

GB1498-79    电机、低压电器外壳防护等级

GB3811       起重机设计规范

GB5905       起重机试验规范及程序

GB4323       弹性套柱销联轴器

GB5014       弹性柱销联轴器

GB5015       弹性柱销齿式联轴器

GB5272       梅花形弹性联轴器

ZBJ19009     圆柱齿轮减速机通用技术条件

GB755        电机技术要求

JB8          产品标牌

4.1.2投标人若采用标准超过本标准时, 应优先使用较高标准, 并提供所采用标准的目录。

4.2 设备性能保证

4.2.1投标人应根据招标的要求,向采购人提供技术先进的、安全可靠的、功能齐全的电动葫芦,其中包括所需要的所有机械、材料,还应包括所有设备、元件及材料的设计、制造、安装、试验等。

4.2.2投标人提供的产品必须符合本标书中的各项技术要求。

4.2.3投标人提供的设备及所有零部件应是成熟的，先进的。并经ISO9001质量认证厂家生产。不得使用试验性的设计和产品。

4.2.4在正常条件下，投标人提供的设备常规部件使用寿命应大于20年。

4.2.5规范书所提出的设备及零部件为必需部件，但不限于此。

4.2.7投标人应负责现场安装指导及必要的人员培训。

4.3 对配套设备的要求

4.3.1本规范书所涉及的设备, 如由其他厂家配套的应由投标人统一协调, 并对厂家提供的产品质量, 进度负责。

4.3.2所有外购件，应由投标人负责选择，采用性能可靠的优质产品。并附有相应的产品合格证和说明书；

4.3.3起吊电动葫芦实际数据投标方需到实地测量为准,上述数据仅为参考。

4.4 设备监造与试验

4.4.1质量保证

4.4.1.2设备用材采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4.4.1.3投标人提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

4.4.2试验及验收

4.4.2.1设备进行工厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准及本规范书的要求。4.4.2.3各阶段检验、试验不能满足标准、规范及性能要求时，投标人须自费进行调整、修改和补充，直至满足要求为止。

4.4.2.4设备到达现场后,于开箱前7日内通知投标到达现场,双方共同开箱验收。如投标人未能在规定的时间到达现场，则投标人认可采购人的开箱验收结果。

- （五）供货

5.1 投标人应提供详细的供货清单。

5.2 供货时，投标人提供推荐的备品备件清单（单独报价）见表5.1。所推荐的数量应满足一个大修期运行、维护需要。

5.3 投标人应提供易损备品备件的加工图，并应与设备一块交付验收。

5.4 专用工具投标人应提供安装本设备必需的专用工具（每种设备型号提供一套见表5.2）。                                                                   备品备件                                                    表5.1

| 序号 | 名 称 | 型号 | 规格 | 材质 | 用 途 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

专用工具                                                    表5.2

| 序号 | 名 称 | 型号 | 规格 | 材质 | 用 途 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （六）设备包装运输和标志

6.1 包装及运输

6.1.1投标人所供的设备部件,均应遵照国际通用标准和有关设备包装技术要求进行。箱内设备应采取防雨、防潮、防振动措施。

6.1.2投标人应在设备发运的同时随机提供以下文件：

装箱单：

产品检验记录；

产品合格证书。

使用维护说明书（包括外购电器设备自带的说明书）

安装图

易损件图

其他有关的技术文件

6.1.3较大型、重型设备都要装有便于移动的滑动部件及吊钩，吊钩应装于起吊点，并且在外包装上应标明设备的重量及重心、起吊点等。

6.1.4设备包装箱外形尺寸和重量应符合招标方国家的有关规定。

6.1.5设备应按GB191《包装储运图示标志》的要求进行包装，正确进行零部件及各种材料的标记，以便于运输、安装和查找，并提供详细的装箱单。

6.1.6 长、大件在运输中必须垫平，防止运输变形，运输中严禁碰撞磨擦，以免设备受损伤。

6.2 标  志

6.2.1设备包装箱上应有下列标记

a） 产品名称和型号

b)  毛重和净重(公斤或吨)

c)  制造厂名称、地址

d)  收货单位和到站地址

e)  注意事项（如加注“小心轻放”、“不可倒置”、“防止潮湿”、“防止磕碰”……）

6.2.2设备各部件应有固定铭牌,标志醒目、整齐美观。铭牌上层标明型号、容量，制造厂名，出厂年、月、主要参数等。

6.2.3在吨位牌上应标出：额定起重量、制造厂厂标、商标）。

6.2.4在电动葫芦上应有标牌，标牌上的内容应包含有：重要性能参数；型号及标记；制造日期或生产编号；制造厂名。

- （七）设备验收及储存

7.1 设备验收

7.1.1所有设备必须附有下列文件:

a)  装箱单上应注明

产品名称、型号、规格和制造厂

装箱数量

附件、备品备件名称及数量

装箱日期

b）原制造厂的产品出厂合格证，说明书、出厂试验数据，安装使用说明书。

7.1.2设备到达现场后，供需双方应按商定的开箱检验方法，对照装箱单逐件清点，进行检查和验收。

7.1.3投标人的外购设备，应写明生产厂家，投标人应对厂家质量进度负责。设备到达现场后，供需双方进行检查和验收。

7.2 设备贮存

7.2.1设备贮存的位置要同安装位置环境相类似。

7.2.2当设备需要防止结霜或需要防潮时，投标人应提供干燥手段（干燥剂），并指明周期性更换干燥剂要求。

7.2.3投标人应提供设备贮存说明书，包括定期贮存和贮存维护的要求，以保证设备在贮存期间不致损坏。这些说明书不应放置于包装箱内，而应单独提交给采购人。

7.2.4投标人应根据包装箱内所装物品的特性，向采购人提供安全保存方法的说明。设备零部件的储存应合理妥善。装箱件应在防雨、通风、干燥的室内保管，箱子不许倒置、倾斜和不和理的堆放。非装箱件允许露天存放，但应垫平，使之不与地面接触，以免变形，裸露的加工面应定期涂防锈剂，涂装表面应定期保养。

7.3 人员培训

7.3.1为了使设备的成功的安装和运行，投标人应同意在投标人制造工厂以及本项目现场对采购人的安装、调试、运行和维护人员进行培训。

7.3.2投标应选派技术熟练的、有资历的技术人员进行培训课程的课堂讲解和对培训人员的实际操作进行指导和监护，解释投标所供设备范围内的所有技术问题和解答培训过程中碰到的技术问题。

- 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评审依据。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 评标委员会应当从功能、质量、性能及服务均能满足招标文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高顺序提出3名以上（含3名）中标候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；

（2）供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（供应商须于《联合体协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价所报金额对应一致），联合体供应商最后报价给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后价×（1-2%）；

（3）除上述情况外，评审价=最后价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的服务的，视同为中型企业。②评标委员会应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审价，按照由低到高顺序排序，当评审价相同时，由采购人自主选择一个参加评审的投标人（优先采购节能/环保产品），其他报价无效。

三、中标候选人推荐原则

（1）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

（2）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

（3）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至三年内止。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：供货总周期为自合同签订之日起开始计算六个月。

交付时间：甲方规定期限内完成产品的安装、调试并保证验收合格。

地点：  免费送至采购人指定地点，免费卸货及堆放。  。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，供货时如甲方需要可邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间： 根据现场实际情况商定； 地点： 甲方指定地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

乙方根据甲方的实际供货需求，按批次供货，自该批次货物安装调试验收签字合格后支付该批次货款的95%，余下5%为质保金，待质保期满三年货物无质量缺陷后付清（无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，由乙方负责索赔并换货。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方无故逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5 %，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额合同金额 5  %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为违约方按违约货款额　5 %向对方支付违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                 日    期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件。

3. 投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照复印件等证明文件

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.技术规格偏离表（必须提供）

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件：按第三章“货物需求”中要求提供

3.投标人的售后服务方案（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

4.项目实施人员一览表

- 5.节能方面的证书复印件

- 6.环保方面的证书复印件

7.投标人近三年内任一年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件

8.投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料

9.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

11.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》

12. 如产品属于小型、微型企业的，提供中小企业声明函（见附件），并对声明的真实性负责

13. 监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

14. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：亿诚建设项目管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（¥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式一）

- 致：亿诚建设项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：亿诚建设项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标截止之日前半年内投标人任意三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3. 投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

- 致：亿诚建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式仅为参考，投标人可根据实际情况自拟格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件：按第三章“货物采购需求”中要求提供

3.投标人的售后服务承诺方案（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

售后服务承诺方案（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

6.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

7.投标人近三年内任一年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

8.投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

9. 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

10. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

11. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：        广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

12.如产品属于小型、微型企业的，提供中小企业声明函（见附件），并对声明的真实性负责。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，应在投标报价明细表中注明生产企业名称。

13. 监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。