广西壮族自治区

G243线大坳隧道提质升级改造工程施工招标

(招标编号：GXZC2020-G2-002974-YCXM)

招标文件

招标人：广西壮族自治区河池公路发展中心

（盖单位章）

招标代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

（盖单位章）

2020年 11月 03日

招标文件使用说明

一、招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其它资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

二、招标文件中提到的货币单位除有特别说明外均指人民币。

三、招标人如需要发布补遗书的，则同时在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《广西壮族自治区招标投标服务平台》（http://ztb.gxi.gov.cn/）、《广西壮族自治区政府采购网》（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、《广西河池市公共资源交易中心》（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站（http://jtt.gxzf.gov.cn/）上发布，不再另行电话通知各投标人，请各投标人自行查询。

四、在评标结束后，评标结果公示信息将在发布招标公告的网站进行公示，请各投标人注意查询相关信息。

目录

第一卷	1

第一章  招标公告	2

1．项目基本情况	3

2．申请人的资格要求	4

3．获取招标文件	5

4. 提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

5. 公告期限	5

6. 其他补充事宜	5

7．对本次招标提出询问	6

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	8

第三章  评标办法	27

第四章  合同条款及格式	37

第一节  通用合同条款	38

第二节  专用合同条款	39

A.公路工程专用合同条款	39

B.项目专用合同条款	40

项目专用合同条款数据表	41

项目专用合同条款	43

第三节  合同附件格式	53

附件一  合同协议书	53

附件二  廉政合同	55

附件三  安全生产合同	57

附件四  项目经理委任书	59

附件五  履约担保格式	60

附件六  工程资金监管协议格式	61

第五章  工程量清单（另册）	63

第二卷	64

第六章  图纸（另册）	65

第三卷	66

第七章  技术规范	67

技术规范专用条款	68

一、技术规范专用条款说明	68

二、技术规范专用条款	69

第四卷	152

第九章  投标文件格式	153

第一信封	154

一、投标函及投标函附录	156

二、授权委托书或法定代表人身份证明	159

三、投标保证金	161

四、施工组织设计	162

五、项目管理机构	163

六、拟分包项目情况表	164

（本项目不适用）	164

七、资格审查资料	165

八、其他资料	172

农民工工资保证金承诺书	172

承诺函	173

第二信封	174

一、投标函	176

二、已标价工程量清单	177

三、合同用款估算表	178

# 第一卷

## 第一章  招标公告

G243线大坳隧道提质升级改造工程

施工招标公告

招标编号：（GXZC2020-G2-002974-YCXM）

- 项目概况

- G243线大坳隧道提质升级改造工程施工招标项目的潜在投标人应在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于 2020年11月25日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G2-002974-YCXM

项目名称：G243线大坳隧道提质升级改造工程施工

预算金额：肆佰玖拾陆万肆仟伍佰元整(￥4964500.00)

最高限价：肆佰玖拾陆万肆仟伍佰元整(￥4964500.00)

采购需求：大坳隧道全长518m，属中隧道，隧道位于河池市南丹县国道G243线上，中心桩号K1239+910，隧道宽9m，大坳隧道进洞门、出洞门均采用了端墙式洞门，进出洞口设防护坡。隧道在设计阶段为节约资金，不对洞内进行装饰；因所在路线交通量小，车流密度不大，且洞口两端能通视，隧道实施时未考虑安装照明、通风、紧急呼叫、消防、火灾报警等有关设施。随着近年来公路运输业飞速发展、车流人流量剧增，隧道现存局部病害及隧道配套设施不完善等情况影响了隧道正常使用。主要工程量如下列表所示：

| 合同号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| №2020WQ-2 | 洞内衬砌渗水、滴水点修补处理 | m | 357.4 |
|  | 裂缝修补 | m | 47.64 |
|  | 路面病害处理 | M3 | 335 |
|  | 路面防滑处理 | M2 | 5226 |
|  | 隧道内装饰 | M2 | 2590 |
|  | 标志牌 | 块 | 6 |
|  | 热熔标线 | M2 | 637.88 |
|  | 振动标线 | M2 | 56.7 |
|  | 彩色铺装标线 | M2 | 500 |
|  | 路面反光路钮 | 个 | 411 |
|  | 轮廓标 | 个 | 426 |
|  | 隧道监控 | 套/m | 1/518 |
|  | 隧道灯具 | 套 | 152 |
|  | 集中式直流供电控制箱15Kw | 套 | 1 |
|  | 照明控制系统及附属设施 | 套 | 2 |
|  | 灭火器 | 个 | 92 |
|  | 隧道内灭火器箱 | 个 | 23 |
|  | 防水卷材 | M2 | 40 |
|  | 管理、养护、服务房建工程 | M2 | 36.5 |

合同履行期限：签订合同之日起120日历天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本次招标要求投标人须具备：①有效营业执照。②公路养护工程施工从业资质二类乙级资质或公路施工总承包三级以上资质（含三级）的企业，否则，视投标人施工资质不满足要求。

具有在最近5年中（所完成项目的交工日期在2015年1月1日之后）按单个合同段成功完成过一个合同金额500万元以上的已交工二级（或以上等级）公路施工项目或养护工程项目业绩，并在人员并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（上述业绩中成功完成是指工程按《公路工程竣（交）工验收办法》交工验收或竣工验收通过）各投标人应具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质（不包括养护资质）与该名录中的相应企业名称和资质（不包括养护资质）完全一致。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3对投标人信用等级的认定条件为：信用评价等级属AA级、A级、B级和C级且未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的投标人，可对本工程投标。投标单位的信用评价等级按照《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》（桂交建管发[2016]59号）的规定执行。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。

3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

三、获取招标文件

1.时间：自2020年11月04日起至投标截止时间止。

2.地点：潜在投标人可登陆河池市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.hcjyxxw.com）及在政采云平台上（http://www.zcygov.cn/）注册，在系统上下载招标文件电子版、图纸及固化工程量清单等资料，并打印回执，逾期下载无效（递交投标文件时，投标人须出具回执单复印件，否则视为未完成报名手续，不予受理）

3.方式：招标文件网上免费下载。

4.图纸或其他资料费金额：图纸费￥800元/标段。招标代理机构在投标人递交投标文件现场收取费用及开具凭证（因是现场收取费用并开具相关凭证，建议投标人在截止时间前1小时到达开标会现场缴纳费用，以免耽误投标）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间、开标时间：2020年11月25日09点00分（北京时间）

2.地点：河池市公共资源交易中心【河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】

3.逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.法定代表人授权的代理人，在本项目整个招投标活动过程中必须为同一个人，不得更换，否则投标文件作废标处理。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；

（2）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

6.2.发布公告的媒介：

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《广西壮族自治区招标投标服务平台》（http://ztb.gxi.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、河池市公共资源交易中心网站(http://www.hcjyxxw.com/)及广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站（http://jtt.gxzf.gov.cn/）上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区河池公路发展中心

地  址：广西河池市金城江区东江路5号

联系方式：吕红军  联系电话：0778-2550359

2.采购代理机构信息

名 称：亿诚建设项目管理有限公司

地　址：南宁市青秀区民族大道展厦景湾B座8层802/河池市金旅大厦8楼

联系方式：覃艳柳          联系电话: 0771-5645015

3.项目联系方式

项目联系人：覃艳柳          电　话：0771-5645015

招标人：广西壮族自治区河池公路发展中心

招标代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

2020年11月03日

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广西壮族自治区河池公路发展中心 地址：广西河池市金城江区东江路5号 联系人：吕工 电话：0778-2550359 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：亿诚建设项目管理有限公司 地址：南宁市青秀区民族大道展厦景湾B座8层802/河池市金旅大厦8楼 联系人：覃艳柳 电话：0771-5645015 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | G243线大坳隧道提质升级改造工程施工 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 河池市南丹县国道G243线上 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 国家拨款及地方自筹资金，出资比例为100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已全部落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括：招标的范围为G243线大坳隧道提质升级改造工程施工，主要包括但不限于以下内容：隧道维修加固，隧道机电工程（供电设施、隧道监控设施、消防设施）、隧道交通安全设施、给排水工程、路面病害处治等。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：120日历天 计划开工日期：2020年12月11日 计划交工日期：2021年04月09日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无安全生产责任事故。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 □ 接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过 家； （2）联合体牵头人应具有 资质； （2）联合体牵头人应具有 资质； |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 无 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 无 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | þ不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：投标截止时间10日前 |
|  |  | 形式：传真等书面形式 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年11月25日09点00分 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标公告发布的同一网站公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：传真 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标公告发布的同一网站公告 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 时间：收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：传真 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | þ双信封 □ 单信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 构成投标文件的其他材料：包括填写完毕的投标工程量清单电子文件的U盘（由投标人自行提供U盘并作单位及标段标记），Ｕ盘密封在投标文件第二个信封正本内。 |
| 3.2.1 | 増值税税金的计算方法 | 按国家规定 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | ¨投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，下载网站：河池市公共资源交易中心网站 - þ投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单 |
| 3.2.3 | 报价方式 | þ单价 □ 总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □ 是 þ否 |
| 3.2.8 | 最髙投标限价 | □ 无 þ有，最高投标限价为：肆佰玖拾陆万肆仟伍佰元整(￥4964500.00)（其中含暂列金额0元） |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 _日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： þ要求，投标保证金的金额： 捌万元整 投标保证金可采用的其他形式：现金形式或支票、银行汇票、银行本票、银行保函等非现金形式 投标单位必须在投标截止时间前将投标保证金交到指定账户（账户信息由各投标人在报名下载采购文件时自行查询本项目相应的保证金账户信息） 采用支票、银行汇票、银行本票、银行保函等非现金形式时，出具保函的银行级别： 1、使用现金递交投标保证金的 ,投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本帐户按项目不分标段一次性汇入招标人指定帐户（分标段或分次汇入的，将只按其中最大一笔开具保证金收据，其它金额不予认可），汇款时投标人的汇款单据应注明“G243线大坳隧道提质升级改造工程施工投标保证金”；同时将银行转帐单复印件装订在投标文件的正副本之中，否则视为投标保证金无效。 2、使用银行保函、支票、银行汇票、银行本票等非现金方式递交投标保证金的，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将银行保函等原件及公证书原件送交河池市公共资源交易中心核实；同时投标人应将银行保函等复印件、公证书复印件装订在投标文件的正副本之中，否则视为投标保证金无效。（注：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函等资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理保函所需的一切费用由投标人自理。同时，银行保函等的出具应经公证机关对银行签署人的签字、银行公章的真实性进行公证。保函的时效应与投标信用银行保函（格式）的有效期一致。） □ 不要求 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期 为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付， 并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （无） |
| 3.4.5 | 退还投标保证金 | 招标人向中标人发出中标通知书后5日内，由招标人通知河池市公共资源交易中心向除中标人及中标候选人以外的未中标的投标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息；招标人与中标人签订合同后5日内，由招标人通知河池市公共资源交易中心向中标人及中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。 以银行保函方式递交的，由招标人按照上述时间向除中标人及中标候选人以外的未中标的投标人、中标人及中标候选人分别退还银行保函。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | þ无 □ 有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2017年~2019年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2015年1月1日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | þ不允许 ¨ 允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数： 4份 是否要求提交电子版文件：是 其他要求：无 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 采用机械装订 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 1、投标文件第一个信封（商务及技术文件） 招标人名称：广西壮族自治区河池公路发展中心 招标人地址：广西河池市金城江区东江路5号 （项目名称 ）标段施工招标第一个信封 (商务及技术文件）投标文件 招标项目编号： 在2020年11月25日09点00分前不得开启 投标人名称： 2、投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单） 招标人名称：广西壮族自治区河池公路发展中心 招标人地址：广西河池市金城江区东江路5号 （项目名称 ）标段施工招标第二个信封 (投标报价和工程量清单）投标文件 招标项目编号： 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称： 3、银行保函等封套： 招标人名称：广西壮族自治区河池公路发展中心 招标人地址：广西河池市金城江区东江路5号 （项目名称 ）标段施工招标投标保证金 (银行保函等原件） 招标项目编号： 投标人名称： |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | þ否 - 是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间： （同投标截止时间） 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点： （同递交投标文件地点） 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）开标时间：在第一信封开标会议时另行通知 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）开标地点：在第一信封开标会议时另行通知 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 第一个信封(商务及技术文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：按递交投标文件先后的顺序开标 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：按递交投标文件先后的顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：从政府采购云平台河池市本级工程类专家库(交通运输工程专业部分)中随机抽取） |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《广西壮族自治区招标投标服务平台》（http://ztb.gxi.gov.cn/）、《广西壮族自治区政府采购网》（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、《河池市公共资源交易中心网站》（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站（http://jtt.gxzf.gov.cn/） 公示期限：5日 公示的其他内容： |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 þ否 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《广西壮族自治区招标投标服务平台》（http://ztb.gxi.gov.cn/）、《广西壮族自治区政府采购网》（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、《河池市公共资源交易中心网站》（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站（http://jtt.gxzf.gov.cn/） 公告期限： 1 日 |
| 7.7.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： þ要求，履约保证金的形式：现金形式或银行保函、支票、银行汇票、银行本票等非现金形式。 履约保证金的金额：10%签约合同价，若在广西壮族自治区交通运输厅的2019年度广西公路建设市场施工企业信用等级评定中信用评价等级属AA级的企业，履约担保金额为5%签约合同价。 采用银行保函等非现金形式时，出具银行保函等的银行级别：应由地市级分行及以上级别银行出具；同时，银行保函等的出具应经公证机关对银行签署人的签字、银行公章的真实性进行公证。 □ 不要求 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 广西壮族自治区交通运输厅建设管理处 |
|  |  | 地 址：广西壮族自治区南宁市新民路46号 |
|  |  | 电 话：：0771—2115072 |
|  |  | 广西壮族自治区公路发展中心 |
|  |  | 地 址：广西壮族自治区南宁市云景路3号 |
|  |  | 电 话：：0771—2115941 2115895 |

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | þ否 □ 是，具体要求： |
| 需要补充的其他内容： |  |  |
| （10） | 1、招标人如需要发布补遗书的，则同时在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《广西壮族自治区招标投标服务平台》（http://ztb.gxi.gov.cn/）、《广西壮族自治区政府采购网》（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、《河池市公共资源交易中心网站》（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站（http://jtt.gxzf.gov.cn/）上发布，不再另行电话通知各投标人，请各投标人自行查询。 2、招标人在评标结束后将根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）的规定，公示中标候选人、被否决投标的投标人的相关内容。 公示的内容为： （一）中标候选人排序、名称、投标报价； （二）中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、个人业绩、相关证书编号； （三）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩； （四）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因； （五）招标文件规定公示的其他内容。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 一旦发现投标人有弄虚作假行为，将取消其中标资格，并没收其投标保证金，并将有关情况报有关主管部门作为不良信用进行信用评价。 3. 投标人要将拟委任的项目经理、项目总工的各种相关证书原件按资格审查条件要求准备好，评标委员会将根据评标情况随时要求投标人澄清。如投标人未能按评标委员会要求作澄清或说明的，评标委员会有权按评标办法否决其投标。 4.合同协议书必须由中标人的法定代表人或其合法的授权人到招标人处签署。 5.在开标过程中，如遇到无法按招标文件规定在现场当场宣布为废标的情况，经监标人确认后，招标人有权交由评标委员会按规定进行评定，投标人必须接受评标委员的评定结果。 6. 招标人提供的工程量清单仅作为投标人核对工程量之用，投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印投标工程量清单后装订在投标文件中，以其他方式（包括在招标人提供的工程量清单上填写的报价清单）提交的报价清单均属无效。 7. 招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其它资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。 8. 投标人必须按第九章投标文件格式“四、农民工工资保证金承诺书”对农民工工资保障金的问题作出承诺，承诺内容与承诺书格式内容不符或者未作承诺的，作废标处理。 9.投标人拟派人员（项目经理、总工)应填写从业状态, 从业状态按投标文件格式规定内容如实填写，若弄虚作假，作废标处理或取消其中标资格。 10、本项目招标代理服务费为****，由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构（如由代理招标）。 |  |

续上表

- 附录1　资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质等级要求

1.具有有效营业执照； 2.公路养护工程施工从业资质二类乙级资质或公路施工总承包三级以上资质（含三级）施工企业，否则，视投标人施工资质不满足要求）。 3.具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证； 4.具有基本账户开户许可证。

说明：投标人应根据招标文件第九章投标文件格式“八、资格审查资料”的“（一）投标人基本情况表”及附注要求，提供符合要求的证明材料。

- 附录2　资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

1.投标人用于合同的营运资金（包括有银行证明的现金资源及用于本项目资金的承诺函、银行贷款和信用额度）不得小于200万元人民币； 2.投标人在2019年度财务状况指标中流动比率应不小于1.0，速动比率应不小 于0.7； 3.投标人在最近三年中（指2017年～2019年）年平均营业额（按现值计）不应小于500万元人民币； 4.最近三年中（指2017年～2019年）资产负债率要求：不高于0.8。 （注：（1）流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；（2）速动比率=速动资产/流动负债*100%=（流动资产合计-存货）/流动负债合计*100%；（3）资产负债率（负债比率）=负债总额/资产总额*100% ）

说明：投标人应根据招标文件第九章投标文件格式“八、资格审查资料”（三）近年财务状况及附注要求，提供符合要求的证明材料。

- 附录3　资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

在最近5年中（所完成项目的交工日期在2015年1月1日之后）按单个合同段成功完成过一个合同金额500万元以上的已交工二级（或以上等级）公路项目施工项目或养护工程项目业绩，并在人员并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。。 上述公路业绩中成功完成指工程已经按《公路工程竣（交）工验收办法》交工验收或竣工验收通过。 1.投标人在投标文件中填报的业绩应当与其在交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统上填报并通过交通运输主管部门审核发布的相关信息一致,并提供相应交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件（并加盖单位章）； 2.在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统相关页面截屏打印页”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件（并加盖单位章）。

说明：投标人应按本招标文件第九章投标文件格式“八、资格审查资料”的“（四）近年完成的类似项目情况表”及附注要求，提供符合要求的业绩证明材料。

附录4　资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

一、投标人未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； 二、投标人不存在被交通运输部在全国范围内或广西壮族自治区交通运输厅作出取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处于有效期内的行政处罚； - 投标人不存在《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》 （桂交建管发〔2016〕59 号）中有关其它市场禁入性规定的情况。至递交投标文件截至日止，在广西壮族自治区交通运输厅的广西公路建设市场施工企业信用等级评定为C级以上（含C级）。投标单位的信用评价等级按照《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》（桂交建管发〔2016〕59 号）的规定执行； 四、投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为。(以“中国裁判文书网”查询结果为准)

说明：投标人应根据招标文件第九章投标文件格式“八、资格审查资料”的“（五）投标人的信誉情况表”及附注要求，逐条提供符合要求的证明材料。

附录5　资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 要求工程师或以上职称。自2015年1月（所担任职务的项目的交工日期在2015年1月1日以后）起至今至少担任过按单个合同段成功完成过一个合同金额500万元以上的已交工二级（或以上等级）公路施工项目或养护工程项目业绩的项目经理或项目副经理，具有二级或以上执业注册建造师证（公路工程专业）和省级或以上交通运输行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（“三类人员”B类证书）。 | 无在岗项目 |
| 项目总工 | 1 | 要求工程师或以上职称（路桥类专业）。自2015年1月（所担任职务的项目的交工日期在2015年1月1日以后）起至今至少担任过按单个合同段成功完成过一个合同金额500万元以上的已交工二级（或以上等级）公路施工项目或养护工程项目业绩的总工程师或技术负责人，具有省级或以上交通运输行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（“三类人员”B类证书）。 |  |

说明：1、项目总工资格要求中的“路桥类”专业是指职称证上的专业，为路桥、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通工程、隧道工程等专业均可。

2、投标人应按本招标文件第九章投标文件格式“八、资格审查资料”的“（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表”的附注要求，提供符合要求的相关人员资格证书、类似业绩、社保缴费等证明材料（项目经理或者项目总工的社保缴费单位应是投标单位，如不是本单位人员的，该投标人的投标作废标处理）。

3、对于投多个标段的投标人，拟投入的项目经理和项目总工可以采用同一套人员。（如有多个标段）

4、投标人在投标文件中填报的拟投入的项目经理和项目总工资历和目前在岗情况等信息，应当与其在交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统上填报并通过交通运输主管部门审核发布的相关信息一致,并提供相应交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统相关页面截屏打印页（并加盖单位章）。

投标人须知

注：

1、 投标人须知内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）原文。 本处不作修改引用。

2、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）使用说明，投标人须知前附表是对投标人须知的补充和细化。

《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自行到书店购买。

- 附表一  开标记录表

G243线大坳隧道提质升级改造工程

施工第一个信封（商务和技术文件）

开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金递交情况 | 工期 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第二信封开标时间： 第二信封开标地点： |  |

招标人代表：                      记录人：

年     月     日

G243线大坳隧道提质升级改造工程

施工第二个信封（报价文件）

开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价（元） | 是否超过最高投标限价 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的最高投标限价 |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                      记录人：

年     月     日

- 附表二  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：（                ）

（投标人名称）：

（项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清或说明于_年_月_日_时_分前递交至	(详细地址）或传真至                              (传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在_    年_ 月_ 日_ 时_ 分前将原件递交至         （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：              (签字或盖单位章)

年       月       日

- 附表三  问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）         标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

- 附表四  中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）         标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

工程质量：符合                      标准。

工程安全目标：                          。

项目经理：              （姓名）。

项目总工：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                         （盖单位章）

招标代理机构：                   	 (盖单位章)

年        月        日

退还投标保证金及银行同期存款利息说明：

中标人与招标人签订合同协议书后5日内可在河池市公共资源交易中心门户网站“保证金退款专栏”直接查询退款通知，并核实投标保证金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）的具体金额及退款到账信息。

- 附件五：中标结果通知书

- 中标结果通知书

(未中标人名称）：

我方己接受	 (中标人名称）于	 (投标日期）所递交的	(项目名称）	标段施工投标文件，确定	 (中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：	 (盖单位章)

招标代理机构：	 (盖单位章)

年  月  日

退还投标保证金及银行同期存款利息说明：

投标人可在河池市公共资源交易中心门户网站“保证金退款专栏”直接查询退款办理通知，并核实投标保证金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）的具体金额及退款到账信息。

## 第三章  评标办法

（技术评分最低标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）投标报价低的投标人优先； （2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）按递交投标文件先后顺序确定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务和技术文件）评审标准 （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： （3）与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。 （4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求,且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 （5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，并符合下列要求： a授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定； c.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | - 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （7）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求： a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人； b.已进行资格预审的，投标人提供了资格预审申请文件中所附的联合体协议书复印件，且通过资格预审后的联合体无成员增减或更换的情况。 （8）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了拟分包项目情况表”。 （9）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （10）投标文件中未出现有关投标报价的内容 （11）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限 （12）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （13）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为f投标人未对合同条款有重要保留； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （14）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知第3.74项规定。 (15) 投标人必须按第九章投标文件格式“四、农民工工资保证金承诺书”对农民工工资保障金的问题作出承诺，承诺内容与承诺书格式内容相符。 （16）投标人拟派人员（项目经理、总工)应填写从业状态, 从业状态按投标文件格式规定内容如实填写。 上述有一项不符合评审标准的，作废标处理。 第二个信封（报价文件）评审标准 （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨 a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） （4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6项要求。 （7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改：工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 （8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7 .4项规定。 上述有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证(已按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的除外)、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 上述有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |

续上表

| 条款号 |  | 条款内容 |  |  |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 第一个信封评分分值构成 （总分100分） |  |  |  | 施工组织设计：30分 主要人员：36分 技术能力：11分 履约信誉：23分 |
| 条款号 |  | 评分因素及分值 |  |  |  | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计评分标准 | 总体施工组织布置及规划 |  |  | 5分 | 总体施工组织布置及规划合理的可得基本分4分；在此基础上方案周全、有针对性的可加1分。 |
|  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 |  |  | 9分 | 施工方案合理、操作方法可行、技术措施有保障的可得基本分8分；在此基础上方案周全可靠、方法和技术措施具体有针对性的可加1分。 |
|  |  | 工期保证、工程质量管理体系及保证措施 |  |  | 6分 | 有工期保证体系、质量管理体系，保证措施合理、有保障的可得基本分5分；在此基础上，体系周全、保证措施有针对性的可加1分。 |
|  |  | 安全生产、文明施工管理体系及保证措施 |  |  | 5分 | 有安全生产、文明施工管理体系、保证措施可行的可得基本分4分，在此基础上，管理体系周全、保证措施有针对性的可加1分。 |
|  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 |  |  | 5分 | 有项目风险预测与防范，事故应急预案的可得基本分4分，在此基础上，预案周全、有针对性的可加1分。 |
| 2.2.2（2） | 主要人员 | 项目经理任职资格与业绩 |  |  | 18分 | 满足最低要求可得基本分16分，在此基础上，每增加担任过一个已交工二级（或以上等级）公路施工项目或养护工程项目。的项目经理或副经理的可加0.5分，最多加1分。项目经理为高级工程师的加1分。 |
|  |  | 项目总工任职资格与业绩 |  |  | 18分 | 满足最低要求可得基本分16分，在此基础上，每增加担任过一个已交工的成功完成过一个已交工二级（或以上等级）公路施工项目或养护工程项目。的总工或技术负责人或副总工的加0.5分，最多加1分。项目总工为高级工程师的加1分。 |
| 2.2.2（3） | 技术 与财务能力评分标准 | 承包人财务能力 |  |  | 11分 | 满足最低要求可得基本分9分，在此基础上，2019年资产负债率每低0.1加0.5分，最多加1分。三年的年平均营业额大于1000万元（含）的加1分。 |
| 2.2.2（4） | 履约信誉评分标准 | 投标人施工业绩 |  |  | 20分 | 满足资格审查条件标准的可得16分。在此基础上，每增加成功完成过一个已交工二级（或以上等级）公路施工项目或养护工程项目，每个加1分。最多加4分。 |
|  |  | 信用评级 |  |  | 3分 | 以广西壮族自治区交通运输厅2019年公布的广西公路建设市场信用等级评定（以招标文件出售截止日期当日投标人所具备的信用等级）为准，获得广西公路建设市场信用等级“AA”级的得3分，“A”级的得2分，“B”级的得0.5分，“C”级的得0分。新进入广西公路建设市场的施工企业，其信用评级等级按照《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》（桂交建管发〔2016〕59 号）的规定执行；初次进入的企业既有施工资质也有养护资质的，以其施工资质对应的信用评价等级为准，但初次进入广西公路养护市场的企业仅具有公路养护资质的，其信用评价为“A”级。 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 2.2.3 |  |  | 第二个信封 详细评审标准 | 评标价计算公式： 评标价=投标函文字报价-暂估价-暂列金额（不含计日工总额） |  |  |
| 3.2.4 |  |  | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 | 投标人人数超过5人的，按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前 5名通过详细评审 |  |  |
| 3.3 |  |  | 增加 | 第二信封开标过程中，如出现有投标文件当场宣布为废标的情形，则按投标人的商务和技术得分由高至低排名选择第5名之后的投标人进入第二信封（报价文件）开启，依此类推，确保有效开标的第二信封补足5家。 |  |  |
| 需要补充的其他内容： 一、投标人有以下情形之一的，其投标文件作废标处理： （一）投标人要将招标文件中要求的相关材料按资格审查条件要求准备好，招标人将根据评标情况随时要求投标人澄清。如投标人未能按招标人要求作澄清的，则其投标作废标处理。 （二）评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标（无效标）处理。项目经理或者项目总工的社保缴费单位应是投标单位，如不是本单位人员的则属于《中华人民共和国招标投标法》（1999年12月30日 中华人民共和国主席令第21号）第三十三条规定的以他人名义投标的行为，该投标人的投标作废标处理。 （三）招标人提供的工程量清单仅作为投标人核对工程量之用，投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印投标工程量清单后装订在投标文件中，以其他方式（包括在招标人提供的工程量清单上填写的报价清单）提交的报价清单均属无效,其投标文件作废标处理。 （四）投标人应根据招标文件的要求，提供符合要求的证明材料，证明材料不齐全、不符合要求的，其投标文件作废标处理。 二、信用评价等级属AA级、A级、B级和C级且未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的投标人，可对本工程投标。投标单位的信用评价等级按照《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》（桂交建管发[2016]59号）的规定执行。 三、在开标过程中，如遇到无法按招标文件规定在现场当场宣布为废标的情况，经监标人确认后，招标人有权交由评标委员会按规定进行评定，投标人必需接受评标委员的评定结果。 四、安全生产费用不按招标人公布的最高投标限价的1.5%填报的，投标文件作废标处理。 |  |  |  |  |  |  |

- 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的 投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

- 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3    响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1第一个信封评分分值构成

- 施工组织设计：见评标办法前附表；

- 主要人员：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2第一个信封评分评分标准

- 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

- 主要人员评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第 一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3. 2第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.2 (1)目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A;

（2）按本章第2.2.2 (2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B；

（3）按本章第2.2.2 (3)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法 前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详 细评审。

3.2.5通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3 个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商 务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3. 3第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3. 4第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第 二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 ①投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正， 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

注 ①如本项目招标采用第二章“投标人须知”第3.2.1项（2)目规定的由投标人按照招标人提供的工程量清单填写 本合同各工程子目的单价、合价和总额价方式，则评标委员会按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标采用第二章“投标人须知”第3.2.1项（1)目规定的投标人按照招标人 提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单的，无须按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标报价 进行修正，第3.4.2项至第3.4.4项内容不适用。

3.4.3工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报 价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格 的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价， 或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额 价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为己含入其他工程子目的单价、合价 和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价， 或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目 报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的 工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3. 5第二个信封详细评审

3.5.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标 人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3. 6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用 信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级 等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用 信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的， 评标委员会应否决其投标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标 人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、 行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

- 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3. 7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中 含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受 投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术 性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、 说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3. 8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差， 评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定 的原则处理。

3. 9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

## 第四章  合同条款及格式

### 第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”

注：《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自行到书店购买。

### 第二节  专用合同条款

#### A.公路工程专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“A.公路工程专用合同条款”。 本处不加修改引用。

注：《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自行到书店购买。

#### B.项目专用合同条款

说明：

1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款” 及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款” 可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用 合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款” 进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款 约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公 路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条 款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

(3)其他需要补充、细化的内容。

#### 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

| 序号 | 条目号 | 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人： 地址： 邮政编码： |
| 2 | 1.1.2.6 | 监 理 人：待定 地 址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 12个月 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %（即凡涉及费用调整的均应事先取得发包人的专门批准） |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或施工设备：否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：30天 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：发出开工通知后7天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：5000元/天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / 元/天 |
| 13 | 15.5.2 | / |
| 14 | 16.1 | □ 因物价波动引起的价格调整按照 第 16.1.1 项或第 16.1.2 项 约定的原则处理 ,若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调 R合同期内不调价 |

| 号 | 条目号 | 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额：10%签约合同价 |
| 16 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例： 钢筋、水泥、沥青、砂、石 等主要材料、设备单据所列费用的70% |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 18 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额： 5%签约合同价 |
| 19 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的的利率：0.15‰/天 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金金额： 3%合同价格，若交工验收时承包人在广西壮族自治区交通运输厅的2019年度广西公路建设市场施工企业信用等级评定中信用评价等级属AA级的企业，发包人给予2%合同价格质量保证金优惠。 质量保证金是否计付利息： R 是，利息的计算方式：银行同期活期利息 □ 否 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5份 |
| 23 | 18.2（2） | 竣工资料的份数：3份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是 本项目属于隧道提质升级改造工程，需要在施工期间维持交通畅通。 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 26 | 19.7（1） | 保修期：自实际交工日期起计算5年 |
| 27 | 20.1 | 本项目工程保险费含建筑工程一切险及第三者责任险,由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保,保险费由承包人承担并支付,投标人应在清单100章内考虑保险费报价。 |
| 28 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 |

#### 项目专用合同条款

##### 4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

（2）修改为：承包人应承担并支付为获得合同工程所需的石料、砂、砾石等其他当地材料所发生的料场使用费、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助该项目部办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

（3）（增加）投标人应严格落实《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）的相关要求，规范农民工工资支付等行为。承包人还应执行广西壮族自治区公路管理局《关于印发广西壮族自治区公路管理局公路工程建设农民工管理实施细则（修订）的通知》(桂路工程发[2014]300号)要求（注：文件内容附后）。各投标人必须对农民工工资保障金的问题作出以下承诺，格式见第九章投标文件格式“四、农民工工资保证金承诺书”。

（4）（增加）承包人应履行的其他义务：

a.与本工程项目相关的审计和稽查、检查、视察等活动，承包人应高度重视并有义务委派专人积极予以配合。

b.发包人和监理有权监督检查承包人的供货合同。

c.对项目使用的原有道路的维护和管理，以确保正常通行。

d.维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件

e.承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

（5）合同实施时承包人应投入足够的技术和管理人员以满足工程施工需要，发包人要求承包人应投入本合同的最低人员要求见合同附件四（含相应要求的备选人员），在不少于合同附件四要求前提下，为确保工程进度，监理工程师有权要求承包人增加相应技术和管理人员以满足施工需要。

4.1.11(增加) 承包人响应“美丽广西·清洁乡村”行动

（1）承包人应根据《中共广西壮族自治区交通厅党组关于印发自治区交通运输系统“美丽广西·清洁乡村”交通行动实施方案的通知》（桂交党宣[2013]15号）精神，响应号召，以清洁公路、清洁水路、清洁运输为目标，大力实施交通运输尤其是农村交通运输环境的净化、绿化、美化，为群众创造畅通、高效、平安、绿色的交通运输环境及服务，以实现“生态环境美、文明风尚美、平安和谐美”的“三美交通”。

（2）具体要求：在建公路项目要文明施工，强化施工路段的环境整治，施工车辆要避免扬尘洒漏，避免对原有公路的破坏，做好水土保持、环境保护工作；旧路改建项目要保证施工期间维持良好通车秩序；承包人应高度重视，有义务积极配合并委派专人参加“美丽广西·清洁乡村”的相关活动。

##### 4.6  承包人人员的管理

（增加）4.6.5  项目经理、总工每月驻工地现场时间不应少于22天，项目经理、总工及主要管理人员，技术骨干离开工地必须向监理书面请假，并经项目建设管理机构相关负责人、监理工程师书面同意方能离开，否则视为违约并按22.1款执行。

##### 4.9工程价款应专款专用

在原条款末增加：项目法人向承包人支付的预付款、工程进度款等为本工程的专款专用资金，承包人违反下述规定的，项目法人将中止其任何款项的支付。

（1）凡不在项目法人指定银行开户的承包人，项目法人将不对其支付任何款项。

（2）根据中国人民银行有关规定，每个承包人只能在一个银行开立一个结算帐户，不允许多头开户。项目法人按合同条款规定对承包人支付的款项，只对合同规定的法人或者法人代表的授权代理人支付，不对其内部独立核算单位或经批准的分包人直接支付（合同有专项规定者除外）。

（3）在合同执行期间，项目法人或项目法人委托的公路审计部门有权不定期检查或审计承包人项目经理部的财务收支情况，承包人必须严格财经纪律，确保项目经理部的财务收支能客观、真实的反映工程实际成本，承包人及项目经理部必须接受项目法人或项目法人委托部门的监督和检查。

（4）在合同执行期间，为确保工程建设资金专款专用，承包人在收到项目法人支付的款项后，须向项目法人提供资金使用计划，详细说明资金使用流向，经项目法人批准并在项目法人的监督下使用，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。

（5）在合同执行期间，为确保工程建设资金专款专用，承包人在收到业主支付的款项后，须向业主提供资金使用计划，详细说明资金使用流向，经业主批准并在业主的监督下使用，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。

##### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：  /

##### 7.3 场外交通

（增加）7.3.3为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

当施工期间，因施工原因造成原有道路暂时堵塞时，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的措施引导、疏通交通。但不管何种原因，因其交通堵塞时间均不能超过30分钟。若堵塞交通超过上述规定的时间，将视为承包人违约按22.1款等相关条款处理，同时监理人可指令采取任何措施疏通，一切费用由承包人承担。

7.3.4 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

（1）承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构有关文明施工，保障畅通的规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

（2）对于旧路改建或养护大中修工程项目：破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与项目建设办公室的书面批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，项目建设办公室和监理工程师有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用；不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通；路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象；维持交通的路基施工应保证表面平整，行车通畅。

##### 9.2  承包人的施工安全责任

9.2.5 条款末增加： 如项目法人或监理在日常检查中发现承包人用于危险路段、有安全隐患路段施工安全防护的设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）不齐全或缺乏，并且承包人没有按规定及时添置安放的情况，则项目法人及监理工程师应按照合同有关规定指令承包人纠正和整改，承包人拒不整改或整改不彻底的，项目法人有权进行直接购置施工安全施工安全防护设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）并安排专人进行设置管理等安全管理工作，所发生的费用由承包人负责，并由项目法人在承包人合同价中计量扣除。

9.6运营中的公路道路施工安全（增加）

9.6.1承包人进场施工前需到路政部门和安监部门办理上路施工许可证和安全监督等手续，签订路上施工安全协议书，并接受监督。

9.6.2 在运营公路上进行施工，必须严格执行国家颁布的《公路法》、《安全生产法》、《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）要求等国家及交通部门颁发的有关安全生产的法律法规、标准及制度，并按照有关规定设置施工标志、标牌、水马等安全设施)，施工过程中承包人必须派专人维护各施工标志牌正常使用。路上作业施工人员应统一着桔红色反光标志服，招标文件要求的主要施工管理人员在现场时应挂戴统一制作的上岗牌做标识，每个施工点的现场应摆放由业主规定统一格式的施工公示牌。投标人报价时要充分考虑上述设施所需费用，以及施工、生活用水用电的费用，所需费用由投标人考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付。施工标志牌的制作应符合国家有关标准的规定，标志牌版面的反光膜应不低于国标GB5768-1999《道路交通标志和标线》的三级标准。

9.6.3工程使用的水泥、碎石、砂等材料不得堆放在公路上，工棚搭设应设置在公路行车看不到的位置，如确需搭棚看守机械设备的，应按业主规定的式样搭设；机械设备摆放不得有碍路容路貌和行车安全。

9.6.6破除的公路废弃材料应集中废弃到弃土场。

9.6.7大修工程施工时，应设置相应防护措施确保公路行人及车流的安全畅通。安全生产发生的一切费用由投标人考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付。由于未采用防护措施或防护措施不力而造成公路下行人、车流受影响的，由承包人承担其责任。

9.6.8承包人不得在公路路面上拌和公路材料。

9.6.9承包人须将拟施工点报监理人审批后，方可进行施工。

##### 10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后7天内，向监理人提交2份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到该计划后7天内审查同意或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

##### 11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：对本项目而言，指发生烈度7度（含7度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过项目法人提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

增加：异常恶劣的气候条件，政府及有关部门预先有预报的，由于承包人没有应急措施或没有采取应急措施的，造成的损失和工期延误，由承包人负责。

##### （增加）11.8 其它进度要求

（1）承包人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。

a.施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通畅通。

b.路面碎石材料的采备应与路基施工进度同步，以保证路面施工进度。

c.桥梁、主要涵洞、高大支挡结构、旧路改建（破坏旧路路面）的路面等关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。

##### 12．暂停施工

12. 1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1.(6）项约定:

(6）由承包人承担的其他暂停施工：   ／

##### 13.3承包人的质量检查

增加内容：

（1）落实质量责任制和质量保证体系

分项工程施工现场应实行质量责任牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人（施工单位、监理单位、建设管理机构）和质量管理举报电话；

（2）认真执行质量检查制度：

施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录（工艺及原材料使用等）；

质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工签认后报送监理工程师。

试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。

为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。

(3)质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄象或照相作为现场记录保存。

(4) 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

a.承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

b.旧路改建工程项目

(i)破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与业主的批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，业主和监理工程师 有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用。

(ii)不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象。维持交通的路基施工应保证表面平整，保证通畅。

(5) 承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

在整个施工过程中，监理工程师、业主对承包人履行责任有权进行监督，并向承包人提出整改要求。承包人应认真履行责任，执行业主、监理工程师的指令，否则将按第22.1款视为承包人违约。

##### 13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

（增加）13.5.1项补充：

隐蔽部位覆盖前应经监理人检查确认,分阶段(工序)进行拍摄或照相,并向监理人提供相关影像相片等书面资料作为计量支付的依据，否则不应给予计量.

##### 15.3 变更

（增加）15.3.5项补充： 设计变更除遵守交通运输部、交通运输厅的现行设计变更管理办法外，还应执行《广西壮族自治区公路管理局关于印发<广西壮族自治区普通干线公路养护工程管理实施细则（修订）>的通知》（桂路养发〔2018〕105号）中有关变更的规定。

##### 17.1  计量

17.1.5  本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：见第八章工程量清单计量规则

(增加)17.1.6  项目合同应当约定合同款支付的方式、时间和条件，明确逾期支付合同款的违约责任。

##### 17.2预付款

（1）（修改）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书并提交了履约保证金后，且在承包人承诺的主要设备进场后，原则上开工预付款分3次支付，每次支付额为开工预付款总额的50%，30%，20%。承包人向项目法人提供资金使用计划，经批准后在项目法人的监督下用于工程建设直接费上，上一次开工预付款使用完毕后方可申请下一次支付，依此类推，直至开工预付款支付完毕。

17.3  工程进度付款

17.3.5    农民工工资保证金的缴存时间： 签订合同后30天内

农民工工资保证金的缴存金额：  按《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发[2007]147号）规定，详见4.9款

农民工工资保证金的扣留条件：    按《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2号）规定

农民工资保证金的返还时间：   按《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2号）规定

（增加）17.3.6  项目满足合同约定的工程质量、档案管理等支付条件的，发包人须在收到发票后30日内将近支付到承包人账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将合同中未规定的义务作为向承包人付款的条件。

17.5款增加：竣工结算审核

（1）本工程最终竣工结算达到《自治区本级财政投资评审实施办法》（桂财办〔2015〕70号）规定的评审范围，需报财政部门审定，承包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后，送到财政部门之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的签证不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。

（2）如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过6%以上的，则超出6%以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。计算公式如下：

审减率=（送审造价-审定造价）/送审造价*100%；当审减率大于6%时，承包人应承担的审核费=（净审减额-送审额*6%）*3.5%”。结算审核约定：发包人完成竣工付款的期限：竣工结算报告经三方签字盖章后28天内。

##### 18.9 竣工文件

（增加）工程竣工文件的立卷归档按交通部《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》（交办发[2010]382号）和广西壮族自治区公路管理局《广西公路网建设工程档案验收办法》执行。

##### 20.1 工程保险

工程保险费含建筑工程一切险及第三者责任险,由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保,保险费由承包人承担并支付,投标人应在清单100章内考虑保险费报价。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用以计量的方式向承包人支付。保险期限为自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。

##### 20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

增加内容：

办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

##### 20.3 人身意外伤害险

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

其中：人身意外伤害险每位被保险人的最低保险金额为10万元人民币，附加意外伤害险医疗险的保险金额为2万元人民币，每合同段的人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险保险费按合同价（不含该保险费）的3‰计列。人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险的保险对象为建筑施工企业参加基建项目建设施工现场从事施工作业和管理的人员。时间上涵盖施工全过程的任一时段，在保险范围上覆盖所有参加工程建设的管理人员、施工人员（含农民工）。保险期限为自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。

施工合同签订后工程开工前15日，承包人必须按有关规定与保险公司签订人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险以及其他需要投保的保险的保险合同。

##### 21.1不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21. 1款

21.1.1  (6）项目专用合同条款约定的其他情形：   /

##### 22.1  承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清理不合格工程；

(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，己造成或预期造成工期延误；

(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接受证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

(7)承包人未能按期开工；

(8)承包人违反第4.6款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

(9)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

(10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2  对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1⑹目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生第22.1.1⑹目约定以外的违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的可由监理人签发复工通知进行复工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳人公路建设市场信用信息管理系统。

增加

（5）承包人发生第22.1.1项（5）目情形，按第19.2.4款规定处理；

（6）有22.1.1.（8）款行为或以下行为的，视为承包人违约，可对承包人处以以下的违约金：

a.承包人更换主要人员的（不管是否经项目法人或监理工程师同意），项目经理处10万元/人次，总工（或技术负责人）处5万元/人次，其他主要人员（指结构专业工程师、路基路面专业工程师、测量工程师、计量工程师和试验工程师）处2万元/人次；

b．项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金500元／人；若虽经批准离开工地但每月在工地天数不足22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）的，每不足一天课以违约金500元／人。其它主要技术骨干人员每月在工地天数不足22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）的,每不足一天课以违约金300元／人；

c．主要设备没有按进度和合同规定承诺进场的处500元/日台。

（7）承包存在以下情形的，可对承包人处以以下违约金：

a.发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的,处2000元/次；

b.出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的,可处5000元/次；

c.发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的,可处10000元/次；

d.因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以20000元违约金/次，红牌警告10000元/次，黄牌警告5000元/次。

e．出现一般安全生事故负有责任的或发生重大安全事故不按规定报告的,可处1000元/处·次。

f.出现重大安全生产事故负有责任的，可处10000元/处·次。

g．由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处1000元/次。

h.由于承包人原因违反7.3等条款造成交通堵塞，堵车30分钟至60分钟的处3000元/次，堵车60分钟至二小时的处5000元/次，堵车二小时至三小时的处1万元/次，堵车三小时以上的处每小时（不满1小时按1小时计）1万元，严重的建议上级主管单位进行通报。

j．劳务人员未按规定签订聘用合同并向项目法人、监理工程师报备的,处500元/人次。

（8）有以下情形的，可对承包人处以违约金。

a.质量管理

(a)出现下列行为之一可处200元/（人）次。

Ⅰ 分项工程施工现场无合格的施工责任牌；或

Ⅱ 分项工程施工现场无其相关责任人；或

Ⅲ 施工现场无基本的检测检验工具；或

Ⅳ 施工现场相关责任人无检查检验记录表；或

Ⅴ 现场已完成工作无检查记录。

（b）出现以下行为之一，可处1000元/次。

Ⅰ　未按工序申请检验进入下一道工序的；或

Ⅱ　隐蔽工程记录文件不全；或

Ⅲ　施工试验检验频率不符合施工规范规定；或

Ⅳ　分项工程质量自检验收检验频率不符合质量评定标准规定的。

（c）出现以下行为之一，可处2000元/次。

Ⅰ　出现质量问题，且承包人负有直接责任的，或不能证明其履行其职责的。或

Ⅱ　发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的；

Ⅲ　已经施工完成的工程没有按竣工文件收集归档管理办法要求依分项工程、工序将施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等收集归档。

（d ）出现以下行为之一，可处5000元/次。

Ⅰ　施工单位不接受质监机构监督；或

Ⅱ　出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；或

Ⅲ　未按规定建立合格的工地试验室的；或

Ⅳ　路基土石方，路面各结构层一次单项单点实体抽查合格率为50%—70%的；或

Ⅴ　使用主要材料（钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、砂砾等）不合格的。或

Ⅷ　已经施工完成的工程无法提供按竣工文件收集归档管理办法要求应收集的分项工程、工序的施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等质量管理文件的。

（e）出现以下行为之一，可处10000元/次。

Ⅰ　发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；

Ⅱ　路基土石方，路面各结构一次单项单点实体抽查合格率在50%以下的（单点合格率计算以设计值为准，达不到设计值的点为不合格点，下同）；或

Ⅲ　砌筑、排水、小桥、涵洞等构造物，中小型预制构件，房建工程等一次单点实体抽查合格率小于50%的；或

Ⅳ　未按要求进行自检，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。

（f）因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以100000元违约金，红牌警告50000元，黄牌警告30000元。

（g）因上级部门对施工现场抽检不合格的，按每项对承包人处以100000元罚款。

b．安全生产管理

（a）出现下列行为之一可处200元/（人）次。

Ⅰ　需持证上岗人员无证上岗的；或

Ⅱ　需配戴安全防护用具作业的；或

Ⅲ　未经登记、安全培训教育上岗的。

（b）出现下列行为之一可处500元/处次。

Ⅰ　无专职安全检查人员；或

Ⅱ　无安全生产检查日志；或

Ⅲ　作业点或危险施工路段安全标志不全；或

Ⅳ　安全标志（牌）、线（绳）不符国家规定的；或

Ⅴ　易燃易爆物品管理不符合管理要求。

（c）出现下列行为之一可处1000元/处次。

Ⅰ　施工作业点或施工形成的危险路段无规定的安全标志；或

Ⅱ　需设安全防护设施的未按规定设置；或

Ⅲ　出现一般安全生事故负有责任的；或

Ⅳ　发生重大安全事故不按规定报告的。

（d）出现下列行为之一可处10000元/处次。

出现重大安全生产事故负有责任的。

c．文明施工与环境保护，交通通畅

（a）路基路面施工扬尘影响交通安全的处500元/处天；

（b）由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处1000元/次。

（c）由于承包人原因包括不及时处理堵车造成交通堵塞，堵车30分钟至一小时的处5000元/次，堵车一小时至二小时的处1万元/次，堵车二小时以上的处每小时（不满1小时按1小时计）1万元，并建议上级主管单位进行通报。

d．其他重要规定违约处理

有下列行为之一的处500元/人次违约金并责令承包人进行整改。

(a)  劳务人员未按规定签订聘用合同并向业主、监理工程师报备；或

(b )　签订的劳务合同不符合劳动法等法规要求；或

(c )　劳务人员未编入承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务上岗证上岗。

（11）上述被处的违约金在计量支付时从履约担保金中扣除，当扣除额达履约担保金总额30%时，承包人无条件进行足额补充。

（12）业主（招标人）按合同进行违约处理后，并不解除承包人按照国家法规与合同应承担的责任与义务。

22.2  发包人违约

22.2.2发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：   /

### 第三节  合同附件格式

均采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的格式。

#### 附件一  合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”）为实施	(项

目名称)，己接受	(承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目	标

段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

- 第_标段由K_+_至K_+_，长约_km，公路等级为_，设计时速为	，_路面，有_立交_处；特大桥	座，计长_m;大中桥座，计长_m;隧道_座，计长_m以及其他构造物工程等。

- 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和 补充资料)；

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 项目专用合同条款；

- 公路工程专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 工程量清单计量规则；

- 技术规范；

- 图纸；

- 己标价工程量清单；

- 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

- 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，

以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民

币（大写）	元（¥	)。

- 承包人项目经理：	。承包人项目总工：	。

- 工程质量符合	标准。工程安全目标：	。

- 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

- 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

- 承包人应按照监理人指示开工，工期为_日历天。

- 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人 签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺 陷责任终止证书后失效。

- 本协议书正本二份、副本	份，合同双方各执正本一份，副本	份，

当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:	 (盖单位章）     承包人：	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_(签字）   法定代表人或其委托代理人：_ (签字) 	              年   	月   	日		                               年  	月	   日

#### 附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建 设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，	(项目名称）的项目法人	(项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目	标段的施工单位	(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

- 发包人和承包人双方的权利和义务

- 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

- 严格执行	 (项目名称）	标段施工合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理 规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的 权利和义务。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、 建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 发包人的义务

- 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物 品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

- 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接 受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶 活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

- 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备 供应、工程分包、劳务等经济活动等。

- 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料， 不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

- 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个 人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 承包人的义务

- 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证 券、贵重礼品。

- 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个 人支付的任何费用。

- 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

- 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档 办公用品等。

- 违约责任

- 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人 单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严 重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚。

- 双方约定：本合同由双方或双方上级单位监督执行。 由发包人或发包人上级单位约请承包人或承包人上级单位对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

- 本合同作为	 (项目名称）	标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

- 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监 督单位各一份。

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）	承包人监督单位：（全称）（盖单位章)

发包人： 	 (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_ (签字)

年	月   日

承包人：	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_ (签字)

年	月    曰

#### 附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在	(项目名称）	标段施工合同的实施过程中创造安全、

高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人	(发

包人名称，以下简称“发包人”）与承包人	(承包人名称，以下简称“承

包人”）特此签订安全生产合同：

- 发包人职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有 关安全要求。

- 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全 生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则：同时设计、 审批，同时施工，同时验收，投入使用。

- 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

- 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的 各种安全隐患。

- 承包人职责

- 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》 等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路 工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关 安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生 产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生 产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。 各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同 的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包 括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部 门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一 责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定 的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治 安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保 护性措施防止事故发生。

- 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何 违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加 施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架 设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊 工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现 场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

- 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设 施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的 爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应 随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字 记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全 技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事 故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任 追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。

- 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定 使用和管理。

- 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

- 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全 部工程竣工验收后失效。

- 本合同正本二份、副本	份，合同双方各执正本一份，副本	份，当

正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人:	 (盖单位章）	承包人：	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：_ (签字)

年	月	日		年	月	日

#### 附件四  项目经理委任书

(承包人全称）

(合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

(承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓 名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现 场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承包人：	(盖单位章）

法定代表人：	(职务）

(姓名）

(签字)

年	月	日

抄送：	(监理人)

#### 附件五  履约担保格式

如采用银行保函等非现金形式，格式如下。

履约保证金

(发包人名称）：

鉴于	 (发包人名称，以下简称“发包人”）接受	 (承

包人名称，以下简称“承包人”）于	年_月_日参加	 (项目名

称）	标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写）	          元（¥	)。

- 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验 收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

- 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支 付，无须你方出具证明或陈述理由。

- 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称:

_(盖单位章） 	(签字）

法定代表人或其委托代理人: 地 址：

邮政编码

电

传

话

真

年

月

曰

®本条内容可修改为：“本担保自	(生效日期）之日起生效，至	(失效日期）之日失效。”

如发包人接受履约保函等采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保 证金之日为止。

#### 附件六  工程资金监管协议格式

(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管 协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定)

工程资金监管协议

发包人:	(以下简称“甲方”）

承包人：	(以下简称“乙方”）

经办银行：	(以下简称“丙方”）

为了促进	(项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据	(项目名称)合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

- 资金管理的内容

- 乙方为完成	(项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

- 甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；

- 乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于	 (项目名称）；

- 丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙 方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

- 甲方的权责

- 按照	 (项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

- 在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙 方改正为止；

- 不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲 方有权随时终止本协议；

- 在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

- 乙方的权责

- 项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

- 确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

- 办理材料、设备等采购业务金额在_万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过_万元以上的釆购业务时，应将合同、协议和发票复印件 送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料;

- 用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责 办理支票转付手续；

- 向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

- 向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

- 丙方的权责

- 成立	 (项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

- 根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于 (项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

- 根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

- 根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付， 有权拒绝办理，并及时报告甲方；

- 定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

- 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

- 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

- 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

- 本协议正本三份、副本_份。合同三方各执正本一份、副本_份，当正本与 副本内容不一致时，以正本为准。

发包人:	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：	^签字)

年	月    日

承包人：	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：	^签字)

年	月    日

经办银行：	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：	^签字)

年        月    日

## 第五章  工程量清单（另册）

# 第二卷

## 第六章  图纸（另册）

# 第三卷

## 第七章  技术规范

本章技术规范采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的技术规范，增加技术规范专用条款。

### 技术规范专用条款

#### 一、技术规范专用条款说明

1、技术规范专用条款是《技术规范》条款中明确指出要在技术规范专用条款中予以具体规定的信息或与工程所在地具体情况有关的规定，是必备的配套条款。

2、技术规范专用条款是根据广西公路大中修工程具体情况对《技术规范》条款的补充、删改或具体化，阅读时应与交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）同时阅读。

3、如果技术规范专用条款与《技术规范》条款之间有不符之处，以技术规范专用条款为准。

#### 二、技术规范专用条款

第101节  通则

##### 101.01  范围

- （增加）本规范的规定如与现行规范有不符之处，以现行规范为准。

##### 101.09  税金和保险    删除第3款，以下文代替：

3．承包人应按照合同条款要求办理相关保险，保险费用由承包人承担，并报项目法人备案。

##### 101.11  计量与支付

删除本条款，以下文代替：

属履行101节中各项要求的，均不单独计量与支付。

1.计量

（1）承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

(2)承包人应缴纳的所有税金（包括营业税、城市维护建设税和教育费附加）和工伤事故险保险费、人身意外伤害保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

承包人因承包本合同工程需缴纳的营业税、城市建设维护税及教育附加费等税费由承包人自行办理。

第102节  工程管理

##### 102.06  材料

增加：102.12a 保障原有道路畅通

承包人在原有旧路上改建施工，应加强文明施工，保障原有道路畅通，具体要求按照本项目专用合同条款执行，由此产生的费用在102.14节计量与支付。

102.13

3.安全标志（标线、警示牌等）（增加）

（1）一般规定

a．承包人应在本工程现场周围配备、架立必要的标志牌，以为其他雇员和公众提供安全和方便。当工程施工可能会对道路交通产生干扰时，承包人应设置必要的路障、警告信号等。

b．施工作业控制区应由警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区及终止区组成，其布置规定参见《公路养护安全作业规程（JTG H30-2015）》相关附录。

c．在警告区域前设置施工标志、限制速度标志和可变标志牌或线形诱导标等；在上游过渡区起点至下游过渡区终点之间应放置锥形交通路标；在缓冲区与工作区交界处应布设路栏。其他安全设施可视具体情况而定。

d．当工作区位置处于视距不良的路段时，应在控制区内增加施工标志。

e．所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应经监理人认可；临时安全标志应设在监理人认为必须设置的一切位置上。

第104节  承包人驻地建设

##### 104.01  一般要求

6.驻地建设要求（增加）

项目部选址由项目经理部负责在进场前组织相关人员按照安全和管理的要求进行调查，确定选址方案后，报项目法人备案。

（1）总体要求：承包人应合理选定项目经理部地点。项目经理部办公和生活用房与施工机具停放场地适当分开。项目经理部办公和生活用地建筑面积必须满足使用需要，场地必须硬化处理，房屋进行基本粉饰，并应有围墙，设置有明显大门，做好排水设施，配备足够的消防设施。大门悬挂项目经理部铭牌。楼体明显处有项目经理部标志。

（2）安全要求

a.不受洪水、泥石流和台风威胁，避开塌方、落石、滑坡、危岩等危险路段。

b.避开取土、弃土场地。项目经理部严禁在高危、临边、悬崖、低洼、通道、涵洞等地搭建、安置办公住所，项目经理部办公和生活用房与施工机具停放场地应适当分开。

c.与当地民居保持一定距离，避免扰民。避开高压线路及高大树木，与通信线路保持一定距离。

d.必须离集中爆破区500m以上。

e.租赁地方房屋作为项目部的，租赁的房屋必须符合安全要求，房屋的面积必须达到办公和生活要求。

f.项目部要完善消防措施，配备必要的消防器材。

g.必须按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)相关要求做好防雷、避雷设施。

（3）管理要求

a.靠近现场，方便管理，不受施工干扰。

b.交通便利，尽量靠近公路，缩短引入线。

c.通信方便，邮路便捷，满足项目法人单位办公的自动化要求。

7.拌合站要求（增加）

（1）一般规定

a.施工单位签订合同后，应按照“工厂化、集约化、专业化、规范化”的要求立即着手进行拌和站的选址与规划，7天内明确拌和站设置规模及位置，并编写建设方案，内容包括位置、占地面积、服务内容、功能区划分、场内道路布置、排水设施布置、水电设施及施工设备的型号、数量等，报总监办初步审查，最终报项目业主审批后实施。

b.拌和站建设应综合考虑施工生产情况，合理划分生活区、拌和作业区、材料计量区、材料库及运输车辆停放区等。

c.工程交工后，除非另有协议，承包人应自费恢复驻地原貌，并经监理验收合格。

（2）场地建设

a.选址要求

拌合站选址主要符合下列要求：水电接入较为方便；需考虑安全因素，保证选址的安全性。

b.面积

拌和站的占地面积应与建设规模相适应。

（3）场地处理

a.拌和站应根据工程实际情况集中布置，应采用封闭式管理，大门悬挂×××项目经理部××拌合站铭牌；拌和站内应设置工地试验室。

b.拌和站材料堆放区、拌和区、作业区应分开或隔离；场内地面应做硬化处理。

（4）堆料场

a.原材料的堆放应符合下列要求：

b.凡用于工程的砂石料应按配料要求，不同粒径、不同品种分隔砌墙存放，不得混堆或交叉堆放，并设置明显标志分料墙下部预留空洞，严禁积水。

c.应严格按照规定对现场材料进行标识，标识内容应包括材料名称、产地、规格型号、生产批号、进场日期、检验状态、进场数量、使用部位等，并根据不同的检验状态和结果采用统一的材料标识牌进行标识。

（5）拌和站的标示标牌

a.拌和站大门位置必须设置详细的现场布置图，站内设置明显的标识牌。

b.拌和站内醒目位置应设置工程告示牌、拌和站平面布置图、安全生产牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、文明施工牌等明示标志。

c.拌和站出入口、拌和楼控制室应设置操作规程、禁止、警告、指令标志。

d.悬挂值班人员公示牌，内容应包含现场监理工程师、试验检测工程师、拌合楼操作员、上料机械员等。

e.拌和站配合比标识牌

拌和机操作房前醒目位置应悬挂混凝土配合比标识牌，标识牌采用镀锌铁皮制作，尺寸800mm×600 mm，油漆喷涂确保不褪色，数字采用彩笔填写，字迹工整清晰。标识牌内应包括以下内容：混凝土设计与施工配合比（含外加剂），粗细集料的实测含水率及各种材料的每盘使用量等。

（6）安全文明施工

a.施工临时用电：

（i）应编制临时用电施工组织设计，确定电源进线、总配电箱分配电箱的位置及线路定向，进行负荷计算，选择变压器容量和导线截面，制定安全用电技术措施和电器防火措施。

（ii）配电房（室）变压器等固定电力设备均设安全防护屏障或网栅围栏，高度不低于2.5m，应设置明显的禁止、警告标志。

（iii）施工现场临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46—2005）的规定。工程专用的电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统，必须采用TN-S接零保护系统，并做到三级配电两级保护和“一机一箱一闸一漏”。

（iv）电力作业人员必须持证上岗，按规定正确穿戴、使用劳动防护用品。配电箱内多路配电应有标记，配电箱应有门、有锁、有防雨措施，铁壳开关箱必须接地。所有电器设备必须完整、无破损，性能良好。必须使用安装带有触电保护器的插座。触电保护器应定期试验，确保性能可靠。严禁使用铜丝、铁丝等金属代替保险丝。严禁在一个开关上连接多台电动设备。夜间施工时，现场应设有满足施工安全要求的照明设施。

b.文明施工：

水泥、粉煤灰等材料进料时，要注意材料罐顶的密封性能。当粉尘较大时，应暂时停止上料，待处理完后方可继续。水泥或粉煤灰罐必须安装避雷设施。

第302节  垫层（旧水泥砼路面碎石化）

##### 302.3  施工要求

12.用多锤头破碎机进行旧水泥砼路面碎石化处理(增加)

12.1 碎石化技术简介

⑴碎石化技术的概念与特点

碎石化技术是通过对水泥混凝土路面进行均匀地冲击、破碎、压实，在损失一部分结构强度和整体性的情况下，把水泥混凝土路面在温度、湿度变化和荷载作用下的位移降到沥青混凝土面层可以允许的范围内，从而限制和解决反射裂缝的产生，为加铺沥青混凝土路面提供坚实、安全的基础。碎石化处理后，颗粒粒径在不同深度处是不同的，上部板块破碎成粒径更小的颗粒（粒径5～8cm），而下面部分粒径则较大（粒径30～38cm），破碎后裂纹没有竖向贯穿。所以混凝土板块碎裂后，除表面范围（小于2cm深度）是碎裂的之外，其余部分在原位形成了裂而不碎的嵌挤效果。

根据《旧混凝土路面碎石化技术应用指南》研究结果，破碎并经压实后的混凝土路面是由破碎混凝土块组成的紧密结合、内部嵌挤、高密度的材料层，可以为HMA罩面提供更高的结构强度，施工简便迅速，综合造价较低，特别适合于交通繁忙的主干线旧水泥混凝土路面改造工程。并且环境保护较好，无污染。在我国部分省市已施工多年，技术日趋成熟。

⑵碎石化技术的设备

a.多锤头破碎机

选用MHB—16型多锤头自动力破碎机，该设备后部平均配备两排成对锤头，利于设备全宽范围内可以连续破碎，锤头的提升高度可独立调节；多锤头自动力破碎机具备一次破碎45～400cm宽车道的能力，其典型工作量可达到单车道200米/小时，破碎效率很高，且破碎机翼锤装备帷幕防止破碎飞屑，机械破碎效果较好。

b.压路机

本技术采用专用的Z型震动压路机和震动钢轮压路机，用于破碎混凝土后的补充破碎并压实其表面，同时为HMA罩面提供平整的破碎后混凝土路面表面。

12.2碎石化技术工艺流程及要求

⑴隐蔽构造物的调查与标记

破碎前，结合设计图纸及业主单位提供的有关隐蔽构造物（涵洞、通道、地下管线等）进行调查、标记、分析，判断破碎是否会造成构造物损坏。通常构造物埋深大于1.5米破碎影响较小，小于1.5米时应降低锤头，或者采取其他方法予挖除处理。

⑵碎石化前的准备

a.清除存在的HMA面层。

b.构造物交界处理。根据施工实际情况，桥梁、明涵等结构物交界处应标明破碎位置，桥头可以破碎到搭板后端，或者按照路面设计高程破碎到指定位置。

c.切割分离。在破碎混凝土路面和不破碎混凝土路面交接处，应对水泥混凝土板块等厚切割分离，减少对不破碎混凝土路面的影响。

d.排水系统的完善。 碎石化过程中会产生一些细碎的颗粒，而混凝土破碎后的颗粒之间没有粘结力，在这种情况下，如果有水渗入该层，将会带来很大的安全隐患。所以在正式进行破碎化施工前，要先建成和完善排水设施。排水采用碎石盲沟的形式。

e.土基和基层含水量的测定。对旧路面进行碎石化前，首先了解该路段土基和基层含水量情况，最好能通过取样测试的方式来确定。根据有关资料介绍，国外一般要求土基层的CBR值大于5。

f.交通管制。

⑶ 破碎试验路段

水泥混凝土路面碎石化技术施工选择100～200m破碎试验路段，验证施工方案的可行性，收集有关技术参数，确定破碎锤头高度、行驶速度、破碎粒径、碾压遍数，弯沉测定、喷洒透层沥青等，对破碎效果采取开挖试坑检验，确保破碎质量。

⑷ 工艺流程

a.MHB破碎一遍；

b.Z型压路机振动压实2-3遍；

c.测标高并进行级配碎石调平，检测平整度；

d.光轮压路机振动压实3-4遍；

e.摊铺基层及面层。

⑸碎石化质量控制

a.碎石化要把75%的混凝土路面破碎成表面最大尺寸不超过7.5厘米，中间不超过22.5厘米，底部不超过37.5厘米的粒径。若破碎后的块状超标，采用Z型压路机碾压破碎密实，或者清除后采用密级配碎石替换碾压密实。

b.旧混凝土路面碎石化过程中，出现软弹处必须挖除软弹路面和软化路基，然后用级配碎石回填压实。

c.旧水泥混凝土路面破碎应由高处向低处破碎，避免摊铺沥青混凝土后影响排水。

d.破碎时，与相邻车道衔接宽度不小于10cm，避免破碎另一幅时，影响铺筑的沥青混凝土路面。

e.局部碎石化后出现低洼现象，采用级配碎石回填找平，碾压密实成型。

f.清除破碎混凝土表面松散颗粒、填缝料、胀缝材料及其他杂物等，再洒布透层沥青，沥青用量2.5～3.5kg/㎡。

g.严格控制公路路面中线高程和路拱坡度。

h.破碎混凝土路面的养护。碎石化后，未铺筑完成路面下封层前，禁止车辆通行。边施工边通车路段，采取半幅施工、半幅通车循环作业。

（6）验收标准

按交通运输部《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》（JTG/T F31-2014）规范施工验收。

碎石化的质量控制指标主要有两项：破碎率和破碎尺寸。

检测方法：开挖试坑检验，试坑应大于1㎡，检测完成后用密级料回填并压实。

对于碎石化层的质量检验标准应符合下表要求：

| 项次 | 检查内容 | 标准 （cm） | 保证率 （%） | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面粒径 | ＜7.5 | 75 | 直尺，20米一处 |
| 2 | 中部粒径 | ＜22.5 | 75 | 直尺，试验段50米一处。正常施工不均匀时抽检。 |
| 3 | 下部粒径 | ＜37.5 | 75 | 直尺，试验段50米一处。正常施工不均匀时抽检。 |

302.05   计量与支付

2．支付

（1）费用的支付，主要包括：

（增加）e.按上述施工技术要求对砼路面进行碎石化垫层的所有工作。

第306节  级配碎（砾）石基层

##### 306.02  基层材料

1.碎石

（5）（增加）碎石材料的含泥量应符合广西壮族自治区交通运输厅交基建函[2005]117号文件要求，按质量计不得大于3%。

##### 306.03 施工要求

306.03.1 改为：级配碎石基层必须采用预先筛分的不同粒径的碎石（如37.5-19mm，19-9.5mm，9.5-4.75mm）及4.75mm以下的石屑组配并分级堆放，并且采用稳定土拌和机集中厂拌法拌制混合料。

或根据业主按实际要求采用大粒径填隙碎石（(25～53mm，9.5～31.5mm及4.75mm 以下的石屑掺配）组配并分级堆放，并且采用稳定土拌和机集中厂拌法拌制混合料。

以上两种碎石基层结构形式按投标人工程量清单级配碎石基层306-3子目录号计量，单价不变，请投标人综合考虑到有关报价中。

（增加）级配碎石的级配除了满足现行《公路沥青路面设计规范》要求以外，还必须满足下表要求才准进场施工，否则不予计量。

| 指标 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 粗集料针片状 | % | 不大于12.5 |
| 液塑限 | % | 不大于26.5 |
| 塑性指数 |  | 不大于5 |
| 粗集料压碎值 | % | 不大于14 |
| 含泥量 | % | 不大于3 |

（增加）沥青混合料碎石的级配除了满足现行《公路沥青路面设计规范》要求以外，还必须满足下表要求才准进场施工，否则不予计量。

| 指标 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 洛杉矶磨耗损失 | % | 不大于16.5 |
| 针片状颗粒含量 | % | 不大于12.5 |
| 吸水率 | % | 不大于0.25 |
| 粗集料压碎值 | % | 不大于14 |
| 水洗法0.075mm含量（10-16mm） | % | 不大于0.4 |
| 水洗法0.075mm含量（5-10mm） | % | 不大于0.4 |
| 水洗法0.075mm含量（3-5mm） | % | 不大于0.7 |
| 粗集料与沥青的粘附性 |  | 不小于4 |

306.03.3 改为：承包人应根据监理人批准的试验路段的施工工艺、施工机械进行混合料的施工。本工程要求采用摊铺机摊铺混合料。

306.03.9（增加）基层用碎石必须经湿水闷料，并采用机械拌和均匀后才能运到施工现场进行铺筑。

（增加）料场面积应不小于6000m2，料场需要标准化建设；级配碎石基层分级堆放、集中拌和、摊铺机摊铺、洒水养护等工艺由承包人考虑到相应项目报价之中，不另行计量与支付。

##### 306.05  计量与支付

1．计量

（3）（增加）级配碎石调平层以图纸或监理人的指令为依据，按实际完成并经验收合格的数量，以立方米计量。铺料、整型、养护等一切有关作业均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

第309节  热拌沥青混合料面层

##### 309.04  施工要求

309.04.09（增加）：为了保证沥青混合料摊铺温度达到规范要求，沥青混凝土面层拌和站必须在施工路段沿线择地安装，拌和站与施工现场距离不宜超过25公里；沥青混凝土面层空隙率指标严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求范围，孔隙率不合格的路段不予计量。

309.04.10（增加）：沥青混合料中细集料--石屑（0-3mm）必须是利用干净石灰石净渣使用碎石整形机二次加工的人工砂，原材料试验--盐酸溶蚀后无臭味溢出及表面无油腻漂浮的合格材料。

第310节  沥青表面处治与封层

##### 310.02  材料

2．删除本子款，以下文代替：

下封层材料适用的石油热沥青材料宜按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表6.2.1选用，使用前应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052－2000）的方法进行试验，且满足规范要求。封层采用石油热沥青层铺法施工，集料规格符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表4.8.3的规定。

##### 310.03  施工要求

2．删除本子款，以下文代替：

沥青封层必须采用热沥青同步碎石封层车进行施工，按照设计厚度，2油2料。

##### 310.05  计量与支付

3支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 310-2 | 封层 |  |
| -b | 1.5cm热沥青同步碎石封层（两油两料） | m2 |

B.隧道机电设施部分

目录

第

100章 总则	85

101     工程概况	85

101.1	概述	  85

101.2	建设条件	 85

101.3	管理机构设置	85

101.4	工程范围	85

101.5	工程界面	86

102     定义和术语	87

102.1	定义	87

102.2	缩写	88

103     工程环境条件	89

103.1	设备的工作条件	89

103.2	变电站房屋	90

104	工程技术条件	90

104.1	电源	90

104.2	接地	90

104.3	机械结构及工艺要求	90

104.4	系统出错处理	91

104.5	系统及设备的可靠性	91

104.6	其他技术条件	91

105	实施的标准与法规	91

105.1	概述	91

105.2	标准和规程	91

105.3	标准的一致性	92

105.4	矛盾的处理原则	92

105.5	标准的版本	92

105.6	单位	92

106	工程管理	93

106.1	工程阶段划分	93

106.2	一般要求	93

106.3	分包、转包、劳务和施工人员培训	93

106.4	施工人员、人事和施工许可证	93

106.5	质量控制	94

106.6	税金和保险	94

106.7	开工报告	94

106.8	工程报告单	94

106.9	工程协调工作	94

106.10	商务关系信函和订单的拷贝件	95

106.11	设备的合格证明	95

106.12	工地安全和环境保护	96

106.13	交通组织计划与控制	98

106.14	承包人驻地建设	98

106.15	制定施工方案、施工组织计划	99

106.16	现场调查、设计与审批	100

106.17	工厂测试与监造	102

106.18	设备安装前的现场检查和测试	105

106.19	安装和调试	106

106.20	试运行、培训和交工验收	108

107	操作和维修手册（O&M手册）	111

107.1	一般要求	111

107.2	O&M手册的格式和编排	111

107.3	O&M手册的验收	113

107.4	O&M手册的版权	113

107.5	备件、专用工具和测试设备	113

107.5.1	备件、专用工具和测试设备清单	113

107.5.2	专用工具和测试设备	114

107.5.3	随机备件	114

107.6	技术支持	114

107.7	技术支援	114

107.8	软件修改	114

108	计量和支付	114

第200章   变电站工程	115

201	概述	115

201.1	工程范围	115

201.2	技术规范	115

201.3	计量支付	115

201.4	质量保修	115

第300章   隧道供配电系统	116

301	隧道供配电系统	116

301.1	系统概述	116

301.2	电缆敷设	116

302	高压供电系统配置	117

302.1	电气主接线	117

302.2	高压配电装置	117

302.3	继电保护与自动装置	117

302.4	智能操控装置	117

302.5	所用电源	117

303	低压供电系统配置	117

303.1	电气主接线	117

303.2	低压配电装置	118

303.3	控制、信号与测量	118

303.4	继电保护和自动装置	118

303.5	无功功率补偿装置	118

303.6	隧道低压用电设施供电系统	118

304	设备及主要性能指标	118

304.1	高压计量柜	118

304.2	10Kv高压中置柜（高压断路器柜）	119

304.3	高压负荷开关柜/金属环网开关柜	125

304.4	10/0.4kV干式变压器	130

304.5	低压开关柜	132

304.6	电缆	140

305	接地和防雷	144

305.1	接地总则	144

305.2	接地装置	144

305.3	变电站的接地及等电位连接	145

305.4	隧道内的电气设备的接地及等电位连接。	145

305.5	防雷总则	145

305.6	施工及验收	146

306	质量保证措施	146

307	技术资料	146

308	保修	146

309	计量与支付	146

309.1	计量	146

309.2	支付 	147

309.3	支付细目	147

第400章   隧道通风系统（本隧道无此系统）	148

第500章   隧道照明系统	148

501	概述	148

501.1	工程范围	148

501.2	本系统主要设备	148

502	隧道照明系统构成与功能	148

502.1	隧道照明系统构成	148

502.2	照明系统功能	148

503	执行的标准和规范	149

503.1	标准和规范的采用顺序	149

503.2	执行的标准和规范	149

504	隧道照明标准	149

505	隧道灯具的基本结构	150

506	隧道灯具支撑底座、支架和安装螺栓的技术条件	150

507	隧道灯具的技术条件	151

508	电气特性和性能	151

508.1	灯具使用环境条件	151

508.2	隧道灯具的电气性能	151

509	灯具的安装	151

510	隧道灯具的测试	152

511	角钢电缆支架	152

512	技术资料	153

513	保修	153

514	计量与支付	153

514.1	计量	153

514.2	支付	153

514.3	支付项目	153

第100章  总则

101	工程概况

101.1 概述

本隧道提质升级改造工程（含隧道供配电系统、照明工程）工程，由于受当时建设条件所限及多年运营影响，隧道出现了以下病害：隧道洞壁衬砌大面积严重渗水漏水，设置衬砌，水泥混凝土路面普遍存在断板现象，排水设施不完善，隧道内无照明设施，影响行人、牲畜、车辆通行安全，需要及时维修改造。

101.2 建设条件

地理位置

G243线大坳隧道提质升级改造工程位于国道G243线，距离南丹县城区大约15km。

地形地貌

本项目地属广西西北部山区,地处中低山地貌，地形起伏，山势陡峭，峰林伫立，无明显山体走向。

地质概况

本隧道围岩穿越灰岩地层，灰白、深灰色，碎屑结构，中厚层、厚层构造，与隧道轴线斜交30度，局部风化，有白云岩化，有轻微回弹，较难击碎，有轻微吸水反应，为较坚硬岩石。两洞口风化裂隙很发育，揭露表层大部分坡残植被覆盖，隧道内揭露岩体较为完整，隧道为深埋隧道高应力区。

101.3 管理机构设置

发包人根据项目建设需要，成立了工程建设办公室，负责本项目建设的相关准备工作和现场管理等工作。

101.4 工程范围

本合同段工程范围包括大山塘、金城江隧道机电（含隧道供配电系统、照明工程）工程的供配电系统、照明系统、变电站工程及其它附属机电设施，按交钥匙工程实施。承包人应提供包括施工、供货、运输、交付、安装、开通、测试、机械完工、试运转、培训、文件、交工验收和缺陷责任期、竣工验收等全套服务。

如果招标文件内部存在矛盾的地方，应当在投标时提请业主注意。若投标时未提出，在施工过程中矛盾的处理原则解释权属于业主。

投标人应在投标文件中描述各系统的网络结构、系统构成、设备连接方式、软件平台，并说明设备的技术指标、可靠性指标、MTBF、MTTR，出具所选主要设备的产品样本。产品样本的真实性（包括生产厂家、性能指标、系统功能）由承包人负责。

凡是在此合同段中采购的设备，如果不满足系统功能，承包人必须负责完善，其费用均视为包含在此合同中。

此合同段的承包人应按照过去的工作及工程实践经验，提供本规范书中没有提到但为完成本项工程必须的配套安装、材料、工具及软件等，使完全满足招标文件中提出的功能、系统构成和各项技术指标。通过精心施工，加强管理，在满足可靠性、寿命和可维护性的前提下，力求达到技术经济综合指标最佳，但决不能采用影响寿命、降低可靠性的低价竞标。

凡本规范或与本规范有关的其他规范及图纸中未规定的细节，或在涉及到任何条款的细节没有明确的规定时，都认为指的是需经监理工程师同意的我国相关行业的常规做法。

101.5 工程界面

101.5.1	与土建承包人的界面

1、工程实施时，本工程承包人根据具体设备需要，负责对现场及周围相关的设备基础（含电缆沟等）进行相应的改造，由此产生的费用由本项目承包人承担并视为已包含在投标报价中。

2、本合同段承包人进场后，应对主体工程承包人实施部分内容进行检查、核对，对主体工程未实施或实施不到位的预留预埋工程，由主体工程承包人完成相应土建缺陷整改。

3、与本工程有关的隧道内预留预埋洞室、管道、电缆沟、管内穿线、电缆敷设等由承包人完成。

4、隧道洞口外的过路横穿管道属于承包人的工程范围，由承包人提供相应的设备设施和材料并完成必要的施工。

101.5.2	其他需要说明的问题

1、隧道照明工程一般较其他机电工程提前完工，在综合调试过程中所发生的所有费用（含电费、协调费等等）等均计入照明联合调试费中，请承包人在报价时充分考虑此项费用，业主将不再对承包人以任何形式任何理由对此提出的费用增加予以支付。

2、新增的沟槽管洞和土建整改由本合同段承包人实施,该部分费用在报价时由承包人考虑此项费用，业主将不再对承包人以任何形式任何理由对此提出的费用增加予以支付。

3、投标人在报价时应充分考虑本合同段范围内线缆施工所发生的揭开和恢复电缆沟盖板的费用，并不单独报价。承包人可在施工时根据项目的整体施工进度安排，与其他承包人一起统筹组织该部分施工工序，该部分涉及到协调和衔接所需要费用均含入投标报价中。

4、承包人应按合同条款、技术规范及经批准的图纸及有关文件，进行各项准备工作，实施并完成与本合同段工程有关的一切设备施工和服务，以保证有效地完成本合同段工程合同的全部工作项目，提供本工程所需的全部高质量的工程。所有工作均应使工程监理方满意。

5、若承包人按照过去的工作及工程实践经验，发现某些为完成本项工程必须的配套设备、材料、工具和工作等，在本技术规范及相应的设备和材料清单中均未提到，则承包人应在本次招标商务文件所规定的期限之前，向招标人提请澄清。否则，这些配套设备、材料、工具和工作将被视为已包含在投标人的投标报价中。

6、投标人递交其有效投标文件的行为，应被视为已经对投标文件中所提供的设备和设施在生产上的连续性进行了合理的预期，并采取了必要的行动，以使一旦某种设备或材料在实际上不能提供时，能够提供在各项功能和性能上全面不低于原设备或材料的替代设备或材料。业主有权拒绝任何在功能和性能上低于原设备或材料的替代设备或材料，或者任何在费用上高于原设备的或材料的替代设备或材料。

7、投标人递交其有效投标文件的行为，应被视为已经对本技术规范进行了深入的理解，且充分领会了本技术规范中所提到的工程整体、分系统、设备、材料等所需满足的功能和性能要求，对可能的工程优化方案进行了合理的预期，并采取了必要的行动，以使其在中标后，能立即提出可行的、合理的优化方案。业主有权拒绝任何在功能和性能上低于原方案的替代方案，或者任何在费用上高于原方案的替代方案。

8、凡是在本工程中承包人采购的设备，如果部分不满足系统功能的要求，承包人必须按招标文件要求负责整改，其报价均视为包含在本合同中。当本合同所有应为其他系统预留的接口等项目实施时，承包人应协调好与其他承包人的工作，负责完成这些工程项目。

9、本合同采购的所有设备均应符合合同条款、技术规范、合同内有关文件和有关标准规范的要求。各文件之间有不完全一致的内容时，应按本文件105条的原则进行处理。

10、本工程各承包人选用的设备互相之间必须完全兼容。若本工程各承包人选择的设备不当而引发的兼容性问题，则业主有权要求承包人对其设备进行整改以满足总体功能性要求，由此造成的费用视为已包含在本工程各承包人的投标报价中。

11、本工程承包人选用的设备互相之间必须完全兼容。由于本工程承包人选择的设备不当引起的兼容性问题而造成的费用应视为已包含在本工程承包人的投标报价中。

12、在工程实施中，承包人应依照过去的工作及工程实践经验，提供规范或图纸中没有提到的但为完成本工程必须的所有材料、劳力、备件、样品、工具、设备等。

13、本合同采购的所有设备均应符合合同条款、技术规范和合同内有关文件的要求。各文件之间有互相矛盾内容的处理原则见105.4。

14、承包人的主要设备材料采购计划需呈报业主及监理工程师审批。经批准后方可实施采购。

15、电气设施应选用防潮、防腐、防尘、防水、防静电的设备。

16、若招标图纸与招标清单和技术规范存在矛盾，则以招标清单和技术规范的要求为准。

17、承包人应本着真诚、友好、合作的精神，协调与其他承包人的工作。各工程承包人应充分勘察现场或向业主索取相关的文件或资料，予以仔细研究，并确认、接受业主提供的这些外部条件，承担相应的责任。与其他承包人的协调费用，被认为已包含在承包人报价之内。

18、承包人在安装设备、以及室外敷设电缆时，应尽量减少对公路交通的干扰。承包人应及时和监理工程师协商现场工作界面和条件并完全服从监理工程师的指示。

102	定义和术语

102.1	定义

本规范中使用的专业用词和术语均采用国家或相关行业的标准、规范、规定、流程等文件中所列明的词语及其定义。

本技术规范和图纸的定义和下面的定义都适用于本招标文件。

1、技术说明——指一般技术说明及相关的专用技术说明。

2、提供——指设备的提供、安装和连接配套，以及准备对个别工程的安全常规操作。

3、设计——指外接电源的设计、设备的设计、机电工程各系统和设备的安装设计、基础设计、及临时

工程的设计。

4、安装——指安装、装配和与有关辅助设备的连接。

5、供给——指购买、采购、获取和运送设备，及其配套的辅助设备。

102.2	缩写

本技术文件和图纸中参照的标准皆为国家标准局和各部委颁发的标准（除合同另有规定外，本技术规范中的名词与术语同合同条件中的名词与术语具有相同的含义）。使用以下缩写表示由国家各部、协会和团体出版的不同标准的法规：

序号	缩写	全称	序号	缩写	全称

1	BS	英国标准	43	YDJ 	中华人民共和国原邮电部标准

2	CPU	中央处理器	44	A.C	交流电

3	E&M	机械和电气	45	DC	直流电

4	EIA 	电子工业协会	46	AMCA	空气流动及空调协会（美国）

5	EPROM	可擦可编程只读存贮器	47	ACBS	空气自动断路器的复数

6	FSD 	消防部门（中国）	48	ACB	空气自动断路器

7	GBJ	中国工程建设标准	49	AGC	自动增益控制

8	GB 	中华人民共和国国家标准	50	AID	自动故障检测

9	ASME	美国机械工程师协会	51	ANSI	美国国家标准学会

10	IEE	电气工程师学会（英国）	52	AM	振幅调制

11	IPC 	电力线路联接和封装协会	53	ASTM	美国材料试验协会

12	ISO 	国际标准化组织	54	BASEC	英国电缆审批机构

13	ITU	国际电信联盟	55	UPS	不间断供电电源

14	JB 	中国机械工业委员会标准	56	BSCP	英国实用标准代码

15	JIS 	日本标准研究所	57	CCD    	电荷耦合器件

16	MTBF	平均故障间隔时间	58	COFC	合同条件

17	MTTR	平均修复时间	59	LED	发光二极管

18	PVC 	聚氯乙烯	60	CIE	国际照明委员会

19	PE 	聚乙烯	61	DEL	直接交换线路

20	RAM	随机存取存贮器	62	DFT	漆层干膜厚度

21	MCB	小型开关	63	FAT	工厂验收试验

22	FBA	低压配电装置	64	 GTS	一般技术规范

23	FDS	功能设计技术说明	65	HRC	高遮断容量

24	CSD	联合维修图	66	HV	高电压

25	CNS	中国国家标准	67	VAC	供暖、通风与空调

26	IDMTL	反向固定最小滞后时间特性	68	DMT	最大逆时定时

27	IP	保护指示标	69	IPL	初始程序装入

28	JTG	中华人民共和国交通部标准	70	JGJ	中华人民共和国建设部标准

29	JTJ	中华人民共和国交通部标准	71	MCCB	模制壳断路器

30	RCCB	漏电开关	72	MDF	主配线架

31	LV	低电压	73	MF	中频

32	NBS	国家标准局	74	NC	噪声标准

33	PIARC	国际道路会议常务委员会	75	PTS	特殊技术规范

34	PW	专用导线	76	RSS	均方根值

35	TOC	竣工试验	77	SAT	现场验收试验

36	TW	风速检测仪	78	SPL	声压强度

37	RGB	红绿蓝（三源色）	79	SWA   	铠装钢丝

38	ROM	只读存贮器	80	VCB	真空断路器

39	IEC	国际电工委员会(瑞士日内瓦)	81	XLPE	交联聚苯乙烯

40	VIDMTL	完全反向固定最小滞后时间特性	82	IEEE	电气和电子工程师学会（美国）

41	IC	中华人民共和国国家基本建设委员会标准	83	CIBSE	经注册的建筑维修工程师学会（英国）

42	CECS	中国工程建设标准化协会标准（基本建设方面）	84

103	工程环境条件

103.1	设备的工作条件

1、除非另有说明，设备的工作条件和测试条件为：

温度：-10℃ ～+50℃     相对湿度： 20% ～ 95%

2、考虑到某些设备可能出现在更严格的环境条件下工作的情况，所有设备应能在短时间出现的低温、高温和高湿度环境条件下工作。

3、承包人在考虑系统设计细节以及设备安装与保护时，应把下列外部因素考虑进去。

（1）水：设备均能接受来自各个方向的水溅，因为它们一般是安装在公路道路沿线。

（2）尘埃：安装在公路道路沿线的设备暴露于大量尘埃之中。

（3）腐蚀性或污染性物质：安装在外场的设备易遭受环境腐蚀或污染，尤其是酸雾与汽车废气等。

（4）机械应力：除了管线和光、电缆线路外，道路沿线安装的所有设备都可能遭受大的冲击和振动，其频率介于10～50Hz之间。

（5）植物或菌：附着在设备上的植物和菌的作用可能会造成设备损坏。

（6）动物：动物（如昆虫、鸟，特别是鼠）可能会造成设备损坏。

（7）电磁、静电或电源：包括同时出现的寄生电流、感应电流、电磁辐射和静电作用。本项目承包人应熟悉下列情况，特别是那些妨碍系统正常运转的因素。

A 金属元件:道路沿线或站房附近的供电线路应为钢质管、柱及其它金属器件等。

B 道路沿线或站房附近的供电线路。

C 公路附近的高压或中压电线。

（8）太阳辐射：室外设备长期承受高强度的太阳辐射，并有可能产生感应电压。

（9）雷电：本承包人将保护外场设备和敷设的电缆免受雷电袭击和由于设备安装的位置而产生的危险。

（10）风力：安装的设备将能抵抗50m/s以下风速，能在40m/s以下风速时正常工作。

（11）发霉：不能使用会促进霉菌生长的材料。

（12）冲击：设备组件将能够经受得住在工作台上进行修理工作时很可能会出现的敲击和摇振。

（13）振动：设备将能够经受得住来自过往车辆产生的振动作用。

4、本合同采购的所有设备应能在本公路现场环境条件和正常操作程序下，响应并满足招标文件所列技术指标和要求。承包人应注意到可能遇到的各类现场环境条件，确保提供的各种设备零部件能够在该种条件下工作正常，使用寿命长。

103.2	变电站房屋

承包人提供的设备本身应有抗静电性能，对变电站房屋地面如有特殊要求，应在技术建议书中说明具体要求及理由，供业主考虑。

承包人应提出对变电站房屋的防尘及防有害气体的要求。

104	工程技术条件

此处所规定的技术条件为通用条件。若本技术规范其他章节中对设备或系统的技术条件进行了更为严格的专门规定，则相应的专门规定的技术条件应得到满足，否则本技术条件的规定应得到执行。

104.1	电源

在变电站内装有配电盘，提供的交流电源为三相380V+10％、380V-15％，其频率为50Hz±5％，线电压波形畸变率不能大于10％。承包人提供的任何需要交流供电的设备应在实时电源条件下满意地工作。

承包人应详述当电源发生故障时所需的保护措施以及各项设备的功耗。

104.2	接地

承包人应向业主提供本工程各机电设施设备的最佳接地方案。

承包人应同时提供各种设备的最大允许接地电阻值、接地系统要求以及接地装置电阻值及引线电阻值的计算方法。

104.3	机械结构及工艺要求

设备应具有可维护性，所有的机架应便于从前面或后面进行维护。

设备在预防意外撞击部件、可接触到布线的部位和危险电压的部件必须提供罩盖，对高压等危险部件应有特殊标志。

印刷电路板、插入式模块和类似装置应有锁定连接器或附属物，以保证这些单元不会由于设备中的振动和操作力作用而脱开。

每根电缆都应提供电缆头，电缆头应坚固、用螺丝固定。连接点要在设备机箱内，在无需移动任何设备、电线或涉及电子设备的条件下，应能在设备内连接和断开电缆。

应在接线板、接线器、插头和其它终端点上或旁边用型板喷刷或其它印刷方式做永久识别标志。设备中所有具有识别标志和说明的终端点、接线器和其它电路点在所有示意图、布线图、原理图以及设备和系统的其它文件中都应有相同的识别标志。

所有设备都应具有电流冲击及防雷保护功能。

104.4	系统出错处理

当系统出现故障时应有声音提示，故障或错误信息应显示在屏幕上的操作提示区域状态显示区。同时承包人提供的故障诊断及排除手册中应提供故障诊断及排除的手段。

当系统或某一设备出现故障时，应提供降效处理措施，如：在故障没有排除时，应提供应急处理办法，以及系统恢复后对发生故障期间特殊处理的记录。

104.5	系统及设备的可靠性

承包人应在技术建议书中给出各种设备的MTBF及MTTR，以及系统可靠性指标及其计算方法。

104.6	其他技术条件

承包人提供的系统对过压、过流保护的能力应符合ITU的有关建议并提供采用的保护措施的细节。

承包人应说明当供电系统出现接地故障时，辅助点地位升高对所提供的机电系统设备的影响。

承包人应提出为保护机电设备避免因雷击、交流冲击、磁电场、地电位升高等引起故障和损坏而需要业主对进线设备、引入电缆采取的保护措施。

105	实施的标准与法规

105.1 概述

本合同所有机电设备、材料和工艺应符合105.2所列标准和规程的要求。

105.2 标准和规程

本项工程在设计、制造、安装和开通实施中所采用的材料、设备与工艺、应符合本规范引用的其它标准与规范的相应要求。

在工程实施中，所引用的标准或规范如果有局部修订或新颁，在报经业主和监理工程师批准后，承包人应执行新的标准或规范。

对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量要求时，承包人应在28天前报经监理工程师审批后方可采用，否则，承包人应严格执行本规范。但这种标准，应不免除承包人根据合同规定的任何责任。

当适用于工程的几种标准与规范意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

1、本规范

2、中华人民共和国国家标准

3、中华人民共和国交通部、电力部等部、委规范和标准

4、国际标准化组织标准

5、国际电工技术委员会标准

6、英国、美国、日本等发达国家标准与规范

7、承包人应负责向有关机构索取标准与规程，并根据相关机构的要求交纳费用。

105.3 标准的一致性

1、除非在招标文件中有专门规定的标准，本项工程所使用的材料、设计计算方法和测试等均应符合中国标准年鉴上所列最新中国标准或监理工程师指定标准的要求。

2、如果部分材料、设备、计算方法或测试不是使用中国标准，那么，承包人应详细说明所使用的标准与相应中国标准的不同之处，以及对设计或设备性能的影响，并将该标准翻译成中文版本（如果该标准是外文的话）提交给监理工程师批准。无论使用何种标准，各项技术指标绝不能低于相应的中国标准。

3、承包人应明白招标文件技术规范和图纸中提出的要求，是保证本工程的技术水平和质量的最低要求。

4、招标文件技术规范与图纸中明显未提到任何细节，或涉及到任何条款的细节说明中有明显的省略，都被认为指的是应采用令人满意的电子及机电工程的常规作法。

5、在执行招标文件技术规范中，某些条文如有不够明确之处，规范解释权属业主，但须符合合同条件的规定。

6、规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照、阅读和使用。如果本规范与图纸中有明显未提到的任何细节，或在涉及到本规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为指的是应采用令人满意的相关工程的习惯做法。

7、除非另有规定，如果技术规范之间，及合同条件、图纸与技术规范之间有矛盾之处，应以参照105.4矛盾的处理原则为准。

105.4 矛盾的处理原则

如果各文件之间有互相矛盾的内容，那么以下列排序在先者为准。

1、	合同条款

2、	工程量清单

3、	技术规范

4、	招标图纸

5、	投标文件

6、	中国标准

7、	国际标准

8、	承包人技术要求

105.5 标准的版本

除非另有说明，文件中所采用的标准应是投标截止前30天前的最新版本的标准。

105.6 单位

所有图纸、计算书、设备设计与制造等均应使用国际单位制。

106	工程管理

106.1	工程阶段划分

本工程自合同签订且工程监理方发出开工令之后至缺陷责任期结束（业主签发缺陷责任终止证书），基本上可划分为以下10个阶段：

开工期和工程实施准备；

现场调查、设计与审批；

生产与采购，包括非标产品的样机生产和批量生产，具体要求详见各系统技术规范；

工厂测试和检查；

现场测试和检查；

安装；

调试；

完工测试及验收；

试运行、培训和交工验收；

缺陷责任期。

此处所规定的工程管理条款为通用规定，应在本技术规范所针对的工程中得到执行。若本技术规范其他章节中对工程管理中的某个阶段进行了特殊规定，则相应的特殊规定也应得到执行。若特殊规定与本处的规定相抵触时，以特殊规定为准。

106.2	一般要求

106.3	分包、转包、劳务和施工人员培训

严禁承包人转包和违规分包的工程行为。

承包人应加强对合同允许的分包工程的管理。

承包人应加强对合同允许的劳务合作的管理。劳务人员应持有承包人项目经理签发的劳务人员上岗证并加入承包人施工队伍班组从事施工。

承包人应加强现场施工人员（包括劳务人员）的岗位和工序教育，加强质量、安全知识的岗位培训，做到人人重视质量、人人重视安全，做到科学管理、文明施工。

106.4	施工人员、人事和施工许可证

承包人必须按其在资格预审中提供的关键人员按施工组织计划的规定到现场办公。所有关键人员的变更或人员增减都应在事前提交工程监理方审批。

承包人应与当地劳动部门协调处理在当地雇用劳动力等事务。

至少在施工安装开始前2个月，承包人应获得实施工程所需的许可证、证明书和其它类似的书面承诺，并应符合中国政府部门有关施工安装的所有规定。进行上述工作所需的费用由承包人负责，并认为该费用已包括在合同总价中。业主将为承包人获得实施工程所需的证书审批提供本工程背景资料和必要的帮助。如果业主有要求时，承包人应向业主提交所有这些许可证，此项费用包括在合同总价中，且业主不考虑未获得有关许可证而延长工期的附加费用。

106.5	质量控制

承包人开工前，必须按《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2004）的规定，并结合工程特点进行分项、分部和单位工程划分，经业主和工程监理方批准执行。现场质量检查、质量验收资料按划分的分项、分部和单位工程归纳收集，现场质检原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，不得复印。接受质量检查时必须出示原始资料。

承包人应通过组织样板工程，总结施工工艺，指导规模生产。分项工程施工实行现场标示牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。

当工程监理方提出要求后，承包人应在7天内提供工程各部分的书面施工方法和说明及有关特殊工程施工工艺图。若7天内没有提供，工程监理方按照合同条款可以责令承包人暂时停止本工程或部分工程的施工，直到承包人圆满提供上述文件为止。

106.6	税金和保险

承包人应根据中华人民共和国税法的规定缴纳工商统一税。

在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括第三方责任保险。

承包人应按照合同条款要求办理其施工机械设备的保险和雇用职工的安全事故保险，其费用由承包人承担。

106.7	开工报告

总工期开工报告：承包人开工前应按合同规定向工程监理方提交开工报告，主要内容应包括：施工机械的建立、质检体系、安全体系的建立和劳动力安排，设备、材料、机械及检测仪器设备进场情况，施工方案的准备情况等。虽有以上规定，并不妨碍工程监理方根据实际情况及时下达开工令。

分部工程开工报告：承包人在分部工程开工前14天向工程监理方提交开工报告单，其内容包括：施工路段（系统）与工程名称；现场负责人名称；施工组织和劳动力安排；设备、材料供应；机械进场等情况；质量检测手段；施工方案进度计划以及其他需要说明的事项等。分部工程开工报告经工程监理方审批后方可开工。

中间开工报告：长时间因故停工或休假（14天以上）重新施工前，或重大安全、质量事故处理完后，承包人应向工程监理方提交中间开工报告。

106.8	工程报告单

承包人应按合同规定向工程监理方提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批，报告单的主要项目为：各种测量、试验、材料检验、各类工程（分工序）检验、工程计量、工程进度、工程事故等报告单；或工程监理方指定需要提供的其它报告单。

106.9	工程协调工作

承包人应向业主雇用的所有其他承包人提供安排与实施计划的方便，包括工地通道与设施的使用，保证工程顺利进行。

承包人的项目经理应参加由业主主持的现场协调会议，其中包括承包人与业主的现场协调预备会。重要的现场协调预备会议，须在业主的指示和主持下进行，所有相关的其他承包人都应参加。

现场协调预备会议应按业主的指示定期（至少每月一次）举行。会议前承包人应提出其进度计划的改进修订稿。会议期间，承包人与业主应共同解决进度计划中的不足之处或差错，重点研究与其他承包人的工作衔接问题，并确保承包人的建议措施能按要求完成衔接所需的工作。

承包人之间的协调例会也应在业主的指示下定期举行。总进度计划应预先达成协议，如有分歧意见应尽早解决。在协调会议以前，承包人应提交一份在其短期计划内包括全部劳力和机械设备在内的详细进度计划，并取得工程监理方的同意。

上述有业主参加的各种会议，承包人的项目经理应全权代表承包人与其它承包人之间就有关进度计划安排与协调工作进行商谈。如业主有要求时，承包人应安排分包商或供应商参加上述任一会议。

在上述任何会议后，如果承包人认为由于发生事情想在业主同意的时间或期限暂停工作，就应立即通知业主，说明发生事情及其设想的后果。承包人要尽早向业主提出补救办法或处理的建议，包括对工程的重新组织和重新拟订进度计划。

本节规定不能解脱承包人监督工程进度的责任感或减轻承担合同的责任。

承包人应在设备安装和调试期间每两周的第一个工作日的上午向工程监理方提交工程进度报告，说明在规定时间内各项工作活动的情况。每月工程进度报告（每月最后一周的星期五提交）的格式应取得工程监理方的同意，其内容至少要说明每次活动的起讫时间、剩余时间以及完成项目工作的百分比数，此外，还要说明在下两星期内计划的工作活动。

本节中所指的“其他承包人”应当被认为是包括“任何与本工程有相关界面的承包人”。

106.10	 商务关系信函和订单的拷贝件

承包人应将他与分包商、供货商的商务关系函件和内、外部订货单中有关与货物的技术要求复印件两份同时提交给工程监理方。订货单上应注明对货物检查与测试的有关要求以及在何处使用。

订单中货物技术要求的拷贝件应根据业主的意见提供。

在支付设备预付款前，承包人应提交设备采购计划。在关键设备（在工程量清单中附注带*的设备）的采购合同技术谈判时，业主方有权参加，承包人必须在合同谈判前14天通知业主。

106.11	 设备的合格证明

承包人应负责从中国相关行业主管部门确认的有关机构获得他提供的设备所需的审批、检测报告、许可证和类似的材料。为获得这些审批、许可证书等材料所需的测试费用已包括在合同总费用中。由于没有所需的证书和审批而延误工期或增加费用由承包人负责。

提供的设备和系统必须经中国有关机构进行型号审批。以前未经过型号审批的设备和系统，将全部进行型号审批所需的测试。测试工作应委托国家批准的独立测试机构。没有经过中国有关机构检测并确认合格的设备，业主有权拒绝使用。

所有专利产品应经业主审批。由于承包人未能提交详细的审批材料而造成工期延误由承包人自己负责。承包人应保证了解专利产品生产厂家对设备运输、贮存、安装、测试、试运转和运行操作方面的建议和要求。

承包人所提供的设备和系统应提交符合在本规范第104条中规定的环境条件下的环境测试合格证书。所有环境条件测试应由国家批准的独立测试机构负责完成。

106.12	 工地安全和环境保护

106.12.1	工地安全的一般要求

承包人除应遵守《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）的有关规定外，还应遵守有关指导安全、消防、健康与环境卫生等方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

承包人除采取相应措施满足合同条款的要求外，还应派代表参加工程安全领导小组（由工程监理方或他的代表领导）。承包人在进驻工地前30天将提出驻地安全领导小组中的人员姓名和资历供工程监理方审批。该安全领导小组由其他承包人代表、主要分包人代表、有关政府部门官员、雇员、专家和工程监理方选派的工作人员组成。对于该安全领导小组提出的安全、防止污染、卫生、健康等方面的决定或建议，承包人应立即执行，不得有任何延误。

承包人、分包人及其雇用的施工人员必须严格遵守适用于本工程的安全法律和法规，工程监理方有权要求承包人解雇那些不遵守安全法规的工作人员。未得到工程监理方事先的同意，这些施工人员不得被再次雇用到现场工作。

106.12.2	一般安全措施

在施工安装期间，承包人应按照合同要求尽早提供和使用进入工地的平台、通道等设施，如果不能及时提供，承包人应提供临时设施。

承包人应将详细的安全法规和紧急处理程序提交安全委员会审批。

承包人应将批准的安全法规和紧急处理程序分发给工作现场。安全法规和紧急处理程序将用中文编写。承包人应根据安全领导小组的要求修改安全法规和紧急处理程序的要求。

106.12.3	消防规程和安全措施

承包人应严格遵守本规范和工程监理方规定的消防规程和其他要求。在有潜在危险的地方将放置便携式灭火装置。

当施工现场发生紧急情况时，假定消防部门已对现场进行控制，承包人的一切工作均服从消防部门指挥，直到消防部门解除紧急状态为止。

如果工程监理方认为使用的裸露照明装置可能引起为火灾，承包人则应按工程监理方的要求增加预防措施和灭火设备。承包人对本条的响应并不解除承包人对合同所承担的责任。

106.12.4	急救与医疗设备

承包人应在各方面对他的工作人员和工人的安全负责，并向工程监理方及其工作人员提供必要的急救设备。

在工程实施过程中承包人应雇用1名有资格的技术助理作为专职急救人员。他的任务包括传授健康保护、事故防护的方法，检查所有安全规则与条例的执行情况。

承包人应向急救人员提供药品储备和医疗设备。药品储备和医疗设备的规模、质量与标准将由工程监理方认可。承包人应保持这些药品储备和医疗设备充足，并处于良好状态。

依据本条款所发生的全部费用由承包人承担，承包人不再另外要求此项的费用。

106.12.5	安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该安全员应经过培训，具有担任安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律配证上岗，配证内容有姓名、职务和本人相片，安全员的配证为红色以示醒目

106.12.6	安全标志

承包人应在本工程现场周围配备、架立并维修必要的标志牌，以为其雇员和公众提供安全和方便。

标志牌应包括：

警告与危险标志；

安全与控制标志。

所有标志牌的尺寸、颜色、文字和架设地点，均应经工程监理方认可。

106.12.7	事故报告

无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度、工程质量和有关工作人员或工人发生死亡和严重伤害的事故时，承包人除采取必要的抢救措施以外，必须立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。

质量事故发生后，承包人必须以最快的方式，将事故的简要情况报工程监理方。在工程监理方初步确定安全、质量事故的类别性质后，按下述要求进行报告：

质量问题：承包人应在2天内书面上报工程监理方和业主；

一般质量事故：承包人应在3天内书面上报工程监理方和业主；

重大质量事故：承包人必须在2小时内速报工程监理方和业主。

对于人员伤亡事故，承包人应立即向工程监理方报告所有有关工作人员或工人发生死亡和严重伤害的事故。

工程监理方视察了事故现场后立即上报并提出处理意见，承包人应按照工程监理方批示消除事故产生的危害和影响，并查明事故原因。在查明事故原因以后的7天之内向工程监理方提交一份事故报告和阶段性开工报告，内容包括人员的伤亡情况、时间损失、处理结果以及工程监理方所要求的详细资料等。若事故原因迟迟未能查明，工程监理方可以不批准开工，直至事故原因查明并采取补救措施为止。上述事故的责任和费用按合同条款处理。

106.12.8	危险品和辐射

承包人应按照危险品运输和贮存安全条例的要求确保所有易燃气体、油料、易爆物或其它危险品的安全运输和贮存。

没有工程监理方的批准，承包人不能进行涉及电离或静电辐射的操作，承包人应确保所有工作人员和社会公众免受这些辐射的影响。每一辐射区应用标志和隔离护栏给予警告，以引起附近人们的注意。

106.12.9	其它

除合同另有规定外，承包人因采取安全保护措施和处理事故等发生的费用已包括在合同价内，不再另行计量支付。

106.12.10	环境保护

承包人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门的有关规定。承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保护业主避免由于污染而承担的索赔或罚款。

承包人的生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

承包人应在施工期间加强环保意识，保持工地清洁、控制尘土、杜绝漏洒材料。

承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪音控制到最低程度。当施工工地距居民住宅距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声很大（55dB以上）的机械施工。

承包人应及时处理施工及生活中产生的废弃物，运至工程监理方及当地环保部门同意的指定地点弃置，应注意避免阻塞河流和污染水源。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。

承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合《污水综合排放标准（GB8978-1996）规定，才能排放到河流或沟溪中。承包人不得将含有污染物质或可见悬浮物质的污水直接排入河流、水域或灌溉系统中。

承包人在施工过程中，由于排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应自行负责。

106.13	 交通组织计划与控制

承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间及与施工现场的干扰。为此承包人应适当考虑交通组织措施。

对已开放交通需要调节交通流的情况，承包人可以向公共交通开放本工程的一部分，并且应该设置适当的照明、警告信号和标志牌等交通安全措施，还应该采取预防措施以保护本工程和公众的安全。

当工程施工可能会对道路交通产生干扰时，承包人应设置必要的路障；警告信号等。

施工期间，承包人应按照交通流计划安排本项目施工，并在必要时请求工程监理方召集有当地交通部门参加的协调会议，讨论和修改本计划。承包人使用当地的交通设施时，应按规定缴纳通行费。

当需要对现有机电设施进行改造、扩建和更换时，应最大限度不影响为道路使用者提供服务的质量。

承包人编制交通流计划及采取相应措施等所发生的费用，已包括在合同总价内，不再另行计量和支付。

106.14	 承包人驻地建设

承包人应在合同签订7天之内在工程所在地沿线附近设立项目部。项目部应包括施工与管理所需的办公室、工作场地、仓库和消防设施等。

承包人应配置与工程规模相适应的现场办公设备、试验、检测仪器设备、通信工具和交通工具等。

驻地建设应得到业主的事先批准。驻地建设的管理和维护应满足科学管理、文明施工的要求。

106.15	 制定施工方案、施工组织计划

承包人签订合同协议后，应在合同条款规定的期限内，根据投标书确定的施工组织规划和工程监理方的指示，编报实施性的施工组织计划。其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳动力、设备、材料）供应计划、支付计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等。施工组织计划经工程监理方批准后实施，如果承包人提交的施工组织计划不符合要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止。

工程实施进度计划的编制应充分考虑到土建施工的进度与要求，并能使本工程与土建施工相配合。工程实施进度计划表中还应包括各种设备运输到施工现场或指定地点的日期。待工程监理方批准后，承包人应按工程监理方批准的工程实施进度计划表实施工程，并每周和每月向工程监理方汇报工程进度及实施情况。

进度计划应采用关键线路法，以周为刻度单位画出矢线图，应当把与价格清单一致的各项主要活动考虑进去。各项重要工序、相互关系和关键线路法必须清楚标明。提交各进度计划时，必须同时附上计划的逻辑说明、制订计划时依据的约束条件和资源条件的摘要和制作矢线图时使用的数据的复印件等。

在工程实施进度计划表中，承包人应说明完成每项工作所需的时间，承包人在执行合同的过程中应逐步修改和制定实施计划。

承包人应采用网络图和网络分析技术表明每项工作的最早和最晚开始时间，所需的工作时间和关键路线。承包人应尽可能真实估定关键日期的范围并得到工程监理方同意。

承包人应每月一次（安装、调试和完工验收期间每月两次）以书面形式（工程报告单）向业主和工程监理方汇报计划的执行情况，以及计划的变更情况，并着重说明未能按计划进度开展或完成工作的原因。

在工程实施进度计划表中，如果某项目的工作持续时间超过12个星期，应把该项目分成工作持续时间不超过4个星期的几个小项目。

在工程实施进度计划表中应详细说明每项工作所需的劳动力和设备情况，工程监理方将对该份文件的格式和内容的详细程度提出要求。

工程实施过程中，承包人应根据总体计划和工程监理方的指示和要求，及时提交年度、月度施工计划，经工程监理方批准后执行。如果这些计划引起总体计划的必要的调整和变动时，承包人应连同修订的总体计划一并提交。修订的总体计划应保证合同规定的总工期不变。

施工方案包括形象进度图（柱状图表），如出现以下几种情况时，应予以修改。

承包人改变了方案的逻辑线路或改变了其建议的施工程序；

	施工期无任何理由产生延误；

实际工程进度与计划进度严重不符以及工程监理方认为有必要修改时。

承包人应根据总体施工计划和年度计划，制定各分部工程的施工计划和某些分项工程的施工计划，并在该分部工程和分项工程开工前14天报请工程监理方准。承包人在施工过程中必须严格执行工程监理方批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请工程监理方批准。如承包人未按批准的施工计划施工，工程监理方有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。

制定工程实施进度计划使用的软件包应经过工程监理方批准，并应把软件的副本提交给工程监理方。提供该软件包所发生的费用全部由承包人负担，合同价格中这些费用将不单独列项。

106.16	 现场调查、设计与审批

106.16.1	承包人负责的设计

承包人应负责本合同所要求的通风、照明、消防、供配电和附属设备房屋建筑工程及其施工工艺图的全部设计工作，并保证在现场环境条件下能正常使用。

承包人提供的所有设备都应经过业主和监理工程师批准。在合同规定的工期内，承包人应及时提供设备、图纸、文件供监理工程师批准，以免延误工期。

承包人将对由其提供的图纸及资料中的任何偏差、错误及遗漏负责，无论这些图纸和资料是否已由监理工程师批准。如果这些偏差、错误、遗漏是由于业主或监理工程师提交给承包人的不正确图纸或不精确的资料产生的，那么，承包人应在业主或监理工程师提供更正的图纸或资料后修改其设计。

106.16.2	施工工艺图设计

承包人应根据业主要求提供的施工图纸进行定线测量和编绘施工工艺图，以适应工程管理需要，并将施工工艺图送业主审查批准。

所有施工工艺图都应与规范的规定、业主提供的施工图纸所标明的设备、系统构成、揽线连接和材料要求保持一致。

施工工艺图应包括由于施工需要由承包人提供的补充设计，如细部布置图、装配详图、安装详图、辅材表和技术要求中专门规定必须在某一工程项目施工前经业主审查的其他资料。

承包人应在相关工程安装不少于28天，将此工程的施工工艺图报业主审批，以保证按时施工。

施工工艺图应符合A3图纸的标准尺寸。每张图和计算表都应标有项目编号、名称及其他注解。

106.16.3	提交设计文件

承包人应根据工程进度情况按时提交详细施工工艺设计图、总体布置图、计算书、说明书，软件功能需求分析设计和非标硬件设计供业主审批。承包人应在工程进度计划表中列出设备清单、图纸清单、计算书、建议书、文件和资料的提交日期。同时预留出审查这些文件和修改、变更这些文件的时间。

承包人应在工程安装28天内提供工程项目的整套施工工艺设计文件及详细的制造过程和现场安装的时间安排表，并在设计开始后的第一个月内提供所有涉及到本工程合同的设备基础的技术要求和涉及房建工程的各种机房、控制室的技术要求、工艺要求文件，业主将据此确定是否进行整改，其中若有遗漏的或不正确的，由承包人自己负责解决。

106.16.4	设计文件和图纸

承包人应按下列要求提交图纸和设计文件供业主审批。

提交全套（分系统提供）中文图纸6份。

图纸、打印件、复印件应规范化，内容清晰，符合中国国家有关制图标准。

图纸的规格尺寸应符合中国国家标准，所有图纸应有图名、图号、比例、日期和设计、审核者的签名。

当提交总体布置图时，应在图上表示出所有机电设备的位置等详细内容，包括安装、维修、更换所需的空间和环境要求、重量、基础和紧固件。

当提交设计方案和图表时，应包括描述设备功能和操作所需要的辅助资料，这些文件在提交时不仅仅是原则性的批准，必须在系统设备测试合格后，再最后验收。

当图纸修改或再次提交审批时，应在图纸上清楚地标出所有修改内容，修改后图纸还应注有修改设计图纸序号。

提交审批的设计或图纸应包括系列内容：

图号，包括修改后图号；

图名；

提交审批的日期；

设计说明；

能使业主作出最后决定的材料。

用于说明可选方案的图纸，不包括在审批范围之内。

详细的加工图（制造用图纸）一般不需要提交给业主审批，但应备业主检查或提意见。

计算书和表格应提交业主批准，除非规范中另有要求，否则，提交审批的材料可仅是模型公式或范例。

如果业主认为需要其他设计、图纸、计算书、范例、模型或公式，或对某些设计、安装、操作或维修进行说明解释，那么承包人应提供这些材料。

106.16.5	设计审查/批准程序

设计即联合设计。

设计审查及批准将由业主及业主指派人员一起按照合同条款进行。业主的审批将不解除承包人的责任。

在设计审查/批准程序中，业主可根据规范，要求承包人提交所有设计文件或修改与变更的方案，该项费用由承包人自理。业主收到待评审文件后，应在规定的期限内（14天内）正式通知承包人。

设计完成后，承包人将提交各系统的全套详细设计文件（汉语）给业主，由业主、监理工程师进行初步审查。初步审查通过后，报上级主管部门组织专家进行评审。通过专家审查并修改完善后的设计文件即成为正式设计文件，联合设计的费用按报价清单要求单独报价。

承包人将负担设计单位、监理工程师参加联合设计的人员在联合设计期间的往返机票、住宿费用（住宿标准不低于三星级宾馆）、出差津贴、交通费及健康保险等费用，该费用在联合设计费中计列。联合设计的法定语言为汉语。

106.16.6	承包人提交的文件通过审查

这意味着业主已评审和批准了承包人提出的方案，可以进行与订货、制造或安装方面有关的工作，其评定标准是承包人提交的设计基本上不需要修改。如果图纸通过了评审，业主将签字。

106.16.7	承包人提交的文件原则上已通过评审

这意味着业主在总体方面已同意承包人提交的方案，但某些细节方面需要较大的修改。业主将指出不太满意的内容，是否订货、制造、安装也将分别列出。

106.16.8	承包人提交的文件没有通过评审

这意味着承包人提交的方案不能满足规范的要求或机电设备不能正确工作，业主将列出不满意的内容。

承包人应把业主没有批准的图纸、计算书或其它资料修改后重新提交业主审批，并且不延误工程的实施与完成。在得到业主评审之前，承包人不做任何工作。

106.16.9	生产与采购

在承包人提交的设计通过评审后7日内，承包人应向工程监理方提交生产与采购计划，该计划至少应包括如下内容：

设备名称、生产厂家、生产批次与时间安排；

设备名称、供货商、采购批次与时间安排。

上述生产与采购计划还应具有附件。附件的内容至少包括：设备的运输方式、到货地点、承包商所安排的到货接洽人等内容。

只有在生产与采购计划经过工程监理方批准后，才能开始生产与采购工作。

106.17	 工厂测试与监造

106.17.1	测试范围

通过标准化流程生产、制造的，并经中国行业主管部门授权机构进行型号认证的设备，一般不要求进行工厂测试与监造（本合同另有规定的除外），承包人在交货时应提供出厂检验合格证供业主和工程监理方审查和批准。工程监理方认为不合格的设备，承包人应委托经中国行业主管部门授权的机构进行测试，测试结果将作为业主接受或拒收这批型号设备的依据。测试所发生的费用由承包人承担。

№1合同段需工厂测试和监造的设备和人数时间安排如下：

| 序号 | 设备名称 | 人数 | 时间（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 2 | 7 |  |
| 2 | 高压柜 | 2 | 7 |  |
| 3 | 低压柜 | 2 | 7 |  |
| 4 | LEDICD智能调光系统 | 2 | 7 |  |

106.17.2	测试内容

按本规范要求制造的非标主要设备可进行工厂监造和在出厂前进行工厂测试。工厂测试包括常规检测与工厂验收测试。

106.17.3	常规检测的总要求

常规检测：

所有的材料、货物、装置及制造工艺都应经监理工程师或业主委托的代理人（以下称为“检验员”）检查，并有试验证明。

承包人应向监理工程师提供2份向分包人、供货人以及其工厂订购材料和货物的订单副本，然后监理工程师应据此通知承包人，提出检测和试验的项目和地点。

待检测或试验的项目准备好后，承包人应负责通知监理工程师。

为了保证有效地进行检测和试验，监理工程师和检验员应不受限制地出入承包人、分包人及供货人的工厂进行检测和试验，承包人应在订购产品时将事先说明这项要求。

任何材料、设备、装置均应得到监理工程师的许可。

常规检测的总要求：

设备或组件的每个主要项目的试验范围，应与有关标准试验程序一致，特殊的技术说明或试验程序应由承包人提出并经监理工程师批准。

如有授权，检验员可亲自进行例行试验，其职责将包括但不限于以下内容。

检验、校准用于试验的设备和仪器。

确定试验的设备和仪器的装配与指定的标准或者与监理工程师批准的试验程序一致。

读数记录和整理试验结果。

签署承包人提供的例行试验证书。

在例行试验期间应进行观察，只要发现反常现象须立即报告。

106.17.4	日常检测安排

在工厂制造期间，检验员可随时到承包人和分包人的工厂去，按照合同条款检验提供的材料、产品部件。

检验员还可在承包人和分包人的工厂，检验其建立的质量管理系统，并确认系统的适应性和健全性。同时，检验员可检查工具、设备规格、测量仪器和类似的装置，以证明其适应性满足预期的目的，并在生产线上进行有规律的检查或校准，保证其精确度。

在检验员日常出入承包人和分包人的工厂期间，检验员可按照批准的质量管理程序检验各个部件，由承包人批准的质量控制程序将在设备生产开始前1个月提交给监理工程师。检验员在日常检验中发现的故障、不规范和设计薄弱环节，均应通知制造商和监理工程师。检验员的通知对承包人没有约束力，但这种对检验员权限的限制并不会影响监理工程师在合同期间应有的权利。检验员在制造商的厂家期间，应检查设备在运输之前的包装和防护措施。在设备装运前，检验工作将包括但不限于以下的直观检验。

	设备的尺寸；

	设备与材料的外观；

	包装方法；

	配套交付的组件和附件

106.17.5	工厂验收测试

工厂验收试验（但不限于此）。

承包人应提交一份详细的试验清单，并说明各项试验所采用的方法和所需时间。估算试验时间在任何情况下，均满足为完成规定的和证明系统具有良好的工作性能而必须进行的各项试验。

各项试验的安排与试验方法都将根据上述要求提交详细说明，并按监理工程师批准的对装置的最终要求进行准备。未经监理工程师事先批准，决不能擅自背离。

工厂验收测试分成以下三种试验：

环境测试：包括高低温、振动、湿度、耐久性等例行试验；

技术测试：包括单项设备的功能测试等；

系统测试：包括分系统、系统的功能和运行测试等。

验收测试将在承包人雇用的工程师的指导下进行，此工程师具有认可的大学本科以上学历和至少5年的专业经验。

承包人应负责并承担各项试验的记录。试验完毕后10天内，承包人应提交2份正式的试验证明及图表，并经监理工程师批准。如果监理工程师有要求，承包人还应将监理工程师没有亲自参加试验的一份试验记录原稿提供给监理工程师，当监理工程师接到试验报告并认为满意时，该项装置即被认为试验合格，并应通知承包人该项装置准予装运。

如果在某项试验中发现故障，应对监理工程师详细地解释故障的性质。基于这种情况，监理工程师应作出决断，故障是小错或者在试验继续以前故障是否必须被排除。

试验期间发现的故障，但又不影响系统的正常操作，则在试验继续和完成以前无须加以排除。如果不是小故障，监理工程师应决定哪种试验或试验的哪部分必须重新进行。

某项试验或试验的某一部分重新进行所花费的时间不考虑在试验时间之内，由监理工程师和业主重新进行试验所花费的所有费用均由承包人承担。

如果监理工程师确认设备与合同不一致，有权拒绝验收设备。在14天内，监理工程师应用信函把情况告之承包人，并有权要求承包人说明理由。

监理工程师应以书面方式把发现的小故障（在装运前都必须予以排除）通知承包人。

106.17.6	工厂验收测试的流程

业主及其代表将参加设备的工厂测试，承包人应尽可能把有关测试安排在一起。承包人应将设备及系统测试的内容及时间依据时间表在工程进度计划中详细列出，并在正式测试前28天，再进行确认，以便业主安排日程。

承包人应提交一份详细的试验清单，并说明各项试验所采用的方法和所需的时间。估算的试验时间在任何情况下，应满足承包人为完成规定的和证明系统具有良好的工作性能而必须进行的各项试验。

各项试验的安排与试验方法都应根据上述要求提交详细说明，并按工程监理方批准的对装置的最终要求进行准备。未经工程监理方事先批准，不允许擅自背离。

业主和工程监理方将派代表到承包人的设备制造工厂进行监造并参加设备的出厂检测。

承包人应负责承担各项试验的记录。试验完毕后7天内，承包人应提交2份正式的试验证明及图表，并经工程监理方批准。如果工程监理方有要求，承包人还应将检验员没有亲自参加试验的一份试验记录原稿提供给工程监理方，当工程监理方接到试验报告并认为满意时，该项装置即被认为试验合格，并通知承包人该项装置准予装运。

如果在某项试验中发现故障，承包人应对工程监理方详细地解释故障的性质，基于这种情况，工程监理方将作出决断。试验期间发现故障，但又不影响系统的正常操作，则在试验继续和完成以前无须加以排除。如果不是小故障，工程监理方将决定那种试验或试验的那部分必须重新进行。

工程监理方将以书面方式把发现的小故障（在装运前都必须予以排除）通知承包人。如果工程监理方确认设备与合同不一致，将拒绝验收设备。在7天内，工程监理方用信函把情况告知承包人，并要求承包人说明理由。

某项试验或试验的某一部分重新进行所花费的时间不考虑在试验时间之内，重新试验所花费的所有费用均由承包人承担。

业主或其代表将参加设备的工厂监造和验收测试。投标人将人周数在清单中报列单价，总价以暂定金计列，业主按实际发生的费用支付。只有当全部工厂测试令人满意地完成并得到业主的批准后，设备才能交付运输。

工程监理方对设备进行检验后认为合格，并不能推卸承包人按合同完成所有工程的责任，也不能解脱合同规定的任何义务。

除非经过工程监理方批准，承包人提供的所有设备都应按照工程监理方的要求并在工程监理方代表的参加下进行出厂检测。如果某些设备不是由承包人自己提供的，承包人应提前妥善安排以保证出厂检测的顺利进行，只有在出厂检测全部完成并经过工程监理方代表认可后，设备才能交付运输。

106.17.7	检测计划

在承包人提交的工厂进度表中，应列出出厂检测的内容及时间安排，在工程监理方代表到达测试地点前15天承包人应向工程监理方提交详细的检测计划，该计划至少应包括：

各项测试的具体内容；

时间安排；

测试方法、指标及相关规程。

工程监理方可根据需要对检测计划进行补充和修改，只有该计划得到工程监理方批准后，出厂检测才能正式开始。

106.17.8	出厂检测的费用

承包人将承担工厂测试发生的所有费用以及业主和监理工程师的往返机票、住宿费用（住宿标准不低于三星级宾馆）、出差津贴、交通费及健康保险。该项费用已包含在在工程量清单中的第 100章总则相关报价中。

106.18	 设备安装前的现场检查和测试

每批由承包人采购（或制造）的货物运抵现场后，承包人应在7日内向工程监理方提交验货申请，验货申请应至少包括货物运抵时间、存放地点、检验类别（即对货物那些方面检验）、检验条件（包括检验工具等），承包人负责人等，并把合同供货清单，本批货物的装箱单作为附件。

工程监理方接到承包人申请后，将对货物进行检验，在检验现场，承包人要提供检验工作所需的劳力和检查测试过程中所需的工具。对进口设备，承包人应提交清单等有关材料，此材料作为进口货物为业主接收的依据之一。检验报告的肯定结果并不免除承包人承担货物存在隐含缺陷的责任。对国产设备，如检验与合同要求相符，将以此为依据出具货物收到函，此货物收到函作为国内到货支付的依据之一。货物收到函的签发并不免除承包人照管货物的义务，也不免除承包人承担货物存在隐含缺陷的责任。如果经检验货物与合同要求不符，工程监理方将以检验报告为依据，向承包人发出处理通知。承包人应采取积极行动调换与合同要求相符货物或取得足够证明文件，说明该货物满足合同要求。

对于在运输途中或在工地上受损的产品，工程监理方应予以拒绝或要求承包人予以更换，业主不负担因此而带来的额外费用，也不考虑因此而延长的工期。

按本合同要求安装的设备产品，承包人在现场交货并检查时要有工程监理方的代表在场。设备开箱后，承包人应在工程监理方的监督下对业主选定的设备进行通电测试和（或）功能测试，以发现并排除运输过程中造成的损坏。任何未经检查的设备均不可安装，任何运输过程中造成的损坏均由承包人负责。

106.19	 安装和调试

106.19.1	安装调试计划

在系统安装调试前1个月，承包人应向工程监理方提交安装调试计划，该计划至少应包括如下内容：

时间安排；

安装方式及步骤；

调试步骤；

准备的安装、调试工具；

系统调试时需要准备的典型数据。

调试之前应对本合同段涉及到的供配电系统回路容量进行核实，如发现回路容量与本合同段需要不一致时，应立即调整供配电系统，然后才能开始下一步的调试工作。

上述安装调试计划还应具有附件。附件的内容至少包括：详细的设备安装、配线图、通信电缆线芯分配图、设备配电图、设备基础及支撑设计图、应用软件模块框图及数据流程图等。

只有在安装调试计划经过工程监理方批准后，才能开始现场安装调试工作。

106.19.2	现场安装调试

现场安装调试工作由承包人负责，业主可派人员参加。现场安装的设备必须是经过工程监理方出厂检测通过或由工程监理方批准的。

承包人应严格按照批准了的安装调试计划进行工作。每星期至少一次向工程监理方以口头及书面的形式报告安装调试工作进展的情况及遇到的问题和解决的措施。

承包人在经过仔细严格的系统调试，认为稳定性可达到移交要求时，应向工程监理方提交安装调试报告。该报告至少应包括如下内容：

设备安装情况；

系统调试结果；

调试过程中出现的问题及调试结果；

安装调试报告后应附有调试时出现问题的原始记录。

106.19.3	完工测试及验收

完工测试包括再次进行工厂测试（除非另有规定或经认可）或对全部或部分设备有选择的技术试验，监理工程师和业主的代表应给予证明或参加全部测试工作。

承包人应提交全部测试的详细清单和每项测试的一般说明，指定的测试方法及所需的估算时间。测试程序和每项测试的日程应基于先前提交的详细说明并与最终的建议和监理工程师批准的相一致，没有监理工程师的批准不得出现任何偏差。

承包人应依据工程进度计划表制定完工测试的时间，并至少在完工测试前4周提交需经监理工程师批准的所有详细测试程序和测试的最终日程。承包人应在完工测试前14天，书面通知监理工程师所要进行的测试的全部细节。

完工测试应包括以下内容，但不局限于此：

单项设备通电测试；

单项设备功能测试；

系统功能测试；

系统运行测试；

监理工程师应着重检查以下工作细节：

所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当和可以调整。

所有外露的金属部分应根据IEC的有关规程和要求进行接地。安全接地和工作接地点应符合设备生产厂家的要求。

所有的电缆芯及端子应适当装配、固定、支撑并要有不同的颜色用以正确识别。

所有电源的相线和中性线及公共连接要正确，电压、频率符合工作要求。

所有电源要加保险或其它保护，使得在故障情况下能安全自动断开。

所有保护盖要合适。提示和标签要正确，并安装在适当的位置。机壳和机箱的内外都要干净无杂物。

电缆和设备的绝缘电阻要大于IEC规定要求。

所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常。

所有设备和系统的性能指标将选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经由监理工程师同意。

全套设备和所有已安装连接的附属设备都应按监理工程师批准的有关图表进行完工测试。测试应在待测设备确已安装稳妥并已调试完毕后进行。如果工程允许，测试将分阶段进行。在所有设备安装完毕后，应进行操作运行状态下的最后总测试，以表明分阶段测试对前期工程的状态无影响。总测试不合格时承包人应自费重新测试并使监理工程师满意。

除非另有说明，设备中的电缆和专利元器件均应根据相应的标准进行测试。当监理工程师有要求时，承包人应提供产品型号测试合格证书和文件。

在安装过程中应对电缆的绝缘阻值（包括线间绝缘、对地绝缘、环阻和不平衡电阻）进行检查和记录。电缆的每一根线芯及报警、控制回路的每一根电缆都要检查。如果监理工程师有要求，电缆可进行水浸试验。在进行相关设备的测试之前，将完成电缆测试并经监理工程师认可。

承包人应按本技术规范或监理工程师的要求，在监理工程师在场的情况下，在施工现场对设备进行完工测试。

承包人应向监理工程师提供能证明系统设备正常运行的所有测试数据及测试报告。

测试报告：

整个测试工作完成后14天内，承包人应提交5份测试报告供监理工程师批准。如果监理工程师有要求的话，承包人还应把测试程序、核验表和原始记录等手稿连同正式的测试报告交给监理工程师。

测试仪器

承包人应以自己的费用负责提供合适的测试设备、仪器和测试人员，并排除测试过程中发生的故障。

承包人应完全负责测试仪器的校验与标定。承包人应在测试工作开始之前，对测试仪器进行标定，并由规定的计量实验机构测定其精度。

106.19.4	测试报告与完工验收

在每次测试工作或整个测试工作完成7天内，承包人应提交6份测试报告供工程监理方批准，工程监理方批准后，将由业主签发完工证书。如果工程监理方有要求的话，承包人应将测试程序、核验表核原始记录等手稿连同正式的测试报告交给工程监理方。

106.19.5	测试仪器

承包人负责提供合适的测试设备、仪器和测试人员及所有必要的材料。承包人提供的测试设备、仪器应经由国家规定的计量试验机构测定其精度并出具测定证明，如果工程监理方有要求，承包人应提供此证明。本条款费用由承包人负责。

完工测试由业主组织进行。在完工测试中产生问题，承包人应及时解决。当主要指标及性能达不到技术规范书的要求时，业主可将整个系统退交承包人，由承包人再做系统测试，直到承包人认为有条件时，双方协商进行第二次完工测试。

在完工测试的所必需的燃料、动力、供电等问题，由业主负责解决。但是如果业主没有提供有效的帮助，也并不免除承包人依照合同应负的任何责任。

106.20	 试运行、培训和交工验收

106.20.1	试运行

试运行时间为连续3个月。

开发使用后的实际质量是检验系统的最直接的标记。在试运行期间产生的再启动次数、软件和硬件的故障次数，各种功能等在实际使用中的效果，均做为最终验收测试的内容。此外，还需进行必要的认为模拟测试。

在试运行期间，除非使用不当，承包人应对系统和所有设备负全部责任。在此期间，承包人应使任何缺陷或故障都能在24小时内（节、假日也不例外）修复。

如果各次系统性故障从开始到故障修复时间相累计超过5天，则相应免费延长1个月的试运行时间。如果延长试运行的时间超过了3次，业主有权要求免费重新开始为期3个月的现场试运行或者中止执行合同。如果系统试运行3个月内达不到指标要求，则应在修复之后由双方重新确定再一次连续试运行开始的日期。

所有试运行期间设备的修改和软件变化等都应在试运行结束后写入操作和维修手册中。

106.20.2	技术培训

106.20.2.1	培训计划

承包人在投标时应提交有关培训的资料，包括培训方法、培训课程及教员的资历等。

106.20.2.2	一般规定

在合同签定后3个月内，承包人应向工程监理方提交培训计划，该计划除包括上述所要求的内容外，还应列出详细的课程安排及时间表。

在缺陷责任期内，承包人除保持系统的完好外，还应负责对系统营运管理单位的技术指导和人员培训工作。

承包人在执行合同中，应提供培训业主雇员所需的有资格的教员、适用教材、良好的培训场所及必须的设备、器材，应采取课堂讲解与演示相结合，并提供一个正在运行的相似系统进行现场观测。

承包人提供各种培训的详细计划及培训教材，最好用中文，经项目经理同意后方可使用。教材应保证每个赏一整套。承包人应对每一堂课指定有资格的指导人，指导人的资格应事先得到业主的批准，承包人所提供的教师应用中文或英文讲解，另外要熟悉本专业并有教学经验。

从签定合同起的一个月内，承包人应向业主提交一份培训的详细计划及每一课程的大纲、讲义供业主批准，其中包括培训日期、地点、授课大纲、授课方式、教员职称与资历，课程的详细内容应在培训开始前30天提出。

承包人如得到业主的同意，可使用待测试或试运行的机电设备培训业主的工作人员。一般情况下，不允许承包人使用备件作为培训教具。

培训教材内容应包括：

相关设备的安装，调试和维护工作

培训用的教材应提供最新的，并与所供应设备一致的版本并保证每个学员都能得到一套完整的教材。

承包人应提供培训人员实习所需的设备、工具、测试仪表及器材等。在培训过程中，承包人应提供书面教学教材、模型、机器设备、投影影片、电影和其它材料作为教具，这些设备和材料所有权归业主所有。承包人应培训足够的工作人员，并由这些已培训的工作人员培训其它人员。

技术维护培训针对各个系统进行。投标人在投标文件中细列培训内容：技术培训将分为二类，第一类培训为中级技术人员，各系统总共4人，培训时间为7天，在承包人采购的产品生产地进行。第二类培训为操作维护人员，各系统总共8人，培训时间为7天，在工作现场进行。

技术培训人员分配表

|  | 供配电系统 | 照明系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中级技术人员 | 2人 | 2人 |  |
| 操作维护人员 | 4人 | 4人 |  |

在两年的缺陷责任期内，承包人除保持系统的完好外，还将负责管理单位的技术指导和人员培训任务。

承包人应承担所有授课人员、教材、设备及其它设施所需的费用。培训小组在异地培训的费用，包括来往机票、食宿费（住宿标准不低于三星级宾馆）、交通费、出有效期津贴、健康保险等也应由承包人承担。对于国外培训，承包人应按暂定人员数以人周为单位报出单价、总价。

106.20.3	工程记录和交（竣）工文件

106.20.3.1	进度照片和录像

承包人应提供照片以记录工程进度，至少每周拍摄一次。彩色照片的数量与摄影的位置要足够多，以确切记录工程进度。每张彩色照片应不小于6″大小，一式两张。附加拷贝按要求提供，拍摄日期应记录在照片上，每张照片背面都应贴有清晰打印的关于拍摄位置、项目和工程特性的说明。对于关键性的施工程序，承包人应用摄像机拍录像。

106.20.3.2	施工记录

承包人应保存和管理好工程进度记录，这些资料包括对工程进度的评估和进行工程质量评定所必需的材料及施工机构与设备资源情况。在工程交工时，这些记录连同交工文件一起接受业主的审批。

106.20.3.3	交工文件

运行开始时，需按照交通运输部《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》（交办发[2010]382号）的要求及本规范的规定编制一整套准确、清楚的交（竣）工文件（包括原始记录和安装、调试记录资料等），并提供给业主。交（竣）工文件应以图纸复印件和磁（光）盘的形式提供。

所有交（竣）工文件应作为操作和维修手册的一部分，列入参考资料目录中，以便于系统和设备的维修、保养。

施工期内开始编制已完工设备的资料。交（竣）工图应展示所有机电设备的准确安装位置、机房布设、各设备间的连接、电缆走线；应标明设备、元器件、模块型号；应说明各设备功能、软件流程，以及在操作、维修或修改、扩展设备时有用的其它资料。同一设备或器件的编号、分类应与其它资料保持一致。

交（竣）工图图幅为GB4457规定的A3号，图的上、下边和右边留不大于10㎜的图边线。每张完工图需有图名栏，用中文编写。

整个工程的所有竣工图纸经审查批准后，方能进行竣工结算。

交（竣）工文件的内容参见《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/2－2004）的规定。

106.20.3.4	交工验收

交工验收测试按《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/2－2004）的规定进行。交工验收的费用由承包人负担。

106.20.3.5	缺陷责任期和竣工验收

缺陷责任期由本招标文件商务文件所规定，从业主签收交工验收合格证书之日算起。

承包人应遵照合同条款的规定，在整个缺陷责任期内提供免费服务以纠正、修复或更换制造和设计上的缺陷，由此引起的额外费用全部由承包人负担。

承包人应在投标书中说明拟采用的服务计划及紧急事件的响应时间。响应时间不应超过24小时。

在缺陷责任期内，承包人除保证系统正常运行和完好外，应不定期负责运营管理单位的技术指导和人员培训。

竣工验收由省、交通部按有关标准进行。竣工验收的费用由业主支付。

107 操作和维修手册（O&M手册）

107.1 一般要求

系统试运行开始前28天之内，承包人应提交四套编有各种数据图样，软件表和操作维修方法的操作维修手册和中文初稿（以下简称“手册”），以便用户熟悉其操作过程。这种手册的初稿应与终稿的格式相同，但在工程竣工、试验和验收以前对手册所有的临时补充不算作终稿。承包人应在缺陷责任期开始后的4周内，提交10套经工程监理方批准的操作和维修手册的正式中文稿给业主，但是有些设备的技术资料应事先提供。

同种主要设备提供2份专用设备手册。专用设备手册是缩略本，应尽量减少无关的内容。

操作和维修手册中应对各系统的运行操作做出全面的详细说明。

对于系统中的某些设备和部件，如印刷电路板，可直接使用这些设备与部件的生产厂家的资料和手册作为本操作维修手册的一部分，并根据手册的总目录依次汇编，这种文件可保留原封面。

有些设备或部件在本地无法维修，必须送到厂家维修，那么，在O&M手册中应包括这些或部件的维修和拆装资料。

控制原理图要清楚表示出设备的操作、安装及各部分的连接和各部分间电缆的走向。全部控制原理图包括部件、接触器的说明、图例和附注，即电流范围、线圈电压等等及继电器的动作线圈、特殊功能的恰当说明。

O&M手册应有目录表和专门术语（编写）的章节，为了使用户容易理解O&M手册的内容，应在手册中包括所需的框图、图纸、轮廓图和实际设备或系统的照片，同时，还应包括操作使用该设备的注意事项和设备的安全使用寿命。

每本手册都要有分目录来指示各节的内容，其中包括部件、备件清单、维修规范、故障诊断等等。每本手册后都要有几张表格供维护人员作维修记录使用。

手册用纸张的质量要好，纸质在80g/㎡以上，以免在经常使用时破损。正文和图表要清晰，每一册都要加装硬皮封面，并且要有塑料的或其它材料的保护膜。手册要装订起来避免由于使用粗心造成篇页丢失。手册的装订要能使手册无论在哪一面被翻开时都能够平放住，在手册的背后还要提供一个用来装散张图纸等的口袋。

O&M手册的用纸标准尺寸为国际通用的A4号纸，应保证印刷的内容不会褪色或看不清。图纸为A3号纸，并可独立成册。

107.2  O&M手册的格式和编排

O&M手册可根据系统的组成分为若干册，第一册为总体部分。应包括以下内容：

题目页；

与其它文件的卷数关系；

目录；

设备和控制部分概述；

启动、关闭和紧急事件处理程序；

设备操作的详细描述；

设计总体布置图和机电产品维修与保养周期、次数，所用保养材料数量表和年平均需求量等。

其余各册应针对系统某一组成部分进行专用描述，需包括但不限于以下内容：

第一节	操作

由以下两部分组成：

第一部分：

系统主设备概述；

对目前已完成系统、每一设备的性能和整个系统启动操作运行进行逐项描述与介绍。对于关键内容、要求应特别表示，以引起操作者的注意；

包括操作和周期性保养、维修等重点内容在内的操作说明，并以表格的形式列出操作可能出现的问题、原因和解决措施；

正常关机和紧急关机的操作说明；

安装和试运行说明；

所有设备和系统的设计参数；

有关技术规范中所规定的所有设备的系统特征图表；

所有机械和电子测试记录结果；

报告和合格证；

专用工具和测试设备使用方法。

第二部分

所有机电设备的操作手册；

所有机电设备的检测手册；

设备定期更换组件的方法；

所有机电设备包括印刷电路板组件的维修说明，校准方法以及查找故障说明；

操作维修的注意事项；

系统的故障查询方法；

第二节   维修、保养

包括以下两部分主要内容：

第一部分：

组装和拆卸说明；

维修、保养说明；

故障诊断、维修；

预防维修、保养建议；

设定；

清除和调整数据。

第二部分

所有机电设备的技术说明及图纸、原理图、印刷电路及组件的分解图；

接线图；

所有专利设备的厂商图纸。业主如对某组件有要求，还应提供组件的分解图；

设备清单，说明厂商、型号、系列号；

所有设备项目的产品目录表、检验证明书及性能资料表。

第三节   维修、保养用图

承包人应提交供业主进行机电设备操作、维修和保养用的图纸。

图纸应包括以下内容，但不局限于此：

规格、材料、表面处理和紧固件；

制造商代码，图纸序列号；

包括密封部件等的布线图；

规定的尺寸和误差；

电路原理图。

图纸格式应符合中国有关的制图标准。

第四节   部件目录

承包人提供的文件中包括计算机系统及其它电子设备的软、硬件材料，承包人按业主要求提供的手册应包括下列内容，但不局限于此：

设备制造商提供的文件；

硬件框图，并有注释及电子线路原理简述；

程序输入说明；

含有注释的程序清单；

流程图；

软件模块描述；

内、外存储器操作说明；

有关操作系统和软件语言和编程手册。

107.3	O&M手册的验收

O&M手册，维修、保养图纸和备件清单是整项工作的重要组成部分，对文件质量要求是最高的。所有文件应经业主审阅，没有任何问题，才能认为通过验收。

107.4	O&M手册的版权

所有文件内容将成为业主的财产，业主有权复制所有文件用于本工程各分系统工程中。

107.5	备件、专用工具和测试设备

107.5.1 备件、专用工具和测试设备清单

对于本技术规范各章所提出的缺陷责任期满后所需的备件、专用工具和测试设备，投标人应在价格清单中填报它们的型号、数量、单价。业主将根据承包人所报信息及自己的经验采购备件及维修仪表工具的数量和费用。

对每一备件或专用工具应提供以下资料，但不局限于此：

制造厂家的部件号；

机电设备的部件号；

对备件的详细描述；

全部尺寸包括包装箱（如果有的话）的外形尺寸；

与类似部件之间的互换性；

备件和专用工具的供货来源——厂家名称、地址以及在中国的代理人；

制造时间。

107.5.2 专用工具和测试设备

承包人应提供安装、测试、验收所需的测试仪表及专用工具。对于系统运行必需的测试及专用工具应包括在总投标价中，对于其它的测试仪表及专用工具，承包人应提供清单。该清单应包括它们的型号、数量、单价、合价及总价，以供业主在评标时选择。

工程项目采购的专用工具、辅助设备、计量仪器和测试设备应符合操作与维修手册和规范规定的所有功能要求。

提供的所有测试设备必须是新的和仅在工地由承包人第一次使用。承包人应在工程完工后，在施工工地处将专用工具和测试设备提交给业主。专用工具和测试设备应配有工具箱和仪器箱。

107.5.3 随机备件

随机备件和特殊工具应与机电设备同时订货和制造，费用已包括在设备中。它们应根据技术规范进行制造、测试、包装、标签并由承包人负责运输至工地。

除了工程数量清单中所列设备外，承包人还应注意的事项：

1．承包人所提供的设备应具有配套的完整性，本文件没有列入的单项设备、材料或成套设备的内容，又是工程所需要的，承包人应一并提供。

2．所有设备在现场安装验收调试前，若发现材料、元器件欠缺，均应由承包人无偿补齐。

107.6  技术支持

在缺陷责任期内，承包人的反应时间应不超过3小时，并到现场进行维修。在缺陷责任期满以后，项目经理要承担通信系统的全部远程维护工作。

107.7  技术支援

在缺陷责任期满以后，可能出现修改和扩展系统或者相应设施的要求。因此，承包人应从供货厂家得到保证，保证对他们的积压自产品至少有10年的备用和支持，也可获得免费提供，在兑换率上，请承包人以优惠报价承担以后需要进行的工程。

107.8  软件修改

承包人应准备提供将来进行软件修改时所需的整个系统软件和/或硬件，元件，备件和专用工具。

108 计量和支付

108.1  隐蔽工程的计量由工程监理方负责；工程完工后由工程监理方负责对整个工程进行计量并报业主，作为业主按商务条款进行支付的依据。

108.2  支付细目：详见工程量清单。

第200章  变电站工程

201	概述

201.1 工程范围

本项目变电站采用箱式变电站，变电站工程包括箱式变电站基础底板、集水井、盖板等。

201.2 技术规范

本变电站工程技术规范按照住房和城乡建设部现行施工规范、验评标准及强制性标准条文执行。

201.3 计量支付

201.3.1计量支付：

计量支付采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2008）广西壮族自治区实施细则》，没有列入《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）或《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2008）广西壮族自治区实施细则》中的计量项目内容，业主将不另行支付（变更新增的工程项目除外）。

201.3.2支付细目：

详见工程量清单。

201.4 质量保修

项目质量保修范围包括变电站基础底板工程、集水井、下人井盖板工程，电气管线、排水管道、设备安装和装修工程等全部由本合同承包人完成的工程。

（一）本工程的质量保修按照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及有关规定执行，并约定本房屋建筑工程的质量保修期如下：

1.基础底板工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的基础壁侧面的防渗漏为 5年；

3.电气管线、排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

4.其他项目保修期限自竣工验收合格后，办理工程移交手续完毕之日起计算。

（二）保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生费用由本合同承包人支付。

⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向发包人和当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

（三）保修费用

属本合同承包人的质量缺陷责任的，保修费用由本合同承包人承担。

第300章  隧道供配电系统

301	隧道供配电系统

301.1 系统概述

本专用技术规范包含大山塘隧道、金城江隧道的供配电系统的设计、制造、安装、试验、调试、接电、试运行、提供文件、培训、缺陷责任期、维护和保证书。本规范应与合同条件、图纸及其中相关的任何其它资料一并阅读。

隧道基本(含应急)照明设备属一级负荷，其余隧道电力负荷为三级负荷。隧道供配电系统的设计，应符合GB455052-95的有关规定。

在大山塘隧道、金城江隧道出口端设置一座箱式变电站， 内设1台三相电力变压器，变压器向低压动力设施和照明设施提供低压电。

本项目隧道外接电网（含外接电源、高压柜、变压器、低压柜）由中标人联系当地的供电部门实施，由投标人在清单相应支付细目报价，外接电网具体工程内容包括外接电网的设计、设备制造、供货（含备件）、测试、运输、联合设计、安装、调试、开通、试运行。

本项目的外接电网部分（含10KV高压电源的引入和配电房部分）需由承包人委托当地供电部门（或委托具有资质的的单位）实施。外接电网工程内容包括10KV高压的接入设计、设备制造、设备提供（含备件）、运输、安装、完成测试、调试、试运行、验收、培训、交付使用、缺陷责任期、完工、交工等工作内容。现将外接电网工程部分的主要设备和材料列表如下，供承包人充分考虑。

| 细目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压开关柜 | 含铜母线 | 面 | 1 |
| 电力变压器 | 50KVA | 台 | 1 |
| 低压开关柜 | 抽屉柜(含铜母线) | 面 | 2 |
| 10KV高压电源引入 | YJV22/ZR-8.7/15KV, 3×35 | 米 | 400 |

主要设备应采用最新颁布的中华人民共和国国家标准或国际通用标准设计生产。

设备和元器件，无中华人民共和国国家标准和国际通用标准可参照的部分，可选用能代表1990年代末期先进水平的标准。

承包人可以推荐他习惯采用的标准，但不能低于本节第二款所指标准的技术要求；推荐的标准只有在监理工程师批准后才能用于工程。

无论承包人按何种标准设计、制造、验交，都必须保证供电照明设备可靠地工作，满足操作使用要求和系统功能要求。

若承包人没有完全按照本技术规范书的明确要求提供产品与服务，产品的局部设计和制造选择了其他不低于本技术规范书之各项要求时，承包人应提供足够的书面证明材料，以证明所采用的技术要求和指标不低于本技术规范书的要求。

301.2 电缆敷设

1、敷设包括各供配电装置及控制、测量、保护装置间互联的电缆和给各种设备供电的电缆敷设。

2、电缆敷设的设计和施工应符合国家及部颁标准的有关规定。

302	高压供电系统配置

本路段隧道变电站高压供电系统为10kV供电系统。

302.1	电气主接线

本隧道变电站采用1路10kV电源引入。

302.2	高压配电装置

本隧道变电站高压开关柜采用HXGN-12系列开关柜。配电装置的设计，应符合GB50060－92的规定。外形尺寸应符合设计的要求。

302.3	继电保护与自动装置

10KV高压进线终端杆处设跌落式熔断器，高压开关柜所有进出线回路采用断路器或负荷开关加熔断器保护；高压进线和馈线采用微机保护；电力变压器出线侧均采用断路器保护，具有速断、过电流保护等功能；低压母线设过电流保护和电流速断保护；低压馈线设电流速断保护和过电流保护。

302.4	智能操控装置

高压开关柜内必须配置智能操控装置，采用数字化温湿度传感器、具有友好的人机界面、高智能化、全方位监视、抗干扰能力强、高可靠性等。且可通过标准RS485通信接口上传后台计算机系统。采用中文触摸液晶显示、动态一次回路模拟图、高压带电显示、自动/手动加热除湿数值显示及控制、断路器分合状态指示、储能指示、小车位置指示、接地刀闸状态指示、人体靠近感应、触点无线测温、语言防误等功能，与开关柜配套安装。

功能版面示意图

302.5	所用电源

交流电源：由10／0.4KV变压器馈出一路低压电源供电。

303	 低压供电系统配置

303.1	电气主接线

变电站高压系统采用单母线不分段运行方式；低压母线采用单母线不分段运行方式。

303.2	低压配电装置

设置在变电站的低压配电装置由抽屉式开关柜组成，配电装置的设计符合GB50054－95及GB7251的规定。外形尺寸应符合设计要求

设置在隧道内的配电设备，其应固定在预留孔洞内或便于安装和维修的地方。

303.3	控制、信号与测量

(1) 在低压配电柜上设置可进行人工接通和断开各回路的电气操作装置，并在每个回路上设有自动检测/控制接口。隧道照明系统和射流风机动力配线系统，还需在隧道管理站远动手、自动控制。

(2) 应设置指示回路工作状态及发生事故的信号装置，在就地和远方显示。

(3) 供电部门计量用电流互感器应为专用。电气测量在就地显示；部分在远方显示．电气测量仪表装置的设计应符合GBJ63－90的规定。

303.4	继电保护和自动装置

低压电源引入回路应设带瞬时、短延时、长延时、接地保护的四级保护，电动机和照明馈出回路应设短路和过载及接地保护，同时电动机回路还应设置接地故障报警、过热保护、欠压保护以及堵转保护。

主变压器保护：电流部分保护由延时速断保护定时限过流保护、高压侧零序电流保护。低压侧定时限/反时限零序电流保护，低电压保护及过温报警功能组成。

配电线路的保护应符合GB50054-95的规定。

303.5	无功功率补偿装置

隧道内照明采用LED隧道灯光源灯具，灯具防护等级IP65。

在变电站低压侧各段母线上分别设置并联电容自动补偿柜，将系统的功率因数提高至0.95以上。50kVA变压器配置无功补偿容量135kVar，无功补偿具备固定补偿、三相共补、单箱分补，自动投切的功能。

303.6	隧道低压用电设施供电系统

(1) 380/220V隧道照明电源从隧道出口端洞口附近变电站的低压配电屏引出。隧道左、右两侧以及拱顶偏右侧的照明回路根据照明控制要求分多回路控制。

(2) 隧道照明灯的端电压不大于其额定电压的5%，不小于-5%。

304	设备及主要性能指标

304.1	高压计量柜

10kV计量柜必须符合当地供电局要求。柜内设置电度总表，采用宽幅0.2S级有功电度表、1.0级无功电度表，并设峰谷表（峰4段，谷2段），同时配置对应精度等级的互感器，此外要安装计量电压互感器熔断器熔断报警计时器。

设备的安装和验收必须按照《电气安装工程一盘柜及二次回路接线施工及验收规范》》GB50171—92，《电气安装工程．母线装置施工及验收规范》GBJ149—90《电气安装工程一高压电器施工及验收规范》GBJ1471—92，设计图及本技术规范书的规定执行。

304.2	10Kv高压中置柜（高压断路器柜）

开关柜内采用真空断路器使用的品牌必须符合设计规范和技术要求，并提供彩色说明书；

304.2.1	规范及标准

IEC 6056:交流高压断路器

IEC 6060:高电压测试技术

IEC 60129:隔离开关和接地开关

IEC60185:电流互感器

IEC60186:电压互感器

IEC 60298:1kV以上，72kV以下交流金属封闭开关设备和控制设备

GB\3906-91:3～35kV交流金属封闭开关设备

GB\T1102-1999:高压开关设备和控制设备共用技术要求

GB3112-1997:变电压试验技术

DL/T404-1997：户内高压开关柜订货技术条件

304.2.2	技术性能及技术要求

基本要求

1.开关柜应为金属铠装可移开中置式开关柜（HXGN-12），由整体式柜体和可移动式手车两大部分组成，内分断路器室、电缆室、母线室和低压室四个具有独立的隔间的功能单元，并且分别独立接地。结构必须符合GB、IEC有关技术标准和行业标准。

2.母线、断路器、电缆三个室必须有独立的向上的压力释放通道，当发生意外时，爆炸气体应可以从柜体后上方排出应没有任何零件从柜体正面及两侧飞出。开关柜应符合IEC298附件AA的耐内部电弧的要求，并提供权威机构签发的本试验合格通过的证书。

3. 柜体和隔离板材料均要求为进口覆铝锌钢板，厚度为：≧2mm。外露部分采用环氧树脂静电粉末喷涂，颜色为RAL9002。

4.开关柜外壳防护等级为IP3X，断路器门打开后防护等级为IP2X。

5. 开关柜应装有可靠的机械闭锁和挂锁，以防止误操作。(即 “五防”功能)：防止误分误合断路器；防止带负荷推入或拉出隔离插头；防止带电合接地开关；防止接地开关在合闸位置送电；防止误入带电间隔。具体要求如下：

(1)断路器在合闸位置时，断路器手车拉不出。

(2)断路器在合闸状态下，断路器手车不能从实验位置推入。

(3)断路器手车在运行位置时，接地开关不能合闸。

(4)接地开关在合闸或分闸未到位时，断路器手车不能从实验位置推入。

(5)断路器手车一次隔离插头不到位，断路器不能合闸。

(6)断路器手车在移动过程中，断路器不能合闸。

(7)断路器手车与控制回路插头应闭锁。当断路器手车处于工作时控制回路的插头不能拔出。

(8)接地开关处于合闸状态时，断路器手车不能从试验位置推进工作位置。

(9)接地开关处于合闸状态下，电缆室门才能被打开；带电时，电缆室门不准打开。

(10)带电显示与接地开关闭锁。

(11)断路器应有防跳功能，在一次指令下只能合闸一次。

6.柜体必须装设防爆观察窗、照明灯、电加热器。

7.柜体前须装有三相电容式带电显示器。

8.所有柜体正面应标有一次结线方案模拟图。

9.综合微机保护装置要求为同一品牌。

10.开关柜表面应保证平滑、部件接头处表面要齐平、无毛刺。

11.电缆室应有足够空间能同时安装1～6根3×240mm2电力电缆，及一个零序CT，电缆终端头、接线耳中心孔至柜底距离应大于650mm。底板应适用于引入电缆及电缆固定支架，穿越部位需应有封口措施。电缆为下进下出方式。

12.母线必须经过专门设计和试验，应符合IEC694标准并且全封闭，母线采用刚性、硬拉高导电的电解铜材料，所有主母线均应套进口热缩塑料管。开关柜不带电的金属部分应与柜内设置的铜接地母线连接，其截面采用50X5的铜排。

13.开关柜内连接控制、保护及仪表设备的电流回路应为截面不小于2.5mm2的电缆，电压回路应为不小于1.5mm2的电缆，绝缘等级为0.6kV，符合GB、IEC446标准。

14.开关柜应设就地/远方控制开关。

15.所有操作应均可在开关柜前面操作。

16.开关柜内所有可移动的设备应均设有可靠的连锁，手车进入与抽出均有机械显示器。

17.开关柜必须提供权威机构签发的型式试验合格的证书。

18.实时检测电气柜断路器触点及进线母排连接处等关键部位的温度值并上传。

304.2.3	电气特性

| 1 | 安装 | 户内 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 标称系统电压 | 10kV |
| 3 | 类型 | 移开式，中置式 |
| 4 | 最大工作电压 | 12kV |
| 5 | 额定频率 | 50Hz |
| 6 | 额定一分钟工频耐压 | 42kV(r.m.s) |
| 7 | 雷电冲击耐压（1.2/50us涌流） | 75kV（峰值） |
| 8 | 控制系统电源 | 220V直流 |
| 9 | 操作机构和辅助设备电源 | 220V直流 |
| 10 | 额定持续电流： |  |
|  | 额定主母线电流： | 630A |
|  | 馈出线 | 630A |
| 11 | 断路器额定操作顺序 | O-0.3s-CO-3min-CO |
| 12 | 额定短时承载电流（4s） | 40kA |
| 13 | 外壳防护等级 | IP3X |
| 14 | 安全防护 | 五防 |

304.2.4	主要零部件

1开关柜结构

开关柜采用户内金属铠装移开式结构,由柜体和手车两部分组成，断路器手车采用中置式。具有工作、试验、隔离、接地(仅对进线开关柜)四个位置。手车可以被轻易地拉出或插入。开关选用真空断路器安装在手车上。

开关柜满足五防要求:防止带负荷拉手车;防止误分、误合断路器;防止接地开关处在闭合位置时关合断路器;防止在带电时误合接地开关;防止误入带电隔室等功能。

开关柜在结构上保证正常运行、监视和维护工作能安全方便地进行。维护工作包括元件的检修和试验,故障的寻找和处理。对于额定参数及结构相同而需要替代的元件能互换。

开关柜用钢板分隔成手车室、母线室、电缆室和低压室四部份。分隔用的钢板具有足够的机械强度,以保证每个室内的元件在发生故障时不影响相邻设备。

任何可移开部件与固定部分的接触,在正常使用条件下,特别是在短路时,不会由于电动力的作用而被意外地分开。

采用单元型结构来形成一个刚性的自支持、独立的柜体。面板外壳应用最少1.3mm的钢板加固。所有的表面应该是清洁的、没有铁锈也没有外来物料，并涂上防锈油漆密封(只在外部密封)着色。

面板内部应该是白色的，外部的颜色应由业主指定。

所有的面板应配备一个由门开关控制的内部灯、一个220V的单相插座和由加热器控制的防冷凝的热动开关。

柜体应用螺栓固定在基础槽钢上，螺栓锚件应由承包商提供。

要保证电气和机械的完整性，以达到安全和持久运行的目的。在操作人员做好遵守安全操作规定的预防措施前提条件下，当产生电弧故障时，开关设备必须能保证操作人员最大的安全。电弧故障条件应以IEC298中的建议为标准，在电弧故障情况下，人员距开关柜很近时设备必须能保证人员的安全。开关设备应是用螺栓结构自支持的，有足够的机械强度。开关设备应有独立的母线室、断路器室、电缆终端室、二次设备和仪表室等。母线室和电缆终端室应与断路器室完全密封。每个间隔应装隔离装置。每个间隔的所有设备应以安全和易于检查为目的来排列。

开关柜应配有断路器、电流互感器和电压互感器、母线、接地开关、连锁和辅助设备、开关、继电器、测量仪器、指示器、控制设施和其他附件。提供联锁装置用来防止在断路器断开时操作人员意外碰到带电点。

电缆间隔的大小应该适合所连接电缆的类型和数量。

联锁系统必须可以防止所有可能的危险操作。可拆卸部件(支持断路器，它的操作机构和相关的辅助设备)，可处于 “运行”、“分离”和“测试”位置。无论可拆卸部件处于任何位置，互锁方案应该提供安全的操作和工作条件。

⑴  10kV断路器(真空装置)

断路器应该可以在十年之内方便地维护，或者在无论哪个先发生额定短路的情况下至少可以完成30次操作，机械寿命：20000（40kA的以下）次，触头分闸反弹幅值：≤1mm。

断路器一次回路采用固体绝缘：真空灭弧室性能不受外部环境（机械外力、高海拔、潮气、凝露、灰尘、污秽、小动物等）的影响，完全免维护。

真空断路器必须采用原装进口产品（附进口证明文件）或合资厂产品，具备工作位置、试验位置和抽出位置；断路器手车面板上应装设机械式分合闸计数器和分合位置指示器；断路器手车应为中置式，且具有互换性。就地分、合闸按钮应操作方便、灵活，可手动操作，并设有防止误操作的措施。断路器的分、合闸指示、储能弹簧的储能状态指示应明显、直观、便于观察。断路器应能在失去电源的情况下方便地进行手动储能，手动分、合闸。

（2）断路器基本参数；

| 1 | 断路器型式： | 真空断路器 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 额定电压： | 12kV |
| 3 | 绝缘水平(相间、相对地、断路器断口间) |  |
|  | 额定短时冲击耐受电压 | 相间及对地 75kV |
|  |  | 隔离断口 85kV |
|  | 额定短时工频耐受电压 | 相间及对地 42kV 1min |
|  |  | 隔离断口 48kV 1min |
| 4 | 额定电流： | 1250A |
| 5 | 额定短路开断电流： | 31.5kA |
| 6 | 额定短路关合电流（峰值）： | 80kA |
| 7 | 热稳定电流： | 31.5kA 4S |
| 8 | 动稳定电流： | 80kA |
| 9 | 固有分闸时间： | 不大于 45ms |
|  | 全开断时间： | 不大于 60ms |
| 10 | 固有合闸时间： | 不大于 70ms |
| 11 | 电寿命： |  |
|  | 额定短路开断电流下连续开断次数 | 不少于 20次 |
|  | 额定电流开断次数： | 不少于 20000次 |
| 12 | 机械寿命： | 不少于 20000次 |
| 13 | 合闸三相不同期性： | 不大于 2ms |
| 14 | 分闸三相不同期性： | 不大于 2ms |
| 15 | 额定操作循环： | O-0.3s-CO-180s-CO |
| 16 | 位置指示及计数器(应配备)： | 断路器分、合闸位置机械指示器 |
|  |  | 断路器分、合闸位置灯光指示器（合－红色、分－绿色） |
|  |  | 断路器分、合闸次数计数器 |
|  |  | 弹簧储能状况指示器 |
| 17 | 辅助接点 |  |
|  | 辅助接点的容量 | 1A/DC 220V |
|  | 备用(满足二次图要求外)辅助接点 | 4NO+4NC |
| 18 | 操作机构： | 弹簧储能型，可手动储能，操作电源(DC220V) |
|  | 分合闸控制电压： | DC220V |
|  | 合闸、分闸电压波动范围： | 合闸85%～110%,分闸65%～120% |

（3）温度采集模块技术参数

工作环境温度：－20℃～+85℃

防护等级：IP68（可定制）

温度测量范围：－20℃～+125℃

温度检测误差：≤±2℃

传输距离：100m（空旷）

频率范围：2.4G-2.483G（免申请）

外形尺寸：70*40*27mm（含底座）

供电电源：进口军品电池（设计使用寿命为10年）

2.接地开关

接地开关应为快速式，与操作人员的动作快慢无关，接地开关的容量在接地开关闭合时能承受短路电流，并能在柜前用机械装置辨别其状态。接地开关与断路器之间应设置机械联锁装置。要求采用原装进口产品。

接地开关基本参数：

| 1 | 额定电压 | 12kV |
| --- | --- | --- |
| 2 | 额定短时耐受电流（4s） | 31.5kA |
| 3 | 相间距 | 200mm |
| 4 | 额定峰值短时耐受电流 | 80kA |

3.母排

为了加强母线室的绝缘水平,母线的形状应使其电场较均匀,同时为了尽量避免由于各种原因而引起的母线间的短路,母线应采用必要的绝缘措施。各开关柜间的母线室应用绝缘隔板和绝缘套管隔离。

为了防止母线的热膨胀，故建议使用柔性连接片。

支撑母线的绝缘子应满足相应的绝缘要求。母线室、绝缘子、支柱和连接器应该以足以承受由短路电流而产生的机械压力的要求来设计和制造。

4.电流互感器

电流互感器应按IEC185标准的有关要求进行及选用，并考虑到每个装置的具体要求。电流互感器应符合规定的电流比要求，其精度等级满足仪表仪器运行要求，电流互感器二次侧应考虑开路保护。

进线柜电流互感器精度要求：	保护级：5P20	测量级：0.2

计量柜电流互感器精度要求：	保护级：5P20	测量级：0.2

馈线柜电流互感器精度要求：	保护级：5P20	测量级：0.5

| 1 | 类型 | 树脂浇铸式 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 额定电压 | 12kV |
| 3 | 额定短时耐受电流（4s） | 31.5kA |
| 4 | 额定峰值短时耐受电流 | 80kA |
| 5 | 额定频率 | 50Hz |

5.电压互感器

电压互感器应按IEC186标准的有关要求进行及选用，并考虑到每个装置的具体要求，为可抽出式，电压互感器初级采用高压熔断器保护，母排不断电可调换熔断器，其精度等级满足仪表仪器运行要求

计量柜电压互感器精度要求：保护级：IP20；测量级：0.2

电压互感器技术参数：

| 1 | 类型 | 树脂浇铸式 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 额定电压 | 12kV |
| 3 | 额定频率 | 50Hz |
| 4 | 额定峰值短时耐受电流 | 80kA |

6.电缆连接室

电缆分配箱和电缆套适合于有铜绞线的交联聚乙烯电缆的终端。

要提供减小涡电流影响的措施。电缆室内,相与相之间加装绝缘板。

7.测量仪表

对主进线回路考虑采用电子式电度表用于远程计量,具体配置与否以清单为准.

8.微机综合保护装置

具体参数及功能描述以205章节的描述为准。

9.二次回路

⑴ 所有的开关柜应有反映断路器小车在“工作”位置和“试验”位置的行程开关。“工作”2位置4只，“试验”位置1只。每台断路器至少应有6个备用的辅助接点（3常开，3常闭），弹簧储能状况应有接入控制回路的接点。上述辅助接点均应引致开关柜端子排上。用于断路器控制回路的辅助接点应能可靠接地。

⑵ 对断路器跳、合闸回路、加热器回路、电机储能回路及储能状态等应有完善的监视。

⑶ 手车与高压开关柜辅助回路的插头连接器同一功能单元，同一种型式的高压电器组件插头的接线应相同，并能互换使用：插头与插座必需接触可靠，并有锁紧措施；插头与开关应有可靠的机械连接，当开关设备在工作位置时，插头应拔不出来。

⑷ 所有开关柜是上端子排的接线及其排列应与卖方提供的图纸一致。端子排上至少应还有20%的备用端子。柜内布线应满足下列要求：

①原理正确，布线合理。

② 导线均为铜绞线，绝缘等级500V。

③ 导线截面：控制回路、交流回路   2.5mm2；交流电流回路   4.0mm2

④ 所有导线的的终端应有与卖方图纸一致的回路编号或导线走向标识。

⑸ 卖方应在开关柜继电器小室顶部设置小母线端子，且至少可安装15条黄铜小母线。

⑹ 卖方应提供下列数据：

①继电器小室、仪表门、端子室的详细尺寸。

② 分合闸线圈电流或直流电阻。

③ 电机及加热器功率

⑺ “五防”要求

所有开关柜优先采用简单、可靠的机械“五防”结构，对难以实现机械“五防”的部分，如母联开关柜与隔离开关、线路侧禁止带电合接地刀等，可采用机械闭锁或电磁锁。但应实现下列功能：

① 当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推入或拉出。

② 当断路器小车未到位置时（指工作或试验位置），断路器无法进行合闸操作。

③ 当接地开关处在合闸位置时，断路器小车无法从“试验”位置进入“工作”位置。

④ 当断路器小车处在“试验”位置与“工作”位置之间（包括“工作”位置）时，无法操作接地开关。

⑤ 开关柜前面应装有能反映线路侧有无电压的带电显示器。当线路侧带电时,应闭锁操作接地开关,并且不允许为了CT的工作而拆除柜后的封板。

10.接地

沿高压开关柜的整个排列长度延伸方向设铜质的接地导体,其电流密度在规定的接地故障时不超过200A/mm2,最小截面不小于30mm2,该接地导体设有与接地网相连的固定的连接线端子,并有明显的接地标志。

高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器的金属支架也有符合技术条件的接地,并且与专门的接地体连接牢固。

主回路中凡能与其他部分隔离的每一个部件都能接地。

在正常情况下可抽件中应接地的金属部件,在试验或隔离位置、处于隔离断口规定的条件下以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时,均能保持良好的接地连接。

每一高压开关柜之间的专用接地导体均相互连接,并通过专用端子连接牢固。

11.避雷器

避雷器应采用无间隙的硅橡胶氧化锌式。当施加连续工作电压时其泄漏电流≤1mA。

避雷器基本参数：

| 1 | 额定电压 | 17.5kV |
| --- | --- | --- |
| 2 | 持续运行电压 | 11.5kV |
| 3 | 冲击电流残压 | 45kV peak |
| 4 | 标称放电电流 | 10kA |
| 5 | 1mA直流参考电压 | 25kA |

304.3	高压负荷开关柜/金属环网开关柜

1 设备要求和设计标准

负荷开关柜内和压环网柜断路器或负荷开关使用的品牌必须满足设计要求和技术规范 ，并提供彩色说明书；

必须满足以下设计标准：

(1)	GB3906 《3kV～35kV交流金属封闭开关设备》

(2)	DL//T404 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

(3)	IEC60298 《高压金属封闭开关设备和控制设备》

(4)	IEC-185  《电流互感器》

(5)	IEC-282.1《限流熔断器》

(6)	IEC-529  《保护等级分类》

(7)	IEC-255  《继电器》

(8)	IEC-694  《开关柜及控制柜》

(9)	IEC-186  《电压互感器》

2  主要环境指标要求

(1) 环境条件

a 海拔高度 不高于1000m（海平面以上）

b 环境温度 -5℃ ～ +40℃

c 相对湿度 日平均≤95%，月平均≤90℃（25℃）

d 地震烈度不超过6度

e 安装地点：户内（在会产生凝露的场所，开关柜中应采用通风或加热等措施，如隧道内变电站）

(2) 运行条件

a	 额定运行电压 10kV

b 	额定频率 50Hz

c	 电压波动范围：±7%

d 	频率波动范围：±1%

e	 中性点接地方式：不接地

3 总体要求

10KV户内交流金属环网开关柜，属三相交流的50HZ单母线系统的户内成套装置，作为接受和分配10KV系统的电能之用。

(1) 开关柜中的负荷开关为真空断路器、或空气绝缘负荷开关。

(2) 开关柜应配备必要的机械和电气连锁装置。

(3) 10kV馈出线柜为电缆式出线形式。

(4) 10kV进线开关柜的电源侧，馈电柜的负荷侧应设置带核相插孔的带电显示器（电压分压型），馈电柜负荷侧应设置接地开关。

(5) 开关柜应具有的联锁

(6) 10kV进线、出线和变压器开关柜装三相保护TA，设过流、速断及零序保护。柜上的仪表应选用可读清晰且能抗震的。刻度单位应符合中国国家计量法规。

(7) 开关柜所有二次绝缘组件（如端子、辅助开关，插件等）均应是阻燃型的。

(8) 柜体表面不得有因制造原因造成的能见的压痕或拱曲。

(9) 配置中文触摸液晶显示、动态一次回路模拟图、高压带电显示、自动/手动加热除湿数值显示及控制、断路器分合状态指示、储能指示、小车位置指示、接地刀闸状态指示、人体靠近感应、触点无线测温、语言防误等功能，与开关柜配套安装。

(10) 实时检测电气柜断路器触点及进线母排连接处等关键部位的温度值并上传。

4 设计结构

(1) 开关柜包括：母线室、负荷开关开关室、电缆室、控制仪表室。各室之间的防护等级为IP30。开关柜的材料采用优质敷铝锌钢板，钢板厚度为2.0mm。框架和外壳具有足够的刚度和强度，除满足内部元器件的安装要求外，还能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应。柜内所有带电部分均应绝缘，绝缘材料应选用耐电弧、耐高温，阻燃、低毒、不吸潮，且具有优良机械和电气性能的材料。

(2) 负荷开关开关固定安装，并带有可操作部分所必须的装置，具有相同参数和结构的其他元件也可互换。

(3) 开关柜和金属隔板应可靠接地，接地导体和接地开关应满足额定短时和峰值耐受电流的要求。

(4) 在运行位置的隔离插头应能耐受短路冲击电流和短时短路电流，并保证接触良好。

(5) 开关柜是金属外壳，壳体防护等级IP4X，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜低用钢板封闭，电缆连接在柜的底部进行，电缆室应有足够的空间，并提供电缆入口的橡胶封堵。

(6) 母线为电解铜板，装在单独的母线室内，母线和母线连接为全绝缘，母线排列如下：

a.第一相U（黄色）;b.第二相V（绿色）;c.第三相W（红色）。

排列从上到下，从左到右，从里到外（从柜前观察）。

(7) 户内高压交流金属环网开关柜

a 开关柜包括：母线室、负荷开关室、控制仪表室。各室之间的防护等级为IP30，柜内所有带电部分均应绝缘，绝缘材料应选用耐电弧、耐高温，阻燃、低毒、不吸潮，且具有优良机械和电气性能的材料。

b 开关柜和金属隔板应可靠接地，接地导体和接地开关应满足额定短时和峰值耐受电流的要求。

c 在运行位置的隔离插头应能耐受短路冲击电流和短时短路电流，并保证接触良好。

d 开关柜采取相应的措施，使操作人员不会触及带电部分。

e 开关柜的各室均具有与壳体相同防护等级的压力释放装置，其压力出口的位置应确保对人身没有危害，压力释放装置在正常情况下关闭；在事故情况下，压力出口打开，自动释放内部压力。

5 元件的技术参数

在投标时应提供与投标文件中的负荷开关相对应的选型手册，并在选型手册中勾画出所选用的元件型号，以便招标人核实投标中元件的正确性。

1）总体要求

(1)	 类型 金属环网开关柜

(2)	 防护等级：外壳 IP4X；内部 IP30

(3)	 耐内部电弧条件：电缆室 25kA，0.1s；其他 25kA，1s

(4)	 额定绝缘水平：工频 42kV（有效值）1min；冲击 75kV（峰值）

(5)	 额定电流：630A

(6)	 温升：柜内可触摸部件 20℃；导体表面 55℃

(7)	 25kA（有效值）故障时及故障后：＜200℃（4s后）

(8)	 额定短时电流 ：25kA（有效值，4s）

(9)	 额定峰值电流：63kA（峰值）

2) 辅助电源

(1) 内部照明：220V，AC

(2) 加热电阻：220V，AC

3) 真空断路器、空气绝缘负荷开关

(1) 	额定电压 12kV

(2)	 额定电流：630A

(3)	 绝缘水平：工频耐压 42kV（有效值，1min）；冲击耐压 75KV（峰值）

(4)	 额定开断电流  25kA（在12kV）

(5)	 额定短时电流 25kA（有效值，4s）

(6)	 额定峰值电流 63kA（峰值）

操作机构各辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均应采用相同的接线，以保证手车的互换性。

4) 高压熔断器

(1)	 类型：XRNP系列

(2)	 额定电压 12kV

(3)	 额定电流：50A

(4)	 绝缘水平：工频耐压 42kV（有效值，1min）；冲击耐压 75KV（峰值）

(5)	 额定开断电流 31.5kA（在12kV）

(6)	 额定短时电流 31.5kA（有效值，4s）

(7)	 额定峰值电流 80kA（峰值）

5) 智能操控装置

（1）工作环境温度：-15℃～55℃

（2）工作环境湿度：≤95%

（3）	供电电源：AC220V±10%

（4）介质强度：≥AC2000V

（5）节	绝缘性能：≥100MΩ

（6）	电磁干扰：符合IEC255-22的标准规定

（7）	环境温湿度传感器测量范围：环境温度：-40℃-123℃，误差：≤2℃；环境湿度：0%-100%（不凝露），误差：≤±3%

6) 接地开关

(1)	 动稳定电流 63kA（峰值）

(2)	 热稳定电流 25kA，3s

(3)	 在最大关合电流（63kA）时允许合闸次数

(4)	 操作机构 手动

7) 电压互感器

(1)	 类型  树脂浇铸式

(2)	 额定电压 10kV

(3)	 最高运行电压 10.7kV

(4)	 绝缘等级 17.5kV

(5)	 工频耐压  42kV(1min)

(6)	 冲击耐压 75kV(1min)

(7) 	局部放电 ＜10PC

(8)	 额定变化（kV）  10/√3:0.1/√3:0.1/3(带消谐装置)

(9)	 电压互感器熔断器 抽出式

(10)	 熔丝开断电流（有效值）  25kA（12kV）

(11)	 开口三角不平衡电压 ＜1V

(12)	 电压互感器熔丝额定电流 1A（12kV）

8) 电流互感器

(1)	 类型   树脂浇铸

(2)	 每相二次线圈个数

(3)	 负载和精度等级：受电  10VA，0.5级；母联  10VA，0.5级；馈电及电容器   10V A，0.5级；所内变压器   10V A，0.5级

(4)	 额定短时电流 25kA（有效值，3s）

(5)	 额定峰值电流  63kA

9) 避雷器

(1)	 类型：HY3B型氧化锌避雷器

(2)	 额定电压 12.7kV

(3)	 最小直流参考电压（1mADC）＞25kV

(4)	 5kA时最大放电电压（8/20uS）＜45kV

(5) 	工频  42kV（有效值）1min

(6)	 冲击  75kV（峰值）

(7) 	爬距  200mm/kV

6 试验项目

按国家及电力部门有关规定执行。

6.1 出厂试验项目

1) 瓷绝缘工频耐压：42kV/min

2) 非瓷绝缘工频耐压：42kV/min

3) 冲击耐压：75kV（峰值）

6.2投标人随产品提供如下报告

1) 绝缘组件的阻燃材料的性能试验报告。

2) 内部燃弧试验报告

3) 开关柜耐压试验报告

4) 提供各开关出厂前的测试记录

5) 产品型式试验报告

6) 开关柜寿命达到20年以上的实验报告

7 出厂文件（中标方在交货时应提供以下文件）

(1)	 高压开关柜设备的技术说明

(2)	 高压开关柜的安装、使用说明书

(3)	 高压开关柜的二次接线图及端子排列图

(4)	 出厂及型式试验报告

(5)	 主要材料进货单、出厂检验报告和进口材料的商检报告

(6)	 产品合格证

(7)	 按规定提供的被品、备件清单

(8)	 按供、需双方签署的合同提供的商品、备件清单

8 施工及验收

设备的安装和验收必须按照《电气安装工程一盘柜及二次回路接线施工及验收规范》》GB50171—92，《电气安装工程．母线装置施工及验收规范》GBJ149—90《电气安装工程一高压电器施工及验收规范》GBJ1471—92，设计图及本技术规范书的规定执行。

304.4	10/0.4kV干式变压器

干式变压器采用50 KVA/10变压器。

№1标段提供的干式变压器，必须出具国家变压器质量监督检验中心出具的产品检测报告并出具相关证明材料。

1 变压器额定值

变压器的额定频率50HZ，额定电压：10／0.4KV， 连接组别：D，yn11。

2 变压器的类型

(1)	变压器应是户内型带外壳 ，树脂浇注绝缘干式，铜芯节能型电力变压器。应符合IEC726、IEC76和 GB6450－86标准。

(2)	变压器外壳防护等级为IP20以上，应带有温度控制及通风系统装置。

(3)	定货前，承包人应提供变压器和高、低压开关装置的详图以便得到承认。

3 振动和噪音

所有的变压器的设计和生产都应使振动和噪音减少到处于良好的工作状态的水平，其最大允许噪音不得超过65分贝（A）（距变压器外壳1米处）。

4 谐波抑制

变压器设计应特别注意抑制谐波电压，尤其是第三次和第五次谐波，以尽量减少波形失真和有可能出现的高频干扰感应效果和在不同的变压器的中性点之间产生的干扰及电流的环流值。

5 磁路

（1）所设计的磁路应避免静态放电，改善铁芯片之间或接地端子设备的短路电流，避免磁力线使分量垂直于铁芯平面，以防局部发热。

（2）磁路应通过连接线接地，并应在试验时，拆下连接线而磁路应与所在结构组件绝缘。在运行期间连接线应一直闭合。

6 铁芯

（1）铁芯应采用高标号、低损耗优质冷轧硅钢片，45度全斜接缝无冲孔结构、芯柱与铁轭等截面。芯柱采用绝缘绑扎，铁心表面采用特殊树脂密封，以防潮防锈。夹件及紧固件经表面处理可以防锈蚀。铁轭用槽钢本身的钢性及旁轭螺栓夹紧。在加工过程中要特别注意铁芯片上的机械压力匀整，以防止铁芯随后沉降或减少噪声和振动。

（2）铁芯的各种零件都应是铁制件且坚固耐用，能承受铁芯在起吊、运输、安装和运行中所能承受的任何冲击。

7 绕组

（1）高、低压线圈全部为铜芯圆筒式结构；容量较大时，设计有通风道，以增加散热面积。绕制时在线圈内外表面及层间裹上玻璃纤维（F级绝缘）。线圈绕制完，合上浇注模进行真空干燥。按工艺要求浇注环氧树脂，树脂填满模腔及线圈内所有空隙以后，在常压下加热固化，就得到树脂浇注式绝缘的线圈。浇注工艺完成后，线圈中不含孔穴和气泡。该绕组应具有散热性能好，短时过压和过载强的优点。玻璃纤维与环氧树脂所组合形成的复合型绝缘材料是难燃烧、自熄性能好的物质，不会因短路产生的电弧和火源而持续燃烧，且不会产生有毒气体污染环境。

（2）绕组上的抽头布置，应尽可能使变压器的电磁保持平衡，而且还应考虑到外加绕组上的冲击电压，以2.5％的间隔至少应有5挡抽头。应配备调整抽头的分接头开关及所需的工具。

（3）变压器的绕组与连接件应加支撑固定，以能承受在运输期间或由于合闸以及其它在运行期间不稳定条件所发生的各种冲击。

8 内部接地设计

变压器带有接地，芯螺栓和有关的夹板的伸出部分的所有金属零件都应与变压器的接地端子可靠连接。

9 接地端

接地端应有足够的断面尺寸为把接地线用螺栓连接至接地装置。

10 冷却

变压器冷却方式为强迫风冷方式。变压器应在环境大气温度和位置条件下能连续地得到全额定量输出。

11 温度显示装置和告警装置

变压器每相二次绕组内埋有一个热敏电阻，作为温度传感元件。与热敏电阻相匹配的数字式温度巡回检测装置可依次巡回地显示三相低压绕组的温度，并能在任何一相二次绕组过热时发出报警信号，传至就地和远方。这种检测装置的超温报警温度设定可由用户自行调节。

当设计需要对通风进行自动控制时；应配有专用的温控器，直接控制风机的启动和停止。超温发出的报警信号至就地和远方。并经业主批准方为有效。

12 额定值特性曲线和性能铭牌

下列铭牌应尽可能安在高出地面水平1～1.5米的平均高度上：

(1)	额定值铭牌显示在GB1094上所规定的数据。

(2)	特性曲线铭牌，显示内部连接线和几个绕组的电压矢量关系，除此，还有给出终端正确物理关系的变压器平面图，如有改变变压器组符号和变压比的连接线时，就应提供适当设备清楚地显示变压器所连接的该组符号和变压比，变压器的每个抽头都应显示变压比。以上铭牌应采用不锈钢制作或是其它能在室外经受连续工作的材料。

13 损耗要求

所设计的变压器的额定损耗值应最小，不得大于下列数值：

变压器额定损耗值

| 变压器(10/0.4KV) | 空载损耗（kW）（H级120℃下） | 负载损耗（kW） （H级120℃下负载损耗） | 阻抗电压（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 KVA(干式) | 0.83 | 3.52 | 4 |

14 运输

（1）不论批准运往现场用什么方法，都应适用干式变压器运输，除非另有批准。

（2）承包者应负责落实运往现场的方法及其限制条件。

15 变压器试验

试验包括（但不限于）下面这些，并按所指定的顺序进行

（1）绝缘电阻测量

（2）绕组电阻测量

（3）电压变比测量

（4）电压矢量关系检查

（5）空载试验

（6）阻抗试验

（7）零序阻抗试验

（8）温升试验

（9）雷电冲击试验

（10）工频耐压试验

（11）噪音声级测量

（12）局部放电测量

（13）励磁电流试验

（14）短路试验

16 施工及验收

变压器的安装及验收必须按照《电气装置安装工程——电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范》GBJ148—90、设计图及本技术规范书的规定执行。

304.5	低压开关柜

1.开关柜内主要电气元件要求

(1)开关柜内断路器使用的品牌必须选用满足设计要求和技术规范 ，并提供彩色说明书；

(2)双电源转换开关必须选用与断路器同一品牌的元件 ，并提供彩色说明书；

(3)节	接触器、电(子)机保护器必须选用满足设计要求和技术规范 ，并提供彩色说明书；

2.开关柜总体要求

低压开关柜选用低压抽出式柜型,需具有国家强制3C质量认证，并在投标文件中提供相关认证证书复印件。

两路进线之间设置电气加机械连锁、两路进线与母联之间断路器要设置电气连锁和机械连锁，以防止两路电源并列运行。

630A及以上的断路器为框架式断路器，630A以下的断路器为塑壳开关，且符合IEC157-11标准，但不低于GB1497-87《低压电气装置的标准》。

变电站低压开关柜主进线（变压器容量400kVA及以上）采用封闭母线上进线方式，变电站低压开关柜主进线（变压器容量400kVA及以下）采用电缆下进线方式，馈电柜采用电缆下出线方式，在进线柜上装有进线断路器、合闸指示灯、电流表、电压表、电压转换开关（五位置）。

所有回路的辅助接点都应接到端子排，以便与监控系统的连接。

所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应说明容量、操作特性型式及序号，所有设备应具有可靠的安全措施，以防意外及设备损坏。

开关柜内零件部件尺寸、隔离室尺寸实行模数化，侧板与门为不小于2.0mm厚的敷铝锌钢板制成。单元回路的电气设备均安装在固定分隔式功能单元中，并能灵活地根据所需的各种单元线路方案进行任意组合，且一旦发生故障，可以在很短的时间内将单元拔出，换上备用单元继续使用，相同单元在任一柜上互换。

低压开关柜各出线单元均有“运行”指示灯、“停车”指示灯、电流表。

3. 开关柜结构

(1)	通过机构连联锁，使每个抽出单元都具有移动位置、试验位置、分断位置。

(2)	连接（工作）位置和分离位置。

(3)	应保证同类规格的低压断路器能够互换。

(4)	应保证足够的接触压力（触头）。

(5)	一次隔离触头的动稳定和热稳定应不低于相应容量刀开关的规定。

(6)	抽出低于与屏（柜）身间应有接地触位置，接触电阻<1000mΩ。

(7)	上进、上出配线应考虑多条电缆母线与断路器的连接方式。柜深及柜总宽度不能够超过平面图所标尺寸，且进出线位置不能错位，以免影响预留洞孔洞。

(8)	开关柜应在最大短路故障时安全运行，并能承受由此引起的电气、机械应力，在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许朝向操作人员。800A及以上的功能单元应单独设有排气口或喷气口，较小的功能单元可公用一个喷口。

(9)	柜体顶部设有吊环，易于吊装。产品出厂时，柜体的底部配有木材底座，易于叉车铲入底部运输。

(10)	柜内全分隔，装置小室，母线小室，电缆小室隔板均做到无泸素、阻燃、自熄灭。整柜全封闭，防护等级达IP30。

(11)	柜内的金属结构件，全部为敷铝锌钢板。

(12)	端子排

端子排额度电流不小于10A，380V；

每个功能单元或组件的柜内外连线必须在端子排上接口，不能使用锡焊或插件，柜内留有不少于15％的备用端子，每根导线将固定在专用的端子上，复式端子利用连接片连接。

二次回路接线要求

a)	各回路导线与电气元件之间的连接应牢固可靠，导线及连接件均应采用铜质制品；

b)	导线端部应标明其回路编号，编号应正确、字迹清楚且不易脱色；

c)	导线应排列整齐、清晰美观、绝缘良好、无损伤；

d)	导线中间不允许有接头。

(13) 低压柜内装设的信号灯各种二次原理图选用。

4. 技术参数

1)	开关柜主电路

（1）	主电路额度电压：交流400V。

（2）	额度频率：50Hz。

（3）	母线额度工作电流：水平母线（主母线）：见设计图纸；垂直母线（支母线）：见设计图纸。

（4）	额度短时耐受电流（3s有效值）：

.水平母线（主母线）：不低于母线段最大容量变压器低压侧短路电流有效值 。

.垂直母线（支母线）：不低于母线段最大容量变压器低压侧短路电流有效值。

.保护导线（接地主母线）：不低于母线段最大容量变压器低压侧短路电流有效值。

.中性母线（中性主母线）：不低于母线段最大容量变压器低压侧短路电流有效值。

（5）	额度峰值耐受电流

.水平母线（主母线）：不低于母线段最大容量变压器低压侧短路电流峰值。

.垂直母线（支流母线）：不低于母线段最大容量变压器低压侧短路电流峰值。

（6）	开关柜工频耐压2.5kV，冲击耐受电压8kV。

2)	框架式断路器性能参数

(1)	在投标时应提供与投标文件中的框架断路器相对应的快速选型手册，并在技术建议书中详细描述所选用的元件型号，以便招标人核实投标中元件的正确性。

(2)	断路器的选择应满足下列技术参数要求：

e)	额定工作电压（V）：            415

f)	额定绝缘电压（V）：            1000

g)	冲击耐压水平（V）：            12000

h)	额定持续电流(A)： 根据各回路工作电流确定（见设计图纸）

i)	额定短路开断电流(kA)：不低于设计图纸选定型号数值

j)	额定短时耐受电流(kA )（1s）：不低于设计图纸选定型号数值

k)	机械使用寿命（CO循环）：      20000

l)	电气寿命（CO循环）           10000

m)	工作温度：                    -25℃～＋70℃

(3)	断路器易损件应具有互换性。

n)	断路器需得到国家标准试验主管部门的承认，证明符合上述所规定的短路负载，并经中国3C产品认证委员会认证，在投标文件中提供相关认证证书复印件。

o)	框架式断路器的操作机构应为弹簧储能型，即可以手动又可电动储能，正常时可采用按钮手动闭合和打开断路器。应有ON/OFF开断状态指示和弹簧储能。

p)	弹簧释放的状态指示，同时提供必须的闭锁装置，以防止：断路器处在闭合位置时推进和拉出；断路器没有完全插入和隔离时不能闭合；断路器在没有完全被隔离时不能打开柜门。

q)	每台断路器以抽屉的方式允许在隔离条件下调换，试验及维修。

r)	脱扣器须带通讯功能。

3)	塑壳断路器性能参数

在投标时应提供与投标文件中的塑壳断路器相对应的快速选型手册，并在技术建议书中详细描述所选用的元件型号，以便招标人核实投标中元件的正确性。

s)	额定工作电压（V）：         415

t)	额定绝缘电压（V）：         690～800

u)	冲击耐压水平（V）：         8000

v)	额定持续电流(A)：           根据各回路工作电流确定（见设计图纸）

w)	额定短路开断电流(kA )：    不低于设计图纸选定型号数值

x)	额定短时耐受电流(kA )（1s）： 不低于设计图纸选定型号数值

y)	机械使用寿命（CO循环）：    20000

z)	电气寿命（CO循环）：        10000

aa)	工作温度：                  -25℃～＋70℃

断路器需得到国家标准试验主管部门的承认，证明符合上述所规定的短路负载，并经中国3C产品认证委员会认证，在投标文件中提供相关认证证书复印件。

一般控制回路、照明回路和风机回路具有遥信、遥测功能，其中照明回路和风机回路还应具有遥控功能。

4)	微型断路器性能参数

在投标时应提供与投标文件中的微型断路器相对应的快速选型手册，并在技术建议书中详细描述所选用的元件型号，以便招标人核实投标中元件的正确性。

bb)	额定工作电压（V）：         600～690

cc)	额定绝缘电压（V）：         690～800

dd)	冲击耐压水平（V）：         8000

ee)	额定持续电流(A)：          根据各回路工作电流确定（见设计图纸）

ff)	额定短路开断电流(kA )：    10

gg)	须具备触头位置指示器CPI

5)	双电源自动转换系统

双电源自动转换系统选用与断路器同一品牌的元件 ，并提供彩色说明书；

电源自动切换系统由2个带电动操作机构和辅助开关的断路器、1个安装和机械电气联锁用底板、电气联锁单元IVE、辅助控制板、控制器、联接附件等组成，该系统具备机械和电气联锁功能，可实现市电和各自电源的手/自动切换。

(1)	断路器技术指标

hh)	电源自动切换系统中的2个断路器具有过流和接地保护功能，控制电压48～415V

50/60Hz

ii)	最大功耗 500VA

jj)	最小传输时间 800ms

kk)	机械寿命 5000

ll)	工作温度 -25℃～+70℃（50℃，440V/60Hz）

am)控制、显示和测量辅助装置：配置有辅助开关、电子脱扣器、带电显示、电动机构、

绝缘监视模块等。

(2)	电气联锁单元IVE

固定在底板上，与操作机构相连，控制电压48～415V 50/60Hz 。

mm)	输入：每个断路器的合闸、分闸和复位信号。

nn)	输出：“工作”和“备用”断路器的SDE辅助开关的状态。

(3)	辅助控制板

oo)	配置2台P25M断路器和2台继电器接触器，1个连接到控制器的端子块

pp)	控制电压 380V～415V 50/60Hz

(4)	控制器功能

qq)	监控：“工作”电源运行状态，当市电失电时或缺相时，发出市电失电信号，自动启动柴油发电机组，自动切换到备用电源回路，短路时不应投入。

rr)	显示断路器工作状态：合闸、分闸，故障脱机，自动模式指示接点。

ss)	4个位置

自动操作、在“工作”电源时强制操作、在“备用”电源时强制操作、停止。

tt)	设置多级“工作”和“备用”断路器延时时间。

uu)	配置试验按钮。

aw)参数检测：欠电压、相故障和正常电压。

ax)控制电压：380V～415V 50/60Hz 。

ay)通讯接口：RS485、RS232接口 。

az)通讯协议：Modbus标准协议 。

5.电容器柜

电容补偿柜为低压智能三相不平衡无功补偿装置，采用数字信号处理器DSP为控制核心，对系统无功进行自动跟踪监测；控制器以无功功率或者功率因数为控制物理量，对电容器投切进行全自动控制。响应迅速，工作可靠，有效防止补偿不足、过补以及电容器投切时产生涌流、避免谐波放大和谐振、过压等不良现象的发生。

技术条件：

系统电压：AC400V；

电压波动范围：±20%；

额定频率：50HZ；

补偿容量：参照施工图确定补偿容量；

运行环境：

安装地点：户内；

海拔高度：2000m以下；

环境温度：-45℃~+65℃；

相对湿度：+25℃时，相对湿度100%；

污秽等级：IV级；

装置的基本功能：

按无功功率，电压优先原则进行补偿。

无功补偿控制器电容投切开关选用普通交流接触器。

电容器（组）选用调谐滤波器组，由一个调谐滤波电容器和一个调谐滤波电抗器串联而成,谐振频率为130Hz波并避免三次及以上阶次谐波产生的谐振。

电容器耐压：525V；

电容器具有内部熔丝，同时具备过电流、过压力和过温度保护功能；

电容器须附零损耗电子式放电电阻，当电容器投入时，放电电阻无损耗，即电容器投入时，放电电阻自动切离；电容器切离时，放电电阻工作。在电源切离后三分钟内，残余电压降至50V以下；

电抗器额定容量：XL=14.8%XC ；

设置功能：电网电压上限与下限、欠压值；投入及切除延时设定值；过压及欠压保护设定值。

延时及加速功能：输出回路动作具有延时及过电压加速动作功能。

具有循环投切电容器组或智能投切控制的功能。

自检复位功能:控制器每次接通电源进行自检并复归输出回路（使输出回路处在断开状态）。

投切振荡闭锁功能:控制器具有防止投、切振荡的措施。

系统发生异常（系统过压、系统谐波超标等）时闭锁输出回路。

控制器内部发生故障时，闭锁输出回路并报警。

保护功能:

工频过电压保护:控制器具有过电压保护功能。当电网电压大于上限时，控制器能准确发出电容器切除分断指令，逐组切除电容器。过电压切除门限值可调。装置在1min内逐组切除电容器。

短路及过流保护:电容器组每组都装有空开实现短路及过流保护。

瞬态过电压保护:装置内装有避雷器以实现瞬态过电压保护。

缺相保护:当系统电压缺相时，控制器发出信号，电容器退出工作。当电容器组缺相时，该组电容器退出工作（仅针对投切开关为复合开关的）。

限制涌流措施:电容器投入运行瞬间产生的涌流限制在电容器组额定电流的20倍以下，本装置采用的是调谐滤波电容电抗器组，很好地解决涌流问题。

性能要求:

测量准确度:当输入电压模拟量的值在80%~120%额定值、输入电流模拟量的值在50%~100%额定值范围内变化时，控制器电压测量准确度为0.5级、电流测量准确度为1.0级；当电压和电流之间的相位角Φ在0°～+60°范围内变化时，控制器无功功率测量准确度为1.5级。

控制器的动作误差不大于以下的规定。

控制物理量	允许误差（%）

电网电流	±2.5

电网电压	±2.5

控制器的灵敏度不大于0.2A。

延时特性:控制器输出电路的通断具有延时特性。延时特性如下表，延时时间在表2范围内可调。任一组电容再次投入时，其线路端子上的剩余电压不超过额定电压的10%。

延时时间

类别	延时时间

触点开关正常工作的接通或分断	10s~120s

过电压保护分断	≤30s

谐波保护分断	≤30s

投切动作时间间隔	≥300s

时钟误差：时钟误差不大于1s/d。

控制器外观与结构

其柜体结构与低压开关柜结构相同，柜上设有自动电容补偿装置，与低压开关柜并排安装时，柜体尺寸、颜色应与低压柜一致。电容器、电抗器、功率因数控制器选用同一品牌的元件。

控制器外形尺寸及安装尺寸，元件的焊接、装配，端子编号等均符合产品图样及有关标准的要求。

控制器外壳具有足够的机械强度，能承受使用或搬运过程中可能遇到的机械力。外壳防护等级不低于GB4942.2中IP40的等级要求。

控制器使用的紧固件有锁紧措施，在正常使用条件下不会发生因振动而松动或移位。

控制器的外壳采用抗高、低温的绝缘树脂，不会因高温而变形，因低温而变脆。控制器外壳提供接地端子，并有明显标记。

控制器的印制电路板及导线的质量符合有关标准的规定。

控制器的面板整洁美观，标志清晰，面板上有工作参数调整按钮。

装置箱体结构

装置箱体外层喷塑，喷塑有牢固的附着力，没有起皮、起泡、透底漆等现象，具有防潮、防霉、不燃、质量轻、强度高、美观耐用等优点。

装置箱体为封闭式，前后开门，开门角镀≥90°；门框接合处有翻边防水槽；门上加锁，能用同一把钥匙打开的锁；装置顶部为平顶盖,箱体上部有散热孔，箱底设有电源进线孔和散热孔。

装置箱体内部安装件均镀锌安装。

装置的操作器件的运动方向符合GB4205的规定，与其相连的机械联锁或其它附件能承受不少于50次的操作次数且不受损伤。

装置的防护等级

装置的箱体及箱顶的防护等级符合GB4208的规定达到IP33和IP40级。

指示灯、按钮

装置中所选的指示灯和按钮的颜色符合GB2682之规定。

母线、导线及布线

母线和导线的颜色符合GB2681的有关规定。母线的相序排列应符合GB/T15576中5.1.5的规定。

辅助电路采用多股铜芯绝缘软线。

电气间隙和爬电距离

装置的电气间隙和爬电距离符合GB/T15576中5.6的规定。电气间隙为8mm，爬电距离为12mm。

温升

装置中投切单元的散热片最热点的温升不高于20C0。

装置中其它部分的温升符合GB/T15576中5.5的规定。

无功补偿的单元中主电路导线载流量满足大于最大电容电流的1.5倍。

装置中安装的电容器有放电设施。放电设施将电容器断电后其上的剩余电压降至50V的时间与延时时间配合，达到最佳的放电工作状态。

安全防护：接地保护导体的截面积符合GB/T15576中5.9.5不小于16mm2的规定。接地保护导体采用黄绿色为其识别颜色，此颜色不做其他用途。

装置采用保护电路进行间接触点的保护。保护电路利用装置的结构部件（如外壳、框架等）来完成，其与接地螺栓的连接电阻一般为0.1Ω。

显示方式：在装置外面可方便地观察装置的工作状况。包括电源指示、电容器组投切状况、电压等。其中电源指示、电容器组投切状况指示在巡视中很容易观察。

参数设置：控制器的设置，根据用户使用条件和用户提供的参数进行设置。

塑壳式断路器：装置内装有塑壳式断路器作为装置总电源保护开关，断路器具有体积小、分断能力高、飞弧短、抗振动等特点。断路器符合IEC60947－2、GB14048.2标准。

避雷器：装置内装有避雷器，避雷器选用金属氧化锌避雷器，其起到瞬态过电压保护的作用。

小空气开关：每组电容器均装有小空气开关，小空气开关的作用是接通和断开电容一次回路,其电流在1.43-1.55倍电容器额定电流之间,回路发生短路时,能快速断开起到保护作用。

投切开关选用电容型接触器：电容型接触器，适用于交流50Hz，额定电源电压至660V及以下的电力线路中，供低压无功功率补偿设备投入或切除低压并联电容器之用，接触器附有抑制涌流装置，不用加装限流电抗器就能有效地抑制合闸涌流对电容器的冲击和降低开断瞬时的过电压。接触器按GB14048.4设计、制造与检验。能将电容器投入运行瞬间产生的涌流限制在电容器组额定电流的20倍以下。

热继电器：当电容器过流时，起到过流保护的作用，与电容型接触器配合使用。

电容器：电容器选用自愈式金属化膜电容器。电容器符合GB12747标准。

稳态过电压：装置满足下表相应时间的稳态过电压。

稳态过电压

工频过电压	最大持续时间	说明

1.10 UN	长期	指长期过电压的最高值不超过1.10 UN

1.15 UN	每24h中30min	系统电压的调整与波动

1.20 UN	5 min	轻负载时电压升高

1.30 UN	1min

稳态过电流：电容器过电流可达1.5IN。

电容偏差：电容器容量偏差不超过：0～+10%；

任何两端之间容量值最大值与最小值之比：＜1.06；

电容器损耗角正切值（tanδ）：电容器单元在工频交流的额定电压下，在20℃时损耗角正切值不大于0.05%；电容器极间介质承受的工频交流电压≥2.15 UN。

6.试验项目

(1)	按国家及电力部门有关规定执行。

(2)	产品鉴定试验

a	热运行试验

b	绝缘性能试验

c	短路强度试验

d	保护回路试验

e	电气间隙和漏电距离试验；

f	机械及电气试验

g	保护程度试验

h	出厂试验的所有项目。

(3)	产品出厂试验

对每个新组装的整套设备或每个运输单元都进行测试。

a	基本框架尺寸和外观检查；

b	装配、组装及接线质量检查；

c	电镀及防腐层检查；

d	电气间隙和漏电距离检查；

e	保护措施和保护回路连续性检查；

f	绝缘强度测试

g	机械动作检查；

h	电气操作检查。

7.出厂文件

（1）低压开关柜产品说明书

（2）维护使用说明书

（3）接线图

（4）出厂试验报告

（5）产品合格证

8.施工及验收

本章设备的安装和验收必须按照《电气装置安装工程—盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171—92、设计图及本技术规范书的规定执行。

304.6	电缆

304.6.1总则

(1) 本节包含本合同所需要的所有电力电缆及其支持设备、辅助设备、电缆附件和所有完整安装所必须的零件的供应、安装、检验的技术标准和测试方法。

(2) 所有选用的各种电缆型号、规格详见设计图。各类电缆应按中华人民共和国国家标准（GB）或相适应的有关国际标准进行设计、制造、安装和检验。

(3) 选择的供电电缆必须为同一家产品。

304.6.2执行标准

电缆结构设计、物理电气性能按IEC502—83，GB9300—88执行；电缆耐火试验按IEC331执行；电缆成束燃烧试验按IEC332—3执行；电缆绝缘垫层，护套氧指数的测试按GB2406—80执行。

304.6.3电缆类型

(1)用于隧道变电站的低压电缆额定值为0.6/1kV。变电站的低压供电主电缆采用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电缆。

(2)用于隧道变电站的高压电缆额定值为10kV/6kV。变电站的高压供电主电缆采用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电缆。

(3) 阻燃电缆的阻燃性能应满足IEC227要求 。

304.6.410KV电缆技术要求：

(1) 本次投标的产品导体采用多根铜导体绞合后经圆形紧压，紧压系数不小于0.9。导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。铜导体材料为无氧圆铜杆。导体的组成、性能及外观符合GB12706的规定。

(2) 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。

(3) 导体屏蔽为挤包的半导电层，半导电层均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹、无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层没有卡留在导体绞股之间的现象。标称厚度为0.8mm，最小厚度不小于0.7mm。

(4)10KV交联电缆的绝缘厚度标称值为4.5mm，平均值不小于4.5mm，任一点最小测量厚度不小于标称值的90％，任一断面上的绝缘偏心度≤10%。

(5)绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层均匀地包覆在绝缘表面，表面光滑，没有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽为可剥离型。标称厚度为：0.8mm。绝缘屏蔽与金属屏蔽之间有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

(6) 必须满足且并不限于以下标准：

	GB12706.3-91《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》第三部分：交联聚乙烯绝缘电力电缆	IEC60502-2（1997）《额定电压1~30kV挤包绝缘电力电缆及其附件》、	第二部分：额定电压6~30kV电缆	DL401-91《高压电缆选用导则》

304.6.51KV电缆技术要求：

(1) 导体表面光洁，无油污，无损伤屏蔽及绝缘的毛刺，锐边，以及凸起或断裂的单线。导体为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。铜导体材料为无氧圆铜杆，其组成、性能及外观符合GB12706.1的规定，导体尺寸及直流电阻符合标准要求。

(2)耐火电力电缆应在导体表面绕包耐火云母带，耐火云母带符合GB/T19666中附录C的规定。

(3) 绝缘性能符合GB12706的规定，绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

(4)缆芯及内衬层应符合GB12706.1规定，内衬层材料采用阻燃聚氯乙烯。

(5)护套材料采用阻燃聚氯乙烯护套料，其应符合GB/T8815的规定，标称厚度应符合GB12706的规定。

(6) 导体直流电阻符合GB3956的规定。

(7)电缆线芯的绝缘电阻，换算到长度为1km，温度为+20℃时，绝缘电阻不小于10MΩ。

(8) 工频耐电压试验：Uo为3.6kV及以下电缆：2.5Uo+2kV／5min不击穿;Uo为3.6kv以上电缆：2.5Uo／5min不击穿。

(9)聚氯乙烯护套抗张强度应不小于12.5N/mm2，其变化率应不大于±25%。

(10)聚氯乙烯护套断裂伸长率不小于150%；变化率应不大于±25%。

(11) 阻燃电缆能经受GBl2666．5(1EC332-3)规定的成束燃烧试验。低烟低卤阻燃电缆能经受GBl2666．5(1EC332-3)规定的成束燃烧试验，且燃烧时烟浓度应符合GBl2666．7(1Ecl034)的规定、燃烧析出气体中HCL含量应≤100mg／g，并符合IEC574-1的要求。低烟无卤阻燃电缆能经受GBl2666．7(1EC332-3)规定的成束燃烧试验、且燃烧时的烟浓度应符合GBl2666．7(1Ecl034)的规定，燃烧析出气体水溶液的PH值≥4．3，导电率≤10us／mm并符合IEC754-2的要求。

(12) 钢带铠装采用双层涂漆钢带，用螺旋式间隙绕包方式作铠装层，绕包圆整光滑。绕包间隔不超过钢带宽度的50％，钢带厚度符合相应的国家标准。

(13)必须满足且并不限于以下标准：

	GB156 《标准电压》；

	GB12706.1.2.3.4-2002《额定电压1KV～35KV挤包绝缘电力电缆及附件》第1部分、第2部分、第3部分、第4部分；

	IEC60502-2（1997） 《额定电压1～30KV挤包绝缘电力电缆及其附件第二部分：额定电压6～30KV电缆》

	DL 401-1991        《高压电缆选用导则》；

	GB2952-1989        《电缆外护套》；

	GB/T3048-1994      《电线电缆电性能试验方法》；

	GB50217-94   	    《电力工程电缆设计规范》；

	GB311.1-311.6       《交流高压输变电设备的绝缘配合及高压试验技术》；

	GB3957              《电力电缆铜、铝导电线芯》；

304.6.6电缆接头及附件

(1) 所有低压电缆接头及附件均应采用辐射交联热收缩材料，其它电缆的接头方式需要经过监理工程师审定。不管采用何种方式，其绝缘强度均不应低于各电缆原有绝缘水平。

(2) 电缆接头的绝缘材料颜色与电缆外壳颜色相同。

304.6.7电缆敷设

(1) 所有电缆在交货时都应绕在坚实的电缆盘上。电缆头应予有效密封，以防止潮气侵入，承包人应按设计图中标出的电缆计算长度、施工富裕度和可能接头的位置，计算出每条电缆的长度，向电缆厂提供出电缆制造长度的要求。

(2) 所有电缆应按图纸所示的方式敷设，所有电缆均应穿在保护管内。在敷设前，所有后续工作须经监理工程师同意。

(3) 电缆敷设期间应采用一切必要的预防措施以防机械损伤。

(4) 通过正确的人工方法，从电缆盘上进行电缆敷设，自始至终使用滚子导向用手拉出电缆，不得使用电缆绞车。

(5) 所有电缆敷设应与国内标准或相适应的IEE线路标准相一致，特别是在电缆转弯处，其电缆弯曲半径与电缆外径的比值，不应小于国内标准或相适应的IEE线路标准所规定的数值，在钢管内敷设的电缆，不得在管内接头。

(6) 电缆通过地板和墙面的洞孔应用不低于2小时的耐火材料密封，以防火势扩散。

(7) 电缆要敷设整齐，尽量避免交叉，固定不得损伤绝缘；电缆不应敷设在边缘的凸出部分上，并且不得弯折或扭曲，以免损伤。

(8) 在三相四线系统中使用单芯电缆，三相四线应组成紧贴的排列，且至少隔1.5m用绑带扎牢。

(9) 所有电缆线夹和电缆固定件的设计应能保证能承受最大的短路电流所产生的电动力，并能支撑电缆的重量。

(10) 根据敷设地点的具体条件，所有电缆线路应按规定在电缆终端和接头附近留出适当的电缆长度。

(11) 电缆敷设安装中所有电缆头制作和安装费用已包含在投标报价中，由承包人承担。

304.6.8无分支连接的电缆

(1) 所有电缆在两端点之间，一般应连续敷设，中间没有接头，如果由于长度原因或电缆线路类别的原因认为无分支连接是必要的，那么在施工前，对要采用电缆连接方式应提交批准。没有监理工程师的书面批准不准敷设接头。

(2) 连接点的设置，其机械及电气性能应良好，防止机械性损伤和任何可能产生的振动，紧固件不得有任何明显的机械变形，以及不得有损伤电缆的导线。

(3) 接点应与电缆的类型和尺寸相称，连接件的附件应采用制造厂的配套产品，并符合有关规定。

304.6.9有分支连接的电缆。

对有分支连接的电缆的要求，同无分支连接的电缆。

304.6.10电缆终端

(1) 应按规定使用电缆终端，适当选择电缆密封套。

(2) 密封套外面加一个规定的非聚氯乙稀护套。

(3) 电缆导线终端应采用重载的机械连接电缆套管，这种套管应用高电导的电镀锡铜，并借助一个液压卷边工具连接在导体上，除非另作规定，使用热后收缩的绝缘带为隔离终端。

304.6.11接地线

(1) 在相同线路中所有电缆的金属护套或铠装在其两端应牢固地连接在一起，这个连接应从电缆护套的接地套管或接地箍延伸到主接地系统。

(2) 连接导线的截面应按GB的规定或IEEE布线标准选用。

(3) 连接导线应尽可能短而直。

304.6.12电缆鉴别

(1) 所有敷设的电缆应在其两端、埋置导管的进出端以及有必要识别并指明的电缆线路的其它位置都应提供鉴别标志。对没有封闭在导管内的多路电缆，应每隔25米提供一个标志。

(2) 电缆鉴别标志应用非聚乙烯标志悬挂条和尼龙绳，并应适应70℃的最高温度。

(3) 单芯和多芯电缆的每根芯线都应根据GB或IEE布线标准所规定的颜色在其端头用绳带、套环或圆片加以标识。

(4) 所有电缆的标识标记应包括相位标记、养护标记、电源类型标记以及最终电路标记。

304.6.13电缆在管道内敷设，应符合下列要求：

(1) 管道内应光滑无毛剌，孔径不应小于电缆外径的1.5倍，且最小直径不应小于40mm。

(2) 在电缆敷设前，应排除管道内的毛剌及脏物。应使用电缆牵引润滑剂，如：石墨粉和中性肥皂水的混合胶刷在电缆表面，以减少牵引阻力。其最大牵引力应不大于22kN。

304.6.14电缆的试验

所有电缆应进行型式试验、车间试验和现场试验，以保证所供应的电缆满足本规范和相关的中国标准所规定的性能要求，这些试验至少应包括：

(1)	结构检查

(2)	绝缘介质试验

(3)	导体电阻试验

(4)	局部放电试验（仅对10kV及以上电缆）

(5)	绝缘电阻试验

(6)	绝缘强度蒸汽衰减试验

(7)	击穿电阻试验

(8)	抗拉强度和延伸试验

(9)	负载损耗试验

(10)	加速老化试验

(11)	冷弯曲试验

(12)	缆芯缠绕试验

(13)	火焰蔓延试验温度标准试验

304.6.15电缆设计执行的标准

电缆结构设计、物理电气性能按IEC502，GB9330执行；电缆耐火试验按IEC331执行，电缆局部放电试验（仅对10kV电缆）按GB3048.12执行，电缆成束燃烧试验按IEC332—3执行，电缆绝缘垫层、护套氧指数的测试按GB2406执行。

304.6.16施工及验收

电缆及其支持设备、辅助设备和附件的安装、验收必须按照《电气装置安装工程施工验收规定》(GB50168-2006、GB50303-2002)、设计图及本技术规范书的规定执行。

305	接地和防雷

305.1	接地总则

所有与高、低压电气设备有关的及其它金属元件（带电结构除外）都应按照GB50169－92以及IEC标准的有关规定，牢固有效地接地和接地，并进行等电位连接，构成等电位接地系统。

电气装置的工作接地和保护接地共用一个接地系统，采用TN-S系统。电位接地系统的设计，应符合 GB和IEC标准的有关规定。

305.2	接地装置

(1)洞外变电站的接地装置除利用自然接地体外，还应敷设人工接地网，并进行等电位连接布置，尽可能降低接触电压和跨步电势。

(2)洞外变电站的接地装置的接地电阻应保证在土壤的季节变化的最大值符合规定，接地装置施工时应保证埋设深度，回填土时，应先填细土，保证接地良好，在高土壤电阻率条件下，可采用降阻剂或填充电阻率较低物质。

(3)在隧道土建施工时，利用钢筋网和锚杆，已做好隧道内变电洞室的接地装置，隧道机电工程实施时机电工程承包商应对所有接地装置的接地电阻进行测试，对不满足设计和规范要求的，增补接地装置，接地电阻应不大于1欧姆。

(4)人工接地体的材料、水平敷设采用扁钢、垂直敷设采用角钢，接地装置的导体截面应符合热稳定与均压的要求，且不应小于GBJ65—83表5.1.2所列规格。

(5) 所有接地装置的金属钢件均应热镀锌。

(6) 低压电力设备的铜接地线截面不应小于GBJ65—83表6.0.4所列数值，从变电站引出至隧道照明电缆托盘的PE接地干线的截面应不小于25mm2。

(7) 小接地短路电流系统中，与设备和接地体连接的钢、铜接地线，在经过计算用的单相接地故障电流时，应保证其长时间温度，敷设在地上的不超过150℃；敷设在地下的不超过100℃。

(8) 钢接地线连接处应焊接，如采用搭接焊，其搭接长度必须为扁钢宽度的2倍，圆钢直径的6倍，如果不能焊接，可采用螺栓连接并应设防松螺帽或防松垫片、采用螺栓连接时，无论是钢与钢、铜与钢或是钢与铜之间，其搭接面必须搪锡，以防锈蚀，保证接触良好。

(9) 所有金属套管和电缆外皮的两端应接地。

(10) 直接接地的变压器中性点以及电气设备外壳与接地体或接地干线连接应采用单独的接地线，与电气设备外壳连接的分支接地线，一般为铜线，与接地干线的连接采用连接板或直接用螺栓连接。

305.3	变电站的接地及等电位连接

(1) 围绕洞外变电站房屋四周，作闭合的接地装置，接地电阻应不大于1欧姆。

(2) 在隧道土建施工时，利用钢筋网和锚杆，已做好隧道内变电洞室的接地装置，隧道机电工程实施时机电工程承包商应对所有接地装置的接地电阻进行测试，对不满足设计和规范要求的，增补接地装置，接地电阻应不大于1欧姆。

(3) 洞内外变电站变电洞室的高、低压配电装置、变压器、UPS屏、EPS屏，直流电源屏等设备的基础型钢与接地装置，作不少于两处的可靠连接。从低压配电屏的两端至少各引出一根接地扁钢，一端与PE母线可靠连接，另一端与接地装置可靠连接，低压配电屏内PE母线和N母线作2处可靠连接。电子设备的接地，应从接地装置引出专用接地线至电子设备的接地端子。

(4) 从洞内外变电站变电洞室的接地装置，引出2根接地扁钢，分别引至左线隧道口和右线隧道口，与敷设在隧道两侧沟内的接地扁钢可靠连接，并将左右线隧道内的接地扁钢互相连接一次。

(5) 从洞内外变电站变电洞室的接地装置，引出2根接地扁钢，分别引至左线隧道口和右线隧道口，与敷设在隧道两侧和拱顶偏右侧的照明电缆梯形内的扁钢接地干线可靠连接。

305.4	隧道内的电气设备的接地及等电位连接。

(1) 沿隧道两侧沟侧墙各敷设1根热镀锌扁钢接地干线，其长度与沟同长，隧道内的配电箱外壳、电缆金属外皮、金属支架，金属管道、以及隧道衬砌的结构钢筋等均应与扁钢接地干线可靠连接。

(2) 沿隧道照明电缆梯形托盘，敷设一根热镀锌扁钢接地干线，长度与托盘同长。灯具外壳、接线盒、电缆金属外皮及托盘、托架等均应与扁钢接地干线可靠连接。热镀锌扁钢接地干线应每隔50m与隧道内预埋的接地扁钢可靠连接，做重复接地。

(3) 在隧道洞口附近，设一组重复接地装置，与沟内的扁钢接地干线和托盘内的扁钢接地干线可靠连接。接地电阻不大于4欧姆。

(4) 在隧道内敷设的接地系统材料，应与隧道的环境相适应，应防锈防腐。照明电缆梯形托盘内的扁钢接地干线，应热镀锌，镀层厚度不小于50μm。在埋入和伸出混凝土20cm范围内及裸露在混凝土表层的接地扁钢或圆钢除热镀锌外还应喷塑或涂除锈防腐漆。设备外壳的铜接地线，连接板、螺栓等在安装完毕后，应在其表面涂防锈防腐漆。连接设备外壳的接地线，亦可采用PVC绝缘及护套铠装单芯电缆。

305.5	防雷总则

避雷器电气参数设计符合标准要求，具有优良的非线性伏安特性。当系统出现危害电气设备的过电压时，氧化锌电阻片呈现低电阻，使施加于被保护设备上的过电压被限制在允许范围内，从而保护电气设备绝缘免受过电压破坏；在正常运行条件下，氧化锌电阻片呈现极高的电阻，避雷器仅通过微小的电流，使系统与地绝缘。避雷器采用的无放电间隙结构，可保证避雷器能够长期稳定的运行。

(1) 变电站的电气设备和架空线路（不含建筑物的防雷）都应按照GBJ64—83的规定设防雷保护装置。

(2) 变电站的10kV、0.4KV配电系统的每段母线和架空进（出）线上，应装设HY3B型氧化锌避雷器，作防雷电侵入波过电压保护。

(3) 有电缆进线段的架空线路，避雷器应设在电缆头附近，其接地端应和电缆金属外皮相连。

(4) 避雷器应以最短的接地线与变电站的主接地网连接，在10KV架空线路终端杆避雷器附近宜装设不大于4欧姆的接地装置。变电站的防雷接地引下线，与主接地网相连。

(5) 保护的设计，应符合GB50057－94的有关规定。

305.6	施工及验收

本章设备的安装和验收，必须按照《电气装置安装工程—接地装置施工及验收规范》GB50169—2006、设计图及本技术规范书的规定执行。

306	质量保证措施

隧道的供配电系统、照明配线系统、动力配线系统等的设计、制造、供货、安装、试验、接电、试运行，应符合国家和部颁的有关标准、规定以及相适应的国际标准。

质量保证措施应贯彻在设计、制造、工厂监制、检验、试验、安装以及现场试验、验收和售后服务等全过程中，承包商应提供电气设备和材料供货商的质量体系或质量手册供业主审查。质量保证应按照ISO45560质量管理及质量保证系列标准执行。

307	技术资料

承包人在该项工程工程完工之后应提供以下技术资料：

a.系统及设备的详细技术说明书和使用说明书；

b.设施的安装工艺图；

c.系统及设备的操作维修手册；

d.系统及设备的各类试验报告以及测试结果报告。

308	保修

1、承包商应提供足够的维修配件，并保证在十年内提供同等质量的维修配件。

2、系统交验后5年内，承包商应负责设备的保修。

309	计量与支付

309.1	计量

各项工程应以图纸所示和监理工程师指示为依据，按照实际完成并经验收的工程数量进行计量。

（1）本项目外接电网10KV高压电源引入距离暂定400m，承包人按照实际完成并经监理工程师验收的工程数量进行计量。

(2) 高压开关柜、电力变压器、低压开关柜均以完整的一台(面)为单位计量。

(3) 电缆、排水管均以m为单位计量。

(4) 槽钢以kg为单位计量。

(5) 接地角钢以根为单位计量；接地线以m为单位计量。

(6) 现浇混凝土以m3为计量单位。

309.2支付

(1) 按上述规定计量，经监理工程师验收的列入工程量清单的所有支付细目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括上述设备和材料的设计、制造、试验、采购、运输，及完成上述工作所需要的设备、机具、工具、材料等全部费用以及所有的税金、利润、合同明视和暗视的风险、责任和义务的费用。

（2）现浇混凝土、挖方单价包括材料和电缆沟实施及完成上述工作所需要的设备、机具、工具、人工、材料、机械、人工贮存场地清理等全部费用以及所有的税金、利润、合同明和暗视的风险、责任和义务的费用。

（3）隧道供电系统安装费用单价包括安装、测试、调试、培训、保修、提供备品备件、维修工具，及完成上述工作所需要的设备、机具、工具、材料、人工贮存场地清理等全部费用以及所有的税金、利润、合同明和暗视的风险、责任和义务的费用。

（4）支付细目中的设备和材料，根据实际完成并经验收的数量，按监理工程师批准的详细清单中相应工程单价支付。

309.3支付细目

详见工程量清单。

第400章  隧道通风系统

（本隧道无通风系统）

第500章  隧道照明系统

501  概述

501.1	工程范围

承包人应对隧道照明系统灯具的安装工艺设计、安装、调试、开通、试运行（3个月）、培训、文件等以及24个月缺陷责任服务；以及变电站照明灯具的设计、设备制造、供货（含备件）、测试、运输、安装、调试、开通、试运行（3个月）、培训、文件等以及24个月缺陷责任服务。

主要设备应采用最新颁布的中华人民共和国国家标准或国际通用标准设计生产。

设备和元器件，无中华人民共和国国家标准和国际通用标准可参照的部分，可选用能代表1990年代末期先进水平的标准。

承包人可以推荐他习惯采用的标准，但不能低于本节第二款所指标准的技术要求；推荐的标准只有在监理工程师批准后才能用于工程。

无论承包人按何种标准设计、制造、验交，都必须保证通风设备可靠地工作，满足操作使用要求和系统功能要求。

若承包人没有完全按照本技术规范的明确要求提供产品与服务，产品的局部设计和制造选择了其他不低于本技术规范之各项要求时，承包人应提供足够的书面证明材料，以证明所采用的技术要求和指标不低于本技术规范的要求。

承包人采购的隧道照明灯具按本节规定的标准和规程进行设计、制造、检验、安装；通过国家电光源质量监督检验中心并提供国家灯具检测中心的检测报告，灯具生产企业必须通过ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证和国家CCC认证，并在投标文件中提供相关认证证书复印件，整体灯具质保期为两年。

501.2	本系统主要设备

隧道专用LED灯及配套的安装及附件。

502  隧道照明系统构成与功能

502.1隧道照明系统构成

隧道照明系统由隧道专用LED灯、应急照明灯的安装及附件、相应的配电设施及必要的零配件构成。

隧道照明系统由入口段、过渡照明段TR1、TR2、TR3和基本照明段功共五部分组成。各部分的设置参数详见设计图纸。

502.2照明系统功能

隧道内各照明段的亮度，应考虑所有必要因数，以保证亮度达到上述要求。隧道灯具的排列和接线，结合晴天、阴天、夜间和深夜不同洞外亮度（或交通量）等因素进行4级控制。隧道确保在各级控制下，亮度达到最大程度的均匀。

隧道入口照明段、过渡照明段TR1、TR2、TR3、出口照明段加强照明根据隧道的不同，配光也不同。

应急照明设独立配电回路。

隧道中各灯具按不同的运行工况配有相应的配电回路，详见本工程相应的照明系统施工图设计。

隧道的照明系统采用LEDICD智能照明控制装置作为控制节能措施，进行无极调光。

503  执行的标准和规范

503.1	标准和规范的采用顺序

标准和规范的采用满足以下顺序：

现行的中华人民共和国各有关标准和规范。

现行的国际通用技术标准和规范。

无中华人民共和国有关标准和规范或国际通用标准和规范时，可选用能代表1990年代末期先进水平的标准。

习惯采用的标准和规范，该标准和规范不低于现行的中华人民共和国各有关标准和规范；同时，推荐的标准和规范只有在监理工程师批准后方可用于工程。

503.2	执行的标准和规范

照明灯具的设计、制造、试验、安装、调试应符合、但不仅限于以下标准和规范：

JT/J 609-2004 公路隧道照明灯具

GB/T6882-1986 声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法(neqIS O3 745:1977)

GB7000.1-2002 灯具一般安全要求与试验(IEC6 0598-1:1999,IDT)

GB7000.5-19% 道路与街路照明灯具的安全要求(idtIE C5 98-2-3)

GB/T9468-1999 道路照明灯具光度测试

GB/T9963-1998 钢化玻璃

GB10682-1989 普通照明用管形荧光灯(neqI EC8 1:1984)

QB/T1551-1992 灯具油漆涂层

QB/T1553-1992 灯具瓦楞纸箱包装技术条件

QB/T3741-1999 灯具电镀、化学覆盖层

在本招标技术规范发布之时，若以上标准和规范有最新版本，则应以相应标准和规范的最新版本执行。在本次招标要求的供货日期之前30天，若以上标准和规范有最新版本，则应采用最新标准和规范。

上面没有提到，但适用于本节的其它GB、行业标准和规范也应当适用。

若现行GB和行业技术标准、本技术规范各条款等有相互矛盾的地方，应以有利于工程质量和工程建设业主的条款执行。

通用技术规范与本规范有矛盾时，应以本规范为准。

504  隧道照明标准

隧道内各照明段的亮度，应考虑所有必要因数，以保证亮度达到上述要求。灯具的排列和接线，根据施工图要求进行4级控制。各隧道确保在各级控制下，亮度达到最大程度的均匀。

灯具安装高度：详见施工图设计。

灯具光学数值

光输出率（最小值）  0.7

隧道照明系统亮度要求：

隧道洞内外各部分的最小平均亮度必须满足设计要求。

505  隧道灯具的基本结构

(1) 光源：采用寿命长、发光能效高的LED隧道灯，光源和电器应为同一品牌，为保证整个系统可靠、正常运转，实现最合理、最有效的整体运作能力，提升整体经济效益，承包人投标方案的系统设备应提供先进适用、成熟稳定的产品和技术装备 。

(2) 灯体：一体化灯具。灯具门为前开门式，无需任何工具即可开启。各个灯具的光源室和控制室分开，灯罩采用热稳定性很好的钢化安全玻璃，为保证整个系统可靠、正常运转，实现最合理、最有效的整体运作能力，提升整体经济效益，承包人投标方案的系统设备应提供先进适用、成熟稳定的产品和技术装备。

(3) 反光器：反光器由阳极氧化高纯铝板制成，厚度不小于0.4mm，四周表面均为鱼鳞状，配光均匀；

(4) 配光曲线：隧道灯具采用拱顶侧偏单光带布设方式，投标人应提供配光曲线图；

(5) 隧道照明灯具外壳由高压铝合金型材挤压成型，型材厚度不小于2mm，材料表面经过阳级氧化处理（端盖除外），并能承受一定的机械压力、电动应力和热应力；外表面光滑，以防污物堆积和便于清洗。坚固耐久，抗腐蚀性能强，具有足够的强度符合隧道使用的条件；灯具正面的透光罩选用不散光耐高温抗冲击增强钢化玻璃作面盖，并配合耐热硅胶密封圈进行密封；配套电器镇流器、触发器、电容器采用一体挂装式放置，与发光室用耐高温、绝缘的隔热板隔开，电器底板采用钢板镀锌，厚度不低于1.2mm；灯座及灯泡均具有防震装置，插拔式的电气连接，便于高空作业的维护，替换光源时无需任何工具，减少维护时占用车道的时间。所有成套电器均有3C或CQC认证，并在投标文件中提供相关认证证书复印件。外露线夹，螺钉和其它固定物是由适应工作环境条件的不锈钢材料制成。灯具外壳的防护等级IP65；隧道洞口引道路灯灯具外壳采用高压铸铝，并符合国家最新颁布的标准或相关的标准。电器元件均采用防潮、无自爆、耐火及阻燃产品，灯具外壳防护等级不低于IP65。

(6) 灯具具有可调整性，保证灯具安装光面达到设计规范要求，满足路面配光的技术条件。

(7) 灯具导线出入口（电缆锁头）采用高品质丝扣密封盖，防护等级IP65。

（8）防触电保护：灯具形成一体化，并通过灯具外壳的接地螺栓与接地干线相连。灯具的防触电保护类别达到Ⅰ类。

506  隧道灯具支撑底座、支架和安装螺栓的技术条件

本合同段承包人必须为每套灯具提供支持1套底座、支架和4颗安装在隧道壁上的不锈钢膨胀螺栓。

(1) 灯具支撑底座和支架的材料全部采用Q235钢材，并坚固耐用，能承受一定的机械应力。所有材料应符合国家有关规定。支撑底座可横向、纵向随意调节。各连接部分之间的安装螺栓（螺帽、垫片）等固定件应为不锈钢。

(2) 支撑底座和支架表面均经过防腐处理，能防止隧道内潮湿环境、有害气体及清洗剂的腐蚀，同时，支撑底座（含螺栓、螺帽、垫片）至少能承受支撑底座和灯具两者总重量三倍以上的重量。

（3）安装在隧道壁的不锈钢膨胀螺栓（含螺帽、垫片）为M10×70不锈钢膨胀螺栓。

507  隧道灯具的技术条件

(1)	照明灯具及其附件均为适用公路隧道的专用产品，其配光性能应达到要求的亮度和均匀

度要求，防护等级IP65。

(2)	灯具角度可调，以满足路面配光的要求。

(3)	灯体：一体化灯具，防护等级不小于IP65，适用于公路隧道的特殊设计型号。

(4)	反射罩：采用多曲面组合柱面反射罩，厚度不小于0.4mm进口高纯铝板制成，并经阳极

氧化处理，反射系数不小于0.9， 反射效率高。

(5)	安装方式：安装方式灵活多样，既可采用壁装，也可采用顶装，安装的角度可调。

(6)	电器底板：一体化挂装式电器底板，方便安装和维护。

(7)	结构：牢固、防腐蚀、防潮、耐火、无自爆、抗震动、能够长期使用。

(8)	应自带有电容补偿，补偿后功率因数大于0.9，灯具效率≥70%。

(9)	带有与灯泡输出功率配套的触发器，以便短暂停电后在60秒内恢复启动灯泡重新发光。

所配镇流器应为低耗损型。

(10) 功率补偿装置应是被认可的产品。

(11) 能在额定电压220V波动范围的+6%～-8%内启动并运行。

(12) 灯具必须与镇流器配套使用，由生产厂家成套供应。

(13) 灯具的启动器由生产厂家成套供应。

(14) 包括配套供应的配件，所有配件由工厂完成，并附有接地螺栓，以便接引安全地线。

(15) 所有光源技术指标必须高于或相当于欧斯朗、GE、飞利浦品牌，成套电器如镇流器、触发器、电容器的技术指标必须高于或相当于欧斯朗、GE、飞利浦品牌，成套电器和光源必须相匹配。

508  电气特性和性能

508．1灯具使用环境条件

(1) 环境温度：最高温度+45℃；24小时最高平均温度+35℃；最低温度-5℃。

(2) 最冷月平均相对湿度不大于95%。

(3) 交流电源基本参数：交流输入电压为：AC 220V；频率：50HZ。

508．2隧道灯具的电气性能

LED隧道灯的电气性能应符合设计及规范要求。

509  灯具的安装

隧道内灯具的安装

确定隧道中心线，根据施工图设计要求在相应的位置确定基本段和加强段第一盏灯的位置，并做好标记工作。

线槽安装

线槽采用吸顶安装，且和灯具安装位置保持统一。应保证灯具安装后，灯具的安装支架将其遮盖。在隧道内利用卡箍固定，每隔一米，用M8×80膨胀螺杆进行固定。线槽和卡箍均采用热镀锌处理。镀锌层厚度大于64μm，线槽安装到达灯具位置时插入接线盒2cm，经接线盒引出再依次进行下一段线槽安装，直到整条线槽安装完成。

灯具安装

灯具安装支架底座打孔工作在定位的基础上以M10×95热镀锌膨胀螺杆进行打孔。先进行灯具底座、灯具角度调节器的安装，然后安装灯具。

灯具安装支架的底座和长度均应可调，且承包人提供的线槽应与灯具安装支架架相匹配。承包人应将具体安装方案及施工图报项目建设业主及监理认可后方可订货实施。承包人应充分考虑以上因素对工程造价的影响，并体现在报价中，招标人不对承包人的支架和、或线槽等任何原因造成的灯具安装过程中调整所引起的造价变化进行支付。

本章设备的安装和验收必须按照《电气装置安装工程施工及验收规范》的最新版本、设计图及本技术规范的规定执行。

隧道土建二次衬砌施工误差较大，灯具安装时要充分注意调整每盏灯具在隧道横、纵向上的位置，尽可能使光带线型的美观和流畅；并注意调节灯具的光轴线符合设计要求。

510  隧道灯具的测试

现场测试

在隧道照明灯具正式安装以前，须对隧道灯具单灯进行抽检，抽检的比例由建设业主代表根据工程现场情况随时确定。

在隧道照明灯具正式安装以前，必须按照施工图的设计，在隧道灯具安装现场或国内专业公路实体试验隧道内对各灯具进行现场工况测试，并须满足隧道照明标准的要求。

竣工测试

隧道照明系统应按本章的要求进行以下测试，以确保设备的性能，但不限于此：

亮度的测量

均匀系数的测量

电源中断后再触发性能测试

眩光测试

照明设施应作为一个完整单元进行检测验收交付。

511  角钢电缆支架

角钢电缆支架安全系数：连续断面材料设计安全系数不小于3；断面开孔处材料设计安全系数不小于4；考虑施工荷载时材料设计安全系数不小于2

角钢电缆支架支撑强度按永久荷载与可变荷载进行荷载组合考虑设计，承载力必须满足下式：作用应力≤许用应力＝极限强度/安全系数。

角钢电缆支架刚度要求：支架每层托臂在正常使用状态下容许相对挠度值为1/100。

角钢电缆支架承载力应满足某一个支架失效后，相邻角钢电缆支架可承担失效支架的电缆，避免产生电缆从支架坠落，冲击电缆支架体系。

角钢电缆支架产品设计必须以功能设计为基础，满足使用环境条件、使用功能、防火性能、耐久性能、强度和刚度要求、形状和尺寸要求、安全性要求、方便安装及调整。

产品结构设计必须满足功能设计的尺寸、形状要求，并设计构件截面、细部尺寸和产品中各零部件的连接等。

角钢电缆支架，托臂可根据现场需要进行切割。

电缆支架固定用螺栓数量及位置由投标人提供方案。每个支架从上往下第一个安装螺栓孔为圆孔，其他膨胀螺栓孔椭圆长孔。

所有电缆支架用扁钢—40×4焊接连通。并与变电站接地网、隧道内接地网（电缆沟内接地引线）相焊接，焊接后应作防腐处理。

角钢支架制作、安装应符合设计要求，制作见全国通用电气装置标准图集94D164。

512  技术资料

承包人在该项工程完工之后应提供以下技术资料,但不限于此：

系统及设备的详细技术说明书和使用说明书；

照明设施的安装工艺图；

系统及设备的操作维修手册；

系统及设备的各类测试报告以及测试结果报告；

竣工文件。

513  保修

承包人应负责灯具安装方面的维修。

系统交验后两年内，承包人应负责设备安装的保修。

514  计量与支付

514.1计量

按本技术规范要求提供的隧道照明设备和材料的安装服务，均以照明灯具的“套”计量，配电箱以“台”计量，其他工程计量及计量单位详见工程量清单，其已包括所有必须的附件和材料，并按实际完成的数量计量。

各安装测试、安装附件、质量保证期的售后服务等费用计入每套灯具的安装服务中，不再单独进行计量。

514.2支付

本技术规范中隧道照明灯具安装服务的单价包括 ：照明灯具的安装、保修、维修工具，及完成上述工作所需要的设备、机具、工具、材料、人工贮存场地清理等全部费用以及所有的税金、利润、合同明和暗示的风险、责任和义务的费用。

本技术规范中的设备及材料，根据实际完成并经验收的数量，按监理工程师批准的详细清单中相应工程单价支付。

514.3支付项目

详见工程量清单。

第八章 工程量清单计量规则

(另册）

# 第四卷

## 第九章  投标文件格式

### 第一信封

广西壮族自治区

（项目名称）   标段施工招标

投标文件

（商务和技术文件）

投标人：             （盖单位章）

年    月    日

目 录

一、	投标函及投标函附录

二、	授权委托书或法定代表人身份证明

三、	投标保证金

四、	施工组织设计

五、	项目管理机构

六、	拟分包项目情况表

七、	资格审查资料（适用于未进行资格预审的)

八、	其他资料

第一信封：商务及技术文件

#### 一、投标函及投标函附录

（一）商务和技术文件投标函

致：                          （招标人名称）

1. 我方己仔细研究	         (项目名称）    	标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第	  号至第	  号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额)，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 工程质量：交工验收的质量评定合格，竣工验收的质量评定合格，安全目标： 无安全生产责任事故	，工期：         日历天。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填 报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批 后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派 驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我 们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                          	 (其他补充说明）。

投标人：	 (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	 (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工期起计算12个月 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5（3） | 5000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5（3） | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | / |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | / |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1（1） | 10%签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1（2） | 钢筋、水泥、沥青、砂石等主要材料、设备单据所列费用70% |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | 5%签约合同价 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | 0.15‰/天 |  |
| 11 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 3%合同价格，若交工验收时承包人在广西公路建设市场施工企业信用等级评定中信用评价等级属AA级的企业，发包人给予2%合同价格质量保证金优惠。 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期起计算5年 |  |

投 标 人：           （盖单位章）

投标文件签署人签名：

#### 二、授权委托书或法定代表人身份证明

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我公司的        （职务）        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）      №    标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：

1．法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。委托期限必须确保授权委托书在投标有效期满前一直保持有效。

2．以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：(法定代表人亲笔签字）性别：     年龄：        职务:

系	 (投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：	(盖单位章)

年	月—日

注：.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

#### 三、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函等形式，银行保函等复印件装订在投标文件中，格式如下。

(招标人名称)：

鉴于	(投标人名称）（以下称“投标人”）于_年_月_日参

加	(项目名称）	标段施工的投标，	(担保人名称，以下

简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件， 中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不 按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标 保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）            元	。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责 任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：	 (签字)

地       址：

邮政编码：

电话：

传真：

#### 四、施工组织设计

投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性)：

1.总体施工组织布置及规划

2.主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施）

3.工期、工程质量保证体系及保证措施

4.安全、文明施工管理体系及保证措施

5.项目风险预测与防范，事故应急预案

6.其他应说明的事项

#### 五、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

说明

#### 六、拟分包项目情况表

#### （本项目不适用）

| 拟分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 注：若无分包计划，则投 标人应在本表填写“无。” |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |  |

#### 七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 _ %以上的所有股东名称及相应 股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比 例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

（三）近年财务状况

财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1.净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2.总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3.主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4.资产负债率 | % |  |  |  |
| 5.流动比率 | % |  |  |  |
| 6.速动比率 | % |  |  |  |

注：  1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

- 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

银行信贷证明®

银行名称：

地 址：

日期:

致：	(招标人全称）

兹开具最高限额为人民币_       万元的银行信贷，供_           (投标人注册地点）      (投标人名称）于	  年_月_日之前，在	       (项目名称）需要时使用。我行保证由	          (投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无须退回我行。

银	行（盖单位章）：

银行主要负责人（签字)：

银行主要负责人的姓名、职务：	(打印）

银行	电	话：

银 行	传	真：

注：1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与《公路工程标准施工招标文件》提供的格式有所不同，但不得更改《公路工程标准施工招标文件》提供的银行信贷证明格式中的实质性内容。

2.银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则， 视为无效。

注：招标人要求投标人提供银行信贷证明是为了避免投标人中标后因流动资金不足影响工程施工的情况发生，招 标人可根据招标项目具体特点和实际情况选择是否要求投标人提供银行信贷证明。如采用银行信贷证明，招 标人应在此规定开具银行信贷证明的银行的级别。

(四）近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

- 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

(五）投标人的信誉情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项 规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学 历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及 联 系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤 离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应填写项目经理和项目总工相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

#### 八、其他资料

#### 农民工工资保证金承诺书

致：                             （招标人名称）

根据《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发﹝2016﹞2号）等规定，在              施工招标№   合同段的投标中，我单位对农民工工资的支付作出以下郑重承诺：

（一）我单位在本招标项目递交投标文件截止时间         （开标日）前所承建的工程项目，不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

（二）投标中标后，我单位同意在签订合同后在工程项目所在地商业银行开设农民工工资保证金专用账户，并按招标文件规定的农民工工资保证金额度预存一定数额的资金作为农民工工资保证金或向发包人提供由工程项目所在地（工程项目所在省区范围内）商业银行出具同等金额农民工工资保证金银行保函，并到工程项目所在地具有管辖权的人力资源社会保障部门备案。

（三）在项目实施过程中，若出现结算价与中标价不一致时，以实际结算金额按招标文件规定的计算额度存入农民工工资保证金。

（四）我单位向建设单位承诺依法足额支付农民工工资，一旦我单位（包含我单位的分包商）承建的                                   施工招标№    标段出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障、交通主管部门（或授权机构）及建设单位根据相关规定从其农民工工资保证金中先予支取。

（五）其它未尽事宜按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发﹝2016﹞2号）以及《关于印发广西壮族自治区公路管理局公路工程建设农民工管理实施细则（修订）的通知》(桂路工程发[2014]300号)等有关规定执行。

承诺人：（投标单位全称）（盖单位公章）

法定代表人

或其授权的代理人： （姓名） （签字）

日   期：  年    月    日

（注：农民工工资保证金额度按中标价（A）金额计算：小于5000万元（含5000万元）的，按A×2%存入； 5000万元以上的，按5000×2%+（A-5000）×1.5%存入。）

#### 承诺函

（招标人名称）：

我方参加了         （项目名称）     工程№      标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

### 第二信封

广西壮族自治区

(项目名称)   标段施工招标

投标文件

（报价文件）

投标人：             （盖单位章）

年      月    日

目   录

一、	投标函

二、己标价工程量清单

三、	合同用款估算表

#### 一、投标函

(招标人名称)：

1. 我方己仔细研究	 (项目名称）	标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第_号至第_号），在考察工程现场后，愿意以人民币(大写）        	元（¥            	)的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为       	)，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.                                            (其他补充说明）

投标人：	 (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	 (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年	月	曰

#### 二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1至表5.5）。

#### 三、合同用款估算表

| 从开工月算起的时间（月） |  | 投标人的估算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分期 |  | 累计 |  |
|  |  | 金额（元） | （％） | 金额（元） | （％） |
| 第一次开工预付款 |  |  |  |  |  |
| 1～3 |  |  |  |  |  |
| 4～6 |  |  |  |  |  |
| 7～9 |  |  |  |  |  |
| 10～12 |  |  |  |  |  |
| 13～15 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |
| 投标价： |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人可按照施工组织设计附表一的工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报的单价和总额价计算，不包括价格调整和暂定金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。