临海市政府采购

招  标  文  件

项目名称：古城街道合利区块污水管道建设工程一体化泵站采购

项目编号：TZLZ-202232

招 标 人：临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）（盖章）

联 系 人：金先生      联系电话：0576-85288907

招标代理机构：台州立众工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：邵女士     联系电话：0576-85318816

2022年8月

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	19

第四章  评标办法及评分标准	31

第五章  合同主要条款	36

第六章　投标文件格式	40

# 第一章  投标邀请

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，受临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）委托，现就古城街道合利区块污水管道建设工程一体化泵站采购 进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：古城街道合利区块污水管道建设工程一体化泵站采购

采购单位：临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）

采购规模及内容概述：本工程泵站为新建泵站，该泵站位于丹丘路西侧，设计规模3000吨/天，主要接纳古城街道合利区块的污水。泵站主体由高强度GRP筒体、潜污泵、粉碎格栅、控制系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、安装、调试和售后服务等。详见第二章招标需求。

采购预算：85万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲供货期：合同签订后，接到业主通知后90天内完成设备供货、指导安装、调试及验收并交付采购人使用。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目属于适宜中小企业项目；

（4）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年8月23日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年8月23日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年8月23日8:30时。

开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼一号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

采购代理机构：台州立众工程咨询有限公司

地  址: 临海市清化路7号

联系人: 邵女士      电话及传真: 0576-85318816          邮编: 317000

电子邮箱:  tzlzgczx@163.com

采购单位（采购需求咨询、接收质疑函）联系人：金先生  电话：0576-85288907

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘 军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

# 第二章  招标需求

一、招标内容

本工程泵站为新建泵站，该泵站位于丹丘路西侧，设计规模3000吨/天，主要接纳古城街道合利区块的污水。泵站主体由高强度GRP筒体、潜污泵、粉碎格栅、控制系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、安装、调试和售后服务等。

## 二、具体技术规格及主要材料

| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | Q=120m3/h,H=9m,P=5.9kW | 成品 | 台 | 3 | 2用1备 |
| 2 | 自藕底座 | 与水泵配套 | 铸铁 | 套 | 3 |  |
| 3 | 不锈钢导轨 | 与水泵配套定制 | SS304 | 套 | 6 |  |
| 4 | 不锈钢导轨 | 与格栅配套定制 | SS304 | 套 | 2 |  |
| 5 | 止回阀 | DN150 | 成品 | 只 | 3 |  |
| 6 | 闸阀 | DN150 | 成品 | 只 | 3 |  |
| 7 | 压力管道 | DN150 | SS304 | 套 | 3 |  |
| 8 | 服务平台 | 直径3.0米 | 成品 | 套 | 1 | 304不锈钢支架+玻璃钢格栅板 |
| 9 | 爬梯 | 与筒体配套定制 | SS304 | 套 | 1 |  |
| 10 | 井盖 | 与筒体配套定制 | 铝合金 | 套 | 1 |  |
| 11 | 安全格栅 | 与筒体配套定制 | GRP | 套 | 1 |  |
| 12 | 压力传感器及保护管 | 0~10m,DN50 | SS304 | 套 | 1 |  |
| 13 | 电气控制柜 | 400*800*1800 | SS304 | 套 | 1 |  |
| 14 | 通风系统 |  | SS304 | 套 | 1 |  |
| 15 | 挠性接头 | DN250 | 橡胶 | 只 | 1 |  |
| 16 | 出水管 | DN250 | SS304 | 根 | 1 |  |
| 17 | 柔性接头 | DN600 | 橡胶 | 只 | 1 |  |
| 18 | 进水管 | DN600 | SS304 | 根 | 1 |  |
| 19 | 粉碎格栅 | Q=240.0m3/h |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 高强度GRP筒体 | 直径3.0m,高度8.4m | 高强度GRP | 套 | 1 |  |

注：

- 本采购项目的核心产品为：潜污泵

2、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

3、控制箱内低压电气元件、变频器、软启动器等相应元器件、PLC等设备相应元器件推荐品牌西门子、ABB、施耐德或相当于。同时也欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或更优的货物参加。投标人请提供所投产品的图片。

4、 ▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

5、投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

6、本表仅列明一体化污水泵站的主要设备，供应商应优化设计提供所有连接件、安装辅料、管线、配件等数量清单，并报价在投标总价中，清单中配置、规格有和图纸不符的参照图纸标准。

7、本项目包括泵站优化设计、所有设备、材料、附件、连接管件的供货、安装及调试直至整体项目通过验收为止。清单中若有附件或工程量遗漏影响设备安装运行，由投标人根据自身的工程经验自行把所有费用考虑进投标总价中。

8、泵站控制柜连接至变电房由投标人自行负责，电缆等相关费用由投标人在投标报价时综合考虑，包含在投标总价内。

9、一体化污水泵站需在生产工厂内预先装配好，并提供运输、装卸、安装指导、调试及售后服务。现场仅提供施工场地及380v电源。

10、采购人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，施工单位不得拒绝。

11、泵站安装前甲方有权随时委托第三方抽检（检验费自行考虑在报价内）不满足时，投标人无条件退货，并在七天内提供符合中标要求的产品，否则甲方有权解除合同，投标人承担违约责任并同时收取中标投标人合同总价20%的违约金和工期延误费用。

## 三、具体技术参数及要求

1、一体化泵站基本功能要求

（1）一体化污水泵站筒体须具备自清洁功能，保证长时间使用的情况下不需要人工清淤。

▲（2）一体化污水泵站须具有远程控制功能，泵站内设备的运行状态通过远程通讯上传至中控室的上位机软件，并可在中控室内实现启动、停止等操作功能。同时须具备手机报警的功能。

2、一体化泵站供货范围

供应商需打包提供一体化污水泵站，泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、粉碎性格栅、管道、阀门、液位传感器、控制系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供到指定地点的运输、指导安装、调试和售后服务。

（1）GRP筒体

（2）装配完整的潜水污水泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）

（3）潜水电缆15m

（4）电缆悬挂金属网套

（5）泵坑反冲洗阀装置

（6）自动耦合装置带底座和弯管

（7）整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；

（8）压力管道系统

（9）闸阀、止回阀

（10）静压差液位传感器（含保护管）

（11）粉碎性格栅

（12）智能化就地控制柜；

（13）通风系统

所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括地脚螺栓、螺母、垫圈等)；

3、一体化泵站筒体构造特性

水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面智能化控制系统，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

（1）防滑顶盖

采用压花铝板或玻璃钢制成，表面做防腐防风化处理，加装防盗安全锁。

（2）泵站上盖

盖板材料由玻璃钢GRP制成。盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。带安全格栅、通风排气系统和扶手。

（3）玻璃钢筒体

①GRP缠绕玻璃钢

②筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制整体缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求。

③筒体巴氏硬度达到40Hba及以上，抗压强度达到120MPa及以上,环向拉伸强度达到150MPa及以上,轴向拉伸强度达到60MPa及以上。

④出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏。

（4）吊耳

筒体外必须安装2~4个预制吊耳，易于安装。

（5）阀门

装配完整的闸阀、止回阀、橡胶接头和限位伸缩器及其安装、连接附件。所有法兰连接的阀门应提供对法兰及配套不锈钢304螺栓、螺母。

4、一体化泵站潜水泵技术特性

离心泵应采用立式耦合式潜水泵，采用导杆形式。潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MPa为准。

① 叶轮

叶轮应为离心无堵塞叶轮，通过颗粒直径必须满足现场条件，叶轮在输送常规的市政污水时应确保不会产生堵塞。

叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈变不大于0.45mm/s，确保设备的正常使用寿命。

② 电机

电机采用符合IEC60034-30标准的符合IE3能效级别的高效电机， 3相380V、50Hz、防护等级为IP68、电机均按照H级绝缘标准制造，能连续泵送温度最高为40℃的介质

电机能每小时启动15次及以上，同时满足24h连续运转的使用要求。

电机与泵是同一厂家制造。

③ 轴封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，或盒式机封，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化钨或碳化硅，介质酸碱度范围为pH5～9。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

机械密封应采用博格曼品牌的通用密封产品，便于业主采购备件，泵制造商的专有密封将不被采用。如提供厂家自制的机械密封，则需免费提供设备2倍数量的机械密封作为随机备件。

④ 轴承

应采用SKF原厂制造或同等质量的高质量的终身润滑轴承，轴承额定工作寿命（L10）应大于100000小时。

⑤ 电缆和电缆密封

电机应配有用于控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。

不接受采用环氧，硅胶或其他二次密封系统进行密封。

⑥ 水泵监控装置

水泵监测装置应包括漏水、定子绕组或上下轴承过载时变送器发出有关讯号。

⑦ 泄漏传感器

在定子室中提供一个探测液体泄漏的传感器，所有讯号都应分别监测并在水泵或电机出现严重损坏前分别发出报警讯号。

⑧ 热保护

电机的每一项均由常闭型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏140℃时断开，可以与电机过载保护相连接，并接至控制柜，与控制柜连接。

⑨ 磨损环

磨损环系统应能保证蜗壳和叶轮吸口之间的有效的间隙性，如采用叶轮间隙可调的形式，则可不设磨损环，叶轮间隙调节时以轴向调节为准，并在泵的外部调节和测量。

⑩ 潜水泵出水法兰与出水弯座为重力自动无刮擦性耦合，泵的效率考核应包括出水弯座在内，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面嵌装胶圈直接耦合，应密封可靠。

主要材质

叶轮 ：                        铸铁GG25或以上

泵、电机壳体：                 铸铁GG25或以上

主轴：                         不锈钢420或更好

导轨提升链：                   不锈钢304

机械密封：                     碳化硅或耐腐蚀烧结碳化钨

5、一体化泵站粉碎性格栅技术特性

粉碎型格栅的推荐品牌：MONO、JWC、富兰克林或相当于。

整套粉碎型格栅应：包括双轴粉碎刀片组、IP68干湿两用潜水防爆电机（电机引出电缆15米）和减速机等，主机必须为单电机驱动一体机结构（导轨安装，维修时无休拆卸即可整体起吊），不接受两个或两个以上设备组合体形式。粉碎型格栅应能24小时连续运转，栅间距不大于12mm，确保切割后的固体颗粒粒径应在6－12mm。

性能和结构

A、刀片组和驱动系统可以作为一个整体从底座上拆除而不用进一步的分解。粉碎型格栅包括：切割刀片、垫片、轴、轴承和密封圈、侧栏、底座、机壳、减速器和马达。

B、切割刀片和垫片必须是单片分离的，不可以是数片叠加式或整合体的。要求刀片更换时可以单片更换，以满足备品备件最小量。

C、双轴设计是由两组独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上，交替重叠，实现螺旋形的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。从动轴在主动轴的带动下以主动轴的2/3转速旋转. 主动轴和从动轴上的刀片直径必须一样。

D、电机功率3kw，380V，3P，50Hz。

E、驱动装置应设过载保护机构，应满足预制泵站内的使用要求，电机为F级绝缘，其防护等级为IP68，应保证其暴露在空气中或淹没在水下均可正常使用。并提供相关国际第三方认证证书，例如:SIQ等。电机应能满足24小时长期连续运行。

F、粉碎型格栅的驱动轴和被驱动轴由709M40热处理的六角形钢制成,拉伸张力不小于1,027 kPa。机封应安装在轴套上避免与轴直接接触,减少运行扭矩对机封的影响，延长机封使用寿命。传动轴表面硬度应达55HRC以上，拉伸张力不小于1,027 kPa；抗泥砂磨损。轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护，轴承的运行寿命不应小于100000小时。

G、粉碎机应安装在预制泵站内，采用导杆耦合方式安装，每台粉碎型格栅的工作能力应满足泵站入水流量最大日最大时的处理量。

主要材料

壳体：              	铸铁或球墨铸铁

主轴：              	709M40

切割刀片和垫片：    	CLA12热处理合金钢或以上，刀片硬度≥50HRC

机械密封：          	碳化钨或碳化硅

密封环：            	丁基橡胶

6、一体化泵站智能液位变送器技术特性

采用压力传感器，配套专用监测继电器和远程通讯系统，实现泵站液位自动控制运行。

测量量程：(0~10)m

电缆长度：25m

输出：(4~20)mA

8、一体化泵站控制系统技术特性

控制箱的主要电气元器件防护等级IP65及以上，内外门结构。

控制箱内低压电气元件推荐品牌：西门子、ABB、施耐德或相当于。

变频器、软启动器等相应元器件推荐品牌：西门子、ABB、施耐德或相当于。

PLC等设备相应元器件推荐品牌：西门子、ABB、施耐德或相当于。

户外控制柜硬件，提供专业水泵控制器，实现泵站自动化控制及无人值守，基本要求：

控制箱（柜）应自带PLC控制系统方式分手动控制、自控以及远程自控三种方式。手动控制由配套控制箱上的控制按钮实现。就地自控由配套控制箱自带PLC控制系统根据采集传感器的数据就地实现自控。远程自控可由配套的手机APP通过修改参数来进行控制；控制转换由配套控制箱上的转换开关实现。

控制箱面板上应至少为所控每台设备设置开(正反转)/停按钮、自动/手动转换开关、紧急停车按钮、开停及故障指示灯。需配置一台不小于7寸的工业级人机界面，文字应汉化显示清晰；并且控制系统应具有PLC可编程控制器、并能够满足本项目的控制逻辑，人机界面应能够设定项目所需参数，并且能够显示设备状态、液位等信息。

远程GSM短信报警器：设备厂商应在控制柜内安装远程报警器，当设备发生故障等情况时应能够将信息发送至管理人员手机中。

泵站电气控制系统主要由以下部分组成：泵运行控制系统

泵运行控制系统需具备下列功能：

手动自动切换功能

水泵的手动启停功能

泵的自动并联控制

运行中泵之间的自动切换功能 (确保所有泵运行时间相同)

手动操作运行 (对单泵测试)

泵和系统的监视功能并传送至中控室

电机保护-集成水泵电机保护功能

远程通讯时，采用GPRS/GSM无线远程通讯方式将设备状态、液位等信息传送至远程监控平台或手机APP。

控制系统需采用PLC并配有触摸式人机界面

其他功能：电压，三相电流指示

泵站手机APP：所有数据采集后由泵站生产商开发一个APP,可在手机端和电脑端实时监控泵站的运行状况、泵站相关参数，能准确的读取水泵运行时间、液位等详细信息，能接收报警信息及主动提醒，并可在手机端和电脑端直接修改参数达到远程控制泵站的目的。

2）粉碎型格栅控制

1、控制模式：泵站运行过程中，要求粉碎机保持24小时运行。

2、粉碎型格栅的控制器为粉碎机提供独立控制。必须提供设备的运行/停止信号、手动/自动信号、故障信号、运行/停止控制信号。

3、控制器装有粉碎机的“开－关/重新设置－自动”三档选择开关。在 “关/重新设置”档，对应的设备应停止运转；在 “开”档，对应的设备运转；在 “自动”档，对应设备的开/关由远程控制器控制开或停；只有将开关选择打到“关/重新设置”档，对应的设备才会被重新设置。

4、安全措施

a、在粉碎机“开”或“自动”模式下，当堵塞情况发生时，处于开/自动两种模式下控制器会停止粉碎机，并使之反转来清除障碍物。堵塞清除后，控制器会使粉碎机恢复到正常运转状态。如果堵塞情况仍存在，控制器自动在30秒内执行反转过程，最多可以执行三次。如若三次反转后堵塞情况仍存在，控制器会断掉电动机的电源，并启动延迟和不正常状态指示灯。

c、如果粉碎机正常运转时，突然停电，则当电源恢复后，粉碎机恢复正常运转。

d、如果粉碎机非正常停止运转时，突然停电，则当电源恢复后，不正常状态指示灯会自动启动。

e、通过安装在粉碎机启动器上的过载保护继电器，控制器为粉碎机提供电动机过载保护。

f、短路保护是由另外安装一个适当大小的断路器来完成的。

四、工作范围

1、投标供应商需提供完整的预制泵站，投标供应商负责上述所有设备及线缆的供货、运输、保险及指导安装（包含泵站进出水口与土建管道连接指导安装）、调试、检验、验收（含主管部门验收）、售后服务、技术培训等全部工作及费用，该费用一次性包干，今后任何情况不再调整造价。投标供应商应在投标报价分项表中提供所投设备及材料的详细报价清单。

2、上述设备清单中没有说明但指导安装时所必需的地脚螺栓、预埋件、控制线揽等配件材料包含在投标总价中。

3、本项目附有电子设计图纸，作为招标文件的组成部分，并随标书一同发放。投标供应商必须按图纸上的采购范围、设计图纸要求，自行核对、计算工程量，并进行报价（投标总价应为固定含税总价），并承担相应责任。如标书和设计图纸出现矛盾，技术参数以图纸为准。

4、本次泵房内所有采购设备的控制电缆和动力电缆均包括在本次招标范围内，由供应商全包，供应商应根据图纸自行计算电缆长度并报价，该报价今后将不作任何调整。

5、投标设备必须完全满足设计图纸的设计目标和最新的国家、行业相关标准、规范要求。

6、以上设备如无特别注明均为制造厂出厂的标准配置。

7、国家对产品有认证许可规定的，所投产品须具有国家有关权威部门颁发的相关认证许可资质，并在投标文件中提供，否则可能作出对其不利的评定。

8、本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标单位应提供所有采购人没有规定但投标单位认为完成本项目必要或必须的设备和材料，并应在投标分项报价表中一一列明，如未列明，将认为已包含在投标总价中。

9、投标供应商应严格按照标书的规定提供各设备的质量保证期，否则将可能作出对其不利的评定。

五、中标人的工作内容

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成包含但不局限于以下内容：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

六、设备的到货、指导安装、调试和验收

1、到货

中标供应商必须在合同规定时间内完成设备的供货、指导安装及验收。设备到达现场后，中标供应商必须派员工到现场与采购人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。对于本项目所采购的设备，采购人将会组织专家组提前进行到货验收，中标供应商必须全力配合。

2、指导安装

2.1 为确保指导安装调试工作安全有序的进行，要求中标供应商在设备运抵指导安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的指导安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与指导安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则中标供应商应承担相应责任。

2.2 设备的指导安装必须符合有关标准和规范。指导安装过程中采购人将对设备的指导安装质量进行监督。

3、调试

设备指导安装就位、校准后，中标供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但中标供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，中标供应商负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。

4、验收

设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），所有的技术资料和图纸已向采购人提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因中标供应商产品质量或指导安装技术问题导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

5、若因中标供应商产品质量或指导安装技术问题导致设备超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向中标供应商索赔的权利。

6、中标供应商在设备到货、指导安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，中标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

七、技术文件资料的交付

1、设备交货同时提供下列资料：

1.1 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

1.2 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

八、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、保修期：整个系统均不少于二年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

九、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

十、供货期

合同签订后，接到业主通知后90天内完成设备供货、指导安装、调试及验收并交付采购人使用。

十一、付款方式

合同签订后支付合同价的40%，全部货物送至采购人指定地点开箱验收合格后付至合同价的60%，安装完毕验收合格后付至合同价款的85%，待整体工程竣工验收合格，且经采购人核实后付清剩余价款。本项目合同款由临海市排水有限公司支付。竣工验收后，施工单位必须向招标人出具保修单，明确保修内容和时间。

十二、关于总承包服务费的说明

本项目纳入古城街道合利区块污水管道建设工程总承包管理。

总承包服务费的计费基数、支付方式比例：

（1）本项目实际结算时，按结算价的20%作为基数计算总承包服务费，费率为3%。

（2）支付方式及比例：总承包服务费在本项目竣工验收合格，结算办理完成后由中标单位一次性支付给施工总承包单位。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：古城街道合利区块污水管道建设工程一体化泵站采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，收费按中标价采用下列差额定率累进计费方式计取，具体标准如下：100万以下*1.5%，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：合同签订后支付合同价的40%，全部货物送至采购人指定地点开箱验收合格后付至合同价的60%，安装完毕验收合格后付至合同价款的85%，待整体工程竣工验收合格，且经采购人核实后付清剩余价款。本项目合同款由临海市排水有限公司支付。竣工验收后，施工单位必须向招标人出具保修单，明确保修内容和时间。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

3）本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）中小企业声明函；（供应商未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，资格审查将不予通过）。

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（ tzlzgczx@163.com ）,联系人：邵女士 ，电话：0576-85318816；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在预成交公示中公开预成交供应商的《中小企业声明函》。采购结果公示及公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 分值及评分标准 | 分值 |
| --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 发展现状：根据提供的投标人发展、现状等实力等内容进行打分（0-1分） | 1分 |
|  |  | 获荣誉情况：根据2017年1月1日至今投标人获得各级部门颁发的荣誉、表彰、表扬等情况进行打分（0-2分）。 | 2分 |
| 2 | 制造商资信情况 | 一体化泵站制造商具备通过并在有效期内的知识产权管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书，且认证范围含一体化预制泵站内容，每提供证书一个得1分，最高得3分。（须同时提供有效证书扫描件，否则不得分）。 | 3分 |
| 3 | 产品品牌情况 | 根据投标产品潜污泵选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分 | 2分 |
|  |  | 根据投标产品粉碎型格栅选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分 | 2分 |
|  |  | 根据投标产品电子元器件选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分 | 2分 |
|  |  | 一体化预制泵站的筒体、潜污泵及控制系统为同一家厂家制造并且为同一品牌，且提供一体化泵站制造商针对本项目整体制造承诺函，得3分；（原件复印件加盖制造商公章，否则不得分） | 3分 |
| 4 | 图纸及计算书 | 详细的设计图纸：一体化预制泵站平、剖面工艺图、电气控制原理图（控制系统图、接线图等）、泵站底部抗浮基础配筋图、开挖示意图并加盖制造商公章，由评标委员会根据设计图纸的合理性等内容进行打分。0-3分 | 3分 |
|  |  | 提供正确、详细的选型计算书（计算书内容需包含泵站内部管损计算，泵站抗浮计算、泵站抗沉降计算），并加盖制造商公章，由评标委员会根据计算书的合理性等内容进行打分。0-2分 | 2分 |
| 5 | 产品技术 | 水泵叶轮：泵站所配套的潜水泵叶轮具有防堵塞性能；叶轮形式及可以泵送受污染的介质包括：聚合物、卫生用品、织物、碎布等，由评委根据各投标人提供的设备的配置的先进性进行综合评议。0-3分（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章）。 | 3分 |
|  |  | 水泵有叶轮间隙调节系统，能够有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率，可在现场快速方便的调整，以迅速恢复水泵出厂效率，满足得3分。否则不得分。（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章）。 | 3分 |
| 水泵性能参数必须满足设计要求，需要提供选型曲线图。水泵电机为IE3能效级别的高效电机的得2分，电机防护等级为IP68以上的得2分、绝缘等级H级及以上的得2分，泵与电机为同一厂家生产的得2分。 |  | 潜污泵性能参数必须满足设计要求，需要提供选型曲线图。根据配套水泵的功率、效率、性能曲线等性能参数等内容进行打分。0-3分（提供相关证明材料并制造商盖章） | 3分 |
|  |  | 提供的技术参数表或样本中的泵出口与耦合装置的接口结构的设计，水泵与藕合底座的密封应为通过最佳密封磨合方式达到最佳运行效果，防止漏水等内容进行打分。0-3分（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章） | 3分 |
|  |  | 预制泵站底座配备自动清洁底部淤积功能，且泵站具有消能装置，能有效避免水泵频繁震动导致水泵产生气蚀而影响使用寿命，满足得3分，否则不得分。 注：须提供相关的证明材料（相关系统功能内容，须提供清晰可辨的国家行政主管部门或第三方认证机构出具的相关证明原件的扫描件） | 3分 |
|  |  | 所投一体化泵站所配法兰、弯头、封头、管道及配件、螺栓（丝）、螺帽、垫片等材质应采用不低于304不锈钢材质的得3分，否则不得分。 注：须提供相关的证明材料（相关系统功能内容，须提供清晰可辨的国家行政主管部门或第三方认证机构出具的相关证明原件的扫描件） | 3分 |
|  |  | 根据投标人详细阐述一体化预制泵站控制柜柜体采用不低于304不锈钢材质，并提供3C强制认证证书的得3分，否则不得分。（提供相关证明材料并制造商盖章） | 3分 |
|  |  | 筒体整体应为一体式缠绕，以杜绝开裂和渗透现象，制造商具有筒体整体缠绕证明文件的得3分。（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章） | 3分 |
|  |  | 提供一体化泵站制造商筒体强度检测报告，其中强度指标要求如下：玻璃钢筒体的巴氏硬度不低于58（依据GB/T3854），环向拉伸强度不低于670Mpa（依据GB/T1447-2005），环向弯曲强度不低于375Mpa（依据GB/T1449-2005），提供第三方检测报告。满足要求的得3分。（投标文件中须提供清晰可辨的第三方认证机构出具的有效的检测报告扫描件并加盖制造商公章) | 3分 |
|  |  | 控制系统应具备远程GSM短信报警功能，能够通过远程监控平台和手机APP应用程序进行远程监控，使水泵在运行过程中可以进行自动切换，确保所有水泵运行时间相同等内容进行综合评议。0-3分。须提供产品说明扫描件，未提供不得分。 | 3分 |
| 6 | 设备安装方案 | 根据投标人对本项目需求的理解，制定专门的安装方案，提出合理化建议等，针对其完整性、合理性、先进性等内容进行打分。0-3分 | 3分 |
|  |  | 根据投标人针对设备故障等突发性事件的应急处理方案的设计合理性、科学性、指导性等内容进行打分。0-3分 | 3分 |
| 7 | 投标人业绩 | 投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有一体化污水泵站业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。（以合同签订时间为准，须提供合同、中标通知书原件的扫描件与发票，未提供不得分） | 3分 |
| 8 | 质保期 | 不少于2年，每延长1年加1分，最高得2分。 | 2分 |
| 9 | 售后服务 | 对投标人或投标产品制造商提供的售后服务方案、维护人员配备及售后服务机构等内容进行打分。（0-3分） | 3分 |
|  |  | 对投标人或投标产品制造商提供的产品质量保证期内的故障响应、修复时间及后续技术支持和维护能力情况等内容进行打分。（0-3分） | 3分 |
|  |  | 培训技术服务：提供详细的操作培训和维修培训计划，提供免费的操作培训及维修培训，由评委根据各投标人的培训方案等内容进行打分。0-3分 | 3分 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 3分 |  | / | / |
| 2 | 制造商资信情况 | 3分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 产品品牌情况 | 9分 |  | / | / |
| 4 | 图纸及计算书 | 5分 |  | / | / |
| 5 | 产品技术 | 30分 |  | / | / |
| 6 | 设备安装方案 | 6分 |  | / | / |
| 7 | 投标人业绩 | 3分 |  | 投标人务必将业绩情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 8 | 质保期 | 2分 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 9 | 售后服务 | 9分 |  | / | / |
| 合计 | 70分 |  | / | / |

# 第五章  合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

见证方：采购代理机构

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.保修金。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及投标文件应标内容和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件应标内容的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报临海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式不少于四份,甲乙双方签订后采购代理机构见证盖章，采购代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

# 第六章　投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

4.中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 工业 行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、供应商未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，对投标人造成不利的评审由投标人自行承担（即资格响应文件为无效）。

5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

## 二、商务技术文件格式

5.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

6.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

8. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 规格材料参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

11.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

12.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 设立日期 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

13.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

## 三、报价文件格式

14.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

15.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 规格 | 材料 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |

说明：

1、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

17.政府采购活动现场确认声明书

# 政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

# I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日