临海市政府采购

招  标  文  件

项目名称： 临海市松山垃圾填埋场渗滤液运营服务项目

项目编号： LHJD-202209

采购单位：临海市综合行政执法局 （盖章）

联 系 人：何先生     联系电话: 17757658163

招标代理机构：临海市金道工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：陶先生     联系电话：0576-85316017

二0二二年十月

目    录

第一章  投标邀请	2

第二章   招标需求	7

第三章  投标人须知	13

第四章  评标办法及评分标准	28

第五章  合同主要条款	40

第六章　投标文件格式	49

一、资格响应文件格式	49

二、商务技术文件格式	52

三、报价文件格式	59

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市综合行政执法局委托，现就临海市松山垃圾填埋场渗滤液运营服务项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

- 项目概况

项目名称：临海市松山垃圾填埋场渗滤液运营服务项目

采购单位：临海市综合行政执法局

采购规模及内容概述：临海市松山垃圾填埋厂位于临海市邵家渡街道钓鱼亭村，320m3/d处理规模。本项目为临海市松山垃圾填埋场渗滤液处理项目的运营管理，运营服务管理期限为3年，出水质量达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2的排放限值。

采购预算：5674144元/年,三年共17022432元

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲服务期：自中标人接收运维之日起满3年。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的供应商；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

（4）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年11月2日 08:30:00前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年11月2日08:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年11月2日08:30:00时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼     三号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（	浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式
采购代理机构：临海市金道工程咨询有限公司
地址:  临海市大洋街道望湖小区3-176

联系人: 陶先生      电话及传真: 0576-85316017          邮编: 317000

电子邮箱: 277528936@qq.com

采购单位（采购需求咨询、接收质疑函）联 系 人：何先生     联系电话: 17757658163

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 徐志坚 | 13706551121 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 朱科科 | 15858680022 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 第二章 招标需求

- 项目概况

1、本项目为临海市松山垃圾填埋场渗滤液处理项目的运营管理，运营服务管理期限为3年，临海市松山垃圾填埋场，位于临海市邵家渡钓鱼亭村。主要工艺为：两级DTRO，320m³/d处理规模。出水执行国家环保部颁布的《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值。

2、进水指标

投标人须自行前往现场调查进水水质情况，并将一切不利因素考虑入投标报价中。

- 有关要求

2.1服务期内，未经采购人同意，中标人不得将该服务项目转包。

2.2中标人须在中标后积极配合采购人，进场完成运营的交接工作，并完成渗滤液处理站相关工作，使出水达到设计处理要求。所需所有费用由中标人负责。

2.3服务期满，中标人未能继续获取运维资格时，中标人要积极配合与下一运维单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

2.4中标人在运维服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标人负责赔偿。

2.5中标人在运维期间，必须严格遵守相关的规章制度，确保运营正常，渗滤液处理排放符合标准。

▲2.6在运维期间，中标人必须安排9名及以上的工作人员（包含环保工程师或环境工程师、污废水处理工及相关人员），并建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运维期间突发事件的处理，确保及时到位。

2.7在中标人运维期间，渗滤液处理场必须随时接受采购人检查、考核等。

2.8中标人必须负责协调或处理：由于渗滤液处理站的管理问题所带来的与周边及下游单位（或居民）的各种问题的协调工作。

2.9渗滤液处理运营所需的药剂使用、易耗用品更换所需费用由中标人自行承担；渗滤液处理过程中使用的主要消耗件、消耗品必须及时更换，更换产生的费用由中标人自行承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、易耗品与配件，如因以上原因导致了渗滤液处理效率与渗滤液处理质量降低，采购人在责成中标人更换有关配件后10天内未完成的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由中标人承担。

2.10因违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，导致生产设备损坏及影响渗滤液正常处理而导致经济损失或安全事故的，将追究相关责任单位与责任人的相关法律、经济责任。

- 总体标准

▲要求渗滤液填埋场安全、有效、规范运行，处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值，具体出水指标见下表：

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 100 | 常规污水处理设施排放口 |
| 3 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 4 | 悬浮物（mg/L） | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 5 | 总氮（mg/L） | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 25 | 常规污水处理设施排放口 |
| 7 | 总磷（mg/L） | 3 | 常规污水处理设施排放口 |
| 8 | 粪大肠菌群数（个/L） | 10000 | 常规污水处理设施排放口 |
| 9 | 总汞（mg/L） | 0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
| 10 | 总镉（mg/L） | 0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
| 11 | 总铬（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 12 | 六价铬（mg/L） | 0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
| 13 | 总砷（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 14 | 总铅（mg/L） | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |

- 项目运行要求

▲4.1在整个运维期间内设备处理量不低于设计的70%（按月度考核，即设备处理能力320吨/天，日达标出水量不少于224吨）

▲4.2在整个运维期内中标人应自行承担费用和风险，负责本项目的管理、运营、维护和修理（含渗滤液厂区范围内所有设施设备与基础设施的维修维护,包括设施设备的更换费用），使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理渗滤液使之达到本章第三条要求的出水标准。

日常检测：中标人应自行检测与记录当日的进、出水指标，并定期上报给采购人。出水在线监测设备运维费用由中标人负责，设备改造提升费用由采购人负责。

4.3中标人应使本项目场区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料。费用由中标人负责，包含水、电、药品费、检修更换设备配件和人工费等。

4.4、中标人上岗操作人员必须能掌握设备使用性能及正确的操作方法，持有污废水处理工证书。

4.5、采购人可自行或委托监理单位对中标人日常运营管理进行监督检查，中标人不得以任何借口阻扰正常的监督检查。

- 运行与维护方案

5.1中标人应根据其技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制本项目的《运行与维护方案》。

5.2中标人提交的《运行与维护方案》应包括但不限于以下基本内容：

（1）项目运营管理方案

（2）运行班组组织结构与人员组成（含内部管理规章制度）

（3）系统运行质量保证措施和方案

（4）系统维护保养措施和方案

（5）出水检测与报告制度建设方案

（6）系统故障及突发事件应对措施和方案

5.3中标人必须建立各方面应急预案，包括出现水浸、停水、停电、安全生产事故、恶劣气候或采购人要求下将应急处理系统安排到位。

- 技术管理及培训要求

6.1运行中的技术管理

6.1.1中标人必须建立健全的生产管理机构和规章制度，包括岗位人员责任制和安全操作规程。

6.1.2中标人必须建立各建、构筑物和设备的维护、保养工作和维护记录的存档。

6.1.3中标人必须做好渗滤液处理系统水质化验、分析及环境监督的化验、分析，保存完整的各项记录资料。

6.1.4中标人必须建立并保存完整的现场设备运行数据资料建档。总结运行经验，指导运营工作。

6.2技术培训

渗滤液处理中心是否能成功运行，除设计的合理性外，更重要的是管理的科学性与合理性。因此在渗滤液处理场在交付运营的同时，中标人应对运行人员的管理，技术进行培训。培训内容包括：渗滤液处理技术、工艺流程、机械操作、环境监测手段及污染防治措施。聘请专家对生产管理和操作人员进行上岗前的专业技术培训并组织参观学习相同工艺生产实践。

- 环境保护要求

7.1污染来源

渗滤液处理系统本身是治理环境污染的基础设施，但由于污染物相对集中，在处理过程中，也会对环境产生不良的影响，造成二次污染，应该进行防范和引起注意。以下为可能影响外部环境的污染源：

（1）反渗透过程产生的浓缩液；

（2）污水处理过程散发的气味；

（3）脱气塔处理透过液时所产生的气体：

（4）高压泵在运转中产生的噪音。

7.2、环境保护措施

针对上述可能影响外部环境的污染源，本方案采取以下措施：

（1）浓缩液可以直接回灌至填埋场。

（2）渗滤液处理设施运行时杜绝跑、冒、滴、漏，同时做好场区的绿化，采取必要的除臭手段，使气味的影响降至最低。

（3）在运营过程中由于设备更换需停产一周以上时，需申报业主。

八、主要设备一览表

现有设备处理能力220吨/天两级DTR0设备：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预过滤系统 |  |  |  |  |
| 1 | 砂滤增压离心泵 | 台 | 1 | Q=10.2t/h，H=30m，P=2.2KW |
| 2 | 砂滤器风机 | 台 | 1 | Q=130NM3/h，最大出口风压1bar，P=5.5KW |
| 3 | 砂滤器 | 个 | 1 | φ1200×2400mm，材质玻璃钢 |
| 4 | 芯式过滤器 | 个 | 2 | 7芯，30″，304 |
| 5 | 进水篮式过滤器 | 个 | 1 | DN50,PN10 |
| 二、一级DTRO反渗透系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高压柱塞泵 | 台 | 2 | CAT3537，15KW Q=5.1m3/h，65bar |
| 2 | 高压泵蓄能器 | 个 | 2 | ADB250-2C/24-250B |
| 3 | 在线增压泵 | 台 | 3 | Q=32m3/h,输出压力10bar,11KW（H=100m） |
| 4 | 碟管式膜柱 | 支 | 94 | 210 39ABS1B，9.405 m2 |
| 5 | 伺服电机控制阀 | 个 | 1 | 3/4"NPT,230 VAC(50/60Hz) |
| 6 | 清洗剂罐 | 个 | 1 | V=700L 材质304 |
| 7 | 加热器 | 个 | 1 | EIMM1-1/2"，12.0kw |
| 三、二级DTRO反渗透系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高压柱塞泵 | 台 | 2 | CAT3537，11KW Q=4.2m3/h，60bar |
| 2 | 高压泵蓄能器 | 个 | 2 | ADB250-2C/24-250B |
| 3 | 碟管式膜柱 | 支 | 25 | 210 39ABS1B，9.405 m2 |
| 4 | 伺服电机控制阀 | 个 | 1 | 3/4"NPT,230 VAC(50/60Hz) |
| 四、储罐及化学添加系统 |  |  |  |  |
| 1 | 渗沥液原水提升泵 | 台 | 1 | Q=10.2m3/h,H=35m,2.2KW |
| 2 | 加酸搅拌离心泵 | 台 | 1 | Q=20.5m3/h,H=30m,4KW |
| 3 | 清水输送离心泵 | 台 | 1 | Q=15.3m3/h,H=30m,3KW |
| 4 | 酸添加计量泵 | 台 | 1 | Q=63L/h，3bar |
| 5 | 碱添加计量泵 | 台 | 1 | Q=5L/h，8bar |
| 6 | 阻垢剂计量泵 | 台 | 1 | Q=2.3L/h，10bar |
| 7 | 清洗剂桶泵 | 台 | 2 | 最大流量：151LPM，最大扬程：24m，0.37KW |
| 8 | 渗沥液原水储罐 | 个 | 1 | V=15000L |
| 9 | 净水储罐+脱气塔 | 个 | 1 | 8m3，配风机 |
| 10 | 硫酸罐 | 个 | 1 | V=10000L |
| 11 | 清洗剂储罐 | 个 | 2 | V=500L |
| 12 | 氢氧化钠储罐 | 个 | 1 | V=500L |
| 13 | 阻垢剂储罐 | 个 | 1 | V=200L |
| 14 | 浓缩液回灌泵 | 台 | 2 | Q=5m3/h,H=80m,P=4kw，转子SS304 |
| 15 | 0.5T手动葫芦 | 套 | 1 |  |
| 五、管路系统及支架 |  |  |  |  |
| 1 | 气动隔膜阀 | 个 | 19 | NO或NC, DN40 |
| 2 | 高压气动球阀 | 个 | 2 | DN25 |
| 3 | 弹簧安全阀 | 个 | 4 | G1: 1NPT 70bar |
| 4 | 弹簧隔膜阀 | 个 | 3 | DHV712-R |
| 5 | 手动阀门 | 批 | 1 | 按设计配套 |
| 6 | 低压管路 | 套 | 1 | 按设计配套 |
| 7 | 酸添加管路 | 套 | 1 | 按设计配套 |
| 8 | 碱添加管路 | 套 | 1 | 按设计配套 |
| 9 | 阻垢剂添加管路 | 套 | 1 | 按设计配套 |
| 10 | 膜柱高压软管及联接件 | 个 | 238 | 按设计配套 |
| 11 | 高压管路 | 套 | 1 | 按设计配套 |
| 12 | 不锈钢支架 | 套 | 1 | 按设计配套 |
| 13 | 设备底座 | 套 | 1 | 按设计配套 |
| 六、电气及自控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电气柜 | 个 | 1 | 按设计配套 |
| 2 | 就地控制柜 | 个 | 1 | 按设计配套 |
| 3 | 工控机 | 台 | 1 | CORE双核2.8，2GDDR，160GHDD，DVD，键盘，鼠标 |
| 4 | 触摸屏 | 个 | 1 | MT8100iE |
| 5 | 液晶显示器 | 台 | 1 | 21″，宽屏 |
| 6 | 激光打印机 | 台 | 1 | 佳能 LBP-2900 |
| 7 | 压力传感器 | 个 | 4 | 10BAR |
| 8 | 压力传感器 | 个 | 3 | 100BAR |
| 9 | 压力开关 | 个 | 4 | 0.5-8BAR |
| 10 | 压力表 | 批 | 1 | 2.5/10/100bar |
| 11 | 流量监测仪 | 个 | 1 | 探头+安装座+变送器+安装件 |
| 12 | 浮子流量计 | 批 | 1 | 量程配套 |
| 13 | PH测定仪 | 个 | 4 | 探头+放大器+安装座+变送器+安装件 |
| 14 | 电导率测定仪 | 个 | 6 | 探头+安装座+变送器+安装件 |
| 15 | 液位变送器 | 个 | 2 | 0～0.6BAR |
| 16 | 液位变送器 | 个 | 1 | 0～0.16BAR |
| 17 | 流量开关 | 个 | 3 | 与浮子流量计配套 |
| 18 | 液位开关 | 个 | 4 | 与磁性浮子配套 |
| 19 | 浮球开关 | 个 | 6 | 投入式 |
| 20 | 空压机 | 台 | 1 | VW-0.15/8 1.5KW |
| 21 | 电缆及信号线 | 批 | 1 | 按设计配套 |

现有设备100吨/天两级DTR0设备，具体如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、调节池提泵单元 |  |  |  |  |
| 1 | 调节池提升泵组 | 台 | 1 | Q=10m3/h,H=30m,P=2.2kW,SS304材质 |
| 2 | 提升泵安装组件 | 套 | 1 | 漂浮安装，与泵配套 |
| 3 | 进水篮式过滤器 | 组 | 1 | Q=10m3/h，1mm，SS304材质 |
| 二、原水罐及加药单元 |  |  |  |  |
| 1 | 渗沥液原水储罐 | 个 | 1 | V=3500L材质PP |
| 2 | 加酸搅拌离心泵 | 台 | 1 | Q=15m3/h,H=20m,P=2.2KWSS316 |
| 3 | 酸添加计量泵 | 台 | 1 | Q=63L/h，最大背压7bar，P=0.11KW，4-20ma外控 |
| 4 | 阻垢剂储罐 | 个 | 1 | V=100L 材质PE |
| 5 | 阻垢剂计量泵 | 台 | 1 | Q=2.1/h，最大背压16bar，P=18KW，pp泵头 |
| 6 | 消泡剂储罐 | 个 | 1 | V=100L 材质PE,含搅拌器 0. 37KW |
| 7 | 消泡剂计量泵 | 台 | 1 | Q=2.1/h，最大背压16bar，P=18KW，pp泵头 |
| 三、预过滤系统 |  |  |  |  |
| 1 | 砂滤进水泵 | 台 | 1 | Q=10m3/h,H=20m,P=1.1KW,SS316材质 |
| 2 | 砂滤器 | 台 | 1 | Φ1020x2400mm FRP |
| 3 | 砂滤器风机 | 台 | 1 | Q=90Nm3/h,最大出风口风压1bar,N=3KW. |
| 4 | 芯式过滤器 | 台 | 1 | Q=7m3/h, SS316 |
| 四、一级 DTRO 反渗透系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高压柱塞泵 | 台 | 1 | Q=5. 0m3/h, H=800m,NAB材质 |
| 2 | 柱塞泵电机 | 台 | 1 | 1LEO, 18. 5KW |
| 3 | 高压泵蓄能器 | 台 | 1 | V=2L,Qmax=9m3/h,Pmax=250bar, SS316材质 |
| 4 | 在线增压泵 | 台 | 1 | Q=44m3/h, H=80-100m, P=22KW,316L材质 |
| 5 | 碟管式膜柱 | 台 | 44 | PFG, 9. 405m2, 90bar |
| 6 | 电动调节阀 | 台 | 1 | 1/2'NPT, PN100 |
| 五、二级 DTRO 反渗透系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高压柱塞泵 | 台 | 1 | Q=5. 0m3/h,H=600m,NAB材质 |
| 2 | 柱塞泵电机 | 台 | 1 | 1LEO, 11KW |
| 3 | 高压泵蓄能器 | 个 | 1 | V=2L,Qmax=9m3/h,Pmax=250bar, SS316材质 |
| 4 | 碟管式膜柱 | 个 | 11 | PFG, 9. 405m2, 90bar |
| 5 | 电动调节阀 | 个 | 1 | 1/2'NPT, PN100 |
| 六、DTRO清洗单元 |  |  |  |  |
| 1 | 清洗罐 | 个 | 1 | V=400L PP材质 |
| 2 | 清洗剂桶泵 | 个 | 1 | Q=3m3/h,H=5m,P=0. 25KW,PP材质 |
| 七、清水罐及加碱单元 |  |  |  |  |
| 1 | 净水储罐＋脱碳塔 | 个 | 1 | Q=2m3/h,2000L 材质PP |
| 2 | 脱碳塔风机 | 台 | 1 | Q=1000m3/h, 2. 5kpa, 1. 5KW, 380V |
| 3 | 清水输送离心泵 | 台 | 1 | Q=10m3/h.H=30m.P=1.5KW SS304材质 |
| 4 | 碱添加计量泵 | 台 | 1 | Q=7.2L/h.8bar,P=0.018KW.4-20MA控制 |
| 5 | 氢氧化钠储罐 | 个 | 1 | V=100L 材质PE |
| 八、箱体 |  |  |  |  |
| 1 | 箱体 | 台 | 1 | 一体化装置配套 |
| 九、管路系统及支架 |  |  |  |  |
| 1 | 管路系统及支架 | 项 | 1 | 一体化装置配套 |
| 十、电气及自控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电气及自控系统 | 项 | 1 | 一体化装置配套 |

- 备注：上表数量仅供参考，具体设备的数量、性能、现状等由各投标人自行踏勘现场确认。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市松山垃圾填埋场渗滤液运营服务项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费根据中标价采用差额累进算法，计算公式为：100万元*1.5%+（500-100）万元*0.8+（1000-500）万元*0.45%+（中标价-1000）万元*0.25%，按上述标准的九折收取，由中标供应商支付给采购代理机构，在采购代理机构发出中标通知书前一次性付清招标代理服务费用。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | ▲付款方式：按月支付，按照实际达标出水量×渗滤液处理费单价，按实结算。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）项目负责人简历表；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投标人类似成功案例一览表；

（7）商务技术响应表；

（8）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表；

（3）投标单价分析表;

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于管理费、人工费、渗滤液处理的水、电及药剂费、水质检测费、数据上传设施维护费、在线检测联网维护费、渗滤液厂区范围内所有设施设备与基础设施的日常维修维护、大中修费用，企业利润、规费、税金、价格上涨风险、保险等一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商请准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，供应商应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页18.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（277528936@qq.com）,联系人：陶先生  ，电话：0576-85316017；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.商务技术文件评审；

7.由主持人公布商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，供应商应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11．宣布综合得分结果及中标候选人名单。供应商可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各供应商注意收看；

12．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台开标一览表中填报的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（并在成交公示中公开成交供应商的《中小企业声明函》。采购结果公示及公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、商务技术分90分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他采购单位签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（90分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标人业绩 （1分） | 提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)以来承担过与本项目类似项目（渗滤液处理项目运营）合同业绩，每个得0.5分，最高得1分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、如业绩合同中不能体现“渗滤液处理项目运营"特征的，提供业主证明材料。 | 1 |
| 二 | 体系认证证书（6分） | （1）投标人具有环境管理体系认证证书的得2分。 | 6 |
|  |  | （2）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 |  |
|  |  | （3）投标人具有质量管理体系认证证书的得2分。 |  |
|  |  | 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |  |
| 三 | 项目管理班子（15分） | - 具有环保中级(含）以上工程师证书或环境保护中级(含）以上工程师证书或机械工程专业中级(含）以上工程师证书的每个得2.5分，最高得5分； | 15 |
|  |  | - 具有地市级及以上生态环境部门或地市级及以上相关环保协会颁发的污废水处理工相关证书，每提供一个得2分，最高得10分。 |  |
|  |  | 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、同时提供项目人员近6个月（2022年5月-2022年10月）的社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按规定提供社保资料或人员信息与单位社保在职人员信息不符的均不得分。 |  |
| 四 | 项目总体技术方案（24分） | - 1、项目理解：根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目需求的理解等内容进行打分（0-4分）。 | 4 |
|  |  | 2、总体运营管理方案：在理解项目运营管理和需求的基础上，充分考虑合理性、全面性、完备性等，根据项目的总体技术方案进行打分（0-4分）。 | 4 |
|  |  | 3、具体方法：根据方案具体工作方法是否详尽、明晰等内容进行打分（0-3分）。 | 3 |
|  |  | 4、关键技术：根据方案涉及中的系统维护保养措施的合理性和可操作性等内容进行打分（0-3分）。 | 3 |
|  |  | 5、合理化建议：根据针对本项目提出合理化建议方案的合理性、可实施性和相应的解决措施等内容进行打分（0-3分）。 | 3 |
|  |  | 6、水质检测：根据水质检测与报告制度建设方案完整性、合理性等内容进行打分（0-4分）。 | 4 |
|  |  | 7、资源消耗分析：根据投标人提供的资源消耗分析情况说明，例如一个年度的易耗品、药剂、耗材等消耗费用，维护费用的综合对比后进行打分（0-3分）。 | 3 |
| 五 | 项目服务方案（37分） | 1、服务总体方案：根据项目服务方案是否科学合理、编写规范、内容齐全、结构完整、条理清晰、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性等内容进行打分（0-4分）。 | 4 |
|  |  | - 2、服务质量保证： - （1）根据运行班组组织结构与人员组成、设备的配置保障等内容进行打分（0-3分）。 - （2）根据管理机制保障、工作考核要求等内容进行打分（0-3分）。 | 6 |
|  |  | - 安全生产管理措施： （1）根据本项目的实际情况制定安全生产管理方案，具有明确的安全目标、保证体系、安全人员设置等内容进行打分（0-4分） （2）根据本项目的实际情况制定安全生产措施，具有明确的管理措施、技术措施、安全防护措施、安全责任承诺等内容进行打分（0-3分） | 7 |
|  |  | 4、服务创新：通过对服务项目的深入了解，采用新的技术手段改进服务方式，通过技术创新、业务模式创新、用户创新来达到服务项目的创新（0-3分）。 | 3 |
|  |  | - 5、应急预案： - 根据应对突发状况的应急举措、后续处理方法、与原渗滤液运营厂家的交接方案等内容进行打分（0-4分）。 - 根据应对突发状况的响应时间、应急人员、设备储备等内容进行打分（0-4分）。 | 8 |
|  |  | - 6、故障维修：根据投标人提供的排除故障能力及方案打分（0-3分）。 | 3 |
|  |  | - 7、优惠措施：根据各项服务承诺等内容进行打分（0-3分）。 | 3 |
|  |  | 8、培训方案：根据培训人员技术、执业能力、培训内容及培训方式、培训效果预期等情况，进行打分（0-3分）。 | 3 |
| 六 | 水处理运行成本分析 （4分） | 根据投标人对设备每吨水处理运行成本的分析（包括人员费、动力费、维修费、药剂费和其他费用等）合理性，全面性、科学性、详细性由评标委员会进行打分（0-4分）。注:运行成本分析不能包含投标总报价。 | 4 |
| 七 | 售后服务 （3分） | 根据各投标人提供的售后服务方案内容措施是否全面、具体、具有可实施性、优劣性进行打分（0-3分）； | 3 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“需要说明内容栏目”请投标人务必详细进行填写，以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 （1分） | 1 |  | 投标人务必将应标证书详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 2 | 体系认证证书（6分） | 6 |  | 投标人务必将应标证书详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 3 | 项目管理班子（15分） | 15 |  | 投标人务必将应标证书详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 4 | 项目总体技术方案（24分） | 24 |  |  |  |
| 5 | 项目服务方案（37分） | 37 |  |  |  |
| 6 | 水处理运行成本分析 （4分） | 4 |  |  |  |
| 7 | 售后服务 （3分） | 3 |  |  |  |
| 合计 |  | 90分 |  |  |  |

第五章  合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）

合同登记编号：

技 术 咨 询 合 同

项目名称： 临海市松山垃圾填埋场渗滤液处理运营项目

委 托 人：           临海市综合行政执法局            （甲方）

受 托 人：                                           （乙方）

签订地点：                     省（市）                  区（县）

签订日期：              年             月             日

第一条	总    则

1.1 签订双方、时间、地点和正式生效日

甲方：

乙方：

合同签约地点：               ；本合同自双方签字盖章起正式生效。

1.2 项目简介

工程名称：临海市松山垃圾填埋场渗滤液处理项目

工程规模：处理规模320m3/d

工程地点：本项目位于临海市邵家渡街道钓鱼亭村

本合同运营管理的范围：是对临海市松山垃圾填埋场渗滤液处理项目的运营管理。本项目的运营服务管理期限为3年，出水质量达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2的排放限值。

1.3 渗滤液处理费

渗滤液处理费单价为    元/立方米。渗滤液处理费按实际达标出水量乘以合同渗滤液处理费单价确定。

如连续一个月日平均渗滤液处理量超过320m3，须报甲方确认，渗滤液处理费按实际达标出水量乘以合同渗滤液处理费单价确定。

第二条	定义与解释

2．1名词解释：（对本合同中涉及技术的和商务的特定含义的辞汇和语句进行定义或限定，明确合同中使用的字母缩写和单位）

| 中国： | 指中华人民共和国，仅为履行本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 |
| --- | --- |
| 法律： | 指所有适用的及与本合同的订立、履行相关的中国法律、行政法规、规章、自治条例、单行条例、地方性法规、司法解释及其它有法律约束力的规范性文件。 |
| 政府部门： | 指中华人民共和国政府及其下属部门，以及对乙方或本项目或其任何部分具有管辖权的临海市政府及有关部门，包括甲方。 |
| 本项目： | 指本合同确定的由乙方运营维护的垃圾渗滤液处理工程。 |
| 合同： | 指甲方与乙方之间签订的本运营服务合同， |
| 生效日： | 指本合同第1.1条中双方约定的本合同生效日期。 |
| 批准： | 指需从政府部门依法获得的为乙方或为本项目的运营和维护所需的许可、执照、同意、授权、核准或批准。 |
| 运营与维护保函： | 指根据第4.6条要求向甲方提供的针对项目运营和维护阶段的经甲方认可的银行或担保公司所提供的保函。 |
| 谨慎工程和运营惯例： | 指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。包括但不限于采取合理的步骤，以确使： (a) 在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下本项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品，包括耗材、化学处理品； (b) 拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照制造商的使用手册或使用说明书和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况； (c) 由有专业知识并受过培训和有经验的人员使用适当设备、工具和程序进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营； (d) 进行恰当的监测和测试，以确使设备按照设计功能运行，并确使设备在正常和紧急状态下均能正常运行； (e) 安全操作设备并保证工人、公众及环境的安全，遵守有关压力、温度、湿度、化学含量、排放标准、易燃易爆气体的限制要求。 |
| 环境污染： | 指本项目所产生的与任何中国法律、法规或任何政府部门的环境保护规章和政令、本项目环境影响评估报告、国际惯例的要求不相符合并对于地上、地下或周围的空气、土地或水的污染和噪音污染，且该等污染违背或不符合有关环境的适用法律或国际惯例。 |
| 法律变更： | 指在本合同订立之后，企业所得税、增值税、营业税、附加费的增加/减少、税收 优惠的取消不属于法律变更的范围，并且包括上述情况导致乙方的经济利益受到实质性影响。 |
| 单位和术语： | 在本合同中使用的单位均为国际单位制，没有特别释义的术语按照中国的法律法规、标准和国际惯例、国内惯例解释，均须以实现合同的目的为解释原则。 |

第三条	双方的一般义务

3.1  甲方的一般义务

3.1.1   甲方应始终遵守中华人民共和国各级权力机构和政府所颁布的所有法律、法规和法令。

3.1.2   甲方应根据乙方的要求和法律和法规的规定提供必要的协助，如有费用支出由乙方承担，且甲方不承担任何相关后果，亦不免除乙方在本合同下获得所需批准的义务。乙方该等义务包括但不限于：

(a) 获得税收优惠。

(b) 获得本项目运营和维护所需的公用配套服务，如输变电、供水供电等。

(c) 解决渗滤液处理项目外围的干扰因素。

3.1.3  乙方依据本合同运营本项目且在合同履行期间，甲方不得将运营服务权授予第三方。

3.1.4  除本合同另有约定外，甲方不应干预本项目正常的运营和维护，除非是为了保护公众健康和公共安全以及履行其法定职责。

3.1.5 在本合同履行期间，甲方将严格按照本合同相关规定提取和使用运营和维护保函。

3.2  乙方的一般义务

3.2.1乙方应始终遵守中华人民共和国各级权力机构和政府所颁布的所有法律、法规和法令。

3.2.2乙方在运营服务开始前按投标文件中要求的人数、岗位、职称、资格、工作年限等拟投入本项目运营管理的人员提供详细的名单报甲方确认，不允许在未经甲方事先同意的情况下撤换；经同意撤换的人员必须与被替换人员有同等或更高的相关专业技术和工作经验。

3.2.3乙方应按本合同的全部约定、规范及中国的法律法规以及谨慎工程和运营惯例，履行包括但不限于以下各方面的运营和维护义务：

(a) 依法妥善进行各种污染物的处置和排放。

(b) 确保渗滤液的处理在运营期间持续符合本合同约定的标准。

(c) 无论基于任何理由暂停生产超过4小时，乙方应当事先或者停产后2小时内通知甲方，并将恢复生产的时间通知甲方。

(d) 环境保护和具有考古学、地质学和历史意义等的文物保护。

(e) 公共健康和安全的维护。

(f) 依法缴纳各种税、费。

(g) 遵守劳动保护法律法规和地方有关规章，最大限度地保护劳动者的合法权益。

(h) 为本项目办理工程保险、设备办理财产保险及现场全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

3.2.4乙方应遵守国家和项目所在地有关的工程技术规范、技术标准、建筑施工和环境管理、环境保护的有关规章，依法以及按谨慎工程和运营惯例，运营、维护本项目，并始终处于良好运营状态。运营期内，除非出现中国法律规定及/或本合同约定的情况，乙方不得自行停止、中止、终止项目，亦不得单方面解除本合同。

3.2.5乙方在运营和维护本项目时应采取一切合理措施来避免或尽量减少对设施、建筑物和居民区的妨碍。如有妨碍，由乙方负责排除和解决。

3.2.6乙方应及时获得所有当地政府机构或公共服务机构要求的乙方以其名义申请的各种许可、批准和许可证以备履行本合同之用，包括但不限于：用于本项目的专利技术许可、国外工艺设备、材料和施工设备进口许可证、乙方外籍人员的签证以及非甲方责任的履行本合同所需的其它许可、批准和许可证。

3.2.7乙方在本项目中采用的工艺技术及设备，若属专利技术，应为乙方拥有的专利技术或被授权使用的专利技术；在本合同期限内，若由此产生的任何知识产权纠纷或者其它类似纠纷，均由乙方负责解决。

3.2.8乙方应对其行为或其雇员的行为负责。

3.2.9乙方应按照适用的法律和法规缴纳其应付的税、费。

第四条	项目的运营及维护

4.1运营期间的运行要求

4.1.1  运营期间的出水水质标准达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2的排放限值。

4.1.2 在整个运维期间内设备处理量不低于设计的70%（按月度考核，即设备处理能力320吨/天，日达标出水量不少于224吨）

4.2运营期间乙方的主要责任

4.2.1  非乙方原因导致的处理水量下降除外，在整个运营期间内乙方应保证每日处理水量的规模达到使用要求。

4.2.2  乙方于每一运营日处理的污水数量应使用出水流量表计量。计量表调校合格后，由甲方和乙方双方共同签章密封，计量结果由甲、乙双方按照共同密封的计量表进行确认并由双方各自存档。

4.2.3  在整个运营期内乙方应自行承担费用和风险，始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理（含渗滤液厂区范围内所有设施设备与基础设施的维修维护,包括设施设备的更换费用），使本项目处于良好的运营状态并能够按照本合同的约定安全、稳定地处理污水使之达到以上出水标准。日常检测：乙方应自行检测与记录当日的进、出水指标，并定期上报给甲方。定期抽检：甲方将委托具有水质监测资格的第三方进行排放水的水质检测，此检测数据作为乙方运营管理的考核依据。检测的具体时间由甲方安排。定期抽检检测费用由甲方承担。

4.2.4 应使本项目厂区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料及报废的设备(残余价值之收入归乙方所有)。

4.2.5 污水沉淀或分离出来的废弃物，乙方应负责运载至填埋场，相应费用由乙方承担。对本项目运营过程中所产生的其它废弃物，必须按国家及地方政府有关规定进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全。

4.2.6 因设施设备功能下降，影响运营效率的，乙方要及时向甲方提出更换设施设备的建议。

4.3 乙方费用扣减方式

4.3.1除检修期外的运营日，若第三方检测数据显示乙方处理污水的出水指标（任何一项或几项）超出4.1款中约定的出水标准，第一次超标则扣取在甲方支付给乙方当月的污水处理费中2％，乙方需在指定的整改期内进行整改，如当月第二次超标则扣取甲方支付给乙方当月的污水处理费的4％，如当月第三次仍超标则扣取甲方支付给乙方当月的污水处理费的8％，如第三方连续四次及以上检测出水超标则每次均扣取甲方支付给乙方当月的污水处理费的8％。以上扣费采取累加形式，即[（2％+4％+8％+8％＊（n－3）]＊甲方支付给乙方当月的渗滤液处理渗滤液处理费(n为超标次数且大于等于4）。甲方按上述方式扣减乙方的污水处理费，并不表示认可乙方可以超标排放，也不能免除乙方由此造成的环保责任和社会经济赔偿，乙方需对此类后果承担责任，并自行承担整改所增加的检测费用。

4.3.2甲方发现乙方有违规偷排、将污水或出水稀释后再排放的与弄虚作假行为的，扣除当月的全部营运费用，所造成的污染环境后果由乙方全部承担。

4.4运营期间甲方的主要责任

4.4.1甲方的代表或甲方委托的其它单位有权进入本项目以监督乙方运营和维护，但除本合同另有约定外，不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本合同项下的义务。

4.4.2甲方不得干预乙方依本合同进行的正常建设、运营和维护，除非是为了保护公众健康和公共安全、履行其法定职责及根据本合同行使相关权利。

4.4.3如果乙方未能按照本合同项下要求维护本项目，并且在解决争议条款中规定的期限内乙方未对此进行补救，甲方可以自己进行维护，由乙方承担相关风险和费用。在这种情况下，乙方应允许甲方的雇员、代理人或承包商为此目的进入本项目场地。甲方应确使其执行此项工作的人员尽量减少对本项目运营可能产生的干扰，并按照谨慎工程和运营惯例完成工作。为支付上述维护费用，甲方有权从质量保修金中支取资金作为维护费用，但是需将所发生的开支的详细记录提交给乙方确认。

4.4.4甲方应在运营期内，按时向乙方支付渗滤液处理费。

4.5甲方的违约责任及赔偿

如甲方未能履行4.4条约定，属甲方违约，甲方应赔偿因此给乙方造成的经济损失并承担违约责任。

4.6 运营风险抵押金

履约保证金转为运营风险抵押金。

4.7 安全和技术要求

在本合同签署后拾伍(15)天内，乙方应决定为落实本合同及相关法律、法规规定的安全及技术要求的具体措施。这些措施包括但不限于以下内容：

(a)对本项目用地上之任何财物，包括树林、灌木、草皮，人行道、铺道，道路，设备、结构与设施，采取一切合理之预防措施，以避免因本项目的操作维护而导致破坏或损失；

(b)在符合本操作运营条款，操作维护规范及相关法令的要求下，制定并维持本项目的安全程序，以保护乙方人员及受邀人员与被允许进入之人员的安全；

(c)遵守有关本项目的人员及财物的安全及避免其蒙受破坏、受伤或损失之相关法律，法规。

4.8公共安全和环境安全

如果本项目或其任何部分被国家权威部门检测认定有任何危及公共安全和/或环境安全之处，甲方可以限制人员进入本项目或限制运营，直至甲方确定本项目的安全状况。甲方应指示乙方在其通知规定的时间内使本项目达到安全和环境要求。乙方不得就上述甲方合法制定的限制提出任何补偿要求。

4.9 制度建设

乙方应在运营开始日之前的拾(10)天准备一份与本项目有关的所有制度文件，并提交给甲方。制度文件包括但不限于安全生产责任制、岗位责任制、设备预防保养制度、操作程序、档案管理制度等。

4.10 检验与维护手册

乙方应在运营开始日之前的拾(10)天准备一份本项目的检验与维护手册(“手册”)，并提交给甲方。该手册应包括进行定期和年度检验、日常维修、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。对手册的任何增、减和修订应在正式实施之前报甲方备案。

4.11 紧急应变计划

乙方应在运营开始日之前的拾(10)天向甲方提供一份紧急应变计划，内容包括但不限于各项环境污染及公共安全事件的应付，以及本项目因故无法运转须长时间停机时的替代计划。

4.12 操作时数与接收时间

乙方接收污水的时间（除计划停运及紧急情况外）为每日24小时(0：00－24：00)。

4.13 本项目之检验及记录保管与报告

(a)双方均同意，甲方可以在本项目的定期维护期间检视本项目。

(b)乙方应在每一请款日的第十五天当天或之前，随同上个请款期服务费用发票递交相关操作资料予甲方。

4.14 设备的维护

乙方应自费:

(a)保持本项目的所有设备处在良好之操作状态中，并保存适当设备库存量与备用零件，以便在设备需要修理或更换时，能在不妨碍本项目操作之情况下适时进行修理或更换；库存设备或零件的品质及耐用性应与原设备品质一致或更佳；

(b)操作本项目及其设备，并执行一切许可、执照、相关之法规、规则、规定与行政命令(包括关于环保与工业安全卫生及劳工法令之规则)所要求的一切测试；

(c)如有任何主要设备失灵或严重受损，应立即通知甲方并修理或更换此设备，或购买品质相当之替代装置；

(d)乙方应建立设备与系统可靠度资料，以建立预防保养制度，确保本项目正常运转。

4.15 不履行维护义务

如果乙方不履行其在本合同项下维护本项目的义务，且并非是由于甲方的违约，甲方可就此向乙方发出书面通知。乙方在接到上述书面通知后的叁(3)个工作日内应对本项目进行必要的纠正性维护，或者可以对甲方通知的内容提出异议。当发生争议时，应按照本合同争议解决条款处理。

如果在解决争议的过程中，乙方未对此进行补救，甲方可以自己进行维护，由乙方承担相关风险和费用。在这种情况下，乙方应允许甲方的雇员、代理人或承包商为此目的进入本项目场地。甲方应确使其执行此项工作的人员尽量减少对本项目运营可能产生的干扰，并按照谨慎工程和运营惯例完成工作。为支付上述维护费用，甲方有权从质量保修金中支取资金作为维护费用，但是需将所发生的开支的详细记录提交给乙方确认。

4.16 甲方的查核

运营期间，甲方在不影响本项目正常操作情况下，有权随时对乙方进行运营相关之查核，有权随时对生产流程、计量设施进行查核，但不得影响乙方的正常运行工作。查核时，乙方应提出所有相关资料，不得有推诿之情形与不合作态度。若乙方未依规定操作维护本项目，应以乙方未履行本运营条款义务来处理。

4.17 甲方运营干涉权力

4.17.1 在整个运营期间，甲方派人参与运营，乙方应对甲方参与运营人员进行培训，使之熟悉和胜任运营工作。

4.17.2 如果乙方在指定的整改期内未采取措施进行整改，第三方出水检测连续六次达不到4.1条款中要求的出水指标，甲方有权委派第三方技术人员协助乙方进行运营管理，发生费用由乙方渗滤液处理费中支付。但不表示可以免除乙方合同的履行责任，也不能免除乙方由此造成的环保责任和社会经济赔偿。

4.18 运营期间渗滤液处理费的支付

4.18.1 支付标准：按月支付，按照实际达标出水量×渗滤液处理费单价，按实结算。

4.18.2 月渗滤液处理费用按当月实际达标出水量乘以合同渗滤液处理费单价确定。如连续一个月日平均渗滤液处理量超过320m3，须报甲方确认，渗滤液处理费按实际达标出水量乘以合同渗滤液处理费单价确定。如水质未能达标，则甲方按4.3条扣减后将余额支付给乙方。

第五条	法律的适用及争议的解决方式

5.1法律的适用及争议的解决方式

5.1.1 本合同的订立、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

5.1.2 双方在履行本合同过程中应本着诚实信用原则，有任何争议及分歧均应友好协商。

5.1.3 若双方在协商长达60天仍未能根据第 5.1.1条及第5.1.2条解决争端的，任何一方均可将该争议、分歧或索赔提交人民法院判决。

5.1.4甲方对于本合同项下产生及与本合同有关的任何纠纷，在任何司法管辖权下对其自己或其财产或收益所进行的诉讼、执行、扣押或其它法律程序，不可撤销地同意其不得基于甲方是政府的机构或其组成部分，而主张任何有关其本身或其资产或收益的豁免权或特权。

5.2继续有效的义务

争议解决条款在本合同终止后继续有效。

第六条	不可抗力

6.1 不可抗力

任何一方在出现不可抗力阻止该方全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方应有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指本合同双方在订立本合同时不能预见,对其发生和后果不能避免、不能克服并影响本合同履行的事件，即：

a)雷电、旱灾、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

b)战争行为(无论是宣战的或未宣战的)、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

c)全国性、地区性或行业性罢工；

d)在本项目界区内或附近存在考古学、古生物学资源；

e)由于非甲方或其指定或委托的机构造成的运输连续中断五天或以上。

6.2 乙方的例外

在下述情况下，乙方不得声称不可抗力而终止履行本合同或作为其不履行本合同项下义务的理由：

①任何下述延误：

a)乙方的任一承包商或分包商，包括任何其直接或间接分包商履行合同；或

b)本项目任何设备、材料、耗材和机器的交付或短缺；

除非并限于上述延误本身是由于不可抗力引起，且该不可抗力满足第6.1条的条件，并且同时影响到乙方和有关的承包商或分包商：

②本项目任何材料、设备、机器和零配件的任何专利或潜在的缺陷；

③本项目的材料、设备、机器或零件的故障或正常磨损，厂房、设备、材料存在质量缺陷。

6.3 程序

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力发生后及时书面通知另一方不可抗力的发生和该不可抗力对另一方的影响的情况，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响。如果发生不可抗力事件阻碍了一方履行其义务时，该方可暂停履行这些义务，并及时书面通知另一方不可抗力的性质，但是暂停履行这些义务的时间和范围不得超过需要纠正不可抗力所造成的后果的时间和范围。受影响方的其它不受不可抗力事件影响的责任和义务不得解除。声称受到不可抗力影响的一方还应在对方合理的要求下提交该不可抗力的证据。

6.4不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生日起连续超过叁拾(30)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意终止本合同。如果自不可抗力发生后陆拾(60)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见。任何一方有权给予另一方书面通知后终止本合同。

6.5 减少损失和协商的责任

甲乙双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

6.6 本项目的损坏和修理

如果不可抗力造成建设工程或本项目的实质性损坏，使乙方履行本合同项下义务的能力受到实质性的损害，并且该项损失无法通过保险得到赔偿，或者保险赔偿款额低于损害修复总支出的百分之七十(70%)，或者根据保险条件，本项目被宣告为全部损失，除非不能得到保险赔偿的原因是由于乙方未根据本合同规定保持保险，乙方无义务完成建设或修复本项目。

第七条 终止和违约的补救

7.1终止

7.1.1	终止事件

本合同应在下述任一事件发生之时终止：

(a)	在运营服务合同中规定的运营服务合同的终止；

(b)	根据第6条，由于不可抗力事件或在不可抗力事件之后的终止；

(c)	根据第7.1.2条规定在乙方违约事件后，甲方终止合同；

(d)	根据第7.1.3条规定，在甲方违约事件后，乙方终止合同；

7.1.2	甲方发出的终止

下述每一款所述事件，如果不是由于甲方违约或由于不可抗力所致，即构成乙方违约事件。如果发生下述事件，甲方有权立即发出终止意向通知：

(a)乙方未能按本合同约定的要求向甲方提交质量保修金；

(b)未经甲方事先书面同意，乙方放弃对本项目的运营超过二日；

(c)乙方破产、清算或被吊销营业执照、被法院查封资产而实质性影响本合同的执行；

(d)乙方对本合同有关条款的任何违反或发生下列任一事项的，且在甲方就此发出通知后的拾伍(15)天内仍未纠正下述违约：

(i) 擅自抵押、质押、转让、出租或允许第三人承包本合同项下运营服务权的；或者 擅自抵押、质押、转让、出租受甲方委托运营的设施、设备及其他资产；

(ii) 因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

(iii) 擅自停业、歇业导致严重影响到社会公共利益和安全（包括但不限于环境污染）的。

(e)乙方在本合同的任何声明和保证证明在做出时有严重错误，使乙方履行本合同义务的能力受到严重的不利影响；

(f)乙方蓄意损坏本项目主体工程、配套工程、设施和设备。

(g)按照4.2.1的检测次数，2个月内连续4次检测出水指标达不到本合同约定标准的；或者，按照4.2.1的检测次数，6个月内，累计8次检测出水指标达不到本合同约定标准的；

(h)乙方违反劳动法律法规，导致重大劳资纠纷或者群体性事件的；

(i)乙方在排放水的水质检测、渗漏液处理计量、运营中有害排放、违规偷排、将污水或出水稀释后再排放等弄虚作假；

(j)乙方有其他违反法律法规的情形。

7.1.3	乙方发出的终止

下述每一款所述事件，如果不是由于乙方违约或由于不可抗力所致，并且如果未能在允许的时间内得到补救，则视为甲方违约事件。如果发生下述事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

(a)	甲方在本合同的任何声明和保证证明在做出时有严重错误，使乙方履行本合同义务的能力受到严重的不利影响；

(b)	甲方违反本合同第3.1.3条的规定将运营服务权授予第三方；

(c)	甲方未履行其在本合同下的其它任何义务而导致实质性影响乙方对项目进行运营和维护超过叁拾(30)天，并且在收到乙方发出此违约的声明和要求甲方就此进行补救的书面通知后陆拾(60)天内(包括运营服务合同赋予甲方的任何补救期)，甲方还是未能补救的。

7.1.4	终止意向通知

任何终止意向通知均应适当详细地说明导致该通知(“终止意向通知”)发出的乙方违约事件或甲方违约事件(视情况而定)。同时，任一方向另一方发出的任何终止意向通知应同时提交给贷款代理人一份副本。在发出终止意向通知后，双方应在拾伍(15)天期限内，或双方书面同意的更长期限内协商避免终止本合同而应采取的措施。如果双方已经同意将要采取的措施，并且/或者违约方已在相应的协商期内或双方同意的更长期限内补救该违约事件，则终止意向通知应立即并自动失效。

7.1.5	终止通知

在第7.1.4条规定的协商期满时，除非

(a)	双方另外达成一致意见；或

(b)	导致终止意向通知的违约事件已得到补救，

发出终止意向通知的一方可向另一方和贷款代理人发出终止通知。该终止通知一经发出，本合同应立即终止。

7.1.6	补救累计

本合同所规定的有关一方终止本合同的权利并不排除该方采取本合同规定的或法律规定的其它可用的补救措施。补救措施均是累计的，且一方采取的、或未能采取的一种或多种补救措施并不限制或排除该方采取或放弃其它补救措施。

7.2 终止后的补偿

7.2.1	乙方违约事件导致的提前终止

如果因乙方违约事件而由甲方提前终止本合同，甲方可以没收乙方的风险抵押金部分或者全部和要求乙方承担因违约所造成的全部经济损失。甲方的经济损失包括但不限于资产评估费用、或重新选择运行维护商的费用、律师代理费等。

7.2.2	甲方违约事件导致的提前终止

如果乙方因甲方违约事件导致提前终止本合同，甲方应向乙方支付由于提前终止而发生的实际费用以及因违约给乙方造成的全部经济损失。甲方支付该项金额后，乙方应将本项目设施及其权利无条件移交给甲方或其指定机构。

甲方在扣除乙方根据本合同约定应向甲方偿付的金额后应解除全部或尚未支取的质量保修金项下的金额。

7.2.3	不可抗力事件导致的终止

如果因不可抗力事件影响本合同的履行导致提前终止本合同，按不可抗力条款的规定执行，甲乙双方各自承担各自因不可抗力导致的损失。

如果乙方未按照本合同的规定购买和维持有关保险致使无法获得相应的保险理赔款，则甲方应向乙方支付的补偿款应扣除与该相应的保险理赔款相等的金额。

甲方在扣除乙方根据本合同约定应向甲方偿付的金额后应解除全部或尚未支取的或质量保修金项下的金额。

7.2.4	协商一致的提前终止

双方协商一致决定提前终止时，终止的补偿办法由双方协商确定。

7.2.5	提前终止后的移交

移交应在本合同第7.1条规定的终止后的拾伍(15)天内进行，除非双方另有约定：

(a)在移交日，除经甲方书面同意之外，乙方应清偿完毕其所负的一切债务，使应移交的资产没有任何权利瑕疵，包括不存在任何形式的留置权、质押权、抵押权等有碍甲方对本项目行使所有权的一切情形。乙方应参照本合同第8.1条规定的移交范围将本项目及附属该厂的所有权益，包括但不限于组成本项目的设施、器材、配件、厂房及设备、全部改建设施以及所有对场地的使用权，根据本合同第7.2条规定得到补偿后，全部移交和交还给甲方或其指定的执行机构。乙方在同一日还应将运营手册、运营记录、移交记录、设计图纸和甲方合理要求的其它资料提交给甲方，以使其能够直接或通过其指定的执行机构接手本项目的建设、运营和管理；

(b)乙方应向甲方移交在移交日之后十二个月期间本项目正常需要的消耗性备品备件和事故修理备品备件；

(c)在移交时，乙方应将与本项目有关的所有担保凭证和保险单、暂保单和保险单批单转让给甲方或其指定的执行机构；

(d)乙方应在移交日将为运营和维护本项目所需的所有文件、计算机程序、技术和技术诀窍，通过包括许可证或分许可证的方式无偿移交并转让或者责成他人无偿移交并转让给甲方或其指定的执行机构。甲方或其指定的执行机构有权在本项目的运营和维护中免费使用这些文件、计算机程序、技术和技术诀窍；

(e)如果甲方要求，乙方应取消其签订的、于移交日仍有效的任何设备合同、供货合同和所有其它合同。甲方对于取消合同所发生的任何费用或索赔不负责任，同时乙方应保障甲方不因此受到损害。如果甲方要求，乙方应将这些合同转让给甲方；

(f)除非双方另有合同，乙方应于移交日之后拾伍(15)天内，自行从场地移走全部乙方所属物品。移走的物品仅限于乙方雇员的个人用品以及与本项目的运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的本项目设备、工具、零配件、设计图纸和技术资料或者其它本项目运营和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走或将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬迁、运输和保管的费用和风险；

(g)乙方承担移交日前本项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力所致或自然损耗所致或由甲方的行为违反了其在本合同下的义务所致；

(h)乙方及甲方应负责各自的成本和费用，包括将本项目移交给甲方或其指定执行机构的费用；

(i)如果乙方未按前述的规定进行移交，则乙方应赔偿甲方因此发生的支出或损失。

移交在本条款(a)至(i)项规定的义务完成后结束。

7.2.6	保险理赔款的使用

如果本合同因不可抗力而终止，且甲方有义务根据第7.2条的规定向乙方支付补偿款，并且乙方根据其按照本合同的规定购买和维持的保险可以获得任何保险理赔款，则乙方同意该补偿款应扣除认定保险赔偿款的数额，而该等保险理赔款应按照以下顺序优先支付：

(a)贷款人已经设定担保的债务；

(b)减少根据本合同第7.2.3条项下应由甲方向乙方支付的其它补偿；

(c)余额支付给乙方。

如果乙方未按照本合同的规定购买和维持有关保险致使无法获得相应的保险理赔款，则甲方在第7.2条项下应向乙方支付的补偿款应扣除与该相应的保险理赔款相等的金额。

7.2.7	本项目移交后的效力

自移交日开始，本合同另有规定的除外，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止。甲方或其指定机构应接管项目的运营及本合同明显或默示的、因本合同产生的和于合同终止后仍然有效的任何其它权利和义务。

第八条  运营期满后的移交

8.1 移交范围

由乙方负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）或设计时，乙方对所提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他资料、其他要求及设计负责，作为项目移交的评价依据。

在移交日，乙方应向甲方或其指定机构无偿移交：

(1)乙方对本项目及设施的所有权利、所有权和利益，包括：

a)本工程处理设施、建筑物和构筑物；

b)与本工程处理设施相关使用的所有机械和设备仪表、办公用品、工具、器材、计算机软件等，但不限于；

c)第8.3条要求的所有零备件和配件；

(2)甲方合理要求的此前乙方未曾按照本合同规定交付的运营手册、运营记录、维修记录、移交记录、设计图纸、财务帐目与凭证、说明书、文件、管理制度、规范、规程、计算机管理程序和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目设施的运营。

这些资产、资料和权利在向甲方移交时应不存在任何被查封、扣压、留置权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。渗滤液填埋场场地在移交日应不存在因运营和维护渗滤液处理设施导致的或乙方另外引致的环境污染。

8.2 最后恢复性大修和性能测试

8.2.1 最后恢复性大修

在移交日之前不早于三（3）个月，乙方应对本合同内所有设施进行一次整修，但此大修应不迟于移交日一（1）个月之前完成。大修的所有费用由乙方负责。最后恢复性大修应包括：

(1) 所有设施的设备制造厂商的说明、手册和／或维护计划所列事项；

(2) 消除实际存在的缺陷；

(3) 检修、探伤、检测及易损易耗件更换等；

(4) 甲方合理要求的其他检修项目。乙方有义务将甲方合理提出的检修项目列入其最后恢复性整修计划。

8.2.2 性能测试

最后恢复性大修后并在移交日之前，乙方应在甲方代表在场时进行处理设施的性能测试。测试所得性能参数应符合本合同所规定的安全和环境标准；并且处于良好的运营状况，得到良好维护，完好率达到100%。正常磨损除外。

如果未达到这些参数标准，乙方应修正处理设施的任何缺陷，并重新进行性能测试。如果乙方不能在合理的时间内修正任何上述缺陷，甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从运营和维护保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，若甲方这样做时则须将发生的支出详细记录提交给乙方确认。

8.3 备品备件

8.3.l 移交的备品备件

在移交日，乙方应向甲方或其指定机构无偿移交在十二个月期间渗滤液处理设施正常运转需要的消耗备件和事故抢修的备品备件。所有备件应具有与乙方于交付设备时从设备制造厂商取得的备件相同的质量和标准，并符合相同的技术规格要求，并应是上等优质的。

8.3.2  购买额外的备品备件

在移交日之前，甲方可以向乙方提出一份其要求的第8.3.1条移交之外的本项目设施备品备件清单。乙方应尽最大努力以其可以从生产商处得到的同样优惠的价格向甲方移交或促成向甲方提供这些备品备件。

8.4 缺陷责任期

乙方进一步保证在移交日后十二个月内，修复材料、工艺或设计缺陷或运营期内乙方的任何违约造成的本项目相关设施任何部分出现的任何缺陷或损坏。

甲方或其指定的营运商发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知乙方。在任何情况下，甲方必须最迟在上述十二个月的保证期结束前通知乙方。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。

甲方或其指定人应有权在下列情况下进行修正工作：

(a) 紧急情况下，如果甲方立即通知了乙方有关紧急情况的状况并允许乙方的一位代表在整个紧急工作期间在场；或如果乙方在甲方通知后一段合理的时间内不能或拒绝修正违约。

在这种情况下，乙方应支付合理且必要的修理费用，甲方有权提取质量保修金的资金或以应付未付的服务费补偿此项费用。

如果修理本项目设施的缺陷或损坏要达到运营开始前的状态是不可能的或负担超乎合理范围或费用过于昂贵，甲方应有权就本项目设施性能降低获得赔偿。甲方应有权提取“质量保修金”中相应金额用以支付赔偿。

8.5 承包商保证的转让

在移交时，如果甲方需要，在甲方提前两个月书面通知乙方的情况下，乙方可以将所有承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内分别无偿转让给甲方或其指定机构。

8.6 技术转让

乙方应在移交日将届时使用的因运营和维护本项目设施形成的所有技术资料和数据无偿移交给甲方或其指定机构。

8.7人员及培训

运营期结束三个月前，乙方应就其所提供的设备及操作系统，对甲方的操作人员和维修人员进行操作、安全保护措施和维护保养方面的培训。培训工作在现场或厂家进行，培训费用含在投标报价中。培训内容包括主要设备的结构介绍、使用性能、操作程序、安全措施和维护修理程序和方法。培训方式包括理论讲课和实际操作。乙方应为培训人员提供正规的培训手册。

8.8 合同的取消、转让

以第8.5条和第8.6条为前提，如果甲方要求，在甲方提前两个月书面通知乙方的情况下，乙方应解除和终止其签订的、于移交时仍有效的设备合同、供货合同和所有其他合同，甲方对于解除和终止合同所发生的任何费用不负责任。

8.9 移走乙方所有的物品

除非双方另有合同，乙方应于移交日之后拾伍(15)天内，自费从渗滤液处理站设施移走乙方所属的全部物品。移走的物品仅限于乙方雇员的个人用品以及与渗滤液处理站设施的运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的渗滤液处理站设施的设备、工具、零配件、设计图纸和技术资料或者其他渗滤液处理站设施运营和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。由于乙方拒绝或者迟延受领这些物品，导致物品损毁、丢失的，乙方不得向甲方索赔。

本条款适用于任何一方提前终止的情形。

8.10 风险转移

乙方承担移交日前渗滤液处理站设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力所致或自然损耗所致或由甲方的行为违反了其在本合同下的义务所致；

8.11 移交费用和批准

对于依据第8.1条至第8.6条所进行的向甲方或其指定机构移交和转让渗滤液处理站设施及转让有关的承包商的保证、技术和供应合同，甲方无须向乙方承包商支付任何补偿或购买费用。

乙方及甲方应负责各自的因向甲方及其指定机构移交和转让发生给费用和支出。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动，并且应支付移交和转让有关的所有印花税、税收、收费和类似的费用。

8.12  无负担移交

移交前，乙方应付清全部的债务、税费、雇员工资、福利、安置费和补偿费等，并确保移交时的项目、资产和权利不存在查封、扣押、留置、抵押、质押、权利争议以及其他任何负担。

本条款适用于任何一方提前终止的情形。

8.13 移交效力

自移交日开始，乙方在本合同项下运营权即应终止。本合同约定的乙方应尽的义务及于移交日之前发生及未付的债务乙方仍应继续履行。甲方或其指定机构应接管本项目设施的运营及本合同明示或默认的、因本合同产生的但于本合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

8.14 质量保证期

乙方就移交的所有关于本项目的设施与设备提供12个月的质量保证期，质量保证期自甲乙双方完成项目移交之日起计算。其中高压泵、循环泵、膜柱、VS阀、PLC系统、变频器、酸泵、在线泵以上设备，质量保证期内的维修费用由甲方负责（如因乙方原因造成的高压泵、循环泵、膜柱、VS阀、PLC系统、变频器、酸泵、在线泵以上设备质量问题，质量保证期内的维修费用由乙方负责），其余设备的维修维护费用由乙方负责。

- 在质保期内，如果合同货物因乙方的责任必须停止运行，那么质保期应相应地因停机而延长。

- 合同货物在质保期满前，如因乙方原因造成的质量问题，乙方应免费修复、更换；如确因甲方原因造成的问题，乙方也应及时修复和更换，但甲方只承担更换部件所必要的成本费用。

③ 质保期满后，乙方也应向甲方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

- 如合同中任何一方有需要保密的技术、图纸、资料，对方应负有保密的义务。

- 质保期满后，未经乙方同意，甲方使用其他厂家的配件和耗材，乙方将不承担由此造成的一切损失。

- 乙方应保证质保期满后，甲方在使用乙方所提供渗滤液处理系统过程中，设备零件或备品备件的更换价格不变或享受备品备件价格下调后的优惠价格。

- 质保期满，且乙方按照本合同的约定履行了质保期内的义务，甲方退还质量保证金。

第九条	合同的转让和合同的批准及其它

9.1 本合同的转让

9.1.1	甲方的转让

甲方有权根据法律和政府职能的变化将其在本合同下的权利和/或义务转让给第三方(包括其它政府部门或国有公司)。甲方的该等合同权利转让毋需取得乙方的同意，但须事先书面通知乙方；但甲方的该等义务转让必须事先经乙方书面同意。；

9.1.2	乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得转让其本合同项下全部或部分的权利或义务。

9.2 合同的批准

未经事先书面批准，乙方不得签署任何可能在运营期结束之后仍然有效的、与项目有关的要求付款或出让权利的合同或承诺。变更和补充甲方和/或其它政府主管部门已经批准的合同必须获得甲方和/或其它政府主管部门的事先书面批准。

9.2.1	合同批准的生效

甲方对该等合同的批准并不免除乙方在本合同项下的任何义务或责任。

9.3合同文件

本合同包括第1.1条所列的全部文件，每一份都应被视为本合同的一部分。

9.4合同的完整性

本合同构成双方对项目完全的理解。其他附件或者投标资料等相关内容与本合同不一致的，以本合同约定为准。

本合同构成双方对项目的完全的理解。并且取代双方以前所有的有关项目的书面和口头声明、合同或安排。

9.5修改和变更

本合同任何修改、补充或变化只有以书面形式并由双方授权代表签字才具有效力和约束力。

9.6解释

在本合同中：

- （1）除本合同上下文另有规定外，参照的条款和附件均为本合同的条款和附件；

- （2）除非本合同上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本合同的一方或各方；

- （3）除非本合同另有规定，一方无论何时要求另一方给予同意或批准时，另一方不得无理拒绝或拖延给予该同意或批准；

- （4）各方在执行本合同项下的义务和责任时，有义务诚信履约；

- （5）任何所指的一定天数的期间指日历天数；

- （6）所指的日、星期和月份均指公历的日、星期和月份；

- （7）若要求支付之日为非营业日，则应视要求支付日为下一个营业日；

- （8）所指的合同是指列举的合同和合同的附件；

- （9）所指的“维护”应始终解释为包括“修理”和“更换”。

9.7反对不正当行为的声明

9.7.1	乙方的陈述、保证、约定并声明

(a)乙方及其代表均未为本合同向任何甲方官员或雇员，或者政府部门的官员或雇员提供任何非法报酬或佣金(以贿赂或回扣形式)，亦未使用或利用任何非法影响力来促成或获得合同；

(b)在充分披露相关事实后，未得到甲方预先的书面同意，乙方将不把属本合同工程范围的任何部分承包或允许其承包商转包给甲方、政府部门的任何官员、雇员或是参与本合同签订、项目监督的这类官员、雇员的近亲属，并且不聘用上述人员担任管理人员或让其持有项目公司的股权；

（c）如果乙方或其任何股东直接或间接地向任何中国国内或国外的人员、公司或企业已支付或将支付任何与获得或促成本合同有关的佣金，项目公司应向甲方披露该受款人的身份、受款数额及所提供服务的性质。

9.7.2	甲方在此陈述、保证、约定并声明

(a)甲方及其代表既未要求或收到过不合法的(以贿赂或回扣形式给予的)报酬或佣金，也未在将来合同授予乙方方面使用或利用过任何不合法影响；

(b)除非充分披露相关事实并取得乙方事先同意，甲方不会故意地将与本项目有关的任何工程承包给其任何官员、雇员或参与本合同签订、项目监督的这类官员、雇员的近亲属，并且指派上述人员担任管理人员或让其持有乙方的股权。

9.8通知

本合同项下的任何通知、请求或其它函电均应以书面形式表达或提出。通知、请求或其它函电可以专人递送、航空邮递、传真、公认的特快专递或电传方式送达各方下列地址或日后不时通知各方的其它地址。乙方发出或提出的任何通知、请求或其它函电在甲方收到时，或如采用专人递送或公认的特快专递方式，该通知、请求或函电在正常工作时间内送达甲方而甲方拒绝接收时生效。甲方发出或提出的任何通知、请求或其它函电在乙方收到时或在下列情况下被视为已被乙方收到时生效：

(a)采用专人递送或以公认的特快专递的方式时，在正常工作时间内送达乙方而乙方拒绝接收时生效；

(b)采用传真或电传的方式时，发送当日(但甲方的传真机印出的传送报告上必须显示乙方的传真号码)开始生效。

甲方：

[地址]：

收件人：

电传：

传真：

乙方：	[名称]

[地址]：

收件人：

电传：

传真：

或送达至由一方随时通知另一方的其他地址、电传或传真号码。则在一方收到时或在下列情况下被视为已被一方收到时生效：

- 采用专人递送或以公认的特快专递的方式时，在正常工作时间内送达一方该地址而该方拒绝接收时生效；

- 采用传真或电传的方式时，发送当日(但一方的传真机印出的传送报告上必须显示另一方的传真号码)开始生效。

- 如果一方的地址和/或收件人更改时，应在新地址和/或新收件人启用前以书面形式通知另一方。

9.9非弃权

任何一方如果未通过书面形式声明弃权，均不被视为放弃本合同中的任何条款。如果任何一方未坚持严格履行本合同中的任何条款，或未行使其本合同中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

9.10向甲方备案

乙方根据本合同及其附件的要求申请获得的各种执照、许可和批准，如果不是由甲方签发，均应向甲方提交复印件备案。

9.11信息披露

9.11.1机密信息

(a)本合同一方为履行本合同而向另一方提供或允许另一方接触、查阅的所有有关数据和信息均属于该方的机密信息(除非该方作出相反表达)；

(b)本合同一方向社会公开的信息和数据(无论公开的原因是什么)，从公开之日起即不再属于机密信息。

9.11.2保守秘密

(a)本合同一方应对其知悉的另一方的机密信息严格保守秘密。非经另一方书面同意，不得将另一方的机密信息泄露给第三方；

(b)本合同各方应负责使其雇员同样遵守上述保密义务。

9.11.3	机密信息合法披露

一方在下列情形下披露和使用另一方的机密信息不应被视为违反本条规定的保密义务：

(a)为履行本合同的义务所需；或

(b)国家法律强制性规定需披露的；或

(c)另一方允许向第三方披露的。

9.11.4	保密期限

本条规定的保密义务在本合同期满或被提前终止后的伍(5)年期间，仍继续有效。

第十条	其它

10.1 未尽事宜

本合同没有规定或者规定不明的有关事宜，由双方本着平等互利、诚信合作的原则根据当时有效的法律协商解决。

10.2 签署

本合同正本一式六份,甲乙双方签订后招标代理公司见证盖章，招标代理机构需留备二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

7.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

10.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

11.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

12.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 一年投标总报价 （大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 |  |
|  | 三年投标总报价 （大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 |  |
| 服务期 | 三年 |  |
| 备注 |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

13.投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | （1）数量（吨） | （2）投标单价 （元/吨） | 合计 （3）=（1）*（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备处理能力320吨/天 | （约）116800*0.7=81760 |  |  |  |
| 3 | 一年投标总价合计（元） |  |  |  |  |

注：投标单价与附后投标单价分析表一致。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

14、投标单价分析表

投标单价分析表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 价格（元/吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 两级DTRO系统（水电费、药剂材料费） |  |
| 2 | DTRO系统维护维护费用 |  |
| 3 | 化验费用 |  |
| 4 | 水费 |  |
| 5 | 人工费用 |  |
| 6 | 住宿、交通等费用 |  |
| 7 | 管理费 |  |
| 8 | 利润 |  |
| 9 | 税金 |  |
| 10 | 渗滤液处理服务费投标单价（元/吨）（1-9） |  |

注：投标人应充分将运维期内可能发生进水水质变化，原材料、人工价格上涨，设备、设施的维护成本增加，招标代理费等因素考虑进投标单价中。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

临海市松山垃圾填埋场渗滤液运营服务项目，属于其他未列明行业，承接企业为   （企业名称）      ，从业人员         人、营业收入为          万元，资产总额          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）      ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1.标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.为了更加准确判定承接企业是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别承接企业的企业规模类型。中小企业规模类型自测小程序链接网址为http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4.投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，资格审查将不予通过。成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开成交供应商的《中小企业声明函》。

- 5.如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

- 6.本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其它未列明行业。

16.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日