台州市宇盛招标代理有限公司关于交管大楼新机房建设及老大楼机房改造项目

公开招标采购文件

项目编号：TZYS-202217

项目名称：交管大楼新机房建设及老大楼机房改造项目

采购单位：临海广电网络有限公司

联 系 人：金女士        联系电话：0576-89366289

代理机构:台州市宇盛招标代理有限公司

联 系 人：姚女士        联系电话：0576-85155851

2022年3月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	27

第四章  评标办法及评分标准	39

第五章  合同	44

第六章　投标文件格式	50

一、资格响应文件格式	50

二、商务技术文件格式	53

三、报价文件格式	62

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，现就交管大楼新机房建设及老大楼机房改造项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1、项目概况

项目名称：交管大楼新机房建设及老大楼机房改造项目

项目编号: TZYS-202217

采购单位：临海广电网络有限公司
采购规模及内容概述：交管大楼新机房建设及老大楼机房改造项目：1项（详见第二章）

资金来源及出资比例：自筹

采购预算：1600000元

采购标段数：1

采购方式：公开招标该项目已具备采购条件，现对其进行招标。

交货期：签订合同之日起20天内完成供货，并且签订合同之日起50天内必须完成所有所采购设备的安装调试工作，要求机房整体具备运行条件。

2、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目不接受联合体投标。

注：本项目在评标时进行资格审查，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附上招标文件要求的所有资格证明材料。

3、报名

本项目无需报名，投标人必须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/col/col1500627/index.html）注册、提交审核通过后方可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费。
获取方式：凡有意参加投标者，在2022年 4月8日08:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购云平台（网址http://www.zcygov.cn ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出（供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑），否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年4月8日08时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年4月 8日08:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标;直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼1号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

临海市公共资源交易中心注册会员咨询联系电话：0576-85280675

办理地址：临海市行政服务中心B区一楼政府采购中心窗口（临海市凯歌路6号）

代理机构：台州市宇盛招标代理有限公司
地址: 浙江省临海市行政服务中心A区二楼招标代理窗口（临海市凯歌路6号）
联系人：姚女士               邮编：317000
电话及传真：0576-85155851    电子邮件：1605838851@qq.com

招标人：临海广电网络有限公司

联系人：金女士         电话: 0576-89366289

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘 军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

# 第二章  招标需求

一、具体技术规格及要求：

### （一）项目概述

临海市公安交管中心数据中心机房位于临海市七一河路111号6楼，随着雪亮工程等的不断开展，临海市公安局原有数据中心机房已趋于饱和，急需新建一个新的数据中心机房以满足业务发展的需求，本期工程计划将新机房设置在临海公安交管中心6楼602和604房间，机房面积约84m2，机房层高3500mm、梁下净高2870mm，符合作为数据中心机房使用条件。本期工程计划采用微模块方式来建设，其中UPS及市电配电等利旧，本次在机房区域建设1套（26个IT机柜，3台行间空调）微模块数据中心，每个机柜按平均功率为3KW进行设计，共78KW。新机房UPS供电通过5楼UPS间已有的两台模块化UPS引入（5楼UPS间内有150KW UPS设备2台，目前负载为14%和14.8%,剩余容量满足本次工程的机柜接入），经过精密列头柜向所有的IT机柜进行两路供电，市电从5楼UPS间市电配电箱引入，行间空调室外机安装在裙楼三楼房顶（一期空调室外机旁，长度约80米），如下图：

（六层布局）

（新建机房布局）

受云计算及大数据发展的影响，一期机房的机柜、空调等已不能满足当下数据中心应用的需求，已经严重影响到公安交管中心大楼数据中心的正常发展，亟待新建。

### （二）设计规范

本项目设计遵照的主要设计规范为《数据中心设计规范》GB50174-2017，同时参考TIA-942-B《数据中心电信基础设施标准》。遵照的其他主要技术规范及标准包括但不限于以下：

- 《供配电系统设计规范》GB50052

- 《室内空气质量标准》GB/T18883

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 《智能建筑设计标准》GB50314

- 《安全防范工程技术规范》GB50348

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

- 《视频显示系统工程技术规范》GB50464

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222

- 《建筑照明设计标准》GB50034

- 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值》GB17625.1

- 《电子工程防静电设计规范》GB50611

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《气体灭火系统设计规范》GB50370

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

### （三）设计依据

依据《数据中心设计规范》GB50174-2017标准，主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定：

- 数据中心内的各类设备应根据工艺设计进行布置，应满足系统运行、运行管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求；

- 容错系统中相互备用的设备应布置在不同的物理隔间内，相互备用的管线宜沿不同路径敷设；

- 当机柜（架）内的设备为前进风/后出风冷却方式,且机柜自身结构未采用封闭冷风通道或封闭热风通道方式时，机柜（架）的布置宜采用面对面、背对背方式；

- 主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定：

- 用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m；

- 面对面布置的机柜（架）正面之间的距离不宜小于1.2m；

- 背对背布置的机柜（架）背面之间的距离不宜小于0.8m；

- 当需要在机柜（架）侧面和后面维修测试时，机柜（架）与机柜（架）、机柜（架）与墙之间的距离不宜小于1.0m；

- 成行排列的机柜（架），其长度超过6m时，两端应设有通道；当两个通道之间的距离超过15m时，在两个通道之间还应增加通道。通道的宽度不宜小于1m，局部可为0.8m。

二、采购内容及具体要求

1、采购清单

| 项目 | 产品名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.装饰工程 |  |  |  |  |
| A | 吊顶工程 |  |  |  |
| 1 | 防尘漆 | 机房顶部混凝土面平整后刷防尘防静电油漆，二遍 | 144 | m2 |
| 2 | 保温处理 | 20mm B1级 | 144 | m2 |
| B | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 全钢无边抗静电地板 | 1）集中荷载：≥2950N （挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm） 2）极限荷载：≥8850N 3）均布载荷：≥12500N/m2 （挠度≤2mm） 4）冲击荷载：试验区不能有任何塌陷，地板永久变形≤1.5mm 5）表面 平面度：≤0.5mm 邻边垂直度：≤0.3mm 边长公差：≤0.3mm 板厚公差：≤0.3mm（同一批地板） 系统电阻： 静电耗散型：1.0×106-10Ω 6）防火等级：钢地板A级（GB86240-2012建筑材料及制品燃 烧性能分级） HPL防静电贴面：V-1级（GB/T2408-2008） 7）地板贴面：≥1.2mmHPL贴面，耐磨转数≥1500r 8）按照施工需求对静电地板进行加工（如取孔、切边等）。 9）入口处和斜坡结合处要求采用不锈钢收边条收边处理。 10）地板与空心墙的收边处必须使用40*4mm镀锌角钢做固定支撑 。 11）推荐品牌：汇丽、华晶、沈飞 | 144 | m2 |
| 2 | 地板下防尘防静电处理 | 机房地面混凝土面平整后刷防尘防静电油漆，二遍 | 144 | m2 |
| 3 | 入口台阶 | 采用斜坡形式，要求使用厚度1.2mm镀锌钢板定制， 内部加 40*4mm镀锌角钢加固 ，表面刷油漆 | 1 | 套 |
| C | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 墙面平整处理后， 立邦、华润、雅仕 乳胶漆刷2遍 | 300 | m2 |
| 2 | 间隔墙拆除 | 原有间隔墙拆除 | 23 | m2 |
| D | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 甲级钢质防火双开门 | 1500*2200mm 符合国标钢制甲级防火门，冷轧钢板制作，其中一扇门配闭门器。 | 2 | 扇 |
| 2 | 甲级钢质防火单开门 | 900*2200mm 符合国标钢制甲级防火门（旧门改造，具体尺寸根据原门槛尺寸按实调整），冷轧钢板制作。其中一扇门配闭门器。 | 2 | 扇 |
| 3 | 窗门铝塑板封堵 | 原窗户玻璃处需贴膜，再充填B1级以上的保温棉后使用铝塑板封堵（铝塑板要求能抵抗住气体灭火释放时的气体压力），封堵后要求不影响原窗的开闭功能，施工后要考虑美观度，既墙面、原窗框和铝塑板的颜色要统一和谐。 | 38 | 平方 |
| E | 其他基础工程 |  |  |  |
| 1 | 设备底座（机柜及行间空调） | 使用50*5mm镀锌角钢制作，具体尺寸与设备底座配套 | 33 | 个 |
| 2 | 空调防水堰 | 水泥、砂、砖块、防水涂料，围堰面积要大于空调底面积，高度5CM以上。 | 3 | 个 |
| 2.综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类阻燃网线 | 阻燃，1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，WZZC，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2.通过标准最高传输频率250MHz测试 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 4.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 5.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 6.护套材料：PVC-CM，护套外径：6.3±0.3mm 7.产品符合3P、CE、FCC、ROHS、REACH认证 8.305米一箱。 | 1920 | 米 |
| 2 | 网络配线架 | 1、1U、提供≥24个RJ45端口 2、支持Cat5、Cat5e、Cat6等的屏蔽或非屏蔽布线系统 3、RJ45模块端口可更换 4、采用普通8针标准RJ45结构加两个铜触针结构，金针：磷青铜镀金50μm（提供第三方检验报告），IDC端子（磷青铜镀镍），塑料（PC）；RJ45拔插次数：≥1000次 5、满足IEEE 802.3标准 10G BASE-T以太网；1000 BASE-T千兆位以太网;100 BASE-T 快速以太网;10 Base-T以太网。 6、支持T568A和T568B连接方式 | 2 | 个 |
| 3 | 72芯光缆 | 1.标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻燃、阻水、防潮性能 3.光纤规格：B1.3 4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0 5.光纤芯数：72芯 6.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 7.外护套：皱纹钢塑复合带-聚乙烯护套，MDPE，黑色 8.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 9.允许压扁力：长期：800N/100mm，短期：1000N/100mm 10.最小弯曲半径：动态：25D，静态：12.5D | 150 | 米 |
| 4 | 72芯熔纤盘 | 1.标准：YD/T778，ISO/IEC 11801 2.安装方式：19″机架式安装 3.SC耦合器 4.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5.端口数量：72口，空余端口可安装空白功能件，高度：3U 6.表面处理：静电喷塑 7.满配耦合器 | 4 | 框 |
| 5 | 光缆熔接费 |  | 288 | 芯 |
| 6 | 尾纤 | 光跳线-LC/UPC-LC/UPC-单模-G.657A2-2mm-5m | 50 | 根 |
| 7 | 尾纤 | 光跳线-LC/UPC-LC/UPC-单模-G.657A2-2mm-10m | 50 | 根 |
| 8 | 尾纤 | 光跳线-LC/UPC-SC/UPC-单模-G.657A2-2mm-10m | 30 | 根 |
| 9 | 尾纤 | 光跳线-LC/UPC-SC/UPC-单模-G.657A2-2mm-20m | 30 | 根 |
| 10 | 钢制槽式桥架 | 600mm*100mm，含安装配件（连接老配线机房与新机房） | 16 | 米 |
| 3.配电柜及电缆系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密列头柜 | 1）柜体尺寸：600*1200*2000mm，黑色，前开门，后维护，上进线； 2）配置：输入配250A/3P断路器2只（整定到200A使用），输出配32A/1P空开60只（每相20只）；AB路空开正面分别布放； 3）采用ABB、西门子或施耐德空开；具备C级防雷装置；采用彩色智能触摸显示屏≥7英寸；具备监控系统通讯接口； 4）箱体外壳防护等级: 户内：IP20以上 5）箱体内操作对带电部份防护等级：IP20 6）板材材质：冷轧 7）板材厚度 ≥1.5mm 8）表面涂装：粉末喷涂。 9）其他要求详见技术规范书。 | 1 | 台 |
| 2 | 市电配电柜 | 1）箱体尺寸：600*800*200mm，黑色，双开门，下进出线； 2）输入配200A/3P断路器1只，输出配100A/3P空开5只、 63A/3P空开3只、32A/2P空开3只； 3）采用ABB、西门子或施耐德空开；具备C级防雷装置；具备监控系统通讯接口 4）箱体外壳防护等级: 户内：IP20以上 5）箱体内操作对带电部份防护等级：IP20 6）板材材质：冷轧 7）板材厚度 ≥1.5mm 8）表面涂装：粉末喷涂。 9）供电制式：三相五线TN-S系统。 | 1 | 台 |
| 3 | 原UPS输出配电柜改造 | 1）原UPS配电柜新增：250A/3P断路器2只； 2）采用ABB、西门子或施耐德空开； | 2 | 台 |
| 4 | 电力电缆（UPS输出电缆） | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下）ZR-YJV-4*70+1*35mm2,含敷设及电缆接头等材料。 | 79 | 米 |
| 5 | 电力电缆（市电电缆） | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下）YJY-4*50+1*25mm2，含敷设及电缆接头等材料。 | 40 | 米 |
| 6 | 电力电缆（精密空调） | ZR-YJV-4*16+1*10，含敷设及电缆接头等材料。 | 60 | 米 |
| 7 | 机柜交流输入电源线 | ZR-RVV-3*6mm²，含敷设及电缆接头等材料。 | 820 | 米 |
| 8 | LED灯 | 600*600（含安装配件金属软管、JDG20电线管等） | 12 | 套 |
| 9 | 双位单控开关 | 86型 | 4 | 套 |
| 10 | 照明线 | ZR-BVR-2.5mm² | 300 | M |
| 11 | 钢制槽式桥架 | 200mm*100mm，含安装配件，安装在新机房地板下，走强电 | 22 | 米 |
| 12 | 钢制槽式桥架 | 300mm*100mm，含安装配件，5楼UPS配电间与新机房之间互联用，走强电 | 20 | 米 |
| 13 | 标识标牌 | 本次项目的中所涉及的线缆，空开、机柜都要求有耐用、统一和清晰的标识标牌，并要求一一对应。 | 1 | 项 |
| 4.防雷接地及静电释放系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜带 | 40*4mm，含安装辅材 | 35 | 米 |
| 2 | 静电释放网 | BVR-6mm2，含安装辅材 | 35 | 米 |
| 3 | 静电释放网 | BVR-16mm2，含安装辅材 | 30 | 米 |
| 4 | 接地线 | BVR-16mm2，含安装辅材 | 40 | 米 |
| 5.精密空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 行间空调 | - 在机组回风工况37℃/24%RH下：制冷量50KW 前送风、单冷、常温型、深1.2米； 2) 配置彩色触摸屏，要求≥4.3英寸，像素要求≥800*480 3）循环风量≥10000m³/h ； 6）机组尺寸为与本次招标的机柜尺寸配套； 7）采用R410a环保制冷剂，直流变频压缩机； 8）采用电子换向同步EC电机节能20%~30%； 9）含行间空调配套的铜管 ：液管/气管（ 19.1mm/25mm）、电线及保温材料。 - 室内机与室外机的安装位置相距约80米左右（具体长度投标厂家自行确定）。 11）含上水、排水材料及安装。 12）含外机水泥底座及挡水坝施工 | 3 | 台 |
| 6.信息机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1）600*1200*2000mm机柜； 2）机柜静态承载能力≥2000kg，有第三方检测报告； 3）符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。 4）板材材质：冷轧 5）柜体板材厚度 ：≥2.0mm 6）表面涂装：粉末喷涂。 7）高密度大面积六角网孔前后门，前门单开，后门双开 8）机柜前后门开孔率≧75% 9）机柜内设4根安装U立柱，立柱表面丝印有防腐蚀RMU刻度，方便用户并快速对位安装设备、导轨或固定承板；U立柱可前后调整，方便服务器及网络设备安装； 9）有抗震检测报告，满足8烈度要求。 | 26 | 台 |
| 2 | 机柜侧门 | 机柜侧门,卡扣式拆装,适用于600*1200*2000mm机柜 | 8 | 件 |
| 3 | L型支架 | 适用于600×1200×2000机柜，长度：615mm 厚度≥4mm | 208 | 付 |
| 4 | 机柜承板 | 适用于600×1200×2000机柜，承重：≥80kg | 52 | 件 |
| 5 | 盲板 | 盲板,2U塑料盲板,配合机柜使用。 | 260 | 件 |
| 6 | 20口PDU | 常规，PDU,E2G-16PNNE-20L,输入电流32A,1P总开关,输出16位10A+4位16A国标插座,指示灯,2米线配工业连接器 | 52 | 个 |
| 7.封闭通道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 翻转玻璃天窗 | 600mm宽翻转玻璃天窗组件，含配套磁力锁，含天窗支架,要求天窗翻转后不会触碰到机房房顶,带安装螺钉。 | 13 | 件 |
| 2 | 固定钣金天窗 | 600mm宽固定钣金天窗组件，含天窗支架，带安装螺钉 | 2 | 件 |
| 3 | 机柜顶部冷池外围封板 | 平移门外围封板，适用于600mm宽度柜位（含空调位的封板） | 30 | 件 |
| 4 | 自动平移门 | 双边通道平移门，一套包含列头列尾两边门板，含平移门管控柜、含藏门组件、含平移门增高组件，含通道内开门开关2个。 | 2 | 套 |
| 5 | 平移门门头封板 | 尺寸1548x300x198mm，可安装LED显示屏 | 2 | 件 |
| 6 | 300宽网格桥架 | 安装于机柜顶部，含配套的安装附件和支撑件 | 50.4 | 米 |
| 7 | 磁力锁 | 安装于平移门上方封板板内 | 4 | 件 |
| 8 | 开门按钮 | 安装于通道内门右侧立柱上（右侧：面对通道门时的右手侧） | 2 | 件 |
| 9 | 紧急按钮+保护罩 | 安装于通道门右侧立柱上（右侧：面对通道门时的右手侧） | 2 | 个 |
| 10 | LED显示屏 | 尺寸:L1200*W160,含控制卡及温湿度传感器,安装于通道门上方LED显示屏安装板处。 | 1 | 个 |
| 11 | 消防联动模块 | 用于控制天窗的开启 | 1 | 件 |
| 12 | LED灯管 | T5无影支架,白光，安装于机柜顶部前沿，含照明开关2个 | 34 | 件 |
| 13 | 移门红外探测器 | 用于控制冷通道移门自动感应开门， 有线广角红外探测器，探测角度：110度 | 2 | 件 |
| 8.综合管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监控平台软件 | 需要与原机房动环平台系统对接，并提供临海公安局书面证明。 | 1 | 套 |
| 2 | 低压直流隔离转换模块 | 用于消防告警信号监测,含转换消防主机的有源告警点的转换模块 | 1 | 台 |
| 3 | 温湿度感应器 | 温湿度感应器,温度测量范围：-20℃～70℃;湿度测量范围：0%RH ～100%RH;工作电压：12VDC；RS485 标准MODBUS输出；尺寸：86*86*30 | 6 | 个 |
| 4 | 烟雾感应器 | 光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；消耗电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 | 6 | 个 |
| 5 | 区域式漏水控制模块 | 工作电压：9-30VDC；工作温度：-10℃～50℃;反应时间：小于2S,检测距离：500米；1 组，常态断开或常态闭合；4档灵敏度可设置；具有报警消除按钮 | 3 | 个 |
| 6 | 漏水感应绳 | 漏水感应绳 XW 1100C–10M；线缆直径：7.5mm；导线外阻：20欧/100m；最大暴露温度：85℃；标配2米引出线 | 3 | 个 |
| 7 | 声光报警器 | 额定工作电压：12VDC 工作电压范围：9-15V 额定工作电流范围：60-85mA 声压范围：102±3Db 工作温度范围：-20℃~+60℃ 外壳尺寸：122×72×42mm | 2 | 个 |
| 8 | 硬盘录像机 | 8路网络数字硬盘录像机，8路数字信号输入，8路POE供电，4个SATA 接口,支持H.265、H.264解码。推荐品牌：海康、大华。 | 1 | 台 |
| 9 | 半球摄像机 | 网络半球摄像机,DH-IPC-HDW3233C,POE供电,200万1/2.8”CMOS,镜头焦距:3.6mm，推荐品牌：海康、大华。 | 2 | 个 |
| 10 | 8T硬盘 | 硬盘，8TB，转速（rpm）：5400，传输速率： 6Gb/s，接口： SATA | 2 | 个 |
| 11 | 精密配电柜接口软件 | 配电柜，通讯接口软件 | 1 | 套 |
| 12 | 精密空调通信接口软件 | 空调，通讯接口软件 | 1 | 套 |
| 9.消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 包括柜体、钢瓶、喷头阀、虹吸管、电磁阀，不含药剂，89KG/瓶 | 3 | 套 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 267 | KG |
| 3 | 泄压口 | 400*400 | 2 | 台 |
| 4 | 点型光电感烟探测器 | 内含 CPU，电子编码、唯一 ID,需配 J-8018 底座 | 2 | 个 |
| 5 | 点型感温火灾探测器 | 内含 CPU，电子编码、唯一ID，差定温探测,需配 J-8018 底座 | 2 | 个 |
| 6 | 紧急启停按钮 | 内含 CPU，电子编码、唯一 ID、两线制，带指示灯、防护罩，需配 EI8029 按钮通用底座，适用于JB-QB-EI8001QT。 | 2 | 个 |
| 7 | 气体释放警报器 | 内含 CPU，电子编码、唯一 ID、两线制，适用于JB-QB-EI8001QT。 | 2 | 个 |
| 8 | 手/自动转换开工 | 内含 CPU，电子编码、唯一 ID、两线制，适用于 JB-QB-EI8001QT | 2 | 个 |
| 9 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | 壁挂式，2 区，TFT 彩色液晶汉字显示；总线制；具有火灾报警控制器功能，火灾报警总容量 160点，可接控制模块、火灾显示盘。含 DC24V/3A电源、5Ah备电、打印机。不含服务 | 1 | 个 |
| 10.老局精密空调（UPS间、1号机房） |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调（UPS间） | 1)精密空调的送/回风类型：上送风下回风； 2)总冷量≥7.5KW,显冷量≥6.9KW（工况回风：24℃，相对湿度50%） ； 3)风量≥2300 m3/h； 4)加湿能力≥2.8 KG/H； 5)单冷 ； 6)内机尺寸：≤600*555*1750（MM）； 7）室内风机：要求标配EC风机（电子换向同步电机驱动的后倾离心风机）； 8）机房专用空调具有环保设计，标配采用R410A的系统 9）定制：液管/气管 12.7mm/15.88mm；电缆，每套约50米（需投标方自行核实） 10）含上水、排水材料供货及安装 11）含内机底座、外机水泥底座及挡水坝 | 2 | 台 |
| 2 | 精密空调（1号机房） | - 精密空调的送/回风类型：上送风下回风； 2)总冷量≥20.2KW,显冷量≥18.3KW（工况回风：24℃，相对湿度50%）； 3)风量≥5500 m3/h； 4)加湿能力≥6 KG/H； 5)单冷 ； 6)内机尺寸：≤750*755*1950（MM）； 7）室内风机：要求标配EC风机（电子换向同步电机驱动的后倾离心风机）； 8）机房专用空调具有环保设计，标配采用R410A的系统 9）定制：液管/气管 12.7mm/19mm；电缆，每套约50米（需投标方自行核实） 10）含上水、排水材料供货及安装 11）含内机底座、外机水泥底座及挡水坝 | 1 | 台 |
| 11.老局机房动环系统（1号、2号、3号、4号UPS机房） |  |  |  |  |
| 1 | 一体化环境监控主机 | 一体化环境监控主机，授权25个设备，支持串口服务器，集成16个DI、8个DO、18个RS232/RS485、4个USB、2个以太网；双电源供电，1个LCD显示屏，DI、DO、RS232/RS485采用RJ45接口，需要与现有的机房综合运维系统进行数据对接。尺寸：440*290*44，含短信发送功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 监控平台软件 | 基于Windows系统，提供1级电子地图、实时数据浏览、告警集中管理、告警通知查询、历史数据与告警查询、用户管理、等基础功能，支持多浏览器，免插件。需要与现有的机房综合运维系统进行数据对接。 | 1 | 套 |
| 3 | 温湿度感应器 | 温湿度感应器,温度测量范围：-20℃～70℃;湿度测量范围：0%RH ～100%RH;工作电压：12VDC；RS485 标准MODBUS输出；尺寸：86*86*30mm | 8 | 个 |
| 4 | 烟雾感应器 | 光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；消耗电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 | 8 | 个 |
| 5 | 区域式漏水控制模块 | 工作电压：9-30VDC；工作温度：-10℃～50℃;反应时间：小于2S,检测距离：500米；1 组，常态断开或常态闭合；4档灵敏度可设置；具有报警消除按钮 | 6 | 个 |
| 6 | 漏水感应绳 | 漏水感应绳 XW 1100C–10M；线缆直径：7.5mm；导线外阻：20欧/100m；最大暴露温度：85℃；标配2米引出线 | 6 | 根 |
| 7 | 精密空调通信接口软件 | 空调，通讯接口软件 | 2 | 套 |
| 8 | UPS通讯接口软件 | UPS，通讯接口软件 | 2 | 套 |

技术说明：

▲1、所提供的设备清单数量可能与工程实际需求不符，最终的设备采购数量以实际需求为准，按照单价不变根据实际采购需求核算总价，总价范围内根据实际需要可以进行清单内产品更换。

▲2、本招标项目所有软件和硬件系统的报价都已包含所有安装、调试及系统对接等施工费用、授权费用、版权费用和施工所涉及的所有辅材费用等，各投标供应商充分考虑本项因素及存在的风险进行报价。

▲3、投标供应商应保证提供的设备为合法生产企业的产品，符合国家有关法律、法规、规定和标准。实行产品许可证制度的产品还须提供生产许可证复印件。投标供应商提供的投标产品，如招标人有推荐品牌的，在推荐品牌范围中选择或使用优于推荐品牌的产品；如招标人不设推荐品牌材料设备须符合国家相关标准，投标产品必须具备相当于或优于招标文件中招标人所要求的相应的技术指标，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性和耐用性。

4、中标方在提供总体报价同时还必须得提供：本次招标所有软硬件的清单（包含设备的品牌、型号、数量和单价），单价包含该软硬件的安装和调试费用。项目具体实施时可能会有少量的单项调整，项目最终结算时，按照单价不变根据实际采购需求核算总价，总价范围内根据实际需要可以进行清单内产品更换。

2、各子系统技术标准和具体要求

## 1、装修工程

包括机房顶部安装工程、抗静电地板安装工程、墙面装饰工程、门窗改造等工程。

机房层高3500mm，梁下净高2870mm，机房内不做吊顶；

机房顶棚及地面全部平整处理后，粉刷防尘和防静电漆，机房地面铺设全钢防静电地板；离地高度为：250mm；

墙面全部抹灰处理，粉刷油漆；

进入机房的主门为甲级防火门；

窗户全部采用环保装饰材料，玻璃贴隔热膜加保温棉后用铝塑板封堵。

照明配电系统由照明配电箱供电。

主机房采用12套LED灯均匀分布，机房设计照度不低于500Lx。

应急照明可维持机房区的正常工作。应急照明灯箱电源采用市电电源，微模块冷通道照明采用UPS电源供电，应急照明灯箱在正常情况下由市电供。

计算机房及消防通道设计应急照明系统，包括应急照明灯和消防疏散指示灯。按照GB2887-89《计算站场地技术条件》的要求，应急照明的照度：

机房疏散指示灯照度大于1Lx。

在每路电源的进线配电柜内，安装符合实际需要的电源浪涌抑制器，UPS不间断电源系统自身也必须具备防雷功能；当市电出现较长时间的脉冲电压或瞬间大电流脉冲电压时，应能够立即把市电短路到地线，并保护负载和设备。

防雷产品具备快速反应时间 ；能承受高电流冲击能力；MOV金属氧化物非线性电阻模块经匹配测试，保证各MOV性能一致性；经IEEE C62.41C3级最严格测试，具有高使用寿命；安装简便。

防雷器选用国产知名品牌（如海瑞弗）。

本项目要求共用接地体电阻≤1Ω。

做等电位、防反击处理。

计算机供电系统零地电压≤1V。

在网络设备机房的吊顶上、吊顶下及地板下均装有火灾探测器，对其全面监测、设防。本工程要求包括自动报警、无管网气体灭火消防设备。

自动报警、自动和手动切断电源。

自动消防系统应具备的作用：

可在监视人员不易觉察到的部位，如：吊顶上面、风管内、活动地板下等处，尽早发现火情，及时采取消防措施，尽快扑灭火灾，将火灾的损失减至最小。

能自动切断电源，自动与空调、新风和配电柜联动，从而使火灾控制在最小的范围内。

与机房智能监控系统集成在一个平台上管理。

机房所用消防报警系统

光电探头，逻辑报警。

根据各类计算机机房的特点及起火类型，采用地板下、工作区和顶棚上三层报警；

烟感、温感同点同时报警联动；

消防报警与配电联动；可与大楼消防联动。

由于本机房面积较小所以机房所用的灭火系统

采用七氟丙烷灭火器灭火；

灭火系统的控制方式为机械应急手动。

气体灭火范围：中心机房等。

国家允许使用适于机房灭火气体：七氟丙烷。

## 2、供配电系统

本数据中心供配电按A级数据中心进行设计，采用双回路供电系统。其中IT设备配电采用UPS 2N方式。

市电输入：由2路市电为配电系统提供供电，再进行市电切换，任何一路断电均不影响系统正常运行，当市电输入电源出现故障时，UPS自动切换到蓄电池组供电，为IT设备提供可靠的电源。UPS系统配置手动维修旁路，当UPS整机维护检修时，可以将开关打到手动维修旁路位置，将UPS移出。正常工作时手动维修旁路开关处于锁定状态，避免由于误操作引起电气事故。

IT机柜末端供电：所有的IT机柜配置二条总输入电流为32A、20口国标插座的PDU,每个输出插口配置独立开关，PDU选用通过国家3C认证产品。二条PDU分别取自2套UPS输出端；IT机柜PDU通过ZR-RVV-3×6mm2阻燃电线接入到精密配电柜。

★本次项目中所有采用的空开必须ABB、施耐德或西门子等同等品牌开关；投标文件中投标方还必须明确本次项目将使用何种品牌的空开。

本次不再采购UPS、蓄电池产品，新机房UPS供电通过5楼UPS间一期的两台模块化UPS（150KW）引入，经过精密列头柜向IT机柜进行两路供电，市电从5楼UPS间市电配电箱引入。

供配电系统架构示意图

### 3、精密列头柜技术要求

柜体规格为：600*1200*2000mm。

1、采用1.2mm-2.0mm优质冷扎钢柜体，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20；柜门与柜体需有效接地连接；

2、配电柜结构清晰明确，含有母排区、开关设备和控制设备区、电缆连接区等；

3、具备C级以上防雷装置；

4、采用终端母排配线系统，为配电设备提供安全的方案；

5、★总输入开关与支路输出开关之间采用镀锡铜排连接，铜排规格需满足支路开关的满载负载电流，裸露的铜排用透明有绝缘防护，铜排含铜量不低于 99.9%，需提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》。

6、采用不小于7寸彩色智能触摸显示屏，测量主电源电压、电流、频率、有功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波、开关状态、负载百分比、电量，测量支路电流、负载百分比、开关状态。

7、监控系统通讯接口：设备预留RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息可通过智能接口上传；

8、★提供配电柜国家强制性产品3C认证证书及检测报告，抗震合格证及检测报告，加盖厂家公章。

### 4、行间空调技术要求：

1）★水平送风；总冷量≥50kW，显冷量≥50kW，风量≥10000m3/h（回风温度37.8℃，相对湿度20%），加湿能力≥3kg/h，加热能力≥6kw，★压缩机采用直流变频涡旋压缩机，内机尺寸与机柜尺寸配套；

2）输入电压允许波动范围：380V±15%；

3）运行环境：温度：室内0℃~50℃；室外-15℃~45℃（低温型-40℃~45℃）；湿度：20%~80%RH；

4）机房行间空调要求采用直流变频压缩机，能够实现动态制冷，适应快速变化的机房热负荷，且能降低压缩机启停次数；

5）★风机：要求采用EC风机，具有软启动功能，启动电流低；风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行；各风机设置独立控制开关，支持在线维护，提供原厂证明加盖公章；

6）机房专用空调标配电子膨胀阀，实际冷量与负载精确匹配，能快速响应；

7）机房行间空调系统配置环保制冷剂R410a；

8）加热能力：加热量≥6kW；加湿能力：加湿量≥3kg/h；

9）机房行间空调采用4.3英寸LCD全中文显示器，图像化显示机组内各组件的运行状态，包括被检测机柜的进出风温湿度等；标配RS485接口，ModBus协议，控制系统可群控32台机组；

10）行间空调的监控性能：具备三遥功能（遥测、遥信、遥控）。设备具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），能自动拒绝；开关量和控制操作准确度达到100%；模拟量精确度达到交流电量误差 ≤2%，非电量误差 ≤5%；

11）★行间空调的风冷型室外机组，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能；提供原厂证明加盖公章；

12）精密空调蒸发器采用“/”型，稳定性高，可蒸发完全，减小压差，气流更加平稳、降低损耗, 降低风扇的能耗，降低机组噪声；

13）★资质文件要求：本次投标设备制造商必须通过ISO9001质量体系认证；提供《中国节能产品认证证书》原件复印件；提供CCC认证证书；提供第三方测试报告；提供空调产品彩页加盖原厂公章。

### 5、服务器机柜技术要求

1）服务器机柜尺寸（宽*深*高，mm）：600*1200*2000。

2）机柜静态承载能力不小于2000kg，并提供同系列第三方检验报告。

3）符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。

4）机柜主框架采用G型材焊接结构，横截面小，稳定性高。

5）机柜框架组焊，拼合组焊式框架结构。材质为优质冷轧钢板，厚度为2.0mm冷轧钢板，前后门板材料为≥1.2mm冷轧钢板, 侧板材料为≥1.2mm冷轧钢板。机柜内部应设置4根安装立柱，材质为2.0mm冷轧钢板，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。

6）★机柜抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8级烈度结构抗地震试验，并提供同系列第三方权威机构试验报告。

7）★机柜门：采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开启角度不小于125°。为了提高机柜门板的通风效率，前后门均应采用正六边形开孔形式，且六边形的对边间距在6.0mm～8.0mm 之间，前后门开孔率均应≥76%，并提供前后门开孔率的计算依据。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、无明显抖动。网孔门门板平整度≤3mm,门板网孔开孔均匀。

8）侧门：左右侧门采用上下两段式设计，带有弹扣锁，可免工具将侧板快速安装固定于框架上。

9）安装支持：机柜可支持带PDU运输；机柜底部要求密封，底板为可拆卸结构；安装设备的U立柱可以调整，U立柱表面丝印有防腐蚀的RMU刻度，方便用户并快速安装设备；侧面留有方形安装孔配合安装固定承板及支架；机柜自带并柜组件，并柜时不需拆卸门板，方便工程实施。

10）布线部件：采用上进上出的走线方式时，机柜顶部应设计2个长方形进/出线口，其边缘应作钝化处理，并装有毛刷，以免划伤线缆。进线孔位置应具有线缆固定装置和专用封闭装置，不允许漏风。机柜顶部须有专用走线桥架，强电与弱电隔离设计。

11）机柜接地：机架内应设置不小于15*3mm2接地铜排，机柜及内部金属部件通过接地排多点接地和等电位连接，侧板及前后门板采用接地线缆与机柜焊接框架可靠接地连接；机柜可采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。

12）每个机柜标配2个PDU，不少于20路国标插座（其中有2个16A插座）。

13) ★机柜(含侧门、盲板、导轨、承载板)需提供国家认可（通过CMA或CNAS认证）的同系列第三方检测机构出具的盐雾测试报告，并加盖公章，投标时原件备查。

### 6、封闭冷通道技术要求

- ★微模块可在出厂前进行预调试，现场应能够快速部署和安装，整体更换及修复，具备模块化扩展能力，可根据功能定义确定集成度，采用结构的一体化和规范化设计，对采用分散式供电方式的微模块，各微模块电源应集中化管理。微模块外部基础设施应有明确的接口，工程界面清晰，应能够方便接入电源、冷源和网络，同时应能够接入数据中心动环监控、自控、安防、消防等系统中，提供第三方检验报告复印件证明。

- 微模块及部件在进行试验前后应进行检查，不应出现以下缺陷，提供第三方检测报告复印件证明:

a)脱层、空洞、剥皮、粉化、分层、鼓泡、碎裂、翘曲、戳穿、损伤、变形、永久变形;

b)涂层、密封等部位的膨胀、开裂、脱落;

c)门、门锁盖等活动部件不灵活、关(锁)不住、卡死;

d)金属件应无毛刺、裂边、卷边、锈蚀，非金属件无毛刺，龟裂;

e)安装件位移超过公差或损坏;

f)涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底;

g)各连接件、紧固件、焊缝有松动、裂纹、损伤;

微模块应:

a)在醒目及特定位置应具有必要的警告标识、指示标识、主要设备铭牌等标志标识;

b)所有标志标识、文字符号应清晰易见、正确、整齐;

c)标志标识内容样式、命名方式应前后统一、便于区分；

- ★天窗应满足以下要求并提供第三方检测报告复印件证明：

a)微模块天窗及门均要与消防系统联动;

b)天窗活动部件开启灵活，定位精准，无松动现象;

c)天窗开启最大角度时不应影响机柜的开关门动作。

- 微模块内门应满足以下要求并提供第三方检测报告复印件证明：

a)通道门打开和关闭应滑动顺畅，无异响及停滞，关闭后应严密无缝隙; .

b)通道门应具备自动闭门功能;

c)机柜门、通道门、配电柜门等在手动状态时可正常开启、无阻挡;

d)防护用隔板、门板等可正常拆装;

e)封闭通道内宽度应能够满足两侧机柜门同时开启，且机柜门开启角度应不小于135°,开启后应不妨碍柜内设备安装和维护。

- 灯具及辐射度应满足以下要求并提供第三方检测报告复印件证明：

a)微模块内不应采用0类灯具，当采用I类灯具时，灯具的供电线路应有保护线，保护线应与金属灯具外壳做电气连接,微模块内照明照度值应不低于300lx;

b)微模块应设置通道疏散照明及疏散指示标志灯，主机房通道疏散照明的照度值不应低于5lx;

- 微模块内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构必须进行等电位联结并接地，提供第三方检测报告复印件证明。

- 当负载率为100%且外部温度为25°C的条件下PUE应小于1.2，提供第三方检测报告复印件证明。

- ★整体封闭通道抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，连续通过8、9级烈度结构抗地震试验，并提供第三方权威机构测试报告以及测试检验合格证书。

- 提供第三方权威机构出具的微模块数据中心检测报告。

7、机房集中监控系统

本次机房环境监控系统主要涉及各种动力设备、机房环境和安防系统，各子系统主要监控对象包括：

- 1）动力监控部分

- 市电输入：监测市电的实时供电参数，如三相电压、电流等。

- 精密配电柜：监测配电柜内的供电输入参数，各支路配电开关状态及负载电流等。

- 精密空调：监测精密空调的运行参数及状态，并可实现远程开关机启停控制和参数设置。

- 温湿度：监测机房内重要区域的温度、湿度数值及变化情况。

- 漏水：定位式漏水（区域式漏水），漏水感应绳，监测机房内空调四周有无漏水发生。

- 防雷监测：监测防雷器提供的干接点状态。

- 门禁管理：采用进门刷卡或指纹+出门按按钮的验证方式，实现对人员出入情况的管理。

- 视频图像：监视机房区域的实时图像，并进行视频录像。

- 消防：监测消防控制箱提供的干接点火警信号。

- ★本次机房动环监控数据需接入现有的机房动环系统，投标方需提供临海公安出具的动环数据接入证明。

- ★为保证微模块一体化机房的安装便捷性及统一性，要求服务器机柜、密封冷通道组件、配电柜、行间精密空调、动力环境监控等为同一品牌，提供制造厂商授权函及五年质保售后服务承诺函。

- 消防系统

- 点型光电感烟火灾探测器采用电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，便于调试。

2）火灾声光警报器地址编码型声光报警设备，可通过总线接收火灾报警控制器（联动型）发出的启动命令，发出强烈的周期闪光及变调火警声，以提醒现场人员注意。电子编码，唯一ID地址，可通过EI系列火灾报警控制器（联动型）在线设置地址。

3）气体释放警报器满足启动条件后,气体灭火控制器发出控制命令,控制气体释放警报器动作，提示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。工作时，闪烁显示“放气勿入”红色字样。电子编码，唯一ID地址，可通过控制器在线设置地址。

4）手自动转换开关设置于气体灭火防护区外。利用钥匙开关向控制器提供“手动/自动”输入动作信号。可对气体灭火分区的手动/自动状态进行控制，可接收控制器的“自动”输出信号，点亮“自动”灯。 塑料模具，外形美观，适用于不同的预埋盒，安装使用方便。 电子编码，唯一ID地址，可通过控制器在线设置地址。

5）七氟丙烷灭火装置柜式七氟丙烷气体灭火装置由柜体、喷嘴、连接管、容器瓶、容器阀、电磁驱动装置、信号反馈装置、安全泄放装置、压力表、瓶箍等组成。 柜体：柜体用来固定灭火剂瓶组和喷嘴，喷嘴孔设置在正面。

★柜体铁皮厚度 1.2-1.5mm;钢瓶厚度 5.5-6mm.

★本设备生产企业具备充装许可证，设备具备产品责任险！

三、工作范围

根据招标文件要求，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（一）设备及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（二）质保期内设备的维保、维修、专用工具（如有）的提供工作；

（三）售后服务的措施及承诺。

四、质量保证及售后服务要求：

1、质量保证

（1）投标人必须在投标文件中提供权威部门对以上投标产品或同类产品的性能技术指标检测报告复印件并加盖投标人单位公章。

（2）卖方在货物出厂前，应严格按照产品国家产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，并连同厂家出具的产品合格证、检测报告、材料质保书并附材料供货发票一并提供给买方。

（3）买方有权对货物进行现场取样送省内第三方有资质的部门检测。若送检合格，第一次检测费用及运费由卖方承担，第二次及之后检测费用由买方承担。如抽检不合格，检验费用由卖方承担并将此批货物全部退货，买方有权单方面终止合同并由卖方支付相关检测费用和赔偿500元/天工程误工经济损失费。

（4）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标人负责。

2、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（4）投标人必须在投标文件中提供权威部门对以上投标产品或同类产品的性能技术指标检测报告复印件并加盖投标人单位公章。

（5）卖方在货物出厂前，应严格按照产品国家产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，并连同厂家出具的产品合格证、检测报告、材料质保书并附材料供货发票一并提供给买方。

（6）买方有权对货物进行现场取样送省内第三方有资质的部门检测。若送检合格，第一次检测费用及运费由卖方承担，第二次及之后检测费用由买方承担。如抽检不合格，检验费用由卖方承担并将此批货物全部退货，买方有权单方面终止合同并由卖方支付相关检测费用和赔偿500元/天工程误工经济损失费。

3、质保期：为产品验收合格起不少于3年（供应商可提供更优惠的保修期）。在正常使用情况下，非人为因素是指没有超出招标文件和国家规定的技术指标的行为。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

4、售后服务

（1）中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

（2）中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

（3）若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

五、技术服务和培训要求

（一）在投标文件中应详细列明培训计划时间安排、培训内容、人数、地点，所需费用计入投标报价，不再另行计算。

（二）如在正常的施工或使用中，出现性能、质量达不到响应的指标要求，投标人须在12小时内派技术人员到达现场进行检测，并解决问题。如确认，须承担全部责任，并给予无偿退换、更换。如24小时内未到达现场或解决问题，扣以  500 元/天的罚款，业主有权直接退货。如有二批货物出现质量问题，业主有权单方面终止合同。

（三）根据招标人需要，提供现场安装指导，调试和验收服务。

（四）供应商须提供技术培训和现场培训

1）对产品技术性能、结构、安装、操作、调试、维护等方面的培训；

2）对产品的检测培训，供应商提供检测设备；

- 投标人如有举办专题技术讲座和培训，须提供信息。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：交管大楼新机房建设及老大楼机房改造项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” 采购预算：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 3 | 交货期：签订合同之日起20天内完成供货，并且签订合同之日起50天内必须完成所有所采购设备的安装调试工作，要求机房整体具备运行条件。逾期按照5000元/天由甲方对乙方收取违约金，违约金由甲方从乙方应收货款中进行扣除。 服务地点：采购单位指定地点 |
| 4 | ▲质保期：验收合格之日起不少于3年。（供应商可提供更优惠的保修期）。。 |
| 5 | ▲付款方式：供货协议生效后，支付首批次订单货物金额的40%的预付款。按合同规定该批次货物到达指定地点并且安装调试到位，2021年雪亮工程验收合格三个月后15个日历日内支付至该批次货物总价的100%，第二批、第三批以此类推。以银行汇出日期为准，发票应随付款进度及时提供。履约保证金在最后批次供货完毕并验收合格后无息退还。 |
| 6 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费标准为：1000000×1.5%+（中标价-1000000）×1.1% （中标价若在100万元以内，收费标准为中标价×1.5%）。 |
| 7 | 投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金 |
| 8 | 现场踏勘：投标人可自行到现场踏勘 |
| 9 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出（供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑），否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 11 | 投标截止时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 12 | 开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 13 | 评标办法：综合评分法 |
| 14 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网 |
| 15 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:按中标金额的2.5%计收，验收合格后5日内无息退还。 |
| 17 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天投标文件应保持有效。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于交管大楼新机房建设及老大楼机房改造项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.招标人系指组织本次招标的代理机构（“台州市宇盛招标代理有限公司”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，采购量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时采购量按照招标文件中提供的采购量进行投标报价，结算时按实结算。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标采购单位提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料；

（2）资质资格证明文件原件彩色清晰扫描件（根据资格要求内容提供）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）采购货物清单表（均不含报价）；

（5）所投产品的规格、主要材料、详细性能介绍；

（6）项目负责人简历表；

（7）项目实施人员一览表；

（8）投标人类似成功案例一览表；

（9）售后服务网点情况表；

（10）售后服务方案；

（11）商务技术响应表；

（12）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人需提供配合。

3.采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、检测、验收等涉及本项目的一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处理：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）未按招标文件要求支付招标代理服务费的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的；主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、供货期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商请准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（招标代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，供应商应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件附件《政府采购活动现场确认声明书》）扫描件发至代理机构电子邮箱（1605838851@qq.com）,联系人：姚女士，电话：0576-85155851；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格响应文件及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格响应文件及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，供应商应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11．宣布综合得分结果及中标候选人名单。供应商可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各供应商注意收看；

12．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人予以提前准备（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象）。政采云系统视频会议询标系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；政采云平台开标一览表中填报的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。采购结果公示及公告期间,供应商不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：
① 采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否者无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
② 采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或招标代理公司将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于交管大楼新机房建设及老大楼机房改造项目的评标。

一、总则

评标采用综合评分法，总分为100分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+资信及商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（40分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）资信及商务技术分（60分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

。

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品和投标人综合实力 | 1.根据投标产品专业能力、投标品牌的品牌知名度、获荣誉情况、开发能力等由评标委员会综合评分。（0-3分） | 3 |
|  |  | 1、投标人具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及其以上证书。（0-2分） 2、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上证书。（0-2分） 以上须提供证书原件彩色清晰扫描件，否则不得分。 | 4 |
| 2 | 项目相关人员资质 | 本项目的项目经理，具有建造师（机电）证书，具有一级建造师（机电）或系统集成中级职称的，得1分，技术负责人或工程负责人具有高级电工证的，得1分（须提供原件彩色清晰扫描件，及在投标单位最近六个月的社保缴纳证明，否则不得分）。 | 2 |
| 3 | 产品技术响应情况 | 投标产品技术指标是否符合用户最低要求技术参数指标，根据投标产品的技术指标和招标要求的满足程度打分，投标方必须对“各子系统技术标准和要求”中打★部分，作出明确的答复，未答复或者答复含糊均不得分。注：投标人需按招标文件要求提供所投产品主要技术指标、参数及性能的截图，各类检测（检验）报告或其它有效证明材料原件彩色清晰扫描件，否则不得分。 - 供配电系统：★投标厂家要明确本次项目所使用的空开品牌，否则不得分。（0-2分） - 列头柜：★总输入开关与支路输出开关之间采用镀锡铜排连接，铜排规格需满足支路开关的满载负载电流，裸露的铜排用透明有绝缘防护，铜排含铜量不低于 99.9%，需提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》。（0-1分） - 行间空调：★水平送风；总冷量≥50kW，显冷量≥50kW，风量≥10000m3/h（回风温度37.8℃，相对湿度20%），加湿能力≥3kg/h，加热能力≥6kw，（0-2分） - 行间空调：★压缩机采用直流变频涡旋压缩机。 （0-2分） - 行间空调：★风机：要求采用EC风机，具有软启动功能，启动电流低；风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行；各风机设置独立控制开关，支持在线维护，提供原厂证明加盖公章。（0-2分） - 行间空调：★行间空调的风冷型室外机组，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能；提供原厂证明加盖公章。（0-1分） - 行间空调：★资质文件要求：本次投标设备制造商必须通过ISO9001质量体系认证；提供《中国节能产品认证证书》原件复印件；提供CCC认证证书；提供第三方测试报告；提供空调产品彩页加盖原厂公章。（0-1分） - 服务器机柜：★机柜抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8级烈度结构抗地震试验，并提供同系列第三方权威机构试验报告。（0-1分） - 服务器机柜：★机柜门：采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开启角度不小于125°。为了提高机柜门板的通风效率，前后门均应采用正六边形开孔形式，且六边形的对边间距在6.0mm～8.0mm 之间，前后门开孔率均应≥76%，并提供前后门开孔率的计算依据。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、无明显抖动。网孔门门板平整度≤3mm,门板网孔开孔均匀。 （0-1分） - 服务器机柜：★机柜(含侧门、盲板、导轨、承载板)需提供国家认可（通过CMA或CNAS认证）的同系列第三方检测机构出具的盐雾测试报告，并加盖公章，投标时提供原件彩色清晰扫描件。（0-1分） - 冷通道：★微模块可在出厂前进行预调试，现场应能够快速部署和安装，整体更换及修复，具备模块化扩展能力，可根据功能定义确定集成度，采用结构的一体化和规范化设计，对采用分散式供电方式的微模块，各微模块电源应集中化管理。微模块外部基础设施应有明确的接口，工程界面清晰，应能够方便接入电源、冷源和网络，同时应能够接入数据中心动环监控、自控、安防、消防等系统中，提供第三方检验报告原件彩色清晰扫描件。 （0-2分） 12．冷通道：★天窗应满足以下要求： a)微模块天窗及门均要与消防系统联动; b)天窗活动部件开启灵活，定位精准，无松动现象; c)天窗开启最大角度时不应影响机柜的开关门动作。 并提供第三方检测报告复印件证明。（0-2分） 13．冷通道：★整体封闭通道抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，连续通过8、9级烈度结构抗地震试验，并提供第三方权威机构测试报告以及测试检验合格证书原件彩色清晰扫描件。（0-2分） 14.消防系统：柜体铁皮厚度 1.2-1.5mm;钢瓶厚度 5.5-6mm. （0-1分） 15. 消防系统：★本设备生产企业具备消防气体充装许可证，设备具备产品责任险！（0-1分） 16．综合管理系统：★本次新机房项目不再重复采购动环主机及软件，建设的动环监测设备数据需接入现有的机房动环系统，投标方需提供临海公安出具的动环数据接入证明。（0-3分） 17．总体要求：★为保证微模块一体化机房的安装便捷性及统一性，要求服务器机柜、密封冷通道组件、配电柜、行间精密空调、动力环境监控等为同一品牌，提供制造厂商授权函及五年质保售后服务承诺函。（0-3分） | 28 |
| 4 | 整体技术方案 | 1.根据对本项目的现场勘察、对本项目需求理解程度和技术实现包括机房的配电、冷通道、机柜和桥架的整体搭配方式等，酌情打分。（0-3分） 2.根据设计方案的先进性、完整性和契合程度，酌情打分。（0-3分） 3.根据设计图纸酌情打分。涉及机房电力改造的，要求有系统图和线路图，设计设备安装调试的，要求有平面图等。（0-3分） | 9 |
| 5 | 投标人业绩 | 提供2019年1月1日-2022年3月1日(以合同签订时间为准)类似项目合同，每个0.5分，最高得3分。（合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。）2、投标文件中需提供合同原件彩色清晰扫描件和该合同配套的少量发票扫描件。评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。 | 3 |
| 6 | 故障应急处理及售后维护方案 | 1、根据投标厂家维修网点设置便利性，由评委进行综合打分（提供厂家官网售后服务网点网页截图并加盖原厂公章，截图内容含联系人、联系电话、地址、邮箱等，否则不得分）。（0-2分） 2、根据投标厂家售后服务机构技术人员配备（人数、人员资质等）情况由评委进行综合打分，0-2 分；（需提供网点维修服务人员提供6个月以上社保证明）。 3、根据投标人所承诺的服务范围、响应时间(包括备件响应时间)、巡检计划，售后维护人员配备和故障处理能力，横向比较打分。（0-2分） | 6 |
| 7 | 培训方案 | 对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划（0-1分）。 | 1 |
| 8 | 优惠条件 | 根据投标人付款方式、交货期、无偿提供替代产品供用户使用等方面的优惠承诺进行评分。（0-2分） | 2 |
| 9 | 质保期 | 产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，每增加1年得1分，最多得2分。（0-2分） | 2 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。

（三）资信及商务技术分的计算方式

资信及商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

资信及商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

采购项目评分索引表（范例）

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目编号：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品和投标人综合实力 | 7 |  |  | 投标人将应得分值填写上 |
| 2 | 项目相关人员资质 | 2 |  | 投标人务必将应标证书详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 |  |
| 3 | 产品技术响应情况 | 28 |  |  |  |
| 4 | 整体技术方案 | 9 |  |  |  |
| 5 | 投标人业绩 | 3 |  | 投标人务必将应标证书详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 |  |
| 6 | 故障应急处理及售后维护方案 | 6 |  |  |  |
| 7 | 培训方案 | 1 |  |  |  |
| 8 | 优惠条件 | 2 |  |  |  |
| 9 | 质保期 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  | 60 |  |  |  |

# 第五章  合同

项目编号：

合  同  书

项目名称：

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

签订地点：                   浙江省    临海市

签订日期：                    年       月       日

合同条款

项目名称：                                 项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

见证方：台州市宇盛招标代理有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和                                                的招标文件相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________________元（￥        元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、招标文件

4、投标书及其附件

5、本合同附录（如有）

6、标准、规范及有关技术文件

7、报价单或预算书

双方有关事项的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，应按5000元/天由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式六份,甲乙双方签订后送至招标代理机构见证盖章后即时生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

开户行：

银行账号：

签订日期：   年　 月　 日                签订日期：   年　 月　 日

见证方：（盖章）

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

# 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：                 （招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的                 项目（项目编号：          ）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：                  邮编：

收件人姓名：            联系手机：            公司电子邮箱：

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：                手机号码：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:              被授权人手机号码：

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                 （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工         （姓名）以我方的名义参加                 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

7. 采购货物清单表格式：

采购货物清单表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人或被授权人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写（￥）：_______________________元整 |  |

备注：1、投标人可以提出更优惠的承诺。

法人或被授权人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |  | ￥ |  |

说明：

1、本表的“投标总报价”应与《开标一览表》中的“投标报价”一致。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（标的对应的中小企业划分标准所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（标的对应的中小企业划分标准所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未综合填写或未如实填写的，对投标人造成不利的评审由投标人自行承担。

- 5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

17.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系      □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日