台州市政府采购招标文件

台财采确临[2022]3127号

采购项目：中心机房精密空调及UPS等设备维保项目

采 购 人：台州市公安局交通警察局

代理机构：台州市建设咨询有限公司

2022年 6月

目  录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标需求

第四章 评标

第五章 拟签订的合同文本

第六章 投标文件格式

- 投标邀请

台州市建设咨询有限公司受台州市公安局交通警察局委托，就中心机房精密空调及UPS等设备维保项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的国内投标人参加投标。

一、项目基本情况

项目编号：台财采确临[2022]3127号

项目名称：中心机房精密空调及UPS等设备维保项目

| 标段号 | 项目名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 最高投标限价（万元） | 服务期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中心机房精密空调及UPS等设备维保项目 | 详见 具体技术需求 | 1 | 项 | 83.4 | 79.4079 | 3年 | 台州市公安局交通警察局 |

合同一年一签，期满后服务质量优秀，服务对象满意度高的，经采购人同意后，维保期可按年度续签延续，累计时间最长不超过3年。

二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）本项目不接受联合体投标

（四）本项目非针对中小企业采购

（五）信用记录：未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。

（六）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（联合体投标的，联合体各方均须满足该条款。）

三、获取招标文件

（一）时间：2022年6月20日至2022年7月11日

（二）方式：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载

四、提交投标文件

（一）截止时间（开标时间）：2022年7月11日09时00分（北京时间）

（二）投标网址：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

五、发布公告

（一）公告网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn），台州市公共资源交易网（https://tzztb.zjtz.gov.cn）。

（二）公告期限：本公告期限自发布之日起五个工作日。

六、注册报名

投标人需登录浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行注册后报名。

七、联系方式

（一）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

名 称：　台州市公安局交通警察局

联系人：　　王警官

联系电话：0576-88504229

（二）采购组织机构

名 称： 台州市建设咨询有限公司

项目联系人：陈先生

联系电话：0576-88519890

受理联系人：徐先生（受理注册、中标结果相关质疑及答复）

联系电话：0576-88519890

（三）同级政府采购监管机构

名 称：台州市财政局政府采购监管处

地址：台州市经济开发区纬一路66号天元大厦

联系人：陈工、李工

联系电话：0576-88206705、0576-88206731

（四）政采云平台

联系电话：4008817190

台州市建设咨询有限公司

2022年6月

- 投标人须知

一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许联合体 | 不接受 |
| 2 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 3 | 答疑会或 现场踏勘 | 如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘，踏勘产生的一切费用由投标人自理。 |
| 4 | 投标文件的制作和投标 | 请投标人在投标前仔细阅读“政府采购项目电子交易操作指南”。 1.投标文件的制作：投标人按照本项目招标文件和政采云平台的要求,通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。 2.投标：投标人应当在投标截止时间前（开标当天北京时间09:00）完成投标文件的传输递交，逾期上传的投标文件恕不接受。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。 3.投标文件解密：投标人应在开标当天北京时间09:00至09:30完成解密。 |
| 5 | 备份投标文件的递交 | 备份投标文件是通过政采云电子交易客户端制作投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。 1.使用前提：投标人自行在线解密操作失败无法按时寻求技术人员帮助解密，或者投标人寻求技术人员帮助仍无法按时完成解密。 2.递交截止时间：开标当天09:00（北京时间） 3.投递邮箱：开标当天公布邮箱 4.未按上述要求递交备份投标文件或所提供的备份投标文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份投标文件的，投标无效。 |
| 6 | 投标与开标注意事项 | 1.本项目实行电子采购，采用电子响应文件。若供应商参与本项目，自行承担投标活动一切费用。 2.投标前准备：各供应商在投标前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见本招标公告附件：“政采云CA签章申领操作流程”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交响应文件或递交失败等后果由供应商自行承担。 |
| 7 | 信用信息查询渠道 | 信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn) 中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn) |
| 8 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。 |
| 9 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性（服务类） 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：中心机房精密空调及UPS等设备维保，所属行业：软件和信息技术服务业。 3.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 10 | 采购代理机构代理费用的收取方式 | 本项目招标代理服务费本项目招标代理服务费以中标价为基数，按计价格〔2002〕1980号文件、发改办价格〔2003〕857号、发改价格〔2011〕534号收费标准的75%计取，不足6000元按6000元计。由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人应当在投标报价中综合考虑。 |
| 11 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 12 | 主要性能参数 | 带“★”的条款是主要性能参数。 |
| 13 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构 |

二、说 明

- 总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。

- 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

（三）当事人

1.采购组织机构：是指采购人委托组织招标的集中采购机构或采购代理机构。

2.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

3.投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人。

5.联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

（四）以联合体形式投标的，应符合以下规定：

1.联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成分部分；

2.联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；

3.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

4.联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级；

5.联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7.投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，对联合体各方均具有约束力。

（五）语言文字以及度量衡单位

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

（六）现场踏勘

1.招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

（七）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后且在质疑期限内，如有投标人认为中标人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

三、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（四）采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足15日的，采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

四、投标文件

（一）投标文件的编制

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如在投标时有要求提供资料原件的，将原件扫描放入投标文件。】本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（附件1）；

（2）授权委托书（法定代表人办理投标事宜的，则无需提交)（附件3）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函（承诺函格式自拟）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

- 商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（附件5）；

（2）技术方案（根据评分标准分章节自拟）；

（3）项目负责人资格情况表（附件6）；

（4）项目实施人员一览表（附件7）；

（5）服务条款响应表（附件8）；

（6）证书一览表（与本项目相关的认证证书或文件；附件9）；

（7）投标人类似项目实施情况一览表（如有，附件10）；

（8）符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料(如有)。

3、报价内容的组成

（1）开标一览表（附件11）；

（2）报价明细表（附件13）；

（3）针对报价投标人认为其他需要说明的（如中小企业声明函（附件12）、残疾人福利性单位声明函等）。

（二）投标报价

1.投标人应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

2.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于服务费、运维费、验收费、税金、招标代理服务费等有关的一切费用和价款，在本合同履行期间乙方除甲方违约责任外不得再以任何理由向甲方计取任何其他费用。。

3.投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

（三）投标文件的有效期

1.投标文件有效期为投标截止日起90天。。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 中标人的电子投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（四）投标文件的签署

1.投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

2.投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

（五）投标文件的递交要求

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

五、开标

（一）开标程序

1.开标时间到后，主持人准时组织开标；

2.宣布开标纪律；

3.宣布采购组织机构工作人员；

4.投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密时间为开标时间起半个小时内；

5.采购组织机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；（以开标一览表要求为准）

6.公布开标结果。

（二）开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

（三）投标人不足三家，不得开标。

五、评标（详见第四章）

六、定标

（一）确定中标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。

（二）发布中标结果公告。采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和台州市公共资源交易网上公告中标结果，中标结果公告期为 1 个工作日。

（三）发放中标通知书。采购组织机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人电子投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标人无故拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

八、询问、质疑与投诉

（一）询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“投标邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

1.报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（三）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

- 招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 一 个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 最高投标限价（万元） | 服务期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中心机房精密空调及UPS等设备维保项目 | 详见 具体技术需求 | 1 | 项 | 83.4 | 79.4079 | 3年 | 台州市公安局交通警察局 |

合同一年一签，期满后服务质量优秀，服务对象满意度高的，经采购人同意后，维保期可按年度续签延续，累计时间最长不超过3年。

二、技术需求

- 基本情况

台州市公安局交通警察局信息中心机房项目建设于2015年，位于台州市公安局交通警察局大楼的二楼，机房面积约578平米（含一楼电池室），机房按功能区划分为接入机房、数据机房、灾备机房、配电机房、消防钢瓶室、值班室及一楼UPS电池室及地下室电池房。机房设备于2022年7月底维保到期，为了充分保证中心机房顺畅运行，继续对机房内设备维保进行招标。
    数据机房配置2个电源头柜、2个网络头柜、54个服务器机柜、3台精密空调及2套新风系统。

接入机房配置1个电源头柜、5个ODF机柜、10个网络机柜、2台精密空调及1套新风系统。

灾备机房配置1个电源头柜、1个网络头柜、12个服务器机柜和1台精密空调。

配电机房配置2个ATS切换柜、2个动力柜、1个市电配电柜、2个UPS输出柜、1个照明电柜、2台并机UPS和1台精密空调。

一层UPS电池房配置两台200KVA的UPS模块化主机、144节电池和1台精密空调。

- 维护内容

台州市公安局交通警察局中心机房维护内容包括：机房供配电系统、UPS系统、空调系统、新风系统、机房动态环境监控系统、机房综合布线系统、机房基础系统、大楼综合布线系统。

|  | 项目名称 | 数量 | 现有设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中心机房 |  |  | 需长驻人员日常维护及运行 |
| 1 | ATS切换电源柜 | 2柜 | 中达电通380V/1600A ：双电源切换开关ATyS 3S-1600A/4P+C20+DPS×1只，空气开关NS1250N 3P1250A MIC5.0×2只，浪涌保护器V25-B/3+NPE-FS×2只，多功能仪表RMD96E×2只；ATS采用溯高美，主开关和配电分支开关采用施耐德微型断路器，浪涌保护器采用OBO | 一年7*24 |
| 2 | 动力柜 | 2柜 | 中达电通380V/1600A ：双电源切换开关ATyS 3S-1600A/4P+C20+DPS×1只，空气开关NS1600N 3P1600A MIC5.0×1只，空气开关NSX400F 3P400A MIC2.3×1只，空气开关NSX250F 3P200A TMD×5只，浪涌保护器V25-B/3+NPE-FS×1只，多功能仪表RMD96E×2只；ATS采用溯高美，主开关和配电分支开关采用施耐德微型断路器，浪涌保护器采用OBO | 一年7*24 |
| 3 | 市电柜 | 1柜 | 中达电通380V/400A ：空气开关NSX400F 3P400A MIC2.3×1只，小型断路器20个回路，浪涌保护器V25-B/3+NPE-FS×1只 | 一年7*24 |
| 4 | UPS输出柜 | 2柜 | 中达电通380V/200A ：空气开关NSX250F 3P200A TMD×1只，空气开关NSX160F 3P160A TMD×3只，空气开关NSX100F 3P100A TMD×3只，浪涌保护器V20-C/3+NPE-FS×1只 | 一年7*24 |
| 5 | 数据机房电源头柜 | 2柜 | 中达电通380V/160A ： 空气开关NSX160F 3P160A TMD×2只，小型断路器IC65N 1PC32A×72只，浪涌保护器V20-C/3+NPE-FS×2只，多功能仪表RMD96E×2只；主开关和配电分支开关采用施耐德微型断路器，浪涌保护器采用OBO 。 | 一年7*24 |
| 6 | 接入机房电源头柜 | 1柜 | 中达电通380V/100A ： 空气开关NSX100F 3P100A TMD×2只，小型断路器IC65N 1PC32A×50只，浪涌保护器V20-C/3+NPE-FS×2只，多功能仪表RMD96E×2只；主开关和配电分支开关采用施耐德微型断路器，浪涌保护器采用OBO 。 | 一年7*24 |
| 7 | 灾备机房电源头柜 | 1柜 | 中达电通380V/100A ： 空气开关NSX100F 3P100A TMD×2只，小型断路器IC65N 1PC32A×36只，浪涌保护器V20-C/3+NPE-FS×2只，多功能仪表RMD96E×2只；主开关和配电分支开关采用施耐德微型断路器，浪涌保护器采用OBO 。 | 一年7*24 |
| 8 | UPS主机 | 2台 | 科士达RP3300 -200K 每柜最多选择10个同功率模块单元并联，可实现N+X冗余。 | 一年原厂7*24 |
| 9 | UPS模块 | 10个 | 每个机框配置5个20KVA/18WK功率模块；输入方式：三相四线+接地(可支持单相输入)；输入电压范围208vac～478vac；整机效率95% 。 | 一年原厂7*24 |
| 10 | 并机UPS | 2台 | 科士达S30KV：三进三出，双变换在线式、工频机，内置自动和手动维修旁路开关，可多台共享一组电池，带智能电池管理（ABM）技术。 | 一年原厂7*24 |
| 11 | 精密空调 | 5台 | 佳力图 MEAD401：机组制冷量≥40KW，采用模块化结构，每套系统可以独立摆放，风冷系列/送风量≥10000（m3/h）。 | 一年7*24 |
| 12 | 精密空调 | 1台 | 佳力图 MEAD301：机组制冷量≥30KW，采用模块化结构，每套系统可以独立摆放，风冷系列/送风量≥8600（m3/h） | 一年7*24 |
| 13 | 精密空调 | 2台 | 佳力图 13AU12：机组制冷量≥12.5KW，每套系统可以独立摆放，风冷系列/送风量≥2800（m3/h）。 | 一年7*24 |
| 14 | 新风系统 | 3套 | KYS-XF-24000X： 24000m3/h风量，低噪音离心风机主动进风；帆布接口 | 一年7*24 |
| 15 | 综合布线系统 | 1套 | 机柜内跳线整理，出具统计报表 | 日常维护 |
| 16 | 动态环境监控系统 | 1套 | 栅格，包含：配电采集系统、温湿度采集系统、电池检测系统、视频监控系统、门禁系统等 | 一年7*24 |
| 二 | 大楼综合布线 |  |  | 需长驻人员日常维护 |
| 1 | 综合布线维护 | 1套 | 主楼及1号楼、3号楼、4号楼的弱电井网络、电话跳线整理，出具统计报表 | 日常维护 |
| 2 | UPS | 1台 | 科士达S30KV:三进三出，双变换在线式、工频机，内置自动和手动维修旁路开关，可多台共享一组电池，带智能电池管理（ABM）技术。 | 一年原厂7*24 |
| 3 | 核心交换机 | 2台 | H3C S10504：整机交换容量8.96Tbps；整机包转发能力2800Mpps,4个交换网槽数；4个业务插槽数；2块交换网板；2个电源；16个千兆光口；56个千兆电口；2个万兆光口；配置1块千兆10KM单模模块;支持四框设备虚拟化。 | 一年7*24 |
| 4 | 机房头柜交换机 | 12台 | H3C LS-5820V2-54QS-GE： 交换容量1280Gbps，整机包转发能力252Mpps； 220V模块化可插拔电源2个； 固化千兆电接口数量48个； 固化万兆光接口数4个；模块化风扇模块2个 | 一年7*24 |
| 5 | 24口楼层交换机 | 8台 | H3C LS-5120-28C-EI-H3：交换容量256Gbps；转发性能96Mpps，配置千兆电口24个，复用的千兆光口4个，支持扩展万兆接口数4个 | 一年7*24 |
| 6 | 48口楼层交换机 | 9台 | H3C LS-5120-52C-EI-H3：交换容量256Gbps；转发性能132Mpps，配置千兆电口48个，复用的千兆光口4个，支持扩展万兆接口数4个 | 一年7*24 |

▲1、中标后需提供UPS主机、UPS模块、并机UPS的原厂商针对本项目的质保函，维护中所提供的替换硬件必须为同品牌的原厂部件。

- 项目管理要求

投标人需派遣一名工程师长驻于采购人，常驻地点为公安局交通警察局二层中心机房办公室；驻点期间，服从采购人管理，严格遵守采购人作息时间安排，严格遵守采购人的规章制度和保密制度，并在重大节假日及重大活动期间提供全程保障服务。常驻人员的变动需经业主方同意。

- 日常巡检服务内容

机房日常巡检主要是为了保障机房设备在维保期内的可用性、可靠性、安

全性。尤其在当前国家对政府、军队、企事业信息安全保密的大背景下，机房日常巡检是必不可少的环节，更是信息安全保障的重要手段之一。日常巡检服务内容包括但不限于以下两点：

- 驻点人员需熟悉机房运作情况，每日查看机房内环境的温湿度及空调运行情况、供配电电柜的电压电流及功率等基本参数，并详细记录；巡检机柜内服务器等设备的电力负载运行情况并负责故障通知；管理人员出入并按要求登记在册；管理进入机房的设备；每周不少于一次的卫生清理；每季度向业主方提交机房配电系统报表、温湿度报表、访客出入登记表等。

- 驻点人员熟练掌握交警局大楼及1号楼、3号楼、4号楼的综合布线情况，负责弱电井内网络跳线、电话跳线、标签及整理，弱电井内每月不少于一次的卫生打扫。中标单位每半年需进行线缆整理并提交一份综合布线点位统计报表，应准确详细。

- 驻点人员需掌握交警局大楼后备发电机的操作规程，每月不少于一次检查后备发电机状况并演练后备发电预案。

- 巡检服务要求

- 投标人每季安排原厂工程师对UPS巡检一次，每次巡检后须向用户提供完整的巡检报告，应包含电池后备时间数据、电压电流功率的参数情况、检测电池的使用情况，提出存在问题（隐患）和建议。当系统中应用出现异常或性能降低时，投标人应免费提供性能分析，并提出优化解决方案。

- 投标人每季度安排原厂工程师对空调、新风巡检一次，每次巡检后须向用户提供完整的巡检报告，提出存在问题（隐患）和建议。当系统中应用出现异常或性能降低时，投标人应免费提供性能分析，并提出优化解决方案。本次维保内容还包含免费提供：每季度清洗空调外机；更换或清洗空调过滤网；更换新风过滤网。

- 投标人每年至少两次对动环系统按机房实际运行情况进行系统调优或升级，优化系统工作界面。

- 应急服务要求

- 级别定义：

- 一级（P1）:供电系统出现报警或者机房出现漏水等现象

- 二级（P2）：环境系统出现高温高湿现象或者精密空调发生故障

- 三级（P3）：设备通讯中断等但不影响机房的正常运行

- 应急处理服务

- 为采购人提供设备的7*24小时服务电话支持，设备使用过程中如遇到问题，无论软硬件，投标人均应及时提供支持和帮助。

- 设备损坏时，尽可能维修，如必须更换配件，需经业主方认可。

- 根据故障级别，乙方应按照以下响应时限提供7×24小时的技术支持服务。

| 故障等级 | 响应时限 | 到达现场 | 排除故障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | <10分钟 | <30分钟 | <1小时 |
| 二级 | <30分钟 | <1小时 | <4小时 |
| 三级 | <1小时 | <2小时 | <8小时 |

- 投标人应建立完善的应急处理机制。在设备出现故障时，应在接到故障报告后规定时间内到达现场，做出实质性响应，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换、维护和故障恢复工作。投标人在规定时间内解决设备故障，规定时间内故障不能解决而影响设备正常使用时，投标人负责提供不低于原型号的硬件设备，保障系统正常运行。投标人在故障处理后应向采购人提供详细的故障解决报告，留档保存。

- 文档要求

- 按照季度向甲方提交运维服务报告，并根据甲方要求开展工作汇报、技术资料共享、服务报告提交等工作。

- 项目验收前乙方应提交一份服务总结报告，具体包括：设备巡检记录、故障处理记录及其他服务情况，并总结分析全年设备运行情况、服务统计等内容，提出合理化改进建议，装订成册后提交给甲方。

- 系统运维项目需文档交付物包含但不限于：

| 序号 | 工作项 | 项目交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常技术运维 | 《日常运维服务清单》 《基础运维项目服务方案》 《机房日巡检记录表》 《季度/半年度/年度服务报告》 《访客出入登记表》 《设备出入机房登记表》 《客户投诉记录表》 《客户满意度调查记录表》 |
| 2 | 机房设备巡检记录 | 《UPS巡检记录》 《空调巡检记录》 《动环系统巡检记录》 |
| 3 | 故障处理 | 《故障处理报告》 |
| 4 | 综合布线系统 | 《办公室点位登记表》 《弱电井点位登记表》 《电话登记表》 |
| 5 | 运维服务管理规范化建设 | 运维体系更新的相关制度、流程文档 服务改进报告等 《机房管理制度》 《运维人员/小组绩效考核管理流程及文档》 《日常问题处理流程流程及文档》（不涉及系统变更） |

- 违约责任

- 驻点人员应严格遵守业主方作息时间安排，无正当理由未按照要求上下班的，每发生一次承担500元的违约责任，三次以上未响应的，每次承担合同金额的1%的违约责任。

- 投标人应及时对机房及综合布线系统进行维护。投标人未及时响应故障或用户要求的，每发生一次承担2000元的违约责任、三次以上未及时响应故障，每次承担合同金额的1%的违约责任；如投标人对发生的故障长时间不能处理或违约赔偿费额度达到合同总价的10%的，用户可单方面解除合同。投标人除承担上述违约责任外，还应承担因合同被解除给用户方造成的合同金额 5%的损失责任。

- 用户方有权定期或不定期检查维护质量，对投标人未达要求的，有权核减相应的维护费用，并可解除合同。投标人除承担合同金额100%违约责任外，还应承担因合同被解除给用户方造成的合同金额5%的损失责任。

- 投标人必须按国家的劳动法律法规规定企业员工确立合法的劳资关系，签订用工劳务合同，为企业员工办理养老、医疗等基本社会保险，并为作业人员办理有关工伤人身意外保险手续。若员工在作业过程中发生意外事故，必须按有关规定处理，一切经济损失和各项费用由投标人承担，与用户方无关。

- 服务满意考核标准

- 由招标人按照以下三方面情况进行评分，分值100分。

- 一、人员到岗到位情况20分；

- 二、服务水平及能力60分；

- 三、资料完整度20分。

- 每季度评分60分以上且年平均分70分以上为良好，每季度评分70分以上且年平均分80分以上为优秀。

三、商务需求

1、维保期：维保期_3_年。（自合同签订之日起计，合同一年一签）

2、服务时间及地点：同前面“招标项目一览表”内所填的相关内容。

3、付款条件：

在财政资金到位的前提下，合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%，按标书及投标要求提供半年维保服务后支付合同款项的30%，剩余30%等合同期满后由采购人进行考核，考核合格后支付。（每年合同金额为中标价的三分之一）

合同一年一签，期满后服务质量优秀，服务对象满意度高的，经采购人同意后，维保期可按年度续签延续，累计时间最长不超过3年。

# 三、商务需求表

| 招标范围 | 招标范围为采购人提供的采购文件及技术规格要求所包含的中心机房精密空调及UPS等设备维保项目。 |
| --- | --- |
| 服务时间及地点 | 同前面“招标项目一览表”内所填的相关内容。 |
| 付款条件 | 在财政资金到位的前提下，合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%，按标书及投标要求提供半年维保服务后支付合同款项的30%，剩余30%等合同期满后由采购人进行考核，考核合格后支付。（每年合同金额为中标价的三分之一） 合同一年一签，期满后服务质量优秀，服务对象满意度高的，经采购人同意后，维保期可按年度续签延续，累计时间最长不超过3年。 |

- 评标

一、评标方法

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人，次高的投标人为第二中标候选人的评标方法。

二、评标原则

（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与投标人接触。

三、评标委员会

（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

四、无效标情形

（一）在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价或未填写投标报价的；

（六）投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

（七）投标文件存在虚假材料的；

（八）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

（十）实质性要求（招标文件中打“▲”内容）不响应的；

（十一）商务条款不响应的；

（十二）投标文件有效期不足的；

（十三）逾期或未按要求提交投标文件的；

（十四）其他不符合法律法规相关规定的。

五、废标情形

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、政府采购政策落实

（一）政府采购政策及优惠：

1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。《中小企业声明函》（格式见附件），投标人未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策。

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

4.投标产品中有符合最新一期行政主管部门公布的“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”标准的节能环保产品，应提供所投产品由国家确定的认证机关出具的节能产品、环保产品有效认证证书。【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”中查看】

5.对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（二）价格扣除相关要求：

对于非联合体投标，小型微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。对于联合体投标，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策，对于小型微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和响应报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

八、评标程序

（一）资格审查

投标文件解密后，采购人或采购组织机构依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。 |
| --- | --- |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况。（根据《投标人基本情况表》和《项目实施人员一览表》填报） |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标声明书相关承诺内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |
| 信用记录 | 1.截止时点：开标后评标前。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 3.使用规则：投标人未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。 2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 3.投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 资质 | 无 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

| 投标文件 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| --- | --- |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足招标文件要求。 |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

（三）商务技术及价格评审

本项目评标方法为综合评分法，总计100分，评标按以下标准及要求进行：

1.评分标准（以下内容缺项不得分）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案38分 | 根据投标人对交警中心机房设备，环境的熟悉程度进行打分， 1、做到准确详细的阐述机房设备现状，对环境了解透彻得5-4分； 2、能基本了解环境并基本阐述现状，得3.9-2.1分； 3、仅能简单了解环境并简单阐述现状，得2-1分； 4、阐述不到位或未提到的不得分。 | 5分 |
|  | 根据投标人对交警大楼综合布线的熟悉程度，是否提供相应点位登记表进行打分， 1、情况熟悉，提供的相应点位登记表详实的，得3-2分； 2、情况较为熟悉，能够提供的相应点位登记表的，得1.9-1分； 3、阐述不到位或未提到的不得分。 | 3分 |
|  | 是否针对交警中心机房运行现状提供相应维护方案，维护内容安排是否合理，维护措施编写是否得力，由评委对所有投标人方案进行横向比较打分； 1、维护方案描述条款详细明确、内容齐全，能够保证中心机房现有系统功能的正常运行，设备维护管理及其他服务工作的正常开展，得10-8分； 2、维护方案描述条款比较明确、内容比较齐全，能够保证中心机房现有系统功能的正常运行，设备维护管理及其他服务工作的正常开展，得7.9-5分； 3、维护方案描述条款不够明确、内容不够齐全，且思路不过清晰、描述不够详细，但能够基本保证现有系统功能的正常运行，设备维护管理及其他服务工作的正常开展得4.9-2分； 4、方案满足不了招标需求的不得分。 | 10分 |
|  | 投标人应对交警中心机房建立的电源系统保障应急预案，针对预案的及时性、可行性、完整性等进行评比并酌情打分； 1、投标人提供的电源系统保障应急预案，方案描述清晰，内容详细，且确实可行的得10-8分； 2、投标人提供的电源系统保障应急预案，方案描述不够清晰，内容较完整，具有一定的可行性的得7.9-5分； 3、投标人提供的电源系统保障应急预案，方案描述混乱，内容有缺失，不具备可行性的得4.9-2分； 4、不提供不得分。 | 10分 |
|  | 投标人应对交警机房建立的空调及新风系统保障应急预案，针对预案的及时性、可行性、完整性等进行评比并酌情打分 1、投标人提供的空调及新风系统保障应急预案，方案描述清晰，内容详细，且确实可行的得10-8分； 2、投标人提供的空调及新风系统保障应急预案，方案描述不够清晰，内容较完整，具有一定的可行性的得7.9-5分； 3、投标人提供的空调及新风系统保障应急预案，方案描述混乱，内容有缺失，不具备可行性的得4.9-2分； 4、不提供不得分。 | 10分 |
| 企业实力及信誉 9分 | 自2019年6月1日起至今建设类似案例，或完成类似服务案例，每提供一个得0.5分，最高不超过3分。 需提供合同复印件和相应发票复印件并加盖公章，未提供的不得分。 | 3分 |
|  | 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上的得2分。 投标人具有信息安全管理体系、质量管理体系、环境管理质量体系、职业健康安全管理体系认证的每一项得1分，最高得4分。 （须提供相关证明材料的复印件加盖投标人公章，未提供或提供不符要求的不得分） | 6分 |
| 售后服务23分 | 一、提供台州本地服务网点证明材料或提供中标后30个工作日内设立售后服务机构的承诺函的，得3分。 - 二、根据投标人的服务响应时间、服务期内的服务承诺等具体内容、方案和措施。由评委进行打分（0-4分）， - 1、服务响应及时，服务承诺对提高维护工作质量及效率有明显促进的得4-3分； - 2、服务响应较及时，服务承诺对提高维护工作质量及效率有帮助的得2.9-1分； - 3、服务响应不及时，服务承诺空洞，对提高维护工作质量及效率没有帮助的得0.9-0分。 | 7分 |
|  | 本项目负责人具备信息系统项目管理师（高级）证书的得3分，具备系统集成项目管理工程师证书的得2分。（本项最高得3分，需提供证书复印件以及该人员近3个月以上社保证明并加盖公章，未提供的不得分） | 3分 |
|  | 根据现场驻点维护人员保障能力、售后人员数量配备、技术支撑团队综合实力等综合比较后打分。 1、驻点人员保障能力强、售后服务人员配备齐全、技术支撑团队综合实力强的得7-5分； 2、驻点人员保障能力较强、售后服务人员配备基本齐全、技术支撑团队综合实力强的得4.9-3分 3、驻点人员保障能力差、售后服务人员配备不全、技术支撑团队综合实力弱的得2.9-0分 （以上人员需提供3个月以上社保证明，未提供的不得分） | 7分 |
|  | 根据投标人针对机房运维提供的优化措施进行综合比较后打分， - 优化措施切实可行，对机房运维效率提高有帮助的得3-2分； - 能够提供优化措施，但可行性一般的得1.9-1分； - 提供的优化措施不全面、不具体，可行性差的得0.9-0分。 | 3分 |
|  | 根据投标人针对机房运维提供的备件情况进行综合比较后打分， 1、备件型号齐全、数量充足的得3-2分； 2、备件型号较全，数量能够满足更换要求的得1.9-1分； 3、备件型号不全、数量不足的得0.9-0分。 | 3分 |
| 价格分 | 参与评审的价格=投标总价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有） 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价30分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 %×100 | 30分 |

注：

①以上证明材料均需加盖电子印章。

2.评审要求

(1)评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

(2)对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①‘政府采购云平台’上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准。

②投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

③大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

⑤总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章（电子印章）或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）结果汇总及排序

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列，如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

（五）评标报告撰写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                项目编号：

甲方：（采购单位）                        所在地：

乙方：（中标人）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

（一）合同条款。

（二）中标通知书。

（三）更正补充文件。

（四）招标文件。

（五）中标人投标文件。

（六）其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

三、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________元（￥_______________元）人民币。

该总金额中包括但不限于服务费、运维费、验收费、税金、招标代理服务费等有关的一切费用和价款，在本合同履行期间乙方除甲方违约责任外不得再以任何理由向甲方计取任何其他费用。

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

（根据招标结果确定）

（二）乙方责任

（根据招标结果确定）

五、技术资料

（一）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

（一）乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

七、履约保证金：不收取履约保证金。

八、转包或分包

（一）本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

（二）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

九、服务期 (选用)

（一）维保期 3 年。（自合同签订之日起计，合同一年一签）。期满后服务质量优秀，服务对象满意的，经甲方同意后，维保期按年度延续，累计时间最长不超过3年。

十、合同履行时间、履行方式、履行地点及验收

（一）履行时间：  1年，自2022年  月  日至2023年  月  日

（二）履行方式：

（三）履行地点：

（四）验收：

十一、款项支付

付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

（一）乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

（二）乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.重做：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.解除合同。

（三）如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

（四）在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务导致甲方解除合同的，甲方不再支付后继合同款项，乙方除在解除合同后三十日内无条件原账户退还甲方已支付的合同款项外，还应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。乙方因其他违约行为导致甲方中止合同的，甲方不再支付后继合同款项，服务费按服务期限重新核算（年服务费/365*已服务天数）。若甲方已支付金额超出重新核算的服务费，乙方需在合同中止后三十日内退回超出款项，同时甲方应退回同等金额的发票；若甲方已支付金额未达重新核算的服务费，甲方需在合同中止后三十日内支付剩余款项，同时乙方应需开具同等金额的发票，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方违反本合同第十三条条款的，每次向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。

十五、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的向台州仲裁委员会提请仲裁。

十七、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式五份。甲、乙双方各执二份。采购组织机构执一份，本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

- 第六章 投标文件格式

附件1

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（电子印章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

（1）投标人情况介绍（附件5）；

（2）技术方案（根据评分标准分章节自拟）；

（3）项目负责人资格情况表（附件6）；

（4）项目实施人员一览表（附件7）；

（5）服务条款响应表（附件8）；

（6）证书一览表（与本项目相关的认证证书或文件；附件9）；

（7）投标人类似项目实施情况一览表（如有，附件10）；

（8）符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料(如有)。

附件2

投标声明书

××（采购组织机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。【说明：投标人在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

- 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方对招标文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。

- 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子印章)：

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件3

授权委托书

××（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（电子印章）：                              日期：

附：

法定代表身份证复印件粘贴处

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件粘贴处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（电子印章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）投标人情况介绍（附件5）；

（2）技术方案（根据评分标准分章节自拟）；

（3）项目负责人资格情况表（附件6）；

（4）项目实施人员一览表（附件7）；

（5）服务条款响应表（附件8）；

（6）证书一览表（与本项目相关的认证证书或文件；附件9）；

（7）投标人类似项目实施情况一览表（如有，附件10）；

（8）符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料(如有)。

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有 □租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 企业获得其他资质认证情况 |  | 资质名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件6

项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件7

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书。

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件8

服务条款响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （服务期） |  |  |  |
| 2 | （付款方式） |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1、投标人若不填写此表，则视为完全响应招标文件要求。

2、投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在技术标《服务条款响应表》中予以明确。

3、响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件9

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书或其他证明材料。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：：

附件10

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）。

2.投标人可按此表格式复制。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

项目名称

项目编号：（标项）

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（1）开标一览表（附件11）；

（2）报价明细表（附件13）；

（3）针对报价投标人认为其他需要说明的（如中小企业声明函（附件12）、残疾人福利性单位声明函等）。

附件11

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价 | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于服务费、运维费、验收费、税金、招标代理服务费等有关的一切费用和价款，在本合同履行期间乙方除甲方违约责任外不得再以任何理由向甲方计取任何其他费用。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

信息查询网址为：

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期  ：

附件13

报价明细表

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价名称（成本组成内容） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或电子印章：

职        务：

日        期：