台州市政府采购招标文件

项目编号：zjcx-lqpj202201

采购项目：金清水系水质提升-路桥区“污水零直排区”管网智慧化监管建设项目

采 购 人：台州市路桥区蓬街镇人民政府

浙江财信工程咨询有限公司

二O二二年八月

目     录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定 ，受采购人台州市路桥区蓬街镇人民政府委托，现就金清水系水质提升-路桥区“污水零直排区”管网智慧化监管建设项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

- 项目编号：zjcx-lqpj202201

- 招标项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金清水系水质提升-路桥区“污水零直排区”管网智慧化监管建设项目 | 借助移动互联、物联网、云计算、大数据等现代信息技术，打造路桥区管网智慧化监管体系，实现针对排水管网、污水处理厂、泵站、河道水系、溢流井的地上地下一体化、网格管理精细化、监管手段智能化。建立合理的监测体系，实现对排水管网实时运行工况的数据采集、数据处理及数据分析；运用大数据分析技术，建立包括基础数据与实时监测数据相结合、静态数据与动态数据相结合、空间数据与属性数据相结合的大数据平台，实现数据汇聚、数据分析、数据展示等数据应用，为排水日常监管、项目建设及后期运维提供数据服务；实现排水监测预警分析、运行规律分析、水质异常分析、入流入渗分析、管网负荷分析等多维度决策分析，为区域治水管理提供决策依据和方法。 系统以构建精细化、智慧化的管网监管管理体系为核心，以补齐排水信息化突出短板、夯实基础感知/支撑能力为重点，借助物联网、大数据、云计算等技术，建设排水“智能感知、基础支撑和智慧应用”三大体系。通过路桥区管网智慧化监管项目的建设，实现“厂、站、网、河、岸”一体化管理。 | 1 | 项 | 2525.5 | 2475.5 | 2022年12月31日前完成交付 |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）如以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到50%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

（四）本项目接受联合体投标。

四、招标文件获取的时间及方式：

1、获取（公告）时间：公告发布时间 至 投标截止时间。

2、获取方式：

（1）尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

（2）供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获取采购文件。

（3）采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

（4）采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商投标文件。

五、招标答疑会：无。

六、投标截止及开标时间、地点：

投标截止时间：2022年9月15日下午14:30:00；

开标时间：2022年9月15日下午14:30:00；

开标时间后30分钟内（2022年9月15日下午15:00:00前），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件；

开标地点：“政府采购云平台”线上开标。

七、投标保证金：本项目投标保证金为零。

八、在线投标响应（电子投标）说明

本项目采用资格后审，请拟投标人自行核对投标人资格条件，如不符合资格条件者，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。

1、本项目实行电子投标，投标人应通过“政府采购云平台”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前办理申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3、投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上“电子加密投标文件”解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标文件截止时间前将在“政府采购云平台”电子投标工具制作生成的“备份电子加密投标文件”（u盘）以邮寄的方式送到招标代理机构，联系人、联系地址及电话见下方。“备份电子加密投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。

4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了“备份电子加密投标文件”的，以“备份电子加密投标文件”为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份电子加密投标文件”自动失效。投标人仅递交“备份电子加密投标文件”的，投标无效。

九、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与政府采购活动。

十、相关注意事项：

1、本项目招标文件公告期限为公告发布次日起五个工作日。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，应视为未参加政府采购活动，一般不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

十一、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：台州市路桥区蓬街镇人民政府

地    址：青龙东路2区56-1号

项目联系人（询问）：梁先生

项目联系方式（询问）：0576-82723631
    2.采购代理机构信息

名    称：浙江财信工程咨询有限公司

地    址：路桥区西路桥大道555号16楼

项目联系人（询问）：陈女士

项目联系方式（询问）：13396938203

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：0576-82538057　　　　　　     
    3.同级政府采购监督管理部门

名称：台州市路桥区财政局

联系人：吴女士

监督投诉电话：0576-82517851

地址：台州市路桥区西路桥大道58号

# 第二章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 | 项目类别：服务类 采购标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（十六）其他未列明行业。 |
| 2 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 3 | 答疑会或现场踏勘 | 无。 |
| 4 | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格证明文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：电子投标文件形式 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份电子加密投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的以介质（U盘）存储数据电文形式的电子文件（备份电子加密投标文件），其他方式编制的备份电子加密投标文件视为无效备份电子加密投标文件。 5、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交。按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本项目招标文件要求提交。（2）“备份电子加密投标文件”：一份。 6、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”。 （2）“备份电子加密投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后， 投标人可递交“备份电子加密投标文件”的，应在投标文件截止时间前将在“政府采购云平台”电子投标工具制作生成的“备份电子加密投标文件”（u盘）以邮寄的方式送到招标代理机构（浙江财信工程咨询有限公司：路桥区西路桥大道555号16楼，陈女士收，电话：13396938203）。 b.“备份电子加密投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达的“备份电子加密投标文件”将不予接受。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份电子加密投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份电子加密投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份电子加密投标文件”的，以“备份电子加密投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份电子加密投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （4）投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。 |
| 5 | 投标文件留档备案 | 中标供应商需在中标确认后7个工作日内，邮寄3套纸质投标文件（与“电子加密投标文件”保持一致）至招标代理机构（浙江财信工程咨询有限公司：路桥区西路桥大道555号16楼，陈女士收，电话：13396938203）。 |
| 6 | 投标有效期 | 90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 7 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2022年9月15日下午14:30:00 递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
| 8 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2022年9月15日下午14:30:00 地点：“政府采购云平台”线上开标 |
| 9 | 投标保证金 | 零元。 |
| 10 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 11 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 12 | 其他要求 | 1、踏勘现场时间及地点：不组织，各投标单位根据自己需要，自行前往勘察现场和周围环境，所产生的费用由投标单位自理。 2、节能环保：符合国家相关法律法规；3、样品：无要求；4、现场演示：无要求。5、履约保证金：合同金额的1%作为履约保证金。 |
| 13 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

政采贷相关说明：

为优化营商环境，缓解供应商资金难题，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银 行 名 称 | 政采贷年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.80% | 徐剑鸿 | 15167671223 |
| 中国工商银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.8%起 | 倪 昊 | 15968680259 |
| 中国农业银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.85%起 | 丁道兵 | 13606668045 |
| 中国银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4% | 车 斌 | 13750661198 |
| 台州银行股份有限公司 | 7.08% | 黄红芹 | 13968689000 |
| 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 7.08% | 冯观凤 | 17858683988 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4.35%起 | 沈丹华 | 13306566969 |
| 交通银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.80% | 刘鲁浙 | 15968662111 |
| 兴业银行股份有限公司台州路桥支行 | 4%起 | 蒋 峰 | 13586088395 |
| 中信银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.15%起 | 曹筱婕 | 18105768199 |
| 浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 6.75% | 庄道勇 | 13867611023 |
| 广发银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5.65% | 林 春 | 13858687790 |
| 平安银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 7% | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5%-6% | 李诚杰 | 13395745558 |
| 浙江台州路桥富民村镇银行股份有限公司 | 7.80% | 金根灵 | 13157608788 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的集中采购机构/采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑投标认为中标人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、电子投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目允许部分分包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人网上报名下载招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件（特别提示：如在投标时有要求提供证书、证明文件及相关材料的资料均须将原件扫描放入电子投标文件中）。

▲1、资格证明文件的组成：

- 投标声明书；（附件2）

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；（附件3）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据项目性质提供）；

（5）如以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到50%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须将原件扫描放入电子投标文件中。

2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商自评表（附件5）

（2）供应商情况介绍（附件6）

（3）项目组织实施方案(附件7、附件8、附件9）

（4）技术、商务偏离表（附件10）

（5）证书一览表（附件11）

（6）投标人项目业绩：类似项目实施情况一览表（附件12）；

（7）投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料。

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须将原件扫描放入电子投标文件中。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、中小企业等声明函，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价为完成本项目的所有费用，包括报告编制费以及所有人员的人工费、交通费、住宿费、伙食费、办公设施费、管理费、培训费、验收费、利润、税金等一切费用均包括在内。投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单均须填写，投标报价单不得为空和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖单位电子章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）电子投标文件的制作及递交要求

1、电子投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客服端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密电子投标文件。

（2）投标人应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客服端”编制电子投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，本文件中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章（电子签章）；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章（电子签章）。

（4）电子投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（5）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（6）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（7）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、电子投标文件的递交要求

（1）投标文件的上传、递交：见《前附表》。

（2）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

（3）电子投标文件的补充、修改或撤回

投标人应当在投标截止时间前完成“电子加密投标文件”的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回“电子加密投标文件”。投标截止时间后递交的“电子加密投标文件”，“政府采购云平台”将予以拒收；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改“电子加密投标文件”。

（4）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份电子加密投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（5）投标截止期

投标人应按前附表中规定的时间、地点将电子投标文件递交给采购人，采购人或采购代理机构将拒绝接受逾期送达的电子投标文件；

如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天电子投标文件应保持有效。有效期不足的电子投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长电子投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的电子投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

1.开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的或解密失败，如已按规定递交了“备份电子加密投标文件”的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”，以完成开标，“电子加密投标文件”自动失效。

（2）进入资格审查。

（3）资格审查结束后投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审。

（4）第一阶段开标结束。

2.开标第二阶段

（1）符合性审查、资信技术评审结束后，公布符合性审查、资信技术评审无效投标人名称及理由；公布经资信技术评审后有效投标人的名单，同时公布其资信技术得分情况。

（2）开启符合性审查、资信技术评审有效投标人的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：开标细则按政采云电子评标流程进行。如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以在线形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的电子投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

1、对于电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的形式提交，并加盖公章（电子签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变电子投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、电子投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用电子询标，并加盖公章（电子签章）。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的。

2、不具备招标文件中规定的资格要求的。

3、电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

7、电子投标文件提供虚假材料的。

8、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

9、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

10、商务条款不响应。

11、“电子加密投标文件”未按时解密，又未提供“备份电子加密投标文件”的。

12、投标人仅提交“备份电子加密投标文件”的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标投标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人电子投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标人无故拖延、拒签合同的，取消中标资格。

4、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的投标人，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同通过政采云网站提交至同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

八、招标代理服务费

根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格2015 299号)规定的标准，按照中标通知书确定的中标金额，按下附表收费标准，采用差额累进算法向中标单位收取代理服务费。代理服务费结算不足陆仟元的，按定额陆仟元收取。该费用中标方须在领取中标通知书时一次性付清。

附表：招标代理服务收费标准

| 服务 费 类型 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的电子投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。投标报价评分10分，商务与技术文件评分90分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分，评委打分保留1位小数点。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10%×100。

（四）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：①根据浙江省财政厅发布的《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》【浙财采监（2022）3号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。②小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

3、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于非联合体投标，小型微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。对于联合体投标，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策，对于小型微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和响应报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，以企业实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务 （41分） | 企业实力及信誉 | 投标人（独立投标人或联合体各方）同时具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的得3分，缺少一项不得分。 注：须提供证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 投标人（独立投标人或联合体牵头方）同时具有有效的信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、业务连续性管理体系认证证书的得3分，缺少一项不得分。 注：须提供证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 投标人（独立投标人或联合体牵头方）具有公安机关颁发的信息系统安全等级保护三级或以上（即三级或四级或五级）证书且在有效期内的得4分。 注：须提供证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 4 |
|  |  | 投标人（独立投标人或联合体任意一方）具有污水设施相关运营服务认证证书的，得4分。 注：须提供证书扫描件加盖投标人公章，证书需在有效期内，否则不得分。 | 4 |
|  |  | 投标人（独立投标人或联合体任意一方）在2018年1月1日至今作为主要完成单位获得过省级或以上污染治理相关科技进步奖的得5分。 注：须提供获奖证书原件扫描件加盖投标人公章，否则不得分；时间以获奖证书颁发时间为准。 | 5 |
|  |  | 投标人（独立投标人或联合体任意一方）拥有污水相关设施远程管理软件平台且取得软件著作权，并应用于污水收集治理相关项目实例的，得5分。 注：须提供软件著作权证书扫描件加盖投标人公章；同时提供平台登录网址及登录界面截图、平台应用实例照片；否则不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人（独立投标人或承担管网摸排任务的一方）具有市政行业排水工程专业丙级及以上、环境工程专项（水污染防治工程）乙级及以上和市政公用工程施工总承包三级及以上、环保工程专业承包三级及以上设计、施工资质的，全部具备的得5分，缺少一项不得分。 注：须提供资质证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 5 |
|  | 人员配备 | （1）拟派项目负责人同时具备CISP国家注册信息安全工程师证书、高级信息系统项目管理师、智能化系统集成项目经理证书的，得3分，缺少一项不得分。 注：须提供相应证书扫描件及2022年5月-7月在投标人单位的社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |
|  |  | （2）拟派入本项目的技术负责人同时具备高级软件工程师证书、数据中心机房运维与管理证书的，得3分，缺少一项不得分。 注：须提供相应证书扫描件及2022年5月-7月在投标人单位的社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |
|  |  | （3）拟派项目组成员中有具备CDPSE数据隐私解决方案工程师证书人员、数据中心机房运维与管理证书人员、高级安防系统工程师证书人员的，每具备一类人员得1分，最高得2分。 注：须提供相应证书扫描件及2022年5月-7月在投标人单位的社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
|  |  | （4）拟派市政排水相关专业负责人同时具有市政公用工程建造师证书、水利水电工程建造师证书、造价工程师证书的，得3分，缺少一项不得分。 注：须提供相应证书扫描件及2022年5月-7月在投标人单位的社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 承接经验 | 投标人（独立投标人或联合体任意一方）从2018年1月1日至今，完成过类似污水管网建设（包含环境物联网智慧监管相关建设内容）及该污水管网运营维护的项目业绩，得1分。 注：须提供①项目中标网址、②中标通知书扫描件、③合同协议书扫描件④能够证明该业绩项目已经建设单位验收合格的相关证明文件复印件、⑤项目委托运营合同或运营移交证书、⑥以及采购人或建设单位提供的证明该项目运营期间运行良好的相关证明，加盖投标人公章。业绩时间以合同签订时间为准，否则不得分。 | 1 |
| 技术 （49分） | 产品性能 | 投标人所投原位水质监测仪产品具备国家认可的权威机构出具的证明材料，证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，证书须在有效期内。 根据投标人提供的证明材料按照以下要求进行打分，共8分，未提供或提供无效者得0分。 1、防腐特性（2分）：具备“三防”特性检测报告，且“三防”特性检测报告中霉菌试验等级评定达到“0”级（样品培养时间不小于26天），盐雾试验等级评定达到“10”级，交变湿热试验均判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得2分，不满足不得分） 2、防护特性（1.5分）： ①防护等级达到IP68，具备检测报告，报告结果判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） ②防爆等级达到Ex ia IIC T3 Ga或以上，提供具备国家认可的权威防爆机构出具的防爆合格证；（满足得1分，不满足不得分） 3、抗干扰特性（0.5分）：具备电磁兼容特性，且静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验以及辐射骚扰试验结果判定均达 到“A 类”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 4、通信可靠性（2分）：投标产品的核心部件物联网终端具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证，核准证的设备型号与投标产品型号一致；（满足得2分，不满足不得分） 5、测量准确性（2分）： ①液位传感器精度校准误差不低于±0.5%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） ②COD传感器精度校准误差不低于±5%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） ③电导率传感器精度校准误差不低于±1.5%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） ④氨氮传感器精度校准误差不低于±5%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） | 8 |
|  |  | 投标人所投水质流量一体监测仪产品具备国家认可的权威机构出具的证明材料，证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，证书须在有效期内。 根据投标人提供的证明材料按照以下要求进行打分，共6分，未提供或提供无效者得0分。 1、防腐特性（2分）：具备“三防”特性检测报告，且“三防”特性检测报告中霉菌试验等级评定达到“0”级（样品培养时间不小于26天），盐雾试验等级评定达到“10”级，交变湿热试验均判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得2分，不满足不得分） 2、防护特性（1.5分）： ①防护等级达到IP68，具备检测报告，报告结果判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） ②防爆等级达到Ex ia IIC T3 Ga或以上，提供具备国家认可的权威防爆机构出具的防爆合格证；（满足得1分，不满足不得分） 3、抗干扰特性（0.5分）：具备电磁兼容特性，且静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验以及辐射骚扰试验结果判定均达 到“A 类”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 4、通信可靠性（2分）：投标产品的核心部件物联网终端具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证，核准证的设备型号与投标产品型号一致；（满足得2分，不满足不得分） | 6 |
|  |  | 投标人所投管道流量监测仪产品具备国家认可的权威机构出具的证明材料，证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，证书须在有效期内。 根据投标人提供的证明材料按照以下要求进行打分，共2分，未提供或提供无效者得0分。 1、防护特性（0.5分）：防护等级达到IP68，具备检测报告，报告结果判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 2、抗干扰特性（0.5分）：具备电磁兼容特性，且静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验以及辐射骚扰试验结果判定均达 到“A 类”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 3、测量准确性（1分）： 流量传感器的液位精度校准误差不低于±0.25%、流速精度校准误差不低于±1%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得1分，不满足不得分） | 2 |
|  |  | 投标人所投一杆式河道监测站产品具备国家认可的权威机构出具的证明材料，证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，证书须在有效期内。 根据投标人提供的证明材料按照以下要求进行打分，共4分，未提供或提供无效者得0分。 1、防护特性（1分）： ①产品核心部件雨量计达到IP66或以上防护等级，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） ②产品核心部件雷达流量计达到IP68防护等级，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 2、通信可靠性（2分）：投标产品的核心部件物联网终端具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证，核准证的设备型号与投标产品型号一致；（满足得2分，不满足不得分） 3、测量准确性（1分）： ①产品核心部件雨量计精度校准误差不低于±5%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） ②产品核心部件雷达流量计的流速精度校准误差不低于±0.01m/s，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） | 4 |
|  |  | 投标人所投窨井液位监测仪产品具备国家认可的权威机构出具的证明材料，证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，证书须在有效期内。 根据投标人提供的证明材料按照以下要求进行打分，共6.5分，未提供或提供无效者得0分。 1、防腐特性（2分）：具备“三防”特性检测报告，且“三防”特性检测报告中霉菌试验等级评定达到“0”级（样品培养时间不小于26天），盐雾试验等级评定达到“10”级，交变湿热试验均判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得2分，不满足不得分） 2、防护特性（1.5分）： ①防护等级达到IP68，具备检测报告，报告结果判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） ②防爆等级达到Ex ia IIC T3 Ga或以上，提供具备国家认可的权威防爆机构出具的防爆合格证；（满足得1分，不满足不得分） 3、抗干扰特性（0.5分）：具备电磁兼容特性，且静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验以及辐射骚扰试验结果判定均达 到“A 类”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 4、通信可靠性（2分）：投标产品的核心部件物联网终端具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证，核准证的设备型号与投标产品型号一致；（满足得2分，不满足不得分） 5、测量准确性（0.5分）： 液位精度校准误差不低于±0.5%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） | 6.5 |
|  |  | 投标人所投井盖状态监测仪产品具备国家认可的权威机构出具的证明材料，证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，证书须在有效期内。 根据投标人提供的证明材料按照以下要求进行打分，共4.5分，未提供或提供无效者得0分。 1、防腐特性（2分）：具备“三防”特性检测报告，且“三防”特性检测报告中霉菌试验等级评定达到“0”级（样品培养时间不小于26天），盐雾试验等级评定达到“10”级，交变湿热试验均判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得2分，不满足不得分） 2、防护特性（1.5分）： ①防护等级达到IP68，具备检测报告，报告结果判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） ②防爆等级达到Ex ib IIB T4 Gb或以上，提供具备国家认可的权威防爆机构出具的防爆合格证；（满足得1分，不满足不得分） 3、抗干扰特性（0.5分）：具备电磁兼容特性，且静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验以及辐射骚扰试验结果判定均达 到“A 类”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 4、抗震动特性（0.5分）：抗震动测试条件不低于以下条件：频率50～200Hz；加速度：1g；扫描速率：1oct/min；测试轴向：X/Y/Z轴；测试时间：30mim/轴；总时间：1.5H，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） | 4.5 |
|  | 技术实施方案 | 根据投标人对本项目的组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施团队等）的科学性、合理性，综合上述要求等进行评定。 方案完善、合理可行的得3.0-5.0分； 方案存在部分缺陷的得0.1-2.9分； 未提供的得0分。 | 5 |
|  | 售后服务 | 为保证系统衔接顺畅及统一性，便于运营维护及售后服务管理，投标人提供的原位水质监测仪、水质流量一体监测仪、管道流量监测仪 、一杆式河道监测站、窨井液位监测仪、井盖状态监测仪设备均为同一品牌的，得3分，不满足要求的不得分。 | 3 |
|  | 质量保障措施 | 根据投标人的质量管理保证措施方案进行打分。 质量管理保证措施方案全面详细，制度体系合理可行能有效保障并有针对性的得3.0-5.0分； 质控方案简单，制度内容不完整，不能保障服务质量的得0.1-2.9分； 未提供的得0分。 | 5 |
|  | 后续服务能力 | 根据投标人的服务承诺和后续服务方案情况进行比较打分。 服务方案全面、对后续服务有保障的的得3.0-5.0分； 服务方案阐述较详尽，承诺不全面的得0.1-2.9分； 未提供的得0分。 | 5 |
| 价格 （10分） | 以合格投标人有效投标总报价中的最低价为基准价，基准价为10分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100（小数点后保留2位小数）。 | 10 |

# 公开招标需求

## 一、采购需求一览表

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金清水系水质提升-路桥区“污水零直排区”管网智慧化监管建设项目 | 1 | 项 | 2525.5 | 2475.5 | 2022年12月31日前完成交付 |

## 二、采购内容及概况

### 1、建设目标

城市排水系统治理是一项复杂而庞大的工程，城市排水系统作为重要的基础设施对于城市人居环境建设意义重大，对于城市生态环境的变化更是起着不可替代的作用。近年来，中国积极应对全球气候变化战略，设定碳达峰、碳中和目标，全面实行节能绿色减排，水环境治理力度逐年提升。2018年《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》纷纷开展城市排水管网建设，加大对城市管网的管理，建立以5—10年为一个排查周期的长效机制，到2021年，城市生活污水集中收集效能显著提高，重点就是要通过补全排水设施，提升污水收集能力，降低黑臭水体范围，解决市民身边的突出生态环境问题，解决市民身边的麻烦事、烦心事。

一、补全城市排水设施，加强排水源头治理

黑臭水体的表象在水里，根子在岸上，核心在管网，补全城市排水设施是排水源头治理的第一步， 2019年《城镇污水处理提质增效三年行动实施方案》把污水处理提质增效作为关系民生的重大问题和扩大内需的重点领域，抓住主要矛盾和薄弱环节集中攻坚，做好顶层设计，强化系统性，压茬推进治理管网错混接、冒溢等问题，重点强化体制机制建设和创新，加快补齐污水管网等设施短板，为尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理目标打下坚实基础。

二、提升污水收集能力，打通管网“最后一公里”

管网历史欠账太多，雨污混流严重，以扎实管网建设为基础，2022年3月，四部委文件《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》提出水资源与环境共建的重要性，要求晴天污水不入河，雨天污水少溢流、入厂浓度有提高的治理成效，明确要求到2025年，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水BOD浓度高于100毫克/升的城市生活污水厂规模占比达90%以上，进一步提高排水管网建设的功能性及入河水质的要求，正本清源，降低管网直接污染，解决“最后一公里”长期“缺管、失养、乱接”的问题。

三、“点源线面”逐级建立长效排污防涝机制

2022年极端天气影响将较为突出，住房城乡建设部办公厅发展改革委办公厅印发《关于做好2022年城市排水防涝工作的通知》指出，汛期南北洪涝灾害可能连发重发，城市排水防涝形势复杂严峻，抓住汛前时机，建立“点源线面”多层级的排污防涝机制，对内涝点、雨污水排口、泵站、管网、河道等基础设施进行多层级的联动调控，加快建立“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系。对雨水排口、闸门、排涝泵站等设施开展巡查，定期对排水管道、雨水口和检查井进行清淤、维护，加强排水防涝设施的日常巡查、维护，及时补齐修复丢失、破损的井盖，落实防坠落措施，防止发生窨井伤人等安全事故。

四、标本兼治，建立河道长效防范机制

2022年4月，生态、住建两部办公厅文件进一步提出《关于印发<“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案>的通知》，立足生态环境监督职责，指导地方生态环境、住房和城乡建设部门发现问题、分清责任、跟踪督办，指导各地深入打好城市黑臭水体治理攻坚战。水环境治理不能搞一阵风，也不可能一蹴而就、一劳永逸，必须常抓不懈、久久为功。水体返黑返臭，截污不彻底是根本，污水收集处理不到位、城市管网雨污混流严重、部分河段河长制形同虚设等问题仍然存在。“三分治，七分管”，建立长效系统化的运维养护机制，巩固地级以上城市已取得的治理成效，全面推进城市黑臭水体治理工作的再动员和再部署。加快黑臭水体的治理工作是国家大事，也是人民生活得迫切需要，从2015年到2025年，十年时间基本消除城市黑臭水体，确保全面打赢城市黑臭水体治理攻坚战。

城市排水系统治理对于排水管网建设主要集中在污水设施短板补齐、污水收集率大幅提升阶段，以城市排水管网隐患治理带动城市排水处理效率提升，以管网优化建设促进排水达标排放，以出水标准提升带动城市水环境提升的快速发展模式。城市排水管网的系统治理，以点带线贯穿全域水系，以排水发展促进城市水环境大幅提升，改善城市居民生活环境。

五、科学化打造路桥区污水管网零直排

项目围绕浙江省台州路桥区“五水共治”、“污水零直排”的整体需求，结合路桥区实际治水工作要点，分步构建路桥区全局管控、多部门联动、统筹协调、信息共享、统一决策指挥的“污水零直排”管网智慧化监管平台，提升路桥区治水工作及时感知、智能预警、精准溯源、协同管理能力，形成“以数据为核心、以管网模型为基础、以智能化技术为支撑”的治水新格局。项目涵盖污水治理多场景应用，数字赋能路桥区“污水零直排”综合管理体系，实现线上线下一体化的多跨应用场景，在服务路桥区治水工作数字化改革的同时，将与业务深度融合，打造路桥特色，力争在污水治理方面达到全省乃至全国一流水平。

### 2、建设规模

本项目建设范围为路桥区，项目建设以排水管网隐患系统诊断为核心，以排水管网属性信息为基础，打造路桥区污水管网运行状态感知数字化场景应用，在已建设成果上进行拓展，能够根据现有管网建设成果进行管网隐患缺陷分析，综合展示雨污水管网治理现状，建立一张图式的排水管网感知体系，实时掌握路桥区的管网运行变化情况和设施设备运行情况；建立日常作业养护监管流程，实时掌握养护单位的工作进展和状况；建立日常和突发应急事件的闭环处理流程和分析评价机制，有机地整合各养护单位的处置力量，形成事件处置案例库，实现污水业务多元监管、多跨协同，推进治水体系及治水能力现代化。

### 3、建设内容

金清水系水质提升-路桥区“污水零直排区”管网智慧化监管建设项目涵盖路桥区金清水系相连通的约980公里的雨污水管网及附属设施，通过全面的雨污水摸排服务，理清路桥区金清水系雨污水空间拓扑情况，建立路桥区金清水系管网三维连通模型，分析管网隐蔽工程的建设缺陷；通过科学化物联网点位布设，实时感知排水管网运行状况，利用长期监测数据分析金清水系雨污水管网运行负荷及满溢流情况；通过建立路桥区污水零直排管网智慧化监管平台全面提升管网数字化综合应用能力，通过数字化手段提升污水管网“两高一低”（管网长期高水位运行、管网入厂水量高、浓度低）治理能力，人员施工作业管理效率，利用工程化的思维智能化手段全面提升路桥区金清水系的水质提升工作。

1）管网摸排服务

管网摸排服务涵盖路桥区范围内980公里的雨污水管网资料的成图建库，其中包含约430公里（雨水110公里、污水320公里）管网探查与测量，涵盖路桥区现有一二级管网，完成已有

料收集、整理，对普查范围雨污水管网平面位置、埋深（高程）、走向、性质、规格、材质和权属单位等管网属性信息进行普查探测，对探测结果成图并建立数据库。完成550公里的现有管网数据处理服务，合计约980公里的雨污水管网资料建库成图展示。

2）物联网感知系统

物联网感知系统针对金清水系水质提升进行全面的监管布设，涵盖路桥区一二级主干雨污水管网，针对重点排水户、一二级重要、泵站、污水厂、河道，分层级的进行水质、排污量、污水排污负荷监管设计，共布设252个点位的525台套的物联网设备（其中，原位水质监测仪（COD+液位）40台，原位水质监测仪（电导率+液位）28台，原位水质监测仪（COD+氨氮）14台，水质流量一体监测仪（氨氮+流量）10台，一杆式河道监测站7套，管道流量监测仪24台，窨井液位监测仪150台，井盖状态监测仪252台），实现污水入河排放水质、水量的实时监管，管网运行状态的实时感知。

3）金清水系水质提升-路桥区“污水零直排区”管网智慧化监管系统

金清水系水质提升-路桥区“污水零直排区”管网智慧化监管系统包含一套应用系统建设和一大支撑平台建设，应用系统包含六大子系统建设，分别为：污水零直排管网管理一张图子系统、深度BI数据可视化子系统、雨水管网模型治理子系统、污水管网监管应用子系统、河道综合监管子系统、运维养护管理子系统，实现路桥区管网管理的顶层业务数据的应用，综合展现路桥区管网治理水平。

一大支撑平台包括海量异构数据支撑中间件、GIS支撑平台、权限管理平台、物联网平台、接入平台建设，实现现有金清镇污水零直排信息化系统的调用和迭代开发、海量异构数据的综合运用及调取、根据不同业务部门人员的平台权限配置、前端物联网设备的接入及相关共享数据的接入，实现底层支撑功能的统一建设，符合主流平台建设架构。

4）智慧化大屏显示系统

智慧化大屏显示系统包括两套大屏显示终端的采购及安装，其中一套部署在台州市路桥污水处理有限公司，LED显示屏设计尺寸为3.20m*1.92m，像素点间距1.25mm，分辨率2560*1536，另外一套部署在台州市路桥区市政公用事业服务中心，LED显示屏设计尺寸为5.44m*2.56m，像素间距1.53 mm，分辨率3536*1664，能够实现系统的终端展示，为一张图指挥监管提供可视化配置。

### 4、服务范围

本次项目建设地为台州市路桥区，本项目建设交付期为2022年12月31日，运维期为2023年1月1日-2027年12月31日，软件运维包括软件的日常性运维（应用系统检查、软件配置维护、运行过程中故障解决、数据恢复）和管网更新数据的录入，硬件运维包括设备的日常性维护、设备故障性的更换、设备点位的调换工作。

### 5、运维工作要求

1)本项目专职运维人员应不少于6人，包含数据巡检专员、专职运维技术人员、数据质控核查人员；专用运维车辆不少于3辆，人员车辆应能满足保障本项目日常运行所需。

2)本项目涉及的所有监测设备应每月至少现场运维一次，涉及COD、电导率、氨氮等污染源指标的监测设备，每月至少质控样校准一次，每季度实际水样比对一次；

3)每日数据巡检内容：数据巡检每日至少一次，巡检作业内容包括以下几点：

①　检查各站点联网是否正常；

②　检查各站点数据采集及传输状况，确认是否获取了水站全部仪器的监测应得数据；

③　根据历史数据曲线，判断前一日监测数据的有效性；

④　登记前一日的异常监测数据，并及时通知现场运维人员到场核查；

⑤　做好每日数据异常及现场处理结果记录，形成监测数据审核日志；

⑥　检查平台软件各功能是否正常；

⑦　负责业主单位临时要求的数据报表、运维报告等。

4)现场运维作业内容：

①　检查各站点监测设备的完整性和功能性，运行是否正常；

②　检查各站点管线、固定件、通讯是否正常；

③　检查各站点监测设备是否存在水淹、未接触水体等情况；

④　检查各站点设备与水体接触的关键分析部件是否清洁，并进行现场清理；

⑤　检查各站点蓄电设备运行是否正常；

⑥　检查各站点监测数据是否正常，对异常数据进行排查，并将异常原因及处理结果及时反馈给数据巡检人员；

⑦　对COD、电导率、氨氮的监测设备进行质控样校准校验一次，对数据校验不合格的，应进行现场校准后再进行一次校验；

⑧　对液位、流量、雨量、井盖状态等监测设备，每月进行清洁一次；

⑨　对液位数据，每月进行标尺测量核查一次；

⑩　检查各站点监测设备易损易耗件的现场使用情况，并对可能存在问题的进行及时更换，确保数据的准确性和有效传输率；

⑪　检查各站点窨井内、现场及周边环境，对水位过高、垃圾较多、无水、周边工程施工等可能发生导致监测设备无法使用等意外情况及时向业主单位汇报。

5)季度实际水样比对：对涉及COD、电导率、氨氮的监测站点，进行每季度采集水样一次，并进行实验室手工数据分析，对设备监测数据与实验室手工数据偏差较大的站点设备，应及时进行校准校验或进行数据线性进行调整，使之尽可能合理反应当前水体数据状态。

应急响应工作要求：发现故障或接到故障通知的，正常工作时间内的应做到2小时响应、4小时内达到现场；非正常工作时间内的应做到4小时响应，12小时内达到现场。一般故障应于24小时内解决，不易诊断、维修、核心部件故障等重大故障的，应于72小时内解决故障。由于水淹、管道垃圾堵塞、管道清淤等其他工程施工、偷盗等其他非中标单位日常运行导致的客观因素或不可抗力导致的数据缺失或异常，以上情况造成相关监测设备损坏或故障的，其维修费用或监测设备更换费用不属于中标单位承担范围，但中标单位有义务及时向业主单位或主管部门汇报。

## 三、主要技术规格及要求

### 1、采购清单（软件部分）

| 软件名称 | 系统模块 | 功能模块 | 功能点 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “污水零直排”管网智慧化监管系统 | 污水零直排管网管理一张图 | 水系管理一张图 | 河道水系一张图 | 项 | 1 |
|  |  |  | 水利设施一张图 | 项 | 1 |
|  |  |  | 河道水质监测一张图 | 项 | 1 |
|  |  | 雨水管理一张图 | 雨水管网一张图 | 项 | 1 |
|  |  |  | 雨水问题管网一张图 | 项 | 1 |
|  |  |  | 溢流排口一张图 | 项 | 1 |
|  |  | 污水管理一张图 | 污水管网一张图 | 项 | 1 |
|  |  |  | 污水问题管网一张图 | 项 | 1 |
|  |  |  | 排水窨井安全运行监测一张图 | 项 | 1 |
|  |  |  | 排水户管理一张图 | 项 | 1 |
|  |  |  | 泵站管理一张图 | 项 | 1 |
|  |  |  | 污水厂管理一张图 | 项 | 1 |
|  |  |  | 农村污水处理终端一张图 | 项 | 1 |
|  |  | 管网二三维一体化联动 | 管网二三维空间配准 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网二三维一体化展示 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网三维透视分析 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网开挖分析 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网流向分析 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网三维属性信息管理 | 项 | 1 |
|  | 治水BI数据可视化系统 | 雨水BI数据可视化系统 | 碧水专题图 | 项 | 1 |
|  |  | 污水BI数据可视化系统 | 畅水专题图 | 项 | 1 |
|  |  |  | 生产运营BI综合展示 | 项 | 1 |
|  |  |  | 零直排综合管理驾驶舱 | 项 | 1 |
|  |  | 治水综合BI数据可视化系统 | 设施运行分析数据可视化 | 项 | 1 |
|  |  |  | 可视化综合监管展示 | 项 | 1 |
|  | 雨水管网模型治理 | 管网模型初步建立 | 排水模型初步建立 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管线数据分析校核 | 项 | 1 |
|  |  |  | 监测数据整理分析 | 项 | 1 |
|  |  | 模型参数调查及设置 | 管道水头损失 | 项 | 1 |
|  |  |  | 节点平均流量 | 项 | 1 |
|  |  |  | 地表产流模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 地表汇流模型 | 项 | 1 |
|  |  | 模型验证及结果分析 | 雨水系统模拟计算评估 | 项 | 1 |
|  | 污水管网监管应用系统 | 管网全生命周期管理 | 海量管网基础信息分类发布 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网CCTV检测管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网历史改造信息录入 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网历史改造信息查看 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网事件信息查看 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网周期预警 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网排查周期预警 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网实时状态监管 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网属性信息管理 | 项 | 1 |
|  |  | 管网淤堵监测分析 | 多因子管网淤堵判断 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网淤堵展示 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网健康度分析 | 项 | 1 |
|  |  |  | 淤堵预警管理 | 项 | 1 |
|  |  | 管网运行负荷监测分析 | 多因子雨水管网运行负荷分析 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网负荷可视化展示 | 项 | 1 |
|  |  |  | 管网负荷超标预警 | 项 | 1 |
|  |  | 污水泵站联排调度 | 污水管网水质情况排名 | 项 | 1 |
|  |  |  | 泵站联排联动分析 | 项 | 1 |
|  |  |  | 水质超标预警 | 项 | 1 |
|  |  | 排水窨井安全运行监测分析 | 排水窨井基础信息管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 窨井安全预警管理 | 项 | 1 |
|  |  | 污水零直排考核评价 | 考核指标设置 | 项 | 1 |
|  |  |  | 项目资料及关键过程管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 建设质量管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 考核排名 | 项 | 1 |
|  |  |  | 红黑榜资料管理 | 项 | 1 |
|  | 河道综合监管 | 河道监测分析 | 河道液位动态监管 | 项 | 1 |
|  |  |  | 河道流量监测 | 项 | 1 |
|  |  |  | 河道水质监测 | 项 | 1 |
|  |  |  | 河道管理综合报表 | 项 | 1 |
|  |  | 闸站管理 | 一站一档 | 项 | 1 |
|  |  |  | 运行监视 | 项 | 1 |
|  |  |  | 数据分析 | 项 | 1 |
|  |  | 排口管理 | 入河排口清单 | 项 | 1 |
|  |  |  | 查询统计 | 项 | 1 |
|  |  | 溢流井管理 | 档案信息卡 | 项 | 1 |
|  |  |  | 运行监视 | 项 | 1 |
|  |  |  | 统计分析 | 项 | 1 |
|  | 运维养护管理 | 运维管理 | 片区划分 | 项 | 1 |
|  |  |  | 设备信息管理与维护 | 项 | 1 |
|  |  |  | 设备报警管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 报警联动 | 项 | 1 |
|  |  | 移动管控平台 | 监测数据展示 | 项 | 1 |
|  |  |  | 污水零直排管网一张图 | 项 | 1 |
|  |  |  | 河道环境可视化移动监管 | 项 | 1 |
|  |  |  | 巡检导航 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应急报警管理 | 项 | 1 |
| 支撑平台建设 | GIS支撑平台 | GIS支撑平台（三维功能组件） | 项 | 1 |
|  |  | GIS支撑平台（数据编辑组件） | 项 | 1 |
|  |  | GIS支撑平台（移动地理信息组件） | 项 | 1 |
|  | 物联网平台 | 基础信息维护 | 项 | 1 |
|  |  | 接入统计分析 | 项 | 1 |
|  |  | 报警网关 | 项 | 1 |
|  |  | 数据重置整理 | 项 | 1 |
|  |  | 数据订阅 | 项 | 1 |
|  |  | 代理路由 | 项 | 1 |
|  | 接入 | 视频接入 | 项 | 1 |
|  | 平台 | 监测数据接入 | 项 | 1 |
|  |  | API接口服务 | 项 | 1 |

### 2、采购清单（硬件部分，所有设备应提供五年原厂质保）

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物联感知系统 |
| 1 | 管网水质安全监测系统 | 原位水质监测仪（COD+液位） | COD传感器参数： 1、测量量程：0～500mg/L； 2、测量精度：±5%FS； 3、分辨率：0.1mg/L； 4、测量方法：UV254紫外吸收法； 液位参数（静压式）： 1)量程：0～10m； 2)精度：±0.5FS； 3)分辨率：±0.001m； 其他参数： 1、供电方式：电池组； 2、电池续航：3年； 3、电池容量：≥76AH； 4、数据存储：＞50万组； 5、通讯方式：NB-IoT或4G； 6、传感器配套电缆长度：15米； 7、防护等级：1P68； 8、被测水道类型：雨污水管道，渠道，天然的溪流、河流； 9、设备具备多级告警功能；(最小采集周期：1分钟，最小上传周期：1分钟) 1）处于正常区域：默认15分钟采集，4小时上传； 2）处于预警区域：默认5分钟采集，1小时上传； 3）处于危险区域：默认1分钟采集，3分钟上传； 10、功能特点：具备远程升级（方式：OTA）、远程配置、蓝牙配置、断点续传、液晶显示（具备1.7英寸高清LCD屏本地实时数据显示功能），支持多种数据传输机制（根据不同报警等级自适应采集、传输频次）； | 台 | 40 |
| 2 |  | 原位水质监测仪（电导率+液位） | 电导率传感器参数 1、测量方法：电极法； 2、量程：0～5mS/cm（量程可根据需求设置）； 3、精度：1.5%FS； 4、分辨率：0.001 mS/cm； 液位参数（静压式） 1、量程：0～10m； 2、精度：±0.5FS； 3、分辨率：±0.001m 其他参数： 1、供电方式：电池组； 2、电池续航：3年； 3、电池容量：≥76AH； 4、数据存储：＞50万组； 5、通讯方式：NB-IoT或4G； 6、传感器配套电缆长度：15米； 7、防护等级：1P68； 8、被测水道类型：雨污水管道，渠道，天然的溪流、河流； 9、设备具备多级告警功能；(最小采集周期：1分钟，最小上传周期：1分钟) 1）处于正常区域：默认15分钟采集，4小时上传； 2）处于预警区域：默认5分钟采集，1小时上传； 3）处于危险区域：默认1分钟采集，3分钟上传； 10、功能特点：具备远程升级（方式：OTA）、远程配置、蓝牙配置、断点续传、液晶显示（具备1.7英寸高清LCD屏本地实时数据显示功能），支持多种数据传输机制（根据不同报警等级自适应采集、传输频次）； | 台 | 28 |
| 3 | 排口、溢流井监测系统 | 水质流量一体监测仪（氨氮+流量） | 氨氮传感器参数： 1、测量量程：0～100mg/L； 2、测量精度：±5%FS； 3、分辨率：0.1mg/L； 流量计参数： 1、流速量程：0～10m/s； 2、流速分辨率：0.001m/s； 3、流速精度：1%FS； 4、液位量程：10m； 5、液位精度：±0.25%FS； 6、温度量程:-20~60℃； 其他参数： 1、供电方式：电池组； 2、电池续航：3年； 3、电池容量：≥76AH； 4、数据存储：＞50万组； 5、通讯方式：NB-IoT或4G； 6、传感器配套电缆长度：15米； 7、防护等级：1P68； 8、被测水道类型：雨污水管道，渠道，天然的溪流、河流； 9、设备具备多级告警功能；(最小采集周期：1分钟，最小上传周期：1分钟) 1）处于正常区域：默认15分钟采集，4小时上传； 2）处于预警区域：默认5分钟采集，1小时上传； 3）处于危险区域：默认1分钟采集，3分钟上传； 10、功能特点：具备远程升级（方式：OTA）、远程配置、蓝牙配置、断点续传、液晶显示（具备1.7英寸高清LCD屏本地实时数据显示功能），支持多种数据传输机制（根据不同报警等级自适应采集、传输频次）； | 台 | 10 |
| 4 | 泵站监测系统 | 管道流量监测仪 | 1、流速流量参数： 1）流速量程：0～10m/s，双向流速测量； 2）流速分辨率：0.001m/s； 3）流速精度：±1%FS； 2、液位参数： 1）液位量程：0～10m； 2）液位精度：±0.25%FS； 3）液位分辨率：±0.001m； 3、温度量程：-20～60℃; 4、供电方式：电池组； 5、电池续航：3年（采集周期：15分钟，上传周期：4小时）； 6、电池容量：≥76AH； 7、通信方式：NB-IoT或4G； 8、传感器配套电缆长度：15米； 9、液体酸碱度要求：PH值在6～8之间； 10、液体温度要求：0～60℃,非凝固； 11、本地存储：＞50万组； 12、防护等级：IP68； 13、工作温度：-40℃～85℃； 14、储存温度：-30℃～70℃； 15、液体压力要求：自然环境状态下，1个标准大气压； 16、被测水道类型：管道，渠道，天然的溪流、河流； 17、用途：可测非满管、满管、逆流等条件下的排水管道流量数据； 18、管道类型：支持矩形断面、圆形断面、梯形断面、三角形断面； 19、功能特点：具备远程升级、远程配置、本地蓝牙配置、断点续传、断点续传、液晶显示（具备1.7英寸高清LCD屏本地实时数据显示功能）； 20、定时采集、定时传输(最小采集周期：1分钟，最小上传周期：1分钟)； 21、设备具备多级告警功能；(最小采集周期：1分钟，最小上传周期：1分钟) 1）处于正常区域：默认15分钟采集，4小时上传； 2）处于预警区域：默认5分钟采集，1小时上传； 3）处于危险区域：默认1分钟采集，3分钟上传； | 台 | 14 |
| 5 |  | 原位水质监测仪（COD+氨氮） | 氨氮传感器参数： 1、测量量程：0～100mg/L； 2、测量精度：±5%FS； 3、分辨率：0.1mg/L； 4、测量方法：UV254紫外吸收法； COD传感器参数： 1、测量量程：0～500mg/L； 2、测量精度：±5%FS； 3、分辨率：0.1mg/L； 其他参数： 1、供电方式：电池组； 2、电池续航：3年； 3、电池容量：≥76AH； 4、数据存储：＞50万组； 5、通讯方式：NB-IoT或4G； 6、传感器配套电缆长度：15米； 7、防护等级：1P68； 8、被测水道类型：雨污水管道，渠道，天然的溪流、河流； 9、设备具备多级告警功能；(最小采集周期：1分钟，最小上传周期：1分钟) 1）处于正常区域：默认15分钟采集，4小时上传； 2）处于预警区域：默认5分钟采集，1小时上传； 3）处于危险区域：默认1分钟采集，3分钟上传； 10、功能特点：具备远程升级（方式：OTA）、远程配置、蓝牙配置、断点续传、液晶显示（具备1.7英寸高清LCD屏本地实时数据显示功能），支持多种数据传输机制（根据不同报警等级自适应采集、传输频次）； | 台 | 14 |
| 6 | 河道水系监测预警系统 | 一杆式河道监测站 | 雨量计参数： 1、测量原理：光电式； 2、测量范围：0～200mm/h； 3、测量精度：5%FS； 4、分辨率：0.1mm/h； 5、额定电压：12V DC； 6、供电方式：DC12V； 7、工作电流：20mA； 8、通讯方式：RS485； 9、隔离保护：15KV空气放电及8KV接触放电保护； 10、工作温度：0～60℃； 11、相对湿度：10～95% (无凝结）； 12、大气压力：550hPa~1060hPa； 13、防护等级：IP66； 14、安装方式：底座安装； 15、支持远程配置、远程升级； 16、免维护特性：完全密闭结构，无机械部件，无磨损，没有传统翻斗式雨量计的维护需求（如清理落叶、更换翻斗等）。 雷达流量监测仪参数： 1、雷达测速传感器 1）雷达功率：100mW； 2）雷达频率：24GHz； 3）最大测程：40m； 4）流速量程：0.03～20m/s； 5）流速分辨率：0.001m/s； 6）流速精度：±0.01m/s； 7）天线角度：12°； 2、雷达液位传感器 8）雷达功率：10mW； 9）雷达频率：60GHz； 10）液位量程：0～10m； 11）液位精度：±1mm； 12）天线角度：8°； 3、其他 1）测量原理：平面微带阵列天线CW+PCR； 2）工作电压:DC12V～24V； 3）工作最大电流:≤28mA； 4）工作温度:-40～+70℃； 5）防护等级:探头IP68； 遥测终端机参数： 1、通信参数 1）通信方式:NB-IoT或4G； 2）频段:B5 850Mhz中国电信； 3）上行速率:15.6Kbps； 4）下行速率:25.2Kbps； 5）最大输出功率:23dBm±2dBm； 6）通信协议:MQTT； 7）联网时间:10~30秒； 8）蓝牙通信:2.4-2.485GHz ISM； 2、性能参数 1）存储历史数据条数:>50万条； 2）模拟量输入:2路电压信号、1路电流信号； 3）RS485输入:1路RS485； 3、电气参数 1）工作电压:最小值：5.5V；典型值：7.2V；最大值：7.2V； 2)工作电流:典型值：0.06A；最大值：3A； 4)功耗:0.5w 4、一般特性 1）安装方式:壁挂安装； 2）防护等级:IP68； 3）外壳材质:ABS； 4）接口数量:3路航空头； 5）探头接口规格:IP68航空接头； 5、运行环境 1）工作温度:-40℃到﹢85℃； 2）工作湿度:0 ~ 95% (无凝结）； 太阳能供电系统： 1、太阳能电池板：单晶太阳能电池组件，转换率17%以上，寿命20-25年； 峰值功率：120W 18V； 2、太阳能控制器：MPPT充电方式，具有过充电保护，过放电保护等功能； 3、太阳能最大充电电流：15A； 4、蓄电池：DC12V/24V；60AH； 5、温控功能：具备低温加热保护功能； 设备立杆： 6、立杆：高度5米，直径250钢管，整体热镀锌、喷塑； 7、悬臂：2米； 8、含设备控制箱、防雷； 视频参数： 1、通信方式：以太网 /4G； 2、像素：400万； 3、供电方式：12V； 4、夜视距离:100米红外夜视； 5、变焦倍数:23倍光学变焦，16倍数字变焦； 6、旋转角度:水平方向：360°；垂直方向：-15°到90°； 7、防护等级:IP66； 8、安装方式:吊装；壁装； 9、内存:64G； | 套 | 7 |
| 7 | 管网淤堵监测预警系统 | 窨井液位监测仪 | 1、通讯方式：NB-IOT或4G； 2、通信协议：MQTT； 3、液位量程：0-5米（可定制）； 4、测量精度：0.5%FS； 5、采集周期：标准配置1分钟/次（可配置）； 6、传输周期：标准配置4小时/次（可配置）； 7、阈值设置：可配置； 8、供电电压：DC3.6V（电池续航5年，标准配置模式）； 9、电池容量：≥38AH； 10、防护等级：IP68； 11、工作温度：-40℃到85℃； 12、数据存储条数：>50万条； 13、安装方式：壁挂式或抱杆式； 14、定时采集、定时传输(最小采集周期：1分钟，最小上传周期：1分钟)； 15、设备具备多级告警功能；(最小采集周期：1分钟，最小上传周期：1分钟)； 1）处于正常区域：默认15分钟采集，4小时上传； 2）处于预警区域：默认5分钟采集，1小时上传； 3）处于危险区域：默认1分钟采集，3分钟上传； 16、显示功能：具备大尺寸高清LCD屏本地实时数据显示功能； | 台 | 145 |
| 8 | 管网满溢监测预警系统 | 窨井液位监测仪 | 1、通讯方式：NB-IOT或4G； 2、通信协议：MQTT； 3、液位量程：0-5米（可定制）； 4、测量精度：0.5%FS； 5、采集周期：标准配置1分钟/次（可配置）； 6、传输周期：标准配置4小时/次（可配置）； 7、阈值设置：可配置； 8、供电电压：DC3.6V（电池续航5年，标准配置模式）； 9、电池容量：≥38AH； 10、防护等级：IP68； 11、工作温度：-40℃到85℃； 12、数据存储条数：>50万条； 13、安装方式：壁挂式或抱杆式； 14、定时采集、定时传输(最小采集周期：1分钟，最小上传周期：1分钟)； 15、设备具备多级告警功能；(最小采集周期：1分钟，最小上传周期：1分钟)； 1）处于正常区域：默认15分钟采集，4小时上传； 2）处于预警区域：默认5分钟采集，1小时上传； 3）处于危险区域：默认1分钟采集，3分钟上传； 16、显示功能：具备大尺寸高清LCD屏本地实时数据显示功能； | 台 | 5 |
| 9 | 管网运行负荷监测系统 | 管道流量监测仪 | 1、流速流量参数： 1）流速量程：0～10m/s，双向流速测量； 2）流速分辨率：0.001m/s； 3）流速精度：±1%FS； 2、液位参数： 1）液位量程：0～10m； 2）液位精度：±0.25%FS； 3）液位分辨率：±0.001m； 3、温度量程：-20～60℃; 4、供电方式：电池组； 5、电池续航：3年（采集周期：15分钟，上传周期：4小时）； 6、电池容量：≥76AH； 7、通信方式：NB-IoT或4G； 8、传感器配套电缆长度：15米； 9、液体酸碱度要求：PH值在6～8之间； 10、液体温度要求：0～60℃,非凝固； 11、本地存储：＞50万组； 12、防护等级：IP68； 13、工作温度：-40℃～85℃； 14、储存温度：-30℃～70℃； 15、液体压力要求：自然环境状态下，1个标准大气压； 16、被测水道类型：管道，渠道，天然的溪流、河流； 17、用途：可测非满管、满管、逆流等条件下的排水管道流量数据； 18、管道类型：支持矩形断面、圆形断面、梯形断面、三角形断面； 19、功能特点：具备远程升级、远程配置、本地蓝牙配置、断点续传、断点续传、液晶显示（具备1.7英寸高清LCD屏本地实时数据显示功能）； 20、定时采集、定时传输(最小采集周期：1分钟，最小上传周期：1分钟)； 21、设备具备多级告警功能；(最小采集周期：1分钟，最小上传周期：1分钟) 1）处于正常区域：默认15分钟采集，4小时上传； 2）处于预警区域：默认5分钟采集，1小时上传； 3）处于危险区域：默认1分钟采集，3分钟上传； | 台 | 10 |
| 10 | 城市窨井盖安全监测系统 | 井盖状态监测仪 | 1、通讯方式：NB-IOT； 2、触发角度：≥20°； 3、供电方式：内置电池组； 4、工作电压：3.6V； 5、工作最大电流：＜350mA； 6、休眠电流：＜22μA； 7、外壳材质：ABS+PC； 8、工作温度：-40～+85℃； 9、相对湿度：5~95%（无凝结）； 10、角度测量范围：0°～180°； 11、角度测量精度：±2°； 12、响应时间：≤5秒； 13、水浸报警：电极式水浸报警 14、防护等级：IP68； 15、安装方式：长螺丝、结构硅胶安装； 16、设备具备窨井水位满溢告警功能； | 台 | 252 |
| 11 | 物联网卡 | 物联网卡*5年 | 张 | 525 |
| 12 |  | 视频4G卡400G/年*5年 | 张 | 7 |
| 二、智慧化展示系统 |
| 1 | 台州市路桥区市政公用事业服务中心大屏显示系统（5.44m*2.56m） | LED显示屏 | 像素结构表贴三合一 SMD2121黑灯 像素间距（mm）1.53 模组分辨率（W×H） 208*104 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H） 模组重量（kg/块） 0.2 模组最大功耗（W/块） 12 像素密度（点/m2 ） DS-CK15FI/H 维护方式磁吸前维护 显示屏亮度（nits） 600 色温（K） 8000—19000 可调 水平视角（°） 160 垂直视角（°） 160 对比度 4000:1 亮度均匀性≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 最佳视距（m）≥2 峰值功耗（W/m2） 420 平均功耗（W/m2） 210 供电要求 AC220-240V 驱动方式恒流驱动 换帧频率（Hz） 60 刷新率（Hz）≥3840 工作温度范围（℃） -10—40 存储温度范围（℃） -20—60 工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 信号接口 HUB 320 接口 电源接口 VH4PIN | 平方 | 13.9264 |
|  |  | 接收卡 | 集成8个标准HUB320接口，免接HUB板 采用千兆网口通信，可以连接PC 支持亮色度逐点校正 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块 | 套 | 1 |
|  |  | 视频处理器 | 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 支持快捷配屏和高级配屏功能 支持设备间备份设置 支持10路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192 支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 支持3个图层窗口，图层大小和位置可单独调节 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 支持逐点亮色度校正 | 台 | 1 |
|  |  | 钢结构 | 主框架采用热镀锌方管焊接，焊点须打磨喷防锈漆处理。落地支撑+包边 | 平方 | 13.9264 |
|  |  | 配电柜 | 配电柜20KW,具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护,具备分步延时起动和分步延时断电的功能。 | 台 | 1 |
|  |  | LED开关电源 | 总输出功率（W）200 输入电压范围（Vac）200—240 输出电压（Vdc）+5.0 输出电流范围（A）0-40.0 稳压精度±2% 纹波及噪音（mVp-p）≤150 | 台 | 68 |
|  |  | 配套辅材 | 电源线、网线、视频线等 | 项 | 1 |
| 2 | 台州市路桥污水处理有限公司大屏显示系统（3.2m*1.92m） | LED显示屏 | 像数点间距 1.25mm 像素密度 40000Dots/m 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1010 面板尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.5mm 面板分辨率 256*128 亮度(白平衡) ≥450cd/m 亮度控制手动/自动 色温 3000~15000K 颜色 281.4trilin 可视角度(度) 水平160,垂直140 刷新频率(Hz) >2880Hz(典型3840) 灰度等级 14Bit 亮度校正支持色度校正支持 换帧频率 50/60HZ 输入电源二 AC200~230V(50/60HZ) 最大功耗 660/m2 平均功耗 220/m2 对比度 4000:1 发光点中心偏差乏3% 亮度均匀性 395% 色度均匀性土0.005;0x.Cx之内 箱体平整度≤0.2mm 安装方式支架、壁挂、吊装 维护方式前后维护防护等级 IP30 使用寿命 10000小时使用环境室内 工作温度范围 -10C-40C 工作湿度范围 10%-65%RH(无结露) 存储温度范围 -15C-45C 存储湿度范围 10%-60%旺(无结露) | 平方 | 6.144 |
|  |  | 接收卡 | 集成8个标准HUB75接口，免接HUB板 采用千兆网口通信，可以连接PC 支持亮色度逐点校正 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块 | 套 | 1 |
|  |  | 视频处理器 | 支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 支持快捷配屏和高级配屏功能 支持设备间备份设置 支持10路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192 支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 支持3个图层窗口，图层大小和位置可单独调节 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 支持逐点亮色度校正 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 | 台 | 1 |
|  |  | 钢结构 | 钣金机柜落地结构 | 平方 | 6.144 |
|  |  | 配电柜 | 配电柜20KW,具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护,具备分步延时起动和分步延时断电的功能。 智能上电系统通过智能分步上电模块和远程电源管理软件,对配电柜控制，可实现玩程开关机功能。 | 台 | 1 |
|  |  | LED开关电源 | 总输出功率（W）300 输入电压范围（Vac）200—240 输出电压（Vdc）+5.0 输出电流范围（A）0-40.0 稳压精度±2% 纹波及噪音（mVp-p）≤150 | 台 | 30 |
|  |  | 配套辅材 | 电源线、网线、视频线等 | 项 | 1 |

### 物联网设备安装辅材

| 序号 | 项目 | 辅材内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网设备安装辅材 | 包括： 原位水质监测仪（COD+液位）：40套 原位水质监测仪（电导率+液位）:28套 原位水质监测仪（COD+氨氮）：14套 水质流量一体监测仪（氨氮+流量）：10套 窨井液位监测仪：150套 管道流量监测仪：24套 一杆式河道监测站：7套 井盖状态监测仪：252套设备安装所需固定件、紧固件、标识等辅材一批 | 批 | 1 |

### 4、管网摸排服务

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污水管线普查 | 管网摸排服务涵盖路桥区范围内980公里的雨污水管网资料的成图建库，其中包含约430公里（雨水110公里、污水320公里）管网探查与测量，涵盖路桥区现有一二级管网，完成已有资料收集、整理，对普查范围雨污水管网平面位置、埋深（高程）、走向、性质、规格、材质和权属单位等管网属性信息进行普查探测，对探测结果成图并建立数据库。完成550公里的现有管网数据处理服务，合计约980公里的雨污水管网资料建库成图展示。包括雨污水管线数据收集录入、雨污水管网情况探查、管线数据内业处理、管线数据核查校正、数据入库、数据处理及入库等工作。 | 项 | 1 |

### 5、其他建设内容

| 序号 | 名称 | 建设内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联设备施工安装 | 完成所有设备安装的现场踏勘、设备安装、系统部署及整体调测 | 项 | 1 |
| 2 | 信息化安全测评 | 通过软件功能测试、代码监测、渗透测试，并出具第三方测评报告 | 项 | 1 |
| 3 | 等保测评 | 通过二级等保测评，并出具第三方测评报告 | 次 | 2 |
| 4 | 政务云资源租赁 | 租用政务云服务器。4核CPU，16GB内存，20M带宽，数量8台。 | 年 | 5 |
| 5 | 云安全 | 租用云主机安全、日志审计、防火墙、web应用防火墙 | 年 | 5 |

## 四、商务需求

1、交付地点：采购人指定地点

2、服务期限：本项目建设交付期为2022年12月31日，运维期为2023年1月1日-2027年12月31日。

3、履约保证金：

（1）中标方应在收到中标通知书后一周内向采购方交纳合同金额的1%作为履约保证金，以保证中标方遵守本合同，包括担保、保函、保险等形式。

（2）采购方认为中标方在承包期内没有涉及违约行为，运维期满且无异议后全额退还履约保证金（不计息），否则，采购方将在扣除中标方应付金额或违约金后退还保证金余额。

4、验收方式：根据招标文件及投标文件、合同要求执行。

5、合同支付方式：

| 支付期次 | 支付期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | ①在签订合同后30个工作日内，采购人向中标人支付合同价的40%的预付款。 |
| 2 | ②在完成主要设备到货清点后30个工作日内，采购人向中标人支付合同价30%。 |
| 3 | ③项目验收合格后30个工作日内，采购人向中标人支付合同价30%。 |

- 项目所有权：本次项目中涉及到的软件应用知识产权及设备所有权归属于采购人。

- 本项目运维期间，每年进行运维服务考核，每一年考核不合格将扣除投标运维费用的20%。具体考核细则在系统开发建设完成前确定。

# 第五章  政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                  项目编号：

甲方：台州市路桥区蓬街镇人民政府            所在地：

台州市路桥污水处理有限公司            所在地：

乙方：（成交供应商）                        所在地：

甲、乙双方根据浙江财信工程咨询有限公司（采购组织机构名称）关于金清水系水质提升-路桥区“污水零直排区”管网智慧化监管建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见公开招标需求及投标文件）

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：________________________元（¥_______________元）。其中系统开发建设费用为人民币（大写）：________________________元（¥_______________元），运维费用为人民币（大写）：________________________元（¥_______________元）。

合同价应包括本项目所需的人工费、企业应缴税金和应得利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、招标代理费、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

本项目运维期间，每年进行运维服务考核，每一年考核不合格将扣除运维费用的20%。具体考核细则在系统开发建设完成前确定。

四、服务期限

本项目建设交付期为2022年12月31日，运维期为2023年1月1日-2027年12月31日。

五、甲、乙双方的权利和义务

（一）甲方权利与义务

1. 在乙方员工不能胜任岗位或因甲方工作需要时,甲方可要求乙方调整员工，乙方应及时予以调整。

2.甲方可根据政策的变动并结合实际情况对本项目合同进行修改和补充。

3.甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则甲方按规定扣罚。

（二）乙方权利和义务

1.乙方有权对工作提出建议。

2.乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

3.乙方应接受甲方的检查监督及指导。

4.按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

5.乙方在提供服务期间发生的一切事故与甲方无关，乙方承担一切费用及法律责任。如果给甲方造成损失的，乙方还应承担损害赔偿责任。

6.在合同期内，因国家建设需要调整乙方管理任务和管理级别时，乙方要服从大局，相应增减经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

7.乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

六、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、知识产权、所有权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

项目所有权：本次项目中涉及到的软件应用知识产权及设备所有权归属于甲方。

八、款项支付

| 支付期次 | 支付期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | ①在签订合同后30个工作日内，采购人向中标人支付合同价的40%的预付款。 |
| 2 | ②在完成主要设备到货清点后30个工作日内，采购人向中标人支付合同价30%。 |
| 3 | ③项目验收合格后30个工作日内，采购人向中标人支付合同价30%。 |

九、履约保证金：

（1）乙方应在收到中标通知书后一周内向甲方交纳合同金额的1%作为履约保证金，以保证乙方遵守本合同，包括担保、保函、保险等形式。

（2）甲方认为乙方在承包期内没有涉及违约行为，运维期满且无异议后全额退还履约保证金（不计息），否则，甲方将在扣除乙方应付金额或违约金后退还保证金余额。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后按投标时承诺到达甲方现场。

4.在服务期内，乙方应对出现的安全问题（人身、设备事故等）负责处理解决并承担一切费用。

5.乙方的服务人员在执行合同约定的工作内容或上下班时间发生的一切人身损伤和财产损失均由乙方负责处理与承担责任。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之三作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金，最高不超过合同价款的百分之三。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可单方面解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.甲方不接受乙方任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标方违反《劳动法》等法律法规而造成甲方的连带责任和损失全部由乙方承担。

5.乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同，双方互不承担违约责任。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：提交台州仲裁委员会仲裁。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式八份。甲、乙双方各执三份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份，均具有同等法律效力。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

# 第六章  投标文件格式附件

附件1                                           　　　             本

金清水系水质提升-路桥区“污水零直排区”管网智慧化监管建设项目

项目编号：zjcx-lqpj202201

投

标

文

件

## （资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

1、投标声明书；（附件2）

2、授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4、如以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到50%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

附件2

投标声明书

浙江财信工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：                 。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。【说明：供应商在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年      月    日

政府采购活动现场确认声明书

浙江财信工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人            （姓名）合法授权参加                           项目（项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                      。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现               供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

日期：   年  月  日

附件3

授权委托书

浙江财信工程咨询有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日   期：

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件粘帖处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；）

非专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的小微企业制造或者服务全部由符合政策要求的小微企业承接的，提供相应的中小企业声明函（附件16）。

(如以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到50%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到50 %，小微企业合同金额达到  %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件4：

金清水系水质提升-路桥区“污水零直排区”管网智慧化监管建设项目

项目编号：zjcx-lqpj202201

投

标

文

件

## （商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）供应商自评表（附件5）

（2）供应商情况介绍（附件6）

（3）项目组织实施方案(附件7、附件8、附件9）

（4）技术、商务偏离表（附件10）

（5）证书一览表（附件11）

（6）投标人项目业绩：类似项目实施情况一览表（附件12）；

（7）投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料。

附件5

供应商自评表

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 （41分） | 企业实力及信誉 | 投标人（独立投标人或联合体各方）同时具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的得3分，缺少一项不得分。 注：须提供证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |  |  |
|  |  | 投标人（独立投标人或联合体牵头方）同时具有有效的信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、业务连续性管理体系认证证书的得3分，缺少一项不得分。 注：须提供证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |  |  |
|  |  | 投标人（独立投标人或联合体牵头方）具有公安机关颁发的信息系统安全等级保护三级或以上（即三级或四级或五级）证书且在有效期内的得4分。 注：须提供证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 4 |  |  |
|  |  | 投标人（独立投标人或联合体任意一方）具有污水设施相关运营服务认证证书的，得4分。 注：须提供证书扫描件加盖投标人公章，证书需在有效期内，否则不得分。 | 4 |  |  |
|  |  | 投标人（独立投标人或联合体任意一方）在2018年1月1日至今作为主要完成单位获得过省级或以上污染治理相关科技进步奖的得5分。 注：须提供获奖证书原件扫描件加盖投标人公章，否则不得分；时间以获奖证书颁发时间为准。 | 5 |  |  |
|  |  | 投标人（独立投标人或联合体任意一方）拥有污水相关设施远程管理软件平台且取得软件著作权，并应用于污水收集治理相关项目实例的，得5分。 注：须提供软件著作权证书扫描件加盖投标人公章；同时提供平台登录网址及登录界面截图、平台应用实例照片；否则不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | 投标人（独立投标人或承担管网摸排任务的一方）具有市政行业排水工程专业丙级及以上、环境工程专项（水污染防治工程）乙级及以上和市政公用工程施工总承包三级及以上、环保工程专业承包三级及以上设计、施工资质的，全部具备的得5分，缺少一项不得分。 注：须提供资质证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 5 |  |  |
|  | 人员配备 | （1）拟派项目负责人同时具备CISP国家注册信息安全工程师证书、高级信息系统项目管理师、智能化系统集成项目经理证书的，得3分，缺少一项不得分。 注：须提供相应证书扫描件及2022年5月-7月在投标人单位的社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |  |  |
|  |  | （2）拟派入本项目的技术负责人同时具备高级软件工程师证书、数据中心机房运维与管理证书的，得3分，缺少一项不得分。 注：须提供相应证书扫描件及2022年5月-7月在投标人单位的社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |  |  |
|  |  | （3）拟派项目组成员中有具备CDPSE数据隐私解决方案工程师证书人员、数据中心机房运维与管理证书人员、高级安防系统工程师证书人员的，每具备一类人员得1分，最高得2分。 注：须提供相应证书扫描件及2022年5月-7月在投标人单位的社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |  |  |
|  |  | （4）拟派市政排水相关专业负责人同时具有市政公用工程建造师证书、水利水电工程建造师证书、造价工程师证书的，得3分，缺少一项不得分。 注：须提供相应证书扫描件及2022年5月-7月在投标人单位的社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |  |  |
|  | 承接经验 | 投标人（独立投标人或联合体任意一方）从2018年1月1日至今，完成过类似污水管网建设（包含环境物联网智慧监管相关建设内容）及该污水管网运营维护的项目业绩，得1分。 注：须提供①项目中标网址、②中标通知书扫描件、③合同协议书扫描件④能够证明该业绩项目已经建设单位验收合格的相关证明文件复印件、⑤项目委托运营合同或运营移交证书、⑥以及采购人或建设单位提供的证明该项目运营期间运行良好的相关证明，加盖投标人公章。业绩时间以合同签订时间为准，否则不得分。 | 1 |  |  |
| 技术 （49分） | 产品性能 | 投标人所投原位水质监测仪产品具备国家认可的权威机构出具的证明材料，证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，证书须在有效期内。 根据投标人提供的证明材料按照以下要求进行打分，共8分，未提供或提供无效者得0分。 1、防腐特性（2分）：具备“三防”特性检测报告，且“三防”特性检测报告中霉菌试验等级评定达到“0”级（样品培养时间不小于26天），盐雾试验等级评定达到“10”级，交变湿热试验均判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得2分，不满足不得分） 2、防护特性（1.5分）： ①防护等级达到IP68，具备检测报告，报告结果判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） ②防爆等级达到Ex ia IIC T3 Ga或以上，提供具备国家认可的权威防爆机构出具的防爆合格证；（满足得1分，不满足不得分） 3、抗干扰特性（0.5分）：具备电磁兼容特性，且静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验以及辐射骚扰试验结果判定均达 到“A 类”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 4、通信可靠性（2分）：投标产品的核心部件物联网终端具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证，核准证的设备型号与投标产品型号一致；（满足得2分，不满足不得分） 5、测量准确性（2分）： ①液位传感器精度校准误差不低于±0.5%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） ②COD传感器精度校准误差不低于±5%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） ③电导率传感器精度校准误差不低于±1.5%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） ④氨氮传感器精度校准误差不低于±5%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） | 8 |  |  |
|  |  | 投标人所投水质流量一体监测仪产品具备国家认可的权威机构出具的证明材料，证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，证书须在有效期内。 根据投标人提供的证明材料按照以下要求进行打分，共6分，未提供或提供无效者得0分。 1、防腐特性（2分）：具备“三防”特性检测报告，且“三防”特性检测报告中霉菌试验等级评定达到“0”级（样品培养时间不小于26天），盐雾试验等级评定达到“10”级，交变湿热试验均判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得2分，不满足不得分） 2、防护特性（1.5分）： ①防护等级达到IP68，具备检测报告，报告结果判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） ②防爆等级达到Ex ia IIC T3 Ga或以上，提供具备国家认可的权威防爆机构出具的防爆合格证；（满足得1分，不满足不得分） 3、抗干扰特性（0.5分）：具备电磁兼容特性，且静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验以及辐射骚扰试验结果判定均达 到“A 类”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 4、通信可靠性（2分）：投标产品的核心部件物联网终端具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证，核准证的设备型号与投标产品型号一致；（满足得2分，不满足不得分） | 6 |  |  |
|  |  | 投标人所投管道流量监测仪产品具备国家认可的权威机构出具的证明材料，证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，证书须在有效期内。 根据投标人提供的证明材料按照以下要求进行打分，共2分，未提供或提供无效者得0分。 1、防护特性（0.5分）：防护等级达到IP68，具备检测报告，报告结果判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 2、抗干扰特性（0.5分）：具备电磁兼容特性，且静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验以及辐射骚扰试验结果判定均达 到“A 类”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 3、测量准确性（1分）： 流量传感器的液位精度校准误差不低于±0.25%、流速精度校准误差不低于±1%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得1分，不满足不得分） | 2 |  |  |
|  |  | 投标人所投一杆式河道监测站产品具备国家认可的权威机构出具的证明材料，证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，证书须在有效期内。 根据投标人提供的证明材料按照以下要求进行打分，共4分，未提供或提供无效者得0分。 1、防护特性（1分）： ①产品核心部件雨量计达到IP66或以上防护等级，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） ②产品核心部件雷达流量计达到IP68防护等级，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 2、通信可靠性（2分）：投标产品的核心部件物联网终端具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证，核准证的设备型号与投标产品型号一致；（满足得2分，不满足不得分） 3、测量准确性（1分）： ①产品核心部件雨量计精度校准误差不低于±5%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） ②产品核心部件雷达流量计的流速精度校准误差不低于±0.01m/s，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） | 4 |  |  |
|  |  | 投标人所投窨井液位监测仪产品具备国家认可的权威机构出具的证明材料，证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，证书须在有效期内。 根据投标人提供的证明材料按照以下要求进行打分，共6.5分，未提供或提供无效者得0分。 1、防腐特性（2分）：具备“三防”特性检测报告，且“三防”特性检测报告中霉菌试验等级评定达到“0”级（样品培养时间不小于26天），盐雾试验等级评定达到“10”级，交变湿热试验均判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得2分，不满足不得分） 2、防护特性（1.5分）： ①防护等级达到IP68，具备检测报告，报告结果判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） ②防爆等级达到Ex ia IIC T3 Ga或以上，提供具备国家认可的权威防爆机构出具的防爆合格证；（满足得1分，不满足不得分） 3、抗干扰特性（0.5分）：具备电磁兼容特性，且静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验以及辐射骚扰试验结果判定均达 到“A 类”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 4、通信可靠性（2分）：投标产品的核心部件物联网终端具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证，核准证的设备型号与投标产品型号一致；（满足得2分，不满足不得分） 5、测量准确性（0.5分）： 液位精度校准误差不低于±0.5%，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书；（满足得0.5分，不满足不得分） | 6.5 |  |  |
|  |  | 投标人所投井盖状态监测仪产品具备国家认可的权威机构出具的证明材料，证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，证书须在有效期内。 根据投标人提供的证明材料按照以下要求进行打分，共4.5分，未提供或提供无效者得0分。 1、防腐特性（2分）：具备“三防”特性检测报告，且“三防”特性检测报告中霉菌试验等级评定达到“0”级（样品培养时间不小于26天），盐雾试验等级评定达到“10”级，交变湿热试验均判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得2分，不满足不得分） 2、防护特性（1.5分）： ①防护等级达到IP68，具备检测报告，报告结果判定“合格”或者“通过”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） ②防爆等级达到Ex ib IIB T4 Gb或以上，提供具备国家认可的权威防爆机构出具的防爆合格证；（满足得1分，不满足不得分） 3、抗干扰特性（0.5分）：具备电磁兼容特性，且静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验以及辐射骚扰试验结果判定均达 到“A 类”，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） 4、抗震动特性（0.5分）：抗震动测试条件不低于以下条件：频率50～200Hz；加速度：1g；扫描速率：1oct/min；测试轴向：X/Y/Z轴；测试时间：30mim/轴；总时间：1.5H，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料；（满足得0.5分，不满足不得分） | 4.5 |  |  |
|  | 技术实施方案 | 根据投标人对本项目的组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施团队等）的科学性、合理性，综合上述要求等进行评定。 方案完善、合理可行的得3.0-5.0分； 方案存在部分缺陷的得0.1-2.9分； 未提供的得0分。 | 5 |  |  |
|  | 售后服务 | 为保证系统衔接顺畅及统一性，便于运营维护及售后服务管理，投标人提供的原位水质监测仪、水质流量一体监测仪、管道流量监测仪 、一杆式河道监测站、窨井液位监测仪、井盖状态监测仪设备均为同一品牌的，得3分，不满足要求的不得分。 | 3 |  |  |
|  | 质量保障措施 | 根据投标人的质量管理保证措施方案进行打分。 质量管理保证措施方案全面详细，制度体系合理可行能有效保障并有针对性的得3.0-5.0分； 质控方案简单，制度内容不完整，不能保障服务质量的得0.1-2.9分； 未提供的得0分。 | 5 |  |  |
|  | 后续服务能力 | 根据投标人的服务承诺和后续服务方案情况进行比较打分。 服务方案全面、对后续服务有保障的的得3.0-5.0分； 服务方案阐述较详尽，承诺不全面的得0.1-2.9分； 未提供的得0分。 | 5 |  |  |

附件6

投标人基本情况表

| 企业名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 企业性质 |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | 股东关系 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 □自有 □租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |
| 2．企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件7

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.附人员证书原件扫描件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等原件扫描件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件8

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件9

针对本项目投入设备清单

项目名称：                                                    项目编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 具体配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件10

技术、商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

要求：根据本招标文件第四章“公开招标需求”中要求，投标人若有偏离的应将偏离条款逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”。如投标人无偏离的可不填写本偏离表或在本页上写“无”，视为完全响应本次招标文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件11

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书原件扫描件或其他证明材料原件扫描件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件12

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施 时间 | 项目 质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同原件扫描件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价投标人可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件13

本

金清水系水质提升-路桥区“污水零直排区”管网智慧化监管建设项目

项目编号：zjcx-lqpj202201

投

标

文

件

## （报价文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件14）；

2、报价明细表（附件15）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、中小企业声明函（附件16）。

附件14

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 其中 | 系统开发建设 | 大写 |  |
|  |  | 小写 |  |
|  | 运维 | 大写 |  |
|  |  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标报价为完成本项目的所有费用，包括本项目所需的人工费、企业应缴税金和应得利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、招标代理费、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。投标总报价=系统开发建设费用+运维费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件15

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 承接企业名称 | 是否是小微企业 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |

说明：

1、本报价明细表供应商请根据招标文件采购需求中的内容进行填写，不得漏项。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托代理人签字或盖章。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件16

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

一、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

二、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人按各自参加投标的对应标包分别编制、分别成册、分别提交。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：     年     月     日