瑞安市滨江大道景江排水泵站提升改造工程设备采购安装项目

招

标

文

件

项  目 编 号：ZJCDGQCG20240116

采  购 方 式：公开招标

招   标   人：瑞安市汇通市政工程有限公司

采购代理机构：浙江策鼎工程项目管理有限公司

二〇二四年一月

目录

第一部分  招标公告	- 1 -

第二部分  投标供应商须知	- 4 -

第三部分  招标内容及技术要求	-20-

第四部分  合同条款及格式	-37-

第五部分  投标文件格式	-43-

第六部分  评标办法	- 59 -

# 招标公告

发布日期：2024年1月16日

项目概况 瑞安市滨江大道景江排水泵站提升改造工程设备采购安装项目的潜在供应商应在“国企采购乐采云平台” （http://www.lecaiyun.com/）获取招标文件，并于2024年2月5日上午9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCDGQCG20240116

项目名称：瑞安市滨江大道景江排水泵站提升改造工程设备采购安装项目

预算金额：165万元

最高限价：165万元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市滨江大道景江排水泵站提升改造工程设备采购安装项目 | 1 | 项 | 165万元 | 瑞安市滨江大道景江排水泵站提升改造工程设备采购安装项目（详见招标文件第三部分） |  |

合同履行期限：详见招标文件第三部分。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

- 满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 落实国企采购政策需满足的资格要求：无。

- 特定资格要求：①企业资质要求：具备[施工总承包（2014版）机电工程三级](含)以上资质或者[专业承包（2014版）建筑机电安装工程三级](含)以上资质；②项目负责人资格要求：具备[注册建造师机电工程二级](含)以上资格。

三、获取招标文件

时间：2024年1月16日至投标截止时间前，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：登录国企采购乐采云平台（http://www.lecaiyun.com/）申请获取招标文件。

方式：供应商登录国企采购乐采云平台（http://www.lecaiyun.com/）-项目采购-申请获取招标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年2月5日上午9点00分止（北京时间）。

投标地点：投标供应商应当在投标截止时间前将电子投标文件上传到“国企采购乐采云平台”。

开标时间：2024年2月5日上午9点00分正（北京时间）。

开标地点：瑞安市安阳街道阳光路155号国投大厦北首2-5层（瑞安市公共资源交易中心）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本项目通过“国企采购乐采云平台（http://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标

响应（电子投标），供应商通过国企采购乐采云平台下载安装“国企采购乐采云平台电子交易客户端”制作投标文件，同时按照本招标文件和“国企采购乐采云平台”的要求，编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“国企采购乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装“国企采购乐采云平台电子交易客户端”。

下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

（2）.供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，各投标供应商自行考虑办理时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电国企采

购乐采云平台平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。电子招投标全流程操作指南（以下简称操作指南）详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

（4）供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（5）潜在供应商应当按照规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 招标人信息

名称：瑞安市汇通市政工程有限公司

地址：瑞安市飞云街道前金村

项目联系人：黄先生

联系电话：0577-66500206

质疑受理人：叶先生

联系电话：0577-66872613

- 采购代理机构信息

名称：浙江策鼎工程项目管理有限公司

地址：瑞安市安阳南路669号三楼

项目联系人：蔡晓调

联系电话：13867713234

质疑受理人： 陈强

联系电话：13587528100

传真：0577-66600801

- 同级国企采购监督管理部门

名称：温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司纪检室

地址：瑞安市院士路288号

传    真：/

联系人：林女士

联系电话：0577-66872595

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 瑞安市滨江大道景江排水泵站提升改造工程设备采购安装项目 |
|  | 项目编号 | ZJCDGQCG20240116 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 招标人 | 名 称：瑞安市汇通市政工程有限公司 地 址：瑞安市飞云街道前金村 项目联系人：黄先生 联系电话：0577-66500206 质疑受理人：叶先生 联系电话：0577-66872613 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：浙江策鼎工程项目管理有限公司 地 址：瑞安市安阳南路669号三楼 项目联系人：蔡晓调 联系电话：13867713234 质疑受理人：陈强 联系电话：13587528100 传真：0577-66600801 |
|  | 招标内容 | 瑞安市滨江大道景江排水泵站提升改造工程设备采购安装项目（详见招标文件第三部分） |
|  | 投标供应商 资格要求 | 基本资格条件： 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.特定资格要求：①企业资质要求：具备[施工总承包（2014版）机电工程三级](含)以上资质或者[专业承包（2014版）建筑机电安装工程三级](含)以上资质；②项目负责人资格要求：具备[注册建造师机电工程二级](含)以上资格。 |
| 8. | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 9. | 踏勘现场 | □不组织 自行组织 |
| 10. | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 11. | 投标货币 | 人民币 |
| 12. | 投标语言 | 中文 |
| 13. | 投标文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。 “电子加密投标文件” （文件后缀格式为.jmbs）一份。 “备份投标文件”（文件后缀格式为.bfbs）一份。 中标供应商在领取中标通知书时按招标人要求提供全套纸质投标文件肆份。 |
| 14. | 采购代理机构指定邮箱 | 228967618@qq.com，本招标文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
| 15. | 投标文件的制作、递交 | 1、投标文件的制作 ①电子加密投标文件：供应商通过国企采购乐采云平台投标客户端线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密，生成格式为.jmbs的投标文件。 ②备份投标文件（可选）：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件 投标文件的递交 ①递交截止时间：2024年2月5日上午9点00分（北京时间）； ② 递交地点： 电子加密投标文件在“国企采购乐采云平台（http://www.lecaiyun.com/）”指定位置上传，“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。供应商在“国企采购乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，“备份投标文件” 投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱：228967618@qq.com |
| 16. | 投标文件异常情况处理 | 投标文件的拒收 ①供应商未按规定加密或未在投标截止时间前递交的电子加密投标文件，“国企采购乐采云平台”将予以拒收。 ②备份投标文件（如有）如出现下列情况之一的将被拒收，视为未递交备份投标文件： 超过递交截止时间送达的； 2、投标文件的失效 ①通过“国企采购乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“国企采购乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“国企采购乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 ②通过“国企采购乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效，不再开启。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“国企采购乐采云平台”的，响应无效。 |
| 17. | 投标有效期 | 90日历天 |
| 18. | 签字或盖章要求 | 1、按“投标文件格式”中提供的格式进行签字盖章。 2、投标文件签署人（签字或盖章）：投标文件凡涉及法定代表人或其授权代表的签字（或盖章）的地方可使用电子签章或签字（或盖章）扫描后上传。 3、盖单位公章：投标文件中须加盖单位公章的地方均可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。 |
| 19. | 投标样品 | 不需要 □ 需要 |
| 20. | 投标保证金 | 不需要 □ 需要 |
| 21. | 履约担保 | □不需要 需要 履约担保的提交期限：合同协议书签署前； 履约担保的金额：合同总价款的2.5%。 形式：以银行转账/银行汇票形式交纳至招标人指定帐户。 |
| 22. | 招标文件获取时间、地址、售价 | 时间：2024年1月16日至投标截止时间前，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可） 地点（网址）：登录国企采购乐采云平台（http://www.lecaiyun.com/）申请获取招标文件。 方式：供应商登录国企采购乐采云平台（http://www.lecaiyun.com/）-项目采购-申请获取招标文件。 本项目招标文件实行“国企采购乐采云平台”在线获取，不提供纸质招标文件。不收取招标文件工本费。 |
| 23. | 投标截止时间 | 2024年2月5日上午9点00分止(北京时间) |
| 24. | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2024年2月5日上午9点00分正(北京时间) 开标地点：瑞安市安阳街道阳光路155号国投大厦北首2-5层（瑞安市公共资源交易中心） 采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“国企采购乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
| 25. | 开标及评审程序 | 开标程序 （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）解密结束后，各供应商授权代表完整填写《国企采购活动现场确认声明书》（详见第五部分附件）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。 评审程序 先进行资格性、符合性评审； 再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术、商务评审； 然后对合格投标供应商（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审； 最后公布评审结果。 特别说明：当“国企采购乐采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。 |
| 26. | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 27. | 诚信履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位提供服务、项目验收等重要关节，建立中标供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 |
| 28. | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
| 29. | 合同管理 | 1.中标供应商与招标人签订合同后，两个工作日内将合同在国企采购乐采云平台上进行公示。 2.招标人在合同签订后两个工作日内要及时向监督管理部门申请备案。 |

| 30. | 备注 | 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 在“国企采购乐采云平台电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应，上传格式需用PDF格式。 |
| --- | --- | --- |
| 31. | 温馨提示 | 1、供应商登入帐号与政府采购登入帐号一致，无需重复申请帐号，用原帐号即可；CA也是通用的，无需重复注册和申请。 |

## （二）总则

- 说明

  - 本次招标工作是根据《中华人民共和国招标投标法》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规和规章的规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金。

- 定义及解释

  - 招   标   人：瑞安市汇通市政工程有限公司；

  - 采购代理机构：浙江策鼎工程项目管理有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江策鼎工程项目管理有限公司和招标人；

  - 投标供应商：应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“国企采购乐采云平台电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），文件后缀格式.bfbs。

  - 电子签章：投标供应商通过“国企采购乐采云平台”办理的CA锁进行的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 基本资格条件：

（1）	符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

（2）	未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

  - 特定资格条件：①企业资质要求：具备[施工总承包（2014版）机电工程三级](含)以上资质或者[专业承包（2014版）建筑机电安装工程三级](含)以上资质；②项目负责人资格要求：具备[注册建造师机电工程二级](含)以上资格。

- 信用查询

  - 信用信息查询的截止时点：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，及其他不符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

- 联合体投标：否。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  - 投标供应商应按中国税法有关规定交纳税费，招标人不承担投标供应商因获得上述补偿金所发生的任何税费。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场：

  - 投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

  - 投标供应商及有关人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的服务现场，但投标供应商及其人员不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

  - 招标人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标供应商利用的资料，招标人对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件。

a.加盖单位公章

b.法定代表人签字或盖章

c.授权代表身份证件（扫描件)

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以在 “浙江政府采购网”发布公告或传真等类似的形式通知已领取招标文件的所有投标供应商，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 招标人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告；澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并在澄清公告中说明。

  - 当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的报价文件、技术商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编制的投标文件应包括以下部分：

一、资格响应部分

（1）关于资格、资质证明文件的声明函。                         （见第五部分附件一）

①供应商有效的营业执照扫描件。

（2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函。

（见第五部分附件二）

- 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以采购代理机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录为准）。

（4）特定资格要求：①企业资质要求：具备[施工总承包（2014版）机电工程三级](含)以上资质或者[专业承包（2014版）建筑机电安装工程三级](含)以上资质；②项目负责人资格要求：具备[注册建造师机电工程二级](含)以上资格。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商单位公章。

二、技术商务文件：

- 法定代表人授权委托书；                            （见第五部分附件三-1）

- 法定代表人身份证明                                （见第五部分附件三-2）；

- 投标函；                                          （见第五部分附件四）

（4）供应商情况说明；                                 	 （见第五部分附件五）

（5）投标人2021年1月1日以来类似项目业绩一览表；     （见第五部分附件六）

（6）项目负责人资格情况表；                            （见第五部分附件七）

（7）投标产品技术响应表；                                  （见第五部分附件八）

（8）技术（或商务）偏离表（不填写将视为对招标文件要求无偏差）；（见第五部分附件九）

（9）随机附件及备品备件、专用工具一览表；                    （见第五部分附件十）

（10）服务承诺；                                                        （见第五部分附件十一）

（11）供应商认为需要提供的有关证书及其它文件和资料。

三、报价文件：

（1）报价一览表；                                        （见第五部分附件十二）

（2）报价明细表；                                        （见第五部分附件十三）

- 投标文件的填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“国企采购乐采云平台电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“国企采购乐采云平台电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，由投标供应商自行负责。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消国企采购投标供应商资格，并国企采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格包括供应商中标后按照磋商文件要求和合同约定为本采购项目提供服务所必需的一切费用及税金、保险和利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

  - 投标供应商在报价文件上传的价格和报价一览表里填写的金额不一致时，以投标供应商上传的报价文件为准，对投标供应商的报价进行修正。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“国企采购乐采云平台电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方（除《启用备份投标文件申请书》外）均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标供应商或招标采购单位有下列情形之一的，属于串通行为：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件上传至国企采购乐采云平台，供应商未按要求提交的电子加密投标文件，国企采购乐采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前提交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。

  - 投标文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商需按要求重新发送最新的备份投标文件。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被国企采购乐采云平台拒收。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购机构和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评标

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件招标公告

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标后，采购代理机构将在“国企采购乐采云平台”向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

  - 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“国企采购乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“国企采购乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

  - 解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内通过邮件形式回传至采购代理机构指定邮箱。

特别说明：如遇“国企采购乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会构成：由招标人代表以及有关专家组成，成员为5人及以上单数。

  - 评标专家确定方式：按规定统一从专家库内抽取。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对投标文件进行详细评审，并提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

  - 经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合合格条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家的，按国企采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它国企采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

  - 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性审查：招标人根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行资格性审查。

- 符合性审查：评标委员会根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行符合性审查。

- ▲在详细评审时投标文件出现下列情况，按无效投标处理：

- 报价不是固定的或超过预算价（最高限价）的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价或报价明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，并未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；或使用投标专用章、合同章等类似图章代替的；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

- 未按规定提供关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条条件的承诺函的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“国企采购乐采云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。评标委员会将以书面形式（或通过“国企采购乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“国企采购乐采云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）或加盖单位公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术商务文件评估，先评技术商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标人的综合得分(商务技术和商务报价分开打分，最后两部分得分相加)排名第1的有效投标人为中标候选人，并出具评审报告。合计综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分及投标报价均相同，以国企采购乐采云平台投标文件解密先后顺序确定。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“国企采购乐采云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过采购预算资金的前提下）为中标供应商。招标人将在 “浙江省政府采购网” （网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

  - 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

  - 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于预算金额时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人；如果第二候选人仍无法签订合同，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第三候选人；以此类推。若所有候选人均无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向向人民法院提起诉讼。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或申请获取的招标文件提出质疑的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。

  - 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 质疑受理机构：浙江策鼎工程项目管理有限公司

质疑地址：瑞安市安阳南路669号三楼

质疑受理人：陈强

联系电话：13587528100

- 质疑受理机构：瑞安市汇通市政工程有限公司

质疑地址：瑞安市飞云街道前金村

质疑受理人：叶先生

联系电话：0577-66872613

- 投诉受理机构：温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司纪检室

投诉地址：瑞安市院士路288号

投诉联系人：林女士

投诉电话：0577-66872595

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自发出中标通知书后30天内与招标人签订合同。

  - 中标供应商不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，同时，招标人取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

- 采购结果通知

采购代理机构在发出《中标通知书》同时在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 发布中标结果，公告期限为1个工作日。

- 代理服务费

本次采购代理服务费由中标供应商支付，代理服务费按国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件货物类的收费标准5折收取，采购代理服务费不在报价中单列（各投标供应商应在报价中予以考虑）。

# 第三部分  招标内容及技术要求

一、概述

1、投标人应根据招标文件所提出的招标的产品技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。希望投标人以优质的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力

2、本技术规范只是对招标技术要求的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对招标的货物符合技术规范的要求负责。

3、在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人或招标代理单位咨询。

4、投标人须对招标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标单位概不负责。

5、本次招标设一个标段。投标人须对招标范围内的全部内容进行报价，而不允许只对范围内其中部分内容进行报价，否则有可能失去投标资格。

6、本次招标货物所列的每一项技术指标和配置均为基本要求，投标人必须保证选用的货物在技术指标、性能、功能、配置等于或高于招标文件要求，并完全满足招标需要,否则将可能作出对投标人不利的评定。

二、招标内容

1、招标内容：瑞安市滨江大道景江排水泵站提升改造工程设备采购安装项目包括潜水泵、电气控制柜、PLC控制柜、柴油发电机等设备的供货、运输、安装、验收及售后服务等。

2、招标内容清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | 额定扬程H=12m，额定工况下流量Q≥1200m3/h；扬程12米工况下：泵效率≥78%；转速≤1000r/min；配套电机功率N≤65kW,电压AC380~400V 2、潜污泵成套供货范围包括：水泵主机、耦合底座、304不锈钢导轨、304不锈钢吊链、出水弯座、潜水电缆(长度足量)、不锈钢基础螺栓、原厂专用水泵保护器、安全运行所必需的附件等； 3、叶轮型式：叶轮为大通道单叶片叶轮/螺旋离心叶轮， 适用于带有颗粒介质的工况条件，具有不堵塞、防缠绕功能。 4、含基础，采用C30防水混凝土（S6）现场浇筑，基础上预留螺栓孔； 5、报价含设备安装调试费用； | 3 | 套 | 凯士比、海斯特、赛莱默（飞力）、威乐 | 水泵至电气控制柜间若距离超过水泵自带电缆长度，中标人需自行考虑增加中间转接柜，柜体必须采用304不锈钢材质，室外防雨型，且有足够的检修空间 |
| 2 | 电气控制柜 | 水泵控制柜材质为304不锈钢，室外防雨型，防护等级IP54及以上，尺寸：高度2200mm,宽度800mm,深度800mm，厚度大于等于2mm。 含1台变频器，功率需同水泵配套（不小于水泵电机功率），变频器支持485通讯； 3、含水泵电源控制（一控一）、多功能电表（进线端）、接地，配套避雷器、温控装置和排风扇； 4、配套水泵保护器需安装在电气控制柜中。 5、控制柜需实现水泵远程/就地控制。 6、水泵状态信号（频率、运行/停止、故障）和控制信号（水泵启停、频率给定）均需接入现场PLC柜中，同时按业主要求制作水泵控制程序。 7、附件包括但不仅限于：接线端排，空槽盖板，分支电缆，空气开关端子排，中间继电器、小型继电器、信号防雷器、信号隔离器、电源避雷器等。 | 3 | 套 | 变频器推荐品牌系列： ABB：ACS510系列、丹弗斯：FC202系列、西门子：G120系列，同等或以上产品。 电气元器件推荐品牌：施耐德、ABB或西门子 |  |
| 3 | PLC 自控柜 | 1、PLC自控柜材质水泵控制柜材质为304不锈钢，室外防雨型，防护等级IP54及以上，尺寸：高度2200mm,宽度800mm,深度800mm，前后开门，厚度大于等于2mm。 2、PLC各类型I/O点位预留20%以上； 3、含10英寸触摸屏，品牌同PLC 4、附件包括但不仅限于：接线端排，空槽盖板，分支电缆，空气开关端子排，中间继电器、小型继电器、信号防雷器、信号隔离器、电源避雷器等。 | 1 | 套 | PLC推荐品牌系列： 施耐德M340系列、西门子S7-1200系列、西门S7-200smart系列、AB 1769系列 电气元器件推荐品牌：施耐德、ABB或西门子 |  |
| 4 | 雷达液位计 | 含安装支架（支架必须为304不锈钢材质），扬 程 0-10 米，DC24V，4~20mA信号接入PLC 电缆长度需足量提供 | 1 | 套 | E+H、西门子、科隆 |  |
| 5 | 浮球开关 | 304 不锈钢，耐高温，无源开关信号接入PLC | 1 | 套 | 国产优质 |  |
| 6 | 电导率仪 | 1、形式：玻璃铂电极，有PT1000温度补偿功能 2、量程：10-5000us/cm 3、传感器直接安装在配水井内，电缆线足量提供 | 1 | 套 | 福州普贝斯、杭州泽天、杭州微兰、昆山科泽 |  |
| 7 | 球形摄像机 | 镜头4MM/400万，1/2.7 CMOS ICR/ 2内置2个镜头，内置2颗GPU芯片，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像 | 2 | 套 | 海康威视、宇视、天地伟业 |  |
| 8 | POE交换机 | 6口（或以上）全千兆交换机POE供电 | 1 | 套 | 华为、海康威视、华三 | 配套室外防雨型不锈钢柜体，设备安装在柜体内 |
| 9 | 硬盘录像机 | ≥4路，含监控硬盘，满足90天录像存储，支持以太网；最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码，平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK。 | 1 | 套 | 海康威视、宇视、天地伟业 |  |
| 10 | 橡胶瓣止回阀 | PN10,DN300、法兰连接 | 3 | 台 | 上海冠龙（KARON）、AVK、VAG、株洲南方 | 仅供货不含安装 |
| 11 | 气囊阀 | 大型空气直压式夹管阀，外径1000mm，单向法兰结构，阀体材质304不锈钢；信号接入PLC，实现远程启闭；配套空压机，空气管道采用304不锈钢材质，空压机推荐品牌：复盛、阿特拉斯、寿力 | 1 | 台 | 上海朗阀；上海克朗宁；上海施都凯 | 包干，空压机距离阀门安装位置约100米 |
| 12 | 提篮格栅 | 1M*1M*0.5M 间距25mm，不锈钢材质，含安装链条及导轨 | 1 | 台 | 国产优质 |  |
| 13 | 柴油发电机 | 常载≥240KW，AC400V，50Hz 发电机成套供货范围包括：带不锈钢静音箱，不锈钢防雨棚，并提供足量电缆（电缆长度必须满足发电机组至现有自动切换柜之间的距离），及安全运行所必需的附件。 3、发电机组设有自动启/停装置 4、油箱同发电机一体，油箱容积不小于500L，调试用柴油量不小于70%油箱容积 | 1 | 套 | CUMMINS（康明斯电力系统）、KOHLER（科勒电力系统）、CATERPILAR（卡特彼勒电力系统）、AKSA(雅柯斯电力系统)等同档次或更高档次品牌 | 安装完成后要根据市电情况实现自动启停 |
| 14 | 电动葫芦 | CD3-9D 型 葫芦安装高度满足水泵整体吊装需求，需由业主确认。 3、含重量显示装置、限位器、可无线遥控 | 1 | 台 | 国产优质 |  |
| 15 | 程序编写 | 1、下位机（PLC）程序需同现有的景江泵站PLC程序衔接，增加的3台泵同已有2台水泵需根据业主要求实现联动，且程序必须开放 2、上位机（intouch）程序根据业主要求编写（利用已有的上位机软件intouch），需同现有程序衔接，界面风格同现在程序需一致 | 1 | 项 |  | 包干 |
| 16 | 其它配套辅材或服务 | 1、包括但不仅限于各设备电源电缆、控制电缆、信号线、光纤、网线、视频监控系统辅材、桥架、套管、调试服务等； 2、电源电缆包括但不仅限于：配电室至柴油发电机、水泵控制柜（含新增3台及现有1台柜体）、PLC柜、电动葫芦、气囊阀空压机等电源电缆； 3、电源主电缆必须采用五芯YJV22系列 电缆、信号线明铺必须采用桥架，不得使用套管，桥架材质采用304不锈钢或铝合金材质。 | 1 | 批 | 电缆参考品牌：杭州中策、浙江远东、浙江南大、浙江元通、浙江万马； | 足量提供 |

说明：1、上述品牌为推荐参考品牌，投标人可在满足技术要求的基础上，自行选择同档次或更高档次的相关产品参加投标。如投标人未注明所选设备品牌的，招标人有权在参考品牌中选取，投标人需无条件接受，否则招标人有权取消其中标资格。

2、采购设备清单内如有未尽内容，如管道短管、法兰盘，电气、自控所需动力电缆、控制电缆、通讯电缆(均必须用铜芯电缆)、套管、支架、仪表箱等相关必需配件由中标单位自行考虑，足量提供。建议各投标人自行现场踏勘，确定安装调试方案，确保设备正常运行。

3、现场安装条件及安装需要的工具、机械、施工措施各投标人自行现场踏勘，所产生的一切费用由中标单位自行考虑，费用包含在报价中。

4、所有支架、紧固件采用304不锈钢材质。

5、所有设备的信号需接入PLC系统中。

6、清单内注明“足量提供”或“包干”的，结算时价格不予调整。

7、清单内注明“仅供货不含安装”的，无需提供安装服务，但需提供安装指导服务。

三、技术要求

1、潜水泵

1.1 潜水泵使用条件

液体：城市污水，液体温度低于40℃，液体PH介于4～10之间。

1.2 潜水泵性能和结构：

1.2.1潜污泵的启动方式：

1.2.1.1启动方式：变频器启动

1.2.2潜污泵的一般技术要求：

1.2.2.1选用立式耦合式潜污泵，流量、扬程、效率等水泵的主要技术指标须满足招标文件要求。

1.2.2.2成套供货范围包括：水管联结座、导向杆、提升链、水下电缆和出水套筒等有效和安全运行所必需的附件。主要包括：水泵本体、密封部件、驱动电机、电机综合保护装置、自耦装置、固定导杆、安装附件、连接电缆（配满足现场检修及正常运行所需的足量的动力电缆和控制电缆及电缆固定装置）、现场接线箱等。

1.2.2.3泵的轴功率：泵的轴功率特性曲线，在工作区范围内应是平稳的，并在泵的运行速度下不会出现过载现象。轴功率的偏差应符合国家/国际的相关规定。

1.2.2.4电动机应有足够的功率裕度，当泵在设计工况运行时不会使电动机超载和电动机的温度超过规定值。当泵在特殊情况下运行有可能使电动机超载或电动机温度过高，应有自我保护功能。

1.2.2.5▲ 泵的效率：泵的效率应满足设计工况特性要求，其中设计点效率应不小于“潜污泵性能参数表”中的要求（≧78%），效率偏差应符合国家/国际的相关规定。

1.2.2.6泵的倒转能力：应允许各台泵具有倒转能力，而不致损坏，投标时提供水泵倒转时的最大转速，并符合相关标准。

1.2.2.7水泵基础：泵的供应厂商，必须提供符合所供水泵及配带电机的外形安装尺寸，从而保证安装条件，满足要求。包括提供预埋件，配合施工。

1.2.2.8泵的保护：应有过热、防潮、防泄露等必须的保护，泵与导轨应有可靠的接地。

1.2.2.9泵的噪声：潜污泵运行时的A声级噪声值不得超过《声环境质量标准GB3096-2008》中1类环境噪声限制。

1.2.2.10潜水排污泵应能连续运转、间歇运转和长期停止状态后恢复运行；并且应能每日24小时连续运行，一小时内连续启动次数不少于6次。

1.2.3泵的主要结构要求：

1.2.3.1潜污泵应是潜水、内置电机式。水泵电机与泵为同轴联接。湿式耦合安装，使水泵能与出水 管道自动连接。必须配有固定的导轨、吊链、出水弯及基础螺栓等全套配件，能够有效的便于安装、维修和水泵提升。

1.2.3.2叶轮型式：叶轮为大通道单叶片叶轮/螺旋离心叶轮，叶轮和蜗壳的流向线条设计应渐变式，长流道无剧烈拐角。叶轮应具有非常好的过流特性。能使废水中通常存在的固体，纤维物质，污泥等其他物质无阻塞流通。

1.2.3.3泵轴与壳体间应有性能良好的，可更换的密封件，以保持泵的正常运行。采用高质量机械密封系统，机械密封应该是免维护的，机械密封应采用通用密封产品，便于业主采购备件。制造厂应保证机械密封的正常使用寿命不低于25,000小时。

1.2.3.4轴承：轴承具有足够的承载能力，能承受在任何工况下的轴向和径向载荷，耐高温润滑油脂，轴承寿命不小于100000小时。推荐选用：NSK、SKF、NTN、FAG或同等及以上档次品牌。

1.2.3.5▲ 泵轴应是电机轴的延伸，不设联轴器，不能采用耦连形式。

1.2.3.6泵轴为不锈钢材质，符合GB 1220-92标准或等同标准。泵轴应有足够的刚性，承受各种运转条件下的应力，径向跳动要求达到验收标准要求。

1.2.3.7自潜污泵电机引出的供电和控制电缆采用柔性防水电缆，并包括在供货范围内。供电和控制电缆应采用GB5013.2中规定的YZW和YCW型橡套电缆，电机和电缆至少能在水下30米处连续使用而不失去防水作用，并能保证电缆的绝缘性能达到≥200MΩ，长度必须满足电机至与水泵控制箱之间的距离(应场地原因，水泵不要求配就地接线箱)。电缆进线密封推荐采用双重密封。

1.2.3.8水泵应能在全浸没或部分浸没的情况下，连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

1.2.3.9对所有接触污水的金属表面(除不锈钢件外)均应采用防腐处理保护。

1.2.3.10潜污泵承受工作压力的零部件均应进行水压试验，无泄漏，试验压力为工作压力的1.5倍，历时5min。

1.2.3.11水泵电机安装防凝露装置，能自动地对电机进行除湿。

1.2.4主要材质要求：

1.2.4.1潜水排污泵材料应符合GB/T5656-1994标准的规定，主要部件的材质不低于下列要求：

  - 泵、电机壳体、机座：铸铁HT250或其它更好的材质；

  - 叶轮：铸铁HT250或其它更好的材质；

  - 泵轴：不锈钢420或其它更好的材质；

  - 机械密封：防腐蚀的烧结碳化钨/碳化硅或其它更好的材质；

  - 导  杆：304不锈钢或其它更好的材质；

  - 提升链：304不锈钢或其它更好的材质；

  - 紧固件：316不锈钢或其它更好的材质。

1.2.5驱动电机的选配标准

1.2.5.1选配全淹没式，笼型感应电动机，380V、三相、50HZ，转速不大于1000rpm，防护等级IP68，定子绝缘等级不低于F级。

1.2.5.2驱动电机的功率、转速、电源等级，应满足本招标文件“采购设备清单”及“潜污泵性能参数表”的要求。满足潜污泵采用软启动器或变频方式启动及调速。

1.2.5.3应具有短路、漏电、过载、缺相等电气保护，以及漏水、过热保护。

1.2.6电机综合保护装置

1.2.6.1每台潜污泵配备电机综合保护装置，配备独立的控制电缆。

1.2.6.2电机综合保护装置必须有漏水、油腔进水、绕组过热等故障显示，并能引出综合故障辅助触点。

1.3 防腐处理：

制造水泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按基本要求的有关条款进行处理。

1.4 安装和检验：

1.4.1参考标准

ISO9906（2级）  泵验收试验规程

GB50275         泵安装工程施工及验收规范

GB50334  	       城市污水处理厂工程质量验收规范

制造厂          潜水泵安装维修手册

1.4.2现场条件

1.4.2.1承包商应遵照招标图及对应土建工程的标高、位置，进行上述潜水泵装置的安装。

1.4.2.2承包商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向采购人报告，经批准及修正后，方可安装。

1.4.2.3设备结构要素

  - 潜水泵应采用整机安装，通过葫芦、吊链沿导杆下降，应能与出水管弯座自动耦合，耦合面不得泄漏。

  - 潜水泵装置的安装顺序应按制造厂安装手册为准。

  - 在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

1.4.2.4现场检验和调试

  - 潜水泵安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

  - 带负荷运转72小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

  - 运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流、功率因数值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。

2、电气控制柜

2.1 潜水泵电气控制柜技术要求

2.1.1控制柜柜体要求：

2.1.1.1控制柜柜体材质为不小于2mm厚的304不锈钢材质，控制柜防护等级IP54及以上，电缆的进出线方式按现场条件设计，柜体尺寸： 高2200×宽800×深800mm。

2.1.1.2控制柜内及面上应有空气开关、接触器、热继电器、信号灯、按钮、选择开关、紧急停车按钮等必要设备。应能分别将每台设备的运行信号、故障信号、选择状态等无源触点接点信号送往站内PLC。在远控状态下可由中控室计算机控制设备运行。现场控制箱可对所控设备提供应有的短路、过载等电气保护功能。

2.1.1.3控制柜应配置温湿度控制器，能根据设定的温湿度自动开启散热风扇及除湿设备。

2.1.1.4柜内主要电气元器件，包括：断路器、按钮、信号灯等，均要求采用ABB、西门子或施耐德等同等档次及以上系列产品。

2.1.1.5对所有需要外部连接的控制、变频器信号、水泵保护器信号、仪表和继电器信号引致端子排。端子采用魏得米勒或菲尼克斯防尘型端子，端子排的额定值不小于10A、600V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。每一个端子排将有不少于15%的备用端子。每个端子排将标有编号。

2.1.1.6所有二次线全部采用不小于1.5mm2的软铜电线，电流互感器二次回路的电线采用2.5mm2的软铜线，接地线采用黄绿色软铜电线。导线的两端有擦不掉的、符合布线图的命名的永久性的标志。导线任何的连接部分不能焊接。

2.1.1.7控制柜上必须配备多功能电表，监测每台潜水泵进线电气数据，测量精度：电流/电压为0.3%，功率/电能为0.5％，采样频率不少于30点/周波；实时测量：电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率和视在功率、双向有功电度、无功电度、总电度等；需用量：当前和最大的电流、当前和最大的有功/无功/视在电度；I/O功能：至少支持2路数字量输入和1路数字量输出，仪表应内置DC24V信号电源， 对外连接无源接点即可；显示要求：抗反光宽视角LED液晶屏；通讯功能：使用RS485/Modubs现场总线式物理通讯模式，通讯速率可调最大为38400bps。

2.2.2   变频器的要求

2.2.2.1  变频器可扩展接口：根据需要，用户可以选择相应的控制板：通讯板、I/O板、反馈板、安全板、辅助电源板；

2.2.2.2  标准USB接口，与计算机便捷连接，可通过调试软件进行调试；

2.2.2.3  标准输入/输出接口：6路可编程数字输入，2路可编程数字量输出，2路可编程模拟输入，2路可编程模拟输出，3个完全可编程的继电器输出，1路PTC输入。

2.2.2.4  集成了安全保护功能；

2.2.2.5  具有在电源中断或故障跳闸以后，自动再起动；具有捕捉再起动功能；

2.22.6   可以由用户定义的自由功能块，实现逻辑运算和算术运算的操作；

2.2.2.7  调试简单、便捷，可通过操作面板实现多台变频器的快速参数复制、设定；

2.2.2.8  变频装置自身配备完善的电气保护，保护为微机型，且不与控制共用CPU及电源。变频装置自身配备完善的自检功能，能提供电动机所需的过载、过流、接地、过压、欠压（具备PT断线闭锁功能）、过热、缺相、过频、变频器内部故障，变频器过热等保护，保护动作能发出硬接线信号。

2.2.2.9  变频器I/O接口至少应满足下列控制和输出要求：

  - 启动（无源脉冲接点）；

  - 停止（无源脉冲接点）；

  - 4~20mA控制信号的输入可设置；

  - 电动机热保护装置的输入（PTC热敏电阻）；

  - 运行接点；

  - 公共报警接点；

  - 转速信号的输出（4~20mA）；

  - 变频器允许启动信号（高电平信号）；

  - 电流信号的输出（4~20mA）；

  - 变频器无需外部传感器就可计算流量输出；

2.2.2.10  变频器的通信功能：应具有符合IEC标准的工业总线通信协议，支持以太网等通讯方式。所配置的以太网网络可以实现环网结构，以提高网络的可靠性。

2.2.2.11  变频器要求在不加设额外的仪表的条件下，可显示并记录电机的“总消耗量KWH”和“总运行时间”，方便用户统计有关数据，进一步优化各项参数。

2.2.2.12  为了防止非法或意外的变频器参数访问及修改操作，变频器必须提供软件密码锁功能。在需要的时候，可以设置密码；仅当输入正确的密码后，才可操作变频器。

2.2.2.13  变频器可以提高时间戳功能，为与时间相关事件提供标准特征：具有时钟标签的运行数据；年、月、日可以编程；

2.2.2.14  变频器应内置与变频器同品牌的阻抗不小于5%直流电抗器和EMC滤波器，以满足国标GB/T14549-93和GB12668-90标准及国际IEC/EN 61000-3-12和IEC 61000-3-4标准的要求,以降低设备对电网的谐波污染。变频器的输出容量不能因为增加了该部件而降低。

2.2.2.15  变频器应至少支持2个跳跃频率，使电机能跨越诱发系统谐振的转速，使电机在整个速度范围内和可变负荷稳定运行。而且3个跳跃频率的带宽可以编程调整。

2.2.2.16  变频器能够飞车启动正在旋转的电机，以防止对电机和机械产生冲击

2.2.2.17  变频器具有自动休眠功能。在系统的流量或压力到达且变动不大时，变频器按照编程要求，停止或重新起动电机运行，以降低电机损耗和节约能源。

2.2.2.18  变频器具有内置编程能力，能够实现变频器内部信息、输入输出状态的逻辑运算，从而实现变频器和外部设备的协调控制。

2.2.2.19  预诊断功能：实时跟踪冷却风扇和输出继电器的使用寿命，除此之外，变频器通过编程组态可以监测机械设备和电动机的磨损运行时间，为用户提供事先配置好的预警信息，从而防止设备的非计划停机；

2.2.2.20  变频器须支持掉电跨越和逻辑控制掉电功能，掉电跨越时为变满负载运行时不低于15ms；逻辑掉电时间不低于2s。

2.2.2.21  变频器必须具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。变频器必须具有变频器过载、中间直流电压过高/低、变频器冷却风扇故障、变频器温升过高，设定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、串行通讯超时故障保护的功能。

2.2.2.22  变频器操作面板须采用全数字LCD液晶显示屏，要求柜门安装。

2.2.2.23  变频器运行环境温度0~40°C。

3、PLC控制柜及控制要求

3.1 PLC控制柜材质水泵控制柜材质为304不锈钢，室外防雨型，防护等级IP54及以上，尺寸：高度2200mm,宽度800mm,深度800mm，前后开门，厚度大于等于2mm。

3.2控制柜的敷线应该用相应的IEC标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过55V的线，应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的，接线应严格安每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头表明，以鉴别每根电缆和每个芯号。

3.3供应商应提供接地铜条，与主机架电气连接，并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。

3.4对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。

3.5所有在外壳内的设备必须排列整齐，可靠地固定，并清楚地标明它们的作用名称 ，如有必要还需标明电压。

3.6应提供全部输入/输出电缆的端子，导线应用螺丝夹加以固定，每一端子必须有清楚的识别编号；必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上20%的备用端子余量和30%的备用端子导轨。

3.7所有面板及其他项目的外部标牌应是洁净的有机玻璃，背面刻字并填上填料，背面还用面板颜色漆好。

3.8所有内部标牌应为雕刻的多层塑料板并用镀铬螺丝加以固定。

3.9每一内部安装的元件应做标记，每一熔丝应标有符号标记、熔丝型号和额定电流。

3.10温度控制：

－ 为了保持机柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。

－ 风扇为220V，50Hz电源来自机柜内电源，风扇要有防护手指免受伤害措施。

－ 风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。

－ 机柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的屏，一般的机柜的通气孔要放在机柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧，除了提供风扇外，还必须要提供致冷系统。

3.11隔离装置：

－ 根据开关量信号输入输出点配置继电器以隔离PLC与被测控的设备。

－ 根据模拟量信号输入、输出点配置隔离器以隔离PLC与被测控的设备。

－ 连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作。

3.12  PLC需具备模拟量输入、输出模块，数字量输入、输出模块，485通讯模块、以太网通讯模块，不同类型I/O点位预留20%以上。

3.13  PLC推荐品牌系列：施耐德M340系列、西门子S7-1200系列、西门S7-200smart系列、AB 1769系列。

3.14  电气元器件推荐品牌：施耐德、ABB或西门子

3.15  配套触摸屏：配置与PLC同品牌的10英寸（含）以上真彩高分辨率触摸屏。嵌入安装在控制柜正面面板，并有防水、防潮等安全措施。对话界面应汉化，显示清晰，便于操作，界面布局同调度中心上位机界面。触摸屏必须通过用户名登录后才能进行操作，且5分钟内未进行任何操作情况下用户需自动登出。

3.16远程数据传输及远程控制要求：

- PLC负责将采集的各类信号和数据，通过网络传输给远程中控平台并可接受远程中控平台的管理，需接入PLC数据详见下表。

- 水泵控制要求:①水泵可实现就地、远程中控和自动三级控制方式。②水泵自动模式下根据设置的启停液位可实现自动增泵、减泵和停泵。

- 气囊阀控制要求：①阀门可实现就地、远程中控二级控制方式。②远程中控模式下可实现阀门的启、闭操作。

表：采集信号

| 序号 | 监控设备 | 采集信号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信号类别 | 信号名称 |  |
| 1 | 水泵 | 模拟量输入 | 水泵频率 | 变频器也可通过通讯接口采集 |
|  |  | 模拟量输出 | 水泵频率设定 |  |
|  |  | 数字量输入 | 水泵自动、运行、故障信号 |  |
|  |  | 数字量输出 | 水泵启停 |  |
|  |  | 通讯传输 | 每台水泵的电压、电流、瞬时功率、电量 | 通过多功能电表通讯接口采集 |
| 2 | 气囊阀 | 模拟量输入 | 压力、阀门开度 |  |
|  |  | 数字量输入 | 阀门自动、开到位、关到位、故障信号 |  |
|  |  | 数字量输出 | 阀门启闭控制 |  |
| 3 | 在线仪表（液位计、电导率仪等） | 模拟量输入 | 液位信号、电导率信号 | 配置有通讯接口的仪表，可直接通过通讯接口采集 |
|  |  | 数量输入 | 浮球开关信号 |  |
| 4 | 配电系统 | 通讯传输 | 1、泵站总进线（市电）电压、电流、瞬时功率、电量； 2、泵站总进线（发电机）电压、电流、瞬时功率、电量； |  |

## 4.柴油发电机组

4.1基本技术参数：

| 项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 机组型式 | 固定式柴油发电机组 |
| 常载额定功率（40℃） | 240kw |
|  | (在此范围内的带载运行时间没有限制，每运行12小时允许超载10%达到1小时) 。 |
| 额定转速 | 1500rpm |
| 运行方式 | 单机运行 |
| 电气 性能 参数 | 额定电压 | 400V AC |
|  | 接线方式 | 三相四线制，Y形联接 |
|  | 额定电流 | 投标人提供 |
|  | 额定频率 | 50Hz |
|  | 功率因数 | 0.8滞后 |
|  | 励磁方式 | 无刷励磁 |
|  | 电压波动范围(稳态) | ±1% |
|  | 电压调整率(空载至满载) | ±1%，并满足标准要求 |
|  | 频率波动范围(稳态) | ≤0.2Hz |
|  | 频率调整率(空载至满载、稳态) | ±5%，并满足标准要求 |
| 机组结构 | 一体式结构、共同底座 |
| 轴联方式 | 直联 |
| 冷却方式 | 自带风扇散热水箱，闭式循环冷却 |
| 启动方式 | 24V直流电启动 |
| 控制方式 | 采用带微处理器的控制器实现自动控制 |
| 机组附件 | 冷却水箱、燃油箱、蓄电池（含蓄电池充电装置）、排气消声器、排烟管、控制柜和主输出断路器柜等。 |
| 尺寸要求 | 满足室外指定位置安装尺寸 |

4.2柴油发电机组的一般要求：

4.2.1运行方式：作为380V系统市电故障时的应急备用电源，投标机型常载额定功率按招标要求。

4.2.2性能等级：满足GB2820-1997标准中G3级规定的要求。

4.2.3机型要求：为室外固定式安装。机组采用一体式结构，柴油机及发电机底部与底座加设必要的避震装置(膨胀减震接头，机座避震)，水箱叶片冷却风扇及电池充电机全部设有保护罩，以防硬物卷入损坏。

4.2.4冷却方式：自带风扇散热水箱，闭式循环冷却，在最高环境温度下，机组冷却系统均能保持正常运行。

4.2.5燃油规格：机组使用0# 轻柴油作为燃料油，采用底座油箱，油箱储油量可供连续满载运行8小时，并装有油位显示表。

4.2.6润滑油：机组润滑油规格为15W-40CD级机油，如有变化应在投标文件中明确。

4.2.7柴油机过滤系统：采用干式筒型空气滤清器及壳式柴油滤清器和机油滤清器，所有滤清器可以更换。

4.2.8排烟系统：采用工业重型排烟消声器，满足相应排放标准，排烟管接至烟道井。

4.2.9噪声要求：加装静音防雨箱 (材质不锈钢)后，在各工况下机组噪声需低于70dB。

4.2.10机组的启动：

    - 启动方式：直流电流起动，可实现手动/自动、远程启动。

    - 采用24伏铅酸高能电池，容量能满足机组连续次起动。并设有柴油机拖动充电机。电池需配有专门的箱子放置，离地放置。电池配有充放电装置，并可实现周期自动充放电过程。

    - 装设水、油温加热装置，以满足机组在0℃以下使用。

4.2.11柴油发动机：

    - 机组运行时不应有漏水、漏气、漏油、漏电等现象。

    - 柴油机额定转速：1500rpm，装设电子调速温压装置，配手动停车杆。

    - 投标应给出机组运行时的噪音、振动、过载能力、最低运行负载等指标参数，并满足相应标准规范要求。

    - 投标应给出额定常用功率、额定转速、使用条件和相应的燃油润滑油耗量。

    - 投标应给出污垢系数、PH值、杂质含量等对循环冷却水的要求。

4.2.12发电机：

    - 采用无刷励磁同步发电机，功率因数：0.8滞后。

    - 接线方式：三相四线制，Y形联接，中性点直接接地。

    - 绝缘等级：H级。防护等级：符合IP22(NEMA1)标准。

    - 输出电压：400V、50Hz。

    - 调压方式：自动A.V.R。

4.2.13控制柜及主输出断路器柜：

    - 控制柜：采用带微处理器的控制器，以实现机组的一体化控制，采用高分辨率大屏幕液晶屏，显示中文菜单、故障及运行信息。并实现如下主要功能：

- 具备就地手动操作、自控功能及三遥功能等；

- 电压、电流、频率、功率、功率因数、发动机转速、机油压力、冷却液温度、燃油液位等必要的表计显示。

- 自动监控机组运行状况和自动故障保护的功能；

- 自动计时、故障报警、事件记录，停车保护功能；

- 机组的自动加载、自动调压和调频、自动卸载停机功能；

- 在机组处于备用状态时自动预热机组冷却水、自动对蓄电池充放电/检测，使机组处于热备用状态功能；

- 可靠的分断能力，能在过载、短路的情况下有效地切断负载；

- 负载启动时使母线输出电压≤85%额定输出电压时，机组应停机保护。

- 具有检同期功能。

    - 通讯接口：RS232/485标准接口，支持MODBUS标准规约，可实现就地组态、整定和远程控制、通讯。

    - 外部信号的接入：所有遥控和联锁信号均以无源触点的方式接入。

    - 可靠的防雷接地设置。

    - 主输出断路器柜：设主输出断路器、启动/停车按钮、故障急停按钮、控制选择转换开关、电压检测转换开关、运行指示灯等。柜内电气元器件采用ABB、Schneider、SIEMENS等同档次或更高档次品牌产品。

4.2.14联锁要求：下表提供的仅为基本联锁要求：

| 故障名称 | 联锁设置 | 故障名称 | 联锁设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低油压 | 报警／停机 | 低／高频率 | 停机 |
| 高水温 | 报警／停机 | 低／高转速 | 停机 |
| 燃油低油位 | 报警／停机 | 电池充电输入失败 | 停机 |
| 电池电压 | 停机 | 超负载 | 停机 |
| 欠／过电压 | 停机 | 逆功率 | 停机 |

4.3.4 柴油发电机组的底座油箱设置应能满足连续8小时满负荷运行要求的，否则其投标将被拒绝。

4.3.5投标柴油发电机组的主要电气性能参数，包括：发电机型式、励磁方式、额定功率、额定电压、接线方式、额定频率、功率因数、绝缘等级等，应满足招标文件和国家标准的要求。

4.3.6投标柴油发电机组应体现发动机与发电机匹配的合理性，其中发动机的选配，应考虑到机组中辅助用电设备的功率损耗。

4.3.7若投标柴油发电机组的额定常载功率大于“采购设备清单”的要求，投标人应保证配套提供的电力电缆满足柴油发电机组的使用要求。

4.3.8投标人须提供为确保柴油发电机组正常运行和而配备的其它所有相关设备和设施的技术规格，并作说明。

4.3.9投标人提供的柴油发电机组必须为品牌原厂生产的整机发电机组，不得组装或授权生产，提供品牌原厂证明。推荐品牌如下：

柴油机：CUMMINS（康明斯电力系统）、KOHLER（科勒电力系统）、CATERPILAR（卡特彼勒电力系统）、AKSA(雅柯斯电力系统)

发电机：CUMMINS（康明斯电力系统）、KOHLER（科勒电力系统）、CATERPILAR（卡特彼勒电力系统）、AKSA(雅柯斯电力系统)

控制器：CUMMINS（康明斯）、KOHLER（科勒）、CATERPILAR（卡特彼勒）、深海8660、丹弗AGC200、

## 5、橡胶瓣止回阀

5.1技术性能及材质要求

5.1.1工作性能要求

5.1.1.1 微阻橡胶止回阀开启压力小于0.02Mpa。采用全流面积设计，水头损失小，不易堆积杂物。关闭行程小，行程角度仅35℃即可全开，关闭速度快

5.1.1.2停泵或失压时橡胶止回阀通过橡胶弹力回复在水流倒流之前快速地关闭，有效地防止了产生较大的水锤撞击声所引起管道的振动和破坏。并根据不同的压力和流速时段下设定关闭时间，保证了不同工况下的特殊需要。达到零泄漏。因是无电动装置的液压缓冲式设计，长期无须维护，且在突然停电的状态下，亦能快速关闭保护水泵和管线作用，提高水泵的使用寿命和效率。

5.1.2结构及安装要求

5.1.2.1止回阀关闭时轴向力不会传至水泵上。止回阀采用双法兰式，法兰与阀体铸成一体，法兰的连接尺寸符合GB/T17241.6-98的有关规定。

5.1.2.2由阀体、阀座、阀瓣等主要零件组成，与水接触部分的铸件都经过静电喷涂无毒无嗅的环氧树脂，表面光滑，在长期水流冲击下不易脱落，且有效地减少水头损失。

5.1.3材质

阀体、法兰均采用球墨铸铁（QT450-10）或不锈钢铸造

阀瓣：碳钢+强化尼龙+NBR，使用寿命可达10万次以上

阀座：为陶瓷喷涂。

3.1.4 水头损失(h)

流速≤2.7m/s时，h≤25cm。

- 气囊阀(大型空气直压式夹管阀)

其工作原理在内衬套和阀体之间有一个气室， 当气室内空气处于常压时，内衬套处于自然状态， 阀门导通；当气室内被充以压缩空气，迫使内衬套挤压变形，使阀门关闭；当压缩空气撤销后，内衬套依靠自身弹性或管道内压力恢复自然状态，阀门导通。需要带负压形成装置。

（1）通径：外径1000mm

（2）设备接口：法兰接口，外径1000mm,PN10

（3）气管接口：G1

（4）关闭气压：0.5~1bar

（5）耗气量：1.13m3

（6）耐温：-30~80℃

（7）工作水压：≤0.15 MPa

（8）阀体材质：整体304不锈钢

（9）内衬套材质：天然橡胶

（10）关闭方式：空气直压关闭、自然回弹开通

（11）安装方式：单侧法兰，整体嵌入管道

（12）配套空压机，空压机推荐品牌：复盛、阿特拉斯、寿力

7、雷达液位计

（1）雷达式，量程：0~10m；0-12m

（2）测量误差：≤0.25％Fs

（3）防护等级：IP68

（4）输出：4～20mA

（5）供电：DC24V 两线制

（6）电缆长度≥10米

（7）测量介质：污水/雨水

（8）配套304不锈钢支架

8、电导率仪

8.1传感器

（1）形式：玻璃铂电极，有PT1000温度补偿功能

（2）测量范围：10-5,000 us/cm

（3）压力范围：≤0.6Mpa

（4）测量环境温度：0到80℃（不结冰））

（5）响应时间：≤10 秒（达到终点值95%）（经搅拌后）

（6）防水等级：IP68/NEMA6P

8.2变送器

（1）显示输出：液晶屏可视化操作，界面内容丰富全面

（2）可选双通道：根据要求选择单通道或双通道配置

（3）输出：三路4-20mA模拟输出

（4）继电器：三路继电器，程序设定响应参数及响应值

（5）具有4~20mA，MODBUS RS485多种数据输出方式

（6）存储温度：-20到70℃

（7）操作温度：-15到60℃

（8）防水等级：IP65/NEMA4X

（9）自动提示错误和告警信息，并实现报警信号上传

（10）变送器可以实现壁挂安装/面板安装/夹管安装

（11）可选时间显示，数据存储及历史数据查看功能

四、其他要求

1.招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供招标人没有

规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，必要或必须的设备和材料，并应在报价明细表中一一列明。

2.上述设备如无特别说明应为制造厂商出厂的原装配置。投标供应商应对清单中所列设备及其所有

附件和配置进行报价，不允许只对其中部分设备或内容进行报价。

3.投标供应商的投标文件应该真实、全面、完整，应提供完整的项目设计和实施方案，详细阐述对

本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、

体积等方面进行比较和选择的理由和过程），明确设备、材料的具体品牌、型号和数量，符合招标

文件的要求。

4.投标供应商可以根据实际经验，提出合理化建设，提供最优化方案，以满足整体系统运行需要。

5.投标供应商的报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责

任。投标报价是指包括货物的供货、税金（需提供增值税专用发票）、包装、运输、保险、装卸、

安装调试、工作平台搭建、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用。

投标供应商应结合本项目特点，市场行情及投标供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最

终报价。

6.在满足性能技术参数的前提下，招标人可以根据现场的实际情况和要求，对设备数量作适当的调整。引起承包总价变化，最终以中标人实际供货数量并依据中标单价按实结算。

五、设备的到货、安装、调试和验收

1、到货

设备到达现场后，成交供应商必须派员到现场与招标人一起检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，成交供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使招标人满意为止。

2、安装

①、为确保安装调试工作安全有序的进行，要求中标人在货物运抵安装现场前3天内，向招标人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，此计划和采用的标准一旦被招标人确认就不得随意更改，否则供应商应承担相应责任。

②、设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中招标人将对设备的安装质量进行监督。

3、调试

设备就位、校准后，成交供应商应按事先被招标人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给招标人，但成交供应商应对测试的各种数据的真实性负责。招标人也可以要求具有检测资质的第三方进行功能、性能测试，成交供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。

4、验收

设备经过试运行（试运行期一个月）考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），验收视为合格。若因成交供应商产品质量问题导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，招标人保留向成交供应商索赔的权利。

若因成交供应商产品质量问题导致产品始终不能验收合格，招标人有权选择退货，并保留向成交供应商索赔的权利。

成交供应商在设备到货、调试和验收期间应接受招标人的协调和管理，成交供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

5、技术文件资料的交付

设备交货同时提供下列资料：

①、设备布局图等相关图纸，使用说明。

②、随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

③、设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

④、设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

六、设备质量保证和标准

1、本项目货物应提供自验收合格并交付使用后至少两年（24个月）的现场免费质保期，投标供应商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照投标供应商承诺执行。

2、产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

3、技术标准按国家最新颁布的标准及招标人认可的国际标准。

4、凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

5、投标供应商所提供的货物在质保期内应建立互信机制，明确维修保养日期，定期上门例行检查和回访，并建立相关档案，在投标文件中明确检查和回访具体措施。免费质保期满后，投标供应商应与用户建立长期的维修保养合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠，同时在投标文件中做出承诺。

七、技术服务和人员培训

1、投标供应商负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内产品一旦发生故障，而招标人无法自行排除的，在接到招标人通知后，投标供应商应迅速作出反应，温州及附近地区12小时内，其他地区48小时内派人到达现场处理问题，完毕期限为3日内。并及时提供备品备件。即使在质保期满后也保证招标人能够得到及时的技术服务并能方便的购买到所需的备品备件。

2、技术咨询服务

（1）成交供应商的技术专家应为招标人提供全年24小时全天候的产品或技术方面的电话咨询服务。

（2）根据招标人要求、帮助招标人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。成交供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

3、货物验收结束后，投标供应商应立即派有经验的工程师对招标人人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保招标人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护。投标供应商在投标文件中应提出具体的培训计划并报价，计入总报价中，如果免费培训请在投标文件中注明。

八、商务要求

1、交货期：合同签订生效后60日历天内完成合同货物的供货、安装、调试。

2、项目地点:招标人指定地点。

（九）付款方式

1、付款方式：全部设备到货后，招标人向中标人支付到货设备款的50%；工程竣工验收合格，结算办理完成后，招标人向中标人支付至结算价的100% 。

2、在合同协议书签署前5个工作日内向招标人缴纳合同总价的2.5%的履约保证金，履约保证金待项目质保期满后无息退还。

# 第四部分  合同条款及格式

货物采购合同

买方：                                                            （以下简称买方）

卖方：                                                            （以下简称卖方）

为了保护双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》，经双方友好协商， 瑞安市滨江大道景江排水泵站提升改造工程设备采购安装项目 供货事宜进行讨论，达成一致意见，具体内容如下：

1. 货物的名称、规格/型号、品牌/产地、数量和金额

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 品牌/产地 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.1本合同总价为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括货物的供货、税金（需提供增值税专用发票）、包装、运输、保险、装卸、安装调试、工作平台搭建、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障等全部费用。

1.2表中的内容应与中标通知书、招标文件及被买方接受的规格性能偏离表相一致(包括技术资料的提供要求)。

1.3本次投标所涉税金中的增值税税率为13%，需提供增值税专用发票。其它税金均按实由卖方缴纳。在合同履行期间内，如遇国家调整增值税税率的，本合同的税前结算单价保持不变，税后单价按税率进行调整。

2. 合同交货期、交货方式、地点

2.1卖方应在合同签订生效后      日历天内完成合同货物的供货、安装、调试。

2.2交货方式、地点：由卖方负责运至买方指定地点内。

3.合同金额

3.1本合同的总价为人民币大写：                   元整，小写￥           元，为含税不变价(税指进口税、增值税等所涉一切税种)，合同附件价格不影响合同价格。

3.2本合同除因买方实际需要或重大变更调整方案可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律不得调整。

4.付款方式

4.1全部设备到货后，招标人向中标人支付到货设备款的50%；工程竣工验收合格，结算办理完成后，招标人向中标人支付至结算价的100% 。

4.2在合同协议书签署前5个工作日内向招标人缴纳合同总价的2.5%的履约保证金，履约保证金待项目质保期满后无息退还。

5. 货物的质量、技术标准

5.1合同货物的质量、技术标准如在招投标文件中有说明的，按说明执行。无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业(部)标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

6. 知识产权

6.1卖方对一切可能的侵权指控负责。

7. 货物包装、运输、装卸和保险

7.1为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或专业(部)标准规定。由于包装不善导致货物短缺或损坏，由卖方承担一切责任。

7.2货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

7.3卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，          天内给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

7.4卖方在货物发运前3天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车(卸车由卖方负责)、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。包装箱具体要求如下：

7.4.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：（1）收货人（2）产品名称（3）合同号（4）品目号和箱号（5）到达站或到货地点（6）外形尺寸（长×宽×高），以cm计（7）毛重、净重（kg）。

7.4.2卖方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

7.4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

8. 质量保证及售后服务

8.1至货物安装完成，并调试、验收合格，经合同双方签署验收纪要后    年。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。如在质保期内货物发生故障，经排除恢复正常运行后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非买方自动放弃延长质保期）。

8.2卖方保证所提供的货物是全新的。未使用过的。所采用的货物、零部件及配件均符合招投标文件中的相关规定。

8.3卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的货物。

8.4未经买方书面同意，卖方不得将合同货物的制造工作转包给第三方，在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.5卖方在投标文件中说明外购零部件须向指定生产厂采购，不得二次扩散。虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。所有外购材料应严格选用经实践证明质量优良可靠的采购，确保货物长期无故障稳定运行。

8.6卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

8.7卖方在质保期内的工作应包括对系统的常规检查、调整等。质保期内卖方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行时间。卖方提供足够的备件以适应维修需求，以处理所有的维修服务，卖方提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内响应，24小时内赶到现场，并提出维修结论，并提供不间断的服务直到结束。

8.8在质量保证期满时，卖方工程师和买方代表将对货物进行再一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的认可。

8.9质保期外由于使用不当或其它原因导致的货物损坏，卖方接到通知后，2小时内予以响应并在24小时内赶到现场解决问题，如需要卖方提供零部件，只酌情收取成本费用。

9. 货物检验和技术服务

9.1买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

9.2货物到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按到货范围清单验收，若有短缺或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格货物，买方保留向卖方索赔的权利。

9.3货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方货物质量问题及其它问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利；在供货期间出现两次及以上质量不合格，卖方除赔偿买方所有损失外，买方有权终止该份合同，并没收合同履约保证金。

9.4卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责安装指导、调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，在质量保证期内，一旦发生故障（或质保期满后买方无法自行排除时），在接到买方通知后，卖方应按响应时间规定派人前往买方处处理并及时提供备品、备件，否则买方有权扣除质量保证金或拒绝今后采购业务申请。

9.5到货货物应与投标技术描述相一致，否则买方将有权拒绝接收该批货物。

10. 技术文件和资料

10.1提供技术文件和资料的种类和数量在本谈判文件中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量

10.2如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

10.3技术资料一般包括：技术资料一般包括：货物、材料的数量、型号、规格、品牌等，货物生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。货物、材料开箱后的全部随机资料所有权归买方所有。开箱验收后由买方保管。

11. 合同变更

11.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

11.2除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

11.3买方因设计施工变更货物的型号规格及数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

12. 违约责任

12.1货物质量责任

12.1.1在货物质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至货物符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

12.1.2由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

12.1.3伴随服务缺陷视作货物质量缺陷和逾期交货。

12.1.4逾期交货责任：如卖方无正当理由而拖延交货，经协商无效，买方有权追究卖方的违约责任。逾期交货违约责任按每延期一天罚款1000元处理，限额为该批货物货款的5%。若逾期交货超过合同约定交货期2个月，则买方可以终止合同，并没收合同履约保证金。

12.2卖方不能交货或买方中途退货责任：

12.2.1卖方不能交货，应向买方偿付违约金，违约金按不能交货部分货款的30％计算。买方中途退货，应向卖方偿付违约金，违约金按退货款总值的10%支付违约金。

12.3服务逾期责任：

12.3.1卖方应提供24小时保障服务，在质量保证期内接到买方通知后，2小时内予以响应并在24小时内派人赴现场提出维修结论并处理货物质量问题。每逾期12小时，买方有权扣除履约保证金1%的违约金，以此类推，扣完为止。

12.4违约终止合同：卖方如存在如下违约情况时，买方有权提出终止全部或部分合同。

12.4.1卖方未能在合同规定期限内交付全部或部分货物。卖方未能履行合同规定的其他义务。在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

12.4.2卖方应继续执行合同中未中止部分。

12.4.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按第12条规定对已交货部分货物应负的货物质量责任。

13. 合同纠纷解决方式

13.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向瑞安市人民法院起诉。

13.2诉讼费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。

13.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14. 适用法律

14.1本合同按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省、温州市、瑞安市政府的规定进行解释。

15. 合同生效及其他

15.1合同应在双方签字盖公章后生效，招、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序优先执行。

15.2本合同共4份，买方执2份，卖方执2份，同等生效。

16. 双方约定的其它事宜                                                       。

买方（盖章） ：                           卖方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：          法定代表人或授权委托人（签字）：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

签约日期：                                签约日期：

注：本合同作为示范文本（含廉政承诺书（必须提供）），具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

廉政承诺书

温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司：

根据国家反腐倡廉精神要求，以及瑞安水务有关工程建设、廉政建设规定，我向瑞安水务作出郑重的廉政承诺：

1、严格遵守瑞安水务及各下属公司招投标、廉政建设相关制度，管理好本单位工作人员，诚实做人，诚信做事。

2、不向业主单位管理人员行贿；不邀请业主单位管理人员参股或搭暗股；不向业主单位管理人员送礼金（品）、送回扣、送验收（评审）红包、送有价证券等物品；不宴请业主单位管理人员和安排健身、娱乐活动；不向业主单位管理人员提供通讯工具、交通工具等。

3、不参加业主单位管理人员（或家人）的婚丧嫁娶等活动，拒绝业主单位管理人员个人提供的材料设备、工程分包、劳务等经济活动要求，拒绝业主单位管理人员有关工作安插要求，不向业主单位管理人员提供各类长短途旅游等休闲活动。

4、保证在工程建设中以设备质量、工程质量为重，积极配合业主单位，保质保量完成设备安装、工程建设，承诺在设备供应和工程建设中的所作所为能经受历史的检验并终身负责。

以上承诺如有违反，本人自愿接受党纪、政纪处理及瑞安水务管理制度处置，甚至法律制裁。

特此承诺。

承诺人：（签字）

时间：

人员类别：

□子公司（部室）

□子公司相关科室负责人、工程（造价）管理员

□汇通公司项目部经理（施工班组长）

■物资供应商或施工单位负责人

（本承诺书一式两份，本人与瑞安水务各存1份）

第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

        - 投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

        - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

        - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

        - 招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

        - 全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一  关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市汇通市政工程有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的                    的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

（二）其它证明文件

①供应商有效的营业执照扫描件；

②供应商的其他证书扫描件（如有）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商单位公章。

## 附件二  关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条条件的承诺函

瑞安市汇通市政工程有限公司：

我公司参与项目名称                                 （项目编号：            ）投标，

郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由招标人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至监管部门。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

注：1、▲本承诺函必须提供。

## 附件三-1   法定代表人授权委托书

瑞安市汇通市政工程有限公司

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：姓名：（授权代表姓名）职务：       手机号码：          电子邮箱：       为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件三-2  法定代表人身份证明

申请人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

手机号码：

电子邮箱：

系（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

申请人：（盖单位章）

年月日

投标供应商全称：（公章）

日期：

## 附件四    投 标 函

瑞安市汇通市政工程有限公司

遵照国家及相关采购法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市滨江大道景江排水泵站提升改造工程设备采购安装项目的投标：

- 我方承诺：

- 我方承诺的采购价格按报价一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的货物（服务）费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方明白如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方将承担由此产生的损失。

- 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件五   供应商情况说明

1、名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模简介：

3、企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人

4、近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照招标人要求出示有关证明文件。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件六   投标人2021年1月1日以来类似项目业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 地址、联系电话 | 合同金额 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①同类业绩指水厂、污水厂、泵站等水泵类设备采购项目；

②提供合同和中标（成交）通知书复印件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件七  项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作情况 |  |  |

注：随表附相关证明材料复印件加盖单位公章。本表格式可调整。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件八  投标产品技术响应表

| 项 目 | 投标技术响应 |
| --- | --- |

注：供应商应根据招标范围内主要货物清单填写，认为需要增加提供的技术参数可在表中相应部位补充。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件九  技术（或商务）偏离表

（商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 供应商偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件十   随机附件及备品备件、专用工具一览表

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1. 本表所列为随设备所带的附件、备品备件及专用工具。

2. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3. 设备验收时，实到的随机附件、备品备件及专用工具应与此一览表一一对应。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件十一   服务承诺

包括质量保障措施、售后服务、质保期相关承诺；本地就近售后服务网点的详细介绍。

## 附件十二   报价一览表

| 项目名称 | 投标总价（元） | 项目负责人 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市滨江大道景江排水泵站提升改造工程设备采购安装项目 | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1、投标供应商的报价包括为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括货物的供货、税金（需提供增值税专用发票）、包装、运输、保险、装卸、安装调试、工作平台搭建、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障等，一切产生的费用在合同有效期内不作调整。

2、该表投标总价应与附件十三报价明细价表中合计总价相一致。

- ▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件十三  报价明细表

（价格单位：人民币元）

| 项目 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 综合单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |

注：1、合计总价应与附件十二报价一览表中投标总价相同。

2、表中的货物名称按招标文件第三部分中“招标内容清单”分项填写。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件十四   国企采购活动现场确认声明书

浙江策鼎工程项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入发票以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商组织签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：228967618@qq.com；

# 第六部分  评标办法

根据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法，总分为100分，其中商务技术50分，商务报价50分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、评审方法：招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入商务技术评审，商务技术得分由高到低排名取前四名进入商务标的评审（不足4家则全部进入商务标的评审），后续排名的不再进入商务标的评审，最后进行报价文件评审。评标委员会将根据投标人的综合得分(商务技术和商务报价分开打分，最后两部分得分相加)排名第1的有效投标人为中标候选人，并出具评审报告。合计综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分及投标报价均相同，以国企采购乐采云平台投标文件解密先后顺序确定。若经评审有效标数量＜3家时，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第二十一条执行。

3、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告及推荐的中标候选人依法确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推或重新招标。

五、评标细则

| 序号 | 评标类型 | 评标内容 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 基本资格 | 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条 |
|  |  | 信用记录 | 无不良信用记录 |
|  |  | 特定资格 | ①企业资质要求：具备[施工总承包（2014版）机电工程三级](含)以上资质或者[专业承包（2014版）建筑机电安装工程三级](含)以上资质；②项目负责人资格要求：具备[注册建造师机电工程二级](含)以上资格。 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件编制 | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  | 投标文件的有效期 | 不少于90日历天 |
|  |  | 交货期 | 符合招标文件的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得出现下列情形之一： 1、供应商递交两份或多份内容不同的投标文件； 2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效； 3、投标文件中报价一览表上的报价与投标明细表中的合计报价不一致。 |
| 3 | 无效标条款 | 报价不是固定的或超过预算价（最高限价）的； 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价或报价明显不合理而投标供应商不能合理说明的； 投标有效期不足的； 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，并未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；或使用投标专用章、合同章等类似图章代替的； 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的； 未按规定提供关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条条件的承诺函的； 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的； 仅提交“备份投标文件”的； 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“国企采购乐采云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 4 | 商务技术（50分） 投标供应商商务技术部分的最终得分为评标专家组成员的全部有效评分中的算术平均值（计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入）。 |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| 4.1 | 投标供应商综合实力 | 3分 | 投标供应商实力（注册资金、企业年限、企业信誉、银行资信、纳税等级、“重合同、守信用”）等情况，由专家横向比较。 3分≥A档＞2.25分；2.25分≥B档＞1.5分； 1.5分≥C档＞0.75分；0.75分≥D档≥0分。 |
| 4.2 | 投标供应商业绩 | 5分 | 供应商提供2021年1月1日以来合同金额100万元（含）以上类似项目业绩。每提供一个业绩得1分，最多得5分。 注：①同类业绩指水厂、污水厂、泵站等水泵类设备采购项目；②提供合同和中标（成交）通知书复印件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 |
| 4.3 | 投标供应商提供投标产品的符合性、先进性 | 12分 | 根据潜水泵和配套电机的品牌、产地、效率、材质等参数的符合性、先进性，由评标委员会横向比较，综合评分： 12.0分≥A档＞9.0分；9.0分≥B档＞6.0分； 6.0分≥C档＞3.0分；3.0分≥D档≥0.0分。 |
|  |  | 6分 | 根据发电机和配套电机的品牌、产地、效率、材质等参数的符合性、先进性，由评标委员会横向比较，综合评分： 6.0分≥A档＞4.5分；4.5分≥B档＞3.0分； 3.0分≥C档＞1.5分；1.5分≥D档≥0.0分。 |
|  |  | 4分 | 根据气囊阀的品牌、产地、材质等参数的符合性、先进性，由评标委员会横向比较，综合评分： 4.0分≥A档＞3.0分；3.0分≥B档＞2.0分； 2.0分≥C档＞1.0分；1.0分≥D档≥0.0分。 |
|  |  | 6分 | 根据控制柜（包括变频器、PLC）的品牌、选型与配置的合理性；技术规格、工艺质量、材料、环保性，技术指标参数的响应程度等，由评标委员会横向比较，综合评分： 6.0分≥A档＞4.5分；4.5分≥B档＞3.0分； 3.0分≥C档＞1.5分；1.5分≥D档≥0.0分。 |
|  |  | 4分 | 根据其他配套设备的品牌、选型与配置的合理性；技术规格、工艺质量、材料、环保性，技术指标参数的响应程度等，由评标委员会横向比较，综合评分： 4.0分≥A档＞3.0分；3.0分≥B档＞2.0分； 2.0分≥C档＞1.0分；1.0分≥D档≥0.0分。 |
| 4.4 | 供货施工安装调试方案 | 4分 | 根据投标供应商施工方案、供货安装方案、调试方案等是否具体、详细、可行，是否符合国家相关标准及规定，由评标委员会横向比较，综合评分： 4.0分≥A档＞3.0分；3.0分≥B档＞2.0分； 2.0分≥C档＞1.0分；1.0分≥D档≥0.0分。 |
| 4.5 | 投标供应商售后服务承诺 | 2分 | 根据投标供应商的技术服务、技术培训和售后服务承诺的内容，售后服务点同设备安装地点的距离远近、故障响应时间、质保期承诺等综合考虑，综合评分： 2.0分≥A档＞1.5分；1.5分≥B档＞1.0分； 1.0分≥C档＞0.5分；0.5分≥D档≥0.0分。 |
| 4.6 | 质保期承诺 | 4分 | 质保期在招标文件最低要求的基础上，每增加一年得2分，本项最多得4分。 |
| 5 | 商务报价 | 合计50分 |
| 5.1 | 报价的初评 评标专家组成员对各投标供应商的报价部分进行审查。 报价中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下： 1）开标一览表总价与投标报价表汇总数不一致的，以开标一览表为准； 2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 5）▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 |
| 5.2 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |
| 5.3 | 报价部分得分： 进入报价评分程序的全部有效投标人，取全部有效标中的最低报价作为评标基准价。投标供应商报价与评标基准价对比，计算出报价得分： 报价等于评标基准价的得满分50分； 其他投标人的报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/投标报价）×50分； 如有投标供应商报价超过最高投标限价，则该投标供应商作无效标处理； 报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |

注：投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# Text boxes

授权代表身份证扫描件粘贴处（正反两面）：

法定代表人身份证复印件或影印件粘贴处（正反两面）：